## Выходная форма
Отчёт ПАО "МРСК Центра" Дата возникновения события за I полугодие текущего 2020 года Произошли в филиалах ПАО «МРСК Центра» Среди значений показателя "Виды отключений" рассматриваются: 1, Аварийное и 2, Неотложное С заполненным блоком "Напряжение сети отключённого оборудования" Среди значений показателя "Напряжение сети" рассматриваются: 6 (6.3), 10 (10.5), 35 и 110 кВ Группировки без данных не отображаются | [11 empty] | Отчёт ПАО "МРСК Центра" Дата возникновения события за I полугодие текущего года Произошли в филиалах ПАО «МРСК Центра» Среди значений показателя "Виды отключений" рассматриваются: 1, Аварийное и 2, Неотложное С заполненным блоком "Напряжение сети отключённого оборудования" Среди значений показателя "Напряжение сети" рассматриваются: 6 (6.3), 10 (10.5), 35 и 110 кВ Группировки без данных не отображаются
№ п/п | Номер акта | Опорное предприятие | Дата и время прекращения электроснабжения потребителей | Дата и время восстановления электроснабжения потребителям | Организационная причина | Описание организационной причины | Техническая причина | Описание технической причины | Содержание мероприятия | Экономический ущерб (затраты на восстановление объектов электросетевого хозяйства сторонних собственников (без учета арендованных сетей)), тыс. ₽ | Недоотпуск электроэнергии
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | 143 | Торопецкий РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-30 22:03 | 2020-06-30 22:47 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №11 ПС 110/10кВ Воробьи произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №61-№62 в результате падения ветки дерева на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ, которая в последствии упала под ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №61-№62 ВЛ 10кВ №11 ПС 110/10кВ Воробьи из-за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в пролете опор №61-№62, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №11 ПС 110/10кВ Воробьи действием МТЗ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №11 ПС 110/10кВ Воробьи . Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №11 ПС 110/10кВ Воробьи . | - | 0.020532
2 | 126 | Угранский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-30 19:48 | 2020-06-30 20:46 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №1001 ПС 110/10кВ Угра явилось междуфазное К.З. при падении дерева на провода в пролёте опор №61 - №62 из-за пределов охранной зоны ВЛ под действием сильных порывов ветра. При подаче напряжения в линию в цикле АПВ и при РПВ дерево находилось на проводах ВЛ, затем упало на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ 10кВ №1001 ПС 110/10кВ Угра явилось внешнее механическое воздействие при падении дерева на провода в пролёте опор №61 - №62 из-за пределов охранной зоны ВЛ под действием сильных порывов ветра. | Выполнить вырубку угрожающих падением на провода ВЛ деревьев в пролёте опор №61 - №62 ВЛ 10кВ №1001 ПС 110/10кВ Угра. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1001 ПС 110/10кВ Угра на участках прохождения по лесным массивам. Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №1001 ПС 110/10кВ Угра с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. | - | 0.29001
3 | 677 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-30 19:28 | 2020-06-30 21:06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10кВ "Нагорье" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №70-№71 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов ВЛ в пролете опор №70-№71 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10кВ "Нагорье" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10кВ "Нагорье" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | 0.097998
4 | 676 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-30 19:16 | 2020-06-30 20:44 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №3 ПС 35/10кВ "Сараево" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №39-№40 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов ВЛ в пролете опор №39-№40 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №3 ПС 35/10кВ "Сараево" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №3 ПС 35/10кВ "Сараево" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | 0.073335
5 | 125 | Гагаринский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-30 18:50 | 2020-06-30 20:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №04 ПС 35/10кВ Ивино явилось устойчивое междуфазное К.З. возникшее при падении под действием порывов ветра ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ЛЭП в пролете опор 108 – 109 без повреждения проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной возникновения устойчивого междуфазного К.З. на ВЛ 10кВ №04 ПС 35/10кВ Ивино явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием порывов ветра ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ЛЭП в пролете опор 108 – 109 без повреждения проводов. | Выполнить проведение внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №04 ПС 35/10кВ Ивино на участках проходящих через лесные массивы. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №04 ПС 35/10кВ Ивино разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов с указанием сроков и лиц, ответственных за их устранение. | - | 0.003999
6 | 140 | Торопецкий РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-30 18:45 | 2020-06-30 21:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10кВ №04 ПС 35/10кВ Плоскошь произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №217-№218 в результате падения дерева на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №217-№218 ВЛ-10кВ №04 ПС 35/10кВ Плоскошь из-за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в пролете опор №217-№218, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №04 ПС 35/10кВ Плоскошь действием МТЗ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №04 ПС 35/10кВ Плоскошь . Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №04 ПС 35/10кВ Плоскошь. | - | 0.27709
7 | 139 | Бежецкий РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-30 18:25 | 2020-06-30 22:03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10кВ фид. 16 (5) ПС 35/10кВ Ривзавод произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №82-83 деревом, упавшим на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ, под воздействием сильных порывов ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Бежецкого района Тверской области, без обрыва проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №82-83 ВЛ-10кВ фид. 16 (5) ПС 35/10кВ Ривзавод из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. 16 (5) ПС 35/10кВ Ривзавод действием МТЗ. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ фид. 16 (5) ПС 35/10кВ Ривзавод . Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ фид. 16 (5) ПС 35/10кВ Ривзавод . | - | 5.6062
8 | 173 | Осташковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-30 18:00 | 2020-06-30 20:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №01 (к-с Мошары) ПС 35/10кВ Мошары произошло по причине межфазного "КЗ" из-за падения ветки на провода ВЛ 10 кВ в пролете опор №15-16, сорванной с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ 10кВ №01 (к-с Мошары) ПС 35/10кВ Мошары , под воздействием сильного порывистого ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки на провода ВЛ 10кВ №01 (к-с Мошары) ПС 35/10кВ Мошары в пролете опор №15-№16, сорванной с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием порывистого ветра произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ 10кВ №01 (к-с Мошары) ПС 35/10кВ Мошары отключилась действием МТЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №01 (к-с Мошары) ПС 35/10кВ Мошары. Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №01 (к-с Мошары) ПС 35/10кВ Мошары дефекты. | - | 0.25666
9 | 146 | Ярцевский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-30 17:41 | 2020-06-30 19:32 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №02 ПС Суетово произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ упавшей веткой дерева в пролете опор №158 - №159 из-за границ охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Отключение ВЛ 10кВ №02 ПС Суетово произошло вследствие механического воздействия при падении ветви дерева на провода ВЛ в пролете опор №158 - №159 с возникновением междуфазного КЗ и последующим падением ветки на землю. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 10кВ №02 ПС Суетово проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением ветвей деревьев на провода. Выполнить вырубку угрожающих падением ветвей деревьев на провода в пролете опор №158 - №159 ВЛ 10кВ №02 ПС Суетово. | - | 0.3071
10 | 145 | Ельнинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-30 17:33 | 2020-06-30 19:01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение ВЛ 1004 ПС 110/35/10 кВ Ельня произошло вследствие междуфазного КЗ, возникшего в результате пробоя изоляции концевой кабельной муфты на опоре №1-1 из-за изменения диэлектрических свойств материала муфты вследствие длительной эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Повреждение концевой кабельной муфты марки 3КНТп-10-35/50 на опоре №1-1 ВЛ 1004 ПС 110/35/10 кВ Ельня произошло вследствие нарушения электрической изоляции с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Провести внеплановый ТВК на ВЛ 1004 ПС Ельня всех концевых муфт. По результатам ТВК на ВЛ 1004 ПС Ельня разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний с назначением сроков и ответственных за их устранение. | - | 0.20534
11 | 133 | Рамешковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-30 17:28 | 2020-06-30 20:07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение ВЛ-10 кВ фид.№04 ПС 110/35/10кВ Рамешки произошло по причине междуфазного КЗ из-за излома опоры №3-5 с последующим падением ее на землю в результате предельного загнивания древесины в верхнем бандаже (старение древесины опоры в результате длительного срока эксплуатации). Ответственный за эксплуатацию оборудования мастер участка Сигналов А.А. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате загнивания) | В результате предельного загнивания древесины в верхнем бандаже опоры №3-5 ВЛ-10 кВ фид.№04 ПС 110/35/10кВ Рамешки произошел излом и падение данной опоры на землю, чем было вызвано междуфазное КЗ и отключение ВЛ-10 кВ фид.№04 ПС 110/35/10кВ Рамешки действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию оборудования мастер участка Сигналов А.А. | Произвести внеплановый осмотр трассы ВЛ-10кВ ф.04 ПС 110/35/10кВ Рамешки с целью выявления дефектов. По результатам внепланового осмотра трассы ВЛ-10кВ ф.04 ПС 110/35/10кВ Рамешки устранить выявленные дефектов. Всему персоналу Рамешковского РЭС провести внеплановый инструктаж о своевременном устранении недостатков (дефектов) в соответствии с требованиями НТД. | - | 0.9858
12 | 725 | Любимский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-30 17:00 | 2020-06-30 18:48 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Отключение ВЛ 10 кВ №1 "Тимонино" ПС 35/10 кВ "Обнора" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №52-№53 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10 кВ №1 "Тимонино" ПС 35/10 кВ "Обнора". На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №52-№53 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10 кВ №1 "Тимонино" ПС 35/10 кВ "Обнора". На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №52 - №53 ВЛ 10 кВ №1 "Тимонино" ПС 35/10 кВ "Обнора". Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. | - | 0.0234
13 | 118 | Демидовский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-30 16:23 | 2020-06-30 17:43 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Причиной оперативного отключения ТП-037 ВЛ-1015 ПС Демидов явилось однофазное замыкание на "землю" в результате разрушения проходного изолятора фазы В в РУ-10кВ вызванное грозовыми перенапряжениями вследствие удара молнии вблизи ТП. | Нарушение электрической изоляции | Причиной приведшей к оперативному отключению ТП-037 ВЛ-1015 ПС Демидов явилось однофазное короткое замыкание на "землю" в РУ-10кВ, вызванное разрушением проходного изолятора фазы "В". | Провести высоковольтные испытания оборудования РУ-10кВ КТП-37 ВЛ-1015 ПС Демидов. Выполнить проверку грозозащиты оборудования КТП-37 ВЛ-1015 ПС Демидов. По результатам испытаний оборудования РУ-10кВ и проверки грозозащиты оборудования КТП-37 ВЛ-1015 ПС Демидов разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. | - | 0.010666
14 | 696 | Борисоглебский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-30 16:05 | 2020-06-30 17:56 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ "Раменье" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №40-№41 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов ВЛ в пролете опор №40-№41 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ "Раменье" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ "Раменье" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | 0.1443
15 | 147 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-30 15:28 | 2020-06-30 15:53 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | 1.Отключение ВЛ 110кВ Леонтьево-Бочановка с отпайкой на ПС 110/10кВ Академическая(тяговая) вызвано однофазным к.з. при падении на провод фазы "А" дерева,сваленного сильным порывом ветра из вне охранной зоны в пролете опор 112/90-113/91 по касательной с последующим падением дерева на провод фазы "С" совместно подвешенных на одних опорах с ВЛ 110кВ Волочек-Бологое с отпайками на ПС 110/10кВ Академическая(тяговая), ПС 110/10кВ Бушевец. 2.Отключение ВЛ 110кВ Волочек-Бологое с отпайками на ПС 110/10кВ Академическая(тяговая), ПС 110/10кВ Бушевец вызвано однофазным к.з. при падении на провод фазы "С" дерева, сваленного сильным порывом ветра, из вне охранной зоны в пролете опор № 112/90-113/91. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | 1.В результате механического воздействия при падении дерева по касательной, сваленного сильным порывом ветра из вне охранной зоны, на провода фазы "А" в пролете опор № 112/90-113/91 ВЛ 110кВ Леонтьево-Бочановка с отпайкой на ПС 110/10кВ Академическая(тяговая) произошло перекрытие провода фазы "А" на ветки дерева в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 110кВ Леонтьево-Бочановка с отпайкой на ПС 110/10кВ Академическая(тяговая) действием ДФЗ. 2.В результате механического воздействия при падении дерева, сваленного сильным порывом ветра из вне охранной зоны, на провод фазы "С" и в пролете опор № 112/90-113/91 ВЛ 110кВ Волочек-Бологое с отпайками на ПС 110/10кВ Академическая(тяговая), ПС 110/10кВ Бушевец произошло перекрытие провода фазы "С" на ветки дерева в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 110кВ Волочек-Бологое с отпайками на ПС 110/10кВ Академическая(тяговая), ПС 110/10кВ Бушевец действием ДФЗ. | выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110кВ Леонтьево-Бочановка с отпайкой на ПС 110/10кВ Академическая(тяговая) и ВЛ 110кВ Волочек-Бологое с отпайками на ПС 110/10кВ Академическая(тяговая), ПС 110/10кВ Бушевец для выявления возможных дефектов при выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ 110кВ Леонтьево-Бочановка с отпайкой на ПС 110/10кВ Академическая(тяговая) и ВЛ 110кВ Волочек-Бологое с отпайками на ПС 110/10кВ Академическая(тяговая), ПС 110/10кВ Бушевец -устранить эти дефекты | - | 0.4792
16 | 172 | Осташковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-30 15:24 | 2020-06-30 15:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №01 (к-с Мошары) ПС 35/10кВ Мошары произошло по причине межфазного "КЗ" из-за падения ветки на провода ВЛ 10 кВ в пролете опор №11-12, сорванной с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ 10кВ №01 (к-с Мошары) ПС 35/10кВ Мошары , под воздействием сильного порывистого ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки на провода ВЛ 10кВ №01 (к-с Мошары) ПС 35/10кВ Мошары в пролете опор №11-№12, сорванной с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием порывистого ветра произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ 10кВ №01 (к-с Мошары) ПС 35/10кВ Мошары отключилась действием МТЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №01 (к-с Мошары) ПС 35/10кВ Мошары. Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №01 (к-с Мошары) ПС 35/10кВ Мошары дефекты. | - | 0.011
17 | 801 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-30 15:13 | 2020-06-30 16:31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №1 ПС 35кВ Столовская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванного падением ветки дерева на провода в пролете опор № 53-54, прилетевшей из-за пределов охранной зоны ВЛ при резких порывах ветра.(скорость ветра достигала 9-12м/с). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 10кВ № 1 ПС Столовская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 1 ПС Столовская , с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 1 ПС Столовская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. | - | 0.0052
18 | 134 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-30 15:01 | 2020-06-30 22:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение ВЛ-110кВ Воробьи - Торопец, ВЛ-110кВ Воробьи - Кунья с отпайкой на ПС 110/10кВ Пустынька и ВЛ-110кВ Кунья - Суханово, произошло по причине возникновения однофазного КЗ в результате включения КЗ 110кВ Т1 фазы "А" на ПС 110кВ Воробьи. Работа ОД/КЗ Т1 на ПС 110кВ Воробьи действием ДЗТ произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в ячейке КРУН 10кВ ячейки №01 ТСН 1 в результате пробоя изоляции опорных изоляторов фаз "А" и "С" (ИО 10-3,75) в результате снижения диэлектрических свойств, из-за старения изоляции в процессе длительной эксплуатации (с 1990 г.). Ответственный за эксплуатацию оборудования ПС: старший мастер участка СПС Пуховский А.Ф. | Нарушение электрической изоляции | В результате включения КЗ 110кВ Т1 фазы "А" на ПС 110кВ Воробьи произошло отключение ВЛ-110кВ Воробьи - Торопец, ВЛ-110кВ Воробьи - Кунья с отпайкой на ПС 110/10кВ Пустынька и ВЛ-110кВ Кунья - Суханово, действием ТЗНП. Пробой изоляции опорных изоляторов фаз "А" и "С" (ИО 10-3,75) в ячейке КРУН 10кВ ячейки №01 ТСН 1 на ПС 110/10кВ Воробьи произошел в результате снижения диэлектрических свойств, в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации (с 1990 г.) Ответственный за эксплуатацию оборудования ПС: старший мастер участка СПС Пуховский А.Ф. | Произвести внеочередную проверку состояния опорных изоляторов 10 кВ на ПC 110/10кВ Воробьи. По результатам внеочередной проверки при выявление дефектных опорных изоляторов произвести их замену. Всему персоналу Нелидовского участка СПС провести внеплановый инструктаж о своевременном устранении недостатков (дефектов) в соответствии с требованиями НТД, Объем и нормы испытания электрооборудования. | - | 0.723330 -
19 | 822 | Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-30 14:32 | 2020-06-30 15:17 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | В результате воздействия повторяющихся стихийных явлений: атмосферные перенапряжения (гроза) на опоре №261 ВЛ 110 кВ Ливны – Верховье II II ц с отпайками произошел обрыв (перегорание) провода фазы "В" в сторону опоры №260 (следы электродугового воздействия на проводе фазы «В» и траверсе опоры от грозовой деятельности), что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением однофазного КЗ, устраненного действием защит. | Нарушение электрической изоляции | В результате нарушения электрической изоляции фазы "В" на опоре №261 ВЛ 110 кВ Ливны – Верховье II I ц с отпайками в сторону опоры №260 (следы электродугового воздействия на проводе фазы «В» и траверсе опоры от грозовой деятельности), из-за воздействия повторяющихся стихийных явлений: атмосферные перенапряжения (гроза), произошел обрыв (перегорание) провода фазы "В", что привело к возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Ливны – Верховье II II ц с отпайками по всей длине Провести измерение контура заземления опор №№259, 260,261 ВЛ 110 кВ Ливны – Верховье II II ц с отпайками, при отклонениях-довести до нормируемых значений Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Ливны – Верховье II II ц с отпайками и включить их в план ВУ СЛЭП | - | 1.3718
20 | 136 | Бежецкий РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-30 13:56 | 2020-06-30 15:06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ-10кВ фид. 15 (534) ПС 110/10кВ Малышево произошло по причине межфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №38-39 веткой упавшей с дерева растущего в охранной зоне ВЛ при сильном порыве ветра. Ответственный за эксплуатацию: мастер РЭС Козлов А.П. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки на провода в пролете опор №38-39 ВЛ-10кВ фид. 15 (534) ПС 110/10кВ Малышево с дерева растущего в охранной зоне ВЛ под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. 15 (534) ПС 110/10кВ Малышево действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию: мастер РЭС Козлов А.П. | Выполнить вырубку деревьев в охранной зоне ВЛ-10кВ фид. 15 (534) ПС 110/10кВ Малышево в пролете опор №38-39. Провести мастерам Бежецкого РЭС внеплановый инструктаж о необходимости выполнения перечня работ, включенных объем технического обслуживания в соответствии Типовой инструкцией по техническому обслуживанию и ремонту воздушных линий электропередачи напряжением 0,38-20 кВ с не изолированными проводами. | - | 1.5517
21 | 650 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-30 13:48 | 2020-06-30 15:42 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №6 Гончаровскитй ПС 35/10кВ Арефино в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №46-№47 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытий обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №46-№47 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытий обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №6 Гончаровскитй ПС 35/10кВ Арефино. Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №6 Гончаровскитй ПС 35/10кВ Арефино. | - | 0.019
22 | 971 | Данковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-30 10:20 | 2020-06-30 11:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Изменение свойств изоляционного материала жил кабеля ААБ 6х3х95 участка КЛ 6 кВ от РП 6 кВ № 2 до ТП 14 А в процессе длительного срока эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Межфазное КЗ, пробой изоляции жил силового кабеля ААБ-6х3х95 участка КЛ 6 кВ от РП 6 кВ № 2 до ТП 14 А. | Провести внеочередные испытания участков КЛ-6 кВ Жилпоселок-3 со сроком эксплуатации более 30 лет. По результатам испытаний участков КЛ-6 кВ Жилпоселок-3 устранить выявленные недостатки. | - | 0.04
23 | 582 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-30 10:10 | 2020-06-30 12:02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 6кВ №35 Углы ПС 110/35/6кВ Волжская в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №111-№112 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытий обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №111-№112 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытий обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 6кВ №35 Углы ПС 110/35/6кВ Волжская. Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 6кВ №35 Углы ПС 110/35/6кВ Волжская. | - | 0.093335
24 | 727 | Льговский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-30 09:47 | 2020-06-30 11:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Несвоевременное выявление нарушения (ослабления) контактных соединений на н/в выходе силового трансформатора ЗТП 166-01/250, вызванное изменением свойств материалов в процессе эксплуатации, привело к повышенному нагреву контактов с последующим разрушением (оплавлением) изоляции жил силового кабеля и возникновением межфазного КЗ. | Термическое повреждение, перегрев, пережог | Термическое разрушение (оплавление) изоляции жил силового кабеля на н/в выходе трансформатора ЗТП 166-01/160 током нагрузки, вызванное длительным развитием дефекта (нагрева) из-за ослабления контактов в условиях изменения свойств материалов в процессе эксплуатации. | Выполнить внеплановое техническое обслуживание ЗТП 166-01/250 с проверкой состояния контактных соединений. Провести дополнительное обучение соответствующего персонала по качественному проведению и оформлению результатов осмотров ТП 10/0,4кВ, в части оценки состояния и выявления развивающихся дефектов. | - | 0.0295
25 | 577 | Большесельский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-30 08:20 | 2020-06-30 10:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ № 101 ПС 35/10кВ Варегово, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №65-№66 вследствие падения дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Дерево со следами перекрытий обнаружено под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №65-№66 вследствие падения дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Дерево со следами перекрытий обнаружено под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 101 ПС 35/10кВ Варегово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 101 ПС 35/10кВ Варегово устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | 0.033199
26 | 640 | Угличский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-29 19:55 | 2020-06-29 21:15 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных) | Отключение ВЛ 10кВ №153 ПС 35/10кВ "Заозерье" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №40-№41 деревом, подгрызенным бобрами и упавшим из-за пределов охранной зоны. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №40-№41 деревом, подгрызенным бобрами и упавшим из-за пределов охранной зоны. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №153 ПС 35/10кВ "Заозерье" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №153 ПС 35/10кВ "Заозерье" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | 0.16
27 | 12 | Лебедянский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-29 19:10 | 2020-06-29 19:34 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Изменение свойств изоляционного материала кабельной муфты ТП-8/250 кВА в процессе длительного срока эксплуатации - с 1972г. | Нарушение электрической изоляции | Междуфазное замыкание в результате пробоя изоляции кабельной муфты ТП-8/250 кВА | Провести внеочередной инструктаж мастеру Стрельникову С.А. на предмет своевременной замены изношенного оборудования Провести испытание повышенным напряжением КЛ-10кВ ввод №2 Горсеть на ТП-8 По результатам проведенным испытаниям устранить выявленные недостатки | - | 0.0576
28 | 821 | Болховский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-29 16:57 | 2020-06-29 19:06 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | В результате не умышленного повреждения провода фазы "А" ВЛ-10кВ № 3 ПС 110/10 кВ Большая Чернь при воздействии на ЭУ в месте проведения дорожных работ неустановленным транспортным средством в пролете №160-161, произошел обрыв провода, что привело к его схлесту с фазой "С" при падении с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ период работы АПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | В результате механического воздействия неустановленным транспортным средством сторонней организации при проведения дорожных работ в пролете №160-161 ВЛ-10кВ № 3 ПС 110/10 кВ Большая Чернь произошел обрыв провода фазы "А", что привело к его схлесту с фазой "С" при падении с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 3 ПС 110/10кВ "Большая Чернь" по всей длине Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 3 ПС 110/10кВ "Большая Чернь" и включить их в план работ Болховского РЭС | - | 0.0645
29 | 575 | Некрасовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-29 15:00 | 2020-06-29 17:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ № 04 ПС 35/10кВ "Никольское" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " В" и "С" в пролете опор №24-№25 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор № 24-№25 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 04 ПС Никольское с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения | - | 0.38541
30 | 604 | Некоузский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-29 14:50 | 2020-06-29 16:20 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Отключение ВЛ 10кВ №7 ПС Шестихино в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия ножей фаз "А" и "В" ВР-10 кВ ТП-321 Кирпичный завод (опора №15) через тело птицы. На ножах обнаружены следы перекрытия электрической дугой. Тело мертвой птицы со следами перекрытия электрической дуги обнаружено на ВР-10 кВ ТП-321 Кирпичный завод (опора №15). Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие ножей фаз "А" и "В" ВР-10 кВ ТП-321 Кирпичный завод (опора №15) через тело птицы. На ножах обнаружены следы перекрытия электрической дугой. Тело мертвой птицы со следами перекрытия электрической дуги обнаружено на ВР-10 кВ ТП-321 Кирпичный завод (опора №15). Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 07 ПС 110/35/10кВ Шестихино с целью выявления и устранения дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить дефекты, выявленные при осмотре ВЛ 10кВ № 07 ПС 110/35/10кВ Шестихино. | - | 0.015
31 | 726 | Поныровский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-29 13:35 | 2020-06-29 14:26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной аварийного отключения ВЛ 10 кВ №03 РП Поныри явилось междуфазное КЗ в пролете опор №8-3-8-4, при этом действием защиты на ЦРП 10кВ Поныри отключился МВ 10кВ яч.3. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №8-3-8-4 ВЛ 10кВ №03 РП Поныри явилось перекрытие проводов веткой, упавшей при порыве ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ №03 РП Поныри, с составлением листа осмотра, особое внимание обратить на деревья, находящиеся вне охранной зоне ВЛ, но представляющие угрозу при неблагоприятных погодных явлениях. По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ №03 РП Поныри определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их устранения. Направить в адрес ЦУ СПС служебную записку о необходимости восстановления АПВ яч.3 ЦРП 10кВ Поныри. | - | 0.1445
32 | 578 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-29 13:11 | 2020-06-29 15:04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Отключение ВЛ 10кВ №2 Шашковский ПС 35/10 кВ Шашково в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №9 - №10 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ-правильно. Работа-АПВ правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №9 - №10 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ-правильно. Работа-АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить расчистку ВЛ 10кВ №2 Шашковский ПС 35/10 кВ Шашково в пролетах опор №9 - №10 Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 10кВ №2 Шашковский ПС 35/10 кВ Шашково в соответствии с НТД. | - | 0.11676
33 | 612 | Большесельский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-29 13:10 | 2020-06-29 15:46 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных) | Отключение ВЛ 10кВ №134 Высоковский ПС 35/10кВ Новое Село в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №411-№412 деревом, подгрызенным бобрами и упавшим из-за пределов охранной зоны. Дерево обнаружено под проводами. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №411-№412 деревом, подгрызенным бобрами и упавшим из-за пределов охранной зоны. Дерево обнаружено под проводами. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №134 Высоковский ПС Новое Село с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №134 Высоковский ПС Новое Село устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | 0.042067
34 | 592 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-29 11:05 | 2020-06-29 13:10 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Отключение КЛ 6кВ № 13 РП 39 в результате короткого замыкания, возникшего при нарушении изоляции силового кабеля участка КЛ 6кВ ТП998 - ТП1047 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ- правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | нарушение изоляции силового кабеля участка КЛ 6кВ ТП998 - ТП1047 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ- правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ ТП998- ТП1047 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Устранить выявленные в ходе осмотра КЛ 6кВ ТП998- ТП1047 нарушения. Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ. | - | 0.056249
35 | 13 | Добровский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-29 09:20 | 2020-06-29 12:11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ-10 кВ "Преображеновка" от РП-10 кВ "Кривец" произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов веткой в пролёте опор №58-59, отломившиеся с дерева, росшего в охранной зоне ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причина короткого замыкания проводов фаз "А", "В" в пролёте опор №58-59 на ВЛ-10 кВ "Преображеновка" от РП-10 кВ "Кривец", произошло по причине механического воздействия при падении ветки дерева росшего в охранной зоне ВЛ | Провести внеочередной осмотр персоналом ИТР ВЛ-10кВ "Преображеновка" от РП-10кВ "Кривец" по всей длине ВЛ для выявления деревьев (веток), угрожающих падению на провода. При выявлении деревьев(веток), угрожающих падению на провода на ВЛ-10кВ "Преображеновка" от РП-10кВ "Кривец", произвести вырубку (обрезку крон). При необходимости, ВЛ-10 кВ "Преображеновка" от РП-10кВ "Кривец", включить в план по расчистке трассы от деревьев и поросли. Мастеру Прохорову П.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. | - | 0.7125
36 | 725 | Хомутовский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-29 09:15 | 2020-06-29 11:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10кВ № 07 от ПС Переступлино ст.(423) произошло в результате междуфазного к.з. из-за перекрытия проводов в пролете оп.№172-173 упавшими ветками с дерева, расположенного в не охранной зоне ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Ветки в пролете оп.№172-173 ВЛ-10кВ № 07 от ПС Переступлино ст.(423) упали с дерева находящегося в не охранной зоны ВЛ под воздействием ветра. | Произвести инженерный осмотр ВЛ-10кВ № 07 от ПС Переступлино ст.(423) с составлением листа осмотра. По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ № 07 от ПС Переступлино ст.(423) назначить сроки устранения выявленных замечаний. | - | 0.025833
37 | 126 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-29 08:49 | 2020-06-29 08:51 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10кВ № 16 ПС35/10 кВ Сахарово произошло по причине междуфазного КЗ в результате падения дерева на провода ВЛ-10кВ в пролёте опор №20-21, упавшее из за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ № 16 ПС35/10 кВ Сахарово, под воздействием сильного порывистого ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении дерева на провода из вне охранной зоны ВЛ-10кВ № 16 ПС35/10 кВ Сахарово в пролете опор №20-№21 под воздействием сильного порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что привело к отключению ВЛ-10кВ № 16 ПС35/10 кВ Сахарово действием МТЗ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 16 ПС35/10 кВ Сахарово. Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 16 ПС35/10 кВ Сахарово. | - | 6.6e-05
38 | 723 | Щигровский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-29 08:30 | 2020-06-29 10:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ-10 кВ №03 ПС Комбикормовая, послужило возникшее межфазное КЗ в пролетее № 41-42, вызванное перекрытием проводов веткой сломанной и принесённой сильным порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов в пролете 41-42 произошло по причине слома и наброса ветки на провода сильным порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ №03 от ПС 35/10 кВ "Комбикормовая", с составлением листа осмотра, особое внимание обратить на деревья, которые находятся в охранной зоне ВЛ и вблизи её, в плане угрозы падения деревьев на ВЛ. По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ №03 от ПС 35/10 кВ Комбикормовая, определить мероприятия по устранению выявленных замечаний. | - | 0.009
39 | 113 | Рамешковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-29 08:10 | 2020-06-29 10:09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №17 от ПС 110/35/10кВ Рамешки произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №266 - №267 деревом, упавшим на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны ВЛ 10кВ в результате сильного порывистого ветра, (без обрыва проводов в данном пролете опор). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ в пролете опор №266 - №267 ВЛ 10кВ №17 от ПС 110/35/10кВ Рамешки, из-за пределов охранной зоны под воздействием сильного порывистого ветра, произошло междуфазное КЗ , в связи с чем ВЛ 10кВ №17 от ПС 110/35/10кВ Рамешки отключилась действием МТЗ | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №17 от ПС 110/35/10кВ Рамешки с целью выявления угрожающих деревьев. Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №17 от ПС 110/35/10кВ Рамешки дефекты. | - | 0.81712
40 | 11 | Лев-Толстовский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-29 07:45 | 2020-06-29 11:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Изменение свойств материала опорного изолятора в процессе длительного срока эксплуатации - с 1972 г. Комплексный ремонт – 2010г. | Нарушение электрической изоляции | Однофазное замыкание и корпусом ТП в результате пробоя опорного изолятора ф."С" на КТП 031/160кВА | Произвести внеочередной осмотр ТП 10/0,4 кВ запитанных от ВЛ 10кВ №10 ПС Круглое По результатам произведенного осмотра ТП-10/0,4 кВ устранить выявленные замечания | - | 0.13417
41 | 837 | Каменский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-29 05:40 | 2020-06-29 07:32 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ 10кВ №7 ПС 35кВ Тхоревка послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 51-52 веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ порывами ветра (до 15 м/с). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 51-52 произошло из-за падения ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ 10кВ №7 ПС 35кВ Тхоревка порывами ветра (до 15 м/с). | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №7 ПС 35кВ Тхоревка по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №7 ПС 35кВ Тхоревка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. | - | 0.31921
42 | 831 | В.Мамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-29 05:25 | 2020-06-29 06:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Причиной отключения ВЛ-10кВ №1 ПС110 кВ Дерезовка послужило двухфазное короткое замыкание ,вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор №2-196-14-1 упавшей на провода веткой с дерева растущего в охранной зоне, сломленной сильными порывами ветра до 17м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор №2-196 - 14-1 ВЛ-10кВ №1 ПС 110 кВ Дерезовка произошло в результате падения на провода ветки дерева растущего в охранной зоне ВЛ, сломленной сильными порывами ветра до 17 м/с. | Произвести расчистку трассы ВЛ-10кВ №1 ПС 110 кВ Дерезовка в пролете опор №2-196 - 14-1. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №1 ПС 110 кВ Дерезовка выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО. 2020г. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1 ПС 110 кВ Дерезовка по всей длине на предмет выявления деревьев и ДКР угрожающих безаварийной работе ВЛ. | - | 0.56664
43 | 813 | Кромской РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-29 04:50 | 2020-06-29 06:40 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | В результате технологического нарушения на потребительском участке КВЛ 10кВ №15 ПС 110/35/10кВ Кромская в пролете опор №32-32, находящемся на балансе АО "Орелоблэнерго", произошло аварийное отключение КВЛ 10кВ №15 ПС 110/35/10кВ Кромская, устраненного действием защит. |  |  | Направить письмо потребителю АО "Орелоблэнерго" о соблюдении требований технической эксплуатации электроустановок, исключающие нарушения электроснабжения потребителей филиала. Произвести внеочередной осмотр участка КВЛ-10кВ №15 ПС 110/35/10кВ Кромская филиала ПАО "МРСК Центра"-"Орелэнерго". Разработать мероприятия устранения выявленных замечаний по результатам осмотра КВЛ 10кВ №15 ПС Кромская и включить их в план работ РЭС. | - | 0.19983
44 | 917 | Некрасовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-29 04:41 | 2020-06-29 06:47 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ № 03 ПС 35/10кВ "Бурмакино" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №17-№18 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор № 17-№18 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 03 ПС Бурмакино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | 0.399
45 | 720 | Фатежский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-29 04:35 | 2020-06-29 05:27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Отключение ВЛ-10кВ №3.1.5 от ПС "Фатеж" произошло в результате межфазного короткого замыкания, вызванного перекрытием проводов ветками ДКР растущихо в охранной зоне ВЛ-10кВ, в пр.6-3-6-4 | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие проводов ветками ДКР растущие в охранной зоне ВЛ-10кВ, в пр. 6-3-6-4 ВЛ-10кВ №3.1.5 от ПС "Фатеж". | Провести вырубку ДКР по ВЛ-10кВ 3.1.5 ПС Фатеж согласно листа осмотра. Произвести обучение персонала ОП, ОРП, РП по выявлению дефектов на ВЛ-10/0,4кВ и оформления результатов осмотра | - | 0.014733
46 | 992 | Хлевенский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-29 03:29 | 2020-06-29 05:41 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ № 1 Синдякино в пролете опор № 4-5. Сильный порывистый ветер. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Механическое воздействие на провода в пролете опор № 4-5 при падении ветки дерева, растущего в охранной зоне ВЛ-10 кВ № 1 Синдякино. | Провести осмотр ИТР на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на ВЛ-10 кВ № 1 Синдякино. Произвести вырубку (обрезку крон) деревьев угрожающих падением на ВЛ-10 кВ № 1 Синдякино. | - | 2.4684
47 | 827 | Новоусманский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-29 01:29 | 2020-06-29 03:17 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отключение В ВЛ-10 кВ №14 ПС 110 кВ №32 Никольская действием защит произошло из-за повреждений на потребительском оборудовании ТП-206 ВЛ-10 кВ №14 ПС 110 кВ №32 Никольская, находящемся на балансе и обслуживании ЗАО Агросвет. |  |  | Направить письмо потребителю ЗАО Агросвет о приведении потребительского оборудования ТП-206 ВЛ-10 кВ №14 ПС 110 кВ №32 Никольская в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. | - | 0.423
48 | 129 | ВышневолоцкийРЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-28 22:21 | 2020-06-28 23:58 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10кВ Калашниково от ПС-110/10кВ Калашниково вызвано воздействием междуфазного к.з. при падении на провода ВЛ-10кВ дерева в пролете опор 166-167, сломанного ветром из вне охраной зоны с последующим падением дерева на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении на провода ВЛ-10кВ Калашниково от ПС-110/10кВ Калашниково дерева в пролете опор 166-167, сломаннго ветром из вне охраной зоны, произошло перекрытие проводов ВЛ-10кВ в данном пролете, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ Калашниково от ПС-110/10кВ Калашниково действием МТЗ. | выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Калашниково от ПС-110/10кВ Калашниково для выявления возможных дефектов при выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ-10кВ Калашниково от ПС-110/10кВ Калашниково - устранить эти дефекты | - | 0.048501
49 | 791 | Петровский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-28 21:40 | 2020-06-28 22:47 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10 кВ № 1 Б.Избердеевская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева в пролете опор № 20-21, прилетевшая из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра (15 м/с). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 1 ПС Б.Избердеевская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 1 ПС Б.Избердеевская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Провести внеплановый инструктаж персоналу производящего осмотр данной ВЛ, что при осмотре особое внимание уделять растительности деревьев за пределами охранной зоне, но способных вызвать технологическое нарушение при неблагоприятных погодных условиях. | - | 0.75936
50 | 933 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-28 20:35 | 2020-06-28 20:36 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ ЛЭП 6 кВ №5 РП 6 кВ Ольшанец произошло из-за возникновения КЗ при перекрытии по изоляции изоляторов трех фаз опоры №3 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции изоляторов трех фаз опоры №3 ЛЭП 6 кВ №5 РП 6 кВ Ольшанец произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ №5 РП 6 кВ Ольшанец. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.000116
51 | 130 | ВышневолоцкийРЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-28 20:25 | 2020-06-28 22:19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10кВ №13 от ПС-35/10кВ Городок вызвано воздействием междуфазного к.з. при падении на провода ВЛ-10кВ дерева в пролете опор 24-25, сломанного ветром с дерева из вне охраной зоны с последующим падением ветки на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия на провода ВЛ-10кВ №13 от ПС-35/10кВ Городок дерева в пролете опор 24-25, сломаннго ветром из вне охраной зоны, произошло перекрытие проводов ВЛ-10кВ в данном пролете, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №13 от ПС-35/10кВ Городок действием лтсечки | выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №13 от ПС-35/10кВ Городок для выявления возможных дефектов при выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ-10кВ №13 от ПС-35/10кВ Городок - устранить эти дефекты | - | 0.057
52 | 910 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-28 20:15 | 2020-06-28 21:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ "Дмитрианово" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №17-№18 веткой дерева, принесенной порывами ветра из охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №17-№18 веткой дерева, принесенной порывами ветра из охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Выполнить вырубку ДКР в пролете опор №17-№18 ВЛ 10кВ №6 ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ "Дмитрианово". Провести внеплановый инструктаж мастеру РЭС Буракову А. А. о необходимости эксплуатации ВЛ в соответствии с НТД. | - | 0.15
53 | 1 | Чаплыгинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-28 20:15 | 2020-06-29 01:48 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Падение дерева из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | междуфазное замыкание в пролёте опор №(2-5)-(2-7) отпайка на ТП 202/160кВА в результате обрыва проводов ФФ. "А","В","С" упавшим деревом из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | На ВЛ-10 кВ №2 Братовка ПС Никольская произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку | - | 0.26085
54 | 997 | Добровский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-28 19:50 | 2020-06-28 20:57 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Отключение ВЛ 10кВ Лебяжье ПС35/10кВ Борисовка произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов веткой дерева в пролёте опор №56-57, росшего в охранной зоне ВЛ. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции в пролёте опор №56-57 на ВЛ 10кВ Лебяжье ПС35/10кВ Борисовка произошло по причине перекрытия проводов веткой дерева, росшего в охранной зоне ВЛ. | Провести внеочередной осмотр персоналом ИТР ВЛ-10кВ "Лебяжье" от ПС 35/10кВ "Борисовка" по всей длине ВЛ для выявления деревьев (веток), угрожающих падению на провода. При выявлении деревьев(веток), угрожающих падению на провода на ВЛ-10кВ "Лебяжье" от ПС 35/10кВ "Борисовка", произвести вырубку (обрезку крон). Мастеру Колесникову А.С. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. При необходимости, ВЛ-10 кВ "Лебяжье" от ПС 35/10кВ "Борисовка", включить в план по расчистке трассы от деревьев и поросли | - | 0.024567
55 | 805 | Колпнянский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-28 19:49 | 2020-06-28 21:48 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | В результате проникновения под защитный кожух трансформатора КТП-10/0,4 кВ 6/Я-15-63 Греково птицы произошло межфазное короткое замыкание на в/в вводах 10кВ (фазы "А" и "В") , устраненное срабатыванием ПК-10кВ. | Нарушение электрической изоляции | В результате проникновения птицы под защитный кожух трансформатора КТП-10/0,4 кВ 6/Я-15-63 Греково произошло межфазное короткое замыкание на в/в вводах 10кВ (фазы "А" и "В") , устраненное срабатыванием ПК-10кВ. | Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КТП 10/0,4кВ от ВЛ-10кВ №15 ПС 35/10кВ Ярище нарушений и включить их в план работ Колпнянского РЭС. Произвести внеочередной осмотр КТП 10/0,4кВ от ВЛ-10кВ №15 от ПС 35/10кВ Ярище в части технического состояния защитных кожухов трансформаторов, исключающее проникновение животных и птиц. | - | 0.003932
56 | 9 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-28 19:37 | 2020-06-28 20:56 | Атмосферные перенапряжения (гроза) Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Причиной возникновения междуфазного электродугового короткого замыкания с землей в пролете опор №№32-33 ВЛ 35 кВ Дубрава с последующим обрывом вследствие пережога электрической дугой провода фазы «А» возле поддерживающего зажима изолирующей подвески на опоре №33 послужило атмосферное перенапряжение. Причиной отказа привода СВ 35 кВ на ПС 35/10 кВ Дубрава послужил износ отключающего механизма вследствие длительного срока эксплуатации (с 1985 года). Последний до аварии капитальный ремонт СВ 35 кВ на ПС 35/10 кВ Дубрава проводился в июне 2019 года. | Электродуговое повреждение Нарушение электрической изоляции Механический износ, неудовлетворительная смазка (Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Причиной возникновения устойчивого замыкания на землю послужил обрыв провода АС-70 фазы «А» на ВЛ 35 кВ Дубрава и падение его на землю с питающей стороны. Обрыв провода произошел возле поддерживающего зажима изолирующей подвески на опоре №33 вследствие пережога электрической дугой при попадании грозового разряда. Причиной отключения ВЛ 35 кВ Решетово Дубрава действием МТЗ послужило неустойчивое междуфазное электродуговое короткое замыкание с землей в пролете опор №№32-33 ВЛ 35 кВ Дубрава при электрическом пробое воздушного изоляционного промежутка между проводами из-за атмосферного перенапряжения. СВ 35 кВ на ПС 35/10 кВ Дубрава не отключился вследствие отказа привода ПП-67, возникшего из-за деформации втулок ролика отключающего механизма, вызванного механическим износом вследствие длительного срока эксплуатации (с 1985 года). | Провести инженерный осмотр ВЛ 35 кВ Дубрава в пролетах опор №№1-50. Провести устранение дефектов при выявлении по результатам инженерного осмотра ВЛ 35 кВ Дубрава в пролетах опор №№1-50. На ПС 35/10 кВ Дубрава произвести замену привода СВ 35 кВ. | - | 0.03555
57 | 794 | Сосновский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-28 18:30 | 2020-06-28 20:27 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | В результате воздействия грозового разряда разрушен изолятор фазы "В" на оп. № 83, обрыв провода на оп. № 83 в две стороны, с замыканием на фазу "А". | Нарушение электрической изоляции | В результате воздействия грозового разряда разрушен изолятор фазы "В" на оп. № 83, обрыв провода на оп. № 83 в две стороны, с замыканием на фазу "А". возникло двухфазное КЗ вызвавшее срабатывание защиты на отключение В 10кВ №3 ПС 35кВ В. Ярославская. | Обследовать опору № 83 по ВЛ 10кВ № 3 ПС В.Ярославская,как опору подвергшийся однофазному замыканию на землю. Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 3 ПС В.Ярославская, особое внимание обратить на наличие обрывов проволок, вспучивание внешнего повива провода, крепление изоляторов на крюках и штырях, состояние крепления проводов к изоляторам. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). | - | 0.0975
58 | 165 | Кимрский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-28 18:27 | 2020-06-28 18:56 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение КВЛ-10кВ №28 ПС 110/35/10 кВ Радуга произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №27-28 веткой дерева упавшей на провода из-за пределов охранной зоны КВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Кимрского района Тверской области, без обрыва проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №27-28 КВЛ-10кВ №28 ПС 110/35/10 кВ Радуга, из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения КВЛ-10кВ №28 ПС 110/35/10 кВ Радуга действием МТЗ. | Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №28 ПС 110/35/10 кВ Радуга Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №28 ПС 110/35/10 кВ Радуга. | - | 0.31511
59 | 128 | ВышневолоцкийРЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-28 18:20 | 2020-06-28 20:22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10кВ №15 от ПС-35/10кВ Городок вызвано воздействием междуфазного к.з. при падении на провода ВЛ-10кВ ветки в пролете опор 113/11-113/12, сломанной ветром с дерева из вне охраной зоны с последующим падением ветки на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия на провода ВЛ-10кВ №15 от ПС-35/10кВ Городок ветки в пролете опор 113/11-113/12, сломанной ветром с дерева из вне охраной зоны, произошло перекрытие проводов ВЛ-10кВ в данном пролете, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №15 от ПС-35/10кВ Городок действием МТЗ. | выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №15 от ПС-35/10кВ Городок для выявления возможных дефектов при выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ-10кВ №15 от ПС-35/10кВ Городок - устранить эти дефекты | - | 0.16266
60 | 834 | Бутурлиновский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-28 18:06 | 2020-06-28 18:38 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-10 кВ. №4 ПС 35 кВ. В. Октябрь произошло по причине перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С", в пролете опор №87-88, упавшей на них веткой дерева, обломленной сильными, до 15 м/сек., порывами ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 87-88 по ВЛ-10 кВ. №4 ПС 35 кВ. В. Октябрь произошло из-за падения ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесенной на провода, порывами ветра до 15 м/сек. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ. №4 ПС 35 кВ. В. Октябрь по всей длине, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода, в т.ч. растущих вне охранной зоны ВЛ. По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ. №4 ПС 35 кВ. В. Октябрь, в случае выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода, в т.ч. растущих вне охранной зоны ВЛ, наметить мероприятия по их обрезке. | - | 0.59996
61 | 999 | Чаплыгинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-28 17:42 | 2020-06-28 18:48 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Падение ветки от дерева из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | междуфазное замыкание в пролёте опор №67-68 в результате перекрытия проводов ФФ. "А","В" веткой от дерева принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ | На ВЛ-10 кВ №1 Колыбельская ПС 35/10 Колыбельская произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку | - | 0.1067
62 | 948 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-28 16:50 | 2020-06-28 18:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ Город 3 ПС 110 кВ Южная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ Город 3-РП 15 каб.1 ПС 110 кВ Южная в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ Город 3-РП 15 каб.1 ПС 110 кВ Южная произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ Город 3-РП 15 каб.1 ПС 110 кВ Южная. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.81669
63 | 994 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-28 16:48 | 2020-06-28 18:37 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ 10кВ № 10 ПС Ярлуково произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов фаз "А", "В" в пролёте опор №31-32, упавшей веткой дерева, росшего в охранной зоне ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причина короткого замыкания проводов фаз "А", "В" в пролёте опор №31-32 на ВЛ 10кВ № 10 ПС Ярлуково , произошло по причине механического воздействия при падении ветки дерева росшего в охранной зоне ВЛ | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 10 ПС Ярлуково по всей длине, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры. При выявлении деревьев, на ВЛ 10кВ № 10 ПС Ярлуково, угрожающих падением на провода или опоры, произвести вырубку (обрезку крон). Мастеру Стефановичу Г.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. Провести расчистку трассы в охранной зоне ВЛ 10кВ № 10 ПС Ярлуково от деревьев и поросли в пролёте опор №31-32 | - | 0.076301
64 | 114 | Рамешковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-28 16:19 | 2020-06-28 18:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №11 ПС 35/10кВ Кушалино произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №331 - №332 веткой, упавшей на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны ВЛ 10кВ в результате сильного порывистого ветра, (без обрыва проводов в данном пролете опор). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ в пролете опор №331-332 ВЛ 10кВ №11 ПС 35/10кВ Кушалино, из-за пределов охранной зоны под воздействием сильного порывистого ветра, произошло междуфазное КЗ , в связи с чем ВЛ 10кВ №11 ПС 35/10кВ Кушалино отключилась действием МТЗ | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №11 ПС 35/10кВ Кушалино с целью выявления угрожающих деревьев. Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №11 ПС 35/10кВ Кушалино дефекты. | - | 0.185
65 | 998 | Чаплыгинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-28 16:14 | 2020-06-28 18:38 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Изменение свойств материала опорного изолятора в процессе длительного срока эксплуатации - с 1986 г. Комплексный ремонт – 2010г. | Нарушение электрической изоляции | Однофазное замыкание и корпусом ТП в результате пробоя опорного изолятора ф."С" на КТП-10кВ №615(106) | Произвести внеочередной осмотр ТП 10/0,4 кВ запитанных от ВЛ-10 кВ Юсово РП Ферма По результатам произведенного осмотра ТП-10/0,4 кВ устранить выявленные замечания | - | 0.0264
66 | 154 | Торжокский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-28 16:03 | 2020-06-28 16:49 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №39 ПС 110/35/10кВ Лихославль произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов ВЛ-10 кВ в пролете опор №52-53 деревом, упавшим при сильном порывистом ветре из-за пределов охранной зоны. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ- 10кВ №39 ПС 110/35/10кВ Лихославль в пролете опор №52-53, упавшим под воздействием сильного порывистого ветра из-за пределалов охранной зоны, произошло междуфазное КЗ ,что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №39 ПС 110/35/10кВ Лихославль, действием МТЗ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №39 ПС 110/35/10 кВ Лихославль с целью выявления дефектов. Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №39 ПС 110/35/10 кВ Лихославль дефекты. | - | 0.10964
67 | 833 | Рамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-28 15:20 | 2020-06-28 16:50 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Аварийное отключение В ВЛ-10-6 ПС 35кВ Землянск действием защит произошло из-за повреждения на потребительской КТП 915 ВЛ-10-6 ПС 35кВ Землянск, находящейся на балансе и обслуживании ч/д Колыхалина В.М. |  |  | Направить письмо потребителю Колыхалину В.М. о приведении потребительской КТП 915 ВЛ-10-6 ПС 35кВ Землянск в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования | - | 0.4575
68 | 96 | Холм-Жирковский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-28 15:09 | 2020-06-28 15:12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ 10кВ №02 на ПС 35/10кВ Печатники произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ упавшей веткой дерева в пролете опор №100 - №101 из-за несвоевременной ее вырубки при сильных порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Отключение ВЛ 10кВ №02 на ПС 35/10кВ Печатники произошло в результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №100 - №101 с возникновением междуфазного КЗ и последующим падением ветки на землю. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 10 кВ №02 ПС 35/10кВ Печатники проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода ветвей деревьев, расположенных в охранной зоне ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №02 ПС 35/10кВ Печатники разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. | - | 0.0002
69 | 95 | Холм-Жирковский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-28 15:03 | 2020-06-28 15:07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ 10кВ №08 на ПС 35/10кВ Холм-Жирки произошло вследствие междуфазного КЗ, возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ упавшим деревом в пролете опор №36 - №37 из-за не своевременной его вырубки при сильных порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Отключение ВЛ 10кВ №08 на ПС 35/10кВ Холм-Жирки произошло в результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №36 - №37 с возникновением междуфазного КЗ и дальнейшим падением дерева на землю. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 10 кВ №08 ПС 35/10кВ Холм-Жирки проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных в охранной зоне ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №08 ПС 35/10кВ Холм-Жирки разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. | - | 0.01334
70 | 118 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-28 14:32 | 2020-06-28 16:21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 1. отключение В-35 Т-2 и СВ-35 на ПС-110/35/10кВ Спирово вызвано межфазным к.з., при повреждении вводов выключателя СВ 35 кВ ф. А,В. Ответственный за эксплуатацию мастер Куцый М.Г. 2.отключение ОД-110кВ Т-2 на ПС-110/35/10кВ Спирово произошло из-за излишнего срабатывания МТЗ 110кВ Т-2 дополнительной ступени Т2 в результате износа часового механизма РТВ 1(обслуживается персоналом ТДЭ). | Нарушение электрической изоляции | 1. Повреждение вводов выключателя СВ 35 кВ ф. А,В произошло из-за возникновения на поверхности полимерной изоляции вводов грибковой плесени, что привело к возникновению электропроводящих дорожек и дальнейшему пробою изоляции. Ответственный за эксплуатацию мастер Куцый М.Г. 2.отключение ОД-110кВ Т-2 на ПС-110/35/10кВ Спирово произошло из-за излишнего срабатывания МТЗ 110кВ Т-2 дополнительной ступени Т2 в результате износа часового механизма РТВ 1(обслуживается персоналом ТДЭ). | Провести внеплановый инструктаж мастерам УСПС ВВ ПБ по требованиям НТД - в части контроля параметров оборудования и своевременности замены изношенного оборудования. Провести внеочередное испытание вводов В 35 кВ Т2, В 35 кВ Кр.Знамя, В 35 кВ Городок 1 на ПC 110/35/10кВ Спирово. По результатам испытания вводов В 35 кВ Т2, В 35 кВ Кр.Знамя, В 35 кВ Городок 1 на ПC 110/35/10кВ Спирово устранить выявленные недостатки. направить письмо в ТДЭ ОЖД с предложением по приведению в исправное состояние принадлежащего оборудования РЗА на тяговой ПС-110/35/10кВ Спирово | - | 2.725
71 | 149 | Торжокский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-28 14:06 | 2020-06-28 15:58 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №25 ПС 110/35/10кВ Лихославль произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов ВЛ-10 кВ в пролете опор №266-267 веткой принесенной сильным порывистым ветром с дерева растущего за пределами охранной зоны. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ- 10кВ №25 ПС 110/35/10кВ Лихославль в пролете опор №266-267, принесенной сильным порывистым ветром с дерева растущего за пределами охранной зоны, произошло междуфазное КЗ что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №25 ПС 110/35/10кВ Лихославль, действием МТЗ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №25 ПС 110/35/10 кВ Лихославль с целью выявления дефектов. Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №25 ПС 110/35/10 кВ Лихославль дефекты. | - | 1.3142
72 | 996 | Лев-Толстовский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-28 13:50 | 2020-06-28 15:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Падение ветки от дерева из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | междуфазное перекрытие проводов в пролете опор №56-№57 веткой от дерева принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ | На ВЛ 10 кВ Бычки от ПС 35/10 Гагарино произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку | - | 0.456
73 | 879 | Октябрьский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-28 13:35 | 2020-06-28 15:16 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | При аварийном осмотре ТП №167 д.Заборье установлено, что, от грозовых перенапряжений, произошел пробой изоляции силового трансформатора ТМ-30/10 с выбросом масла из расширительного бачка и повреждение в/в предохранителей фаз "А", "В", "С". ВЛ-10 кВ Ф10-02 ПС 35/10 кВ Луптюг питающая ТП №167 не отключалась. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | Нарушение электрической изоляции | Пробой изоляции силового трансформатора ТМ-30/10 с выбросом масла и повреждением в/в предохранителей ПТ-10-8-20 фаз "А", "В" "С" ТП №167 д.Заборье грозовыми перенапряжениями. | Провести внеплановое измерение сопротивления изоляции на ТП №167 д.Заборье, для выявления возможных нарушений после воздействия грозовых перенапряжений. По результатам измерения сопротивления изоляции на ТП №167 д.Заборье устранить выявленные замечания. | - | 0.008416
74 | 835 | Россошанский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-28 13:09 | 2020-06-28 13:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ-10кВ № 7 ПС 110кВ Никоноровка послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "С" в пролете опор № 26-27 веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ порывами ветра (до 13 м/с). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз фаз "А" и "С" в пролете опор № 26-27 произошло из-за падения ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ-10кВ № 7 ПС 110кВ Никоноровка порывами ветра (до 13 м/с). | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 7 ПС 110кВ Никоноровка по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам осмотра ВЛ-10кВ № 7 ПС 110кВ Никоноровка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. | - | 0.0165
75 | 162 | Кимрский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-28 13:04 | 2020-06-28 15:02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение КВЛ-10кВ №03 ПС 110/35/10 кВ Борки произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №31-32 веткой дерева упавшей на провода из-за пределов охранной зоны КВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Кимрского района Тверской области, без обрыва проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №31-32 КВЛ-10кВ №03 ПС 110/35/10 кВ Борки, из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения КВЛ-10кВ №03 ПС 110/35/10 кВ Борки действием МТЗ. | Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №03 ПС 110/35/10 кВ Борки Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №03 ПС 110/35/10 кВ Борки | - | 0.76505
76 | 112 | Рамешковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-28 13:03 | 2020-06-28 15:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №10 ПС 110/35/10кВ Рамешки произошло по причине междуфазного КЗ в пролете опор №19-6 - №19-7, отпайка на КТП 10/0,4кВ Хромцово, из-за падения ветки принесенной ветром из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ в результате сильного порывистого ветра, с последующим падением на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки на провода ВЛ в пролете опор №19-6 - №19-7 отпайка на КТП 10/0,4кВ Хромцово ВЛ 10кВ №10 ПС 110/35/10кВ Рамешки, произошло междуфазное КЗ , в связи с чем ВЛ 10кВ №10 ПС 110/35/10кВ Рамешки отключилась действием МТЗ | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №10 ПС 110/35/10кВ Рамешки на предмет наличия деревьев и веток, угрожающих падением на токоведущие части электроустановок. Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №10 ПС 110/35/10кВ Рамешки дефекты. | - | 0.7605
77 | 161 | Кимрский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-28 12:54 | 2020-06-28 14:46 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение КВЛ-10кВ №25 ПС 110/35/10 кВ Радуга произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №24-25 веткой дерева упавшей на провода из-за пределов охранной зоны КВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Кимрского района Тверской области, без обрыва проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №24-25 КВЛ-10кВ №25 ПС 110/35/10 кВ Радуга, из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения КВЛ-10кВ №25 ПС 110/35/10 кВ Радуга действием МТЗ. | Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №25 ПС 110/35/10 кВ Радуга Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №25 ПС 110/35/10 кВ Радуга. | - | 1.2096
78 | 110 | Ржевский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-28 12:29 | 2020-06-28 12:31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение КЛ-10кВ №13(1) ПС 35/10 кВ РМК произошло по причине междуфазного КЗ в результате перекрытия (схлеста) проводов в пролете опор №7-8 (участок линии выполнен подвесом проводов на опорах) из-за падения дерева на провода из вне пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области без обрыва проводов, с последующим падением дерева на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №7-8 КЛ-10 кВ №13(1) ПС 35/10 кВ РМК под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что привело к отключению КЛ-10 кВ №13(1) ПС 35/10 кВ РМК действием ТО. | Произвести внеочередной осмотр участка линии, выполненного подвесом проводов на опорах КЛ-10кВ №13 (1) ПС 35/10кВ РМК с целью выявления наличия дефектов. По результатам внеочередного осмотра КЛ-10кВ №13(1) ПС 35/10кВ РМК устранить выявленные дефекты. | - | 0.00999
79 | 100 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-28 12:17 | 2020-06-28 14:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Причиной отключения Л-1005 ПС Центральная явилось повреждение КЛ 10кВ ТП-1048 - ТП-001 в связи с пробоем междуфазной изоляции в целой части кабеля в результате изменения диэлектрических свойств изоляции (старение изоляции) в процессе эксплуатации с 2011 года (9 лет эксплуатации). | Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения Л-1005 ПС Центральная явилось междуфазное замыкание вызванное повреждением КЛ 10кВ ТП-1048 - ТП-001 в связи с пробоем междуфазной изоляции в целой части кабеля из-за изменения диэлектрических свойств изоляции (старение изоляции) в процессе эксплуатации с 2011 года (9 лет эксплуатации). | Произвести анализ количества отключений КЛ 10кВ ТП-1048 - ТП-001 за пять лет по причине повреждения кабеля. По результатам анализа рассмотреть возможность его замены. | - | 0.054
80 | 923 | Гаврилов- Ямский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-28 11:50 | 2020-06-28 13:48 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10кВ "Урусово" произошло вследствие КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз «С» и «В» в пролете опор №41-№42 через ветку дерева, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз «С» и «В» в пролете опор №41-№42 через ветку дерева, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10кВ "Урусово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10кВ "Урусово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | 0.1593
81 | 828 | Новоусманский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-28 11:09 | 2020-06-28 12:48 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отключение В ВЛ-6кВ №6 ПС 35кВ №24 Плотина действием защит произошло из-за повреждений на потребительском оборудовании ТП-6-9 ВЛ-6кВ №6 ПС 35кВ №24 Плотина, находящемся на балансе и обслуживании СНТ Березка. |  |  | Направить письмо потребителю СНТ Березка о приведении потребительского оборудования ТП-6-9 ВЛ-6кВ №6 ПС 35кВ №24 Плотина в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. | - | 0.5148
82 | 916 | Пошехонский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-28 10:25 | 2020-06-28 12:22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №6 Сога ПС 35/10кВ Белое в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №186-№187 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №186-№187 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №6 Сога ПС 35/10кВ Белое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №6 Сога ПС 35/10кВ Белое. | - | 0.00975
83 | 904 | Даниловский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-28 08:20 | 2020-06-28 09:11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Отключение ВЛ 10 кВ №25 Водозабор ПС 110/35/10 кВ Данилов произошло из-за КЗ, возникшего в результате схлеста проводов в пролете опор №94-№95 вследствие разрегулировки стрелы провеса проводов, возникшей в результате наклона опоры №95 по причине движения грунта. УРЗА в ведении СЖД. | Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов в пролете опор №94-№95 вследствие разрегулировки стрелы провеса проводов, возникшей в результате наклона опоры №95 по причине движения грунта. УРЗА в ведении СЖД. | Произвести выправку опоры №95 ВЛ 10 кВ №25 Водозабор ПС 110/35/10 кВ Данилов Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок. | - | 0.00255
84 | 931 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-28 03:31 | 2020-06-28 04:37 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение на РП 72 действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10 кВ ТП 298 каб.Б ПС 110 кВ Дубовое произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ РП 72-ТП 298 каб.Б ПС 110 кВ Дубовое в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 72-ТП 298 каб.Б ПС 110 кВ Дубовое произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 72-ТП 298 каб.Б ПС 110 кВ Дубовое. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.3553
85 | 830 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-28 03:15 | 2020-06-28 03:19 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Аварийное отключение ВЛ-110 кВ Калач-1-Филиппенково, произошло по причине поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 124, которое произошло во время прохождения атмосферного фронта и действия возникших при этом, грозовых перенапряжений. Причина неуспешного АПВ В-ВЛ-110 кВ Калач-1-Филиппенково на ПС 110 Калач-1 и неуспешного АПВ СВ-110 на ПС 110 кВ Бутурлиновка-1, является прохождение грозового фронта сопровождающегося проливным дождем и резкими порывами ветра, а также интенсивными грозовыми разрядами, через 4 мин. оперативным персоналом было выполнено успешное РПВ В-ВЛ-110 кВ Калач-1-Филиппенково на ПС 110 Калач-1 и СВ-110 кВ на ПС ПС 110 кВ Бутурлиновка-1. Вышеуказанный вывод комиссия сделала после тщательного анализа предоставленных данных, в частности анализа осциллограмм. | Нарушение электрической изоляции | Во время прохождения атмосферного фронта и действия возникших при этом, грозовых перенапряжений произошло поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 124, которое вызвало аварийное отключение ВЛ-110 кВ Калач-1-Филиппенково. | Выполнить замену выявленной и перекрытой гирлянды изоляторов ф "В" на оп. № 124 ВЛ-110 Калач-1-Филиппенково. Выполнить внеочередные измерения сопротивления заземляющих устройств на оп.№ 122-126 ВЛ-110 кВ Калач-1-Филиппенково. В случае выявления отклонения значений сопротивлений заземляющих устройств оп. № 122-126 ВЛ-110 кВ Калач-1-Филиппенково, от требования нормативных документов, мероприятия по их устранению включить в планы технического обслуживания и ремонтов КУ сл. ЛЭП | - | 0.041354
86 | 926 | Некоузский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-27 23:55 | 2020-06-28 01:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ № 04 ПС 35/10кВ Лацкое, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №6-№7 вследствие падения дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Дерево со следами перекрытий обнаружено под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №6-№7 вследствие падения дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Дерево со следами перекрытий обнаружено под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 04 ПС 35/10кВ Лацкое. Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 04 ПС 35/10кВ Лацкое. | - | 0.01725
87 | 812 | Выгоничский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-27 20:01 | 2020-06-27 21:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Падение дерева на провода 3-х фаз в пролете опор №52-№53 ВЛ-10кВ ф.1022 ПС 110кВ Новобрянская при сильном ветре. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Падение дерева на провода 3-х фаз в пролете опор №52-№53 ВЛ-10кВ ф.1022 ПС 110кВ Новобрянская при сильном ветре, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1022 ПС 110кВ Новобрянская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1022 ПС 110кВ Новобрянская с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением на провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф.1022 ПС 110кВ Новобрянская произвести вырубку выявленных деревьев. | - | 0.224
88 | 866 | Островский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-27 18:04 | 2020-06-27 20:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При порывах ветра (до 17 м/с) произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ-10кВ ф. 10-06 от ПС Александрово, которое при падении перемкнуло провода соседних фаз и осталось висеть на проводах, что привело к межфазному КЗ и отключению МВ-10кВ от действия МТЗ с последующим неуспешным АПВ и РПВ. Повреждений ВЛ-10кВ нет. Оборудование РЗА работало правильно. Метеосправка приложена к акту. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате усиления ветра произошел излом и падение дерева на провода ВЛ-10кВ ф. 10-06 от ПС Александрово, что привело к межфазному КЗ и отключению МВ-10кВ от действия МТЗ, с последующим неуспешным АПВ и РПВ. | Провести внеплановый обход ВЛ-10кВ ф. 10-06 ПС Александрово, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ после прохождения атмосферного циклона: деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. По итогам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 10-06 ПС Александрово устранить выявленные замечания (при их наличии). | - | 0.141
89 | 936 | Ивнянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-27 17:42 | 2020-06-27 17:43 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №5 ПС 110 кВ Ивня произошло из-за возникновения трехфазного КЗ при перекрытии по изоляции изоляторов трех фаз опоры №44 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции изоляторов трех фаз опоры №44 ЛЭП 10 кВ №5 ПС 110 кВ Ивня произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС 110 кВ Ивня. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.016148
90 | 884 | Кологривский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-27 16:50 | 2020-06-27 17:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате порывов восточного ветра до 17 м/с во время прохождения атмосферного фронта произошло падение дерева стоящего за пределами охранной зоны ВЛ в пролете опор №66-67. Дерево при падении легло на провода ВЛ, что привело к схлесту проводов фаз "А-В". В результате К.З. отключился МВ-10 Ф.10-05. Далее под своей тяжестью упало на землю. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №66-67 ВЛ-10 кВ Ф 10-05 ПС35/10 Кологрив при прохождении атмосферного фронта, сопровождающегося резкими порывами ветра 17 м/с. | Выполнить внеочередной обход ВЛ-10 кВ Ф.10-05 ПС 35/10 Кологрив на предмет выявления угрожающих деревьев, в т.ч. вне охранной зоны ВЛ, которые в сложных климатических условиях могут стать причиной ТН, Выявленные замечания в ходе внеочередного обхода ВЛ-10 кВ Ф.10-05 ПС 35/10 Кологрив устранить | - | 0.0405
91 | 874 | Буйский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-27 15:35 | 2020-06-27 17:30 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Причиной отключения фидера 10-02 ПС 110/10 кВ Елегино стало повреждение штыревого изолятора на опоре №22 в результате атмосферных перенапряжений. Повреждения провода нет. Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции | Пробой изоляции и появление "земли" (фаза "А"=2,5 кВ) на фидере 10-02 ПС 110/10 кВ Елегино из-за повреждения штыревого изолятора на опоре №22. | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-02 ПС 110/10 кВ Елегино с целью выявления дефектов опорно-штыревой изоляции на опорах ВЛ после прохождения атмосферного фронта. Выполнить обследование опоры №22 ВЛ-10 кВ Ф 10-02 ПС 110/10 кВ Елегино, подвергшейся прохождению тока замыкания на землю. Устранить замечания, выявленные в результате обследования опоры №22 и обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-02 ПС 110/10 кВ Елегино. | - | 0.115
92 | 816 | Брасовский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-27 15:30 | 2020-06-27 15:34 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами двух фаз птицей на опоре №4 ВЛ-10кВ ф.1006 ПС Погребская. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие воздушного промежутка между проводами двух фаз птицей на опоре №4 ВЛ-10кВ ф.1006 ПС Погребская привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1006 ПС Погребская. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1006 ПС Погребская на предмет интенсивного гнездования птиц на опорах и в охранной зоне ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф.1006 ПС Погребская наметить мероприятия по установке на опорах в местах гнездования птиц, отпугивающих устройств. | - | 0
93 | 986 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-27 14:43 | 2020-06-27 17:06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Отключение ВЛ 10кВ № 01 ПС СХТ произошло по причине межфазного К.З. проводов шлейфа подвижных ножей фаз "В" и "С" на линейном разъединителе 10 кВ ЛР №117, вследствие перегорания провода шлейфа подвижного ножа фазы "В". В результате несвоевременного выявления дефекта при очередном осмотре ВЛ. Последний плановый осмотр проведён 11.11.2019 г. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Перегорание провода шлейфа фазы "В" неподвижного ножа на линейном разъединителе 10 кВ ЛР №117 на ВЛ 10кВ № 01 ПС СХТ произошло по причине нарушения электрического контакта на болтовом соединении. | Произвести тепловизионный контроль контактных соединений разъединителей 10 кВ на ВЛ 10кВ № 01 ПС СХТ, на предмет выявления дефектов, угрожающих нормальной работе электрооборудования. Выявленные дефекты в результате тепловизионного контроля линейных разъединителей по ВЛ 10кВ № 01 ПС СХТ устранить в кротчайший срок. Мастеру Стефановичу Г.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. | - | 0.26931
94 | 885 | Антроповский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-27 14:35 | 2020-06-27 20:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При проведении аварийного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-05 от ПС 110 кВ Антропово (р) в пролете опор № 4-1-4-2 обнаружено дерево на проводах ВЛ упавшее из-за пределов охранной зоны под действие сильных порывов ветра до 25 м/с. Под действием упавшего дерева произошел схлест проводов, что привело к междуфазному КЗ и отключению ВВ-10 кВ действием релейной защиты. АПВ, РПВ - не успешно. Провода ВЛ не повреждены. При проведении аварийного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-04 от ПС 110 кВ Антропово (р) в пролете опор № 22-23 обнаружено дерево на проводах ВЛ упавшее из-за пределов охранной зоны ВЛ под действием сильных порывов ветра до 25 м/с. Под тяжестью упавшего дерева на провода произошел слом опоры № 21 на уровне грунта и схлест проводов ВЛ, что привело к междуфазному КЗ и отключению ВВ-10 кВ действием релейной защиты. АПВ, РПВ - не успешно. Оборудование РЗА работало правильно. Метеосправка прилагается. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Схлест проводов в пролете опор № 4-1-4-2 ВЛ-10 кВ Ф 10-05 от ПС 110 кВ Антропово (р) упавшим деревом. Слом опоры № 21 и схлест проводов в пролете опор № 22-23 ВЛ-10 кВ Ф 10-04 от ПС 110 кВ Антропово (р) упавшим деревом. | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-04,10-05 ПС 110/35/10 кВ Антропово (р) с целью обнаружения деревьев и веток, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-04.10-05 ПС 110/35/10 кВ Антропово (р) выявленные замечания устранить. | - | 0.17233
95 | 862 | Красносельский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-27 14:26 | 2020-06-27 16:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате порывов ветра до 19 м/с произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ в пролете опор № 35-№ 36 участок РП Халипино - ТП № 54, вследствие произошло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению МВ-10 кВ ф. на Руны на РП Халипино от МТЗ, АПВ неуспешно, РПВ неуспешно. В дальнейшем при порывах ветра ветка слетела с проводов ВЛ. Повреждения ВЛ нет, ремонтные работы не требуются. Информация по метеоусловиям приложена к Акту. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате падение ветки дерева на провода ВЛ-10кВ ф. 10-15 ПС Исаево произошло междуфазное короткое замыкание, вследствие этого отключился МВ-10кВ ф. на Руны на РП Халипино от действия защит. | Произвести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-15 ПС 35/10 кВ Исаево участок РП Халипино- ТП № 54 на предмет угрожающих падением деревьев (веток деревьев) на провода ВЛ. Особое внимание уделять на сухие деревья стоящие за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам обхода ВЛ-10 кВ ф. 10-15 ПС 35/10 кВ ПС Исаево выявленные замечания (при их наличии) устранить в кратчайшие сроки. | - | 0.0825
96 | 880 | Октябрьский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-27 14:03 | 2020-06-27 15:14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При аварийном осмотре ВЛ-10 кВ Ф10-02 ПС 35/10 кВ Луптюг в пролете опор №26-27 обнаружено лежащее на земле дерево выпавшее из-за приделов охранной зоны ВЛ от действий сильных порывов северо-западного ветра скоростью до 18м/с. При падении дерево своей вершиной перекрыло провода соседних фаз, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Далее дерево раскачиваемое порывами ветра отцепилось от проводов и упало на землю. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов в пролете опор №26-27 ВЛ-10 кВ Ф10-02 ПС 35/10 кВ Луптюг упавшим деревом. | Произвести внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф10-02 ПС 35/10 Луптюг с целью обнаружения деревьев (веток деревьев) угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. По итогам обхода ВЛ-10 кВ Ф10-02 ПС 35/10 Луптюг устранить выявленные замечания. | - | 0.056798
97 | 897 | Рождественский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-27 13:40 | 2020-06-27 16:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При аварийном осмотре ВЛ 10 кВ Ф10-11 ПС 35/10 кВ Конево в пролете опор №142-143 обнаружено дерево наклонившееся на провода ВЛ из-за приделов охранной зоны ВЛ от действий сильных порывов северо-западного ветра скоростью до 18 м/с. Деревом были перекрыты проводов соседних фаз, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор №142-143 ВЛ 10 кВ Ф10-11 ПС 35/10 кВ Конево наклонившимся деревом. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ Ф 10-11 ПС Конево, с целью обнаружения деревьев и их веток, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящимся за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ Ф 10-11 ПС Конево устранить выявленные замечания. | - | 0.03
98 | 902 | Солигаличский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-27 12:05 | 2020-06-27 13:53 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 110/35/10 кВ Солигалич от действия защиты явилось повреждение на ведомственной ТП "ИП Соколов". Причиной отключения ВЛ 10 кВ Ф10-11 ПС 110/35/10 кВ Солигалич от действия защиты явилось повреждение на ведомственной ТП "ИП Корешкова". |  |  | Направить письмо владельцу ведомственной ТП "ИП Соколов" с требованием устранения недостатков эксплуатации оборудования, влияющих на работу оборудования филиала ПАО "МРСК Центра"-"Костромаэнерго" Направить письмо владельцу ведомственной ТП "ИП Корешкова" с требованием устранения недостатков эксплуатации оборудования, влияющих на работу оборудования филиала ПАО "МРСК Центра"-"Костромаэнерго" | - | 0.36567
99 | 932 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-27 11:48 | 2020-06-27 12:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Срабатывание ПК 10 кВ фаз "В" и "С" в РУ 10 кВ КТП 618 ПС 110 кВ Майская произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции опорного изолятора фазы "С" ПК 10 кВ с последующим возникновением электрической дуги, перекрытием изоляции опорных изоляторов фаз "В" и "С" ПК 10 кВ и разрушением ПК 10 кВ фаз "В" и "С", вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции нижнего опорного изолятора фазы "С" ПК 10 кВ в РУ 10 кВ КТП 618 ПС 110 кВ Майская произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Произвести внеочередной осмотр КТП 618 ПС 110 кВ Майская. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.041332
100 | 787 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-27 11:44 | 2020-06-27 12:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №08 ПС 35кВ Суравская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванного падением ветки дерева на провода в пролете опор № 54-55 , прилетевшей из-за пределов охранной зоны ВЛ при резких порывах ветра.(скорость ветра достигала 11 м/с). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 10кВ № 08 ПС Суравская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 08 ПС Суравская , с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 08 ПС Суравская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. | - | 0.0245
101 | 788 | Инжавинский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-27 11:17 | 2020-06-27 11:22 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Причиной отключения В 10кВ №10 ПС 110кВ Инжавинская явилось проникновение к токоведущим частям КТП И-064 (на балансе потребителя) животного. |  |  | Направить письмо ООО "Элеватор" с требованием провести техническое обслуживание КТП И-064 согласно требованиям по эксплуатации электроустановок. | - | 8.3e-05
102 | 985 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-27 10:39 | 2020-06-27 11:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение ВЛ 6кВ № 36 ПС Гидрооборудование произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля 6 кВ на участке, от от ПС "Гидрооборудование" до РП-2л. в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 38 лет. Последние испытания проведены 20.092019 г. | Нарушение электрической изоляции | Причина пробоя силового кабеля 6 кВ ВЛ 6кВ № 36 ПС Гидрооборудование на участке от ПС "Гидрооборудование" до РП-2л произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-6 кВ яч. №36 ПС 10/35/10/6кВ "Гидрооборудование", со сроком эксплуатации более 15 лет По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения. Мастеру Куликову С.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию КЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. | - | 0.0782
103 | 927 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-27 10:30 | 2020-06-27 12:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение КЛ 6кВ №9 в РП30 в результате короткого замыкания, возникшего при пробое изоляции силового кабеля на участке КЛ6кВ РП30-ТП450 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1998 г. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. | Нарушение электрической изоляции | Пробой изоляции силового кабеля на участке КЛ6кВ РП30-ТП450 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1998 г. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ6кВ РП30-ТП450 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ6кВ РП30-ТП450 дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру и членам бригады по эксплуатации КЛ6кВ РП30-ТП450 о необходимости эксплуатации КЛ в соответствии с НТД. Направить фотографии места укладки КЛ6кВ РП30-ТП450 после вскрытия грунта и образцы поврежденных участков КЛ (поврежденных кабельных муфт) без изменения их фактического состояния на Ярославский Л участок службы диагностики. Направить Протокол разборки, осмотра и измерения элементов образца кабеля в ССР РЭС 1 категории Яргорэлектросеть . | - | 0.0225
104 | 931 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-27 10:05 | 2020-06-27 12:05 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Отключение КЛ 10кВ № 02 РП 37 в результате короткого замыкания, возникшего при нарушении изоляции участка КЛ 10кВ ТП1072-ТП1049 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ- правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | нарушение изоляции участка ТП1072-ТП1049 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ- правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ ТП1072 - ТП1049 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Устранить выявленные в ходе осмотра КЛ 10кВ ТП1072 - ТП1049 нарушения. Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ. | - | 0.03
105 | 101 | Демидовский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-27 08:59 | 2020-06-27 10:17 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Причиной приведшей к разрушению изолятора фазы А и разрушению ВВ предохранителей фаз "А, В" КТП-116 ВЛ-1013 ПС Демидов явилось междуфазное КЗ вызванное грозовыми перенапряжениями вследствие удара молнии вблизи КТП. | Нарушение электрической изоляции | Причиной приведшей к отключениюКТП-116 ВЛ-1013 ПС Демидов явилось междуфазное короткое замыкание в РУ-10кВ, вызвавшее разрушение 2-х высоковольтных предохранителей фаз А,В, а также разрушение опорного изолятора фазы А. | Провести высоковольтные испытания оборудования РУ-10кВ КТП-116 ВЛ-1013 ПС Демидов. Выполнить проверку грозозащиты оборудования КТП-116 ВЛ-1013 ПС Демидов. По результатам испытаний оборудования РУ-10кВ и проверки грозозащиты оборудования КТП-116 ВЛ-1013 ПС Демидов разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. | - | 0.0247
106 | 93 | Ярцевский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-27 08:42 | 2020-06-27 10:42 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ 10кВ №10 ПС Капыревщина произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ упавшей веткой дерева из-за не своевременной ее вырубки при сильных порывах ветра, в пролете опор №87 - №88. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Отключение ВЛ 10кВ №10 ПС Капыревщина произошло вследствие механического воздействия при падении ветви дерева на провода ВЛ в пролете опор №87- 88 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 10кВ №10 ПС Капыревщина проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением ветвей деревьев на провода. Выполнить вырубку угрожающих падением ветвей деревьев на провода в пролете опор №87 - №88 ВЛ 10кВ №10 ПС Капыревщина. | - | 0.038
107 | 832 | Воронежский участок филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-27 07:00 | 2020-06-27 08:30 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отключение В ВЛ 10кВ №08 ПС 110кВ №28 Тепличная действием защит из-за повреждения на потребительской ТП 8-9 ВЛ 10кВ №08 ПС 110кВ №28 Тепличная, находящейся на балансе и обслуживании ООО "ГЭС розница" АЗС ГАЗПРОМ. |  |  | Направить письмо потребителю ООО "ГЭС розница" АЗС ГАЗПРОМ о приведении потребительской ТП 8-9 ВЛ 10кВ №08 ПС 110 кВ №28 Тепличная в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. | - | 1.4175
108 | 935 | Шебекинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-27 06:47 | 2020-06-27 07:49 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ Город 7 ПС 110 кВ Химзавод произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции в целом месте на участке КЛ 6 кВ от ПС 110 кВ Химзавод до ТП 189, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции кабеля на участке КЛ 6 кВ от ПС 110 кВ Химзавод до ТП 189 КЛ 6 кВ Город 7 ПС 110 кВ Химзавод произошло из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Произвести внеочередной осмотр участка трассы КЛ 6 кВ от ПС 110 кВ Химзавод до ТП 189 КЛ 6 кВ Город 7 ПС 110 кВ Химзавод По результатам проведения осмотра участка трассы КЛ 6 кВ от ПС 110 кВ Химзавод до ТП 189 КЛ 6 кВ Город 7 ПС 110 кВ Химзавод , разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.30999
109 | 906 | Парфеньевский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-27 04:20 | 2020-06-27 04:27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф10-22 ПС 35/10 кВ Парфеньево обнаружено дерево, лежащее под проводами в пролете опор №48-49, упавшее из-за пределов охранной зоны ВЛ от действий сильных порывов западного ветра скоростью до 20 м/с. При падении деревом были перехлестнуты провода соседних фаз, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты, далее дерево раскачиваемое порывами ветра отцепилось от проводов и упало на землю, что позволило включить ВЛ успешно. Оборудование РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена к документам. Последний плановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф10-22 ПС 35/10 кВ Парфеньево проводился 04.06.2020 электромонтером Парфеньевского РЭС Беловым А.В., стаж работы 9 лет по результатам обхода не было выявлено угрожающее дерево в пролете опор №48-49, данный дефект в листе обхода не зафиксирован. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов в пролете опор №48-49 ВЛ-10 кВ Ф10-22 ПС 35/10 кВ Парфеньево упавшим деревом. | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф10-22 ПС 35/10 кВ Парфеньево с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. По итогам внеочередного обхода ВЛ 10 кВ Ф 10-22 ПС 35/10 кВ Парфеньево устранить выявленные замечания. | - | 0.010386
110 | 905 | Парфеньевский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-27 04:15 | 2020-06-27 04:23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф10-06 ПС 35/10 кВ Парфеньево обнаружено дерево, лежащее под проводами в пролете опор №53-54, упавшее из-за пределов охранной зоны ВЛ от действий сильных порывов западного ветра скоростью до 20 м/с. При падении деревом были перехлестнуты провода соседних фаз, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты, далее дерево раскачиваемое порывами ветра отцепилось от проводов и упало на землю, что позволило включить ВЛ успешно. Оборудование РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена к документам. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов в пролете опор №53-54 ВЛ-10 кВ Ф10-06 ПС 35/10 кВ Парфеньево упавшим деревом. | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф10-06 ПС 35/10 кВ Парфеньево с целью выявления дефектов ВЛ По итогам внеочередного обхода ВЛ 10 кВ Ф 10-06 ПС 35/10 кВ Парфеньево устранить выявленные замечания. | - | 0.02306
111 | 904 | Нейский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-27 04:07 | 2020-06-27 06:32 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При проведении аварийного обхода ВЛ-10 кВ Ф10-02 ПС Кужбал в пролете опор № 39-40 обнаружено дерево под проводами, выпавшее из-за охранной зоны ВЛ от воздействия северо-западного ветра с порывами 12-17 м/с. При падении деревом были перекрыты провода соседних фаз, что привело к межфазному К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор № 39-40 ВЛ-10 кВ Ф10-02 ПС Кужбал упавшим деревом. | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-02 ПС Кужбал с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода. По результатам внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-02 ПС Кужбал при необходимости провести вырубку деревьев, угрожающих падением на провода. | - | 0.0627
112 | 903 | Нейский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-27 00:41 | 2020-06-27 03:00 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | При проведении аварийного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-06 ПС Нея установлено, что причиной срабатывания защит на Ф 10-06 ПС Нея является К.З. возникшее в результате повреждения изоляторов на опорах №192, 193 и повреждения проводов в пролетах опор №191-194. Повреждения произошли по причине воздействия на провода и изоляторы грозового перенапряжения. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции | Повреждение изоляторов на опорах №192, 193 и повреждение проводов в пролетах опор №191-194 от воздействия грозового перенапряжения. | Выполнить внеочередной обход ВЛ-10 кВ Ф 10-06 ПС Нея с целью выявления последствий прохождения грозового фронта. Выполнить комплексное обследование опор № 192, 193 ВЛ-10 кВ Ф 10-06 ПС Нея, считать что данные опоры были подвержены однофазному замыканию на землю. По результатам внеочередного обхода и комплексного обследования опор №192, 193 ВЛ-10 кВ Ф 10-06 ПС Нея выявленные замечания устранить. | - | 0.1253
113 | 883 | Кологривский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-27 00:20 | 2020-06-27 01:12 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | В результате грозового перенапряжения отключился МВ-10 кВ Ф.10-24 ПС Кологрив. Информация по метеоусловиям прикреплена в документах. Повреждений оборудования нет. Оборудование РЗА работало правильно. В результате грозового перенапряжения отключился МВ-10 кВ Ф.10-06 ПС Яковлево Информация по метеоусловиям прикреплена в документах. Повреждений оборудования нет. Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции | В результате перенапряжения при прохождении грозового фронта произошло перекрытие изоляции на опоре № 12 Ф.10-24 ПС Кологрив. В результате перенапряжения при прохождении грозового фронта произошло перекрытие изоляции на опоре № 121 Ф.10-06 ПС Яковлево. | Выполнить внеочередной обход ВЛ-10 кВ Ф.10-24 ПС Кологрив с целью выявления дефектов возникших после прохождения атмосферного фронта. Выявленные при проведении обхода ВЛ-10 кВ Ф.10-24 ПС Кологрив замечания влияющие на надежную эксплуатацию ВЛ устранить. Выполнить внеочередной обход ВЛ-10 кВ Ф.10-06 ПС Яковлево с целью выявления дефектов возникших после прохождения атмосферного фронта. Выявленные при проведении обхода ВЛ-10 кВ Ф.10-06 ПС Яковлево замечания влияющие на надежную эксплуатацию ВЛ устранить. | - | 0.087246
114 | 878 | Шарьинский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-26 23:55 | 2020-06-27 01:55 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | При аварийном обходе ВЛ 6 кВ ф.609 от ПС Центральная выявлено срабатывание разрядника с его разрушением на опоре №39. Причиной повреждения разрядника явилось грозовое перенапряжение, что вызвало однофазное замыкание на землю. При аварийном обходе ВЛ 6 кВ ф.3 от РП Центральный выявлен пробой изоляции концевой кабельной муфты на опоре №46 кабельного ввода в ТП №087. Причиной пробоя изоляции концевой кабельной муфты явилось грозовое перенапряжение, что вызвало однофазное замыкание на землю. Оборудование РЗА работало правильно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | Нарушение электрической изоляции | Срабатывание разрядника с его разрушением на опоре №39 ВЛ 6 кВ ф.609 от ПС Центральная при грозовом перенапряжении. Пробой изоляции концевой кабельной муфты на опоре №46 ВЛ 6 кВ ф.3 от РП Центральный кабельного ввода в ТП №087 при грозовом перенапряжении. | Провести внеплановый обход ВЛ-6 кВ ф. 609 ПС Центральная уделяя особое внимание линейно-стержневой арматуре. Провести обследование опоры №39 ВЛ-6 кВ ф. 609 ПС Центральная подвергшейся прохождению тока замыкания на землю. Провести внеплановый обход ВЛ-6 кВ ф. 3 РП Центральный с целью обнаружения повреждений вызванных действием грозовых перенапряжений. По итогам осмотра ВЛ-6 кВ ф. 609 ПС Центральная, ВЛ-6 кВ ф. 3 РП Центральный и обследования опоры №39 ВЛ-6 кВ ф. 609 ПС Центральная, устранить выявленные замечания. | - | 0.17395
115 | 930 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-26 23:49 | 2020-06-27 00:37 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение на РП 41 действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ ТП 8 каб.Б ПС 110 кВ Западная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ РП 41-ТП 8 каб.Б ПС 110 кВ Западная в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 41-ТП 8 каб.Б ПС 110 кВ Западная произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 41-ТП 8 каб.Б ПС 110 кВ Западная. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.24
116 | 881 | Мантуровский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-26 22:00 | 2020-06-27 19:25 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | 26.06.2020 в 22:02 произошло аварийное отключение Ф 10-21 ПС 220/110/35/27,5/10 кВ Мантурово с успешным РПВ в результате воздействия атмосферных перенапряжений (гроза). 26.06.2020 в 23:44 произошло аварийное отключение Ф 10-23 ПС 220/110/35/27,5/10 кВ Мантурово с успешным РПВ в результате воздействия атмосферных перенапряжений (гроза). 26.06.2020 в 23:56 произошло аварийное отключение Ф 10-24 ПС 220/110/35/27,5/10 кВ Мантурово с неуспешным РПВ в результате воздействия атмосферных перенапряжений (гроза). При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф10-24 Мантурово на опоре №156 обнаружен разрушенный ударом грозовой молнии штыревой изолятор фазы "А", что явилось причиной возникновения замыкания на землю через тело опоры. 27.06.2020 в 00:39 произошло аварийное отключение Ф 10-04 ПС 110/6/10 кВ БХЗ, с успешным АПВ в результате воздействия атмосферных перенапряжений (гроза). 27.06.2020 в 01:42 произошло аварийное отключение Ф 10-02 ПС 35/10 кВ Медведица с успешным АПВ в результате воздействия атмосферных перенапряжений (гроза). 27.06.2020 в 04:19 произошло аварийное отключение Ф 10-03 ПС 35/10 кВ Сосновка с успешным АПВ в результате воздействия атмосферных перенапряжений (гроза). 27.06.2020 в 17:35 произошло аварийное отключение Ф 10-04 ПС 35/10 кВ Медведица с неуспешным АПВ в результате воздействия атмосферных перенапряжений (гроза). При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф10-04 Медведица обнаружено разрушение штыревого фарфорового изолятора фазы А на опоре 254 и фазы В на опоре 255 Оборудование РЗА во всех случаях работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена к документам. | Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения Ф 10-21 ПС 220/110/35/27,5/10 кВ Мантурово, Ф 10-23 ПС 220/110/35/27,5/10 кВ Мантурово, Ф 10-04 ПС 110/6/10 кВ БХЗ, Ф 10-02 ПС 35/10 кВ Медведица, Ф 10-03 ПС 35/10 кВ Сосновка явилось воздействие атмосферных перенапряжений (гроза). Повторное включение - успешно; Причиной отключения Ф 10-24 ПС 220/110/35/27,5/10 кВ Мантурово послужило разрушение штыревого изолятора "А" на опоре № 156 ударом грозовой молнии. Причиной отключения Ф 10-04 ПС 35/10 кВ Медведица послужило разрушение штыревого фарфорового изолятора фазы А на опоре 254 и фазы В на опоре 255 в результате воздействия грозовых перенапряжений. | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф10-21 ПС Мантурово, ВЛ-10 кВ Ф10-23 ПС Мантурово, ВЛ-10 кВ Ф10-24 ПС Мантурово, ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС БХЗ, ВЛ-10 кВ Ф 10-02 ПС Медведица, ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС Медведица, ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС Сосновка с целью выявления нарушения изоляции, а именно: cколы, трещины на изоляторах (разрядниках), следы перекрытия. По результатам внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф10-21 ПС Мантурово, ВЛ-10 кВ Ф10-23 ПС Мантурово, ВЛ-10 кВ Ф10-24 ПС Мантурово, ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС БХЗ, ВЛ-10 кВ Ф 10-02 ПС Медведица, ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС Медведица, ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС Сосновка устранить выявленные нарушения. Провести комплексное обследование опоры №156 Ф10-24 ПС Мантурово, подвергшейся однофазному замыканию на землю. По результатам проведенного комплексного обследования опоры №156 Ф10-24 ПС Мантурово, выявленные замечания устранить. | - | 0.293
117 | 102 | Руднянский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-26 20:49 | 2020-06-26 22:04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Причиной отключения ВЛ-1005 ПС Понизовье явилось повреждение концевой кабельной муфты на опоре №0 в связи с пробоем междуфазной изоляции, в результате изменения диэлектрических свойств изоляции (старение изоляции) в процессе длительной эксплуатации с 1989 года (31 год эксплуатации). | Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения ВЛ-1005 ПС Понизовье явилось междуфазное КЗ вызванное повреждением концевой кабельной муфты на опоре №0 в связи с пробоем междуфазной изоляции из-за изменения диэлектрических свойств изоляции (старение изоляции) в процессе длительной эксплуатации с 1989 года (в эксплуатации 31 лет). | Произвести анализ количества отключений участка КЛ от ПС до опоры №0 ВЛ-1005 ПС Понизовье за пять лет по причине повреждения кабеля. По результатам анализа рассмотреть возможность его замены. | - | 0.03
118 | 815 | Брасовский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-26 20:45 | 2020-06-26 20:47 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор №14-15 ВЛ-10кВ ф.1005 ПС Погребская. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор №14-15 ВЛ-10кВ ф.1005 ПС Погребская, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1005 ПС Погребская. | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1005 ПС Погребская в пролете опор №14-15, угрожающих падением на провода. | - | 0.007825
119 | 800 | Новосильский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-26 19:47 | 2020-06-26 20:35 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | В результате касания птицей шлейфов фаз "А" и "В" ЛР 10кВ №69 на ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10 Парамоново произошло нарушение электрической изоляции, с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Нарушение электрической изоляции | В результате нарушения электрической изоляции шлейфов фаз "А" и "В" на ЛР 10кВ №69 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 Парамоново из-за касания птицей, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10кВ Парамоново разработать мероприятия и включить их в план работ Новосильского РЭС Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10кВ Парамоново по всей длине | - | 0.0776
120 | 91 | Сафоновский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-26 19:15 | 2020-06-26 21:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ-1004 ПС Пушкино произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ упавшим деревом в пролете опор №35 - №36 из-за не своевременной его вырубки при сильных порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Отключение МВ-10 ВЛ-1004 ПС Пушкино произошло в результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №35 - №36 с возникновением междуфазного КЗ. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-1004 ПС Пушкино с целью выявления угрожающих возможным падением на провода ветвей деревьев. Произвести вырубку деревьев в пролете опор №№ 35 - 36 ВЛ-1004 ПС Пушкино По результатам проведенного осмотра ВЛ-1004 ПС Пушкино разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. | - | 0.11375
121 | 886 | Антроповский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-26 17:55 | 2020-06-26 17:57 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате порывов ветра до 18 м/с произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ в пролете опор № 90-91 ВЛ-10 кВ Ф 10-25 ПС 110/35/10 кВ Антропово , вследствие произошло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению МВ-10 кВ от МТЗ, АПВ неуспешно. В дальнейшем под тяжестью собственного веса дерево упало под провода, что позволило выполнить РПВ успешно. Оборудование РЗА работало правильно. Повреждения ВЛ нет, ремонтные работы не требуются. Информация по метеоусловиям приложена к Акту. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | При аварийном обходе ВЛ-10кВ Ф 10-25 ПС Антропово в пролете опор № 90-91 обнаружено дерево под проводами упавшее под действием ветра до 18м/с из-за пределов охранной зоны ВЛ. | Произвести внеочередной обход, осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-25 ПС 110/35/10кВ Антропово, с целью выявления дефектов. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-25 ПС 110/35/10кВ Антропово замечания устранить. | - | 0.000499
122 | 90 | Ярцевский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-26 17:45 | 2020-06-26 18:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №13 ПС Ярцево-2 явилось устойчивое междуфазное К.З. возникшее при внутреннем повреждении изоляции кабельной вставки от опоры №18 ВЛ 10кВ №13 до 13РП марки ААБ 3*240 мм2 (L=40м) на целом горизонтальном участке прокладки в земле из-за изменения диэлектрических свойств материала изоляции кабеля вследствие длительной (более 32 лет) эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Повреждение кабельного участка от опоры №18 ВЛ 10кВ №13 ПС Ярцево-2 до 13РП силового кабеля ААБ-10 3*240 на ВЛ 10кВ №13 ПС Ярцево-2 послужило нарушение электрической изоляции кабеля с последующим пробоем междуфазной изоляции и возникновением междуфазного КЗ. | Провести анализ аварийных отключений ВЛ 10кВ №13 ПС Ярцево-2 при повреждении на участке КЛ-10кВ от опры №18 ВЛ 10кВ №18 ПС Ярцево-2 до 13РП с учетом установленных муфт и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данном участке. | - | 0.083
123 | 793 | Сосновский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-26 15:35 | 2020-06-26 16:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате резкого порыва ветра произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №6-7. Возникшее межфазное КЗ вызвало работу РЗА на отключение. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате падения ветки от дерева растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ в пролете опор №6-7 возникло двухфазное КЗ вызвавшее срабатывание защиты на отключение В 10кВ №1 ПС 35кВ В.Ярославская. | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 1 ПС В.Ярославская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. | - | 0.0075
124 | 918 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-26 14:03 | 2020-06-26 15:39 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Отключение ВЛ 10КВ №5 Аэродром ПС 35/10кВ Красная Горка в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №18 - №19 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ-правильно. Работа-АПВ правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №18 - №19 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ-правильно. Работа-АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить расчистку просеки ВЛ 10кВ №5 Аэродром ПС 35/10кВ Красная Горка в пролете опор №18- №19 от ДКР, произрастающей в охранной зоне. Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 10КВ №5 Аэродром ПС 35/10кВ Красная Горка в соответствии с НТД. | - | 0.08
125 | 984 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-26 13:50 | 2020-06-26 16:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Прекращение электроэнергии на ТП 164 произошло в следствии перегорания провода фазы "С" от проходного изолятора. до ПР 10 кВ ТП 164, в следствие несвоевременного выявления дефектов при выполнении планового осмотра оборудования ТП. Плановый осмотр ТП 164 проведён 21.21.2019. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Перегорание провода спуска 10 кВ фазы "С" от проходного изолятора ТП 164 произошло по причине нарушения электрического контакта на болтовом соединении. | Произвести тепловизионный контроль всех контактных болтовых соединений оборудования КТП-10кВ №164 ВЛ 10кВ Подгорное на предмет выявления развивающих дефектов, угрожающих нормальной работе электрооборудования. Выявленные развивающиеся дефекты в результате тепловизионного контроля на КТП-10кВ №164 ВЛ 10кВ Подгорное устранить в кротчайший срок. Мастеру Мирохину И.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. | - | 0.06125
126 | 782 | Гавриловский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-26 13:03 | 2020-06-26 13:49 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При порывах ветра 10 м/с., высокое сухое дерево, растущие в близи охранной зоны ВЛ упала на провода двух фаз в пролёте опор №173-№174 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Соколовская, в следствии чего произошло межфазное КЗ приведшее к отключению В 10 кВ №3 ПС 35 кВ Соколовская с неуспешным АПВ. При дальнейших порывах ветра ветка упала с ВЛ, что позволило произвести успешное РПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Двухфазное КЗ ВЛ при падении дерева на провода воздушной линии в следствии порывов ветра 10 м/с. в пролёте опор №173-№174 из вне охранной зоны. | Произвести верховой осмотр вязок провода к изоляторам на опорах опор №№172; 173; 174; 175 по ВЛ 10кВ №3 ПС Соколовская. Произвести обход осмотр ВЛ 10кВ №3 ПС 35кВ Соколовская в местах параллельного прохождения и пересечения воздушной линии с лесополосой, особое внимание обратить на деревья и ветви деревьев, при падении которых возможно повреждение ВЛ. При выдачи задания на обход осмотр провести более подробный инструктаж по качеству проводимого осмотра, обращая особое внимание на участки ВЛ, на которых происходили технологические нарушения, с целью не допущения повреждения и отключения ВЛ. | - | 0.053669
127 | 601 | Борисоглебский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-26 12:16 | 2020-06-26 14:18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ 10кВ №1 "Красный Октябрь" ПС 110/35/10кВ "Борисоглеб" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №132-№133 веткой дерева, произрастающим в пределах охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №132-№133 веткой дерева, произрастающим в пределах охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №132-№133 ВЛ 10кВ №1 "Красный Октябрь" ПС 110/35/10кВ "Борисоглеб". Провести внеплановый инструктаж мастеру Шахову А.А. об эксплуатации ВЛ в соответствии с НТД. | - | 0.006099
128 | 634 | Брейтовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-26 11:50 | 2020-06-26 13:41 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ № 01 Рассвет ПС 35/10кВ Брейтово в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №61-№62 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №61-№62 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 1 Рассвет ПС 35/10кВ Брейтово Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотреВЛ 10кВ № 1 Рассвет ПС 35/10кВ Брейтово. | - | 0.45695
129 | 856 | Нерехтский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-26 11:15 | 2020-06-26 11:26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При сильном порывистом ветре (до 19 м/с) произошло падение ветки дерева, из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода ВЛ 10кВ ф. 10-05 от ПС Рудино в пролете опор № 7 - № 8, при этом возникло межфазное К.З. и отключение МВ ВЛ 10кВ ф. 10-05 от ПС Рудино действием МТЗ, с неуспешным АПВ. Повреждений ВЛ нет. Метеосправка приложена к акту. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | При сильном порывистом ветре (до 19 м/с) произошло падение ветки дерева на провода ВЛ 10кВ ф. 10-05 от ПС Рудино, в результате этого произошло КЗ и отключение ВЛ 10кВ ф. 10-05 от ПС Рудино от действия защит. | Провести внеплановый обход ВЛ 10кВ ф. 10-05 от ПС Рудино, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ-10кВ. По результатам обхода устранить выявленные замечания после обхода ВЛ 10кВ ф. 10-05 от ПС Рудино (при их наличии). | - | 0.01833
130 | 928 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-26 11:10 | 2020-06-26 12:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение на РП 54 действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ ТП 186 каб.Б ПС 110 кВ Донец произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ РП 21-ТП 690 каб.Б ПС 110 кВ Донец в соединительной муфте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ РП 21-ТП 690 каб.Б ПС 110 кВ Донец произошло при пробое изоляции в соединительной муфте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 21-ТП 690 каб.Б ПС 110 кВ Донец. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.30801
131 | 653 | Мышкинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-26 09:31 | 2020-06-26 11:22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10 кВ №1 "Марьинский" ПС 35/10 кВ Мышкин, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №212-№213 в следствии падения дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Дерево со следами перекрытия обнаружено под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №212-№213 в следствии падения дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Дерево со следами перекрытия обнаружено под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №1 "Марьинский" ПС 35/10 кВ Мышкин с целью выявления дефектов влияющих на работу электрооборудования. По результатам осмотра устранить выявленные дефекты, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | 0.4847
132 | 823 | Россошанский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-26 06:21 | 2020-06-26 08:05 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Причиной отключения ВЛ-10-3 ПС 110кВ ПТФ послужило междуфазное замыкание на потребительской ТП-323, принадлежащей Острогожскому УМГ. |  |  | Направить владельцу ТП-323 ПС 110кВ ПТФ письмо с рекомендацией установки устройства для отпугивания птиц на ТП. | - | 0.069332
133 | 97 | Ржевский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-25 19:10 | 2020-06-25 21:07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Однофазное замыкание на землю КЛ-10 кВ №26(14) ПС 110/35/10 кВ Ржев произошло по причине нарушения целостности изоляции одной жилы кабеля и контакта ее с внешней, экранирующей оболочкой кабеля, которая заземлена на участке от ТП №16 до ТП №189 из-за снижения диэлектрических свойств изоляции жилы кабеля в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1960 года. Ответственный за эксплуатацию мастер Ржевского РЭС Иванов И.Е. | Нарушение электрической изоляции | Нарушения целостности изоляции одной жилы кабеля и контакта ее с внешней, экранирующей оболочкой кабеля, которая заземлена на участке от ТП №16 до ТП №189 КЛ-10 кВ №26(14) ПС 110/35/10 кВ Ржев произошло из-за снижения диэлектрических свойств изоляции жилы кабеля в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1960 года. Ответственный за эксплуатацию мастер Ржевского РЭС Иванов И.Е. | Провести внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования " участков КЛ-10 кВ №26(14) ПС 110/35/10 кВ Ржев электротехнической лабораторией службы диагностики УСД РПБ. По результатам испытания устранить выявленные дефекты. Провести мастерам Ржевского РЭС внеплановый инструктаж о необходимости выполнения технического обслуживания участков силовых кабелей для обеспечения их надежной работы. | - | 1.17
134 | 158 | Калязинский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-25 17:40 | 2020-06-25 20:33 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10 кВ №03 ПС 35/10 кВ Нерль произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №15-16 деревом, упавшим на провода из вне пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калязинского района Тверской области с последующим падением дерева на землю без обрыва проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №15-16 ВЛ-10 кВ №03 ПС 35/10 кВ Нерль под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калязинского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что привело к отключению ВЛ-10 кВ №03 ПС 35/10 кВ Нерль действием МТЗ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №03 ПС 35/10 кВ Нерль с целью выявления наличия дефектов после прохождения атмосферного фронта Устранить дефекты выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10 кВ №03 ПС 35/10 кВ Нерль | - | 0.27103
135 | 84 | Кардымовский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-25 16:35 | 2020-06-25 17:34 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Причиной отключения ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Вачково явилось падение ветки дерева на ТП-145 в результате воздействия птиц. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной приведшей к отключению ВЛ-1001 ПС 35/10 кВ Вачковов явилось междуфазное короткое замыкание по причине нарушения изоляции между проводами в результате механического воздействия (при падении) на проходные изоляторы ТП 145 ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны. | Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на ТП 145 ВЛ-1001 ПС 35/10 кВ Вачково. | - | 0.23304
136 | 607 | Угличский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-25 16:35 | 2020-06-25 18:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Отключение ВЛ 10кВ №196 ПС 110/10кВ "Плоски" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №24-№25 ветками ДКР, произрастающей в пределах охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №24-№25 ветками ДКР, произрастающей в пределах охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно | Выполнить вырубку ДКР в пролетах опор №24-№25 ВЛ 10кВ №196 ПС 110/10кВ "Плоски". Произвести внеплановый инструктаж ст. мастеру Цедику В.В. о необходимости эксплуатации ВЛ в соответствии с НТД. | - | 0.056668
137 | 157 | Кашинский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-25 16:20 | 2020-06-25 19:33 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10 кВ №12 ПС Фенево произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №13-14 веткой дерева, упавшей на провода из вне пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Кашинского района Тверской области с последующим падением ветки на землю без обрыва проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ №12 ПС Фенево в пролете опор №13-14 произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №12 ПС Фенево действием МТЗ. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №12 ПС Фенево для выявления возможных дефектов. Устранить выявленные при осмотре дефекты. | - | 0.87494
138 | 632 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-25 16:00 | 2020-06-25 16:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ "Соломидино" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №29-№30 веткой ДКР, принесенной при порывах ветра из охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги найдена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов ВЛ в пролете опор №29-№30 веткой ДКР, принесенной при порывах ветра из охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги найдена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно | Выполнить вырубку ДКР в пролете опор №29-№30 ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ "Соломидино". Провести внеплановый инструктаж мастеру РЭС Краеву Д.А. о необходимости эксплуатации ВЛ в соответствии с НТД. | - | 0.045
139 | 925 | Ст.Оскольские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-25 15:47 | 2020-06-25 17:28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ ПС 110 кВ Старый Оскол-1 (21) - ЗТП 2101(2) произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции жил фаз «А», «В», «С» участка КЛ 6 кВ ЗТП 2102(3) - ЗТП 803(8) ПС 110 кВ Старый Оскол-1 в целом месте вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции жил фаз «А», «В», «С» участка КЛ 6 кВ ЗТП 2102(3) - ЗТП 803(8) ПС 110 кВ Старый Оскол-1 в целом месте произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 6 кВ ЗТП 2102(3) - ЗТП 803(8) ПС 110 кВ Старый Оскол-1. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.45449
140 | 94 | Бежецкий РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-25 15:30 | 2020-06-25 17:32 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10кВ фид. 07 ПС 35/10кВ Зараменье произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №28-29 деревом, упавшим на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ, под воздействием сильных порывов ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Бежецкого района Тверской области, без обрыва проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №28-29 ВЛ-10кВ фид. 07 ПС 35/10кВ Зараменье из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. 07 ПС 35/10кВ Зараменье действием МТЗ. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ фид. 07 ПС 35/10кВ Зараменье. Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ фид. 07 ПС 35/10кВ Зараменье. | - | 0.40869
141 | 881 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-25 13:25 | 2020-06-25 15:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение КЛ 10кВ №5 РП-1 10кВ в результате короткого замыкания, возникшего из-за пробоя изоляции соединительной кабельной муфты на участке КЛ 10кВ №5 РП-1 10кВ между РП-1 и ТП-39 вследствие естественного старения изоляции кабельной муфты. Муфта в эксплуатации с 2003г. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Нарушение электрической изоляции | Пробой изоляции соединительной кабельной муфты на участке КЛ 10кВ №5 РП-1 10кВ между РП-1 и ТП-39 вследствие естественного старения изоляции кабельной муфты. Муфта в эксплуатации с 2003г. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ №5 РП-1 10кВ с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10кВ №5 РП-1 10кВ между РП-1 и ТП-39 дефектов. Направить Протокол разборки, осмотра и измерения элементов образца кабеля КЛ 10кВ №5 РП-1 10кВ между РП-1 и ТП-39 в Ростовский РЭС. Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ 10кВ №5 РП-1 10кВ между РП-1 и ТП-39 о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД. Направить фотографии места укладки КЛ после вскрытия грунта и образцы поврежденных участков КЛ (поврежденных кабельных муфт) без изменения их фактического состояния на РоУ службы диагностики. | - | 0.06
142 | 808 | Севский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-25 13:10 | 2020-06-25 14:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | В результате длительного воздействия ветровых нагрузок произошел срыв изоляторов фазы «В» на опоре №20 ВЛ-10кВ ф.1003 ПС 35кВ Доброводье (ВЛ в эксплуатации с 1987 г.). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Срыв изолятора фазы «В» на опоре №20 ВЛ-10кВ ф.1003 ПС 35кВ Доброводье, при сильном ветре, привел к схлестыванию проводов фаз "В" и "А" в пролете опор №20-№21, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1003 ПС 35кВ Доброводье. | Произвести верховой осмотр ВЛ-10кВ ф.1003 ПС 35кВ Доброводье на участке от опоры №15 до опоры №25. По результатам верхового осмотра ВЛ-10кВ ф.1003 ПС 35кВ Доброводье произвести устранение выявленных дефектов. | - | 0.23625
143 | 125 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-25 13:08 | 2020-06-25 15:18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10кВ №14 ПС 110/35/10кВ Хим.институт произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор за ЛР№4 (абонентская отпайка на ТП 10/0,4 кВ Освещение а/д) в результате падения дерева из охранной зоны под воздействием порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор за ЛР№4 (абонентская отпайка на ТП 10/0,4 кВ Освещение а/д) ВЛ-10кВ №14 ПС 110/35/10кВ Хим.институт поваленного из охранной зоны, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №14 ПС 110/35/10кВ Хим.институт действием МТЗ. | Направить техническому руководителю ООО"Тверьавтодор", являющегося собственником отпайки ВЛ-10 кВ на ТП 10/0,4 кВ Освещение а/д письмо о доведении электроустановки(отпайки 10 кВ за ЛР №4 ВЛ-10кВ № 14 ПС 110/10кВ Хим.институт) о приведении в соответствие с требованиями НТД. | - | 0.17334
144 | 99 | Ржевский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-25 12:03 | 2020-06-25 14:05 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Отключение КЛ-10кВ №13(1) ПС 35/10 кВ РМК произошло по причине междуфазного КЗ из-за повреждения электрической изоляции кабельной линии при производстве землеройных работ сторонней организацией в охранной зоне КЛ-10кВ №13(1) ПС 35/10 кВ РМК на участке между ТП №26 и ТП №67. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | В результате механического воздействия на КЛ-10кВ №13(1) ПС 35/10 кВ РМК при производстве землеройных работ сторонней организацией произошло повреждения электрической изоляции кабельной линии на участке между ТП №26 и ТП №67, вследствие чего на ПС 35/10 кВ РМК произошло отключение В 10 кВ КЛ-10кВ №13(1) действием МТЗ. | Написать заявление в полицию с целью установления лиц, виновных в причинении ущерба в результате повреждения КЛ-10кВ № 13(10) ПС 35/10 кВ РМК (несанкционированное производство работ в охранной зоне КЛ). | - | 1.6797
145 | 907 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-25 11:44 | 2020-06-25 14:32 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Отключение ВЛ 10 кВ №8 Звероферма ПС 35/10 кВ "Возрождение" в результате КЗ, возникшего при схлесте проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №38-№39 из-за обрыва вязки провода фазы "В" на опоре №38. Обрыв произошел в результате износа вязки провода в процессе эксплуатации. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №38-№39 ВЛ 10 кВ №8 Звероферма ПС 35/10 кВ "Возрождение" из-за обрыва вязки провода фазы "В" на опоре №38. Обрыв произошел в результате износа вязки провода в процессе эксплуатации. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр состояния вязок проводов на опорах №38 и №39 ВЛ 10 кВ №8 Звероферма ПС 35/10 кВ "Возрождение" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Провести внеплановый инструктаж мастеру Самойлову Д.М. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | 0.2296
146 | 980 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-25 10:50 | 2020-06-25 10:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ 10кВ № 23 ПС Карамышево произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов фаз "А", "В" в пролёте опор №13-14 за ЛР №7, упавшей веткой дерева, росшего в охранной зоне ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причина короткого замыкания проводов фаз "А", "В" в пролёте опор №1-14-№1-15 отпайки к СТП №826 на ВЛ 10кВ № 23 ПС Карамышево, произошло по причине механического воздействия при падении ветки дерева росшего в охранной зоне ВЛ | Провести внеочередной осмотр ВЛ №23 ПС "Карамышево" по всей длине, на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода. При выявлении деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ №23 ПС "Карамышево", произвести вырубку (обрезку крон). Мастеру Азарину И.А. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. | - | 0.005247
147 | 82 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-25 10:31 | 2020-06-25 12:07 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Повреждение КЛ 6 кВ ТП 453 - ТП 273 сторонней организацией при производстве земляных работ механизированным способом в охранной зоне КЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Причиной отключения Л509 РП 05 явилось междуфазное КЗ при повреждении КЛ 6 кВ ТП453-ТП273 сторонней организацией при производстве земляных работ механизированным способом в охранной зоне КЛ. | Подготовить документы на возмещение ущерба. | - | 0.6368
148 | 860 | Костромской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-25 10:18 | 2020-06-25 12:11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | В результате порывов ветра до 17 м/с произошло падение дерева на провода ВЛ-10 кВ ф. 10-05 ПС Ильинское в пролете опор № 19-5-№ 19-6, вследствие этого произошел обрыв 2-х проводов и междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению МВ-10 кВ ф. 10-05 ПС Ильинское от действия МТЗ. Оборудования РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена к Акту. Последний плановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-05 ПС Ильинское был проведен 03.04.2020 электромонтером Костромского РЭС Калюжным С.В., по результатам осмотра на данном участке ВЛ-10 кВ дефектов не выявлено. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Отключение ВЛ-10кВ ф. 10-05 ПС Ильинское произошло из-за падения дерева на провода ВЛ-10 кВ ф. 10-05 ПС Ильинское в пролете опор № 19-5-№ 19-6, вследствие произошел обрыв 2-х проводов и междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению МВ-10 кВ ф. 10-05 ПС Ильинское от действия МТЗ. | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ, на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-10 кВ ф. 10-05 ПС Ильинское. По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-05 ПС Ильинское устранить выявленные замечания (при их наличии). | - | 0.088515
149 | 854 | Поназыревский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-25 08:14 | 2020-06-25 10:14 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | При осмотре КТП №103 установлено, что при ударе грозовой молнии произошло перегорание высоковольтных вставок в РУ 10 кВ и кратковременное перекрытие с проходного изолятора фазы "А" на корпус ТП. | Нарушение электрической изоляции | Перегорание высоковольтных вставок 10 кВ в РУ 10 кВ и перекрытие с изолятора фазы "А" на корпус КТП №103 в результате удара грозовой молнии. | Выполнить замену проходного изолятора фазы "А" в РУ 10 кВ КТП№103. Провести осмотр и диагностику ВВ оборудования КТП№103 на целостность изоляции после КЗ. После выполнения осмотра и диагностики ВВ оборудования КТП№103. устранить выявленные замечания. | - | 0.32
150 | 869 | Некрасовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-25 04:55 | 2020-06-25 06:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ № 02 ПС Вятское в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №34-№35 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор № 34-№35 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 02 ПС Вятское с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения | - | 1
151 | 852 | Мантуровский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-25 01:03 | 2020-06-25 01:27 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Отключение ЭУ по заявке МЧС) | По заявке МЧС, для тушения дома №81 по ул.Чернышевского отключен МВ 10кВ Ф 10-09 ПС Мантурово. Фотографии с места пожара сделаны в дневное время, при осмотре ВЛ 26.06.2020. |  |  | Выполнить осмотр ВЛ в месте возникновения пожара, ул.Чернышевского, д.81 По результатам осмотра ВЛ в месте возникновения пожара, устранить выявленные замечания. | - | 0.044
152 | 76 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-25 00:16 | 2020-06-25 01:36 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Повреждение КЛ-10 кВ ПС Заводская, Л-1012 - ТП 978 в связи с пробоем междуфазной изоляции в соединительной муфте кабеля в результате изменения диэлектрических свойств изоляции (старение изоляции) в процессе эксплуатации с 2015 года (5 лет эксплуатации). | Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения Л-1012 ПС Заводская явилось междуфазное замыкание вызванное повреждением КЛ 10кВ Л-1012 ПС Заводская – ТП 978 в связи с пробоем междуфазной изоляции в соединительной муфте кабеля из-за изменения диэлектрических свойств изоляции (старение изоляции) в процессе эксплуатации с 2015 года (5 лет эксплуатации). | Произвести анализ количества отключений КЛ 10кВ Л-1012 ПС Заводская – ТП 978 за пять лет по причине повреждения кабеля. По результатам анализа рассмотреть возможность его замены. | - | 0.026666
153 | 979 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-24 20:50 | 2020-06-24 23:01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Отключение ВЛ 10кВ № 05 РП Прибытково произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов веткой дерева в пролёте опор№22-№1 отпайка к СТП №104, росшего в охранной зоне ВЛ. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции в пролёте опор №22-№1 отпайка к СТП №104 на ВЛ 10кВ № 05 РП Прибытково произошло по причине перекрытия проводов веткой дерева, росшего в охранной зоне ВЛ. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 05 РП Прибытково по всей длине, на предмет выявления деревьев угрожающих падением и перекрытию проводов на ВЛ При выявлении деревьев, угрожающих падением и перекрытию на ВЛ 10кВ № 05 РП Прибытково, произвести вырубку (обрезку крон). Мастеру Азарину И.А. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. | - | 0.082965
154 | 805 | Дятьковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-24 20:29 | 2020-06-24 20:33 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор №3-4 ВЛ-6кВ ф.12 от ЦРП Победа. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор №3-4 ВЛ-6кВ ф.12 от ЦРП Победа, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ ВЛ-6кВ ф.12 от ЦРП Победа. | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-6кВ ф.12 от ЦРП Победа в пролете опор №3-4, угрожающих падением на провода. | - | 0.001133
155 | 851 | Парфеньевский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-24 19:31 | 2020-06-24 21:39 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф10-22 ПС 35/10 кВ Матвеево и осмотре ТП-135 установлено, что причиной отключения ВЛ стало междуфазное КЗ с не успешным АПВ возникшее в результате перекрытия изоляции в ТП-135 при проникновении животного (кошка). Проникновение животного произошло по причине не плотного прилегания защитного кожуха РУ-10 кВ к корпусу силового трансформатора. Оборудование РЗА работало правильно. Последний плановый осмотр ТП-135 был проведен 15.06.2020 электромонтером Парфеньевского РЭС Кахромановым Н.И., по результатам осмотра ТП не было выявлено неплотное прилегание защитного кожуха к корпусу силового трансформатора, данный дефект в листе осмотра не зафиксирован. Стаж работы в должности 29 лет. Лист осмотра принял мастер РЭС Коновалов О.Л. Из капитального ремонта ТП приняли: начальник Парфеньевского РЭС Кудрявцев А.В., главный инженер Парфеньевского РЭС Соколов А.П., мастер Парфеньевского РЭС Коновалов О.Л. | Нарушение электрической изоляции | Проникновение животного (кошки) во внутрь ТП-135 с последующим её приближением на недопустимое расстояние к изоляторам. | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф10-22 ПС 35/10 кВ Матвеево с целью обнаружения дефектов ВЛ. По результатам обхода ВЛ-10 кВ Ф10-22 ПС 35/10 кВ Матвеево выявленные замечания устранить. Выполнить внеплановый осмотр ТП Парфеньевского РЭС с целью выявления мест возможного проникновения внутрь ТП животных и птиц. По результатам внепланового осмотра ТП Парфеньевского РЭС принять меры для ограничения доступа к оборудованию ТП животных и птиц. Организовать обучение соответствующего персонала Парфеньевского РЭС по качеству осмотров оборудования и обходов ВЛ, особое внимание уделить наиболее часто встречающимся дефектам эксплуатации оборудования | - | 0.031999
156 | 978 | Становлянский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-24 19:31 | 2020-06-24 22:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Изменение свойств материала (изолятора) в результате длительного срока эксплуатации с 1978 г. Капитальный ремонт –2010г | Нарушение электрической изоляции | однофазное замыкание на опоре №89 в результате срыва изолятора Ф. "С" и падение его на траверсу опоры №89 | На ВЛ 10кВ № 14 ЛОСС РП Кличено произвести верховой осмотр опор №75-85 По результатам верхового осмотра устранить выявленные дефекты Произвести: визуальный осмотр по всей длине железобетонной стойки и траверсы каждой опоры (без подъема на опору), на которой имело место однофазное замыкание на землю; откопка опоры на глубину, не менее 0,6 м от поверхности земли (работы выполнять по наряду-допуску); осмотр подземной части стойки опоры; осмотр мест крепления стойки траверс, оголовников и других частей опоры. | - | 0.053517
157 | 717 | Горшеченский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-24 17:12 | 2020-06-24 17:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ 10кВ №1123 ЦРП 10кВ Сосновка действием МТЗ явилось междуфазное КЗ из-за падения ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ в пролетах опор №111-№112, под действием порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов в пролете опор №111-№112 ВЛ 10кВ №1123 ЦРП 10кВ Сосновка произошло по причине падения на провода ВЛ ветки дерева, сломленного порывом ветра и растущего вне охранной зоны ВЛ. | Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №1123 ЦРП 10кВ "Сосновка" на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №1123 ЦРП 10кВ Сосновка разработать мероприятия и сроки по устранению выявленных нарушений. | - | 0.013952
158 | 75 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-24 17:01 | 2020-06-24 18:55 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Причиной отключения Л 608 РП 06 явилось повреждение в ведомственном ТП-114. |  |  | Направить претензионное письмо владельцу ведомственного ТП-114 по Л-608 РП 06. | - | 0.152
159 | 101 | Удомельский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-24 16:20 | 2020-06-24 18:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10 кВ №10 от ПС-35\10 Ряд вызвано междуфазным к.з. при падении на провода в пролёте опор 70-71 ветки, сломанной сильным порывом ветра от дерева из вне охранной зоны ВЛ, с последующим падением ветки на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки, сломанной ветром с дерева из вне охраной зоны на провода ВЛ-10 кВ №10 от ПС-35\10 Ряд в пролете опор №70-71 , произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №10 от ПС-35\10 Ряд | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №10 от ПС-Ряд для выявления возможных дефектов. При выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ №10 от ПС-Ряд - устранить эти дефекты. | - | 0.2
160 | 801 | Суземский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-24 16:19 | 2020-06-24 16:26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего в охранной зоне ВЛ, на провода двух фаз в пролете опор №78-№79 ВЛ-10кВ ф.1009 ПС 110кВ Суземская. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Двухфазное короткое замыкание на ВЛ-10кВ ф.1009 ПС 110кВ Суземская произошло в результате перекрытия проводов двух фаз в пролете опор №78-№79 веткой, упавшей с дерева растущего в пределах охранной зоны ВЛ, что привело к отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1009 ПС 110кВ Суземская. | Произвести расчистку трассы ВЛ-10кВ ф.1009 ПС 110кВ Суземская в пролете опор №78-№80. | - | 0.019605
161 | 79 | Шумячский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-24 16:10 | 2020-06-24 17:34 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Междуфазное КЗ в результате падения сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева, из-за границ охранной зоны ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Первомайская на провода в пролете опор №22 - №23. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной отключения ВВ-10кВ ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Первомайская послужило межфазное КЗ, возникшее в результате механического воздействия с нарушением изоляции между проводами при падении ветки дерева на провода в пролете опор №22 - №23 с последующим падением ветки дерева на землю. | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Первомайская разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Первомайская, проходящих по лесной местности, с целью выявления деревьев угрожающих возможным падением веток на провода. Выполнить вырубку деревьев, угрожающих падением на провода веток, в пролете опор №22 - №23 ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Первомайская. | - | 0.0042
162 | 976 | Хлевенский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-24 16:06 | 2020-06-24 18:52 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Обрыв провода в пролете опор № 68-70 и срыв изолятора на опоре № 69 ВЛ-10 кВ № 1 Е-Лозовка в результате воздействия при производстве несанкционированных работ по демонтажу нефтепровода экскаватором сторонней организации. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Механическое воздействие при производстве несанкционированных работ по демонтажу нефтепровода экскаватором сторонней организации. | Направить организациям, осуществляющих строительные работы в охранной зоне ЛЭП РЭС памятки о требованиях "Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" По результатам следственных мероприятий органами МВД принять меры к взысканию экономического ущерба с виновника происшествия. Произвести обследование опор № ВЛ-10 кВ № 68, 69 Е-Лозовка, подвергшихся однофазному замыканию на землю. | - | 0.64187
163 | 974 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-24 15:07 | 2020-06-24 16:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Отключение ВЛ 10кВ № 01 ПС Двуречки произошло по причине межфазного К.З. проводов фаз "А" и "В" в пролётах опор №29-31, в результате выпадения крюка фазы "В" из тела деревянной опоры №30. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате загнивания) | Причина выпадения крюка фазы "В" из тела деревянной опоры №30 на ВЛ 10кВ № 01 ПС Двуречки произошло по причине нарушения структуры материала в результате загнивания. | Провести обследование деревянных опор по ВЛ №01 ПС "Двуречки" от ПС "Двуречки" на предмет крепления и состояния крюков от возможного выпадения, в результате загнивания древесины стойки опоры. При выявлении дефектов возможного выпадения крюков в результате загнивания древесины стойки опоры, наметить мероприятия по их устранению в кротчайший срок. Мастеру Азарину И.А. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. | - | 0.0756
164 | 970 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-24 13:10 | 2020-06-24 14:26 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Однофазное замыкание на землю на ВЛ-10кВ Овцекомплекс ПС 35/10 Пружинки произошло по причине воздействия птицы на опоре №164 фазы "В" с замыканием на металлоконструкцию траверсы. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции фазы "В" на ВЛ-10кВ Овцекомплекс ПС 35/10 Пружинки явилось однофазное замыкание на землю на опоре №164 | Провести внеочередной обход и осмотр персона-лом из числа ИТР по ВЛ-10кВ Овцекомплекс ПС 35/10 Пружинки на предмет выявления в зонах интенсивных загрязнений изоляции птицами и местах их массовых гнездований на конструкциях опор ВЛ. По результату осмотра ВЛ-10кВ Овцекомплекс ПС 35/10 Пружинки при необходимости включить в план технического обслуживания, в зонах массовых гнездований на конструкциях опор ВЛ, установку специальных устройств, исключающие возможность перекрытий, а также применение устройства, отпугивающие птиц и не угрожающие их жизни. Произвести обследовании опоры №164 на ВЛ-10кВ Овцекомплекс ПС 35/10 Пружинки, подвергшихся однофазному замыканию на землю обеспечить выполнение следующих мероприятий:  визуальный осмотр по всей длине железобетонной стойки и траверсы опоры (без подъема на опору), на которой имело место однофазное замыкание на землю;  откопка опоры на глубину, не менее 0,6 м от поверхности земли (работы выполнять по наряду-допуску);  осмотр подземной части стойки опоры;  осмотр мест крепления стойки траверс, оголовников и других частей опоры. При обследовании особое внимание необходимо уделить наличию раковин, отверстий, остеклование бетона, пережога арматуры конструкции тела опоры и следы прохождения однофазного тока замыкания на землю (цвет «побежалости»). В случае обнаружения признаков прохождения однофазного тока замыкания на землю через тело опоры и наличии дефектов (признаков), комиссия структурного подразделения по обследованию должна в акте сделать запись о непригодности ее к дальнейшей эксплуатации. | - | 0.27107
165 | 848 | Мантуровский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-24 12:05 | 2020-06-24 13:57 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Сосновка действием защиты стало межфазное К.З. возникшее при перекрытии телом птицы двух фаз на спусках 10кВ к ТП-217. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие телом птицы двух фаз на спусках ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Сосновка к ТП-217. | Выполнить осмотр оборудования ТП-217 ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Сосновка с целью выявления возможного повреждения оборудования. По результатам осмотра оборудования устранить выявленные дефекты. | - | 0.074668
166 | 969 | Лев-Толстовский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-24 12:00 | 2020-06-24 13:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Изменение свойств материала проходных изоляторов в процессе длительного срока эксплуатации - с 1985 г. Комплексный ремонт – 2006г | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | междуфазное замыкание на ТП№ 175/250кВА в результате пробоя проходных изоляторов ФФ."В","С". | Провести внеплановый осмотр ТП № 0,24,046,030,004 запитанных от ВЛ-10 кВ Молзавод ПС Лев Толстой на предмет обнаружения поврежденной изоляции и изоляции с истекшим сроком эксплуатации. По результатам произведенного осмотра ТП-10/0,4 кВ устранить выявленные замечания. | - | 0.49832
167 | 803 | Почепский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-24 10:48 | 2020-06-24 11:55 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Перекрытие птицей воздушного промежутка между проводом фазы «В» и траверсой на опоре №129 ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 35кВ Норино. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие птицей воздушного промежутка между проводом фазы «В» и траверсой на опоре №129 ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 35кВ Норино, привело к замыканию на «землю» в сети 10кВ и отключению оперативным персоналом В-10кВ ф.1002 ПС 35кВ Норино для отыскания и ликвидации нарушения. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 35кВ Норино на предмет интенсивного гнездования птиц на опорах и в охранной зоне ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 35кВ Норино наметить мероприятия по установке на опорах в местах гнездования птиц, отпугивающих устройств. | - | 0.14852
168 | 965 | Усманский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-24 08:46 | 2020-06-24 09:58 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Причиной перерыва в электроснабжении послужило повреждение силового трансформатора ТМ-250/10 КТП №444 межвитковое замыкание обмотки ВН фазы "В", вследствие старения изоляции, вызванное длительным сроком эксплуатации более 34 года. Год ввода в эксплуатацию 1986. Последние измерения сопротивления изоляции силового трансформатора проведены в 08.07.2019. | Нарушение электрической изоляции | Межвитковое замыкание обмотки ВН фазы "В" силового трансформатора ТМ-250 кВА ТП 444 | По ВЛ-10 кВ №5 Грачевка ПС Березняговка провести внеочередные измерения сопротивления обмоток силовых трансформаторов со сроком эксплуатации более 25 лет По результатам измерения обмоток силовых трансформаторов ВЛ-10 кВ №5 Грачевка ПС Березняговка устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования. По остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения(ТО,КР) Мастеру Макарову С.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. | - | 0.0348
169 | 790 | Верховский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-24 08:20 | 2020-06-24 09:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате падения ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) при ветровой нагрузке на провода фаз "А" , "В" в пролете опор 15-16 ВЛ-10кВ №20 ПС 110/35/10кВ Верховье1, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устранено действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода фаз "А" и "В" в пролете оп.№15-16 ВЛ-10кВ №20 ПС 110/35/10кВ "Верховье1" , произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф-20 ПС Верховье1 по всей длине. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №20 от ПС 110/35/10 кВ Верховье1 и включить их в план работ Верховского РЭС. | - | 0.1925
170 | 964 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-24 07:15 | 2020-06-24 09:53 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Причиной отключения ВЛ-6кВ №.03 ПС "Грязи Город" послужило межфазное К.З. РУ-6 кВ КТП-75П находящегося в эксплуатационной ответственности ЗАО СХП «Липецкрыбхоз». |  |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. | - | 0.12113
171 | 963 | Лев-Толстовский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-24 02:57 | 2020-06-24 05:20 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | наезд транспортного средства на опору №344 (ДТП) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | обнаружено междуфазное замыкание в результате обрыва проводов в пролете опор №342-346, разрушение изоляторов ШФ-10, повреждение ЖБ опоры №344 из-за наезда транспортного средства на опору №344 | Направить главе местного поселения памятки о требованиях "Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" с целью размещения их на информационных щитах и проработки с населением | - | 0.59821
172 | 82 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-24 02:55 | 2020-06-24 05:01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-110кВ Поплавинец-Хмелевка с отпайкой на ПС 110/10кВ Алешинка однофазным к.з. при падении дерева, сваленного сильным порывом ветра из-за пределов охранной зоны в пролете опор 132/82-133/83 на провод фазы "В" с последующим обрывом проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении дерева, сваленного сильным порывистым ветром из-за пределов охранной зоны на провод фазы "В" в пролете опор 132/82-133/83 ВЛ-110кВ Поплавинец-Хмелевка с отпайкой на ПС 110/10кВ Алешинка произошел обрыв провода фазы "В" в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-110кВ Поплавинец-Хмелевка с отпайкой на ПС 110/10кВ Алешинка действием ДФЗ. | выполнить внеплановый осмотр ВЛ-110кВ Поплавинец-Хмелевка с отпайкой на ПС 110/10кВ Алешинка для выявления возможных дефектов при выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ-110кВ Поплавинец-Хмелевка с отпайкой на ПС 110/10кВ Алешинка-устранить эти дефекты | - | 1.05
173 | 961 | Чаплыгинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-23 22:40 | 2020-06-23 23:53 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Падение ветки от дерева из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | междуфазное перекрытие проводов в пролете опор №72-73 упавшим деревом из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | На ВЛ-10 кВ №2 Новополянье ПС Новополянье произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку | - | 0.11315
174 | 842 | В.Хавский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-23 22:15 | 2020-06-23 23:00 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отключение ВЛ 10 кВ №4 ПС 110кВ кВ В.Хава действием защит произошло из-за повреждений на потребительской ТП 10/0,4 кВ ПС 110кВ кВ В.Хава находящейся на балансе потребителя ООО "Аквилон". |  |  | Направить письмо потребителю ООО "Аквилон" о приведении потребительской ТП 10/0,4 кВ от ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ В.Хава в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и с предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования ТП 10/0,4 кВ от ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ В.Хава . | - | 0.05625
175 | 713 | Глушковский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-23 22:08 | 2020-06-24 00:44 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Межфазное замыкание в пролете опор №56-57 ВЛ-10 кВ №10 ПС Кульбаки, вызванное падением на провода дерева, находившегося вне охранной зоне ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Обрыв трех проводов в пролете опор №56-58 вызванный падением на провода в пролете опор №56-57 дерева, с последующим возникновением межфазного КЗ. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №10 ПС 35/10 кВ Кульбаки. Произвести верховой осмотр опор №54, 55, 59, 60 ВЛ-10 кВ №10 ПС 35/10 кВ Кульбаки с целью выявления возможных дефектов состояния крепления изоляторов, вязок проводов после воздействия динамического удара. По результатам осмотров разработать график устранения выявленных замечаний. Провести дополнительное обучение соответствующему персоналу по качеству проведения и оформления осмотров, методам определения ширины просек в местах прохождения ВЛ по лесным массивам, сближениям и пересечениям с лесопосадками. | - | 0.0273
176 | 712 | Беловский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-23 21:45 | 2020-06-23 21:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Из-за падения на ВЛ веткиот дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-10кВ, под воздействием порыва ветра, произошло неустойчивое короткое замыкание в пролёте опор №5-6 ВЛ-10кВ №12 ПС "Мокрушено"и отключение ВЛ действиями защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Вследствие падения на ВЛ ветки от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ, в пролёте опор " №5-6 ВЛ-10кВ №12 ПС "Мокрушено", произошло нарушение воздушного промежутка между проводами, неустойчивое короткое замыкание и отключение ВЛ действиями защит. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №12 ПС Мокрушено По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №12 ПС "Мокрушено", составить график устранения выявленных замечаний. | - | 0.00743
177 | 868 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-23 20:55 | 2020-06-23 22:42 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение В 10 кВ №12 РП 54 в результате короткого замыкания, возникшего при пробое изоляции силового кабеля на участке КЛ 10 кВ ТП 850 - ТП 1859 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1971г. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. | Нарушение электрической изоляции | Пробой изоляции силового кабеля на участке КЛ 10 кВ ТП 850 - ТП 1859 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1971 г. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 850 - ТП 1859 с целью: выявления несанкционированного проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10 кВ ТП 850 - ТП 1859 дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру и членам бригады по эксплуатации КЛ 10 кВ ТП 850 - ТП 1859 о необходимости эксплуатации КЛ в соответствии с НТД. Направить фотографии места укладки КЛ 10 кВ ТП 850 - ТП 1859 после вскрытия грунта и образцы поврежденных участков КЛ (поврежденных кабельных муфт) без изменения их фактического состояния на Ярославский Л участок службы диагностики. Направить Протокол разборки, осмотра и измерения элементов образца кабеля в 2 СР РЭС 1 категории Яргорэлектросеть . | - | 0.053499
178 | 817 | Новоусманский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-23 20:45 | 2020-06-23 22:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Аварийное отключение ВЛ 6кВ №3 ПС 35кВ №24 Плотина произошло по причине возникновения двухфазного КЗ из-за перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор №68-69 веткой от дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесённой на провода ВЛ сильным порывом ветра 17 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролете опор №68-69 ВЛ-6кВ №3 ПС 35кВ №24 Плотина явилось падение ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ сильными порывами ветра 17 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-6кВ №3 ПС 35кВ №24 Плотина по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 6кВ №3 ПС 35кВ №24 Плотина наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов | - | 0.56543
179 | 818 | Новоусманский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-23 20:40 | 2020-06-23 22:35 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отключение В ВЛ-10 кВ № 4 ПС 35/10 Масловская. действием защит произошло из-за повреждений на потребительском оборудовании ТП-4-9 ВЛ-10 кВ № 4 ПС 35/10 Масловская, находящемся на балансе и обслуживании ИП Жукова В.В. |  |  | Направить письмо потребителю ИП Жукова В.В о приведении потребительского оборудования ТП-4-9 ВЛ-10 кВ № 4 ПС 35/10 Масловская в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. | - | 1.2382
180 | 960 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-23 20:25 | 2020-06-24 00:32 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ № 02 ПС Двуречки произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов веткой дерева в пролёте опор №103-104, принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Междуфазное перекрытие проводов в пролете опор № 103-104 ВЛ 10кВ № 02 ПС Двуречки произошло по причине механического воздействия при падении ветки дерева, принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ | Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ 10 кВ № 02 ПС Двуречки При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ 10 кВ № 02 ПС Двуречки ПС 35/10 Борино, произвести вырубку (обрезку крон). | - | 0.21407
181 | 959 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-23 19:50 | 2020-06-24 00:58 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ 10кВ № 17 ПС Бутырки произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов фаз "А", "В" в пролёте опор №21-22 отпайка к КТП №679 упавшей веткой дерева, росшего в охранной зоне ВЛ, под воздействием сильного ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причина короткого замыкания проводов фаз "А", "В" в пролёте опор №№21-22 отпайка к КТП №679 на ВЛ-10кВ №.17 ПС "Бутырки", произошло по причине механического воздействия при падении ветки дерева росшего в охранной зоне ВЛ | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 17 ПС Бутырки по всей длине на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры. При выявлении деревьев, на ВЛ 10кВ № 17 ПС Бутырки, угрожающих падением на провода или опоры, произвести вырубку (обрезку крон). Мастеру Стефановичу Г.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. | - | 0.25666
182 | 958 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-23 19:35 | 2020-06-23 21:05 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Причиной отключения ВЛ-10кВ №.14 ПС "Казинка" послужило межфазное К.З. РУ-10 кВ КТП-312П находящегося в эксплуатационной ответственности ООО "ЛГЭК". |  |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. | - | 0.132
183 | 957 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-23 19:31 | 2020-06-23 19:33 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10 кВ "Комплекс Боринский" от ПС 35/10 кВ "Борино" произошло по причине межфазного К.З. проводов в пролете опор 7-8 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра до 17 м/сек. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Межфазное замыкание проводов в пролете опор 7-8 на ВЛ-10 кВ "Комплекс Боринский" произошло вследствии механического воздействия при падении ветки дерева, сорванного с дерева росшего за пределами охранной зоны ВЛ, при сильных порывах ветра до 17 м/с. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Комплекс Боринский ПС Борино по всей длине, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры. При выявлении деревьев, на ВЛ-10кВ Комплекс Боринский ПС Борино, угрожающих падением на провода или опоры, произвести вырубку (обрезку крон). | - | 0.013619
184 | 919 | Шебекинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-23 18:50 | 2020-06-23 20:12 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Артельное произошло из-за возникновения КЗ при перекрытии по изоляции изоляторов трех фаз опоры №4/9 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции изоляторов трех фаз опоры №4/9 ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Артельное произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Артельное. По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Артельное разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.28701
185 | 855 | Нерехтский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-23 17:21 | 2020-06-23 18:19 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | При аварийном обходе ВЛ 10кВ ф. 10-05 ПС Космынино было обнаружено тело птицы у опоры № 6 со следами воздействия электрического тока. При взлете птица перекрыла крыльями провода соседних фаз, вызвав этим междуфазное короткое замыкание через тело птицы, которое привело к отключению ВЛ от действия МТЗ, с неуспешным АПВ, РПВ успешно. Повреждений ВЛ-10 кВ нет. Ремонтные работы не требуются. | Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. 10-05 ПС Космынино стала птица перекрывшая крыльями провода соседних фаз, что привело к возникновению междуфазного КЗ через тело птицы, и как следствие, отключению МВ 10кВ ф. 10-05 на ПС Космынино от действия МТЗ. | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10кВ ф. 10-05 ПС Космынино с применением бинокля с целью выявления замечаний ВЛ. По результатам обследования ВЛ 10 кВ ф. 10-05 ПС Космынино устранить выявленные замечания (при их наличии). | - | 0.1131
186 | 956 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-23 17:14 | 2020-06-23 19:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10 кВ "Насосная 2 подъема" произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов в пролете опор № 34-35 веткой дерева, принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Междуфазное перекрытие проводов в пролете опор № 34-35 ВЛ-10 кВ "Насосная 2 подъема" произошло по причине механического воздействия при падении ветки дерева, принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Насосная 2 подъема ПС Введенка по всей длине, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры. При выявлении деревьев, на ВЛ-10 кВ Насосная 2 подъема ПС Введенка, угрожающих падением на провода или опоры, произвести вырубку (обрезку крон). | - | 0.10733
187 | 78 | Холм-Жирковский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-23 16:50 | 2020-06-23 18:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ 10кВ №03 на ПС 35/10 кВ Боголюбово произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате падения дерева на провода ВЛ в пролете опор №102-№103 из-за несвоевременной его вырубки, спиленное посторонними лицами. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Отключение ВЛ 10кВ №02 на ПС 35/10 кВ Боголюбово произошло вследствие механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ в пролете опор №102-№103 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Подать заявление в правоохранительные органы по факту отключения оборудования ВЛ 10 кВ №02 ПС 35/10 кВ Борголюбово из-за воздействия посторонних лиц. Выполнить вырубку угрожающих деревьев в пролете опор №102-№103 ВЛ 10кВ №02 на ПС 35/10 кВ Боголюбово. | - | 0.025
188 | 804 | Комаричский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-23 16:15 | 2020-06-23 17:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор №22-23 ВЛ-10кВ ф.1002 ПС Усожа. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор №22-23 ВЛ-10кВ ф.1002 ПС Усожа, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ ВЛ-10кВ ф.1002 ПС Усожа. | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1002 ПС Усожа в пролете опор №22-23, угрожающих падением на провода. | - | 0.03
189 | 917 | Ст.Оскольские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-23 16:10 | 2020-06-23 16:12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Котово произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор №157-158 упавшей веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор №157-158 ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Котово произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, на провода при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Котово. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.01665
190 | 955 | Лев-Толстовский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-23 16:02 | 2020-06-23 18:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Падение дерева из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | междуфазное перекрытие проводов в пролете опор № 131-132 упавшим деревом из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | На ВЛ 10кВ №11 Котовка ПС 110/10 Круглое произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку | - | 0.9576
191 | 776 | Мичуринский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-23 15:51 | 2020-06-23 16:14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10 кВ № 3 Изосимовская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева в пролете опор № 13-14, прилетевшая из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 1 ПС Изосимовская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 3 ПС Изосимовская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Провести внеплановый инструктаж персоналу производящего осмотр данной ВЛ, что при осмотре особое внимание уделять растительности деревьев за пределами охранной зоне, но способных вызвать технологическое нарушение при неблагоприятных погодных условиях. | - | 1.3044
192 | 655 | Большесельский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-23 15:26 | 2020-06-23 17:52 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ № 131 ПС 35/10кВ Новое Село, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №3-6 - №3-7 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытий обнаружено под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №3-6 - №3-7 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытий обнаружено под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 131 ПС 35/10кВ Новое Село с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 131 ПС 35/10кВ Новое Село устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | 0.029733
193 | 853 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-23 14:07 | 2020-06-23 15:10 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | При аварийном обходе КВЛ-6 кВ ТП-307 - КРУН-712 было обнаружено тело птицы у линейного разъединителя № 6 со следами воздействия электрического тока. При взлете птица перекрыла крыльями провода соседних фаз, вызвав этим междуфазное короткое замыкание через тело птицы, которое привело к отключению КВЛ от действия МТЗ. Повреждений КВЛ-6 кВ нет. Ремонтные работы не требуются. | Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения КВЛ-6 кВ ТП-307 - КРУН-712 стала птица перекрывшая крыльями провода соседних фаз, что привело к возникновению междуфазного КЗ через тело птицы и вследствие этого произошло отключение МВ-6 кВ РП-12 маг.1213. | Провести внеплановый обход КВЛ-6 кВ ТП-307 - КРУН-712 с целью выявления замечаний. По результатам обхода КВЛ-6 кВ ТП-307 - КРУН-712 устранить выявленные замечания (при их наличии). | - | 0.21
194 | 802 | Клинцовский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-23 13:35 | 2020-06-23 13:54 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Повреждение оборудования на КТП-121П находящейся на балансе ИП Елисеенко, привело к короткому замыканию и отключению от действия РЗ В-10 кВ Ф-103 ПС Смолевичи. |  |  | Направить официальное письмо в адрес владельца КТП-121П с требованием о приведении электрооборудования в надлежащее состояние. | - | 0.041804
195 | 953 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-23 13:34 | 2020-06-23 17:12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ 10кВ № 07 ПС Казинка произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов фаз "А", "В" в пролёте опор №15-16 за ЛР №288 отпайка к ТП №1995п, упавшей веткой дерева, росшего в охранной зоне ВЛ, под воздействием сильного порыва ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причина короткого замыкания проводов фаз "А", "В" в пролёте опор №15-16 за ЛР №288 отпайка к ТП №1995п, на ВЛ-10 кВ №07 ПС Казинка, произошло по причине механического воздействия при падении ветки дерева росшего в охранной зоне ВЛ | Произвести внеочередной верховой осмотр ВЛ-10 кВ №07 ПС Казинка по всей длине, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падению на провода При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ №07 ПС Казинка, произвести вырубку (обрезку крон). Мастеру Стефановичу Г.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. | - | 0.53409
196 | 915 | Ракитянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-23 13:28 | 2020-06-23 13:29 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Дмитриевская произошло из-за возникновения КЗ при перекрытии по изоляции изоляторов трех фаз опоры №57 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции изоляторов трех фаз опоры №57 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Дмитриевская произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Дмитриевка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 1.6e-05
197 | 78 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-23 13:12 | 2020-06-23 13:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-110кВ Волочек-Бологое с отпайками на ПС 110/10кВ Академическая, ПС 110/10кВ Бушевец вызвано межфазным к.з. при падении на провода фаз "В" и "С" дерева, сваленного сильным порывом ветра, из вне охранной зоны в пролете опор № 113-91-114/92 , с последующим падением дерева на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении дерева, сваленного сильным порывом ветра из вне охранной зоны, на провода фаз "В" и "С" в пролете опор № 113/91-114/92 ВЛ-110кВ Волочек-Бологое с отпайками на ПС 110/10кВ Академическая, ПС 110/10кВ Бушевец произошло перекрытие проводов фаз "В" и "С" на ветки дерева в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-110кВ Волочек-Бологое с отпайками на ПС 110/10кВ Академическая, ПС 110/10кВ Бушевец действием ДФЗ. | выполнить внеплановый осмотр ВЛ-110кВ Волочек-Бологое с отпайками на ПС 110/10кВ Академическая, ПС 110/10кВ Бушевец для выявления возможных дефектов при выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ-110кВ Волочек-Бологое с отпайками на ПС 110/10кВ Академическая, ПС 110/10кВ Бушевец -устранить эти дефекты | - | 0.66
198 | 710 | Хомутовский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-23 13:10 | 2020-06-23 13:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10кВ № 03 от ПС Переступлино ст.(421) произошло в результате междуфазного к.з. из-за перекрытия проводов в пролете оп.№16-18 упавшими ветками с дерева, расположенного в не охранной зоне ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Ветки в пролете оп.№16-18 ВЛ-10кВ № 03 от ПС Переступлино ст.(421) упали с дерева находящегося в не охранной зоны ВЛ под воздействием ветра. | Произвести инженерный осмотр ВЛ-10кВ № 03 от ПС Переступлино ст.(421) с составлением листа осмотра. По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ № 03 от ПС Переступлино ст.(421) назначить сроки устранения выявленных замечаний. | - | 0.0005
199 | 587 | Некоузский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-23 12:23 | 2020-06-23 14:56 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ 10кВ № 01 ПС 35/10кВ Лацкое по причине КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №(10-7)-№(10-8) отпайки ТП-136 Первовская деревом, упавшим при сильных порывах ветра из охранной зоны ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №(10-7)-№(10-8) отпайки ТП-136 Первовская деревом, упавшим при сильных порывах ветра из охранной зоны ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно | Выполнить расчистку трассы ВЛ 10кВ № 01 ПС 35/10кВ Лацкое от ДКР в пролете опор №(10-7)-№(10-8) отпайки ТП-136 Первовская. Провести внеплановый инструктаж бригаде о необходимости эксплуатации ВЛ 10кВ № 01 ПС 35/10кВ Лацкое в соответствии с НТД. | - | 0.1224
200 | 800 | Почепский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-23 12:10 | 2020-06-23 14:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | В результате длительного воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв вязки провода фазы «В» на опоре №44 ВЛ-10кВ ф.1006 ПС 35кВ Норино (ВЛ в эксплуатации с 1984 г.). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Обрыв вязки провода фазы «В» на опоре №44 ВЛ-10кВ ф.1006 ПС 35кВ Норино привёл к схлесту проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №44-№45, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1006 ПС 35кВ Норино. | Произвести верховой осмотр ВЛ-10кВ ф.1006 ПС 35кВ Норино на участке от опоры №40 до опоры №50. По результатам верхового осмотра ВЛ-10кВ ф.1006 ПС 35кВ Норино произвести устранение выявленных дефектов. | - | 0.165
201 | 845 | Пыщугский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-23 12:04 | 2020-06-23 14:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Пыщуг в пролетах опор №242-243 обнаружено дерево лежащее на проводах ВЛ , упавшее на провода от действий сильных порывов западного ветра скоростью до 18м/с из-за приделов охранной зоны ВЛ. При падении дерево своей вершиной перекрыло провода всех фаз, что привело к возникновению К.З. и обрыву провода фазы "В", и как следствие отключению ВЛ действием защиты. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов всех фаз и обрыв провода фазы "В" в пролете опор №242-243 ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Пыщуг упавшим деревом. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС 110/35/10 кВ Пыщуг с целью обнаружения недостатков, влияющих на безаварийную работу электросетевого оборудования, а так же, деревьев угрожающих падением на провода ВЛ том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС 110/35/10 кВ Пыщуг устранить выявленные замечания. | - | 0.05405
202 | 770 | Почепский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-23 11:50 | 2020-06-23 11:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами 2-х фаз ветвями дерева, растущего в охранной зоне ВЛ-10кВ ф.1001 ПС 35кВ Папсуевка в пролете опор №22-№23 при сильном порывистом ветре. | Нарушение электрической изоляции | Отключение от действия РЗ В-10кВ ф.1001 ПС 35кВ Папсуевка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами 2-х фаз ветвями дерева, растущего в охранной зоне ВЛ-10кВ ф.1001 ПС 35кВ Папсуевка в пролете опор №22-№23, при сильном порывистом ветре. | Произвести расчистку трассы ВЛ-10кВ ф.1001 ПС 35кВ Папсуевка в пролете опор №22-№23. | - | 0.007497
203 | 850 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-23 10:50 | 2020-06-23 11:32 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 6кВ № 34 ТП 001 (Резинотехника) в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии КВЛ ТП1 - ТП1125 в пролете опор №7-№8 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. УРЗА ПС Толга не на балансе филиала. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | перекрытие проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии КВЛ ТП1 - ТП1125 в пролете опор №7-№8 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. УРЗА ПС Толга не на балансе филиала. | Выполнить внеплановый осмотр КВЛ ТП1 - ТП1125 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра КВЛ ТП1 - ТП1125 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | 0.0175
204 | 920 | Борисоглебский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-23 10:15 | 2020-06-23 12:21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ 10кВ №6 "Петряево" ПС 35/10кВ "Алешкино" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №43-№44 упавшим деревом, произрастающим в пределах охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №43-№44 упавшим деревом, произрастающим в пределах охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №43-№44 ВЛ 10кВ №6 "Петряево" ПС 35/10кВ "Алешкино". Провести внеплановый инструктаж мастеру Шахову А.А. об эксплуатации ВЛ в соответствии с НТД. | - | 0.1092
205 | 844 | Нерехтский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-23 09:47 | 2020-06-23 10:32 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | В ходе проведения земляных работ ООО "ОТСЖ эффективное управление" в охранной зоне КЛ при нарушении правил проведения земляных работ, был поврежден в/в кабель 6 кВ на участке ТП-9 - ТП-74 ф. 664 от ПС Нерехта-1. Согласование работ в охранной зоне данной кабельной линии с Костромаэнерго ООО "ОТСЖ эффективное управление" не выполнялось. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | В ходе проведения земляных работ сторонней организацией ООО "ОТСЖ эффективное управление", произошло повреждение в/в кабеля 6 кВ на участке ТП-9 - ТП-74 ф. 664 от ПС Нерехта-1. | Направить письмо о возмещении ущерба ООО "ОТСЖ эффективное управление". Направить письмо о правилах проведения земляных работ (регламент) в ООО "ОТСЖ эффективное управление". Разместить информацию в СМИ о необходимости соблюдения охранных зон объектов электросетевого хозяйства. | - | 0.0375
206 | 838 | Даниловский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-23 09:13 | 2020-06-23 09:54 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10 кВ №6 Федурино ПС 35/10 кВ Середа в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №11-4-№11-5 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №11-4-№11-5 ВЛ 10 кВ №6 Федурино ПС 35/10 кВ Середа веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №6 Федурино ПС 35/10 кВ Середа с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10 кВ №6 Федурино ПС 35/10 кВ Середа, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | 0.050564
207 | 952 | Становлянский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-23 08:34 | 2020-06-23 09:25 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Повреждение в ТП378П находящейся в эксплуатационной ответственности СПССК Патриот |  |  | Направить в адрес СПССК Патриот письмо на предмет приведения своего оборудования в надлежащее состояние и недопущения подобных технологических нарушений. | - | 0.01105
208 | 799 | Навлинский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-23 08:10 | 2020-06-23 09:26 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Перекрытие птицей воздушного промежутка между спусками 10кВ двух фаз КТП-173 ф.1008 ПС 35кВ Привольская. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие птицей воздушного промежутка между спусками 10кВ двух фаз КТП-173 ВЛ-10кВ ф.1008 ПС 35кВ Привольская привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1008 ПС 35кВ Привольская. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1008 ПС 35кВ Привольская на предмет интенсивного гнездования птиц на опорах и в охранной зоне ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф.1008 ПС 35кВ Привольская наметить мероприятия по установке на опорах в местах гнездования птиц, отпугивающих устройств. | - | 0.025334
209 | 951 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-23 07:55 | 2020-06-23 10:26 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Причиной отключения ВЛ-10кВ №.14 ПС "Ярлуково" послужило межфазное К.З. РУ-10 кВ КТП-215П находящегося в эксплуатационной ответственности ООО "МЕГА ТРЕЙД". |  |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. | - | 0.3171
210 | 916 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-23 07:53 | 2020-06-23 09:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Таврово произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции концевых муфт фазы "А" и "В" (КЛ 10 кВ из сшитого полиэтилена) с последующим перекрытием на оболочку кабеля фазы "С" в ячейке 10 кВ КТП 342 участка КЛ 10 кВ от КТП 342 до КТП 306 вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции концевых муфт фазы "А" и "В" (КЛ 10 кВ из сшитого полиэтилена) с последующим перекрытием на оболочку кабеля фазы "С" в ячейке 10 кВ КТП 342 участка КЛ 10 кВ от КТП 342 до КТП 306 ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Таврово произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Произвести внеочередной осмотр трассы (обход) участка КЛ 10 кВ от КТП 342 - КТП 306 ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Таврово. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.61041
211 | 792 | Хотынецкий РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-23 07:48 | 2020-06-23 08:49 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | В результате несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне КВЛ-10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Богородицкая в пролете опор №3/13-3/14, произошло приближение и касание ДКР из охранной зоны фаз "А" и "С" при ветровой нагрузки, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Нарушение электрической изоляции | В результате нарушения электрической изоляции в пролете опор №3/13-3/14 КВЛ-10 кВ №5 ПС 110/35/10 Богородицкая кВ фаз "А" и "С" из-за несвоевременной вырубки и касания ДКР из охранной зоны при ветровой нагрузки проводов ВЛ, произошло возникновение межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Провести вырубку ДКР в охранной зоне КВЛ-10 кВ №5 ПС Богородицкая в пролете 3/13-3/14 Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10 кВ №5 ПС Богородицкая и включить их в план работ РЭС | - | 0.030501
212 | 71 | Холм-Жирковский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-23 07:14 | 2020-06-23 07:16 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Отключение ВЛ 10кВ №06 ПС 35/10 кВ Холм-Жирки произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ птицей в пролете опор №17-№18. | Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ 10кВ №06 ПС 35/10 кВ Холм-Жирки произошло вследствие нарушения изоляции в пролете опор №17-№18 из-за птицы с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №06 ПС 35/10 кВ Холм-Жирки. По результатам проведенного осмотра ВЛ 10 кВ №06 ПС 35/10 кВ Холм-Жирки разработать мероприятия с назначением ответственных и сроков их устранения. | - | 0.022644
213 | 843 | Нерехтский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-23 06:45 | 2020-06-23 07:59 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Причиной отключения ВЛ 10 кВ ф. 10-07 ПС Нерехта-1 явилось повреждение фарфорового изолятора фазы "А" на опоре № 1-1 и обрыв провода в пролете опор № 12 - № 1-2, во время прохождения грозового фронта, при этом произошло перекрытие изоляции между фазами, в результате чего возникло межфазное КЗ и отключение ВЛ действием защит с неуспешным АПВ. Метеосправка приложена к акту. Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции | Грозовое перекрытие изоляции изолятора фазы "А" на опоре № 1-1 и обрыв провода в пролете опор № 12 - № 1-2 на ВЛ 10 кВ ф. 10-07 ПС Нерехта-1 при прохождении обширного грозового фронта. | Выполнить внеочередной обход ВЛ 10 кВ ф. 10-07 ПС Нерехта-1 с целью выявления дефектов, возникших после прохождения неблагоприятных погодных явлений. По результатам внеочередного обхода ВЛ 10 кВ ф. 10-07 ПС Нерехта-1 выявленные замечания устранить при их наличии. | - | 0.036999
214 | 124 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-22 22:50 | 2020-06-22 23:17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение КВЛ-10кВ №21 ПС 110/35/10кВ Южная произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия с последующим отгоранием жил кабеля на головном участке из-за снижения диэлектрических свойств изоляции жил кабеля в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1994 года. Ответственный за эксплуатацию мастер Калининского РЭС Петров А.В. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие жил кабеля КВЛ-10кВ №21 ПС 110/35/10кВ Южная произошло из-за снижения диэлектрических свойств изоляции жил кабеля в результате естественного износа изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1994 года. Ответственный за эксплуатацию мастер Калининского РЭС Петров А.В. | Провести внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования " участков КЛ-10 кВ №21ПС Южная электротехнической лабораторией службы диагностики УСД ТвПБ. По результатам испытания устранить выявленные дефекты. Провести мастерам Калининского РЭС внеплановый инструктаж о необходимости выполнения технического обслуживания участков силовых кабелей для обеспечения их надежной работы. | - | 0.0045
215 | 791 | Выгоничский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-22 22:08 | 2020-06-22 23:57 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Падение дерева на провода 3-х фаз в пролете опор №24-№25 ВЛ-10кВ Ф-1 Уручье от РП Уручье при сильном порывистом ветре. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Падение дерева на провода 3-х фаз в пролете опор №24-№25 ВЛ-10кВ Ф-1 Уручье от РП Уручье при сильном порывистом ветре, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ Ф-1 Уручье от РП Уручье. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф-1 Уручье от РП Уручье с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением на провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф-1 Уручье от РП Уручье произвести вырубку выявленных деревьев. | - | 0.23617
216 | 792 | Почепский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-22 22:00 | 2020-06-22 22:19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами 2-х фаз ветвями дерева, растущего в охранной зоне ВЛ-10кВ ф.1024 ПС 110кВ Красный Рог в пролете опор №35-№36 при сильном порывистом ветре. | Нарушение электрической изоляции | Отключение от действия РЗ В-10кВ ф.1024 ПС 110кВ Красный Рог произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами 2-х фаз ветвями дерева, растущего в охранной зоне ВЛ-10кВ ф.1024 ПС 110кВ Красный Рог в пролете опор №35-№36, при сильном порывистом ветре. | Произвести расчистку трассы ВЛ-10кВ ф.1024 ПС 110кВ Красный Рог в пролете опор №35-№36. | - | 0.015835
217 | 944 | Лев-Толстовский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-22 21:49 | 2020-06-23 00:34 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Падение ветки от дерева из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | однофазное замыкание на опоре №157 в результате перекрытия провода ф. "А" и траверсы опоры №157 упавшей веткой от дерева растущего вне охранной зоны ВЛ | На ВЛ-10кВ №10 Круглое ПС Круглое произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку Произвести: визуальный осмотр по всей длине железобетонной стойки и траверсы каждой опоры (без подъема на опору), на которой имело место однофазное замыкание на землю; откопка опоры на глубину, не менее 0,6 м от поверхности земли (работы выполнять по наряду-допуску); осмотр подземной части стойки опоры; осмотр мест крепления стойки траверс, оголовников и других частей опоры. | - | 0.33
218 | 798 | Красногорский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-22 21:05 | 2020-06-22 23:34 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Перекрытие птицей воздушного промежутка между проводом фазы «В» и траверсой на опоре №175 ВЛ-10кВ Ф-111 ПС 35/10 кВ Заводская. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие птицей воздушного промежутка между проводом фазы «В» и траверсой на опоре №175 ВЛ-10кВ Ф-111 ПС 35/10 кВ Заводская, привело к замыканию на «землю» в сети 10кВ и отключению оперативным персоналом В-10кВ Ф-111 ПС 35/10 кВ Заводская для отыскания и ликвидации нарушения. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф-111 ПС 35/10 кВ Заводская на предмет интенсивного гнездования птиц на опорах и в охранной зоне ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф-111 ПС 35/10 кВ Заводская наметить мероприятия по установке на опорах в местах гнездования птиц, отпугивающих устройств. | - | 0.007449
219 | 913 | Ракитянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-22 17:47 | 2020-06-22 17:48 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Венгеровка произошло из-за возникновения КЗ при перекрытии по изоляции изоляторов трех фаз опоры №11 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции изоляторов трех фаз опоры №11 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Венгеровка произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Венгеровка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.003941
220 | 942 | Становлянский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-22 17:15 | 2020-06-22 19:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Изменение свойств материала опорного изолятора в процессе длительного срока эксплуатации - с 1970 г. Комплексный ремонт – 2015г. | Нарушение электрической изоляции | Однофазное замыкание и корпусом ТП в результате пробоя опорного изолятора ф."С" на ТП 117 | Произвести внеочередной осмотр ТП 10/0,4 кВ запитанных от ВЛ-10 кВ №6 Озерки По результатам произведенного осмотра ТП-10/0,4 кВ устранить выявленные замечания | - | 0.0115
221 | 795 | Жуковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-22 17:00 | 2020-06-22 18:15 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Прямой удар молнии в ВЛ-10кВ ф.1024 ПС Гришина Слобода привел к пережогу провода фазы «С» на опоре №8.86 | Термическое повреждение, перегрев, пережог | Пережoг провода фазы «С» на опоре №8.86 ВЛ-10кВ ф.1024 ПС Гришина Слобода привел к схлесту в пролете опор №8.85-8.86, короткому замыканию и отключению действием РЗ В-10кВ ф.1024 ПС Гришина Слобода. | Произвести замер сопротивления контура заземления на опоре №8.86 ВЛ-10кВ ф.1024 ПС Гришина Слобода. При несоответствии требованиям ПУЭ-7 таблица 2.5.19, произвести ремонт контура заземления опоры №8.85 ВЛ-10кВ ф.1024 ПС Гришина Слобода. | - | 0.15875
222 | 914 | Яковлевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-22 16:30 | 2020-06-22 16:32 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Гостищево произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии изоляции на штыревых изоляторах трех фаз на опоре №75, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции на ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Гостищево произошло при перекрытии изоляции на штыревых изоляторах трех фаз на опоре №75, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Гостищево. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.046686
223 | 804 | Кантемировский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-22 14:58 | 2020-06-22 16:58 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | При проведении внеочередного осмотра и производства измерений сопротивления обмоток силового трансформатора КТП- 311 ПС 35 кВ Митрофановка установлено, что в результате естественного старения высоковольтных обмоток трансформатора произошел пробой изоляции и межвитковое короткое замыкание. Трансформатор в эксплуатации с 1962 года. | Нарушение электрической изоляции | Пробой изоляции и межвитковое короткое замыкание высоковольтных обмоток трансформатора на КТП-311 ПС 35 кВ Митрофановка, вследствие нарушения изоляционных свойств обмоток высокого напряжения трансформатора в процессе длительной эксплуатации. | По результатам внеочередного осмотра и измерения силовых трансформаторов на КТП по ВЛ 10кВ №3 ПС 35кВ Митрофановка наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Произвести внеочередной осмотр и электрические измерения силовых трансформаторов с длительным сроком эксплуатации более 25 лет по ВЛ 10 кВ № 3 от ПС 35кВ Митрофановка с целью выявления снижения сопротивления изоляции обмоток трансформаторов. | - | 0.02
224 | 831 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-22 13:10 | 2020-06-22 14:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение КЛ 6кВ РП 39 яч.12 в результате короткого замыкания, возникшего при пробое изоляции силового кабеля на участке КЛ 6кВ РП39 -ТП1048 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1994 г. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. | Нарушение электрической изоляции | Пробой изоляции силового кабеля на участке КЛ 6кВ РП39 -ТП1048 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1994 г. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ № 12 РП 39 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ № 12 РП 39 дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру и членам бригады по эксплуатации КЛ 6кВ № 12 РП 39 о необходимости эксплуатации КЛ в соответствии с НТД. Направить Протокол разборки, осмотра и измерения элементов образца кабеля КЛ 6 кВ РП 39 яч.12 - ТП 1048 в РЭС 1 категории Яргорэлектросеть Направить фотографии места укладки КЛ после вскрытия грунта и образцы поврежденных участков КЛ 6 кВ РП 39 яч.12 - ТП 1048 (поврежденных кабельных муфт) без изменения их фактического состояния в Ярославский участок службы диагностики | - | 0.063332
225 | 787 | Клинцовский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-22 12:58 | 2020-06-22 13:11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор №1/238-2/238 ВЛ-6кВ ф.615 ПС Западная | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор №1/238-2/238 ВЛ-6кВ ф.615 ПС Западная, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ ВЛ-6кВ ф.615 ПС Западная. | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-6кВ ф.615 ПС Западная в пролете опор №1/238-2/238, угрожающих падением на провода. | - | 0.011485
226 | 836 | Гаврилов- Ямский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-22 12:50 | 2020-06-22 15:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №5 ПС 110/35/10кВ "Техникум" произошло вследствие КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз «С» и «В» в пролете опор №78-№79 через ветку дерева, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз «С» и «В» в пролете опор №78-№79 через ветку дерева, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №5 ПС 110/35/10кВ "Техникум" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №5 ПС 110/35/10кВ "Техникум" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | 0.405
227 | 851 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-22 12:43 | 2020-06-22 14:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №3 Бурцево РП 10кВ Охотино в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №42-№43 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №42-№43 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №3 Бурцево РП 10кВ Охотино. Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №3 Бурцево РП 10кВ Охотино. | - | 0.1232
228 | 434 | Некрасовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-22 12:40 | 2020-06-22 14:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №25- №26 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №25 - №26 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | 0.36
229 | 68 | Сычевский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-22 11:41 | 2020-06-22 13:04 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Причиной аварийного отключения (перегорания 3-х высоковольтных предохранителей) ТП 111 ВЛ-1007 ПС 35/10кВ Середа явилось междуфазное К.З. в следствии прямого попадания электрической молнии в разрядник 10кВ фазы С, вызвавшее его разрушение и повреждение (электрический пробой) изоляции силового трансформатора. | Нарушение электрической изоляции | Причиной возникновения междуфазного К.З. на ТП 111 ВЛ-1007 ПС 35/10кВ Середа явилось нарушение изоляции силового трансформатора ТМ-25/10 и разрядника РВП-10 фазы С, в результате прямого попадания электрической молнии в разрядник. | Выполнить внеочередную проверку заземляющего устройства ТП 111 ВЛ-1007 ПС 35/10кВ Середа с проведением замеров переходных сопротивлений контактных соединений заземлителя с заземляемыми элементами ТП и измерением сопротивления заземляющего устройства ТП. Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередной проверки заземляющего устройства ТП 111 ВЛ-1007 ПС 35/10кВ Середа дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. | - | 0.013833
230 | 471 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-22 11:39 | 2020-06-22 13:33 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Отключение Рек-31 ВЛ 10 кВ №1 Прогресс ПС 35/10 кВ "Моделово-2" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №92-№93 ветками дерева, произрастающего в охранной зоне ВЛ 10 кВ №1 Прогресс ПС 35/10 кВ "Моделово-2". На проводах и ветках дерева видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №92-№93 ВЛ 10 кВ №1 Прогресс ПС 35/10 кВ "Моделово-2" ветками дерева, произрастающего в охранной зоне ВЛ 10 кВ №1 Прогресс ПС 35/10 кВ "Моделово-2". На проводах и ветках дерева видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №92 - №93 ВЛ 10 кВ №1 Прогресс ПС 35/10 кВ "Моделово-2". Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. | - | 0.2242
231 | 938 | Воловский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-22 11:39 | 2020-06-22 14:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Отключение ВЛ 10кВ №3 Воловчик ПС Волово произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов веткой дерева в пролёте опор №12-27 12-28, росшего в охранной зоне ВЛ. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции проводов в пролёте опор №12-27 12-28 ВЛ-10 №3 кВ Воловчик произошло вследствие перекрытия фаз "А","В" веткой дерева, росшего в охранной зоне ВЛ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ яч. №3 Воловчик от ПС 110/35/10 кВ "Волово" по всей длине, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или ДКР приближенных на недопустимое расстояние к проводам. При обнаружении деревьев угрожающих падением на ЛЭП или ДКР, произвести вырубку, обрезку крон в охранной зоне ВЛ 10 кВ №3 Воловчик от ПС 110/35/10 Волово.. Мастеру Позднякову Е.И. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. При необходимости, ВЛ-10 кВ яч. №3 Воловчик от ПС 110/35/10 кВ "Волово" включить в план по расчистке трассы от деревьев и поросли на 2021 г. | - | 0.22515
232 | 773 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-22 11:37 | 2020-06-22 11:54 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Причиной ТН на ВЛ 10кВ №7 ПС 110кВ Н.Лядинская явилось междуфазное короткое замыкание, которое произошло в результате перекрытия токоведущих частей ВЛ через тело птицы на опоре №3 (Р-10кВ КТП №153). | Нарушение электрической изоляции | В результате междуфазного замыкания произошло отключение ВЛ 10кВ №7 ПС 110кВ Н.Лядинская действием МТЗ, с неуспешным АПВ. При РПВ произошло падение птицы с токоведущих частей, что послужило успешному включению (птица со следами поражения электрического тока обнаружена под опорой №3 (Р-10кВ КТП №153). | Провести верховой осмотр ВЛ 10кВ № 7 ПС Н.Лядинская на опоре №3 (Р-10кВ КТП №153), с целью проведения чистки изоляции и выявления возможных дефектов в месте воздействия токов КЗ. По результатам осмотра ВЛ устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). | - | 0.054393
233 | 786 | Суражский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-22 11:20 | 2020-06-22 11:39 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор №117-118 ВЛ-10 кВ Ф-102 ПС 35 кВ Крутояр. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор №117-118 ВЛ-10 кВ Ф-102 ПС 35 кВ Крутояр, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10 кВ Ф-102 ПС 35 кВ Крутояр. | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-102 ПС 35 кВ Крутояр в пролете опор №117-118, угрожающих падением на провода. | - | 0.020585
234 | 705 | Поныровский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-22 10:35 | 2020-06-22 13:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ-10 кВ №8 ПС Маяк, послужило возникшее межфазное КЗ на опоре № 10-7, вызванное перекрытием проводов веткой сломанной и принесённой сильным порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов на опоре №10-7 , произошло по причине слома и наброса ветки на провода сильным порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ №8 от ПС 35/10 кВ Маяк, с составлением листа осмотра, особое внимание обратить на деревья, которые находятся в охранной зоне ВЛ и вблизи её, в плане угрозы падения деревьев на ВЛ. По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ №8 от ПС 35/10 кВ Маяк, определить мероприятия по устранению выявленных замечаний. | - | 0.1105
235 | 67 | Вяземский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-22 09:25 | 2020-06-22 11:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Причиной аварийного отключения участка 2 КЛ-10кВ (РП0 - ТП43/2) Л-1018 ПС 110/10кВ Вязьма-2 явилось устойчивое междуфазное К.З. возникшее вследствие внутреннего повреждения изоляции силового кабеля КЛ 10кВ №27 - 43 Л-1018 ПС 110/10кВ Вязьма-2 АСБ 3х50 мм2 (L=290м) на целом горизонтальном участке прокладки в земле из-за изменения диэлектрических свойств материала изоляции кабеля вследствие большого (более 40 лет) срока эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Причиной возникновения междуфазного К.З. на КЛ 10кВ №27 - 43 Л-1018 ПС 110/10кВ Вязьма-2 явилось нарушение электрической изоляции, вызванное электрическим пробоем внутренней (междуфазной) изоляции силового кабеля 10кВ АСБ 3х50 мм2 (L=290м) на целом горизонтальном участке прокладки в земле из-за изменения диэлектрических свойств материала изоляции кабеля вследствие большого (более 40 лет) срока эксплуатации. | Проанализировать количество повреждений участка КЛ 10кВ №27 - 43 Л-1018 ПС 110/10кВ Вязьма-2 АСБ 3х50 мм2 (L=290м) (соответствие параметров РД 34.45-51.300-97 «Объёмы и нормы испытаний электрооборудования») и обоснованные выводы предоставить главному инженеру РЭС для принятия решения по периодичности испытаний, испытательному напряжению или необходимости замены участка КЛ. | - | 0.08925
236 | 783 | Верховский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-22 09:00 | 2020-06-22 10:52 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате падения ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) при ветровой нагрузке на провода фаз "А" , "В" в пролете опор 49-50 ВЛ-10кВ №6 ПС 110/35/10кВ Верховье1 произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устранено действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода фаз "А" и "В" в пролете оп.№49-50 ВЛ-10кВ №6 ПС 110/35/10кВ "Верховье 1" , произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №6 от ПС 110/35/10 кВ "Верховье 1" по всей длине. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №6 от ПС 110/35/10 кВ "Верховье 1" и включить их в план работ Верховского РЭС. | - | 0.98375
237 | 703 | Поныровский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-22 08:53 | 2020-06-22 09:02 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Причиной отключения ВЛ-10кВ №3 от ЦРП 10кВ Поныри явилось возникновение междуфазного К.З. при поверхностном перекрытии штыревых изоляторов и шлейфов фазы "А" и "В" на опоре № 56 электрической дугой при попадании грозового разряда. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции ВЛ-10кВ №3 от ЦРП 10кВ Поныри, возникновение междуфазного К.З., поверхностное перекрытие штыревых изоляторов и шлейфов фазы "А" и "В" на опоре №56, произошло из-за атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта в районе расположения ВЛ-10 кВ. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №3 ЦРП 10 кВ Поныри с целью выявления наличия и исправного состояния РВО-10кВ, ОПН -10 кВ, на ТП запитанных от данной ВЛ, целостности заземляющих спусков на ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №3 ЦРП Поныри и измерения сопротивления заземляющего устройства опоры №56, в случае выявления замечаний,наметить мероприятия по устранению данных замечаний. | - | 0.015
238 | 936 | Добровский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-22 08:35 | 2020-06-22 11:14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Причиной перерыва в электроснабжении послужило повреждение силового трансформатора ТМГ-250/10 ТП 32Л межвитковое замыкание обмотки ВН фазы "С", вследствие старение изоляции, вызванное длительным сроком эксплуатации 35 лет. Последние плановые измерения сопротивления изоляции проводились 13.05.2019г. Год ввода в эксплуатацию силового трансформатора 01.01.1985 г. | Нарушение электрической изоляции | Межвитковое замыкание обмотки ВН фаз "С", "В" силового трансформатора ТМГ-250 кВА ТП 236/160 кВА. | На ВЛ-10кВ "УП Связь" провести внеочередные измерения сопротивления обмоток силовых трансформаторов со сроком эксплуатации более 25 лет. По результатам измерения обмоток силовых трансформаторов устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования. По остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО,КР). Мастеру Колесникову А.С. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. | - | 0.02385
239 | 786 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-22 08:34 | 2020-06-22 11:31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате падения ветки (с дерева из вне охранной зоны ВЛ) при воздействии ветровой нагрузки, на траверсу опоры №86 ВЛ 10кВ № 19 ПС 110/35/10кВ Новосергиевка, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением замыкания на землю фазы "В", устраненного оперативным отключением. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки (с дерева из вне охранной зоны ВЛ) при ветровой нагрузки, на траверсу опоры №86 ВЛ 10кВ № 19 ПС 110/35/10кВ Новосергиевка, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением замыкания на землю фазы "В", устраненного оперативным отключением. | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 19 ПС 110/35/10кВ Новосергиевка разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 19 ПС 110/35/10кВ Новосергиевка по всей длине. | - | 0.05605
240 | 34 | Починковский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-22 08:30 | 2020-06-22 10:15 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Причиной технологического нарушения на ВЛ-1005 ПС 110/35/10кВ Починок послужило однофазное замыкание на "Землю" в сети 10кВ возникшее в результате пробоя изоляции с разрушением штыревого фарфорового изолятора ШФ-10Б фазы "С" на промежуточной ж/б опоре №22 в результате грозовых перенапряжений в сети 10кВ при прохождении активного грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции | Причиной оперативного отключения В-10кВ ВЛ-1005 ПС 110/35/10кВ Починок послужил пробой изоляции с разрушением штыревого фарфорового изолятора ШФ-10Б фазы "С" на промежуточной ж/б опоре №22 с падением фазного провода фазы "С" на заземленную металлоконструкцию траверсы и возникновением однофазного замыкания на "Землю". | Выполнить проверку сопротивления контура заземления и переходных сопротивлений опоры №22 ВЛ-1005 ПС 110/35/10кВ Починок. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1005 ПС 110/35/10кВ Починок, обратив особое внимание на состояние штыревой изоляции и наличие дефектных изоляторов. По результатам внеочередного осмотра, проверки сопротивления контура заземления и переходных сопротивлений опоры №22 ВЛ-1005 ПС 110/35/10кВ Починок разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения. | - | 0.105
241 | 782 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-22 07:31 | 2020-06-22 07:56 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | В следствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта, произошло нарушение электрической изоляции между проводами фаз «А» и «С» в пролёте опор №40 - №41 ВЛ 10кВ № 01 ПС 35/10кВ Лыково, что привело к возникновению двухфазного КЗ, устраненного действием защит. АПВ не успешно, по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Нарушение электрической изоляции | В результате нарушения электрической изоляции между проводами фаз «А» и «С» в пролёте опор №40 - №41 ВЛ 10 кВ № 01 ПС 35/10кВ Лыково из-за воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта, произошло возникновение двухфазного КЗ, устраненного действием защит. | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №01 ПС 35/10кВ Лыково разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №01 ПС 35/10кВ Лыково по всей длине. | - | 0.057921
242 | 787 | Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-22 06:40 | 2020-06-22 06:47 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | В результате 3-х фазного КЗ на ф №09 (Орелоблэнерго) излишне сработала ТО В 10 кВ Т-1 (ТО заблокировано), вследствие внутренней неисправности реле РС 80М2-20: изменения свойств материалов реле 2008 г. изг. в процессе эксплуатации, что привело к отключению В 10 кВ Т-1 и нарушению электроснабжения потребителей. АВР не работал правильно (отсутствие условия для срабатывания – отсутствие напряжения на ТН 10 кВ 1сш 10 кВ, на ТСН №1 напряжение присутствует). | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате нарушения структуры материала реле РС 80М2-20 (2008 г.изг.) и возникновения 3-х фазного КЗ на ф №09 (Орелоблэнерго), излишне сработала ТО В 10 кВ Т-1 (ТО заблокировано), вследствие внутренней неисправности реле РС 80М2-20: изменения свойств материалов реле 2008 г. изг. в процессе эксплуатации, что привело к отключению В 10 кВ Т-1 и нарушению электроснабжения потребителей. | Произвести внеочередную проверку защит ф №09, №15, №17, №19 на ПС 110 кВ Коммаш. Направить в адрес производителя отказавшего реле РС 80М2-20 письмо о неудовлетворительном качестве поставляемых устройств. | - | 0.24145
243 | 66 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-22 01:16 | 2020-06-22 02:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Причиной отключения Л-1613 РП-16 явилось повреждение КЛ 6кВ ТП-285 - ТП-038 в связи с пробоем междуфазной изоляции в целой части кабеля в результате изменения диэлектрических свойств изоляции (старение изоляции) в процессе длительной эксплуатации с 1950 года (70 лет эксплуатации). | Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения Л-1613 РП-16 явилось междуфазное замыкание вызванное повреждением КЛ 6кВ ТП-285 - ТП-038 в связи с пробоем междуфазной изоляции в целой части кабеля из-за изменения диэлектрических свойств изоляции (старение изоляции) в процессе длительной эксплуатации с 1950 года (70 лет эксплуатации). | Произвести анализ количества отключений КЛ 6кВ ТП-285 - ТП-038 за пять лет по причине повреждения кабеля. По результатам анализа рассмотреть возможность его замены. | - | 0.16499
244 | 833 | Мантуровский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-21 23:45 | 2020-06-22 01:40 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС 110/10 кВ Октябрьская на опоре №2-18 обнаружен разрушенный ударом грозовой молнии штыревой изолятор фазы "А", что явилось причиной возникновения замыкания на землю через тело опоры. Информация по метеоусловиям приложена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции | Разрушение штыревого изолятора "А" на опоре № 2-18 ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС 110/10 кВ Октябрьская ударом грозовой молнии. | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС 110/10 кВ Октябрьская с целью выявления нарушения изоляции, а именно: cколы, трещины на изоляторах (разрядниках), следы перекрытия. Провести комплексное обследование опоры №2-18 подвергшейся однофазному замыканию на землю. По результатам внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС 110/10 кВ Октябрьская и комплексного обследования опоры №2-18 устранить выявленные нарушения. | - | 0.01725
245 | 761 | Трубчевский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-21 22:44 | 2020-06-22 01:39 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Падение дерева на провода 3-х фаз в пролете опор №109-№110 ВЛ-10кВ ф.1001 ПС 110кВ Трубчевская при сильном порывистом ветре. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Падение дерева на провода 3-х фаз в пролете опор №109-№110 ВЛ-10кВ ф.1001 ПС 110кВ Трубчевская при сильном порывистом ветре, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1001 ПС 110кВ Трубчевская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1001 ПС 110кВ Трубчевская с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением на провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф.1001 ПС 110кВ Трубчевская произвести вырубку выявленных деревьев. | - | 0.87501
246 | 950 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-21 22:40 | 2020-06-22 00:17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Электрический пробой опорной изоляции полюсов ВВ 10 кВ яч. №12 Зыбинка на ПС 35/10 кВ Хитрово произошел из-за старения (в эксплуатации с 1998 года). Последние до аварии испытания повышенным напряжением переменного тока изоляции ВВ 10 кВ яч. №12 Зыбинка проводились 03.05.2018 - без замечаний. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Причиной отключения послужило устойчивое междуфазное короткое замыкание с землей, возникшее вследствие пробоя опорной изоляции полюсов ВВ 10 кВ яч. №12 Зыбинка на ПС 35/10 кВ Хитрово из-за нарушения структуры изоляционного материала в результате длительной эксплуатации (с 1998 года). | На ПС 35/10 кВ Хитрово провести испытания повышенным напряжением переменного тока главной изоляции ВВ 10 кВ на 1-й секции шин 10 кВ. Устранить дефекты при выявлении по результатам испытаний повышенным напряжением переменного тока главной изоляции ВВ 10 кВ на 1-й секции шин 10 кВ ПС 35/10 кВ Хитрово. | - | 0.103468 -
247 | 932 | Становлянский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-21 21:55 | 2020-06-22 00:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Падение дерева из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | междуфазное перекрытие проводов в пролете опор №120-121 упавшим деревом из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра. | На ВЛ 10кВ № 15 Соловьево ПС 35/10 Плоское произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку | - | 0.14583
248 | 930 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-21 21:35 | 2020-06-22 02:36 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Отключение ВЛ 6кВ № 36 ПС Гидрооборудование произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов в пролете опор № 62-63 веткой дерева, росшей в охранной зоне ВЛ. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции в пролете опор №62-63 ВЛ 6кВ № 36 ПС Гидрооборудование произошло по причине перекрытия проводов веткой дерева, росшего в охранной зоны ВЛ. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 6кВ № 36 ПС Гидрооборудование по всей длине, на предмет выявления деревьев угрожающих падением и перекрытию проводов на ВЛ. При выявлении деревьев, угрожающих падением и перекрытию на ВЛ 6кВ № 36 ПС Гидрооборудование, произвести вырубку (обрезку крон Мастеру Скоробогатову С.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. | - | 0.86789
249 | 929 | Добровский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-21 21:23 | 2020-06-21 23:21 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Причиной отключения ВЛ 10кВ №02 ПС Трубетчино (Березняк) явилось повреждение в ТП 990П находящейся на балансе потребителя ЗАО "Липецк Мобаил". |  |  | Направить в адрес данного потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние, в соответствие с НТД. | - | 0.16324
250 | 927 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-21 21:20 | 2020-06-22 00:19 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Причиной отключения ВЛ-10 кВ №07 ПС «Казинка» явилось межфазное короткое замыкание в РУ-10 кВ КТП-220П, находящегося в эксплуатационной ответственности «ИП Шаталов. |  |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. | - | 0.14022
251 | 928 | Добровский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-21 21:20 | 2020-06-22 00:02 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Причиной отключения ВЛ 10кВ "Горицы" от ПС 35/10кВ "Борисовка" явилось повреждение в ТП 980П находящейся на балансе потребителя ОАО "МТС". |  |  | Направить в адрес данного потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние, в соответствие с НТД. | - | 0.702
252 | 926 | Становлянский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-21 20:45 | 2020-06-21 23:45 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Попадание молнии в ТП 109 при прохождении грозового фронта | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Межфазное КЗ, вызванное пробоем разрядников РВО-10 фф. "А" и "В" на ТП 109 из-за грозовых перенапряжений. В эксплуатации с 1977г. Плановые испытания 19.06.2019 | На ТП запитанных от ВЛ 10кВ № 6 Озёрки ПС Каменка произвести внеплановое тепловизионное обследование РВО,ОПН-10кВ. При выявлении дефектов элементов грозозащиты ТП произвести устранение дефектов. | - | 0.114
253 | 784 | Брянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-21 19:56 | 2020-06-21 20:46 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №15-16 ВЛ-10 кВ Ф-Теменичи от РП Теменичи. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Падение ветки привело к механическому воздействию и нарушению изоляции, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ ВЛ-10 кВ Ф-Теменичи от РП Теменичи. | Произвести обрезку веток, угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ Ф-Теменичи от РП Теменичи, на деревьях растущих вне охранной зоны, в пролете опор №15-16. | - | 0.12666
254 | 785 | Брянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-21 19:56 | 2020-06-21 20:46 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз "В" и "С" в пролете опор №6-7 ВЛ-10 кВ Ф-Трубчино от РП Теменичи. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Падение ветки привело к механическому воздействию и нарушению изоляции, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10 кВ Ф-Трубчино от РП Теменичи. | Произвести обрезку веток, угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ Ф-Трубчино от РП Теменичи, на деревьях растущих вне охранной зоны, в пролете опор №6-7. | - | 0.10083
255 | 779 | Ливенский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-21 19:48 | 2020-06-21 20:42 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | В результате воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта, произошло нарушение электрической изоляции между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №6-1-1 КВЛ-6кВ ф-26 ПС Пластмасс, что привело к возникновению двухфазного короткого замыкания, устранённого действием защит. | Нарушение электрической изоляции | В результате нарушения электрической изоляции между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №6-1-1 КВЛ-6кВ ф-26 ПС Пластмасс из-за воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта, произошло возникновение двухфазного короткого замыкание,устраненного действием защит . | Произвести внеочередной осмотр КВЛ-6кВ ф-26 ПС Пластмасс по всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-6кВ ф-26 ПС Пластмасс нарушений и включить в планы работ Ливенского РЭС. | - | 0.5454
256 | 925 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-21 19:30 | 2020-06-21 22:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10кВ Калиновка ПС220/27,5/10 Чириково произошло по причине межфазного К.З. в пролёте опор №154-155, при перекрытии проводов веткой дерева, принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Междуфазное короткое замыкание в пролёте опор 154 -155 в результате падения на провода ВЛ ветки от дерева из вне охранной зоны ВЛ, принесенной порывом ветра при прохождении грозового фронта. | Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ-10кВ Калиновка ПС220/27,5/10 Чириково При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ-10кВ Калиновка ПС220/27,5/10 Чириково , произвести вырубку (обрезку крон). | - | 0.77
257 | 924 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-21 19:13 | 2020-06-21 22:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Потеря механической прочности провода в процессе длительного срока эксплуатации в пролете опор № 187-188 ВЛ 10 кВ № 6 Красный Хутор ПС Воронец. Сильный порывистый ветер. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Нарушение структуры материала провода фаз "А", "В" в пролете опор опор № 187-188 ВЛ 10 кВ № 6 Красный Хутор в результате длительной эксплуатации, обрыв и дальнейший схлест проводов. | Произвести осмотр ИТР ВЛ 10 кВ № 6 Красный Хутор. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ № 6 Красный Хутор устранить выявленные замечания. | - | 0.17405
258 | 762 | Злынковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-21 19:10 | 2020-06-21 21:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | В результате длительного воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв провода фазы «В», в месте крепления к изолятору на опоре №3/66 ВЛ-10кВ ф.106 ПС 110кВ Вышков( ВЛ в эксплуатации с 1962 г.). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Обрыв провода фазы «В» на опоре №3/66 ВЛ-10кВ ф.106 ПС 110кВ Вышков, привёл его падению на землю в пролете опор №2/66-№3/66, замыканию на «землю» в сети 10кВ и отключению оперативным персоналом В-10кВ ф.106 ПС 110кВ Вышков для отыскания и ликвидации нарушения. | Произвести верховой осмотр ВЛ-10кВ ф.106 ПС 110кВ Вышков на участке от опоры №1/66 до опоры №7/66. По результатам верхового осмотра ВЛ-10кВ ф.106 ПС 110кВ Вышков произвести устранение выявленных дефектов. | - | 0.14666
259 | 781 | Ливенский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-21 18:55 | 2020-06-21 20:21 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | В результате воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта, произошло нарушение электрической изоляции между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №42-43 ВЛ-10кВ ф-7 ПС Крутое, что привело к возникновению двухфазного короткого замыкания, устранённого действием защит. | Нарушение электрической изоляции | В результате нарушения электрической изоляции между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №42-43 ВЛ-10кВ ф-7 ПС Крутое из-за воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта, произошло возникновение двухфазного короткого замыкание,устраненного действием защит . | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф-7 ПС Крутое по всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ ф-7 ПС Крутое нарушений и включить в планы работ Ливенского РЭС. | - | 0.58049
260 | 784 | Ливенский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-21 18:55 | 2020-06-21 20:28 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | В результате воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта, произошло нарушение электрической изоляции между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №63-64 ВЛ-10кВ ф-15 ПС Крутое, что привело к возникновению двухфазного короткого замыкания, устранённого действием защит. | Нарушение электрической изоляции | В результате нарушения электрической изоляции между проводами фаз и"А" и "В" в пролёте опор №63-64 ВЛ-10кВ ф-15 ПС Крутое из-за воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта, произошло возникновение двухфазного короткого замыкание,устраненного действием защит . | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф-15 ПС Крутое по всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ ф-15 ПС Крутое нарушений и включить в планы работ Ливенского РЭС. | - | 0.17205
261 | 785 | Ливенский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-21 18:55 | 2020-06-21 20:30 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | В результате воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта, произошло нарушение электрической изоляции между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №72-73 ВЛ-10кВ ф-12 ПС Крутое, что привело к возникновению двухфазного короткого замыкания, устранённого действием защит. | Нарушение электрической изоляции | В результате нарушения электрической изоляции между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №72-73 ВЛ-10кВ ф-12 ПС Крутое из-за воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта, произошло возникновение двухфазного короткого замыкание,устраненного действием защит . | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф-12 ПС Крутое по всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ ф-12 ПС Крутое нарушений и включить в планы работ Ливенского РЭС. | - | 0.20583
262 | 780 | Ливенский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-21 18:22 | 2020-06-21 18:35 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | В результате воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта, произошло нарушение электрической изоляции между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №2-1-№2-2 ВЛ-6кВ ф-9 ПС Мясокомбинат, что привело к возникновению двухфазного короткого замыкания, устранённого действием защит. | Нарушение электрической изоляции | В результате нарушения электрической изоляции между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №2-1-№2-2 ВЛ-6кВ ф-9 ПС Мясокомбинат из-за воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта, произошло возникновение двухфазного короткого замыкание,устраненного действием защит . | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ ф-9 ПС Мясокомбинат по всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-6кВ ф-9 ПС Мясокомбинат нарушений и включить в планы работ Ливенского РЭС. | - | 0.02492
263 | 796 | Новосильский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-21 18:16 | 2020-06-21 18:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | В результате несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 Варваринка, в пролете опор №114-115, произошло касание ветвями дерева проводов фаз "А" и "В" при ветровой нагрузки, что привело к нарушению электрической изоляции, с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Нарушение электрической изоляции | В результате нарушения электрической изоляции в пролете опор №114-115 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 Варваринка из-за касания ветвями дерева проводов фаз "А" и "В" при ветровой нагрузки и несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне, произошло, возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10кВ Варваринка разработать мероприятия и включить их в план работ Новосильского РЭС Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10кВ Варваринка по всей длине Провести вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10кВ Варваринка в пролете опор 114-115 | - | 0.000733
264 | 783 | Клинцовский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-21 17:53 | 2020-06-21 18:38 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор №28-29 ВЛ-6кВ ф.601 ПС КТЭЦ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор №28-29 ВЛ-6кВ ф.601 ПС КТЭЦ, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-6кВ ф.601 ПС КТЭЦ. | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-6кВ ф.601 ПС КТЭЦ в пролете опор №28-29, угрожающих падением на провода. | - | 0.04125
265 | 902 | Корочанский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-21 17:19 | 2020-06-21 17:21 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №12 ПС 110 кВ Короча произошло из-за возникновения двухфазного КЗ при перекрытии по изоляции изоляторов фаз "В" и "С" опоры №122 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции изоляторов фаз "В" и "С" опоры №122 ВЛ 10 кВ №12 ПС 110 кВ Короча произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №12 ПС 110 кВ Короча. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.007559
266 | 947 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-21 17:06 | 2020-06-21 18:02 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Причиной возникновения междуфазного электродугового короткого замыкания с землей в пролете опор №№41-42 ВЛ 35 кВ Афанасьево с последующим обрывом вследствие пережога электрической дугой провода фазы «А» возле поддерживающего зажима изолирующей подвески на опоре №42 послужило атмосферное перенапряжение. | Электродуговое повреждение Нарушение электрической изоляции | Причиной возникновения устойчивого замыкания на землю на ВЛ 35 кВ Афанасьево послужил обрыв провода АС-70 фазы «А» и падение его на землю с питающей стороны. Обрыв провода произошел возле поддерживающего зажима изолирующей подвески на опоре №42 вследствие пережога электрической дугой при попадании грозового разряда. Причиной отключения ВЛ 35 кВ Афанасьево действием МТЗ послужило неустойчивое междуфазное электродуговое короткое замыкание с землей в пролете опор №№41-42 при электрическом пробое воздушного изоляционного промежутка между проводами из-за атмосферного перенапряжения. | Провести инженерный осмотр ВЛ 35 кВ Афанасьево в пролетах опор №№30-50. Провести устранение дефектов при выявлении по результатам инженерного осмотра ВЛ 35 кВ Афанасьево в пролетах опор №№30-50. | - | 1.078
267 | 801 | Бобровский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-21 15:35 | 2020-06-21 15:36 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Причиной отключения ВЛ-10кВ №1 ПС 35кВ Юдановка послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" на опоре № 88 атмосферными перенапряжениями во время грозы. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" на опоре № 88 ВЛ-10кВ №1 ПС 35кВ Юдановка атмосферными перенапряжениями, при прохождении грозового фронта. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1 ПС 35кВ Юдановка Бобровского РЭС по всей длине с целью выявления возможных дефектов. По результатам осмотра ВЛ-10кВ №1 ПС 35кВ Юдановка Бобровского РЭС разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. | - | 0.006279
268 | 920 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-21 15:04 | 2020-06-21 16:42 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Причиной появления "земли" на ВЛ-6 кВ "Копчинка" явилось однофазное замыкание на потребительской ТП 952П, находящейся в эксплуатационной ответственности ООО "Форсаж-2". |  |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. | - | 0.25806
269 | 406 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-21 10:35 | 2020-06-21 12:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10 кВ №2 Подолино ПС 35/10 кВ "Ананьино" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №22 - №23 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №22 - №23 ВЛ 10 кВ №2 Подолино ПС 35/10 кВ "Ананьино" веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №2 Подолино ПС 35/10 кВ "Ананьино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №2 Подолино ПС 35/10 кВ "Ананьино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | 0.075001
270 | 53 | Сычевский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-21 10:32 | 2020-06-21 11:14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ Л-1006 ПС 35/10кВ Аврора послужило межфазное короткое замыкание, возникшее в результате падения ветви отдельно стоящего дерева на провода ВЛ в пролете опор №№5 - 6 из-за пределов охранной зоны ВЛ в следствии воздействия сильного порывистого ветра. Повреждения оборудования ВЛ не выявлено. Во время цикла АПВ и опробования по ТУ ветвь дерева находилась на проводах ВЛ, затем под действием ветра упала на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной возникновения междуфазного короткого замыкания на ВЛ-10кВ Л-1006 ПС 35/10кВ Аврора явилось внешнее механическое воздействие при падении ветви отдельно стоящего дерева на провода ВЛ в пролете опор №№5 - 6. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Л-1006 ПС 35/10кВ Аврора силами ИТР. По результатам осмотра ВЛ-10кВ Л-1006 ПС 35/10кВ Аврора наметить план мероприятий по устранению выявленных дефектов с назначением лиц, ответственных за их устранение и сроков устранения. | - | 0.0021
271 | 439 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-21 10:05 | 2020-06-21 11:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение КЛ 6кВ №11 в РП61 в результате короткого замыкания, возникшего при пробое изоляции силового кабеля на участке КЛ6кВ ТП320-ТП329 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1987г. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. | Нарушение электрической изоляции | Пробой изоляции силового кабеля на участке КЛ6кВ ТП320-ТП329 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1987г. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ6кВ ТП320-ТП329с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ6кВ ТП320-ТП329 с дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру и членам бригады по эксплуатации КЛ6кВ ТП320-ТП329 о необходимости эксплуатации КЛ в соответствии с НТД. | - | 0.007916
272 | 392 | Даниловский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-21 09:30 | 2020-06-21 11:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ- 10 кВ №5 Антоново ПС 110/10 кВ Покров по причине КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №8-28-№8-29 деревом с ослабленной корневой системой, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ. Дерево со следами электрической дуги обнаружено на проводах. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №8-28-№8-29 деревом с ослабленной корневой системой, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ. Дерево со следами электрической дуги обнаружено на проводах. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Произвести вырубку деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №8-28 - №8-29 ВЛ- 10 кВ №5 Антоново ПС 110/10 кВ Покров Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок. | - | 0.057501
273 | 90 | Ржевский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-21 09:03 | 2020-06-21 11:13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение ВЛ-10 кВ №09(3) ПС 35/10 кВ Кн.Горы произошло по причине возникновения междуфазного КЗ при повреждении опорного изолятора фазы "В" с перекрытием электрической дугой изоляции соседних фаз "А" и "С" в РУ-10 кВ на КТП 10/0,4 кВ д. Тупицыно в результате снижения диэлектрических свойств изоляторов в процессе длительной эксплуатации с 1975 года. Ответственный за эксплуатацию: мастер Зубцовского участка Ржевского РЭС Филиппов А.В. | Нарушение электрической изоляции | Повреждение опорного изолятора фазы "В" в РУ-10 кВ на КТП 10/0,4 кВ д. Тупицыно произошло по причине образования микротрещин, нарушение структуры фарфора (старение фарфора) в процессе длительной эксплуатации с 1975 года и несвоевременной замены изношенного оборудования. Ответственный за эксплуатацию: мастер Зубцовского участка Ржевского РЭС Филиппов А.В. | Произвести ревизию оборудования КТП 10/0,4 кВ д. Тупицыно ВЛ-10 кВ №09(3) ПС 35/10 кВ Кн.Горы. Устранить дефекты выявленные при проведении ревизии КТП 10/0,4 кВ д. Тупицыно ВЛ-10 кВ №09(3) ПС 35/10 кВ Кн.Горы. Провести внеплановый инструктаж мастерам Зубцовского участка Ржевского РЭС о необходимости своевременного устранения недостатков (дефектов) в соответствии с требованиями НТД, | - | 0.054167
274 | 51 | Сычевский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-21 08:45 | 2020-06-21 09:41 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ Л-1017 ПС 35/10кВ Лукино послужило устойчивое междуфазное короткое замыкание, возникшее в результате падения ветви отдельно стоящего дерева на провода ВЛ в пролете опор №№2 - 3 из-за пределов охранной зоны ВЛ в следствии воздействия сильного порывистого ветра. При подаче напряжения в линию в цикле АПВ и при включении по ТУ ветка находилась на проводах ВЛ, затем, под действием сильного порывистого ветра упала на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной возникновения устойчивого междуфазного К.З. на ВЛ-10кВ Л-1017 ПС 35/10кВ Лукино послужило внешне механическое воздействие, возникшее в результате падения ветви отдельно стоящего дерева на провода ВЛ в пролете опор №№2 - 3. | По результатам осмотра ВЛ-10кВ Л-1007 ПС 35/10кВ Лукино наметить план мероприятий по устранению выявленных дефектов с назначением сроков их устранения и лиц, ответственных за их устранение. Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Л-1007 ПС 35/10кВ Лукино силами ИТР. | - | 0.003733
275 | 80 | Ржевский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-21 03:35 | 2020-06-21 04:46 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение КЛ-10кВ №22(10) ПС 35/10 кВ РМК произошло по причине междуфазного КЗ в результате перекрытия (схлеста) проводов в пролете опор №7-8 (участок линии выполнен подвесом проводов на опорах) из-за падения дерева на провода из вне пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области без обрыва проводов, с последующим падением дерева на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №7-8 КЛ-10 кВ №22(10) ПС 35/10 кВ РМК под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что привело к отключению КЛ-10 кВ №22(10) ПС 35/10 кВ РМК действием ТО. | Произвести внеочередной осмотр участка линии, выполненного подвесом проводов на опорах КЛ-10кВ №22(10) ПС 35/10кВ РМК с целью выявления наличия дефектов. По результатам внеочередного осмотра КЛ-10кВ №22(10) ПС 35/10кВ РМК устранить выявленные нарушения. | - | 1.3561
276 | 771 | Дмитровский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-21 01:44 | 2020-06-21 02:51 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | В результате длительного воздействия ветровых нагрузок, произошел обрыв вязки провода фазы "С" с падением его на крюк изолятора на опоре №53 КВЛ-10 кВ №4 ПС Дмитровская, что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением однофазного КЗ в сети 10 кВ, устраненного оперативным отключением. | Нарушение электрической изоляции | В результате нарушения электрической изоляции фазы "С" на опоре №53 КВЛ-10 кВ №4 ПС Дмитровская из-за обрыва вязки провода и его падения его на крюк изолятора, произошло возникновение однофазного КЗ, устраненного оперативным отключением. | Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10 кВ №4 от ПС 110/35/10 кВ Дмитровская и включить их в планы работ Дмитровского РЭС. Провести внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ №4 от ПС 110/35/10 кВ Дмитровская по всей длине. | - | 0.29034
277 | 766 | Погарский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-21 01:05 | 2020-06-21 01:21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз в пролете опор №2/311-№3/311 ВЛ-10кВ ф.1008 ПС 110кВ Погарская. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз в пролете опор №2/311-№3/311 В-10кВ ф.1008 ПС 110кВ Погарская, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1008 ПС 110кВ Погарская. | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1008 ПС 110кВ Погарская в пролете опор №2/311-№3/311, угрожающих падением на провода. | - | 0.057607
278 | 48 | Гагаринский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-20 20:30 | 2020-06-20 22:10 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10кВ Сверчково явилось устойчивое междуфазное К.З. возникшее в результате прямого попадания молнии в опору и разрушения 2-х подвесных изоляторов марки ПФ-70В на опоре №5-1 из-за атмосферных перенапряжений. | Нарушение электрической изоляции | Причиной разрушения 2-х подвесных изоляторов на опоре №5-1 и возникновения устойчивого междуфазного К.З. на ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10кВ Сверчково явилось нарушение электрической изоляции в результате электрического пробоя из-за атмосферных перенапряжений. | Произвести внеплановый замер сопротивления заземлителей и заземляющих устройств опоры №5-1 ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10кВ Сверчково с измерением переходных сопротивлений металлосвязей, в случае выявления несоответствия требованиям ПУЭ, довести до нормы. По результатам верхового осмотра разработать план мероприятий по устранению выявленных в ходе верхового осмотра ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10кВ Сверчково дефектов с указанием сроков и лиц, ответственных за их устранение. Организовать проведение верхового осмотра с проверкой состояния изоляции (микротрещины) ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10кВ Сверчково на участке от опоры №35 до опоры №5-15. | - | 0.15
279 | 40 | Починковский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-20 18:03 | 2020-06-20 19:42 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Причиной приведшей к падению сломанного под действием порывистого ветра дерева с границы охранной зоны ВЛ-1007 ПС 35/10кВ Дивинская на провода, в пролете опор №13 - №14 послужило несвоевременное выявление и вырубка дерева угрожающего падением на провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В-10кВ ВЛ-1007 ПС 35/10кВ Дивинская отключился в результате схлеста проводов из-за механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №13 - №14 с возникновением междуфазного КЗ и последующим обрывом трех провода марки АС-35. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1007 ПС 35/10кВ Дивинская проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих падением на провода деревьев. Выполнить вырубку угрожающих падением на провода деревьев в пролете опор №13 - №14 ВЛ-1007 ПС 35/10кВ Дивинская. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1007 ПС 35/10кВ Дивинская разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. | - | 0.02475
280 | 88 | Кимрский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-20 17:59 | 2020-06-20 19:56 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 6кВ №06 ПС 35/6кВ Б.Городок вызвано воздействием междуфазного к.з. при падении на провода ВЛ-6кВ ветки дерева в пролете опор 15-16, сломанной и принесенной ветром из вне охраной зоны с последующим падением ветки на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении на провода ВЛ 6кВ №06 ПС 35/6кВ Б.Городок ветки дерева в пролете опор 15-16, принесенной порывом ветра из вне охраной зоны ВЛ, произошло перекрытие проводов ВЛ-6кВ в данном пролете, что послужило причиной отключения ВЛ 6кВ №06 ПС 35/6кВ Б.Городок действием МТЗ. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 6кВ №06 ПС 35/6кВ Б.Городок для выявления возможных дефектов. При выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ 6кВ №06 ПС 35/6кВ Б.Городок, устранить эти дефекты. | - | 0.60255
281 | 919 | Измалковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-20 16:47 | 2020-06-20 21:26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода в пролете опор № 130-132 ВЛ-10 кВ Чернава ПС 35/10 кВ Чернава. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Механическое воздействие при падении дерева на провода ВЛ-10 кВ Чернава в пролёте опор № 130-132, междуфазное КЗ в результате схлеста проводов. | Провести осмотр ИТР на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ Чернава. Произвести вырубку (обрезку крон) деревьев угрожающих падением на ВЛ-10 кВ Чернава. | - | 0.4278
282 | 828 | Нейский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-20 16:38 | 2020-06-20 19:04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При проведении аварийного обхода ВЛ-10 кВ Ф10-05 ПС Кужбал в пролете опор № 32-33 обнаружена лежащая на земле ветка сломленная и принесенная на провода действием северо-восточного ветра скоростью до 18м/с с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ. При падении веткой были перекрыты провода соседних фаз, что привело к межфазному К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор №32-33 ВЛ-10 кВ Ф10-05 ПС Кужбал упавшей веткой дерева. | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-05 ПС Кужбал с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода. По результатам внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-05 ПС Кужбал при необходимости провести вырубку деревьев, угрожающих падением на провода. | - | 0.085165
283 | 862 | Тутаевский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-20 16:20 | 2020-06-20 18:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение "РЕК-29" на ВЛ 10кВ №8 ПС 35/10 кВ "Тутаев" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №(14-1)-№(14-2) веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №(14-1)-№(14-2) веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ 10кВ №8 ПС 35/10 кВ "Тутаев" при порывах ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №8 "Родионовский" ПС 35/10кВ "Тутаев"с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №8 "Родионовский" ПС 35/10кВ "Тутаев" | - | 0.038334
284 | 766 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-20 16:04 | 2020-06-20 17:21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате воздействия ветровой нагрузки (порывы ветра до 14 м/с) произошло падение дерева на провода ВЛ из вне охранной зоны ВЛ 10кВ №5 ПС 35кВ Горельская, возникшее межфазное КЗ стало причиной отключения ВЛ с неуспешным АПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате падения дерева на провода ВЛ 10кВ №5 ПС 35кВ Горельская в пролёте опор № 31-32, в следствии порывов ветра (до 14 м/с), возникло межфазное КЗ, что привело к отключению ВЛ с неуспешным АПВ. | Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 10кВ № 5 ПС Горельская на тему своевременности выявления деревьев, растущих вне охранной зоны ВЛ, но при воздействии неблагоприятных погодных условий угрожающих своим падением на провода, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений Выполнить обход осмотр ВЛ 10кВ № 5 ПС Горельская , особое внимание обратить на наличие отдельно стоящих деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих своим падением на провода ВЛ. По результатам обхода осмотра ВЛ 10кВ № 5 ПС Горельская устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). | - | 0.002566
285 | 917 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-20 15:58 | 2020-06-21 03:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение ВЛ 6кВ № 16 ПС Гидрооборудование произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля 6 кВ на участке, от опоры №115 до опоры №1 к КТП №1754, в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 43 года. Ввод в эксплуатацию 01.01.1977. Последние испытания проведены 13.03.2020 г. | Нарушение электрической изоляции | Причина пробоя силового кабеля ВЛ 6кВ № 16 ПС Гидрооборудование на участке от опоры №115 до опоры №1 к КТП 1754 произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей ВЛ 6кВ № 16 ПС Гидрооборудование со сроком эксплуатации более 25 лет По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения. Мастеру Куликову С.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию КЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. | - | 0.6832
286 | 795 | Новосильский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-20 15:56 | 2020-06-20 16:02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | В результате несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ-10 кВ №16 ПС 35/10 Корсаково, в пролете опор №42-43, произошло касание ветвями дерева проводов фаз "А" и "В" при ветровой нагрузки, что привело к нарушению электрической изоляции, с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Нарушение электрической изоляции | В результате нарушения электрической изоляции в пролете опор №42-43 ВЛ-10 кВ №16 ПС 35/10 Корсаково из-за касания ветвями дерева проводов фаз "А" и "В" при ветровой нагрузки и несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне, произошло, возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №16 ПС 35/10кВ Корсаково разработать мероприятия и включить их в план работ Новосильского РЭС Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №16 ПС 35/10кВ Корсаково по всей длине Провести вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ 10кВ №16 ПС 35/10кВ Корсаково в пролете опор №42-43 | - | 0.0248
287 | 62 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-20 14:34 | 2020-06-20 15:15 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Причиной оперативного отключения ВЛ-1006 ПС Каспля явилось однофазное замыкание на "землю" в результате повреждения изолятора в РУ-10кВ в потребительском ТП-1104. |  |  | Направить претензионное письмо владельцу ТП-1104 ВЛ-1006 ПС Каспля. | - | 0.06833
288 | 39 | Починковский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-20 14:30 | 2020-06-20 16:17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Причиной приведшей к падению сломанного под действием порывистого ветра дерева с границы охранной зоны ВЛ-1012 ПС 110/35/10кВ Починок на провода в пролете опор №14 - №15 послужило несвоевременное выявление и вырубка дерева угрожающего падением на провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В-10кВ ВЛ-1012 ПС 110/35/10кВ Починок отключился в результате схлеста проводов из-за механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №14 - №15 с возникновением междуфазного КЗ и последующим обрывом трех провода марки АС-25 и изломом ж/б стойки марки СВ-110 промежуточной опоры №15. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1012 ПС 110/35/10кВ Починок проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев. Выполнить вырубку угрожающих падением на провода деревьев в пролетах опор №14 - №16 ВЛ-1012 ПС 110/35/10кВ Починок. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1012 ПС 110/35/10кВ Починок разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. | - | 0.051715
289 | 61 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-20 14:27 | 2020-06-20 16:23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Причиной оперативного отключения ВЛ-1006 ПС Катынь-1 явилось повреждение опорного изолятора ИО-10 В РУ-10кВ ТП-212 в связи с пробоем изоляции с замыканием на землю в результате изменения диэлектрических свойств изоляции (старение изоляции) в процессе длительной эксплуатации с 1990года (30 лет эксплуатации). | Нарушение электрической изоляции | Причиной оперативного отключения ВЛ-1006 ПС Катынь-1 явилось однофазное замыкание на "землю" вызванное повреждением опорного изолятора в РУ-10кВ ТП-212 в связи с пробоем изоляции из-за изменения диэлектрических свойств изоляции (старение изоляции) в процессе длительной эксплуатации с 1990 года (в эксплуатации 30 лет). | Провести испытания изоляции РУ-10кВ ТП-212 ВЛ-1006 ПС Катынь-1. | - | 0.36733
290 | 702 | Курский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-20 14:14 | 2020-06-20 16:12 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ 414.1 ПС 35кВ "Новая" стало междуфазное короткое замыкание, возникшее в результате схлестывания проводов в пр. оп. 26 - 27, под воздействием не полностью сложенной стрелы стороннего крана-манипулятора. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | В результате проезда стороннего крана-манипулятора с не полностью сложенной стрелой произошло перекрытие проводов ВЛ 10кВ 414.1 ПС 35кВ "Новая" в пролёте опор №26 - 27 и возникновение междуфазного КЗ, которого было ликвидировано действием МТЗ и отключением выключателя В 10кВ. | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ-414.01 от ПС Новая составить график устранения выявленных дефектов. Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ-414.01 от ПС Новая | - | 0.13177
291 | 462 | Пошехонский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-20 13:50 | 2020-06-20 15:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №1 Знамя ПС 35/10кВ Аниково, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №13-№14 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №13-№14 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №1 Знамя ПС 35/10кВ Аниково. Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №1 Знамя ПС 35/10кВ Аниково. | - | 0.006
292 | 915 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-20 12:25 | 2020-06-20 14:46 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Изменение свойств изоляционного материала жил кабеля АСБ-6 3х95 фаз "А", "В","С" КЛ-6 кВ РП-3 яч. 6 ТП-121 яч. 1 в процессе длительного срока эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Межфазное КЗ, пробой изоляции (проверено с помощью прибора УПП-10 Н) жил силового кабеля АСБ-6 3х95 фаз "А", "В","С" КЛ-6 кВ РП-3 яч. 6 ТП-121 яч. 1. | Провести внеочередные испытания КЛ-6 кВ от РП-3 со сроком эксплуатации более 30 лет. По результатам испытаний КЛ-6 кВ от РП-3 устранить выявленные недостатки. | - | 0.1316
293 | 825 | Нейский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-20 11:22 | 2020-06-20 11:54 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Отключение ЭУ по заявке МЧС) | По заявке МЧС, для тушения нежилого дома ул.Речная №43 в д.Елино отключен МВ-10 кВ Ф10-28 ПС Нея. |  |  | Выполнить осмотр ВЛ в месте возникновения пожара, д.Елино, ул.Речная, д.43. По результатам осмотра ВЛ в месте возникновения пожара, д.Елино, ул.Речная, д.43 устранить выявленные замечания. | - | 0.077328
294 | 815 | Галичский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-20 11:08 | 2020-06-20 13:03 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | При прохождении грозового фронта в результате атмосферных перенапряжений произошел пробой изоляции и межвитковое К.З. и как следствие перегорание высоковольтных предохранителей на ТП №081. | Нарушение электрической изоляции | Пробой изоляции высоковольтных обмоток, межвитковое КЗ трансформатора ТМ-10/10 | Запланировать на 2020 год внеплановую выборочную диагностику эксплуатируемых силовых трансформаторов 10 кВ на ВЛ 10 кВ Ф10-02 РП Челсма после прохождения атмосферного фронта с грозой. При выявлении замечаний по результатам внеплановой выборочной диагностике эксплуатируемых силовых трансформаторов 10 кВ на ВЛ 10 кВ Ф10-02 РП Челсма запланировать ремонт или замену трансформаторов. | - | 0.038333
295 | 814 | Буйский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-20 10:38 | 2020-06-20 13:49 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС 35/10 кВ Дор действием защиты явилось К.З., возникшее вследствие повреждения опоры №153 и обрыва трех проводов в пролетах опор №№152-154 ВЛ 10 кВ Ф 10-01 РП 10 кВ Ощепково в результате попадания молнии в опору. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Межфазное К.З., возникшее вследствие повреждения опоры №153 и обрыва трех проводов в пролетах опор №№152-154 ВЛ 10 кВ Ф 10-01 РП 10 кВ Ощепково в результате попадания молнии в опору. | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф 10-01 РП 10 кВ Ощепково с целью выявления дефектов опор после прохождения грозового фронта. По итогам обхода ВЛ 10 кВ Ф 10-01 РП 10 кВ Ощепково устранить выявленные замечания. | - | 0.18463
296 | 834 | Нерехтский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-20 10:32 | 2020-06-20 10:36 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При сильном порывистом ветре (до 19 м/с), из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ 10кВ ф. 10-05 от ПС Рудино в пролете опор № 2-19 - № 2-20 упала ветка дерева, возникло межфазное К.З. и отключение МВ ВЛ 10кВ ф. 10-05 на ПС Рудино действием МТЗ, с неуспешным АПВ. В дальнейшем ветка слетела с проводов ВЛ. Повреждений ВЛ нет. Метеосправка приложена к акту. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | При сильном порывистом ветре (до 19 м/с) произошло падение ветки дерева на провода ВЛ 10кВ ф. 10-05 от Рудино , в результате этого произошло КЗ и отключение ВЛ 10кВ ф. 10-05 на ПС Рудино от действия защит. | Провести внеплановый обход ВЛ 10кВ ф. 10-05 от ПС Рудино, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ-10кВ. По результатам обхода устранить выявленные замечания после обхода ВЛ 10кВ ф. 10-05 от ПС Рудино (при их наличии). | - | 0.013273
297 | 37 | Шумячский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-20 09:50 | 2020-06-20 11:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Причиной приведшей к падению сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева с границы охранной зоны ВЛ-1005 ПС 110/35/10кВ Шумячи на провод крайней фазы в пролете опор №51 - №52 послужило несвоевременное выявление и вырубка дерева угрожающего падением веток на провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Оперативно отключен МВ-10кВ ВЛ-1005 ПС 110/35/10кВ Шумячи в результате механического воздействия с нарушением изоляции при падении ветки дерева на провод крайней фазы в пролете опор №51 - №52 с обрывом данного провода марки Ан-35 в середине пролете и падением оборванных концов провода на землю с возникновением однофазного замыкания на "Землю". | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1005 ПС 110/35/10кВ Шумячи разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1005 ПС 110/35/10кВ Шумячи, проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев и веток. Выполнить вырубку угрожающих падением на провода деревьев и веток в пролете опор №51 - №52 ВЛ-1005 ПС 110/35/10кВ Шумячи. | - | 0.076668
298 | 36 | Ершичский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-20 09:43 | 2020-06-20 09:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Причиной приведшей к падению сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева с границы охранной зоны ВЛ-1007 ПС 110/35/10кВ Ершичи на провода, в пролете опор №И75 - №И76 послужило несвоевременное выявление и вырубка дерева угрожающего падением веток на провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | ВВ-10кВ ВЛ-1007 ПС 110/35/10кВ Ершичи отключился в результате механического воздействия с нарушением изоляции между проводами при падении ветки дерева на провода в пролете опор №И75 - №И76 с возникновением междуфазного КЗ и последующим падением ветки дерева на землю. При работе АПВ ветка дерева находилась на проводах. | По результатам внеочередной осмотр ВЛ-1007 ПС110/35/10кВ Ершичи разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1007 ПС110/35/10кВ Ершичи проходящих по лесной местности с целью выявления деревьев угрожающих возможным падением веток на провода. Выполнить вырубку деревьев в пролете опор №И75 - №И76, а также выявленных при проведении внеочередного осмотра и угрожающих возможным падением веток на провода ВЛ-1007 ПС110/35/10кВ Ершичи. | - | 0.0184
299 | 393 | Пошехонский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-20 09:40 | 2020-06-20 11:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №2 Заря ПС 35/10кВ Аниково , в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №125-№126 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №125-№126 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №2 Заря ПС 35/10кВ Аниково Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №2 Заря ПС 35/10кВ Аниково. | - | 0.06
300 | 60 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-20 09:15 | 2020-06-20 10:47 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Причиной отключения Л-606 ПС Западная явилось повреждение КЛ-6кВ ТП 571 - ТП 037 в связи с пробоем междуфазной изоляции в соединительной муфте кабеля в результате изменения диэлектрических свойств изоляции (старение изоляции) в процессе длительной эксплуатации с 1983 года (37 лет эксплуатации). | Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения Л-606 ПС Западная явилось междуфазное замыкание вызванное повреждением КЛ-6кВ ТП 571 - ТП 037 в связи с пробоем междуфазной изоляции в соединительной муфте кабеля из-за изменения диэлектрических свойств изоляции (старение изоляции) в процессе длительной эксплуатации с 1983 года (37 лет эксплуатации). | Произвести анализ количества отключений КЛ 6 кВ ТП 571 – ТП 037 за пять лет по причине повреждения кабеля. По результатам анализа рассмотреть возможность его замены. | - | 0.54739
301 | 72 | ВышневолоцкийРЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-20 09:10 | 2020-06-20 10:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-6кВ №05 от ПС-35/6кВ Бельский карьер вызвано воздействием междуфазного к.з. при падении на провода ВЛ-6кВ дерева в пролете опор 15-16, сломанное ветром вне охраной зоны с последующим падением дерева на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении на провода ВЛ-6кВ №05 от ПС-35/6кВ Бельский карьер дерева в пролете опор 15-16, сваленного ветром из вне охраной зоны, произошло перекрытие проводов ВЛ-6кВ в данном пролете, что послужило причиной отключения ВЛ-6кВ №05 от ПС-35/6кВ Бельский карьер действием МТЗ. | выполнить внеплановый осмотр ВЛ-6кВ №05 от ПС-35/6кВ Бельский карьер для выявления возможных дефектов при выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ-6кВ №05 от ПС-35/6кВ Бельский карьер - устранить эти дефекты | - | 0.000833
302 | 46 | Темкинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-20 09:05 | 2020-06-20 11:04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №1002 ПС 35/10 Кикино явилось устойчивое междуфазное К.З. при падении дерева на провода в пролете А119 - А120 из-за пределов охранной зоны под действием сильных порывов ветра. При подаче напряжения в линию в цикле АПВ и при включении по ТУ дерево находилось на проводах, затем под действием порывов ветра упало на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной возникновения устойчивого междуфазного К.З. на ВЛ 10кВ №1002 ПС 35/10 Кикино явилось внешнее механическое воздействие при падении дерева на провода в пролете А119 - А120 из-за пределов охранной зоны под действием сильных порывов ветра. | Организовать вырубку деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ 10кВ №1002 ПС 35/10 Кикино в пролете А119 - А120 за пределами охранной зоны линии. Составить план устранения выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №1002 ПС 35/10 Кикино дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Организовать внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1002 ПС 35/10 Кикино с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ. | - | 0.039666
303 | 33 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-20 08:08 | 2020-06-20 09:51 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Отключение ВЛ 110кВ Талашкино–Починок с отпайкой на ПС Карьерная (ВЛ-124) произошло из-за грозовых перенапряжений в сети 110кВ при прохождении активного грозового фронта, в результате которых произошло перекрытие изоляции гирлянды изоляторов фазы "В" на промежуточной ж/б опоре №115 с повреждением одного изолятора в гирлянде из восьми изоляторов фазы "В" и возникновением неустойчивого однофазного КЗ на землю. | Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения ВЛ 110кВ Талашкино–Починок с отпайкой на ПС Карьерная (ВЛ-124) послужило нарушение электрической изоляции в результате грозовых перенапряжений в сети 110кВ при прохождении активного грозового фронта, при этом произошло перекрытие изоляции гирлянды изоляторов между проводом фазы "В" и заземлённой траверсой на промежуточной ж/б опоре №115 с разрушением (пробоем) одного изолятора марки ПС-70Е в этой гирлянде из восьми изоляторов и возникновением неустойчивого однофазного КЗ на землю. После отключения ВЛ изоляция гирлянды восстановилась и АПВ проработало успешно. | Выполнить замену повреждённого изолятора ПС-70Е в количестве 1 шт. в гирлянде изоляторов фазы «В» на опоре №115 ВЛ 110кВ Талашкино–Починок с отпайкой на ПС Карьерная (ВЛ-124). Выполнить проверку сопротивления контуров заземления опор №114, №115, №116 ВЛ 110кВ Талашкино–Починок с отпайкой на ПС Карьерная (ВЛ-124) с измерением переходных сопротивлений металлосвязей, в случае несоответствия требованиям ПУЭ, довести до нормы. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110кВ Талашкино–Починок с отпайкой на ПС Карьерная (ВЛ-124), обратив особое внимание на состояние линейной изоляции и наличие дефектных изоляторов. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110кВ Талашкино–Починок с отпайкой на ПС Карьерная (ВЛ-124), проверки сопротивления контуров заземления опор №114, №115, №116 и измерением переходных сопротивлений металлосвязей, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения. | - | 3.0828
304 | 398 | Пошехонский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-20 08:05 | 2020-06-20 08:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №6 Искра ПС 35/10кВ Аниково в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №89-№90 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №89-№90 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №6 Искра ПС 35/10кВ Аниково Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №6 Искра ПС 35/10кВ Аниково . | - | 0.0065
305 | 386 | Первомайский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-20 06:52 | 2020-06-20 09:42 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10кВ №11 "Бочкино" ПС 110кВ "Пречистое" в результате короткого замыкания, возникшего из-за обрыва проводов всех фаз деревом, упавшим при сильном порыве ветра из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №2-№3. Работа МТЗ – правильно. Работа АПВ – правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Обрыв проводов всех фаз деревом, упавшим при сильном порыве ветра из вне охранной зоны ВЛ-10кВ №11 "Бочкино" ПС 110кВ "Пречистое" в пролете опор №2-№3. Работа МТЗ – правильно. Работа АПВ – правильно, неуспешно. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №11 "Бочкино" ПС 110кВ "Пречистое" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №11 "Бочкино" ПС 110кВ "Пречистое". | - | 0.096332
306 | 854 | Любимский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-20 06:50 | 2020-06-20 08:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Отключение ВЛ 10 кВ №1 "Тимино" ПС 110/35/10 кВ "Халдеево" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №8-№9 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10 кВ №1 "Тимино" ПС 110/35/10 кВ "Халдеево". На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №8-№9 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10 кВ №1 "Тимино" ПС 110/35/10 кВ "Халдеево". На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №8 - №9 ВЛ 10 кВ №1 "Тимино" ПС 110,35/10 кВ "Халдеево". Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. | - | 0.02875
307 | 400 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-20 06:30 | 2020-06-20 09:30 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Отключение ВЛ 10 кВ №5 Долгуново ПС 110/10 кВ "Уткино" в результате КЗ, возникшего в результате перекрытия ножей разъединителя фаз "В" и "С" на ВР ТП 250 СНТ Орбита ВЛ 10 кВ №5 Долгуново ПС 110/10 кВ "Уткино" через тело птицы. Тело птицы со следами электрической дуги обнаружено на ВР ТП 250 СНТ Орбита. УРЗА в ведении филиала ОАО «РЖД» Трансэнерго СДЭ. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие ножей разъединителя фаз "В" и "С" ВР ТП 250 СНТ Орбита ВЛ 10 кВ №5 Долгуново ПС 110/10 кВ "Уткино" через тело птицы. На ВР ТП 250 СНТ Орбита обнаружено тело птицы со следами электрической дуги. УРЗА в ведении филиала ОАО «РЖД» Трансэнерго СДЭ. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №5 Долгуново ПС 110/10 кВ "Уткино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №5 Долгуново ПС 110/10 кВ "Уткино" устранить выявленные недостатки | - | 0.105
308 | 910 | Ивнянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-20 06:03 | 2020-06-20 06:05 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Новенькое произошло из-за возникновения трехфазного КЗ при перекрытии по изоляции изоляторов трех фаз опоры №36 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции изоляторов трех фаз опоры №36 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Новенькое произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ №6 ПС 35 кВ Новенькое. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.065467
309 | 45 | Темкинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-20 05:06 | 2020-06-20 05:07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №1012 ПС 35/10кВ Бекрино явилось междуфазное К.З. при падении ветки дерева на провода в пролете 33 - 34 из-за пределов охранной зоны с дальнейшим ее падением на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ 10кВ №1012 ПС 35/10кВ Бекрино явилось внешнее механическое воздействие при падении ветки дерева на провода в пролете 33 - 34 из-за пределов охранной зоны. | Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №1012 ПС 35/10кВ Бекрино дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих падением веток на провода ВЛ 10кВ №1012 ПС 35/10кВ Бекрино в пролетах 33 - 34 из-за пределов охранной зоны. Организовать внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1012 ПС 35/10кВ Бекрино с целью выявления за пределами охранной зоны деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. | - | 1.6e-05
310 | 701 | Глушковский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-20 04:20 | 2020-06-20 06:22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Межфазное КЗ из-за падения на провода ВЛ-10 кВ №03 от ПС 35/10 кВ "Кобылки" в пролете опор №11-12 ветки дерева, находящегося в охранной зоне ВЛ и сломанной порывом ветра при прохождении грозового фронта. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами, вызванное падением на провода в пролете опор №11-12 ветки с дерева, находящегося в охранной зоне. | Произвести обрезку крон деревьев, угрожающих падением на провода в пролете опор №11-12 ВЛ-10 кВ №03 ПС 35/10 кВ Кобылки. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №03 от ПС 35/10 кВ Кобылки. По результатам внепланового осмотра определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. Провести дополнительное обучение персоналу по качеству проведения и оформлению осмотров, методам определения ширины просек в местах прохождения ВЛ по лесным массивам, сближениям и пересечениям с лесопосадками. | - | 0.085398
311 | 847 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-20 02:30 | 2020-06-20 03:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Отключение ВЛ 10кВ №23 ПС 110/35/10кВ "Беклемишево" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фазы " А" и "В" в пролете опор №40-№41 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. УРЗА введении филиала ОАО "РЖД" Трансэнерго СДЭ. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие проводов фазы " А" и "В" в пролете опор №40-№41 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. УРЗА введении филиала ОАО "РЖД" Трансэнерго СДЭ. | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №40-№41 ВЛ 10кВ №23 ПС 110/35/10кВ "Беклемишево". Провести внеплановый инструктаж мастеру Краеву Д.А. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. | - | 0.06
312 | 810 | Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-20 02:24 | 2020-06-20 05:10 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Причиной отключения ВЛ-110 кВ Нея-Макарьев действием защит стало грозовое перекрытие подвесной фарфоровой гирлянды изоляторов фазы «С» с повреждением всех изоляторов в гирлянде на опоре № 163 во время прохождения обширного грозового фронта. Без повреждения провода. Информация по метеоусловиям приложена в документах. Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции | Грозовое перекрытие подвесной фарфоровой гирлянды изоляторов фазы «С» с повреждением всех изоляторов в гирлянде на опоре № 163 ВЛ-110 кВ Нея-Макарьев. | Выполнить внеочередной осмотр (с применением бинокля) ВЛ-110 кВ Нея-Макарьев с целью выявления дефектов после воздействия неблагоприятных природных явлений. По итогам обхода ВЛ-110 кВ Нея-Макарьев устранить выявленные замечания. Произвести замеры сопротивления контура заземления на опорах №162, №163, №164 ВЛ-110 кВ Нея-Макарьев. При необходимости устранить дефекты, выявленные в ходе замера контура сопротивления на опорах №162, №163, №164. | - | 0.249
313 | 840 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-20 02:13 | 2020-06-20 02:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10кВ "Кибернетик" по причине КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №31-№32 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №31-№32 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10кВ "Кибернетик" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10кВ "Кибернетик" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | 0.022201
314 | 409 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-20 00:50 | 2020-06-20 03:15 | Наброс посторонних предметов на ВЛ | Отключение ВЛ 10 кВ №2 Спасское ПС 35/10 кВ "Дорожаево" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия шлейфов фаз "В" и "С" на Р-131 фрагментом стального провода, наброшенным на провода сторонним лицом. На шлейфах видны следы перекрытия. Фрагмент стального провода со следами электрической дуги обнаружен на Р-131. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Перекрытие шлейфов фаз "В" и "С" на Р-131 фрагментом стального провода, наброшенным на провода сторонним лицом. На шлейфах видны следы перекрытия. Фрагмент стального провода со следами электрической дуги обнаружен на Р-131. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №2 Спасское ПС 35/10 кВ "Дорожаево" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №2 Спасское ПС 35/10 кВ "Дорожаево" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Направить письмо председателю СНТ Виктория с просьбой провести беседу с жителями СНТ Виктория об опасности приближения к токоведущим частям электроустановок. | - | 0.145
315 | 464 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-20 00:25 | 2020-06-20 02:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10 кВ №2 к-с Ватолино ПС 35/10 кВ "Ватолино" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "С" и "В" в пролете опор №4 - №5 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "С" и "В" в пролете опор №4 - №5 ВЛ 10 кВ №2 к-с Ватолино ПС 35/10 кВ "Ватолино" веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №2 к-с Ватолино ПС 35/10 кВ "Ватолино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №2 к-с Ватолино ПС 35/10 кВ "Ватолино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | 0.086668
316 | 66 | Бежецкий РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-19 22:56 | 2020-06-20 00:32 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10кВ Ф.09 (1136) ПС 110/10кВ Лаптиха произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №14-15 веткой дерева, упавшей на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ, под воздействием сильных порывов ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Бежецкого района Тверской области, без обрыва проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №14-15 ВЛ-10кВ Ф.09 (1136) ПС 110/10кВ Лаптиха из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ Ф.09 (1136) ПС 110/10кВ Лаптиха действием МТЗ. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф.09 (1136 ) ПС 110/10кВ Лаптиха. Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф.09 (1136 ) ПС 110/10кВ Лаптиха. | - | 0.24
317 | 111 | Конаковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-19 22:56 | 2020-06-20 01:07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-6 кВ № 08 ПС 35/6 кВ КФЗ произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №46 - №47 деревом, упавшим на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны ВЛ-6 кВ в результате сильного порывистого ветра, (без обрыва проводов в данном пролете опор). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия дерева на провода ВЛ-6кВ № 08 ПС 35/6 КФЗ(ФЗиК) в пролёте опор №46 - №47, выпавшего из-за пределов охранной зоны под воздействием сильного порывистого ветра произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ-6кВ № 08 ПС 35/6 КФЗ(ФЗиК) отключилась действием МТЗ. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ № 08 ПС 35/6 кВ КФЗ (ФЗиК) Устранить выявленные нарушения, по результатам внеочередного осмотра ВЛ-6 кВ № 08 ПС 35/6 кВ КФЗ (ФЗиК) | - | 0.21833
318 | 892 | Мышкинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-19 22:40 | 2020-06-19 23:12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Отключение ВЛ 10 кВ №4 "Зарубинский" ПС 35/10 кВ Мышкин в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №173-№174 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ -правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №173-№174 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить расчистку просеки ВЛ 10 кВ №4 "Зарубинский" ПС 35/10 кВ Мышкин в пролетах опор №173-№174 от ДКР, произрастающей в охранной зоне. Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 10 кВ №4 "Зарубинский" ПС 35/10 кВ Мышкин в соответствии с НТД. | - | 0.042664
319 | 792 | Каширский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-19 21:58 | 2020-06-19 22:01 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Аварийное отключение В ВЛ-10-4 ПС К.Тяговая произошло по причине возникновения трехфазного КЗ из-за перекрытия воздушного промежутка грозовым перенапряжением между проводами фаз "А","В","С" в пролете опор №25-26 во время прохождения грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А","В","С" в пролете опор №25-26 В ВЛ-10-4 ПС К.Тяговая во время прохождения грозового фронта. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10-4 ПС Тяговая на предмет выявления дефектов угрожающих безаварийной работе ВЛ после прохождения грозового фронта. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-4 ПС Тяговая выявленные замечания и дефекты включить в план ТО и ремонта в 2020г. | - | 0.0015
320 | 791 | В.Мамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-19 21:35 | 2020-06-19 23:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Аварийное отключение ВЛ-10 №4 ПС 35кВ Лозовое произошло по причине возникновения двухфазного КЗ из-за обрыва провода фазы «В» листом кровельного железа сорванного сильным порывом ветра с крыши здания и схлестывания с проводом фазы «А» в пролёте опор №45-46 при порывах ветра до 23 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Прочие механические воздействия) | Обрыв провода фазы «В» и схлестывание с проводом фазы «А» в пролёте опор №45-46 листом кровельного железа сорванного с крыши здания сильным порывом ветра до 23 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ Лозовое на предмет выявления дефектов и замечаний после неблагоприятных погодных условий с грозой и порывами ветра до 23 м/с. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ Лозовое выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО. | - | 0.02125
321 | 820 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-19 20:14 | 2020-06-19 20:46 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте, на участкеТП-174 - ТП-321 (кабель 1974 года). Последнее плановое испытание КЛ-6 кВ ТП-174 - ТП-321 было проведено 01.09.2015 инженером бригады по диагностике электрооборудования Зыриным В.В. Кабель испытание выдержал, дефектов не выявлено. | Нарушение электрической изоляции | Межфазное замыкание жил КЛ-6 кВ на участке ТП-174 - ТП-321 на целом месте. | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-6 кВ ТП-174 - ТП-321 Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-174 - ТП-321 По результатам обхода КЛ-6 кВ ТП-174 - ТП-321 и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-174 - ТП-321 устранить выявленные замечания (при их наличии). | - | 0.19199
322 | 909 | Шебекинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-19 19:27 | 2020-06-19 20:56 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Ржевка произошло из-за возникновения КЗ в результате схлеста проводов трех фаз в пролете опор №91-92 упавшим из охранной зоны ЛЭП деревом при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Схлест проводов трех фаз в пролете опор №91-92 ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Ржевка произошел из-за механического воздействия при падении дерева из охранной зоны на провода при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Ржевка. По результатам проведения осмотра ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Ржевка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Произвести вырубку деревьев, угрожающих падением в пролете опор №91-92 ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Ржевка. | - | 0.88998
323 | 788 | Калачеевский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-19 18:42 | 2020-06-19 20:05 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Аварийное отключение ВЛ-10-2 ПС 35кВ Семеновка произошло по причине возникновения трехфазного КЗ из-за перекрытия грозовым перенапряжением по поверхности изоляторов фаз "А", "В" и "С" на опоре №16 ОВЛ-2-3 при прохождении грозового фронта с дождем и порывами ветра до 17 м/с. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие по поверхности изоляторов фаз "А", "В" и "С" на опоре №16 ОВЛ-2-3 ВЛ-10-2 ПС 35кВ Семеновка произошло в результате попадания молнии в опору №16 при прохождении грозового фронта с дождем и порывами ветра до 17 м/с. | Выполнить внеочередной верховой осмотр по всей длине ОВЛ-2-3 ВЛ-10-2 ПС Семеновка на предмет выявления дефектных колпачков крепления изоляторов. По результатам внеочередного верхового осмотра ОВЛ-2-3 ВЛ-10-2 ПС Семеновка наметить мероприятия по замене дефектных колпачков. Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10-2 ПС Семеновка на предмет выявления дефектов и нарушений после прохождения грозового фронта. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-2 ПС Семеновка выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО. | - | 0.13833
324 | 789 | Калачеевский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-19 18:42 | 2020-06-19 20:00 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Аварийное отключение ВЛ-10-5 ПС Семеновка произошло по причине возникновения двухфазного КЗ возникшего из-за перекрытия воздушного промежутка между изоляторами РТП-10 фаз "В" и"С" при попадании молнии в опору и РТП-10 с разрушением: изолятора фазы "С" РТП-10 и подставного изолятора фазы "С" ШФ-10 в сторону КТП. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" произошло при попадании молнии в опору и РТП-10 КТП-525 ВЛ-10-5 ПС Семеновка вызвавшее разрушение изоляторов: фазы "С" РТП-10 и подставного изолятора фазы "С" в сторону КТП. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10-5 ПС 35 Семеновка на предмет выявления дефектов угрожающих безаварийной работе ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-5ПС 35 кВ ПС Семеновка выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО. | - | 0.1196
325 | 901 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-19 18:40 | 2020-06-19 18:50 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Журавлевка произошло из-за возникновения КЗ при перекрытии по изоляции изоляторов трех фаз опоры №96 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции изоляторов трех фаз опоры №96 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Журавлевка произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Журавлевка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.055011
326 | 775 | Жуковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-19 18:35 | 2020-06-19 19:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При сильном ветре произошло падение дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ-10кВ ф.1008 ПС Жуковская в пролете опор №66-67. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Падение дерева на провода ВЛ-10кВ ф.1008 ПС Жуковская в пролете опор №66-67 привело к обрыву проводов фаз "В" и "С", короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1008 ПС Жуковская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1008 ПС Жуковская с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением на провода. Произвести вырубку выявленных деревьев. | - | 0.027501
327 | 797 | Россошанский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-19 17:54 | 2020-06-19 18:01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ 10кВ №3 ПС 35кВ Лизиновка послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "С" в пролете опор № 38-39 веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ порывами ветра (до 12 м/с). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "С" в пролете опор № 38-39 произошло из-за падения ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ 10кВ №3 ПС 35кВ Лизиновка порывами ветра (до 12 м/с). | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №3 ПС 35кВ Лизиновка по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №3 ПС 35кВ Лизиновка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. | - | 0.005835
328 | 803 | Богучарский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-19 17:40 | 2020-06-19 19:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение КВЛ-10 кВ. №1 ПС 110 Богучар произошло в результате перекрытия изоляции, в концевой кабельной муфте, между жилами фаз "А" и "В" в РУ-10 кВ. КТП-129 ПС 110 Богучар, на кабельной вставке между ЗТП-106 и КТП-129 ПС 110 Богучар. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие изоляции в концевой кабельной муфте РУ-10 кВ. КТП-129 ПС 110 Богучар, на кабельной вставке между ЗТП-106 и КТП-129 ПС 110 Богучар, произошло в результате воздействия на материал изоляции неблагоприятных природных факторов, в процессе длительного срока эксплуатации (более 40 лет), а так же старения материала изоляции. | Выполнить испытания изоляции повышенным напряжением концевых кабельных муфт подключенных к КВЛ-10-1 ПС 110 кВ Богучар на предмет выявления муфт со сниженным сопротивлением изоляции. По результатам проведения испытаний изоляции повышенным напряжением концевых кабельных муфт, подключенных к КВЛ-10 №1 ПС 110 Богучар, наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. | - | 0.15
329 | 762 | Пичаевский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-19 16:55 | 2020-06-19 17:34 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При сложившихся неблагоприятных погодных условиях (по прогнозу погоды ветер с порывами до 13 м/сек) произошло падение ветки, принесенной сильным порывом ветра от дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ в пролете №22-23. Возникшее при этом КЗ вызвало срабатывание защиты на отключение В 10кВ №6. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате падения ветки дерева на провода ВЛ 10кВ №06 в пролете опор №22-23 произошел схлест проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной отключения В-10кВ №06 ПС 35кВ Вернадовская. | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 06 ПС Вернадовская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. | - | 0.0078
330 | 802 | Новоусманский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-19 16:35 | 2020-06-19 18:30 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отключение В ВЛ 10кВ №18 ПС 110кВ Новоусманская действием защит произошло из-за повреждений на потребительском оборудовании ТП-097 ВЛ 10кВ №18 ПС 110кВ Новоусманская, находящемся на балансе и обслуживании ЧЛ Датцко. |  |  | Направить письмо потребителю ЧЛ Датцко о приведении потребительского оборудования ТП-097 ВЛ 10кВ №18 ПС 110кВ Новоусманская в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. | - | 1.2133
331 | 778 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-19 14:51 | 2020-06-19 15:08 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | В следствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта, произошло нарушение электрической изоляции между проводами фаз «А» и «В» в пролёте опор №93 - №94 ВЛ 10кВ № 14 ПС 35/10кВ Апальково, что привело к возникновению двухфазного КЗ, устраненного действием защит. АПВ не успешно, по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Нарушение электрической изоляции | В результате нарушения электрической изоляции между проводами фаз «А» и «В» в пролёте опор №93 - №94 ВЛ 10 кВ № 14 ПС 35/10кВ Апальково из-за воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта, произошло возникновение двухфазного КЗ, устраненного действием защит. | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №14 ПС 35/10кВ Апальково разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №14 ПС 35/10кВ Апальково по всей длине. | - | 0.065159
332 | 682 | Новозыбковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-19 13:30 | 2020-06-19 15:02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего в охранной зоне ВЛ, на провода двух фаз в пролете опор №25-№26 ВЛ-10кВ ф.108 ПС 35кВ Каташин. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Падение ветки, с дерева растущего в охранной зоне ВЛ, на провода двух фаз в пролете опор №25-№26 ВЛ-10кВ ф.108 ПС 35кВ Каташин, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.108 ПС 35кВ Каташин. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.108 ПС 35кВ Каташин с выявлением растущих в охранной зоне деревьев, угрожающих падением на провода. По результатам осмотра ВЛ-10кВ ф.108 ПС 35кВ Каташин произвести вырубку выявленных деревьев. Произвести расчистку трассы ВЛ-10кВ ф.108 ПС 35кВ Каташин в пролете опор №25-№26. | - | 0.027599
333 | 44 | Новодугинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-19 13:08 | 2020-06-19 14:20 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Причиной оперативного отключения КТП д. Лашкино ВЛ 10кВ 1015 ПС 110/35/10кВ Новодугино явилось однофазное замыкание на землю при прямом ударе молнии в КТП, разрушен РВП-10 фазы В, поврежден ТМ-25кВА КТП д. Лашкино ВЛ 10кВ 1015 ПС 110/35/10кВ Новодугино. | Нарушение электрической изоляции | Причиной повреждения разрядника РВП-10, силового трансформатора ТМ-25кВА и возникновения однофазного замыкания фазы В на КТП д. Лашкино ВЛ 10кВ 1015 ПС 110/35/10кВ Новодугино явилось нарушение электрической изоляции фазы В при прямом ударе молнии в КТП. | Организовать внеочередные замеры сопротивления контура заземления ТП, запитанных от ВЛ 10кВ 1015 ПС 110/35/10кВ Новодугино с измерением переходных сопротивлений металлосвязей, в случае несоответствия требованиям ПУЭ, довести до нормы. | - | 0.012
334 | 900 | Прохоровский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-19 11:04 | 2020-06-19 11:05 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №10 ПС 35 кВ Прелестное произошло из-за возникновения двхфазного КЗ при перекрытии по изоляции изоляторов фаз "А" и "В" опоры №136 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции изоляторов фаз "А" и "В" опоры №136 ЛЭП 10 кВ №10 ПС 35 кВ Прелестное произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №10 ПС 35 кВ Прелестное. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.006179
335 | 899 | Прохоровский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-19 10:49 | 2020-06-19 10:50 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №8 ПС 35 кВ Прелестное произошло из-за возникновения КЗ при перекрытии по изоляции изоляторов трех фаз опоры №11 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции изоляторов трех фаз опоры №11 ВЛ 10 кВ №8 ПС 35 кВ Прелестное произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №8 ПС 35 кВ Прелестное. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.013877
336 | 870 | Борисоглебский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-19 10:20 | 2020-06-19 11:52 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ 10кВ №1 "Щурово" ПС 35/10кВ "Щурово" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №14-№15 веткой, упавшей с дерева, находящегося в охранной зоне ВЛ, во время порывов ветра. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №14-№15 веткой, упавшей с дерева, находящегося в охранной зоне ВЛ, во время порывов ветра. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №14-№15 ВЛ 10кВ №1 "Щурово" ПС 35/10кВ "Щурово". Провести внеплановый инструктаж мастеру Назаренко Э.В. об эксплуатации ВЛ в соответствии с НТД. | - | 0.012266
337 | 57 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-19 09:55 | 2020-06-19 10:33 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Причиной отключения КЛ-1007 ПС Козино явилось повреждение КЛ 10кВ ПС Козино – ТП-1348 в связи с пробоем междуфазной изоляции в целой части кабеля в результате изменения диэлектрических свойств изоляции (старение изоляции) в процессе длительной эксплуатации с 2014 года (6 лет эксплуатации). | Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения КЛ-1007 ПС Козино явилось междуфазное замыкание вызванное повреждением КЛ 10кВ ПС Козино – ТП-1348 в связи с пробоем изоляции в целой части кабеля из-за изменения диэлектрических свойств изоляции (старение изоляции) в процессе длительной эксплуатации с 2014 года (в эксплуатации 6 лет). | Произвести анализ количества отключений КЛ-1007 ПС Козино за пять лет по причине повреждения кабеля. По результатам анализа рассмотреть возможность его замены. | - | 0.22165
338 | 912 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-19 09:50 | 2020-06-19 12:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ-6кВ Птицефабрика ПС №2 произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии веткой дерева в пролёте опор №32-33, прилетевшей от сильного порыва ветра, с дерева, росшего в охранной зоне ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов в пролёте опор №32-33 на ВЛ-6кВ Птицефабрика ПС №2 в результате механического воздействия при падении ветки отломившиеся от дерева, росшего в охранной зоне. | Провести осмотр ИТР на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на ВЛ-6кВ Птицефабрика ПС №2 При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на ВЛ-6 кВ Птицефабрика ПС №2 Произвести вырубку (обрезку крон). Провести расчистку трассы в пролёте опор №32-33 от деревьев и ДКР по ВЛ-6 кВ Птицефабрика ПС №2 Мастеру Мирохин И.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. | - | 0.22459
339 | 773 | Урицкий РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-19 06:00 | 2020-06-19 07:35 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | В результате разрушения проходных изоляторов на потребительской ТП 10/0,4 кВ Н-9-16 произошло межфазное КЗ в сети 10 кВ ВЛ 10 кВ № 9 от ПС 110/35/10 кВ Нарышкинская и отключение В-10 кВ №9 действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. |  |  | Отправить информационное письмо владельцу КТП 10/0,4 кВ Н-9-16 о приведение в надлежащее техническое состояние электроустановки, находящейся в собственности. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №9 ПС 110/35/10 кВ Нарышкинская по всей длине Выявленные замечания внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №9 ПС 110/35/10 кВ Нарышкинская внести в план работ РЭС | - | 0.012666
340 | 859 | Тутаевский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-18 23:22 | 2020-06-19 01:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение КВЛ 6кВ № 614 ПС 110/35/6 кВ "Константиново" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фазы "А" и фазы "С" воздушного участка КВЛ в пролете опор №18-№19 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны КВЛ при порывах ветра. На проводах и ветке дерева видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно, АПВ выведено (п.3.2.2. ПУЭ). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фазы "А" и фазы "С" воздушного участка КВЛ 6кВ № 614 ПС 110/35/6 кВ "Константиново" в пролете опор №18-№19 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны КВЛ при порывах ветра. На проводах и ветке дерева видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно, АПВ выведено (п.3.2.2. ПУЭ). | Выполнить внеплановый осмотр КВЛ 6кВ № 614 ПС 110/35/6 кВ "Константиново" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре КВЛ 6кВ № 614 ПС 110/35/6 кВ "Константиново" | - | 0.33899
341 | 835 | Некоузский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-18 19:33 | 2020-06-18 22:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ № 04 ПС Правдино по причине КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №23-№24 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из вне охранной зоны. Ветка обнаружена на проводах. Без повреждения проводов. Работа МТЗ-правильно. Работа-АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №23-№24 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из вне охранной зоны. Ветка обнаружена на проводах. Без повреждения проводов. Работа МТЗ-правильно. Работа-АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 04 ПС 110/35/10кВ Правдино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | 0.006233
342 | 346 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-18 19:30 | 2020-06-18 21:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Отключение ВЛ 6кВ №2 ПС 35/6кВ "Караш" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ в пролете опор №56-№57. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие проводов ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ в пролете опор №56-№57. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Выполнить вырубку ДКР в пролете опор №56-№57 ВЛ 6кВ №2 ПС 35/6кВ "Караш". Провести внеплановый инструктаж мастеру Буракову А. А. о необходимости эксплуатации ВЛ в соответствии с требованиями НТД. | - | 0.21
343 | 758 | Северный РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-18 19:21 | 2020-06-18 20:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10 кВ №2 Скобелевская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева в пролете опор № 168-169, прилетевшая из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Провести внеплановый инструктаж персоналу производящего осмотр данной ВЛ, что при осмотре особое внимание уделять растительности деревьев за пределами охранной зоне, но способных вызвать технологическое нарушение при неблагоприятных погодных условиях. Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 2 ПС Скобелевская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 2 ПС Скобелевская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. | - | 0.0325
344 | 755 | Стародубский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-18 19:19 | 2020-06-18 20:31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Воздействие порывистого ветра, до 15 м/с, привело к падению ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на проходные изоляторы КТП-222, нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.104 ПС Воронок. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на проходные изоляторы КТП-222 3-х фаз привело к нарушению изоляции, короткому замыканию и отключению от действия РЗ ВЛ-10кВ ф.104 ПС Воронок. | Произвести обрезку веток, угрожающих падением на провода, на деревьях растущих вне охранной зоны, в пролете опор №17/222-18/222 ВЛ-10кВ ф.104 ПС Воронок. | - | 0.7068
345 | 905 | Ракитянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-18 17:45 | 2020-06-18 17:46 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Кировская произошло из-за возникновения КЗ при перекрытии по изоляции изоляторов трех фаз опоры №29 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции изоляторов трех фаз опоры №29 ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Кировская произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Кировская. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 1.6e-05
346 | 910 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-18 17:05 | 2020-06-18 19:11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Падение ветки от дерева из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Междуфазное короткое замыкание в пролете опор №51-№52 в результате падения на провода ВЛ ветки от дерева принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ | Провести внеочередной осмотр ВЛ яч. №17 ПС "Бутырки"" от ПС "Бутырки" в пролетах №1-№257 опор со всеми отпайками опор на предмет выявления деревьев угрожающих падением на ЛЭП. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ЛЭП; произвести вырубку (обрезку крон). | - | 0.1659
347 | 378 | Любимский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-18 16:50 | 2020-06-18 18:43 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Отключение ВЛ 10 кВ №3 "Раслово" ПС 110/27,5/10 кВ "Любим-тяговая" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №94-№95 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10 кВ №3 "Раслово" ПС 110/27,5/10 кВ "Любим-тяговая". На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции | перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №94-№95 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10 кВ №3 "Раслово" ПС 110/27,5/10 кВ "Любим-тяговая". На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №94 - №95 ВЛ 10 кВ №3 ВЛ 10 кВ №3 "Раслово" ПС 110/27,5/10 кВ "Любим-тяговая". Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. | - | 0.018833
348 | 373 | Брейтовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-18 15:12 | 2020-06-18 17:26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №3 ПС 35/10кВ Брейтово в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "B" и "С" в пролете опор №19-24-№19-25 вследствие падения ветки дерева, принесенной из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка со следами перекрытий обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "B" и "С" в пролете опор №19-24 - №19-25 вследствие падения ветки дерева, принесенной из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка со следами перекрытий обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №3 ПС Брейтово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №3 ПС Брейтово. | - | 0.47793
349 | 32 | Ярцевский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-18 14:20 | 2020-06-18 15:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Причиной аварийного отключения КЛ-1031 ПС Ярцево-1 явилось устойчивое междуфазное К.З. возникшее при внутреннем повреждении изоляции кабельной вставки от ТП 039 до ТП 098 марки ААШв 3х150 мм2 (L=520м) на целом горизонтальном участке прокладки в земле из-за изменения диэлектрических свойств материала изоляции кабеля вследствие длительной (более 32 лет) эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Повреждение кабельного участка от ТП 039 до ТП 098 силового кабеля ААШв-10 3*150 на КЛ-1031 ПС Ярцево-1 послужило нарушение электрической изоляции кабеля с последующим пробоем междуфазной изоляции и возникновением междуфазного КЗ. | Провести анализ аварийных отключений КЛ-1031 ПС Ярцево-1при повреждении на участке КЛ-10кВ от ТП 039 до ТП 098 с учетом установленных муфт и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данном участке. | - | 0.091997
350 | 494 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-18 13:17 | 2020-06-18 15:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ 10кВ №5 Школьный ПС 35/10кВ Николо-Корма по причине КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №26-№27 деревом, упавшим при сильных порывах ветра из охранной зоны ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №26-№27 деревом, упавшим при сильных порывах ветра из охранной зоны ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить расчистку ВЛ 10кВ №5 Школьный ПС 35/10кВ Николо-Корма в пролетах опор №26 - №27 от ДКР, произрастающей в охранной зоне. Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 10кВ №5 Школьный ПС 35/10кВ Николо-Корма в соответствии с НТД. | - | 0.075332
351 | 755 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-18 13:00 | 2020-06-18 14:58 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | В результате длительной эксплуатации произошло старение материала колпачка, нарушилась его прочность, что, под воздействием ветровых нагрузок (по прогнозу ЧС порывы ветра до 17 м/с), привело к его разрушению и срыву изолятора на опоре №5.1 фазы "В" . | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Причиной отключения ВЛ 10кВ №3 ЦРП 10кВ №2 явилось КЗ из-за срыва изолятора при воздействии сильных порывов ветра. | Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 10кВ № 3 ЦРП №2 на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений Произвести внеочередной обход осмотр и выборочный верховой осмотр ВЛ 10кВ № 3 ЦРП №2 с целью выявления дефектов. По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 3 ЦРП №2 устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). | - | 0.059001
352 | 376 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-18 11:20 | 2020-06-18 11:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Отключение ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10кВ "Горки" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фазы " А" и "В" в пролете опор №75-№76 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие проводов фазы " А" и "В" в пролете опор №75-№76 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №75-№76 ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10кВ "Горки". Провести внеплановый инструктаж мастеру Павлову А.П. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. | - | 0.031252
353 | 756 | Клетнянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-18 10:20 | 2020-06-18 10:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего в охранной зоне ВЛ, на провода двух фаз в пролете опор №32-№33 ВЛ-10кВ ф.1029 ПС 110кВ Клетнянская. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Двухфазное короткое замыкание на ВЛ-10кВ ф.1029 ПС 110кВ Клетнянская произошло в результате перекрытия проводов двух фаз в пролете опор №32-№33 веткой, упавшей с дерева растущего в пределах охранной зоны ВЛ, что привело к отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1029 ПС 110кВ Клетнянская. | Произвести расчистку трассы ВЛ-10кВ ф.1029 ПС 110кВ Клетнянская в пролете опор №32-№33. | - | 0.004165
354 | 29 | Кардымовский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-18 08:21 | 2020-06-18 09:37 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Причиной оперативного вывода в ремонт участка ВЛ-1027 ПС 110/35/10 кВ Кардымово явилось однофазное замыкание на "землю"в результате повреждения штыревого изолятора ШС-10 на опоре № А8 во время грозового перенапряжения. | Нарушение электрической изоляции | Причиной оперативного отключения ВЛ-1027 ПС 110/35/10 кВ Кардымово послужило повреждение (пробой) штыревого стеклянного изолятора ШС-10 фазы "В" на опоре №А8 с пробоем изоляции фазного провода фазы "В" на заземленную металлоконструкцию траверсы и возникновением однофазного замыкания на "Землю". | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1027 ПС 110/35/10кВ Кардымово, при осмотре уделить внимание состоянию подвесной и штыревой изоляции, наличие дефектных изоляторов. По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1027 ПС Кардымово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний Выполнить проверку сопротивления контура заземления опоры №А8 ВЛ-1027 ПС 110/35/10кВ Кардымово. | - | 0.36861
355 | 909 | Данковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-18 08:10 | 2020-06-18 10:09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Изменение свойств материала (изолятора) в результате длительного срока эксплуатации с 1985 г. Капитальный ремонт –2014г | Нарушение электрической изоляции | однофазное замыкание на опоре №70 в результате срыва изолятора Ф. "С" и падение провода Ф."С" на траверсу опоры №70. | На ВЛ-10 кВ Нелядино ПС 35/10 Полибино произвести верховой осмотр опор №60-80 По результатам верхового осмотра устранить выявленные дефекты Произвести: визуальный осмотр по всей длине железобетонной стойки и траверсы каждой опоры (без подъема на опору), на которой имело место однофазное замыкание на землю; откопка опоры на глубину, не менее 0,6 м от поверхности земли (работы выполнять по наряду-допуску); осмотр подземной части стойки опоры; осмотр мест крепления стойки траверс, оголовников и других частей опоры. | - | 0.043632
356 | 379 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-17 22:55 | 2020-06-17 23:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ "Скоморохово" по причине КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №101-№102 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №101-№102 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ "Скоморохово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ "Скоморохово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | 0.015417
357 | 819 | Угличский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-17 20:15 | 2020-06-17 21:44 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение КЛ 6кВ №08 ЦРП 6кВ в результате короткого замыкания, возникшего из-за пробоя изоляции кабельной муфты на участке ЦРП 6кВ - ТП087 вследствие естественного старения изоляции кабельной муфты. Муфта в эксплуатации с 1987г. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). | Нарушение электрической изоляции | Пробой изоляции кабельной муфты на участке ЦРП 6кВ - ТП087 вследствие естественного старения изоляции кабельной муфты. Муфта в эксплуатации с 1987г. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). | Выполнить внеочередной осмотр КЛ 6кВ №08 ЦРП 6кВ между ЦРП 6кВ и ТП 087 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра кабельного участка КЛ 6кВ №08 ЦРП 6кВ между ЦРП 6кВ и ТП 087 дефектов. Направить фотографии места укладки КЛ после вскрытия грунта и образцы поврежденных участков КЛ (поврежденных кабельных муфт) КЛ 6кВ №08 ЦРП 6кВ между ЦРП 6кВ и ТП 087 без изменения их фактического состояния на Ростовский участок службы диагностики. Направить Протокол разборки, осмотра и измерения элементов образца кабеля, муфты кабельного участка КЛ 6кВ №08 ЦРП 6кВ между ЦРП 6кВ и ТП 087 в Угличский РЭС. Провести внеплановый инструктаж мастеру Рутульскому А.Д. о необходимости эксплуатации ВЛ,КЛ в соответствии с НТД. | - | 0.059332
358 | 343 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-17 20:11 | 2020-06-17 22:19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Отключение ВЛ 10 кВ №4 Левцово ПС 35/10 кВ "Моделово-2" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №92-№93 ветками дерева, произрастающего в охранной зоне ВЛ 10 кВ №4 Левцово ПС 35/10 кВ "Моделово-2". На проводах и дереве видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №92-№93 ВЛ 10 кВ №4 Левцово ПС 35/10 кВ "Моделово-2" ветками дерева, произрастающего в охранной зоне ВЛ 10 кВ №4 Левцово ПС 35/10 кВ "Моделово-2". На проводах и дереве видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №92 - №93 ВЛ 10 кВ №4 Левцово ПС 35/10 кВ "Моделово-2". Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. | - | 0.14933
359 | 340 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-17 18:49 | 2020-06-17 21:35 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Отключение ВЛ 10 кВ №4 Мордвиново ПС 35/10 кВ "Ширинье" в результате КЗ, возникшего из-за соприкосновения проводов "В" и "С" в пролете опор №49-№50. Соприкосновение проводов произошло в результате излома опоры №49. Излом опоры произошел в результате прямого попадания молнии. На проводах видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Соприкосновение проводов "В" и "С" в пролете опор №49-№50. Соприкосновение проводов произошло в результате излома опоры №49. Излом опоры произошел в результате прямого попадания молнии. На проводах видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №4 Мордвиново ПС 35/10 кВ "Ширинье" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №4 Мордвиново ПС 35/10 кВ "Ширинье" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | 0.19367
360 | 399 | Любимский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-17 17:40 | 2020-06-17 19:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Отключение ВЛ 10 кВ №1 "Тюриково" ПС 35/10 кВ "Троица" в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов всех фаз в пролете опор №107-№108 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10 кВ №1 "Тюриково" ПС 35/10 кВ "Троица". На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов всех фаз в пролете опор №107-№108 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10 кВ №1 "Тюриково" ПС 35/10 кВ "Троица". На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа АПВ правильно, успешно. | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №107 - №108 ВЛ 10 кВ №1 "Тюриково" ПС 35/10 кВ "Троица". Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. | - | 0.036666
361 | 28 | Кардымовский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-17 17:34 | 2020-06-17 18:42 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Причиной приведшей к падению ветки дерева на провода ВЛ-1015 ПС 110/35/10 кВ Кардымово в пролете опор № 238-239 явилось несвоевременная вырубка деревьев угрожающих падением на провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной приведшей к отключению от действия МТЗ МВ ВЛ-1015 ПС 110/35/10 кВ Кардымово явилось междуфазное короткое замыкание вследствие нарушения изоляции между проводами в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ дерева, находящегося на границ охранной зоны ВЛ. | Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1015 ПС 110/35/10 кВ Кардымово проходящих по лесным массивам, с выявлением деревьев угрожающих падением на провода. Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-1015 ПС 110/35/10 кВ Кардымово в пролете опор №№238-239 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1015 ПС 110/35/10 кВ Кардымово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний | - | 0.43972
362 | 798 | Красносельский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-17 17:34 | 2020-06-17 19:24 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | При обходе ВЛ-10 кВ ф. 10-12 ПС Чапаево, на проводе в пролете опор № 35-№ 36 обнаружена мертвая птица, со следами электродугового воздействия, которая при посадке, крыльями перекрыла провода соседних фаз, что привело к возникновению междуфазного КЗ через тело птицы, и отключению МВ 10 кВ ф. 10-12 на ПС Чапаево от действия МТЗ, с неуспешным АПВ, РПВ неуспешно. Повреждений ВЛ-10 кВ нет. Оборудования РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. 10-12 ПС Чапаево стала птица перекрывшая крыльями провода соседних фаз, что привело к возникновению междуфазного КЗ через тело птицы, и как следствие, отключению МВ 10 кВ ф. 10-12 на ПС Чапаево от действия МТЗ. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-12 ПС Чапаево с применением средств визуального приближения (бинокля) с целью обнаружения электродуговых повреждений ВЛ. По результатам обхода ВЛ 10 кВ ф. 10-12 ПС Чапаево устранить выявленные замечания (при их наличии). | - | 0.36666
363 | 503 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-17 17:05 | 2020-06-17 18:51 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Отключение ВЛ 10 кВ №3 Огарково ПС 35/10 кВ Милюшино в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №21 - №22 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ-правильно. Работа-АПВ правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №21 - №22 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ-правильно. Работа-АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить расчистку ВЛ 10 кВ №3 Огарково ПС 35/10 кВ Милюшино в пролетах опор №21 - №22 от ДКР, произрастающей в охранной зоне. Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 10 кВ №3 Огарково ПС 35/10 кВ Милюшино в соответствии с НТД. | - | 0.088335
364 | 342 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-17 16:55 | 2020-06-17 18:11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10 кВ № 04 Петровское ПС 35/10 кВ "Щедрино" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №85 - №86 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №85 - №86 ВЛ 10 кВ № 04 Петровское ПС 35/10 кВ "Щедрино" веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ № 04 Петровское ПС 35/10 кВ "Щедрино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ № 04 Петровское ПС 35/10 кВ "Щедрино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | 0.10134
365 | 341 | Тутаевский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-17 16:09 | 2020-06-17 18:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение КВЛ 6кВ № 613 ПС 110/35/6 кВ "Константиново" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фазы "А" и фазы "С" воздушного участка КВЛ в пролете опор №149-№150 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны КВЛ при порывах ветра. На проводах и ветке дерева видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно, АПВ выведено (п.3.2.2. ПУЭ). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фазы "А" и фазы "С" воздушного участка КВЛ 6кВ № 613 ПС 110/35/6 кВ "Константиново" в пролете опор №149-№150 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны КВЛ при порывах ветра. На проводах и ветке дерева видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно, АПВ выведено (п.3.2.2. ПУЭ). | Выполнить внеплановый осмотр КВЛ 6кВ № 613 ПС 110/35/6 кВ "Константиново" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре КВЛ 6кВ № 613 ПС 110/35/6 кВ "Константиново" | - | 0.0185
366 | 753 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-17 16:03 | 2020-06-17 16:16 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Причиной ТН на ВЛ 10кВ № 01 ПС Викторская явилось междуфазное короткое замыкание, которое произошло в результате перекрытия токоведущих частей ВЛ через тело птицы на опоре № 12. | Нарушение электрической изоляции | В результате междуфазного замыкания произошло отключение ВЛ 10кВ № 01 ПС Викторская действием МТЗ, с неуспешным АПВ. При порывах ветра(Скорость составляла 10-15м/с)произошло падение птицы с токоведущих частей, что послужило успешному ручному включению (птица со следами поражения электрического тока обнаружена под опорой № 12). | Провести верховой осмотр на опоре № 12 ВЛ 10кВ № 01 ПС Викторская, с целью проведения чистки изоляции и выявления возможных дефектов. По результатам осмотра опоры № 12 ВЛ 10кВ № 01 ПС Викторская устранять выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). | - | 0.02167
367 | 414 | Некрасовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-17 15:45 | 2020-06-17 17:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ № 05 ПС Вятское в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №14- №15 деревом, упавшим при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Дерево со следами воздействия электрической дуги обнаружено на проводах ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №14- №15 деревом, упавшим при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Дерево со следами воздействия электрической дуги обнаружено на проводах ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 05 ПС Вятское с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 05 ПС Вятское устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | 0.24
368 | 339 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-17 15:20 | 2020-06-17 17:20 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Отключение КЛ 6кВ №16 в РП30 в результате короткого замыкания, возникшего при нарушении изоляции участка КЛ6кВ ТП405-ТП450 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ- правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | нарушение изоляции участка КЛ6кВ ТП405-ТП450 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ- правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ6кВ ТП405-Тп450 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Устранить выявленные в ходе осмотра КЛ6кВ ТП405-Тп450 нарушения. Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ. | - | 0.06
369 | 372 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-17 14:20 | 2020-06-17 15:53 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Отключение ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10кВ "Скоморохово" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фазы "А" и "В" от ВР к ТП 595 "Росавлево дачи №3" через тело птицы. Без повреждения проводов ВЛ. Птица обнаружена на проводах ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие проводов фазы "А" и "В" от ВР к ТП 595 "Росавлево дачи №3" через тело птицы. Без повреждения проводов ВЛ. Птица обнаружена на проводах ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10кВ "Скоморохово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10кВ "Скоморохово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | 0.062
370 | 351 | Некрасовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-17 14:15 | 2020-06-17 16:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ № 05 ПС Профилакторий в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №79- №80 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №79 - №80 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 05 ПС Профилакторий с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 05 ПС Профилакторий устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | 0.21084
371 | 350 | Пошехонский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-17 12:50 | 2020-06-17 14:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Отключение ВЛ 10кВ №1 Тимино ПС 35/10кВ Белое в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №124 - №125 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ-правильно. Работа-АПВ правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №124 - №125 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ-правильно. Работа-АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить расчистку ВЛ 10кВ №1 Тимино ПС Белое в пролетах опор №124 - №125 от ДКР, произрастающей в охранной зоне. Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 10кВ №1 Тимино ПС Белое в соответствии с НТД. | - | 0.02
372 | 832 | Борисоглебский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-17 12:45 | 2020-06-17 14:27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Отключение ВЛ 10кВ №7 "Демьяны" ПС 110/35/10кВ "Борисоглеб" в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №67-№68 в следствии выпадения крюка фазы "В" из тела опоры №68 из-за загнивания деревянной опоры в месте крепления крюка. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно неуспешно. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате загнивания) | Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №67-№68 в следствии выпадения крюка фазы "В" из тела опоры №68 из-за загнивания деревянной опоры в месте крепления крюка. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно неуспешно. | Провести проверку степени загнивания деревянных опор на ВЛ 10кВ №7 "Демьяны" ПС 110/35/10кВ "Борисоглеб". По результатам проверки степени загнивания деревянных опор ВЛ 10кВ№7 "Демьяны" ПС 110/35/10кВ "Борисоглеб" в случае необходимости устранить выявленные дефекты. Провести внеплановый инструктаж мастеру Назаренко Э.В. о эксплуатации ВЛ в соответствии с НТД. | - | 0.4981
373 | 332 | Некрасовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-17 12:35 | 2020-06-17 14:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ № 05 ПС Некрасово в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №146- №147 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №146 - №147 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 05 ПС Некрасово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 05 ПС Некрасово устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | 0.18784
374 | 352 | Тутаевский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-17 12:34 | 2020-06-17 14:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ № 4 ПС 35/10 кВ "Великое Село" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №221-№222 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №221-№222 ВЛ 10кВ № 4 ПС 35/10 кВ "Великое Село" веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 4 ПС "Великое Село" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | 0.015132
375 | 344 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-17 12:16 | 2020-06-17 21:01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Отключение ВЛ 10 кВ №1 Харитоново ПС 35/10 кВ "Григорьевское" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №85 -№86 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. Отключение ВЛ 10 кВ №1 Харитоново ПС 35/10 кВ "Григорьевское" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №78 -№79 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие проводов всех фаз ВЛ 10 кВ №1 Харитоново ПС 35/10 кВ "Григорьевское" в пролете опор №85 - №86 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. Перекрытие проводов всех фаз ВЛ 10 кВ №1 Харитоново ПС 35/10 кВ "Григорьевское" в пролете опор №78 - №79 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №85 - №86, №78-№79 ВЛ 10 кВ №1 Харитоново ПС 35/10 кВ "Григорьевское". Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. | - | 0.45116
376 | 907 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-17 11:58 | 2020-06-17 14:48 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Падение ветки от дерева из охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Междуфазное короткое замыкание в пролёте опор №2-3 - №2-4 в результате падения на провода ВЛ ветки от дерева принесенной порывом ветра из охранной зоны ВЛ | На ВЛ-10кВ Луговая ПС 35/10 Пружинки произвести вырубку деревьев находящихся в охранной зоне ВЛ Мастеру участка провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. | - | 0.204
377 | 27 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-17 11:15 | 2020-06-17 12:14 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Повреждение КЛ-6кВ ТП 276-ТП 414 сторонней организацией при производстве земляных работ механизированным способом в охранной зоне КЛ.По результатам прошлых испытаний КЛ отклонений выявлено не было | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Причиной отключения Л1209 РП 12 явилось междуфазное КЗ из-за повреждения КЛ-6кВ ТП 276-ТП 414 сторонней организацией при производстве земляных работ механизированным способом в охранной зоне КЛ | Подготовить документы на возмещение ущерба. | - | 0.10816
378 | 366 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-17 10:55 | 2020-06-17 12:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение КВЛ 10кВ №23 ПС 110/10 "Петровск" в результате короткого замыкания, возникшего из-за пробоя изоляции кабельной соединительной муфты на участке ТП422-ТП 416 вследствие естественного старения изоляции кабельной муфты. Муфта в эксплуатации с 1978г. УРЗА на ПС 110/35/10кВ "Петровск" в ведении филиала ОАО "РЖД" Трансэнерго СДЭ. | Нарушение электрической изоляции | Пробой изоляции кабельной соединительной муфты на участке ТП422-ТП 416 вследствие естественного старения изоляции кабельной муфты. Муфта в эксплуатации с 1978г. УРЗА на ПС 110/35/10кВ "Петровск" в ведении филиала ОАО "РЖД" Трансэнерго СДЭ. | Выполнить внеочередной осмотр кабельного участка ВЛ 10кВ №23 ПС Петровск-Тяговая между ТП422-ТП 416 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра кабельного участка ВЛ 10кВ №23 ПС Петровск-Тяговая между ТП422-ТП 416 дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру о необходимости эксплуатации ВЛ,КЛ в соответствии с НТД. Направить фотографии места укладки КЛ после вскрытия грунта и образцы поврежденных участков КЛ (поврежденных кабельных муфт) ВЛ 10кВ №23 ПС Петровск-Тяговая между ТП422-ТП 416 без изменения их фактического состояния на Ростовский участок службы диагностики. Направить Протокол разборки, осмотра и измерения элементов образца кабеля, муфты кабельного участка ВЛ 10кВ №23 ПС Петровск-Тяговая между ТП422-ТП 416 в Ростовский РЭС. | - | 0.18333
379 | 781 | Рамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-17 08:45 | 2020-06-17 10:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Срабатывание ПК 10 кВ фаз «В» и» «C» в КТП № 810 ВЛ-10-1 ПС 35кВ Алёна произошло из-за перекрытия воздушного промежутка между фазами «В» и» «C» на ошиновке 10 кВ в результате проникновения животного (кошки) на ошиновку трансформатора КТП. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие воздушного промежутка между шинами фаз «В» и «С» ошиновки 10 кВ вследствие проникновения на трансформатор КТП № 810 ВЛ-10-1 ПС 35кВ Алёна животного (кошки). | Произвести внеочередной осмотр КТП № 810 ВЛ-10-1 ПС 35кВ Алёна. По результатам внеочередного осмотра КТП № 810 ВЛ-10-1 ПС 35кВ Алёна устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж персоналу Рамонского РЭС, выполняющему техническое обслуживание и ремонт оборудования ТП 6-10кВ, на тему "Порядок осмотра ТП, основные дефекты и перечень основных недостатков персонала при выполнении осмотра оборудования ТП". | - | 0.268
380 | 25 | Гагаринский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-17 08:30 | 2020-06-17 10:19 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Причиной оперативного отключения Л-1010 ПС 35/10кВ Сверчково явилось однофазное замыкание на землю, возникшее при повреждении оборудования ЭУ потребителя (КТП-Гжать). |  |  | Направить письмо-претензию в адрес владельца ЭУ потребителя КТП-Гжать (в лице директора Арутюнян В.А.) по факту оперативного вывода из работы ВЛ-10кВ Л-1010 ПС 35/10кВ Сверчково при возникновении на ней однофазного замыкания на землю. | - | 0.054501
381 | 857 | Чаплыгинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-17 08:27 | 2020-06-17 08:49 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Попадание птицы на открытые токоведущие части. | Нарушение электрической изоляции | Междуфазное короткое замыкание на опоре №32 в результате перекрытия проводов птицей | При необходимости выполнить технические мероприятия по установке устройств для отпугивания птиц (птицезащитных устройств) . Рассмотреть вопрос об установке на ВЛ-10 кВ Юсово от РП Ферма устройства для отпугивания птиц. | - | 0.076273
382 | 325 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-17 05:05 | 2020-06-17 06:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение КЛ 6кВ № 93 ТП-5 (Резинотехника) ПС 110/35/6 кВ "Толга" в результате короткого замыкания, возникшего при пробое изоляции силового кабеля на участке КВЛ 6кВ ТП 1130 - ТП 1129 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1998г. УРЗА не введении Филиала ПАО МРСК Центра-Ярэнерго. | Нарушение электрической изоляции | Пробой изоляции силового кабеля на участке КВЛ 6кВ ТП 1130 - ТП 1129 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1998 г. УРЗА не введении Филиала ПАО МРСК Центра-Ярэнерго. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КВЛ 6кВ ТП 1130 - ТП 1129 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КВЛ 6кВ ТП 1130 - ТП 1129 дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру и членам бригады по эксплуатации КВЛ 6кВ ТП 1130 - ТП 1129 о необходимости эксплуатации КЛ в соответствии с НТД. Направить фотографии места укладки КЛ после вскрытия грунта и образцы поврежденных участков КВЛ 6кВ ТП 1130 - ТП 1129 без изменения их фактического состояния в Ярославский участок службы диагностики Направить Протокол разборки, осмотра и измерения элементов образца кабеля КВЛ 6кВ ТП 1130 - ТП 1129 в РЭС 1 категории Яргорэлектросеть. | - | 0.083335
383 | 750 | Выгоничский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-16 21:15 | 2020-06-16 23:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Падение дерева на провода трех фаз в пролете опор №57-№58 ВЛ-10кВ ф.1023 ПС 110кВ Тепличная при сильном порывистом ветре. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Падение дерева на провода трех фаз в пролете опор №57-№58 ВЛ-10кВ ф.1023 ПС 110кВ Тепличная при сильном порывистом ветре, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1023 ПС 110кВ Тепличная. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1023 ПС 110кВ Тепличная с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением на провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф.1023 ПС 110кВ Тепличная произвести вырубку выявленных деревьев. | - | 0.73332
384 | 906 | Воловский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-16 20:20 | 2020-06-16 22:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Изменения свойств изоляционного материала обмоток в связи с длительным сроком в эксплуатации с 1984г. Последние испытания 22.06.2019г | Нарушение электрической изоляции | межвитковое замыкание обмоток ВН фаз "А", "В","С"ТМ-100 кВА | Провести испытание повышенным напряжением ВН и НН обмоток силовых трансформаторов со сроком в эксплуатации 35 лет и более запитанных от ВЛ 10кВ №14 Захаровка ПС 35/10 Захаровка По результатам испытаний силовых трансформаторов ТП 10/0,4 кВ ВЛ 10кВ №14 Захаровка ПС 35/10 Захаровка устранить выявленные недостатки. | - | 0.25
385 | 696 | Пристенский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-16 18:42 | 2020-06-16 21:28 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Причиной отключения ВЛ 10кВ №12 ПС 110кВ Бобрышево действием МТЗ явилось повреждение в РУ-10 кВ ТП 018, находящемся на балансе потребителя. | Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ 10кВ №12 ПС 110кВ Бобрышево произошло из-за межфазного короткого замыкания в РУ-10 кВ ТП 018, находящемся на балансе потребителя, что привело к отключению ВЛ 10кВ действием защит. | Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №12 ПС 110кВ Бобрышево на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №12 ПС 110кВ Бобрышево разработать мероприятия и сроки по устранению выявленных нарушений. Направить письмо потребителю с просьбой провести техническое обслуживание электроустановок, находящегося на его балансе и присоединенных к ВЛ 10кВ №12 ПС 110кВ Бобрышево | - | 0.27875
386 | 747 | Кирсановский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-16 14:39 | 2020-06-16 14:44 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При порывах ветра 10 м/с., ветка дерева, растущего в близи охранной зоны ВЛ, упала на провода двух фаз в пролёте опор №31-№32 ВЛ 10 кВ №15 от ПС 110кВ Кирсановская, в следствии чего произошло межфазное КЗ приведшее к отключению В 10 кВ №15 от ПС 110кВ Кирсановская с не успешным АПВ. При дальнейших порывах ветра ветка упала с ВЛ, что позволило произвести успешное РПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Двухфазное КЗ ВЛ при падении ветки дерева на провода воздушной линии из вне охранной зоны, в следствии порывов ветра 10 м/с в пролёте опор №31-№32. | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ №15 от ПС 110кВ Кирсановская в местах параллельного прохождения и пересечения воздушной линии с лесополосой, особое внимание обратить на деревья и ветви деревьев, при падении которых возможно повреждение ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). При выдачи задания на обход осмотр провести подробный инструктаж по качеству проводимого осмотра обращая особое внимание на участки ВЛ, на которых происходили технологические нарушения, с целью не допущения повреждения и отключения ВЛ. | - | 0.002998
387 | 750 | Сосновский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-16 14:15 | 2020-06-16 14:58 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате резкого порыва ветра , произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №7-8. Возникшее межфазное КЗ вызвало работу РЗА на отключение. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате падения ветки от дерева растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ в пролете опор №7-8 возникло двухфазное КЗ вызвавшее срабатывание защиты на отключение В 10кВ №03 ПС 35кВ Подлесная. | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 03 ПС Подлесная, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. | - | 0.017917
388 | 328 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-16 11:18 | 2020-06-16 13:08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Отключение ВЛ 10кВ №2 Милюшино ПС 35/10кВ Милюшино в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №24 - №25 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ-правильно. Работа-АПВ правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №24- №25 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ-правильно. Работа-АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить расчистку ВЛ 10кВ №2 Милюшино ПС 35/10кВ Милюшино в пролетах опор №24 - №25 от ДКР, произрастающей в охранной зоне. Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 10кВ №2 Милюшино ПС 35/10кВ Милюшино в соответствии с НТД. | - | 0.082498
389 | 367 | Пошехонский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-16 11:00 | 2020-06-16 13:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №3 Старопетровский ПС Князево в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №229-№230 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №229-№230 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №3 Старопетровский ПС Князево с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №3 Старопетровский ПС Князево. | - | 0.02
390 | 323 | Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-16 10:48 | 2020-06-16 10:51 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ 35кВ Милюшино в результате короткого замыкания, возникшего при перекрытии проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №28-№29 в результате падения сухого дерева из-за пределов охранной зоны. Дерево обнаружено на земле со следами перекрытия, на проводах видны следы перекрытий. Работа МТЗ ПС 110/35/6кВ Левобережная -правильно. АПВ-правильно , неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №28-№29 в результате падения сухого дерева из-за пределов охранной зоны. Дерево обнаружено на земле со следами перекрытия, на проводах видны следы перекрытий. Работа МТЗ ПС 110/35/6кВ Левобережная -правильно. АПВ-правильно , неуспешно. | Выполнить вырубку ДКР в пролете опор №28-№29 ВЛ 35кВ Милюшино. Провести мастеру бригады № 1 (Рыбинская) РУСЛЭП УВС Сахно В.В. инструктаж о необходимости эксплуатации оборудования в соответствии с требованиями НТД. | - | 0.005
391 | 893 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-16 05:45 | 2020-06-16 07:36 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Новая Деревня произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции концевой муфты 10 кВ на опоре №2/5 участка КЛ 10 кВ от Р-103 до Р-104 вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции концевой муфты 10 кВ на опоре №2/5 участка КЛ 10 кВ от Р-103 до Р-104 ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Новая Деревня произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной (обход) осмотр трассы на участке КЛ 10 кВ от КЛ 10 кВ от Р-103 до Р-104 ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Новая Деревня. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.962
392 | 20 | Холм-Жирковский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-16 00:34 | 2020-06-16 00:47 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение ВЛ 10кВ №04 на ПС 35/10кВ Холм-Жирки произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия концевой муфты вводного кабеля на ТП 401 из-за изменения диэлектрических свойств материала изоляции концевой муфты вследствие длительной (более 30 лет) эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие концевой муфты марки 3КВТп-10 на ТП 401 от ВЛ 10кВ №04 на ПС 35/10кВ Холм-Жирки произошло вследствие нарушения электрической изоляции муфты с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Выполнить внеочередной осмотр состояния концевых муфт в ТП питающихся от ВЛ 10 кВ №04 ПС 35/10кВ Холм-Жирки. По результатам проведенного осмотра концевых муфт ТП питающихся от ВЛ 10кВ №04 ПС Холм-Жирки разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. | - | 0.095348
393 | 905 | Долгоруковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-16 00:03 | 2020-06-16 03:20 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Отключение ВЛ 10кВ №16 ПС Долгоруково с неуспешным АПВ произошло по причине межфазного К.З. из-за срыва изолятора фазы "В" в результате наезда легкового автомобиля на опору 8-14. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Повреждение опоры №8-14 ВЛ 10кВ №16 ПС Долгоруково, срыв изолятора фазы "В", в результате наезда легкового автомобиля на опору 8-14, К.З. | Направить главе местного поселения памятки о требованиях "Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" с целью размещения их на информационных щитах и проработки с населением Направить заявление в ОМВД России по розыску виновника происшествия, по результатам розыскных мероприятий органами МВД принять меры к взысканию экономического ущерба с виновника происшествия. | - | 1.7369
394 | 761 | Шаблыкинский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-15 22:36 | 2020-06-15 22:43 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | В результате несвоевременной вырубки деревьев, угрожающих падением на провода, при ветровой нагрузки произошло падение дерева из охранной зоны ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10 Сомово в пролете опор №1-19 - №1-20, что привело к нарушению электрической изоляции фаз "В" и "С" с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении дерева из охранной зоны в пролете опор №1-19 - №1-20 ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10 Сомово и несвоевременной вырубки деревьев, угрожающих падением на провода, произошло нарушение электрической изоляции фаз "В" и "С" с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ № 13 ПС 35/10 кВ Сомово и включить их в план работ РЭС Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 13 ПС 35/10 кВ Сомово по всей длине Произвести расчистку трассы ВЛ-10 кВ № 13 от ДКР в пролете ВЛ от опоры №1-19 до опоры №1-20 ПС 35/10 кВ Сомово | - | 0.002217
395 | 18 | Починковский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-15 19:15 | 2020-06-15 20:55 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Причиной технологического нарушения на МТП-9-2 Горяны послужило повреждение силового трансформатора марки ТМ-250/10кВА в результате воздействия грозовых перенапряжений при прохождении активного грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции | Причиной перегорания двух предохранителей ПК 10 фаз "А" и "В" на МТП-9-2 Горяны послужило нарушение электрической изоляции между высоковольтными и низковольтными обмотками и на корпус силового трансформатора марки ТМ-250/10кВА с возникновением междуфазного КЗ в результате воздействия грозовых перенапряжений при прохождении активного грозового фронта. | Произвести послеаварийный комплекс диагностики (КД-5) оборудования МТП-9-2 Горяны. Устранить нарушения выявленные при послеаварийном комплексе диагностики (КД-5) и проверки грозозащиты оборудования МТП-9-2 Горяны. По результатам послеаварийного комплекса диагностики (КД-5) оборудования МТП-9-2 Горяны разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Выполнить проверку грозозащиты оборудования МТП-9-2 Горяны. | - | 0.018333
396 | 358 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-15 17:25 | 2020-06-15 20:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение КВЛ 6кВ № 15 РП 12 в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фазы "В" и фазы "С" участка воздушной линии КВЛ 6кВ РП12 -ТП 677 -ТП 673 в пролете опор №5-№6 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фазы "В" и фазы "С" участка воздушной линии КВЛ 6кВ РП 12 - ТП 677 -ТП 673 в пролете опор №5-№6 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ) | Выполнить внеплановый осмотр КВЛ 6кВ РП12 - ТП 677 - ТП 673 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ По результатам осмотра КВЛ 6кВ РП 12 - ТП 677 - ТП 673 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения | - | 0.29416
397 | 815 | Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-15 16:41 | 2020-06-15 16:48 | Дефекты изготовления Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Отключение ВЛ 110кВ "Путятинская", ВЛ 110кВ "Янтарная", ВЛ 110кВ "Даниловская-2" (ВЛ включены в транзит) в результате короткого замыкания, возникшего при повреждении полимерного изолятора 110кВ фазы "В" на РП-1 110кВ со стороны ВЛ 110кВ "Даниловская-2" на ПС 110/10кВ "Дружба". Повреждение полимерного изолятора произошло по причине дефекта изготовления, проявившегося в результате длительной эксплуатации и воздействия погодных условий (при проведении детального осмотра обнаружена влага в изоляторе вследствие недостаточной герметичности между оболочкой и металлической арматурой и в месте прилегания оболочки к стеклопластиковому стержню). Работа УРЗА на ПС 110/35/10кВ "Данилов" в обслуживании филиала ОАО "РЖД" Трансэнерго СДЭ. Работа УРЗА на ПС 220/110/35/10кВ "Тверицкая" в обслуживании филиала ПАО "ФСК ЕЭС" Валдайское ПМЭС. Работа делительной автоматики СВ 110кВ ПС 110/10кВ "Дружба" - правильно. Работа комплекта автоматики СВ 110кВ (ТАПВ, АУВ) на ПС 110/10кВ "Дружба" - неправильно, отказ. АПВ СВ 110кВ ПС 110/10кВ "Дружба" не работало по принципу действия из-за отсутствия синхронизма. Вывод в ремонт по неотложной заявке ВЛ 110кВ "Путятинская" для устранения обрыва шлейфа провода фазы "В" на опоре №68 ВЛ 110кВ "Путятинская", возникшего в момент протекания тока короткого замыкания из-за повреждения изолятора 110кВ фазы "В" на РП-1 со стороны ВЛ 110кВ "Даниловская-2" на ПС 110/10кВ "Дружба. Обрыв шлейфа произошел из-за несвоевременного выявления потери механической прочности контактного соединения ввиду длительной эксплуатации. В эксплуатации с 1962 года. Затягивание по времени отключения СВ 110кВ ПС 110/10кВ "Дружба" при работе делительной автоматики СВ 110кВ ПС 110/10кВ "Дружба", вследствие чего на ПС 220/110/35/10кВ "Тверицкая" после отключения от ТЗНП ВЛ 110кВ "Путятинская" было не успешное АПВ на не устранившееся повреждение. Затягивание времени отключения СВ 110кВ на ПС 110/10 кВ "Дружба" при работе делительной автоматики (ЗМН) произошло из-за неисправности диода в блоке конденсаторов БК-403 (1974 года выпуска) в цепях питания оперативным током катушки отключения выключателя по причине его старения (конденсатор разряжался через диод, в результате чего заряда конденсатора было не достаточно для четкой работы катушки отключения). | Нарушение герметичности Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Повреждение полимерного изолятора 110кВ фазы "В" на РП-1 110кВ со стороны ВЛ 110кВ "Даниловская-2" на ПС 110/10кВ "Дружба". Повреждение полимерного изолятора произошло по причине дефекта изготовления, проявившегося в результате длительной эксплуатации и воздействия погодных условий (при проведении детального осмотра обнаружена влага в изоляторе вследствие недостаточной герметичности между оболочкой и металлической арматурой и в месте прилегания оболочки к стеклопластиковому стержню). Работа УРЗА на ПС 110/35/10кВ "Данилов" в обслуживании филиала ОАО "РЖД" Трансэнерго СДЭ. Работа УРЗА на ПС 220/110/35/10кВ "Тверицкая" в обслуживании филиала ПАО "ФСК ЕЭС" Валдайское ПМЭС. Работа делительной автоматики СВ 110кВ ПС 110/10кВ "Дружба" - правильно. Работа комплекта автоматики СВ 110кВ (ТАПВ, АУВ) на ПС 110/10кВ "Дружба" - неправильно, отказ. АПВ СВ 110кВ ПС 110/10кВ "Дружба" не работало по принципу действия из-за отсутствия синхронизма. Обрыв шлейфа провода фазы "В" на опоре №68 ВЛ 110кВ "Путятинская", возникшего в момент протекания тока короткого замыкания из-за повреждения изолятора 110кВ фазы "В" на РП-1 со стороны ВЛ 110кВ "Даниловская-2" на ПС 110/10кВ "Дружба. Обрыв шлейфа произошел из-за несвоевременного выявления потери механической прочности контактного соединения ввиду длительной эксплуатации. В эксплуатации с 1962 года. Затягивание времени отключения СВ 110кВ на ПС 110/10 кВ "Дружба" при работе делительной автоматики (ЗМН) произошло из-за неисправности диода в блоке конденсаторов БК-403 (1974 года выпуска) в цепях питания оперативным током катушки отключения выключателя по причине его старения (конденсатор разряжался через диод, в результате чего заряда конденсатора было не достаточно для четкой работы катушки отключения). | Провести тепловизионный контроль на опорах №67, №68, №75 ВЛ 110кВ "Путятинская". Провести внеплановый осмотр ВЛ 110кВ "Путятинская" с целью выявления нарушений, мешающих нормальной работе линии. Устранить нарушения, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 110кВ "Путятинская" Направить претензионное письмо на завод-изготовитель АО "Арматурно-изоляторный завод", г. Лыткарино о качестве изоляторов марки ОСК-110. Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему устройства РЗА по теме «Объём проверок при обслуживании блоков конденсаторов в цепях АУВ». Провести ТВК изоляторов 110кВ на ПС 110/10кВ "Дружба". | - | 0.3501
398 | 16 | Рославльский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-15 15:23 | 2020-06-15 16:57 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Причиной приведшей к падению сломанного под действием порывистого ветра дерева с границы охранной зоны ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Хорошово на провода, в пролете опор №О-16 - №О-17 послужило несвоевременное выявление и вырубка дерева угрожающего падением на провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | МВ-10кВ ВЛ-1004 ПС 35/10кВ ПС Хорошово отключился в результате схлеста проводов из-за механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №О-16 - №О-17 с возникновением междуфазного КЗ и последующим падением дерева на землю. При работе АПВ и включении по ТУ МВ-10кВ ВЛ-1004 дерево оставалось на проводах. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Хорошово проходящих в лесной местности, с целью выявления угрожающих падением на провода деревьев. Провести вырубку угрожающих падением на провода деревьев в пролёте опор №О-16 - №О-17 ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Хорошово. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Хорошово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений и назначением ответственных лиц, и сроков устранения. | - | 0.11216
399 | 19 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-15 14:10 | 2020-06-15 16:01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Причиной отключения ВЛ-1003 ПС Герчики явилось падение дерева на провода ВЛ в пролете опор №№ 11-12 в результате несвоевременной вырубки деревьев угрожающих падением на провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной приведшей к отключению ВЛ-1003 ПС Герчики явилось межфазное короткое замыкание в пролёте опор №№ 11-12 вследствие схлеста проводов при обрыве в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ дерева, находящегося в охранной зоне ВЛ. | Провести внеочередной осмотр участков ВЛ-1003 ПС Герчики, проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих деревьев. Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №№11-12 ВЛ-1003 ПС Герчики. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1003 ПС Герчики разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. | - | 0.03515
400 | 773 | Красносельский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-15 13:25 | 2020-06-15 14:30 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.10-15 ПС Исаево действием защиты МТЗ явилось повреждение на ведомственной ТП № 055 "Алые паруса". Повреждение оборудования Костромаэнерго нет. Оборудование РЗА работало правильно. |  |  | Направить письмо собственику ТП № 055 "Алые паруса" о необходимости своевременного содержания и обслуживания электрооборудования находящегося на собственном балансе потребителя. | - | 0.4344
401 | 744 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-15 11:21 | 2020-06-15 13:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ 10кВ №9 ПС 35кВ Селезневская стало падение ветки дерева на провода ВЛ из вне охранной зоны, в следствии порывов ветра (14 м/с) на опоре № 21. Причиной неуспешного АПВ и РПВ послужила ветка дерева, которая осталась висеть на проводах. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной отключения ВЛ 10кВ №9 ПС 35кВ Селезневская стало КЗ в следствии падения ветки дерева на провода ВЛ из вне охранной зоны, в следствии порывов ветра (14 м/с) на опоре №21. | Провести внеплановый инструктаж мастеру, ответственному за данный участок ВЛ, на тему своевременного выявления дефектов, которые могут привести к технологическому нарушению. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 9 ПС 35 кВ Селезневская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Выявленные при обходе ВЛ-10кВ №9 ПС 35 кВ Селезневская устранить, либо включить в ТО или план КР. | - | 0.006933
402 | 403 | Пошехонский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-15 10:50 | 2020-06-15 12:42 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №4 Холм ПС 35/10кВ Покров, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №10.5-№10.6 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытий обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №10.5-№10.6 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытий обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №4 Холм ПС 35/10кВ Покров. Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №4 Холм ПС 35/10кВ Покров. | - | 0.003733
403 | 334 | Некоузский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-15 10:05 | 2020-06-15 11:58 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ № 03 ПС Некоуз в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №51-№52 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ от порывов сильного ветра. Дерево обнаружено на проводах. Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №51-№52 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ от порывов сильного ветра. Дерево обнаружено на проводах. Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 03 ПС Некоуз Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 03 ПС Некоуз. | - | 0.013183
404 | 675 | Хомутовский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-15 09:50 | 2020-06-15 12:10 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электроснабжения потребителей КТП 10кВ 4.14.14-03/250 произошло по причине пробоя изоляции обмоток НН и ВН с последующим перегоранием ВВ предохранителей по причине попадания грозового разряда в бак и корпус КТП. | Нарушение электрической изоляции | Повреждение силового трансформатора КТП 10кВ 4.14.14-03/250 произошло по причине пробоя изоляции обмоток НН и ВН из-за попадания грозового разряда в бак и корпус КТП. | Произвести инженерный осмотр всех ТП по ВЛ-10кВ №4.14.14 ПС Переступлино новая с составлением листа обхода. По результатам инженерного осмотра всех ТП по ВЛ-10кВ №4.14.14 ПС Переступлино новая назначить сроки устранения выявленных замечаний. | - | 0.009333
405 | 711 | Карачевский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-15 07:56 | 2020-06-15 09:56 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При сильном порывистом ветре произошло падение дерева растущего вне охранной зоны, на провода 3-х фаз ВЛ-6кВ ф.605 ПС Вельяминовская в пролете опор №17-18. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Падение дерева привело к механическому воздействию, нарушению изоляции, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-6кВ ф.605 ПС Вельяминовская. | Произвести внеочередной обход ВЛ-6кВ ф.605 ПС Вельяминовская, с выявлением угрожающих падением на провода деревьев растущих вне охранной зоны. По результатам осмотра произвести вырубку выявленных деревьев. | - | 0.04
406 | 902 | Тербунский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-15 04:25 | 2020-06-15 06:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Падение ветки от дерева из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | междуфазное перекрытие проводов ФФ. "А","В","С" в пролете опор №183-№184 упавшим деревом из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | На ВЛ 10кВ № 11 Казинка ПС 35/10 2-Тербуны произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку | - | 0.04275
407 | 763 | Колпнянский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-15 01:25 | 2020-06-15 01:27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате падения ветви дерева, из вне охранной зоны ВЛ 10кВ №16 ПС 35/10 кВ Спасская в пролете опор №43-44 при ветровой нагрузке, произошло нарушение электрической изоляции фаз "А" и "В" и возникновение двухфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падения ветви дерева на провода фаз "А" и "В ВЛ 10кВ №16 ПС 35/10 кВ Спасская в пролете опор №43-44, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №16 ПС 35/10 Спасская и включить их в план работ РЭС Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №16 ПС 35/10кВ Спасская по всей длине | - | 0.011455
408 | 774 | Парфеньевский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-15 01:15 | 2020-06-15 02:56 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф10-21 ПС 35/10 кВ Парфеньево обнаружено дерево, лежащее на проводах в пролете опор № 99-100, упавшее от сильных порывов западного ветра скоростью до 20 м/с. При падении деревом были перехлестнуты провода соседних фаз, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Оборудование РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена к документам. Последний плановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф10-21 ПС 35/10 кВ Парфеньево проводился 09.08.2019 электромонтером Парфеньевского РЭС Боршом Д.С., по результатам обхода не было выявлено угрожающее дерево в пролете опор №99-100, данный дефект в листе обхода не зафиксирован. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов в пролете опор № 99-100 ВЛ-10 кВ Ф10-21 ПС 35/10 кВ Парфеньево упавшим деревом. | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф10-21 ПС 35/10 кВ Парфеньево с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Выполнить вырубку выявленных при проведения внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф10-21 ПС 35/10 кВ Парфеньево угрожающих деревьев. | - | 0.005049
409 | 740 | Верховский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-15 00:24 | 2020-06-15 00:25 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | В результате перекрытия телом птицы электрической изоляции между фаз "В" и «С» №1 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Песочная, произошло возникновение двухфазного КЗ, устраненного действием защит. | Нарушение электрической изоляции | В результате нарушения электрической изоляции между фазами "В" и «С» на опоре №1 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Песочная, произошло возникновение двухфазного КЗ, устраненного действием защит. | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Песочная и включить их в план работ РЭС. Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №2 ПС Песочная по всей длине. | - | 0.000668
410 | 354 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-14 22:00 | 2020-06-14 23:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение КЛ 10кВ №9 РП-2 10кВ в результате короткого замыкания, возникшего из-за пробоя изоляции соединительной кабельной муфты на участке КЛ 10кВ №9 РП-2 10кВ между РП-2 и ТП-64 вследствие естественного старения изоляции кабельной муфты. Муфта в эксплуатации с 2008г. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Нарушение электрической изоляции | Пробой изоляции соединительной кабельной муфты на участке КЛ 10кВ №9 РП-2 10кВ между РП-2 и ТП-64 вследствие естественного старения изоляции кабельной муфты. Муфта в эксплуатации с 2008г. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ №9 РП-2 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10кВ №9 РП-2 дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ 10кВ №9 РП-2 между РП-2 и ТП-64 о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД. Направить Протокол разборки, осмотра и измерения элементов образца кабеля КЛ 10кВ №9 РП-2 между РП-2 и ТП-64 в Ростовский РЭС. Направить фотографии места укладки КЛ после вскрытия грунта и образцы поврежденных участков КЛ (поврежденных кабельных муфт) КЛ 10кВ №9 РП-2 между РП-2 и ТП-64 без изменения их фактического состояния на Ростовский участок службы диагностики. | - | 0.54999
411 | 381 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-14 21:30 | 2020-06-14 23:41 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10 кВ №8 Бегоулево ПС 35/10 кВ "Щедрино" в результате КЗ, возникшего в результате перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете между опорой №33 и ТП 152 Щедрино веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена на проводах. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете между опорой №33 и ТП 152 Щедрино ВЛ 10 кВ №8 Бегоулево ПС 35/10 кВ "Щедрино" веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена на проводах. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №8 Бегоулево ПС 35/10 кВ "Щедрино"с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №8 Бегоулево ПС 35/10 кВ "Щедрино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | 0.23798
412 | 677 | Золотухинский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-14 20:10 | 2020-06-14 23:31 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных) | Причиной отключения ТП 195 д. Сергиевка, явилось перегорание ВВ предохранителей фазы "А" и "В" по причине межфазного короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия секции шин 10кВ данного ТП животным (кошка). | Нарушение электрической изоляции | В результате проникновения животного (кошки) в РУ 10кВ на секцию шин 10кВ под кожух трансформатора (в зазор между корпусом ТП и транформатором) возникло межфазное короткое замыкание, действие которого было ликвидировано перегоранием плавких вставок предохранителей ПК-10 со стороны ВН силового трансформатора. | Провести осмотр ВЛ 10 кВ № 333.2 ПС 35 кВ Сергиевка с целью выявления возможных путей проникновения животных и птиц к токоведущим частям ТП. В случае выявления замечаний, разработать мероприятия по их устранению. | - | 0.03015
413 | 901 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-14 19:25 | 2020-06-14 20:43 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов сверх допустимой величины в результате вытягивания проводов в процессе длительного срока эксплуатации с 1985г при воздействии порывистого ветра | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | междуфазное короткое замыкание в пролёте опор №14-№15 в результате схлестывания проводов при воздействии порывистого ветра | На ВЛ 10кВ № 02 ПС 35/10 Казинка произвести внеочередной осмотр с целью выявления разрегулировки стрелы провеса проводов При выявлении разрегулировки стрелы провеса проводов произвести их перетяжку Мастеру Стефановичу Г.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. | - | 0.0689
414 | 779 | Тутаевский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-14 19:19 | 2020-06-14 21:10 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Однофазное замыкание на землю ВЛ 10кВ № 08 ПС 35/10кВ "Тутаев" , возникшее в результате перекрытия фазы "А" и металлической траверсы на опоре №6-15 металлической проволокой, принесённой птицей. На проводах видны следы перекрытия. Участок ВЛ расположен вблизи места массового гнездования птиц. Оценка РЗА не требуется. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие фазы "А" и металлической траверсы на опоре №6-15 металлической проволокой, принесённой птицей. На проводах видны следы перекрытия. Участок ВЛ расположен вблизи места массового гнездования птиц. Оценка РЗА не требуется. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 08 ПС 35/10кВ "Тутаев" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | 0.0037
415 | 734 | Мичуринский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-14 19:01 | 2020-06-14 19:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | В результате несвоевременной вырубки, обрезки крон деревьев при порывах ветра (15-20 м/с) произошло воздействие ветками дерева на провода и их сближение, что привело к двухфазному КЗ и отключению ВЛ-10 кВ № 13 ПС Сабуровская от действия МТЗ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Подхлест неизолированных проводов ветками дерева при порывах ветра в пролете опор № 38-39. | Произвести расчистку трассы ВЛ-10 кВ № 13 ПС Сабуровская от растительности веток деревьев в пролете опор № 38-39. Провести внеплановый инструктаж персоналу производящего осмотр данной ВЛ, о необходимости своевременной расчистки трассы ВЛ. | - | 0.054997
416 | 900 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-14 18:45 | 2020-06-14 22:43 | Дефекты изготовления | Нарушение электроснабжения потребителей по одной фазе от ТП №1013 произошло по причине обрыва обмоточного провода НН фазы "В", в результате дефекта изготовления завода изготовителя "МЭЗ" г. Минск, Беларусь, год выпуска 2014. Последние профилактические измерения силового трансформатора проводились в 2017 г. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв обмоточного провода НН фазы "В" силового трансформатора ТМГ 160/10 КТП №1013 произошёл по причине плохой пайки проводников. | Мастеру Стефановичу Г.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, ТП направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. Провести внеочередные испытания силовых трансформаторов выпущенных в 2014 г. заводом "МЭЗ" г. Минск, Беларусь При выявлении дефектов угрожающих нормальной работы силовых трансформаторов выпущенных в 2014 г. заводом "МЭЗ" г. Минск, Беларусь, наметить мероприятия по их устранению в кротчайший срок. | - | 0.007933
417 | 743 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-14 18:10 | 2020-06-14 21:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате падения высокого дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за неблагоприятных атмосферных воздействий (порывов ветра) произошел обрыв провода фазы "А" и "В" ВЛ 10кВ №02 ПС Мценск в пролете опор № 106-108, что привело к их схлесту с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит (МТЗ). АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении дерева из вне охранной зоны на провода ВЛ (под воздействием ветровой нагрузки) в пролете опор №106-108 ВЛ 10кВ №02 ПС Мценск, произошел обрыв провода фазы "А" и "В" с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №02 ПС Мценск по всей длине. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №02 ПС Мценск разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. | - | 0.60666
418 | 987 | Ярцевский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-14 16:35 | 2020-06-14 18:23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ 10кВ №03 ПС Сапрыкино произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ упавшей веткой дерева из-за не своевременной ее вырубки при сильных порывах ветра, в пролете опор №138 - №139. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Отключение ВЛ 10кВ №03 ПС Сапрыкино произошло вследствие механического воздействия при падении ветви дерева на провода ВЛ в пролете опор №138- 139 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 10кВ №03 ПС Сапрыкино проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением ветвей деревьев на провода. Выполнить вырубку угрожающих падением ветвей деревьев на провода в пролете опор №138 - №139 ВЛ 10кВ №03ПС Сапрыкино. | - | 0.198
419 | 897 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-14 16:10 | 2020-06-14 17:31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Падение ветки от дерева из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Междуфазное короткое замыкание в пролёте опор №12-№13 в результате падения на провода ВЛ ветки от дерева принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ | Провести внеочередной осмотр ВЛ яч. №10 ПС "Кр.Дубрава" от ПС 35/10 кВ "Кр.Дубрава" в пролетах опор №1-№138 на предмет выявления деревьев угрожающих падением на ЛЭП. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ЛЭП; произвести вырубку (обрезку крон). | - | 0.0324
420 | 808 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-14 14:31 | 2020-06-14 15:13 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных) | Отключение ВЛ 10кВ №4 Никольский ПС 35/10 кВ Николо-Корма в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №29-№30 деревом, подгрызенным бобрами и упавшим из-за пределов охранной зоны. Дерево обнаружено на провода. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №29-№30 деревом, подгрызенным бобрами и упавшим из-за пределов охранной зоны. Дерево обнаружено на провода. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №4 Никольский ПС 35/10 кВ Николо-Корма. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №4 Никольский ПС 35/10 кВ Николо-Корма устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения | - | 0.0896
421 | 985 | Ельнинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-14 14:15 | 2020-06-14 15:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ 1001 ПС Шарапово произошло вследствие междуфазного КЗ, возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №45-№46 упавшей веткой дерева из-за не своевременной ее вырубки при воздействии сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Отключение ВЛ 1001 ПС Шарапово произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №45-№46 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 1001 ПС Шарапово, проходящих по лесистой местности с целью выявления угрожающих возможным падением на провода ветвей деревьев. Выполнить обрезку угрожающих возможным падением на провода ветвей деревьев, при определенных условиях, в пролете опор №45-№46 ВЛ 1001 ПС Шарапово. По результатам осмотра ВЛ 1001 ПС Шарапово разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. | - | 0.061667
422 | 754 | Болховский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-14 13:50 | 2020-06-14 13:55 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | В результате воздействия на ЭУ: ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ Фатнево птицы, произошло нарушение электрической изоляции фаз "А" и "В" на опоре №13-10, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Нарушение электрической изоляции | В результате нарушения электрической изоляции фаз "А" и "В" на опоре №13-10 ВЛ 10кВ №01 ПС 110/35/10кВ Фатнево из-за воздействия на ЭУ птицы, произошло возникновение межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 01 ПС 35/10кВ "Фатнево" по всей длине Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 01 ПС 35/10кВ "Фатнево" и включить их в план работ Болховского РЭС | - | 0.026989
423 | 785 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-14 13:35 | 2020-06-14 14:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 6кВ №603 ПС 35/6кВ "Купань" по причине КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №30-№31 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа МТЗ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №30-№31 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа МТЗ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 6кВ №603 ПС 35/6кВ "Купань" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 6кВ №603 ПС 35/6кВ "Купань" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | 0.081
424 | 994 | Хиславичский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-14 13:14 | 2020-06-14 15:10 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Причиной технологического нарушения на ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Городище послужило однофазное замыкание на "Землю" в сети 10кВ возникшее в результате пробоя изоляции с разрушением штыревого стеклянного изолятора ШС-10Г фазы "А" на промежуточной ж/б опоре №6-2 в результате грозовых перенапряжений в сети 10кВ при прохождении активного грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции | Причиной оперативного отключения ВВ 10кВ ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Городище послужил пробой изоляции с разрушением стеклянного штыревого изолятора марки ШС-10Г фаза "А" на промежуточной ж/б опоре №6-2 с падением фазного провода фазы "А" на заземленную металлоконструкцию траверсы и возникновением однофазного замыкания на "Землю". | Произвести обследование ж/б стойки промежуточной опоры №6-2 ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Городище на пригодность к эксплуатации, после воздействия на неё однофазного тока замыкания на "Землю" с составлением акта. Выполнить проверку сопротивления контура заземления и переходных сопротивлений промежуточной опоры №6-2 ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Городище. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Городище, обратив особое внимание на состояние штыревой изоляции и наличие дефектных изоляторов. По результатам внеочередного осмотра, проверки сопротивления контура заземления, переходных сопротивлений и результатам обследования ж/б стойки промежуточной опоры №6-2 ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Городище и разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения. | - | 0.028999
425 | 767 | Знаменский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-14 12:16 | 2020-06-14 14:31 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | В результате воздействия повторяющихся стихийных явлений: атмосферные перенапряжения (гроза), и произошло повреждение провода фазы "С" в пролет опор №113-114 ВЛ 10кВ №16 ПС Знаменская и его падение на землю, что привело к однофазному короткому замыканию, устраненного оперативным отключением | Нарушение электрической изоляции | В следствии нарушения электрической изоляции из за дугового перенапряжения при попадании разряда молнии в пролет опор №113-114 ВЛ 10кВ №16 ПС Знаменская произошел пережог провода фазы "С" и его падение на землю что привело к однофазному короткому замыканию, устраненного оперативным отключением | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 16 ПС 110/35/10кВ "Знаменская" и включить их в план работ Знаменского РЭС Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 16 ПС 110/35/10кВ "Знаменская" по всей длине. | - | 0.12825
426 | 748 | Грибановский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-14 11:50 | 2020-06-14 13:50 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Причиной вывода в ремонт КТП 10/0,4 кВ №206 ПС 110 кВ Листопадовка послужило повреждение трансформатора и выброс масла из трансформатора в результате грозового перенапряжения при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции | Повреждение трансформатора КТП 10/0,4 кВ №206 ПС 110 кВ Листопадовка произошло в результате короткого замыкания В/В обмотки фазы «В» на корпус из-за возникшего перенапряжения при прохождении грозового фронта. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Листопадовка по всей протяжённости ВЛ, а также КТП 10/0,4 кВ питающихся от данной ВЛ, после прохождения грозового фронта. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №2 от ПС 110 кВ Листопадовка и КТП 10/0,4 кВ наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. | - | 0.084
427 | 682 | Дмитриевский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-14 11:30 | 2020-06-14 11:57 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Отключение ВЛ-10кВ № 11 ПС 110кВ Дмитриев (1.1.6) произошло по причине междуфазного к.з. в результате перекрытия проводов в пролете оп.№85-95 ДКР и деревьями в пределах охранной зоны ВЛ. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие проводов в пролете оп.№85-95 ВЛ-10кВ № 11 ПС 110кВ Дмитриев (1.1.6) произошло ДКР и деревьями из пределов охранной зоны ВЛ. | Произвести вырубку ДКР и деревьев угрожающих падением и перекрытием проводов ВЛ-10кВ № 11 ПС 110кВ Дмитриев (1.1.6) в пролетах согласно листа осмотра оформленного при аварийном обходе ВЛ. Провести обучение персонала распредстей, ОВБ РЭС по выявлению дефектов при обходах и осмотрах способствующих отключению ВЛ | - | 0.0495
428 | 44 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-14 11:27 | 2020-06-14 13:04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10кВ № 14(13 )ПС 35/10кВ №16 произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №62-63 в результате падения дерева из за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №62-63 ВЛ-10кВ № 14(13 )ПС 35/10кВ №16 из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 14(13 )ПС 35/10кВ №16 действием МТЗ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 14(13 )ПС 35/10кВ №16 с целью выявления наличия дефектов. Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 14(13 )ПС 35/10кВ №16 | - | 0.064668
429 | 894 | Усманский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-14 11:20 | 2020-06-14 13:17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Падение ветки от дерева из вне охранной зоны при воздействии порывистого ветра | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | однофазное замыкание на спуске 10 кВ Ф."В" и корпусом ТП № 12 упавшей веткой из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | На ВЛ 10кВ Чистые Пруды ПС Березняговка провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением При выявлении деревьев, угрожающих падением на ЛЭП 10кВ Чистые Пруды, произвести вырубку (обрезку крон). | - | 0.0156
430 | 893 | Добринский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-14 11:18 | 2020-06-14 13:14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Падение дерева из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Междуфазное перекрытие проводов в пролете опор №12/7-12/8 в результате падения дерева из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | На ВЛ 10кВ № 11 ПС 35/10 Паршиновка произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку | - | 0.2784
431 | 993 | Хиславичский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-14 11:14 | 2020-06-14 13:14 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Причиной технологического нарушения на ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Комаровка послужило однофазное замыкание на "Землю" в сети 10кВ возникшее в результате пробоя изоляции с разрушением подвесного фарфорового изолятора ПФ-70 верхней фазы "В" на анкерной ж/б опоре №156 в результате грозовых перенапряжений в сети 10кВ при прохождении активного грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции | Причиной оперативного отключения В 10кВ ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Комаровка послужил пробой изоляции с разрушением подвесного фарфорового изолятора ПФ-70 верхней фазы "В" на заземленную металлоконструкцию траверсы анкерной ж/б опоре №156 с возникновением однофазного замыкания на "Землю". | Произвести обследование ж/б стоек анкерной опоры №156 ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Комаровка на пригодность к эксплуатации, после воздействия на неё однофазного тока замыкания на "Землю" с составлением акта. Выполнить проверку сопротивления контура заземления и переходных сопротивлений анкерной ж/б опоры №156 ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Комаровка. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Комаровка, обратив особое внимание на состояние подвесной и штыревой изоляции и наличие дефектных изоляторов. По результатам внеочередного осмотра, проверки сопротивления контура заземления, переходных сопротивлений и результатам обследования ж/б стоек анкерной опоры №156 ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Комаровка и разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения. | - | 0.038266
432 | 741 | В.Хавский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-14 10:45 | 2020-06-14 12:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 кВ Шукавка произошло в результате перекрытия проводов фаз "B" и "C" в пролете опор №140-141 веткой дерева занесённой сильными порывами ветра до 20 м/с из-за пределов охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "В" и "С" веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 кВ Шукавка в пролете опор №140-141 произошло вследствие воздействия порывов ветра до 20 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Шукавка по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Шукавка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ | - | 0.053332
433 | 783 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-14 10:45 | 2020-06-14 11:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №6 ПС 110/35/10кВ "Нила" по причине КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №33-№34 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №33-№34 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №6 ПС 110/35/10кВ "Нила" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №6 ПС 110/35/10кВ "Нила" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | 0.066
434 | 42 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-14 09:59 | 2020-06-14 12:13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10кВ № 05(17) ПС 35/10кВ Глазково произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №38-39 деревом, упавшим на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области без обрыва проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №38-39 ВЛ-10кВ № 05(17) ПС 35/10кВ Глазково из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 05(17) ПС 35/10кВ Глазково действием МТЗ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 05(17) ПС 35/10кВ Глазково с целью выявления наличия дефектов. Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 05(17) ПС 35/10кВ Глазково | - | 0.044666
435 | 742 | В.Хавский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-14 09:50 | 2020-06-14 10:19 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отключение ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Верный действием защит произошло из-за повреждений на потребительской ТП 10/0,4 кВ №4-5 ПС 35 кВ Верный находящейся на балансе потребителя Николаева В. И. |  |  | Направить письмо потребителю Николаев В. И. о приведении потребительской ТП 10/0,4 кВ №4-5 ПС 35 кВ Верный в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и с предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования ТП 10/0,4 кВ №4-5 ПС 35 кВ Верный. | - | 0.028998
436 | 733 | Кантемировский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-14 09:47 | 2020-06-14 10:36 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Аварийное отключение ВЛ-10-3 ПС Митрофановка произошло по причине схлестывания проводов фаз «А» и «В» в пролете опор № 89-90 веткой сломленной и заброшенной на провода сильными порывами ветра до 17 м/с с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Схлестывание проводов фаз «А» и «В» в пролете опор № 89-90 ВЛ-10-3 ПС Митрофановка сломленной и заброшенной на провода сильными порывами ветра до 17 м/с с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №3 ПС 35кВ Митрофановка наметить мероприятия по обрезке веток и вырубке деревьев, растущих за пределами охранной зоны, угрожающих своим падением на провода ВЛ. Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10кВ №3 ПС 35кВ Митрофановка на предмет выявления отдельностоящих деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ, а также ветвей деревьев, которые угрожают своим падением на провода ВЛ. | - | 0.12495
437 | 768 | Острогожский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-14 09:40 | 2020-06-14 10:53 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Причиной отключения ВЛ-10-4 ПС 35кВ Болдыревка послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное схлестыванием проводов фаз «В» и «С» в пролете опор №100-101 , в результате обрыва провода фазы "В" упавшим деревом, растущим в охранной зоне ВЛ, при сильных порывах ветра до 17 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Обрыв провода фазы «В» и его схлестывание с проводом фазы "С" в пролете опор №100-101 по ВЛ-10-4 ПС 35кВ Болдыревка произошло из-за падения дерева, растущего в охранной зоне ВЛ, при сильных порывах ветра до 17 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-4 ПС 35кВ Болдыревка по всей длине с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-4 ПС 35кВ Болдыревка разработать мероприятия по вырубке деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Выполнить расчистку трассы ВЛ-10-4 ПС 35кВ Болдыревка в пролете опор №100-101 от деревьев угрожающих падением на провода ВЛ. | - | 0.18007
438 | 889 | Ст.Оскольские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-14 09:38 | 2020-06-14 10:26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ и неуспешное включение по ТУ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Котово произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор №48-49 упавшей веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор №48-49 МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Котово произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, на провода при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Котово. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.8528
439 | 889 | Добринский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-14 09:35 | 2020-06-14 10:38 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Падение ветки от дерева из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Междуфазное перекрытие проводов в пролете опор №24-25 в результате падения на провода ВЛ ветки от дерева принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ | На ВЛ 10кВ № 12 ПС 35/10 Петровская произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку | - | 0.19005
440 | 888 | Лебедянский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-14 09:30 | 2020-06-14 12:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Изменение свойств материала (изолятора) в результате длительного срока эксплуатации с 1970 г. Капитальный ремонт –2002г | Нарушение электрической изоляции | однофазное замыкание на опоре №78 в результате срыва изолятора Ф. "А" и падение провода Ф."А" на траверсу опоры №78 | На ВЛ-10кВ Грязновка произвести верховой осмотр опор №60-80 По результатам верхового осмотра устранить выявленные дефекты Мастеру Белову С.А. провести внеочередной инструктаж о необходимости проведения своевременного осмотра ВЛ Произвести: визуальный осмотр по всей длине железобетонной стойки и траверсы каждой опоры (без подъема на опору), на которой имело место однофазное замыкание на землю; откопка опоры на глубину, не менее 0,6 м от поверхности земли (работы выполнять по наряду-допуску); осмотр подземной части стойки опоры; осмотр мест крепления стойки траверс, оголовников и других частей опоры. | - | 0.11333
441 | 887 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-14 09:20 | 2020-06-14 13:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Падение ветки от дерева из охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | междуфазное перекрытие проводов в пролете опор №27-28 упавшей веткой из охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | На ВЛ яч. №01 ПС "Двуречки" от ПС 110/10 "Двуречки" в пролетах №1-№82 произвести вырубку деревьев находящихся в охранной зоне ВЛ Мастеру Азарину И.А. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. | - | 0.144
442 | 886 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-14 09:15 | 2020-06-14 12:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Падение ветки от дерева из охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Междуфазное перекрытие проводов в пролете опор № 30-31 ВЛ-10 кВ СОК ПС 35/10 кВ Сенцово, произошло по причине механического воздействия при падении ветки дерева, росшего в охранной зоне ВЛ. | На ВЛ-10кВ СОК ПС 35/10 Сенцово произвести вырубку ДКР находящейся в охранной зоне ВЛ Мастеру участка провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. | - | 0.11667
443 | 737 | Моршанский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-14 09:07 | 2020-06-14 12:51 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения стало замыкание, которое произошло в результате обрыва и схлеста проводов ВЛ в пролете опор № 60-61 из-за падения дерева в результате сильных порывов ветра (по прогнозу ЧС ветер с порывами до 20 м/сек). Дерево росло вне охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате падения дерева на провода ВЛ 10 кВ №01 ПС 35 кВ Вяжлинская в пролете опор №60-61 произошел обрыв и схлест проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной отключения ВЛ. | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 01 ПС Вяжлинская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. | - | 0.041066
444 | 885 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-14 09:05 | 2020-06-14 11:47 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Падение ветки от дерева из охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Междуфазное перекрытие проводов в пролете опор № 25-26 ВЛ-10 кВ Хутор Полазов от РП-10 кВ Грязное произошло по причине механического воздействия при падении ветки дерева, росшего в охранной зоне ВЛ. | На ВЛ-10кВ Хутор Степец РП-10кВ Грязное произвести вырубку ДКР растущую в охранной зоне ВЛ Мастеру участка провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. | - | 0.1026
445 | 726 | Рогнединский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-14 08:56 | 2020-06-14 09:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами двух фаз ветвями дерева, растущего в охранной зоне ВЛ-10кВ ф.1006 ПС 35кВ Рогнединская в пролете опор №60-№61 при сильном порывистом ветре. | Нарушение электрической изоляции | Отключение от действия РЗ В-10кВ ф.1006 ПС 35кВ Рогнединская произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами двух фаз ветвями дерева, растущего в охранной зоне ВЛ-10кВ ф.1006 ПС 35кВ Рогнединская в пролете опор №60-№61, при сильном порывистом ветре. | Произвести расчистку трассы ВЛ-10кВ ф.1006 ПС 35кВ Рогнединская в пролете опор №60-№61. | - | 0.012339
446 | 883 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-14 08:50 | 2020-06-14 12:43 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Падение ветки от дерева из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | междуфазное перекрытие проводов ВЛ ФФ. "А","В" в пролете опор №164-№164 упавшей веткой от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ при воздействии порывистого ветра. | Провести внеочередной осмотр ВЛ яч. №02 ПС "Двуречки" от ПС "Двуречки" в пролетах №1-№170 опор на предмет выявления деревьев угрожающих падением на ЛЭП. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ЛЭП; произвести вырубку (обрезку крон). | - | 0.15921
447 | 727 | Рогнединский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-14 08:36 | 2020-06-14 08:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз в пролете опор №34-№35 ВЛ-10кВ ф.1005 ПС 35кВ Рогнединская. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз в пролете опор №34-№35 ВЛ-10кВ ф.1005 ПС 35кВ Рогнединская, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1005 ПС 35кВ Рогнединская. | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1005 ПС 35кВ Рогнединская в пролете опор №34-№35, угрожающих падением на провода. | - | 0.010005
448 | 880 | Усманский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-14 08:30 | 2020-06-14 10:28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Падение ветки от дерева из вне охранной зоны при воздействии порывистого ветра | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Междуфазное короткое замыкание линейных проводов спуска к КТП №351, вызванное падением ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП 10кВ Карачун, сорванной сильным порывистым ветром до 20 м/с. | На ВЛ 10кВ Карачун ПС 35/10 Куликово яч. № 14 произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ и ТП При выявлении деревьев, угрожающих падением на ЛЭП 10кВ Карачун, произвести вырубку (обрезку крон). | - | 0.057034
449 | 881 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-14 08:30 | 2020-06-14 13:10 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | повреждении в ТП 302 П, находящейся в эксплуатационной ответственности ИП "Гурьянов" |  |  | Направить в адрес собственника КТП-302П ИП "Гурьянов". письмо о необходимости приведения принадлежащего им эл. оборудования в надлежащее техническое состояние. | - | 0.18667
450 | 878 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-14 08:25 | 2020-06-14 12:44 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | межфазного К.З. при перекрытии проводов ДКР, растущей в охранной зоне ВЛ, при воздействии сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной отключения ВЛ-6кВ яч.36 ПС "Гидрооборудование " явилось междуфазное КЗ в пролете опор №115-116 в результате перекрытия проводов ветками деревьев растущих в охранной зоне ВЛ | На ВЛ яч. №36 ПС "Гидрооборудование" от ПС "Гидрооборудование" в пролетах №65-№140 произвести вырубку деревьев растущих в охранной зоне ВЛ Мастеру Скоробогатову С.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. | - | 0.12518
451 | 685 | Золотухинский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-14 08:16 | 2020-06-14 08:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ-10 кВ 332.7, послужило возникшее самоустранившееся межфазное КЗ в пролете опор 25-26, вызванное перекрытием проводов веткой дерева, сломанной и принесённой сильным порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов в пролете опор 25-26, произошло по причине слома и наброса ветки на провода сильным порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ № 332.7 от ПС 35/10 кВ Свобода Сельская , с составлением листа осмотра, особое внимание обратить на деревья, которые находятся в охранной зоне ВЛ и вблизи её, в плане угрозы падения деревьев на ВЛ. По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ № 332.7 от ПС 35/10 кВ Свобода Сельская, в случае выявления замечаний, назначить сроки устранения выявленных замечаний. | - | 0.02333
452 | 877 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-14 08:15 | 2020-06-14 10:00 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Прохождение грозового фронта | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Причиной нарушения эл.снабжения явилось междуфазное короткое замыкание, вследствие перекрытия воздушного промежутка между проводами ФФ. "В","С" на опоре №19 при прямом попадании молнии в ВЛ. | На ВЛ яч. №02 "Казинка" от ПС 35/10 "Казинка" произвести верховой осмотр опор №1-№48 По результатам верхового осмотра устранить выявленные дефекты. | - | 0.09625
453 | 731 | Каширский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-14 07:40 | 2020-06-14 09:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Двухфазное короткое замыкание на ВЛ-10-5 ПС 35 кВ Запрудская произошло по причине перекрытия на опоре №117 воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» сторонним предметом-мешок из под удобрения. Пустой мешок заброшен на провода ВЛ сильным порывом ветра до 17 м/с. | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение посторонними предметами) | Перекрытие на опоре №117 ВЛ-10-5 ПС 35 кВ Запрудская воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» сторонним предметом-мешок из под удобрения. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10-5 ПС Запрудская на предмет выявления нарушений влияющих на безаварийную работу ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-5 ПС Запрудская выявления нарушения включить в план ремонта и ТО в 2020г. | - | 0.095835
454 | 743 | В.Хавский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-14 07:35 | 2020-06-14 07:56 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отключение ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Элеватор действием защит произошло из-за повреждений на потребительской ТП 10/0,4 кВ №3-7 ПС 35 кВ Элеватор находящейся на балансе потребителя ЗАО ООО "Верхнехавский Элеватор". |  |  | Направить письмо потребителю ООО "Верхнехавский Элеватор" о приведении потребительской ТП 10/0,4 кВ №3-7 ПС 35 кВ Элеватор в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и с предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования ТП 10/0,4 кВ №3-7 ПС 35 кВ Элеватор. | - | 0.0175
455 | 747 | Грибановский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-14 07:18 | 2020-06-14 09:00 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Отключение ВЛ 10 кВ №1 ПС 110 кВ Грибановка действием МТЗ произошло из-за двухфазного короткого замыкания на землю в следствие повреждения изоляторов фазы «А» и «С» на опоре №54 отпайка на КТП 10/0,4 кВ №109, в результате воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции | Пробой изоляторов фаз «А» и «С» на опоре №54 отпайка на КТП 10/0,4 кВ №109 ВЛ 10 кВ №1 ПС 110 кВ Грибановка произошел вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №1 ПС 110 кВ Грибановка по всей протяжённости ВЛ, а также КТП 10/0,4 кВ питающихся от данной ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №1 ПС 110 кВ Грибановка и отходящих КТП 10/0,4 кВ наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. | - | 0.1054
456 | 648 | Рыльский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-14 05:29 | 2020-06-14 09:09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Межфазное замыкание в пролете опор №107-108 ВЛ-10 кВ №21405 ПС Журятино, вызванное падением на провода сухостойного дерева, находившегося в охранной зоне ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Механическое воздействие при падении дерева на провода в пролете опор №107-№108 привело к схлесту проводов . | Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №21405 от ПС Журятино с проверкой состояния опор №107, №108, подвергшихся динамическому воздействию при падении дерева. По результатам внепланового инженерного осмотра ВЛ-10 кВ №21405 от ПС Журятино составить график устранения выявленных замечаний Провести дополнительное обучение соответствующему персоналу по качеству проведения и оформления осмотров, методам определения ширины просек в местах прохождения ВЛ по лесным массивам, сближениям и пересечениям с лесопосадками. | - | 0.0495
457 | 745 | Каменский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-14 05:27 | 2020-06-14 05:32 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ 10кВ №18 ПС 110кВ Каменка послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 51-52 веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ порывами ветра до 17 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 51-52 по ВЛ 10кВ №18 ПС 110кВ Каменка произошло из-за падения ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесенной на провода порывами ветра до 17 м/с. | По результатам осмотра ВЛ 10кВ №18 ПС 110кВ Каменка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №18 ПС 110кВ Каменка по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. | - | 0.004831
458 | 392 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-14 04:45 | 2020-06-14 06:59 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Падение ветки от дерева из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной отключения В-10кВ яч.06 РП "Прибытково" послужило КЗ провода в пролете опор №20-№21, из-за падения ветки дерева на провода в связи с не благоприятные погодные условия порывы ветра до 18 м/с. | Провести внеочередной осмотр ВЛ яч №6 РП "Прибытково" от КРУН-10 кВ РП "Прибытково" в пролетах №1-№51 на предмет выявления деревьев угрожающих падением на ЛЭП. При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку | - | 0.046899
459 | 874 | Хлевенский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-14 02:51 | 2020-06-14 05:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Падение дерева из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | короткое замыкание, в результате перекрытия проводов в пролете опор №6-19- 6-20 упавшим деревом из охранной зоне ВЛ при воздействии порывистого ветра. | На ВЛ-10 кВ №12 ПС 35/10 Конь-Колодезь произвести вырубку деревьев растущих в охранной зоне ВЛ Провести внеочередной инструктаж мастеру участка о необходимости своевременного выявления и устранения дефектов на ВЛ | - | 0.7946
460 | 630 | Горшеченский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-14 01:25 | 2020-06-14 01:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ 10кВ №1123 ЦРП 10кВ "Сосновка" действием МТЗ явилось междуфазное КЗ из-за падения сухого дерева на провода, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ в пролетах опор №192-№193, под действием порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов в пролете опор №192-№193 ВЛ 10кВ №1123 ЦРП 10кВ "Сосновка" произошло по причине падения на провода ВЛ сухого дерева, сломленного порывом ветра и растущего вне охранной зоны ВЛ. | Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №1123 ЦРП 10кВ Сосновка на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №1123 ЦРП 10кВ Сосновка разработать мероприятия и сроки по устранению выявленных нарушений. | - | 0.021664
461 | 391 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-13 21:54 | 2020-06-13 23:01 | Наброс посторонних предметов на ВЛ | Земля" на ВЛ-10 кВ "Сенцово" появилась вследствии однофазного К.З., вызванного набросом куска проволоки на провод фазы "В" с замыканием на траверсу на опоре 46 неизвестным лицом. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Однофазное К.З. на опоре 46 на фазе "В" с замыканием на траверсу произошло через наброс проволоки вследствии механического воздействия сторонних лиц. | Направить главе местного поселения памятки о требованиях "Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" с целью размещения их на информационных щитах и проработки с населением Произвести: визуальный осмотр по всей длине железобетонной стойки и траверсы каждой опоры (без подъема на опору), на которой имело место однофазное замыкание на землю; откопка опоры на глубину, не менее 0,6 м от поверхности земли (работы выполнять по наряду-допуску); осмотр подземной части стойки опоры; осмотр мест крепления стойки траверс, оголовников и других частей опоры. | - | 0.49246
462 | 708 | Унечский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-13 21:15 | 2020-06-13 22:32 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз "В" и "С" в пролете опор №7/187-8/187 ВЛ-6кВ ф.608 ПС Тембр. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Падение ветки привело к механическому воздействию, нарушению изоляции, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-6кВ ф.608 ПС Тембр. | Произвести обрезку веток, угрожающих падением на провода ВЛ-6кВ ф.608 ПС Тембр, на деревьях растущих вне охранной зоны, в пролете опор №7/187-8/187. | - | 0.20533
463 | 774 | Поворинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-13 20:37 | 2020-06-13 22:02 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Отключение ВЛ-10кВ №1 ПС 35кВ Пески действием МТЗ произошло из-за двухфазного короткого замыкания, возникшего при перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» на опоре № 32 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» на опоре № 32 на ВЛ-10кВ №1 ПС 35кВ Пески вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1 ПС 35кВ Пески по всей протяжённости ВЛ, а так же КТП 10/0,4 кВ питающихся от данной ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №1 ПС 35кВ Пески и отходящих КТП 10/0,4 кВ наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Произвести замер сопротивления контура заземления на опорах № 29-35 ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Пески при несоответствии произвести ремонт контура заземления | - | 0.034
464 | 636 | Горшеченский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-13 18:50 | 2020-06-13 20:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ 10кВ №136 ПС 35/10кВ Белгородка действием МТЗ явилось междуфазное КЗ из-за падения ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ в пролетах опор №63-№64, под действием порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов в пролете опор №63-№64 ВЛ 10кВ №136 ПС 35/10кВ Белгородка произошло по причине падения на провода ВЛ ветки дерева, сломленного порывом ветра и растущего вне охранной зоны ВЛ. | Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №136 ПС 35/10кВ "Белгородка" на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ-10 кВ №136 ПС 35/10кВ "Белгородка" определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. | - | 0.043198
465 | 662 | Поныровский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-13 18:12 | 2020-06-13 20:10 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ 3 РП Поныри явилось двухфазное замыкание на "Землю" на оп.81, вызванное разрушением штырьевого изолятора и падением провода на траверсу, при прохождении грозового фронта. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Причиной разрушения штырьевого изолятора и его разрушения послужило прямое попадание грозового разряда, при прохождении грозового фронта. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №3 от РП Поныри с целью выявления наличия и исправного состояния РВО-10кВ, ОПН -10 кВ, на ТП запитанных от данной ВЛ, целостности заземляющих спусков на ВЛ. Произвести измерения сопротивления заземляющего устройства опоры №81 ВЛ-10кВ №3 от РП Поныри При выявлении замечаний ВЛ-10кВ №3 от РП Поныри определить мероприятия по их устранению. | - | 0.17071
466 | 389 | Чаплыгинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-13 17:50 | 2020-06-13 18:27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Падение ветки от дерева из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Междуфазное короткое замыкание на опоре №53 в результате падения на провода ВЛ ветки от дерева принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ | На ВЛ 10кВ Чаплыгин-Раненбург(габарит35кВ) произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку | - | 0.025902
467 | 669 | Железногорский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-13 15:56 | 2020-06-13 17:59 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №06 ПС Мартовская произошло в результате междуфазного к.з. из-за перекрытия проводов в пролете оп.№62-63 упавшем деревом, расположенным в не охранной зоне ВЛ под воздействием ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Дерево в пролете оп.№62-63 ВЛ 10кВ №06 ПС Мартовская упало из не охранной зоны ВЛ под воздействием ветра. | Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ №06 ПС Мартовская с составлением листа осмотра. По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ №06 ПС Мартовская назначить сроки устранения выявленных замечаний. | - | 0.1435
468 | 716 | Жирятинский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-13 15:25 | 2020-06-13 16:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Падение ветви дерева на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-Ожоги от РП Колодня, в пролёте опор №26-27 под воздействием сильного порывистого ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Кратковременный схлест проводов под воздействием ветви дерева, упавшей на провода ВЛ-10 кВ Ф-Ожоги от РП Колодня, в пролёте опор №26-27 из-за пределов охранной зоны привело к отключению ВЛ от действия МТЗ. | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-Ожоги от РП Колодня, в пролёте опор №26-27. | - | 0.10401
469 | 14 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-13 15:07 | 2020-06-13 18:03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-110 кВ ДВП-Брусово с отпайкой на ПС 110/10кВ Малышево, ВЛ-110кВ Шишково-Дуброво – ДВП произошло по причине однофазного КЗ из-за перекрытия провода фазы "А" в пролёте опор №154-155 ВЛ-110 кВ ДВП-Брусово с отпайкой на ПС 110/10кВ Малышево, в результате падения дерева на провод ВЛ-110кВ в данном пролете опор, упавшее из вне охранной зоны ВЛ-110кВ, под воздействием сильного порывистого ветра, в дальнейшем произошло падение дерева на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении дерева, сваленного сильным порывистым ветром из вне охранной зоны на провод фазы "А" в пролете опор №154-155 ВЛ-110кВ ДВП-Брусово с отпайкой на ПС 110/10кВ Малышево произошло перекрытие провода ф."А" в данном пролете опор, что привело к отключению ВЛ-110 кВ ДВП-Брусово с отпайкой на ПС 110/10кВ Малышево, ВЛ-110кВ Шишково-Дуброво – ДВП действием ТЗНП. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-110кВ ДВП-Брусово с отпайкой на ПС 110/10кВ Малышево. Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-110кВ ДВП-Брусово с отпайкой на ПС 110/10кВ Малышево. | - | 17.1666
470 | 728 | Панинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-13 14:50 | 2020-06-13 15:16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Аварийное отключение ВЛ-10-4 ПС Панино произошло по причине возникновения двухфазного КЗ из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в полете опор № 5-6 ОВЛ-4-1 веткой дерева заброшенной на провода ВЛ порывами ветра до 20 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в полете опор № 5-6 ОВЛ-4-1 ВЛ-10-4 ПС Панино веткой дерева заброшенной на провода ВЛ порывами ветра до 20 м/с. | Выполнить вырубку деревьев, веток в охранной зоне в полете опор № 5-6 ОВЛ-4-1 угрожающие безаварийной работе ВЛ-10-4 ПС Панино. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-4 ПС 110 кВ Панино выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО. Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10-4 ПС 110 кВ Панино на предмет выявления деревьев и веток деревьев угрожающие безаварийной работе ВЛ. | - | 0.004333
471 | 759 | Новоусманский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-13 14:50 | 2020-06-13 16:37 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отключение В ВЛ 10кВ №2 ПС 110кВ Радуга действием защит произошло из-за повреждений на потребительском оборудовании ТП-106 ВЛ 10кВ №2 ПС 110кВ Радуга, находящемся на балансе и обслуживании ООО МКП Петровский. |  |  | Направить письмо потребителю ООО МКП Петровский о приведении потребительского оборудования ТП-106 ВЛ 10кВ №2 ПС 110кВ Радуга в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. | - | 1.448
472 | 646 | Льговский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-13 14:50 | 2020-06-13 16:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Межфазное КЗ в пролете опор №72-№73, вызванное зависшей на проводах веткой, в результате падения высокорослого дерева извне охранной зоны ВЛ, сломанного сильными порывами ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №72-№73 веткой, зависшей на проводах в результате падения высокорослого дерева извне охранной зоны ВЛ. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №111 ПС Льгов. По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №111 ПС Льгов составить график устранения выявленных замечаний. | - | 0.67276
473 | 869 | Чаплыгинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-13 14:50 | 2020-06-13 15:54 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Падение ветки от дерева из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | обнаружено междуфазное перекрытие проводов ФФ. "А","В" в пролете опор №9-10 веткой от дерева принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ | На ВЛ-10 кВ Связь Раненбург-Чаплыгин ПС 35/10 кВ Раненбург произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку | - | 0.05547
474 | 982 | Сафоновский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-13 14:02 | 2020-06-13 15:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВВ-10 ВЛ-1002 ПС Издешково произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №92-№93 упавшим деревом из-за не своевременной его вырубки при сильных порывах ветра с обрывом трех проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Обрыв трех проводов марки А-35 на ВЛ-1002 ПС Издешково произошел вследствие механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ в пролете опор №92 - №93 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Выполнить внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1002 ПС Издешково с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев. Выполнить вырубку угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ в пролете опор №92-№93 ВЛ-1002 ПС Издешково. По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1002 ПС Издешково разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний | - | 0.054
475 | 678 | Золотухинский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-13 14:00 | 2020-06-13 14:18 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Причиной отключения ВЛ-10кВ №9 от ПС 35/10кВ Свобода Селская явилось возникновение междуфазного К.З. при перекрытии штыревых изоляторов фазы "А" и "В" на опоре № 38, электрической дугой при попадании грозового разряда. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции ВЛ-10кВ №9 от ПС 35/10кВ Золотухино, возникновение междуфазного К.З., поверхностное перекрытие штыревых изоляторов фазы "А" и "В" на опоре № 38, произошло из-за атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта в районе расположения ВЛ-10 кВ. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ 332.9 ПС 35/10 кВ Свобода Сельская с целью выявления наличия и исправного состояния РВО-10кВ, ОПН -10 кВ, на ТП запитанных от данной ВЛ, целостности заземляющих спусков на ВЛ. Произвести измерения сопротивления заземляющего устройства опоры №35 и № 42 ВЛ-10кВ 332.9 ПС 35/10 кВ Свобода Сельская По результатам осмотра ВЛ 10кВ №332.9 и измерения сопротивления заземляющего устройства опоры №35 и №42 , в случае выявления замечаний,наметить мероприятия по устранению данных замечаний. | - | 0.018975
476 | 961 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-13 13:52 | 2020-06-13 14:58 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ-1009 ПС Жуковская явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №№ 104-105 в результате воздействия сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной приведшей к отключению ВЛ-1009 ПС Жуковская явилось межфазное короткое замыкание в пролёте опор №№ 27-28 вследствие нарушения изоляции между проводами в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. | Провести внеочередной осмотр участков ВЛ-1009 ПС Жуковская, проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих деревьев. Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №№27-28 ВЛ-1009 ПС Жуковская. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1009 ПС Жуковская разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. | - | 0.1518
477 | 756 | Рамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-13 13:48 | 2020-06-13 17:17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Причиной отсутствия напряжения явилось двухфазное короткое замыкание между фазами "А" и "В" КТП 623 ВЛ-10-2 ПС 35кВ Новоживотинное на главном рубильнике 0,4кВ, возникшее по причине ухудшения изоляционных характеристик главного рубильника вследствие его нагрева из-за неудовлетворительного состояния контактного соединения ножей главного рубильника. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Двухфазное короткое замыкание между фазами "А" и "В" КТП 623 ВЛ-10-2 ПС 35кВ Новоживотинное на главном рубильнике 0,4кВ произошло по причине ухудшения изоляционных характеристик главного рубильника вследствие его нагрева из-за неудовлетворительного состояния контактного соединения ножей главного рубильника. | По результатам тепловизионного контроля контактных соединений КТП 623 ВЛ-10-2 ПС 35кВ Новоживотинное наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Произвести тепловизионный контроль контактных соединений КТП 623 ВЛ-10-2 ПС 35кВ Новоживотинное. Провести внеплановый инструктаж персоналу Рамонского РЭС, выполняющему техническое обслуживание и ремонт оборудования ТП 6-10кВ, на тему "Порядок осмотра ТП, основные дефекты и перечень основных недостатков персонала при выполнении осмотра оборудования ТП". По результатам внеочередного осмотра КТП 623 ВЛ-10-2 ПС 35кВ Новоживотинное наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний с включением их в план работ. Выполнить внеочередной осмотр КТП 623 ВЛ-10-2 ПС 35кВ Новоживотинное на предмет выявления дефектов. | - | 0.32395
478 | 991 | Шумячский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-13 13:14 | 2020-06-13 14:22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Причиной приведшей к падению сломанной под действием порывистого ветра сухой ветки дерева с границы охранной зоны ВЛ-1001 ПС 11035/10кВ Поселки на провода в пролете опор №116 - №117, послужило несвоевременное выявление и вырубка дерева угрожающего падением сухих веток на провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | ВВ-10кВ ВЛ-1001 ПС 110/35/10кВ Поселки отключился в результате механического воздействия с нарушением изоляции между проводами при падении ветки дерева на провода в пролете опор №116 - №117 с возникновением междуфазного КЗ. | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1001 ПС 110/35/10кВ Поселки разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1001 ПС 110/35/10кВ Поселки, проходящих по лесной местности, с целью выявления деревьев угрожающих падением веток, в том числе сухих веток, на провода. Выполнить вырубку деревьев, угрожающих падением на провода веток, в том числе сухих веток, в пролете опор №116 - №117 ВЛ-1001 ПС 110/35/10кВ Поселки. | - | 0.013599
479 | 977 | Дорогобужский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-13 12:50 | 2020-06-13 14:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ 1006 ПС Ушаково произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате междуфазного КЗ возникшего вследствие перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №Б13 -№Б17 упавшим деревом из-за его несвоевременной вырубки при сильных порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Обрыв двух проводов марки АС-35, повреждение траверсы марки ТМ-9 и повреждение двух изоляторов марки ШС-10 на ВЛ 1006 ПС Ушаково произошло вследствие механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ в пролете опор №Б13 -№Б17 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 1006 ПС 35/10 кВ Ушаково. Выполнить вырубку угрожающих деревьев в пролете опор №Б13 - №Б17 ВЛ 1006 ПС 35/10 кВ Ушаково. По результатам проведенного осмотра ВЛ 1006 ПС 35/10 кВ Ушаково разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. | - | 0.001833
480 | 975 | Дорогобужский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-13 12:30 | 2020-06-13 14:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ 1002 ПС Ушаково произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №4 -№5 упавшим деревом из не своевременной его вырубки при сильных порывах ветра с обрывом 2-ух проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Обрыв двух проводов марки АС-35 на ВЛ 1002 ПС Ушаково произошел вследствие механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ в пролете опор №4 -№5 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 1002 ПС Ушаково. Выполнить вырубку угрожающих деревьев в пролете опор №4 - №5 на ВЛ 1002 ПС Ушаково. По результатам проведенного осмотра ВЛ 1002 ПС Ушаково разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. | - | 0.20892
481 | 7 | Сычевский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-13 12:30 | 2020-06-13 14:05 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Причиной аварийного отключения ТП-155, явилось междуфазное К.З. при повреждении автоматического выключателя АВ 0,4кВ №2 ТП 155 в результате воздействия атмосферных перенапряжений (прямой удар молнии в провода ВЛ 0,4кВ №2 от ТП 155 в пролете от ТП до опоры №1). | Нарушение электрической изоляции | Причиной повреждения изоляции автоматического выключателя АВ 0,4кВ №2 ТП 155 марки АП50Б 63А явилось внешнее воздействие атмосферных явлений (удар молнии в провода ВЛ 0,4кВ №2 от ТП 155 в пролете от ТП до опоры №1). | Произвести внеплановый замер сопротивления контура заземления ТП 155 с измерением переходных сопротивлений металлосвязей, в случае несоответствия требованиям ПУЭ, довести до нормы. | - | 0.003166
482 | 864 | Тербунский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-13 12:15 | 2020-06-13 13:23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Падение ветки от дерева из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | междуфазное перекрытие проводов ФФ. "В","С" в пролете опор №166-167 веткой от дерева принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ | На ВЛ 10 кВ № 17 ПС 110/35/10 Тербуны произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку | - | 0.17
483 | 989 | Рославльский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-13 11:40 | 2020-06-13 13:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Причиной приведшей к падению сломанного под действием порывистого ветра дерева с границы охранной зоны ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Хорошово на провода, в пролете опор №О-11 - №О-12 послужило несвоевременное выявление и вырубка дерева угрожающего падением на провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | МВ-10кВ ВЛ-1004 ПС 35/10кВ ПС Хорошово отключился в результате схлеста проводов из-за механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №О-11 - №О-12 с возникновением междуфазного КЗ и обрывом одного верхнего провода марки А-50 с последующим падением дерева на землю. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Хорошово проходящих в лесной местности, с целью выявления угрожающих падением на провода деревьев. Провести вырубку угрожающих падением на провода деревьев в пролёте опор №О-11 - №О-12 ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Хорошово. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Хорошово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений и назначением ответственных лиц, и сроков устранения. | - | 0.05247
484 | 657 | Железногорский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-13 11:39 | 2020-06-13 18:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ 10кВ №16 ПС Михайловка произошло по причине междуфазного к.з. в результате перекрытия проводов в пролете оп.№3-1 – 3-2 упавшим деревом с последующим обрывом проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Обрыв проводов в пролете оп.№3-1 – 3-2 ВЛ 10кВ №16 ПС Михайловка произошел в результате падения дерева из пределов охранной зоны ВЛ. | Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ №16 ПС Михайловка с составлением листа осмотра. По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ №16 ПС Михайловка а назначить сроки устранения выявленных замечаний. Провести обучение оперативного, оперативно-ремонтного, ремонтного персонала по выявлению дефектов при проведении осмотров ВЛ | - | 0.14033
485 | 974 | Ельнинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-13 11:26 | 2020-06-13 13:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ 1006 ПС Мутище произошло вследствие междуфазного КЗ, возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №132-№133 упавшим деревом из-за не своевременной его вырубки при воздействии сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Отключение ВЛ 1006 ПС Мутище произошло вследствие механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ в пролете опор №132-№133 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 1006 ПС Мутище, проходящих по лесистой местности с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев. Выполнить вырубку угрожающих возможным падением на провода деревьев, при определенных условиях, в пролете опор №132-№133 ВЛ 1006 ПС Мутище. По результатам осмотра ВЛ 1006 ПС Мутище разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. | - | 0.1551
486 | 638 | Горшеченский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-13 11:17 | 2020-06-13 15:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Изменения структуры материалов в процессе эксплуатации (более 25 лет) привели к повышенному нагреву внутрибаковых контактных соединений с последующим обрывом цепи обмотки ВН фазы "А". | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв цепи обмотки ВН фазы "А" вследствие изменения рабочих свойств обмотки ВН фазы "А" в процессе эксплуатации (более 25 лет). | Провести испытания силовых трансформаторов ТП 10/0,4 кВ со сроком эксплуатации более 25 лет, питающихся от ВЛ-10 кВ №197 ПС 35/10кВ Знаменка. По результатам проведенных испытаний определить мероприятия по устранению выявленных нарушений и сроки их выполнения. | - | 0.02508
487 | 659 | Золотухинский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-13 10:58 | 2020-06-13 16:35 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Причиной отключения ТП 331.5 5/63 кВА д. Боево, явилось перегорание ВВ предохранителей по причине межфазного короткого замыкания и повреждения обмоток ВН и НН силового трансформатора, возникшее из-за перекрытия проходных изоляторов трансформатора, электрической дугой возникшей при попадании грозового разряда. | Нарушение электрической изоляции | Повреждение обмоток ВН и НН силового трансформатора произошло в результате перекрытия проходных изоляторов трансформатора, электрической дугой возникшей при попадании грозового разряда. | Произвести измерения сопротивления заземляющего устройства ТП331.5 5/63 кВА В случае выявления замечаний на ТП331.5 5/63 кВА разработать мероприятия по их устранению. | - | 0.047741
488 | 758 | Новоусманский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-13 10:52 | 2020-06-13 12:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ Парусное произошло в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролёте опор № 44-45 в момент падения на провода ВЛ, ветки дерева занесённой из охранной зоны ВЛ, при сильных порывах ветра 20 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролете опор №44-45 ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ Парусное явилось падение ветки от дерева, растущего в охранной зоне ВЛ, занесенной на провода ВЛ сильными порывами ветра до 20м/с. | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ Парусное наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ Парусное на предмет выявления деревьев, расположенных как в охранной зоне ВЛ, так и за пределами охранной зоны ВЛ, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ, при сильных порывах ветра. Провести внеплановый инструктаж персоналу Н.Усманского РЭС, выполняющему техническое обслуживание и ремонт ВЛ напряжением 0,4-10кВ, на тему "Порядок осмотра ВЛ-0,4/10кВ, основные дефекты ВЛ-0,4/10кВ, перечень основных недостатков персонала при выполнении осмотра ВЛ-0,4/10кВ". Произвести опиловку деревьев в пролетах опор №44-45-46 ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ Парусное находящихся в охранной зоне ВЛ | - | 0.78275
489 | 750 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-13 10:41 | 2020-06-13 11:04 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | В следствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта, произошло нарушение электрической изоляции между проводами фаз «А» и «С» в пролёте опор №23 - №24 ВЛ 10кВ № 02 ПС 35/10кВ Башкатово, что привело к возникновению двухфазного КЗ, устраненного действием защит. АПВ не успешно, по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Нарушение электрической изоляции | В результате нарушения электрической изоляции между проводами фаз «А» и «С» в пролёте опор №23 - №24 ВЛ 10 кВ № 02 ПС 35/10кВ Башкатово из-за воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта, произошло возникновение двухфазного КЗ, устраненного действием защит. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №02 ПС 35/10кВ Башкатово по всей длине. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №02 ПС 35/10кВ Башкатово разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. | - | 0.009965
490 | 745 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-13 10:27 | 2020-06-13 10:43 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | В следствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта, произошло нарушение электрической изоляции между проводами фаз «А» и «С» в пролёте опор №12-6 - №12-7 ВЛ 10кВ № 03 ПС 35/10кВ Гладкое, что привело к возникновению двухфазного КЗ, устраненного действием защит. АПВ не успешно, по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Нарушение электрической изоляции | В результате нарушения электрической изоляции между проводами фаз «А» и «С» в пролёте опор №12-6 - №12-7 ВЛ 10 кВ № 03 ПС 35/10кВ Гладкое из-за воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта, произошло возникновение двухфазного КЗ, устраненного действием защит. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №03 ПС 35/10кВ Гладкое по всей длине. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №03 ПС 35/10кВ Гладкое разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. | - | 0.022669
491 | 651 | Льговский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-13 10:15 | 2020-06-13 12:28 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Междуфазное КЗ, возникшее при пережоге провода ф.В на опоре №86 с последующим падением на провод ф.С вследствие воздействия атмосферных перенапряжений во время прохождения грозового фронта. | Термическое повреждение, перегрев, пережог | Электродуговое повреждение провода ф.В на опоре №86 ВЛ-10 кВ №193 при прохождении грозового фронта в районе ВЛ. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №193 ПС Марица. По выявленным замечаниям составить график их устранения. | - | 0.1729
492 | 4 | Угранский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-13 09:57 | 2020-06-13 11:52 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ № 1004 ПС110/35/10кВ Знаменка явилось междуфазное К.З. при падении дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны под действием сильных порывов ветра в пролёте опор №23 - №24. При подаче напряжения в линию в цикле АПВ и при РПВ дерево находилось на проводах ВЛ, затем, под действием сильных порывов ветра упало на землю. Без повреждения линии. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ 10кВ № 1004 ПС110/35/10кВ Знаменка явилось внешнее механическое воздействие при падении дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны под действием сильных порывов ветра в пролёте опор №23 - №24. | Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 1004 ПС110/35/10кВ Знаменка дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 1004 ПС110/35/10кВ Знаменка на участках прохождения по лесным массивам с целью выявления угрожающих деревьев за границами охранной зоны ВЛ. | - | 0.13417
493 | 739 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-13 09:55 | 2020-06-13 12:35 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | В результате попадания молнии при прохождении грозового фронта произошел обрыв провода фазы "А" в пролете опор №6 - №2-1, что привело к однофазному замыканию на землю, которое было устранено оперативным отключением. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | В результате механического воздействию при попадании молнии при прохождении грозового фронта, произошел обрыв провода фазы "А" в пролете опор №6 - №2-1 и его падение на землю, что привело к возникновению однофазного короткого замыкания, устраненного оперативным отключением. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №04 ПС Мценск по всей длине. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №04 ПС Мценск разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС | - | 0.27467
494 | 707 | Дмитровский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-13 09:51 | 2020-06-13 12:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | В результате длительного воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв вязки провода фазы "В" с падением его на крюк изолятора на опоре №3-105 КВЛ-10 кВ №7 ПС Дмитровская, что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением однофазного КЗ в сети 10 кВ, устраненного оперативным отключением. | Нарушение электрической изоляции | В результате нарушения электрической изоляции фазы "В" на опоре №3-105 КВЛ-10 кВ №7 ПС Дмитровская из-за обрыва вязки провода и его падения его на крюк изолятора, произошло возникновение однофазного КЗ, устраненного оперативным отключением. | Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10 кВ №7 от ПС 110/35/10 кВ Дмитровская и включить их в планы работ Дмитровского РЭС. Провести внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ №7 от ПС 110/35/10 кВ Дмитровская по всей длине. | - | 0.73986
495 | 705 | Карачевский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-13 08:40 | 2020-06-13 10:39 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При сильном порывистом ветре произошло падение дерева растущего вне охранной зоны, на провода 3-х фаз ВЛ-6кВ ф.602 ПС Дроновская в пролете опор №67-68. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Падение дерева привело к механическому воздействию, нарушению изоляции, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-6кВ ф.602 ПС Дроновская. | Произвести внеочередной обход ВЛ-6кВ ф.602 ПС Дроновская, с выявлением угрожающих падением на провода деревьев растущих вне охранной зоны. По результатам осмотра произвести вырубку выявленных деревьев. | - | 0.027766
496 | 753 | Новосильский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-13 08:13 | 2020-06-13 08:20 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | В результате повреждения на оборудовании потребителя АО "Орелоблэнерго", произошло возникновение межфазного короткого замыкания на ВЛ-10кВ №8 ПС 35/10кВ Корсаково, устраненного действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. |  |  | Направить письмо владельцу КВЛ-10кВ №17 от ПС 110/35/10кВ Залегощь "Орелоблэнерго" о соблюдении требований нормативных документов по эксплуатации электрооборудования потребителей, предусматривающие обеспечение надежной работы оборудования потребителей. | - | 0.012837
497 | 966 | Дорогобужский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-13 07:50 | 2020-06-13 09:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ 1003 ПС Дорогобуж-1 произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №57 -№59 упавшим деревом, из-за несвоевременной его вырубки при сильных порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Повреждение провода марки АС-35 и двух изоляторов марки ШС-10 ВЛ 1003 ПС Дорогобуж-1 произошло вследствие механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ в пролете опор №57 -№59 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 1003 ПС Дорогобуж-1. Выполнить вырубку угрожающих деревьев в пролете опор №57 - №59 на ВЛ 1003 ПС Дорогобуж-1. По результатам проведенного осмотра ВЛ 1003 ПС Дорогобуж-1 разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. | - | 0.22042
498 | 3 | Вяземский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-13 07:40 | 2020-06-13 09:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ Л-1009 ПС 35/10кВ Исаково явилось устойчивое междуфазное К.З. при падении ветки дерева на провода в пролете №70 - №71 из-за пределов охранной зоны под действием сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Причиной возникновения устойчивого междуфазного К.З. на ВЛ-10кВ Л-1009 ПС 35/10кВ Исаково явилось внешнее механическое воздействие при падении ветки дерева на провода в пролете №70 - №71 из-за пределов охранной зоны под действием сильных порывов ветра. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Л-1009 ПС 35/10кВ Исаково силами ИТР. Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе осмотра ВЛ--10кВ Л1009 ПС 35/10кВ Исаково дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. | - | 0.01725
499 | 738 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-13 04:31 | 2020-06-13 06:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате падения дерева из вне охранной зоны ВЛ при воздействии ветровой нагрузки, на провода в пролете опор №42-43 ВЛ 10кВ № 19 ПС 110/35/10кВ Новосергиевка, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит (МТЗ). АПВ не успешно, по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении дерева на провода (под воздействием ветровой нагрузки) в пролете опор №42- 43 ВЛ 10кВ № 19 ПС 110/35/10 кВ Новосергиевка, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №19 ПС 110/35/10кВ Новосергиевка по всей длине. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №19 ПС 110/35/10кВ Новосергиевка разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. | - | 0.02475
500 | 726 | Таловский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-13 03:56 | 2020-06-13 05:11 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отключение ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Докучаево действием защит произошло из-за повреждений на потребительской ТП 10/0,4 кВ №7-12 ПС 110 кВ Докучаево находящейся на балансе потребителя ИП Воронин. |  |  | Направить письмо потребителю ИП Воронин о приведении потребительской ТП 10/0,4 кВ №7-12 ПС 110 кВ Докучаево в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и с предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования ТП 10/0,4 кВ №7-12 ПС 110 кВ Докучаево. | - | 0.165
501 | 737 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-13 03:17 | 2020-06-13 05:02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате падения ветки с дерева из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ №10 ПС Мценск на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №23-24 из-за воздействия повторяющихся порывов ветра, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит (МТЗ). АПВ не успешно, по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "А" и "В" (под воздействием ветровой нагрузки) в пролете опор №23-24 ВЛ 10кВ № 10 ПС Мценск, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №10 ПС Мценск по всей длине. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №10 ПС Мценск разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. | - | 0.29925
502 | 721 | Хотынецкий РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-13 02:48 | 2020-06-13 05:14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | В результате несвоевременной вырубки деревьев (веток), угрожающих падением на провода и ветровой нагрузки, произошло падение дерева из охранной зоны на провода ВЛ-10кВ №12 ПС 35/10кВ Хотынецкая в пролете опор № 15-16, что привело к излому и падению ж/б опор №16,17,18 и обрыв проводов фаз "А", "В" и "С" в пр.опор №15-19 с возникновением межфазного к.з., устраненного действием защит. АПВ неуспешно по причине неустранившегося КЗ в период работы АПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ-10кВ №12 ПС 35/10кВ Хотынецкая в пролете опор № 15-16 из охранной зоны при ветровой нагрузке, произошел излом и падение ж/б опор №16,17,18 и обрыв проводов фаз "А", "В" и "С" в пролете опор №15-19 , что привело к возникновению межфазного к.з., устраненного действием защит. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №12 ПС 35/10кВ Хотынецкая по всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №12 ПС 35/10кВ Хотынецкая нарушений и включить их в планы работ РЭС. | - | 0.79812
503 | 736 | Хотынецкий РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-13 02:48 | 2020-06-13 02:52 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | В результате несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ-10кВ №10 ПС 35/10кВ Хотынецкая в пролете опор №93-94, при порывах ветра произошло касание ДКР фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. АПВ - неуспешно по причине неустраненного к.з. в период работы АПВ. | Нарушение электрической изоляции | В результате нарушения электрической изоляции фаз "А" и "В" ВЛ 10кВ №10 ПС 35/10кВ Хотынецкая ветвями деревьев в пролете опор №93-94 при ветровой нагрузки из-за несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Провести вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ 10кВ №10 ПС 35/10кВ Хотынецкая в пролете опор №92-94. Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №10 ПС 35/10кВ Хотынецкая нарушений и включить их в планы работ РЭС. | - | 0.017542
504 | 858 | Тербунский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-13 01:20 | 2020-06-13 03:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Падение дерева из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной нарушения эл. снабжения явилось междуфазное перекрытие проводов ФФ. "А","В","С" в пролете опор №13-14 упавшим деревом из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | На ВЛ-10 яч.№1 "Тульское" ПС 110/35/10 Тербуны произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку | - | 2.1583
505 | 963 | Ярцевский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-12 21:30 | 2020-06-12 23:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Причиной аварийного отключения КЛ-1030 явилось устойчивое междуфазное К.З. возникшее при внутреннем повреждении изоляции кабельной вставки от ТП 008 до ТП 010 марки ААШв 3х120 мм2 (L=802м) на целом горизонтальном участке прокладки в земле из-за изменения диэлектрических свойств материала изоляции кабеля вследствие длительной (более 32 лет) эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Повреждение кабельного участка от ТП 008 до ТП 010 силового кабеля ААШв-10 3*120 на КЛ-1030 ПС Ярцево-2 послужило нарушение электрической изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации, с последующим пробоем междуфазной изоляции и возникновением междуфазного КЗ. | Провести анализ аварийных отключений КЛ-1030 ПС Ярцево-2 при повреждении на участке КЛ-10кВ от ТП 008 до ТП 010 с учетом установленных муфт и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данном участке. | - | 0.098998
506 | 959 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-12 21:13 | 2020-06-12 22:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Причиной отключения Л-710 РП 07 явилось повреждение КЛ 6 кВ ТП 012 – ТП 014 в связи с пробоем междуфазной изоляции с замыканием на "землю" в концевой муфте кабеля в результате изменения диэлектрических свойств изоляции (старение изоляции) в процессе длительной эксплуатации с 1978 года (42 года эксплуатации). | Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения Л-710 РП 07 явилось двухфазное замыкание на "землю" вызванное повреждением КЛ 6 кВ ТП 012 – ТП 014 в связи с пробоем изоляции в концевой муфте кабеля в ТП-012 из-за изменения диэлектрических свойств изоляции (старение изоляции) в процессе длительной эксплуатации с 1978 года (в эксплуатации 42 года). | Произвести анализ количества отключений КЛ 6 кВ ТП 012 – ТП 014 за пять лет по причине повреждения кабеля. По результатам анализа рассмотреть возможность его замены. | - | 0.25666
507 | 34 | Торжокский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-12 21:00 | 2020-06-12 21:59 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Появление однофазного замыкания на землю и отключение вручную ВЛ-10 кВ №03 ПС 35/10 кВ Бубеньево(Борьба) произошло по причине замыкания на землю фазы "А" из-за перекрытия провода фазы "А" на заземленную траверсу опоры №3 отпайки на ТП освещение трассы веткой, занесенной с дерева ,растущего вне охранной зоны данной ВЛ под воздействием сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки , сорванной с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, на провод фазы "А " и траверсу опоры №3 отпайки на ТП освещение трассы ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10кВ Бубеньево(Борьба) , под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торжокского района Тверской области, произошло перекрытие провода фазы "А" на заземленную траверсу опоры №3 отпайки на ТП освещение трассы , что послужило причиной ручного отключения ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10кВ Бубеньево(Борьба). | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10кВ Бубеньево(Борьба). Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10кВ Бубеньево(Борьба) дефекты. | - | 0.24386
508 | 956 | Холм-Жирковский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-12 19:40 | 2020-06-12 20:17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ 10кВ №04 на ПС 35/10кВ Батурино произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №28 - №29 упавшим деревом из-за несвоевременной его вырубки при сильных порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Отключение ВЛ 10кВ №04 на ПС 35/10кВ Батурино произошло в результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ в пролете опор №28 - №29 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 10 кВ №04 ПС 35/10кВ Батурино проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №04 ПС 35/10кВ Батурино разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. | - | 0.12334
509 | 856 | Добровский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-12 19:30 | 2020-06-12 20:20 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Причиной отключения ВЛ 10кВ "ЛТЗ" от ПС 35/10 "Борисовка" явилось повреждение в ТП 984П находящейся на балансе потребителя СНТ "Зеленый бор". |  |  | Направить в адрес данного потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние, в соответствие с НТД. | - | 0.33665
510 | 957 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-12 17:31 | 2020-06-12 18:21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Причиной отключения Л-1116 РП 11 явилось повреждение КЛ 6 кВ ТП 282 – ТП 065 в связи с пробоем фазной изоляции в целой части кабеля в результате изменения диэлектрических свойств изоляции (старение изоляции) в процессе длительной эксплуатации с 1975 года (45 лет эксплуатации). | Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения Л-1116 РП 11 явилось междуфазное замыкание вызванное повреждением КЛ 6 кВ ТП 282 – ТП 065 в связи с пробоем междуфазной изоляции в целой части кабеля из-за изменения диэлектрических свойств изоляции (старение изоляции) в процессе длительной эксплуатации с 1975 года (в эксплуатации 45 лет). | Произвести анализ количества отключений КЛ 6 кВ ТП 282 – ТП 065 за пять лет по причине повреждения кабеля. По результатам анализа рассмотреть возможность его замены. | - | 0.16499
511 | 804 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-12 17:05 | 2020-06-12 17:18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Отключение ВЛ 10кВ №3 Тимново ПС 35/10кВ Дёмино в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №17-№18 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №17-№18 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №17-№18 ВЛ 10кВ №3 Тимново ПС 35/10кВ Дёмино. Произвести внеплановый инструктаж бригаде о необходимости обслуживания ЭУ РЭС в соответствии с НТД. | - | 0.06761
512 | 853 | Усманский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-12 14:13 | 2020-06-12 15:17 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Производство земельных работ сторонней организацией в охранной зоне КЛ 10кВ без согласования. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | повреждение КЛ 10кВ между ТП №748 и ТП №750 при производстве земляных работ сторонней организацией. | Направить местным организациям - владельцам строительной техники памятки о требованиях "Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" Направить заявление в ОМВД России по розыску виновника проишествия, по результатам розыскных мероприятий органами МВД принять меры к взысканию экономического ущерба с виновника проишествия. | - | 0.056535
513 | 714 | Клинцовский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-12 14:05 | 2020-06-12 14:08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Падение ветви дерева на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-6кВ ф.608 ПС Западная, в пролёте опор №52-53 под воздействием сильного порывистого ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Кратковременный схлест проводов под воздействием ветви дерева, упавшей на провода ВЛ-6кВ ф.608 ПС Западная, в пролёте опор №52-53 из-за пределов охранной зоны привело к отключению ВЛ от действия МТЗ. | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-6кВ ф.608 ПС Западная, в пролёте опор №52-53. | - | 0.005
514 | 11 | Ржевский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-12 13:39 | 2020-06-12 13:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10 кВ №13 ПС 35/10 кВ Родня произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №91-92 веткой дерева, упавшей на провода из вне пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области, с последующим падением ветки на землю без обрыва проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №91-92 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35/10 кВ Родня из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №13 ПС 35/10 кВ Родня действием МТЗ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №13 ПС 35/10 кВ Родня целью выявления дефектов после прохождения атмосферного фронта. Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №13 ПС 35/10 кВ Родня. | - | 0.033604
515 | 852 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-12 12:51 | 2020-06-13 01:37 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Недостатки проекта | Причиной отключения ВЛ 10 кВ №06 ПС 220/110/10 кВ "Северная" явилось межфазное короткое замыкание вследствие падения сухого дерева из вне охранной зоны ЛЭП на провода ВЛ с последующим повреждением провода двух фаз в пролётах опор №8-10. Причиной подхлёста ВЛ 220 кВ Борино-Новая I цепь явилось повреждение вязки провода на штыревом изоляторе вследствие падения дерева из вне охранной зоны ВЛ, с последующим проскальзыванием провода в вязке. Причиной возникновения подхлёста явился недостаток проекта ВЛ 10 кВ №06 ПС 220/110/10 кВ Северная, в части установки траверсы ТМ-1 в месте пересечения ВЛ 10 кВ с ВЛ более высокого напряжения, которая не позволяет выполнить повторную вязку провода, согласно требованиям НТД. Стрела провеса ВЛ 10 кВ №06 ПС 220/110/10 кВ Северная соответствовала требованиям НТД. Погодные условия: температура окружающего воздуха около 33 градусов. | Нарушение электрической изоляции Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной повреждения двух ОПН-10 кВ на КТП 429 и на опоре №7 ВЛ 10 кВ №06 ПС 220/110/10 кВ Северная, явился подхлёст линией ВЛ 10 кВ №06 ПС 220/110/10 кВ Северная ВЛ 220 кВ Борино-Новая I цепь с последующим приближением на недопустимое расстояние и перекрытием воздушного промежутка между проводами двух ВЛ. Причиной обрыва провода фаз "В" и "С" на ВЛ 10 кВ №06 ПС 220/110/10 кВ Северная в пролётах опор №8-10, явилось сухое дерево высотой 16 м, упавшее из вне охранной зоны ВЛ. | Направить письмо в управление лесного хозяйства Липецкой области с требованием проведением санитарной вырубки деревьев, угрожающих паденьем на провода. Выполнить замену траверсы ТМ-1 на траверсу ТМ-3 с возможностью выполнения повторной вязки. Мастеру Азарину И.А. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. | - | 0.35475
516 | 891 | Валуйский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-12 11:57 | 2020-06-12 13:53 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение на РП 2 ПС 330 кВ Валуйки действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №25 произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции концевой кабельной муфты на опоре №8 участка КЛ 10 кВ в пролёте от опоры №8 до опоры №10, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции ЛЭП 10 кВ №25 РП 2 ПС 330 кВ Валуйки произошло при пробое изоляции концевой кабельной муфты на опоре №8 участка КЛ 10 кВ в пролёте от опоры №8 до опоры №10, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №25 РП 2 ПС 330 кВ Валуйки. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.048332
517 | 782 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-12 11:20 | 2020-06-12 12:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Отключение ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10кВ "Горки" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фазы " А" и "В" в пролете опор №110-№111 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие проводов фазы " А" и "В" в пролете опор №110-№111 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №110 - №111 ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10кВ "Горки". Провести внеплановый инструктаж мастеру Павлову А.П.о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. | - | 0.045
518 | 790 | Первомайский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-12 10:57 | 2020-06-12 11:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Отключение ВЛ-10кВ №6 "Н.-Ухтома" ПС 35кВ "Великовская" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фазы "А" и фазы "В" ветками древесно-кустарниковой растительности, находящейся в охранной зоне ВЛ в пролете опор №197-№198. На проводах ВЛ и ветках ДКР имеются следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ – правильно. Работа АПВ – правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие проводов фазы "А" и фазы "В" ветками древесно-кустарниковой растительности, находящейся в охранной зоне ВЛ-10кВ №6 "Н.-Ухтома" ПС 35кВ "Великовская" в пролете опор №197-№198. На проводах ВЛ и ветках ДКР имеются следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №197-№198 ВЛ-10кВ №6 "Н.-Ухтома" ПС 35кВ "Великовская", а также ДКР, выявленную после проведения внепланового осмотра ВЛ. Провести внеплановый инструктаж мастеру РЭС Виноградову А.Н. о периодичности расчистки трасс ВЛ от древесно-кустарниковой растительности. | - | 0.10634
519 | 329 | Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-12 10:35 | 2020-06-12 17:58 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Отключение ВЛ 110кВ "Моторная" произошло при КЗ, возникшем из-за перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №4-№5 (в районе прохождения линии по территории АО «Ярославский электромашиностроительный завод» ЭЛДИН) продуктами горения материалов (резиновые покрышки) под проводами линии с последующим обрывом проводов фазы "А" и фазы "С" в пролете опор №4-№5 (в районе прохождения линии по территории АО «Ярославский электромашиностроительный завод» ЭЛДИН). Обрыв проводов произошел из-за воздействия высоких температур на провода при возгорании резиновых автомобильных покрышек под проводами линии. При плановом осмотре ВЛ 110кВ "Моторная" складирование горючих материалов в охранной зоне линии в пролете опор №4-№5 не выявлено (лист осмотра от 23.04.2020). Работа УРЗА ПС 110/6кВ "Северная": ВЧ-защита - правильно, АПВ-правильно, неуспешно. Работа УРЗА оборудования 6 кВ ПС 110/6 "Орион" в обслуживании АО "МЭК". Отключения (5шт.) ВЛ 110кВ "157" произошли при КЗ, возникшем из-за перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №4-№5 (в районе прохождения линии по территории АО «Ярославский электромашиностроительный завод» ЭЛДИН) продуктами горения материалов (резиновые покрышки) под проводами линии. На проводах обнаружены след воздействия электрической дуги. Без повреждения проводов ВЛ 110кВ "157". При плановом осмотре ВЛ 110кВ "157" складирование горючих материалов в охранной зоне линии в пролете опор №4-№5 не выявлено (лист осмотра от 07.02.2020). Работа УРЗА ПС 110/6кВ "Северная": ВЧ-защита - правильно, дифференциальная продольная защита - правильно, АПВ-правильно, успешно. Работа УРЗА ПС 110кВ "Марс" в обслуживании потребителя. Вывод ВЛ 110кВ "157 по неотложной заявке с целью возможности безопасного тушения возгорания подразделением ГУ МЧС и исключения повреждения оборудования линии. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №4-№5 (в районе прохождения линии по территории АО «Ярославский электромашиностроительный завод» ЭЛДИН) продуктами горения материалов (резиновые покрышки) под проводами линии с последующим обрывом проводов фазы "А" и фазы "С" в пролете опор №4-№5 (в районе прохождения линии по территории АО «Ярославский электромашиностроительный завод» ЭЛДИН). Обрыв проводов произошел из-за воздействия высоких температур на провода при возгорании резиновых автомобильных покрышек под проводами линии. При плановом осмотре ВЛ 110кВ "Моторная" складирование горючих материалов в охранной зоне линии в пролете опор №4-№5 не выявлено (лист осмотра от 23.04.2020). Работа УРЗА ПС 110/6кВ "Северная": ВЧ-защита - правильно, АПВ-правильно, неуспешно. Работа УРЗА оборудования 6 кВ ПС 110/6 "Орион" в обслуживании АО "МЭК". Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №4-№5 (в районе прохождения линии по территории АО «Ярославский электромашиностроительный завод» ЭЛДИН) продуктами горения материалов (резиновые покрышки) под проводами линии. На проводах обнаружены след воздействия электрической дуги. Без повреждения проводов ВЛ 110кВ "157". Работа УРЗА ПС 110/6кВ "Северная": ВЧ-защита - правильно, дифференциальная продольная защита - правильно, АПВ-правильно, успешно. При плановом осмотре ВЛ 110кВ "157" складирование горючих материалов в охранной зоне линии в пролете опор №4-№5 не выявлено (лист осмотра от 07.02.2020). Работа УРЗА ПС 110кВ "Марс" в обслуживании потребителя. Вывод ВЛ 110кВ "157 по неотложной заявке с целью возможности безопасного тушения возгорания подразделением ГУ МЧС и исключения повреждения оборудования линии. | Выполнить внеплановый осмотра ВЛ 110кВ "157" с целью выявления нарушений, влияющих на нормальный режим работы линии. Выполнить внеплановый осмотра ВЛ 110кВ "Моторная" с целью выявления нарушений, влияющих на нормальный режим работы линии. Устранить нарушения, выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ 110кВ "157". Устранить нарушения, выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ 110кВ "Моторная". Направить письмо руководителю АО «Ярославский электромашиностроительный завод» ЭЛДИН с тебованием содержания охранной зоны участка ВЛ 110кВ "157", ВЛ 110кВ "Моторная", проходящего по территории завода, в соответствие с требованиями постановления от 24.02.2009 №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" Направить в Центральное управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору информацию о нарушении АО «Ярославский электромашиностроительный завод» ЭЛДИН требований постановления от 24.02.2009 №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" | - | 11.0749
520 | 799 | Гаврилов- Ямский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-12 10:35 | 2020-06-12 11:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №4 "Заячий-Холм" ПС 110/35/10кВ "Техникум" произошло вследствие КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз «С» и «В» в пролете опор №15-15-№15-16 через ветку дерева, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз «С» и «В» в пролете опор №15-15-№15-16 через ветку дерева, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №4 "Заячий-Холм" ПС 110/35/10кВ "Техникум" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №4 "Заячий-Холм" ПС 110/35/10кВ "Техникум" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | 0.24133
521 | 40 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-12 10:32 | 2020-06-12 11:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Отключение ВЛ-10кВ №10(14) ПС-35/10кВ Эммаус произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №12-13 ветвями ДКР произрастающими под проводами в охранной зоне ВЛ-10 кВ. Ответственный за эксплуатацию ВЛ мастер Петров А.В. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия ДКР на провода в пролете опор №12-13 ВЛ-10кВ №10(14) ПС-35/10кВ Эммаус под воздействием порывистого ветра произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что привело к отключению ВЛ-10кВ №10(14) ПС-35/10кВ Эммаус действием ТО. Ответственный за эксплуатацию мастер Петров А.В. | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №12-№13 ВЛ-10кВ №10(14) ПС-35/10кВ Эммаус. Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ. | - | 0.012167
522 | 778 | Костромской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-12 10:28 | 2020-06-12 12:19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Причиной однофазного замыкания на землю фазы "В" на опоре 24/1, стало разрушение фарфорового штыревого изолятора. Разрушение изолятора произошло в результате снижения изоляционных свойств изолятора, в течение длительной эксплуатации и воздействия на материал изолятора различных атмосферных явлений (перепадов температуры окружающего воздуха, грозовые перенапряжения), что в дальнейшем, привело к разрушению штыревого изолятора ШФ-10 и возникновению однофазного замыкания на землю через ж/б опору и шлейфа. Изолятор в эксплуатации с 1980 года. Оборудование РЗА работало правильно. Последний плановый обход ВЛ-10 кВ ф.10-07 ПС Мотордеталь был проведен 14.06.2019 электромонтером Костромского РЭС Швецовым Э.Ю., по результатам обхода дефектов выявлено не было. | Нарушение электрической изоляции | Разрушение штыревого изолятора фазы "В" на опоре № 24/1 ВЛ-10 кВ ф.10-07 ПС Мотордеталь. | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф.10-07 ПС Мотордеталь с применением бинокля. Особое внимание обратить на состояние изоляторов и целостность вязок. Выполнить обследование опоры №24/1 ВЛ-10 кВ ф.10-07 ПС Мотордеталь, подвергшейся прохождению тока замыкания на землю (при необходимости, произвести верховой осмотр, с целью обнаружения дефектов изоляции). При выявлении замечаний на ВЛ-10 кВ ф.10-07 ПС Мотордеталь, устранить. | - | 0.3145
523 | 724 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-12 09:56 | 2020-06-12 10:17 | Несанкционированная рубка лесных насаждений | Причиной отключения ВЛ 110 кВ Елань Колено-тяговая - Бобров-тяговая с отпайкой на ПС Хреновое явилось междуфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием проводов фаз «А» и «С» в пролете опор № 101-102 деревом, спиленным сторонним лицом и растущим за пределами охранной зоны. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 110 кВ Елань Колено-тяговая - Бобров-тяговая с отпайкой на ПС Хреновое, вследствие падения на провода фаз «А» и «С» дерева, спиленного сторонним лицом в пролете опор № 101-102. | Направить в адрес начальника участка ООО "Дон-Строй" Сущина А.Н. памятку-предупреждение о необходимости соблюдения правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон. | - | 2.765
524 | 952 | Кардымовский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-12 09:08 | 2020-06-12 10:57 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Причиной оперативного отключения на ПС 35/10 кВ Каменка МВ Л-1001 явилось повреждение на ведомственном участке принадлежащим ПАО МТС за ЛР-807. |  |  | Направить письмо владельцу ведомственного участка ВЛ-1001 ПС Каменка ПАО МТС с претензией для исключения впредь подобных аварийных ситуации. | - | 0.1744
525 | 645 | Курский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-12 08:58 | 2020-06-12 12:31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ 10кВ 421.9 ПС 35/10кВ "Моква" действием МТЗ стало междуфазное КЗ из-за падения дерева на провода в пролетах опор №5-4 - №5-5, стоящего вне охранной зоны ВЛ-10кВ, под действием порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие и обрыв проводов (всех трех фаз) произошло по причине падения на провода ВЛ, в пролете опор №5-4 - №5-5 ВЛ 10кВ 421.9 ПС 35/10кВ "Моква", дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием порывистого ветра. | Провести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 10кВ 421.9 ПС 35/10кВ "Моква" на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ 421.9 ПС 35/10кВ "Моква" разработать мероприятия и сроки по устранению выявленных нарушений | - | 0.213
526 | 39 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-12 08:54 | 2020-06-12 13:02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10кВ №15(18) ПС 35/10кВ Гришкино произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №17-18 деревом, упавшим на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области без обрыва проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №17-18 ВЛ-10кВ № 15(18) ПС 35/10кВ Гришкино из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 15(18) ПС 35/10кВ Гришкино действием МТЗ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 15(18) ПС 35/10кВ Гришкино с целью выявления наличия дефектов. Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 15(18) ПС 35/10кВ Гришкино | - | 0.041333
527 | 951 | Велижский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-12 08:20 | 2020-06-12 10:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ-1005 ПС Заозерье явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №№ 104-105 в результате воздействия сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной приведшей к отключению ВЛ-1005 ПС Заозерье явилось межфазное короткое замыкание в пролёте опор №№ 104-105 вследствие нарушения изоляции между проводами в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. | Провести внеочередной осмотр участков ВЛ-1005 ПС Заозерье, проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих деревьев. Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №№104-105 ВЛ-1005 ПС Заозерье. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1005 ПС Заозерье разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. | - | 0.019167
528 | 330 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-12 06:50 | 2020-06-12 09:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение КЛ 6 кВ №10 РП 23 в результате короткого замыкания, возникшего при пробое изоляции силового кабеля на участке КЛ 6 кВ ТП 762 - ТП 1766 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1984 г. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. | Нарушение электрической изоляции | пробой изоляции силового кабеля на участке КЛ 6 кВ ТП 762 - ТП 1766 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1984 г. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 762 - ТП 1766 с целью: выявления несанкционированного проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6 кВ ТП 762 - ТП 1766 дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру и членам бригады по эксплуатации КЛ 6 кВ ТП 762 - ТП 1766 о необходимости эксплуатации КЛ в соответствии с НТД. Направить фотографии места укладки КЛ после вскрытия грунта и образцы поврежденных участков КЛ 6 кВ ТП 762 - ТП 1766 (поврежденных кабельных муфт) без изменения их фактического состояния в Ярославский участок службы диагностики Направить Протокол разборки, осмотра и измерения элементов образца кабеля КЛ 6 кВ ТП 762 - ТП 1766 в РЭС 1 категории Яргорэлектросеть. | - | 0.21667
529 | 781 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-12 01:20 | 2020-06-12 02:52 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Отключение ВЛ 10кВ №22 ПС 110/35/10кВ "Шушково" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фазы " А" и "В" в пролете опор №40-№41 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. УРЗА в ведении Филиал ОАО "РЖД" Трансэнерго СДЭ | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие проводов фазы " А" и "В" в пролете опор №40-№41 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. УРЗА в ведении Филиал ОАО "РЖД" Трансэнерго СДЭ | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №40-№41 ВЛ 10кВ №22 ПС 110/35/10кВ "Шушково". Провести внеплановый инструктаж мастеру Павлову А.П. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. | - | 0.091998
530 | 644 | Курский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-11 21:46 | 2020-06-11 21:55 |  |  | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате падения ветки, сломленной порывом ветра и упавшей с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ 10кВ произошло перекрыте проводов участка ВЛ10кВ 423.16 ПС35кВ Безлесная от реклоузера №3 в пр. оп.№№ 5-6 - 5-7 и возникновение между фазного КЗ, которого было ликвидировано отключением реклоузера №3 (Рек.№3). | По результатам осмотра составить график устранения выявленных дефектов Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ 423.16 от ПС 35 кВ Безлесная. | - | 0.001425
531 | 772 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-11 21:25 | 2020-06-11 22:10 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Отключение КЛ 10 кВ №08 РП 25 в результате короткого замыкания, возникшего при нарушении изоляции участка КЛ 10 кВ ТП 848 - ТП 857 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ- правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | нарушение изоляции участка КЛ 10 кВ ТП 848 - ТП 857 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ- правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 848 - ТП 857 с целью: выявления не санкционированного проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Устранить выявленные в ходе осмотра КЛ 10 кВ ТП 848 - ТП 857 нарушения. Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ. | - | 0.0075
532 | 950 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-11 21:23 | 2020-06-11 22:20 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Причиной отключения Л-627 ПС Смоленск 1 явилось повреждение ведомственной КЛ 6кВ РП-03 -ТП-400. |  |  | Направить претензионное письмо владельцу ведомственного участка КЛ 6 кВ РП 03 – ТП 400. | - | 0.8645
533 | 737 | Навлинский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-11 21:10 | 2020-06-11 22:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз в пролете опор №39-№40 ВЛ-10кВ ф.1005 ПС 110кВ Центральная. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз в пролете опор №39-№40 ВЛ-10кВ ф.1005 ПС 110кВ Центральная, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1005 ПС 110кВ Центральная. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1005 ПС 110кВ Центральная с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф.1005 ПС 110кВ Центральная произвести обрезку веток на выявленных деревьях. | - | 0.95025
534 | 728 | Свердловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-11 20:45 | 2020-06-11 21:19 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | В результате воздействия повторяющихся стихийных явлений: атмосферные перенапряжения (гроза), на ТП 10/0,4кВ С-16-12 произошло разрушение разрядника РВО-10кВ, с возникновением однофазного короткого замыкания, устраненного оперативным отключением. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | В результате механического воздействия атмосферных явлений, на ТП 10/0,4кВ С-16-12 произошло разрушение разрядника РВО-10кВ, с возникновением однофазного короткого замыкания, устраненного оперативным отключением. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №16 Свердловская по всей длине. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №16 Свердловская и включить их в планы работ Свердловского РЭС на 2020 год. Провести замену разрядника РВО-10кВ фазы "С" на ТП 10/0,4кВ С-16-12 | - | 0.25501
535 | 981 | Шумячский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-11 20:20 | 2020-06-11 22:02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Причиной приведшей к падению сломанной под действием порывистого ветра сухой ветки дерева с границы охранной зоны ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Надейковичи на провода в пролете опор №98 - №99, послужило несвоевременное выявление и вырубка дерева угрожающего падением сухих веток на провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | ВВ-10кВ ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Надейковичи отключился в результате механического воздействия с нарушением изоляции между проводами при падении ветки дерева на провода в пролете опор №98 - №99 с возникновением междуфазного КЗ. | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Надейковичи разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Надейковичи, проходящих по лесной местности, с целью выявления деревьев угрожающих падением веток на провода, в том числе сухих веток. Выполнить вырубку деревьев, угрожающих падением на провода веток, в том числе сухих веток, в пролете опор №98 - №99 ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Надейковичи. | - | 0.0595
536 | 738 | Навлинский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-11 20:00 | 2020-06-11 21:16 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Перекрытие птицей воздушного промежутка между проводом фазы «С» и рамой ВР-10кВ КТП-158 ф.1007 ПС 110кВ Центральная. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие птицей воздушного промежутка между проводом фазы «С» и рамой ВР-10кВ КТП-158 ф.1007 ПС 110кВ Центральная, привело к замыканию на «землю» в сети 10кВ и отключению оперативным персоналом В-10кВ ф.1007 ПС 110кВ Центральная для отыскания и ликвидации нарушения. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1007 ПС 110кВ Центральная на предмет интенсивного гнездования птиц на опорах и в охранной зоне ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф.1007 ПС 110кВ Центральная наметить мероприятия по установке на опорах в местах гнездования птиц, отпугивающих устройств. | - | 0.31794
537 | 15 | Торопецкий РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-11 13:50 | 2020-06-11 15:46 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10кВ Пожня произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №204-205 в результате падения ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра. В дальнейшем произошло падение ветки на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №204-205 ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10кВ Пожня из-за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в пролете опор №204-205, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10кВ Пожня действием МТЗ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10кВ Пожня. Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10кВ Пожня. | - | 0.036732
538 | 6 | Осташковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-11 13:48 | 2020-06-11 17:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10кВ №08 ПС 35/10кВ Крапивня (Жданово) произошло по причине межфазного "КЗ" проводов в пролете опор №95 - №96, в результате падения дерева на провода из вне охранной зоны данной ВЛ-10кВ под воздействием сильного порыва ветра. Отключение ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10кВ Крапивня (Сиговка-2) произошло по причине межфазного "КЗ" проводов в пролете опор №114 - №115, в результате падения дерева на провода из вне охранной зоны данной ВЛ-10кВ под воздействием сильного порыва ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №95 - №96 ВЛ-10кВ №08 ПС 35/10кВ Крапивня (Жданово) из вне охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Осташковского района Тверской области, произошло "КЗ" с в пролете опор №95 - №96, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №08 ПС 35/10кВ Крапивня (Жданово) действием МТЗ. В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №114 - №115 ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10кВ Крапивня (Сиговка-2) из вне охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Осташковского района Тверской области, произошло "КЗ" в пролете опор №114 - №115, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10кВ Крапивня (Сиговка-2) действием МТЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №08 ПС 35/10кВ Крапивня (Жданово) и ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10кВ Крапивня (Сиговка-2). Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №08 ПС 35/10кВ Крапивня (Жданово) и ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10кВ Крапивня (Сиговка-2) дефекты. | - | 0.11997
539 | 4 | Осташковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-11 11:44 | 2020-06-11 13:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №21 (Телевышка) от ПС 110/35/10кВ Селижарово произошло по причине межфазного "КЗ" проводов в пролете опор №25-26 в результате падения дерева из вне охранной зоны ВЛ-10кВ, под воздействием сильных порывов ветра. Отключение ВЛ 10кВ №11 (Заборье) от ПС 35/10кВ Ворошилово произошло по причине межфазного "КЗ" проводов в пролете опор №92-93 в результате падения ветки с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ, под воздействием сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №25-26 ВЛ-10кВ №21 (Телевышка ) от ПС110/35/10кВ Селижарово под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Селижаровского района Тверской области, произошло КЗ проводов в пролете опор №25-26, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №21 (Телевышка ) от ПС110/35/10кВ Селижарово действием МТЗ. В результате механического воздействия при падении ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №92-№93 ВЛ-10кВ №11 (Заборье) от ПС35/10кВ Ворошилово под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Пеновского района Тверской области, произошло КЗ проводов в пролете опор №92-93, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №11 (Заборье) от ПС35/10кВ Ворошилово действием МТЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №21 (Телевышка) от ПС 110/35/10кВ Селижарово и ВЛ10кВ №11 ПС 35/10кВ Ворошилово (Заборье) . Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №21 (Телевышка) от ПС 110/35/10кВ Селижарово и ВЛ10кВ №11 ПС 35/10кВ Ворошилово (Заборье) дефекты. | - | 0.081833
540 | 27 | Рамешковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-11 11:42 | 2020-06-11 12:19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №12 ПС 110/10кВ Медведиха произошло по причине междуфазного КЗ на КТП 10/0,4кВ Яблонька (запитанной от ВЛ 10кВ №12 ПС 110/10кВ Медведиха), из-за перекрытия веткой шлейфов 10кВ ф.«А» и ф.«В», принесенной сильным порывистым ветром с дерева растущего за пределами охранной зоны. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки дерева шлейфов 10кВ ф.«А» и ф.«В» КТП 10/0,4кВ Яблонька запитанной от ВЛ 10кВ №12 ПС 110/10кВ Медведиха, принесенной сильным порывистым ветром с дерева растущего за пределами охранной зоны, произошло междуфазное КЗ что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №12 ПС 110/10кВ Медведиха, действием МТЗ. | Произвести внеочередной осмотр ТП запитанных от ВЛ 10кВ №12 ПС 110/10кВ Медведиха с целью выявления дефектов. Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра дефекты. | - | 0.026518
541 | 953 | Ярцевский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-11 11:20 | 2020-06-11 11:50 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отключение ВЛ 10кВ №12 ПС Суетово произошло в результате междуфазного короткого замыкания возникшего вследствие повреждения на оборудовании потребителя ИП "Гультяев". |  |  | Направить претензионное письмо владельцу ведомственного участка ИП "Гультяев". | - | 0.1975
542 | 850 | Тербунский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-11 10:59 | 2020-06-11 11:10 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | КЗ на эл. оборудовании находящемся в эксплуатационной ответственности завода АО Рафарма |  |  | Направить в адрес АО Рафарма письмо на предмет приведения своего оборудования в надлежащее состояние и недопущения подобных технологических нарушений. | - | 0.12831
543 | 780 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-11 10:48 | 2020-06-11 12:48 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Отключение ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ "Берендеево" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фазы " А" и "В" в пролете опор №36-№37 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие проводов фазы " А" и "В" в пролете опор №36-№37 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №36 - №37 ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ "Берендеево". Провести внеплановый инструктаж мастеру Павлову А.П. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. | - | 0.162
544 | 849 | Тербунский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-11 10:45 | 2020-06-11 10:55 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | КЗ на эл. оборудовании находящемся в эксплуатационной ответственности завода АО Рафарма |  |  | Направить в адрес АО Рафарма письмо на предмет приведения своего оборудования в надлежащее состояние и недопущения подобных технологических нарушений. | - | 0.06668
545 | 2 | Осташковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-11 09:14 | 2020-06-11 11:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10кВ №06 ПС 110/35/10кВ Осташков (Зехново) произошло по причине межфазного "КЗ" проводов в пролете опор №188/8 - 188/9 в результате падения дерева из-за границ охранной зоны ВЛ-10кВ, под воздействием сильных порывов ветра. Отключение ВЛ-10кВ №11 (Колобово) от ПС 35/10кВ Селище произошло по причине межфазного "КЗ" проводов в пролете опор №136-137 в результате падения дерева из-за границ охранной зоны ВЛ-10кВ, под воздействием сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №188/8 - 188/9 ВЛ-10кВ №06 ПС 110/35/10кВ Осташков (Зехново) под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Осташковского района Тверской области, произошло КЗ проводов в пролете опор №188/8 - 188/9, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №06 ПС 110/35/10кВ Осташков (Зехново) действием МТЗ. В результате механического воздействия при падении дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №136-137 ВЛ-10кВ №11 (Колобово) от ПС35/10кВ Селище под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Селижаровского района Тверской области, произошло КЗ проводов в пролете опор №136-137, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №11 (Колобово) от ПС35/10кВ Селище действием МТЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №06 ПС 110/35/10кВ Осташков (Зехново) и ВЛ 10кВ №11 (Колобово) от ПС 35/10кВ Селище . Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №06 ПС 110/35/10кВ Осташков (Зехново) и ВЛ 10кВ №11 (Колобово) от ПС 35/10кВ Селище дефекты. | - | 0.11897
546 | 25 | Рамешковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-11 09:12 | 2020-06-11 10:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №04 ПС 110/35/10кВ Рамешки произошло по причине междуфазного КЗ в пролете опор №3-14 - №3-15, отпайка на КТП 10/0,4кВ Новое, из-за падения ветки принесенной ветром из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ в результате сильного порывистого ветра, с последующим падением на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки дерева в пролете опор №3-14 - №3-15, отпайка на КТП 10/0,4кВ Новое от ВЛ 10кВ №04 ПС 110/35/10кВ Рамешки, принесенной сильным порывистым ветром с дерева растущего за пределами охранной зоны, произошло междуфазное КЗ что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №04 ПС 110/35/10кВ Рамешки, действием МТЗ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №04 ПС 110/35/10кВ Рамешки на предмет наличия деревьев и веток, угрожающих падением на токоведущие части электроустановок. Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №04 ПС 110/35/10кВ Рамешки дефекты. | - | 0.1178
547 | 757 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-11 09:05 | 2020-06-11 10:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ 10кВ №6 ПС 110/35/10кВ "Васильково" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №22-№23 веткой дерева, принесенной порывами ветра из охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №22-№23 веткой дерева, принесенной порывами ветра из охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Выполнить вырубку ДКР в пролете опор №22-№23 ВЛ 10кВ №6 ПС 110/35/10кВ "Васильково". Провести внеплановый инструктаж мастеру РЭС Прыгину А.В. о необходимости эксплуатации ВЛ в соответствии с НТД. | - | 0.084
548 | 948 | Починковский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-11 09:05 | 2020-06-11 10:55 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Причиной технологического нарушения на ЗТП-11-2 РЭС послужило повреждение силового трансформатора Т-2 марки ТМ-250/10кВА в результате воздействия грозовых перенапряжений при прохождении активного грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции | Причиной перегорания двух предохранителей ПК 10 фаз "А" и "В" на ЗТП-11-2 РЭС послужило нарушение электрической изоляции между высоковольтными и низковольтными обмотками и на корпус силового трансформатора Т-2 марки ТМ-250/10кВА с возникновением междуфазного КЗ в результате воздействия грозовых перенапряжений при прохождении активного грозового фронта. | Произвести послеаварийный комплекс диагностики (КД-5) оборудования ЗТП-11-2 РЭС. Устранить нарушения выявленные при послеаварийном комплексе диагностики (КД-5) оборудования ЗТП-11-2 РЭС. По результатам послеаварийного комплекса диагностики (КД-5) и проверки грозозащиты оборудования ЗТП-11-2 РЭС разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Произвести полную проверку грозозащиты оборудования ЗТП-11-2 РЭС. | - | 0.016499
549 | 725 | Верховский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-11 08:20 | 2020-06-11 09:10 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | В результате повреждения оборудования на потребительской ТП №1 /С-10-25 , произошло возникновение двухфазного короткого замыкания на ВЛ-10кВ №10 ПС 35/10кВ Скородное, устраненного действием защит. |  |  | Направить письмо владельцу ТП №1 /С-10-25 о соблюдении требований правил технической эксплуатации электрооборудования потребителей, исключающие нарушения в работе сети 10 кВ филиала Орелэнерго Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10кВ №10 ПС 35/10кВ «Скородное». | - | 0.24166
550 | 704 | Трубчевский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-11 07:56 | 2020-06-11 08:16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами 2-х фаз ветвями дерева, растущего в охранной зоне ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 110кВ Трубчевская в пролете опор №25-№26 при сильном порывистом ветре. | Нарушение электрической изоляции | Отключение от действия РЗ В-10кВ ф.1002 ПС 110кВ Трубчевская произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами 2-х фаз ветвями дерева, растущего в охранной зоне ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 110кВ Трубчевская в пролете опор №25-№26, при сильном порывистом ветре. | Произвести расчистку трассы ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 110кВ Трубчевская в пролете опор №25-№26. | - | 0.066993
551 | 882 | Губкинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-11 05:00 | 2020-06-11 06:08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ КЛ 6кВ №106 ПС 110 кВ Журавлики - КТП 248 яч.1 произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции жил фаз «А», «В», «С» участка КЛ 6кВ ТП 229 яч.1 - РТП 229 оп.5 ПС 110 кВ Журавлики в целом месте вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции жил фаз «А», «В», «С» участка КЛ 6кВ ТП 229 яч.1 - РТП 229 оп.5 ПС 110 кВ Журавлики в целом месте произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной (обход) осмотр трассы КЛ 6кВ №106 ПС Журавлики-110-КТП 248 яч1. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.26859
552 | 943 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-11 04:55 | 2020-06-11 06:43 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Причиной отключения Л-610 РП-06 явилось повреждение на ведомственной ТП-499. |  |  | Направить претензионное письмо владельцу ведомственного ТП-499. | - | 0.036
553 | 284 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-11 04:09 | 2020-06-11 06:17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10кВ № 08(12) ПС35/10 кВ Медное произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №90-91, деревом, упавшими на провода из вне охранной зоны ВЛ-10кВ, под воздействием сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №90-91, ВЛ-10кВ № 08(12) ПС35/10 кВ Медное из вне охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области, произошло перекрытие проводов в пролете опор №90-91, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 08(12) ПС35/10 кВ Медное действием МТЗ. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 08(12) ПС35/10 кВ Медное Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 08(12) ПС35/10 кВ Медное. | - | 0.10666
554 | 803 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-11 01:47 | 2020-06-11 03:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Отключение ВЛ 10кВ №2 Мархачевский ПС 110/35/10кВ Глебово в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №32 - №33 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ-правильно. Работа-АПВ правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №32 - №33 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ-правильно. Работа-АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить расчистку ВЛ 10кВ №2 Мархачевский ПС 110/35/10кВ Глебово в пролетах опор №32-№33 от ДКР, произрастающей в охранной зоне. Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 10кВ №2 Мархачевский ПС 110/35/10кВ Глебово в соответствии с НТД. | - | 0.074734
555 | 7 | Осташковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-11 01:00 | 2020-06-11 01:31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10кВ №12 ПС 110/10 кВ Пено произошло по причине межфазного "КЗ" проводов в пролете опор №162-№163 в результате падения ветки с дерева растущего за границами охранной зоны ВЛ-10кВ, под воздействием сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №162-163 ВЛ-10кВ №12 ПС 110/10 кВ Пено под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Пеновского района Тверской области, произошло КЗ проводов в пролете опор №162-163, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №12 ПС 110/10 кВ Пено действием МТЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ10кВ №12 ПС 110/10 кВ Пено . Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ10кВ №12 ПС 110/10 кВ Пено дефекты. | - | 0.062004
556 | 290 | Ржевский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-10 22:10 | 2020-06-10 23:52 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение КЛ-10кВ №22(10) ПС 35/10 кВ РМК произошло по причине междуфазного КЗ в результате перекрытия (схлеста) проводов в пролете опор №6-7 (участок линии выполнен подвесом проводов на опорах) из-за падения дерева на провода из вне пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области без обрыва проводов, с последующим падением дерева на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №6-7 КЛ-10 кВ №22(10) ПС 35/10 кВ РМК под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что привело к отключению КЛ-10 кВ №22(10) ПС 35/10 кВ РМК действием МТЗ. | Произвести внеочередной осмотр участка линии, выполненного подвесом проводов на опорах КЛ-10кВ №22(10) ПС 35/10кВ РМК с целью выявления наличия дефектов. По результатам внеочередного осмотра КЛ-10кВ №22(10) ПС 35/10кВ РМК устранить выявленные нарушения. | - | 0.0017
557 | 942 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-10 20:22 | 2020-06-10 22:19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Первоначальной причиной данной аварии, явилось внутреннее повреждение ввода масляного выключателя МВ-110 ВЛ 110кВ Дорогобужская ТЭЦ–Ельня с отпайкой на ПС Дорогобуж-1 II цепь (ВЛ-106) фазы "В" в сторону ВЛ-106, в результате изменения диэлектрических свойств твердой изоляции ввода в процессе длительной эксплуатации с 1981 года (39 лет), что привело к однофазному замыканию ввода типа БМВПУ-110/1000 У1, с выбросом масла в сторону фазы «С» и возникновением неустойчивого межфазного КЗ и последующим возгоранием МВ-110 ВЛ 110кВ Дорогобужская ТЭЦ–Ельня с отпайкой на ПС Дорогобуж-1 II цепь (ВЛ-106) фазы "С". Причиной приведшей к разрегулировки контакта КБВ привода ШСВ-110 ПС 110 кВ Ельня явилось изменение механических свойств контактов КБВ в процессе длительной эксплуатации с 1981 года (39 лет). | Взрыв, загорание, пожар (КЗ в электроустановке) Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной приведшей к отключению ВЛ 110кВ Дорогобужская ТЭЦ–Ельня с отпайкой на ПС Дорогобуж-1 II цепь (ВЛ-106) и 2 СШ 110кВ на ПС 110кВ Ельня явилось внутреннее повреждение (перекрытие твердой изоляции) ввода масляного выключателя В-110 ВЛ 110кВ Дорогобужская ТЭЦ–Ельня с отпайкой на ПС Дорогобуж-1 II цепь (ВЛ-106) фазы "В" с выбросом масла, возгоранием МВ ВЛ-106 фазы "С", тепловым повреждением бака масляного выключателя фазы "С", а так же повреждением ввода и привода 110кВ МВ-110 ВЛ 110кВ Ельня-Ельня-1 II цепь (ВЛ-824) фазы "А" в сторону ВЛ-824 вследствие температурного воздействия по причине возгорания масла на фазе "С" МВ-110 ВЛ 110кВ Дорогобужская ТЭЦ–Ельня с отпайкой на ПС Дорогобуж-1 II цепь (ВЛ-106). Причиной приведшей к не включению ШСВ-110 ПС 110кВ Ельня явилась некорректная работа АПВ из-за не замыкания контакта КБВ привода ШСВ-110 по причине механической неисправности (разрегулировка). | Произвести проверку автоматики ШСВ-110 ПС 110кВ Ельня в объеме профвосстановления. Произвести внеочередной тепловизионный контроль вводов 110кВ всех МВ-110 ПС 110/35/10кВ Ельня Вынести на технический совет филиала по ремонтам 2021 года филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» вопрос о массовой замене негерметичных вводов 110кВ типа БМВПУ-110/1000 У1 со сроком эксплуатации более 30 лет. Разработать график технического обслуживания автоматов типа АВМ-4С расположенных на ПС филиала с аккумуляторными батареями. Организовать проведение ревизии АВ-2 АБ на ПС 110кВ Ельня | - | 4.432344 -
558 | 941 | Демидовский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-10 19:58 | 2020-06-10 20:33 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Повреждение концевая кабельная муфта в ячейке Т-1 от ВН до Т-1 в ТП-608 ВЛ-1001 ПС Сапшо в связи с пробоем междуфазной изоляции в результате изменения диэлектрических свойств изоляции (старение изоляции) в процессе длительной эксплуатации с 2005 года (15 лет эксплуатации). | Нарушение электрической изоляции | Междуфазное замыкание вызванное повреждением концевой кабельной муфты в ячейке Т-1 от ВН до Т-1 в ТП-608 ВЛ-1001 ПС Сапшо в связи с пробоем междуфазной изоляции из-за изменения диэлектрических свойств изоляции (старение изоляции) в процессе длительной эксплуатации с 2005 года (в эксплуатации 15 лет). | Произвести испытания кабельных муфт в РУ-10кВ ЗТП-608 ВЛ-1001 ПС Сапшо. | - | 0.017499
559 | 704 | Дмитровский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-10 19:03 | 2020-06-10 19:37 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | В результате перекрытия птицей шлейфов ЛР-10 кВ Д-5-6, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания фаз "А" и "В" на КВЛ-10 кВ №5 ПС Дмитровская, устраненного действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ, в период работы АПВ. | Нарушение электрической изоляции | Вследствие нарушения электрической изоляции фаз "А" и "В" на опоре № 9-37 КВЛ-10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Дмитровская из-за перекрытия птицей шлейфов ЛР-10 кВ Д-5-6, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действие защит | Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10 кВ №5 от ПС 110/35/10 кВ Дмитровская и включить их в планы работ Дмитровского РЭС. Провести внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ №5 от ПС 110/35/10 кВ Дмитровская по всей длине. | - | 0.12014
560 | 732 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-10 18:21 | 2020-06-10 19:04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Авдеевская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванного падением ветки дерева на провода в пролете опор № 29 – 30, прилетевшей из-за пределов охранной зоны ВЛ при резких порывах ветра.(скорость ветра достигала 11м/с). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 10кВ № 13 ПС Авдеевская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 13 ПС Авдеевская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 13 ПС Авдеевская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. | - | 0.001433
561 | 731 | Сампурский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-10 17:56 | 2020-06-10 18:50 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Причиной отключения ВЛ-10кВ№11 от ПС 110 кВ Сампурская явилось междуфазное короткое замыкание, которое произошло в результате перекрытия токоведущих частей ВЛ через тело птицы на опоре № 32. | Нарушение электрической изоляции | В результате на ВЛ-10кВ№11 от ПС 110 кВ Сампурская земля ф "А" произвели отключение в ручную, из -за птицы которая села на траверсу опоры № 32 и была поражена эектрическим током. | Провести верховой осмотр ВЛ 10кВ № 11 ПС Сампурская на опоре № 32, с целью проведения чистки изоляции и выявления возможных дефектов в месте воздействия токов КЗ. По результатам осмотра ВЛ устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). | - | 0.0009
562 | 51 | ВышневолоцкийРЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-10 17:54 | 2020-06-10 20:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10кВ №03 от ПС-35/10кВ Яконово вызвано воздействием междуфазного к.з. при падении на провода ВЛ-10кВ ветки дерева в пролете опор 10-11, сломанной ветром с из вне охраной зоны с последующим падением ветки на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении на провода ВЛ-10кВ №03 от ПС-35/10кВ Яконово ветки дерева в пролете опор 10-11, сломанной ветром с из вне охраной зоны, произошло перекрытие проводов ВЛ-10кВ в данном пролете, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №03 от ПС-35/10кВ Яконово действием МТЗ. | выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №03 от ПС-35/10кВ Яконово для выявления возможных дефектов при выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ-10кВ №03 от ПС-35/10кВ Яконово - устранить эти дефекты | - | 0.0476
563 | 289 | Калязинский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-10 17:52 | 2020-06-10 19:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10кВ №13 ПC 35/10 кВ Нерль (ф5С ) произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №17-18 веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калязинского района Тверской области, без обрыва проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №17-18 ВЛ-10кВ №13 ПC 35/10 кВ Нерль (ф5С ), из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №13 ПC 35/10 кВ Нерль (ф5С ) действием МТЗ. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №13 ПC 35/10 кВ Нерль (ф5С ) Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №13 ПC 35/10 кВ Нерль (ф5С ) | - | 0.054615
564 | 761 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-10 17:29 | 2020-06-10 19:24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 6кВ №16 Посёлок ПС 35/6кВ Песочное в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №12-№13 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытий обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №12-№13 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытий обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 6кВ №16 Посёлок ПС 35/6кВ Песочное. Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 6кВ №16 Посёлок ПС 35/6кВ Песочное. | - | 0.65168
565 | 272 | ВышневолоцкийРЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-10 15:45 | 2020-06-10 17:43 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10кВ №10 от ПС-35/10кВ Плотично вызвано воздействием междуфазного к.з. при падении на провода ВЛ-10кВ ветки в пролете опор 110-111, сломанной ветром с дерева из вне охраной зоны с последующим падением ветки на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия на провода ВЛ-10кВ №10 от ПС-35/10кВ Плотично ветки в пролете опор 110-111, сломанной ветром с дерева из вне охраной зоны, произошло перекрытие проводов ВЛ-10кВ в данном пролете, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №10 от ПС-35/10кВ Плотично действием МТЗ. | выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №10 от ПС-35/10кВ Плотично для выявления возможных дефектов при выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ-10кВ №10 от ПС-35/10кВ Плотично - устранить эти дефекты | - | 0.0531
566 | 279 | Весьегонский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-10 14:55 | 2020-06-10 16:56 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных) | Перегорание ПК-10 в РУ-10 кВ на ТП 223 Романцево ВЛ-10кВ №07 ПС Кесьма произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия изоляции вводов 10 кВ на трансформаторе животным (кошкой). | Нарушение электрической изоляции | В результате касания животным токоведущих частей (вводов 10 кВ) трансформатора произошло междуфазное КЗ , что послужило причиной перегорания ПК-10 в РУ-10 кВ на ТП 223 Романцево ВЛ-10кВ №07 ПС Кесьма. | Провести внеочередной осмотр с выводом в ремонт ТП 223 Романцево ВЛ-10кВ №07 ПС Кесьма с целью выявления дефектов. Устранить дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ТП 223 Романцево ВЛ-10кВ №07 ПС Кесьма. | - | 0.00605
567 | 288 | Калязинский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-10 13:54 | 2020-06-10 15:41 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10 кВ №06 ПС 35/10 кВ Вега (ф.4) произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №15-16 веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калязинского района Тверской области, без обрыва проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки на провода в пролете опор №15-16 ВЛ-10 кВ №06 ПС 35/10 кВ Вега (ф.4) , из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №06 ПС 35/10 кВ Вега (ф.4) действием МТЗ. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №06 ПС 35/10 Вега (ф.4) Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №06 ПС 35/10 Вега (ф.4) | - | 0.064198
568 | 275 | Бежецкий РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-10 13:45 | 2020-06-10 19:42 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | 1. Отключение ВЛ-10кВ №06 (3) ПС 35/10кВ Ривзавод произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №26-27 деревом, упавшим на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ, под воздействием сильных порывов ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Максатихинского района Тверской области, без обрыва проводов. 2. Отключение ВЛ-10кВ №09 ПС 35/10кВ Максатиха произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №21-22 деревом, упавшим на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ, под воздействием сильных порывов ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Максатихинского района Тверской области, без обрыва проводов. 3. Отключение ВЛ-10кВ №01 ПС 35/10кВ Сукромны произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №62-63 деревом, упавшим на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ, под воздействием сильных порывов ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Бежецкого района Тверской области, без обрыва проводов. 4. Отключение ВЛ-10кВ №09 (533) ПС 110/10кВ Малышево произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №48-49 деревом, упавшим на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ, под воздействием сильных порывов ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Максатихинского района Тверской области, без обрыва проводов. 5. Отключение ВЛ 10кВ №11(3) ПС 35/10кВ Лощемля произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №18-19 деревом, упавшим на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ, под воздействием сильных порывов ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Максатихинского района Тверской области, без обрыва проводов. 6. Отключение ВЛ-10кВ №08 ПС 110/10кВ Кладово произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №31-32 деревом, упавшим на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ, под воздействием сильных порывов ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Бежецкого района Тверской области, без обрыва проводов. 7. Отключение ВЛ-10кВ №07 ПС 35/10кВ Максатиха произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №38-39 деревом, упавшим на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ, под воздействием сильных порывов ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Максатихинского района Тверской области, без обрыва проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | 1. В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №26-27 ВЛ-10кВ №06 (3) ПС 35/10кВ Ривзавод из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №06 (3) ПС 35/10кВ Ривзавод действием МТЗ. 2. В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №21-22 ВЛ-10кВ №09 ПС 35/10кВ Максатиха из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №09 ПС 35/10кВ Максатиха действием МТЗ. 3. В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №62-63 ВЛ-10кВ №01 ПС 35/10кВ Сукромны из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №01 ПС 35/10кВ Сукромны действием МТЗ. 4. В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №48-49 ВЛ-10кВ №09 (533) ПС 110/10кВ Малышево из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №09 (533) ПС 110/10кВ Малышево действием МТЗ. 5. В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №18-19 ВЛ-10кВ №11(3) ПС 35/10кВ Лощемля из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №11(3) ПС 35/10кВ Лощемля действием МТЗ. 6. В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №31-32 ВЛ-10кВ №08 ПС 110/10кВ Кладово из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №08 ПС 110/10кВ Кладово действием МТЗ. 7. В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №38-39 ВЛ-10кВ №07 ПС 35/10кВ Максатиха из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №07 ПС 35/10кВ Максатиха действием МТЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №06 (3) ПС 35/10кВ Ривзавод, ВЛ-10кВ №9 ПС 35/10кВ Максатиха, ВЛ-10кВ №01 ПС 35/10кВ Сукромны, ВЛ-10кВ №09 (533) ПС 110/10кВ Малышево, ВЛ 10кВ №11(3) ПС 35/10кВ Лощемля, ВЛ-10кВ №08 ПС 110/10кВ Кладово, ВЛ-10кВ №7 ПС 35/10кВ Максатиха. Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №06 (3) ПС 35/10кВ Ривзавод, ВЛ-10кВ №9 ПС 35/10кВ Максатиха, ВЛ-10кВ №01 ПС 35/10кВ Сукромны, ВЛ-10кВ №09 (533) ПС 110/10кВ Малышево, ВЛ 10кВ №11(3) ПС 35/10кВ Лощемля, ВЛ-10кВ №08 ПС 110/10кВ Кладово, ВЛ-10кВ №7 ПС 35/10кВ Максатиха дефекты. | - | 0.70368
569 | 270 | ВышневолоцкийРЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-10 11:38 | 2020-06-10 13:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10кВ №14 от ПС-35/10кВ Дятлово вызвано воздействием междуфазного к.з. при падении на провода ВЛ-10кВ ветки дерева в пролете опор 56-57, сломанной ветром с из вне охраной зоны с последующим падением ветки на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении на провода ВЛ-10кВ №14 от ПС-35/10кВ Дятлово ветки дерева в пролете опор 56-57, сломанной ветром с из вне охраной зоны, произошло перекрытие проводов ВЛ-10кВ в данном пролете, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №14 от ПС-35/10кВ Дятлово действием МТЗ. | выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №14 от ПС-35/10кВ Дятлово для выявления возможных дефектов при выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ-10кВ №14 от ПС-35/10кВ Дятлово - устранить эти дефекты | - | 0.091468
570 | 286 | Кашинский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-10 11:15 | 2020-06-10 15:32 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | 1. Отключение ВЛ10кВ №03 ПС 35/10кВ Савцыно произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия на опоре №142 разрушенных опорных изоляторов на подстанционном разъединителе КТП Федосьино-Бяково , под воздействием грозы и сильных порывов ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Кашинского района Тверской области. 2. Отключение КВЛ10кВ №14 ПС 110/35/10кВ Роща произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия птицей изоляторов фаз “A” и ”B” ЛР 10 кВ №2. 3. Отключение КВЛ10кВ №14 ПС 110/35/10кВ Роща произошло по причине междуфазного КЗ в следствии разрушения разрядника на ТП 10/0,4 кВ №193 под воздействием грозы и сильных порывов ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Кашинского района Тверской области. | Нарушение электрической изоляции | 1. В результате атмосферного воздействия произошло перекрытия на опоре №142 при разрушении опорных изоляторов на подстанционном разъединителе КТП Федосьино-Бяково ВЛ10кВ №03 ПС 35/10кВ Савцыно, под воздействием грозы и сильных порывов ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Кашинского района Тверской области, что послужило причиной отключения ВЛ10кВ №03 ПС 35/10кВ Савцыно действием МТЗ. 2. В результате механического воздействия при перекрытии птицей изоляторов фаз “A” и ”B” ЛР 10 кВ №2 КВЛ10кВ №14 ПС 110/35/10кВ Роща произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия птицей изоляторов фаз “A” и ”B” ЛР 10 кВ №2, что послужило причиной отключения КВЛ10кВ №14 ПС 110/35/10кВ Роща действием МТЗ 3. В результате атмосферного воздействия произошло перекрытия на ТП 10/0,4 кВ №193 КВЛ10кВ №14 ПС 110/35/10кВ Роща по причине междуфазного КЗ в следствии разрушения разрядника 10 кВ под воздействием грозы и сильных порывов ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Кашинского района Тверской области, что послужило причиной отключения КВЛ10кВ №14 ПС 110/35/10кВ Роща действием МТЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ10кВ №03 ПС 35/10кВ Савцыно, КВЛ10кВ №14 ПС 110/35/10кВ Роща. Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ10кВ №03 ПС 35/10кВ Савцыно, КВЛ10кВ №14 ПС 110/35/10кВ Роща дефекты. | - | 0.35955
571 | 759 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-10 10:59 | 2020-06-10 12:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Отключение ВЛ 10кВ №1 Михайловский ПС 35/10кВ Красная горка в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №15 - №16 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ-правильно. Работа-АПВ правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №15 - №16 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ-правильно. Работа-АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить расчистку ВЛ 10кВ №1 Михайловский ПС 35/10кВ Красная горка в пролете опор №15 - №16 от ДКР, произрастающей в охранной зоне. Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 10кВ №1 Михайловский, в соответствии с НТД. | - | 0.22751
572 | 753 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-10 10:45 | 2020-06-10 11:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10кВ "Сараево" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №42-№43 веткой дерева, принесенной при порывах сильного ветра из охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №42-№43 веткой дерева, принесенной при порывах сильного ветра из охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно | Выполнить вырубку ДКР в пролете опор №42-№43 ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10кВ "Сараево". Провести внеплановый инструктаж мастеру РЭС Яковлеву Ю.М. о необходимости эксплуатации ВЛ в соответствии НТД. | - | 0.030001
573 | 939 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-10 10:33 | 2020-06-10 12:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Причиной отключения Л-1115 РП 11 явилось повреждение КЛ 6кВ ТП-178 – ТП-153 в связи с пробоем междуфазной изоляции в соединительной муфте кабеля в результате изменения диэлектрических свойств изоляции (старение изоляции) в процессе длительной эксплуатации с 1953 года (67 лет эксплуатации). | Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения Л-1115 РП 11 явилось междуфазное замыкание вызванное повреждением КЛ 6кВ ТП-178 – ТП-153 в связи с пробоем междуфазной изоляции в соединительной муфте кабеля из-за изменения диэлектрических свойств изоляции (старение изоляции) в процессе длительной эксплуатации с 1953 года (67 лет эксплуатации). | Произвести анализ количества отключений КЛ 6кВ ТП-178 – ТП-153 за пять лет по причине повреждения кабеля. По результатам анализа рассмотреть возможность его замены. | - | 0.6435
574 | 278 | Весьегонский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-10 10:09 | 2020-06-10 12:03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Перегорание ПК-10 в РУ-10 кВ на КТП-10кВ №185 школа Ст.Сандово с погашением силового трансформатора вызвано междуфазным к.з. из за перекрытия токоведущих частей телом кошки в результате ее проникновения на ввода 10 кВ силового трансформатора. Ответственный за эксплуатацию мастер Весьегонского РЭС Муравьев М.В. | Нарушение электрической изоляции | В результате касания животным токоведущих частей (вводов 10 кВ) трансформатора произошло междуфазное КЗ , что послужило причиной перегорания ПК-10 в РУ-10 кВ на КТП-10кВ №185 школа Ст.Сандово. Ответственный за эксплуатацию мастер Весьегонского РЭС Муравьев М.В. | Исключить попадание животных и птиц на токоведущие части силового трансформатора на КТП-10кВ №185 школа Ст.Сандово. Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ТП 10/0,4 кВ. | - | 0.3515
575 | 755 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-10 09:35 | 2020-06-10 10:08 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | В ходе проведения земляных работ МУП "Костромагорводоканал" в охранной зоне КЛ при нарушении правил проведения земляных работ, был поврежден в/в кабель 6 кВ на участке ТП-29 - ТП-181 1 с.ш. Согласование работ в охранной зоне данной кабельной линии с Костромаэнерго не выполнялось. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | В ходе проведения земляных работ МУП "Костромагорводоканал", произошло повреждение в/в кабеля 6 кВ на участке ТП-29 - ТП-181 1 с.ш. | Направить письмо о возмещении ущерба МУП "Костромагорводоканал" Направить письмо о правилах проведения земляных работ (регламент) в г. Костроме МУП "Костромагорводоканал" Разместить информацию в СМИ о необходимости соблюдения охранных зон объектов электросетевого хозяйства. | - | 0.40975
576 | 274 | Бежецкий РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-10 09:13 | 2020-06-10 13:38 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | 1. Отключение ВЛ-10кВ фид. 28(29) ПС 110/35/10 кВ ДВП произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №17-18 деревом, упавшим на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ, под воздействием сильных порывов ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Максатихинского района Тверской области, без обрыва проводов. 2. Отключение ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10кВ Максатиха произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №34-35 деревом, упавшим на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ, под воздействием сильных порывов ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Максатихинского района Тверской области, без обрыва проводов. 3. Отключение ВЛ-10кВ №2 ПС 110/35/10кВ Поречье произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №52-53 деревом, упавшим на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ, под воздействием сильных порывов ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Бежецкого района Тверской области, без обрыва проводов. 4. Отключение ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10кВ Гостиница произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №26-27 деревом, упавшим на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ, под воздействием сильных порывов ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Максатихинского района Тверской области, без обрыва проводов. 5. Отключение ВЛ-10кВ №08(10) ПС 110/35/10кВ ДВП произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №25-26 деревом, упавшим на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ, под воздействием сильных порывов ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Максатихинского района Тверской области, без обрыва проводов. 6. Отключение ВЛ-10кВ №05 ПС 35/10кВ Сулежский Борок произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №40-41 деревом, упавшим на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ, под воздействием сильных порывов ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Бежецкого района Тверской области, без обрыва проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | 1. В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №17-18 ВЛ-10кВ фид. 28(29) ПС 110/35/10 кВ ДВП из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. 28(29) ПС 110/35/10 кВ ДВП действием МТЗ. 2. В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №34-35 ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10кВ Максатиха из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10кВ Максатиха действием МТЗ. 3. В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №52-53 ВЛ-10кВ №2 ПС 110/35/10кВ Поречье из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №2 ПС 110/35/10кВ Поречье действием МТЗ. 4. В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №26-27 ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10кВ Гостиница из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10кВ Гостиница действием МТЗ. 5. В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №25-26 ВЛ-10кВ №08(10) ПС 110/35/10кВ ДВП из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №08(10) ПС 110/35/10кВ ДВП действием МТЗ. 6. В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №40-41 ВЛ-10кВ №05 ПС 35/10кВ Сулежский Борок из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №05 ПС 35/10кВ Сулежский Борок действием МТЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №28(29) ПС 110/35/10кВ ДВП, ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10кВ Максатиха, ВЛ-10кВ №2 ПС 110/35/10кВ Поречье, ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10кВ Гостиница, ВЛ-10кВ №08(10) ПС 110/35/10кВ ДВП, ВЛ-10кВ №05 ПС 35/10кВ Сулежский Борок. Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №28(29) ПС 110/35/10кВ ДВП, ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10кВ Максатиха, ВЛ-10кВ №2 ПС 110/35/10кВ Поречье, ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10кВ Гостиница, ВЛ-10кВ №08(10) ПС 110/35/10кВ ДВП, ВЛ-10кВ №05 ПС 35/10кВ Сулежский Борок дефекты. | - | 0.75091
577 | 946 | Гагаринский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-10 09:06 | 2020-06-10 11:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной аварийного отключенияВЛ-10кВ Л-1016 ПС 35/10кВ Карманово явилось устойчивое междуфазное К.З. возникшее при падении под действием порывов ветра деревьев из-за пределов охранной зоны на провода ЛЭП с повреждением стоек опор 26, 27, 28 и обрывом 3-х проводов марки А-95. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной возникновения устойчивого междуфазного К.З., повреждения опор 26, 27, 28 и обрыва 3-х проводов марки А-95 на ВЛ-10кВ Л-1016 ПС 35/10кВ Карманово явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием порывов ветра деревьев из-за пределов охранной зоны на провода ЛЭП. | Организовать проведение внеочередного осмотра Л-1016 ПС 35/10кВ Карманово на участках проходящих через лесные массивы. По результатам внеочередного осмотра Л-1016 ПС 35/10кВ Карманово разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов с указанием сроков и лиц, ответственных за их устранение. | - | 0.059499
578 | 271 | ВышневолоцкийРЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-10 09:00 | 2020-06-10 11:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10кВ №03 от ПС-35/10кВ Кузнецово вызвано воздействием междуфазного к.з. при падении на провода ВЛ-10кВ ветки в пролете опор 5-6, сломанной ветром с дерева из вне охраной зоны с последующим падением ветки на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении на провода ВЛ-10кВ №03 от ПС-35/10кВ Кузнецово ветки в пролете опор 5-6, сломанной ветром с дерева из вне охраной зоны, произошло перекрытие проводов ВЛ-10кВ в данном пролете, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №03 от ПС-35/10кВ Кузнецово действием МТЗ | выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №03 от ПС-35/10кВ Кузнецово для выявления возможных дефектов при выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ-10кВ №03 от ПС-35/10кВ Кузнецово - устранить эти дефекты | - | 0.022
579 | 813 | Борисоглебский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-10 08:20 | 2020-06-10 10:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Отключение ВЛ 10кВ №8 "Варусово" ПС 110/35/10кВ "Борисоглеб" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия шлейфов фаз "А" и В" перекидки от ВР к ТП 218 "Варусово Ферма" из-за разрушения подвижного изолятора фазы "А" на выносном разъединителе. Разрушение изолятора произошло в результате загрязнения поверхности изолятора и его пробоя. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие шлейфов фаз "А" и В" перекидки от ВР к ТП 218 "Варусово Ферма" из-за разрушения подвижного изолятора фазы "А" на выносном разъединителе в результате его загрязнения и его пробоя. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №8 "Варусово" ПС 110/35/10кВ "Борисоглеб" с целью выявления дефектов, загрязнения опорных изоляторов марки ИОС-10. Провести внеплановый инструктаж мастеру РЭС Шахрову А.А. о необходимости эксплуатации ВЛ в соответствии с НТД. по результатам осмотра ВЛ 10кВ №8 "Варусово" ПС 110/35/10кВ "Борисоглеб устранить выявленные недостатки | - | 0.040332
580 | 270 | Кашинский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-10 07:30 | 2020-06-10 14:11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | отключение ВЛ10кВ №07 ПС 110/35/10кВ Роща вызвано междуфазным к.з. при падении на провода в пролете опор 15-16 сломанной ветром ветки с дерева вне охранной зоны с последующим падением ветки на землю отключение ВЛ10кВ №19 ПС 110/35/10кВ Простор вызвано междуфазным к.з. при падении на провода в пролете опор 1-2 сломанной ветром ветки с дерева вне охранной зоны с последующим падением ветки на землю отключение ВЛ10кВ №17 ПС 110/35/10кВ Роща вызвано междуфазным к.з. при падении на провода в пролете опор 177-178 сломанной ветром ветки с дерева вне охранной зоны с последующим падением ветки на землю отключение ВЛ10кВ №04 ПС 110/10кВ Зобнино вызвано междуфазным к.з. при падении на провода в пролете опор 70-71 сломанной ветром ветки с дерева вне охранной зоны с последующим падением ветки на землю | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | в результате механического воздействия при падении сломанной ветром ветки с дерева вне охранной зоны на провода ВЛ10кВ №07 ПС 110/35/10кВ Роща в пролете опор 15-16 произошло перекрытие проводов в этом пролете на ветку с отключением ВЛ10кВ №07 ПС 110/35/10кВ Роща действием МТЗ в результате механического воздействия при падении сломанной ветром ветки с дерева вне охранной зоны на провода ВЛ10кВ №19 ПС 110/35/10кВ Простор в пролете опор 1-2 произошло перекрытие проводов в этом пролете на ветку с отключениемВЛ10кВ №19 ПС 110/35/10кВ Простор действием МТЗ в результате механического воздействия при падении сломанной ветром ветки с дерева вне охранной зоны на провода ВЛ10кВ №17 ПС 110/35/10кВ Роща в пролете опор 177-178 произошло перекрытие проводов в этом пролете на ветку с отключением ВЛ10кВ №17 ПС 110/35/10кВ Роща действием МТЗ в результате механического воздействия при падении сломанной ветром ветки с дерева вне охранной зоны на провода ВЛ10кВ №04 ПС 110/10кВ Зобнино в пролете опор 70-71 произошло перекрытие проводов в этом пролете на ветку с отключением ВЛ10кВ №04 ПС 110/10кВ Зобнино действием МТЗ | выполнить внеочередной осмотрВЛ10кВ №07 ПС 110/35/10кВ Роща, ВЛ10кВ №19 ПС 110/35/10кВ Простор, ВЛ10кВ №04 ПС 110/10кВ Зобнино, ВЛ10кВ №17 ПС 110/35/10кВ Роща для выявления возможных дефектов при выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ10кВ №07 ПС 110/35/10кВ Роща, ВЛ10кВ №19 ПС 110/35/10кВ Простор, ВЛ10кВ №04 ПС 110/10кВ Зобнино, ВЛ10кВ №17 ПС 110/35/10кВ Роща - устранить эти дефекты | - | 0.27663
581 | 273 | Бежецкий РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-10 06:50 | 2020-06-10 10:44 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | 1. Отключение ВЛ-10кВ №08 ПС 35/10кВ Сулежский Борок произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №38-39 деревом, упавшим на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ, под воздействием сильных порывов ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Бежецкого района Тверской области, без обрыва проводов. 2. Отключение ВЛ-10кВ №08(10) ПС 110/35/10кВ ДВП произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №42-43 деревом, упавшим на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ, под воздействием сильных порывов ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Максатихинского района Тверской области, без обрыва проводов. 3. Отключение ВЛ-10кВ №03 ПС 110/10кВ Шишково-Дуброво произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №92-93 деревом, упавшим на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ, под воздействием сильных порывов ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Бежецкого района Тверской области, без обрыва проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | 1. В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №38-39 ВЛ-10кВ №08 ПС 35/10кВ Сулежский Борок из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №08 ПС 35/10кВ Сулежский Борок действием МТЗ. 2. В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №42-43 ВЛ-10кВ №08(10) ПС 110/35/10кВ ДВП из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №08(10) ПС 110/35/10кВ ДВП действием МТЗ. 3. В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №92-93 ВЛ-10кВ №03 ПС 110/10кВ Шишково-Дуброво из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №03 ПС 110/10кВ Шишково-Дуброво действием МТЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №08 ПС 35/10кВ Сулежский Борок, ВЛ-10кВ №08(10) ПС 110/35/10кВ ДВП, ВЛ-10кВ №03 ПС 110/10кВ Шишково-Дуброво. Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №08 ПС 35/10кВ Сулежский Борок, ВЛ-10кВ №08(10) ПС 110/35/10кВ ДВП, ВЛ-10кВ №03 ПС 110/10кВ Шишково-Дуброво дефекты. | - | 1.8004
582 | 64 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-10 06:15 | 2020-06-10 07:52 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение В 10 кВ Т 1 с погашение 1 секции шин 10 кВ на ПС 110/35/10кВ Простор произошло из-за межфазного короткого замыкания нарушение герметичности резиновой прокладки под проходным изолятором на кровле ячейки КРУН 10кВ В 10кВ КВЛ №19 фазы В, что при попадании воды во время сильного дождя под изолятор привело к снижению изоляционных свойств изолятора и развитию неисправности в двухфазное короткое замыкание между фазами В и С с последующей работой дуговой защиты на отключение В 10кВ Т1. Нарушение герметичности резиновой прокладки под проходным изолятором на кровле ячейки КРУН 10кВ В 10кВ КВЛ №19 фазы В, произошло в результате изменение свойств материалов (старения) в процессе длительной эксплуатации. Ответственный за эксплуатацию мастер УСПС Кимрской ПБ Дмитриев А.А. | Нарушение электрической изоляции | Причиной ТН с отключением В 10 кВ Т 1 и погашением 1 секции шин 10 кВ на ПС 110/35/10кВ Простор явилось межфазного короткого замыкания нарушение герметичности резиновой прокладки под проходным изолятором на кровле ячейки КРУН 10кВ В 10кВ КВЛ №19 фазы В, что при попадании воды во время сильного дождя под изолятор привело к снижению изоляционных свойств изолятора и развитию неисправности в двухфазное короткое замыкание между фазами В и С с последующей работой дуговой защиты на отключение В 10кВ Т1. Ответственный за эксплуатацию мастер УСПС Кимрской ПБ Дмитриев А.А. | Выполнить проверку резиновых уплотнителей проходных изоляторов 1 и 2 сек. шин отходящих фидеров 10 кВ на ПС 110/35/10 кВ Простор. По результатам проверки резиновых уплотнителей проходных изоляторов 1 и 2 сек. шин отходящих фидеров 10 кВ на ПС 110/35/10 кВ Простор, устранить выявленные дефекты. Провести внеочередные контрольные испытания оборудования 1 секций шин 10 кВ на ПС 110/35/10 кВ Простор. По результатам испытания устранить выявленные дефекты. Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу УСПС Кимрской ПБ провести внеплановый инструктаж по вопросам соблюдения требований НТД. | - | 2.4251
583 | 880 | Шебекинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-10 05:35 | 2020-06-10 05:36 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №5 РП Крутой Лог ПС 35 кВ М.Пристань произошло из-за возникновения КЗ при перекрытии по изоляции изоляторов трех фаз опоры №46 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции изоляторов трех фаз опоры №46 ЛЭП 10 кВ №5 РП Крутой Лог ПС 35 кВ М.Пристань произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 РП Крутой Лог ПС 35 кВ М.Пристань. По результатам проведения осмотра ЛЭП 10 кВ №5 РП Крутой Лог ПС 35 кВ М.Пристань разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.00015
584 | 257 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-10 04:00 | 2020-06-10 04:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10кВ № 03(9) ПС 35/10кВ Мамулино произошло по причине междуфазного КЗ в результате падения дерева на провода ВЛ-10кВ в пролёте опор №95-96, упавшее из за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ № 03(9) ПС 35/10кВ Мамулино под воздействием сильного порывистого ветра. Отключение ВЛ-10кВ № 19(16) ПС 35/10кВ Гришкино произошло по причине междуфазного КЗ в результате падения дерева на провода ВЛ-10кВ в пролёте опор №17-18, упавшее из за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ № 19(16) ПС 35/10кВ Гришкино, под воздействием сильного порывистого ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении дерева на провода из вне охранной зоны ВЛ-10кВ № 03(9) ПС 35/10кВ Мамулино в пролете опор №95-№96 под воздействием сильного порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что привело к отключению ВЛ-10кВ № 03(9) ПС 35/10кВ Мамулино действием МТЗ. В результате механического воздействия при падении дерева на провода из вне охранной зоны ВЛ-10кВ № 19(16) ПС 35/10кВ Гришкино в пролете опор №17-18 под воздействием сильного порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что привело к отключению ВЛ-10кВ № 19(16) ПС 35/10кВ Гришкино действием МТЗ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 03(9) ПС 35/10кВ Мамулино, ВЛ-10кВ № 19(16) ПС 35/10кВ Гришкино с целью выявления наличия дефектов. Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 03(9) ПС 35/10кВ Мамулино, ВЛ-10кВ № 19(16) ПС 35/10кВ Гришкино. | - | 0.00175
585 | 888 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-09 23:34 | 2020-06-10 01:02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Появление сигнала "земля" на I секции шин 10 кВ РП 83 ПС 110 кВ Западная произошло в результате пробоя изоляции жилы фазы "В" на оболочку КЛ 10 кВ ТП 1116-ТП 1117 каб.А ПС 110 кВ Западная в целом месте, вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 1116-ТП 1117 каб.А ПС 110 кВ Западная произошло при пробое изоляции жилы фазы "В" на оболочку кабеля в целом месте из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 1116-ТП 1117 каб.А ПС 110 кВ Западная. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.36667
586 | 740 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-09 23:10 | 2020-06-10 00:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение КЛ 6 кВ №22 РП 19 в результате короткого замыкания, возникшего при пробое изоляции силового кабеля на участке КЛ 6 кВ ТП 736 - ТП 739 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1967 г. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. | Нарушение электрической изоляции | Пробой изоляции силового кабеля на участке КЛ 6 кВ ТП 736 - ТП 739 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1967 г. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 736 - ТП 739 с целью: выявления несанкционированного проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Провести внеплановый инструктаж мастеру и членам бригады по эксплуатации КЛ 6 кВ ТП 736 - ТП 739 о необходимости эксплуатации КЛ в соответствии с НТД. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6 кВ ТП 736 - ТП 739 дефектов. | - | 0.125
587 | 253 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-09 23:10 | 2020-06-10 00:14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10кВ № 7 РП 10кВ Рождествено произошло по причине междуфазного КЗ в результате падения дерева на провода ВЛ-10кВ в пролёте опор №19-20, упавшее из за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ № 7 РП 10кВ Рождествено , под воздействием сильного порывистого ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении дерева на провода из вне охранной зоны ВЛ-10кВ № 7 РП 10кВ Рождествено в пролете опор №19-№20 под воздействием сильного порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что привело к отключению ВЛ-10кВ № 7 РП 10кВ Рождествено действием МТЗ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 7 РП 10кВ Рождествено . В результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 7 РП 10кВ Рождествено устранить выявленные дефекты. | - | 0.001066
588 | 998 | Бежецкий РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-09 22:10 | 2020-06-10 00:34 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | 1. Отключение ВЛ-10кВ фид. 28(29) ПС 110/35/10 кВ ДВП произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №24-25 деревом, упавшим на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ, под воздействием сильных порывов ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Максатихинского района Тверской области, без обрыва проводов. 2. Отключение ВЛ 10 кВ №13 ПС 35/10кВ Беляницы произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №61-62 деревом, упавшим на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ, под воздействием сильных порывов ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Сонковского района Тверской области, без обрыва проводов, в дальнейшем произошло падения дерева на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | 1. В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №24-25 ВЛ-10кВ фид. 28(29) ПС 110/35/10 кВ ДВП из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. 28(29) ПС 110/35/10 кВ ДВП действием МТЗ. 2. В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №26-263 ВЛ 10 кВ №13 ПС Беляницы из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №13 ПС 35/10кВ Беляницы действием МТЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ фид. 28(29) ПС 110/35/10 кВ ДВП и ВЛ 10 кВ №13 ПС 35/10кВ Беляницы. Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ фид. 28(29) ПС 110/35/10 кВ ДВП и ВЛ 10 кВ №13 ПС 35/10кВ Беляницы дефекты. | - | 0.029733
589 | 693 | Брянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-09 22:00 | 2020-06-09 22:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами 2-х фаз ветвями дерева, растущего в охранной зоне ВЛ-6кВ Ф-РРС-2 от РП Кабаличи в пролете опор №16-№17 при сильном порывистом ветре. | Нарушение электрической изоляции | Отключение от действия РЗ В-6кВ Ф-РРС-2 от РП Кабаличи произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами 2-х фаз ветвями дерева, растущего в охранной зоне ВЛ-6кВ Ф-РРС-2 от РП Кабаличи в пролете опор №16-№17, при усилении ветра. | Произвести расчистку трассы ВЛ-6кВ Ф-РРС-2 от РП Кабаличи в пролете опор №16-№17. | - | 0.025
590 | 251 | Рамешковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-09 21:14 | 2020-06-10 00:36 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10 кВ №06 ПС 110/35/10кВ Рамешки произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №2-6 – №2-7 деревом, упавшим на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны ВЛ 10 кВ в результате сильного порывистого ветра, (без обрыва проводов в данном пролете опор), с последующим падением дерева на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ 10кВ в пролете опор №2-6-№2-7 ВЛ 10кВ №06 ПС 110/35/10кВ Рамешки, произошло междуфазное КЗ что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №06 ПС 110/35/10кВ Рамешки, действием МТЗ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №06 от ПС 110/35/10кВ Рамешки. Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №06 от ПС 110/35/10кВ Рамешки. | - | 0.84504
591 | 26 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-09 19:58 | 2020-06-09 20:14 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Отключение ВЛ 35кВ Удомля-Ряд 1 с отпайкой на ПС 35/10кВ Удомля 2 произошло по причине межфазного к.з. при перекрытии по поверхности стеклянных гирлянд изоляторов фаз "В" и "С" на опоре №29/29 , под воздействием атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта. | Нарушение электрической изоляции | Под воздействием атмосферных перенапряжений во время активной грозовой деятельности при прохождении атмосферного фронта , произошло поверхностное перекрытие стеклянных гирлянд изоляторов фаз "В" и "С" на опоре №29/29 ВЛ 35кВ Удомля-Ряд 1 с отпайкой на ПС 335/10кВ Удомля 2 и отключение ВЛ 35кВ Удомля-Ряд 1 с отпайкой на ПС 35/10кВ Удомля 2- действием токовой отсечки. | Выполнить внеплановый верховой осмотр состояния изоляторов на ВЛ 35кВ Удомля-Ряд 1 с отпайкой на ПС 35/10кВ Удомля 2 на участке опор № 28/28-30/30 для выявления возможных дефектов При выявлении дефектов по результатам внеочередного верхового осмотра состояния изоляторов на ВЛ 35кВ Удомля-Ряд 1 с отпайкой на ПС 35/10кВ Удомля 2 на участке опор №№ 28/28-30/30 - устранить эти дефекты на ВЛ 35кВ Удомля-Ряд 1 с отпайкой на ПС 35/10кВ Удомля 2 выполнить проверку сопротивления контуров заземления на опоре №29/29 и соседних с ней опорах №№28/28 и 30/30, При выявлении отклонения величины сопротивления контуров опор №№28/28,29/29,30/30 от нормы- довести сопротивление до нормативных значений | - | 0.13335
592 | 262 | ВышневолоцкийРЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-09 19:39 | 2020-06-09 22:32 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10кВ №13 от ПС-35/10кВ Пролетарий вызвано воздействием междуфазного к.з. при падении на провода ВЛ-10кВ ветки дерева в пролете опор 16-17, сломанной ветром с из вне охраной зоны с последующим падением ветки на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении на провода ВЛ-10кВ №13 от ПС-35/10кВ Пролетарий ветки дерева в пролете опор 16-17, сломанной ветром с из вне охраной зоны, произошло перекрытие проводов ВЛ-10кВ в данном пролете, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №13 от ПС-35/10кВ Пролетарий действием ТО. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №13 от ПС 35/10кВ Пролетарий По результатам осмотра ВЛ 10кВ №13 от ПС 35/10кВ Пролетарий устранить выявленные нарушения | - | 0.33158
593 | 846 | Усманский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-09 19:05 | 2020-06-09 20:12 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | механическое воздействие (удар автомобиля по касательной опоры) транспортного средства | Нарушение электрической изоляции | междуфазное короткое замыкание на опоре №2/9 в результате механического воздействия (удар автомобиля по касательной) транспортного средства. Повреждений нет. | Подать служебную записку на размещение статьи в СМИ о требованиях «Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон». Внести опору №2/9 ЛЭП 10кВ Савицкое в перечень опор на которые запрещён подъём. | - | 0.021217
594 | 947 | Гагаринский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-09 17:45 | 2020-06-09 19:43 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Карманово явилось устойчивое междуфазное К.З. возникшее при падении под действием порывов ветра ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ЛЭП в пролете опор 30 – 31 с обрывом 1-го провода А-70. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной возникновения устойчивого междуфазного К.З. на ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Карманово явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием порывов ветра ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ЛЭП в пролете опор 30 – 31 с обрывом 1-го провода А-70. | Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Карманово на участках проходящих через лесные массивы. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Карманово разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов с указанием сроков и лиц, ответственных за их устранение. Выполнить освидетельствование подвергшиеся динамическому воздействию опоры 30 и 31 ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Карманово с выдачей заключения о возможности их дальнейшей эксплуатации и способов подъема на опору. | - | 0.019667
595 | 1 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-09 16:00 | 2020-06-09 17:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Перегорание ПК-10 в РУ-10 кВ на ТП 954 Клеопино №04 ПС Тургиново произошло по причине повреждения силового трансформатора ТМ 50/10 кВА в результате износа (старения) изоляции в процессе длительной эксплуатации. Ответственный за эксплуатацию мастер РЭС Петров А.В. | Нарушение электрической изоляции | Повреждение силового трансформатора ТМ 50/10 кВА на ТП 954 Клеопино №04 ПС Тур (пробой изоляции обмотки ВН и НН с замыканием на корпус трансформатора) произошло вследствие снижения диэлектрических свойств изоляции обмотки ВН и НН, в результате износа (старения) изоляции обмотки в процессе длительной эксплуатации. Ответственный за эксплуатацию мастер РЭС Петров А.В. | Выполнить диагностику силовых трансформаторов со сроком эксплуатации более 25-ти лет, запитанных от ВЛ-10 кВ фид №04 ПС Тургиново По результатам диагностики силовых трансформаторов со сроком эксплуатации более 25-ти лет устранить выявленные дефекты. Всему оперативному и оперативно-ремонтному персоналу Калининского РЭС провести внеплановый инструктаж о своевременном устранении недостатков (дефектов) в соответствии с требованиями НТД, Объем и нормы испытания электрооборудования | - | 0.001333
596 | 997 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-09 15:23 | 2020-06-09 17:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-110кВ Пищалкино-Бежецк с отпайкой на ПС 110/35/10кВ Красный Холм произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в результате падения дерева на провода ВЛ-110кВ в пролёте опор №36-37, упавшее из вне охранной зоны ВЛ 110кВ Пищалкино-Бежецк с отпайкой на ПС 110/35/10кВ Красный Холм, под воздействием сильного порывистого ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №36-37 ВЛ 110кВ Пищалкино-Бежецк с отпайкой на ПС 110/35/10кВ Красный Холм из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 110кВ Пищалкино-Бежецк с отпайкой на ПС 110/35/10кВ Красный Холм действием ДЗ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110кВ Пищалкино-Бежецк с отпайкой на ПС 110/35/10кВ Красный Холм По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110кВ Пищалкино-Бежецк с отпайкой на ПС 110/35/10кВ Красный Холм устранить выявленные дефекты. | - | 6.1202
597 | 720 | Грибановский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-09 14:08 | 2020-06-09 16:33 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Причиной вывода в ремонт СТП 10/0,4 кВ №719 ПС 35 кВ Большие Алабухи послужило повреждение трансформатора и выброс масла из трансформатора в результате грозового перенапряжения при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции | Повреждение трансформатора СТП 10/0,4 кВ №719 ПС 35 кВ Большие Алабухи произошло в результате короткого замыкания В/В обмоток фаз «В» и «С» из-за возникшего перенапряжения при прохождении грозового фронта. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №7 от ПС 35 кВ Большие Алабухи по всей протяжённости ВЛ, а также КТП 10/0,4 кВ питающихся от данной ВЛ, после прохождения грозового фронта. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №7 от ПС 35 кВ Большие Алабухи и КТП 10/0,4 кВ наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов | - | 0.03625
598 | 843 | Чаплыгинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-09 12:59 | 2020-06-09 13:23 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | КЗ в ТП 217 П находящейся в эксплуатационной ответственности АО Оборонэнерго |  |  | Направить в адрес АО Оборонэнерго письмо на предмет приведения своего оборудования в надлежащее состояние и недопущения подобных технологических нарушений. | - | 0.1192
599 | 271 | Удомельский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-09 12:58 | 2020-06-09 14:08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10 кВ №4 Лыкошино от ПС 110/10кВ Алёшинка вызвано междуфазным к.з. при падении на провода в пролете опор№2-12 - №2-13 веток от дерева, сломанные сильным ветром из вне охранной зоны ВЛ, с последующим падением веток на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении веток от дерева, сломанные сильным ветром вне охраной зоны на провода ВЛ 10кВ №4 Лыкошино от ПС 110/10кВ Алёшинка в пролете опор №2-12 - №2-13 , произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №4 Лыкошино от ПС 110/10кВ Алёшинка действием МТЗ | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №4 Лыкошино от ПС 110/10 Алёшинка для выявлении возможных дефектов При выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ-10кВ №4 Лыкошино от ПС 110/10 Алёшинка - устранить эти дефекты | - | 0.54368
600 | 726 | Сосновский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-09 12:47 | 2020-06-09 13:39 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате резкого порыва ветра произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №90-91. Возникшее межфазное КЗ вызвало работу РЗА на отключение. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате падения ветки от дерева растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ в пролете опор №90-91 возникло двухфазное КЗ вызвавшее срабатывание защиты на отключение В 10кВ №07 ПС 35кВ Троицкая. | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 07 ПС Троицкая, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. | - | 0.060669
601 | 721 | Лискинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-09 11:34 | 2020-06-09 12:39 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Причиной отключения ВЛ-10-5 ПС 110кВ 2-ая Пятилетка послужило повреждение на потребительском оборудовании ПТП-5-11 ВЛ-10-5 ПС 110кВ 2-ая Пятилетка принадлежащей администрации Высокинского сп. |  |  | Направить письмо потребителю Администрации Высокинского сельского поселения о приведении потребительского оборудования ПТП-5-11 ВЛ-10-5 ПС 110 кВ 2-ая Пятилетка в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. | - | 0.18416
602 | 749 | Буйский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-09 11:28 | 2020-06-09 14:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой концевой кабельной муфты 10 кВ в ТП №723 КЛ-10 кВ "ТП №723 - оп.№27" КВЛ 10 кВ Ф10-09 ПС 110/10 кВ Буй (с), что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению КВЛ действием защиты. Оборудование РЗА работало правильно. Последние испытания КЛ были проведены бригадой Галичского участка Службы диагностики (электромонтером Шуваловым Е.В. и инженером Кудрявцевым Е.Н.) 19.05.2015, по результатам испытаний КЛ была признана годной к эксплуатации. Последний плановый осмотр ТП №723 был проведен 21.02.2020 электромонтером Буйского РЭС Кондратьевым А.Б., по результатам осмотра дефекта концевой кабельной воронки КЛ-10 кВ "ТП №723 - оп.№27" выявлено не было. | Нарушение электрической изоляции | Пробой концевой кабельной муфты 10 кВ в ТП №723 КЛ-10 кВ "ТП №723 - оп.№27" КВЛ 10 кВ Ф10-09 ПС 110/10 кВ Буй (с). | Выполнить выборочные, внеплановые испытания кабельных вставок 10 кВ со сроком эксплуатации более 30 лет на фидере 10-09 ПС 110/10 кВ Буй (с). По результатам внеплановых испытаний кабельных вставок 10 кВ на фидере 10-09 ПС 110/10 кВ Буй (с) устранить выявленные замечания. | - | 0.942
603 | 934 | Демидовский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-08 23:22 | 2020-06-09 00:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Причиной отключения ВЛ-1001 ПС Сапшо явилось повреждение концевой кабельной муфты на участке КЛ от опоры №Н10 до ТП-608 в связи с пробоем междуфазной изоляции в результате изменения диэлектрических свойств изоляции (старение изоляции) в процессе длительной эксплуатации с 2005 года (15 лет эксплуатации). | Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения ВЛ-1001 ПС Сапшо явилось междуфазное КЗ вызванное повреждением концевой кабельной муфты на участке КЛ от опоры №Н10 до ТП-608 в связи с пробоем междуфазной изоляции из-за изменения диэлектрических свойств изоляции (старение изоляции) в процессе длительной эксплуатации с 2005 года (в эксплуатации 15 лет). | Произвести анализ количества отключений участка КЛ-10кВ от опоры №Н10 до ТП-608 ВЛ-1001 ПС Сапшо за пять лет по причине повреждения кабеля. По результатам анализа рассмотреть возможность его замены. | - | 0.29126
604 | 732 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-08 22:40 | 2020-06-09 00:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение вручную КЛ 6 кВ № 13 РП 21 для отыскания замыкания на землю, возникшего при пробое изоляции силового кабеля на участке КЛ 6кВ ТП 102 - ТП 109 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1969 г. Оценка РЗА не требуется. | Нарушение электрической изоляции | пробой изоляции силового кабеля на участке КЛ 6кВ ТП 102 - ТП 109 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1969 г. Оценка РЗА не требуется. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 102 - ТП 109 с целью: выявления несанкционировано проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру и членам бригады по эксплуатации КЛ о необходимости эксплуатации КЛ в соответствии с НТД. | - | 0.45
605 | 734 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-08 20:20 | 2020-06-08 21:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ "Сараево" по причине КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №339-№340 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №339-№340 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ "Сараево" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ "Сараево" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | 0.027501
606 | 357 | Угличский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-08 20:10 | 2020-06-08 21:56 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение КЛ 6кВ №09 ЦРП 6кВ в результате короткого замыкания, возникшего из-за пробоя изоляции кабельной соединительной муфты на участке ЦРП 6кВ - ТП 007 вследствие естественного старения изоляции кабельной муфты. Муфта в эксплуатации с 1983г. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). | Нарушение электрической изоляции | пробой изоляции кабельной соединительной муфты на участке ЦРП 6кВ - ТП 007 вследствие естественного старения изоляции кабельной муфты. Муфта в эксплуатации с 1983г. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ №09 ЦРП 6кВ с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ №09 ЦРП 6кВ дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ 6кВ №09 ЦРП 6кВ о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД | - | 0.008833
607 | 922 | Шумячский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-08 19:57 | 2020-06-08 21:34 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Причиной технологического нарушения на ТП 032 ВЛ-1007 ПС 110/35/10кВ Шумячи послужило повреждение силового трансформатора марки ТМ-250/10кВА в результате воздействия грозовых перенапряжений при прохождении активного грозового фронта, прямое попадание грозового разряда (молнии) в ТП. | Нарушение электрической изоляции | Причиной перегорания двух предохранителей ПК 10 фаз "А" и "В" на ТП 032 ВЛ-1007 ПС 110/35/10кВ Шумячи послужило нарушение электрической изоляции между высоковольтными и низковольтными обмотками и на корпус силового трансформатора марки ТМ-250/10кВА с возникновением междуфазного КЗ в результате воздействия грозовых перенапряжений при прохождении активного грозового фронта. | Выполнить послеаварийный комплекс диагностики (КД-5) оборудования ТП 032 ВЛ-1007 ПС 110/35/10кВ Шумячи. По результатам проведенного комплекса диагностики (КД-5) оборудования ТП 032 ВЛ-1007 ПС 110/35/10кВ Шумячи разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Устранить выявленные при послеаварийном комплексе диагностики (КД-5) оборудования ТП 032 ВЛ-1007 ПС 110/35/10кВ Шумячи нарушения. | - | 0.2425
608 | 933 | Руднянский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-08 19:40 | 2020-06-08 20:31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Причиной отключения ВЛ-1008 ПС Рудня явилось повреждение концевой кабельной муфты на участке КЛ от опоры №9 до опоры №10 в связи с пробоем междуфазной изоляции в результате несвоевременного выявления отсутствия защиты от грозовых перенапряжений защитными аппаратами кабельной вставки. | Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения ВЛ-1008 ПС Рудня явилось междуфазное КЗ вызванное повреждением концевой кабельной муфты на участке КЛ от опоры №9 до опоры №10 в связи с пробоем междуфазной изоляции из-за изменения диэлектрических свойств изоляции (старение изоляции) в процессе длительной эксплуатации с 1982 года (в эксплуатации 38 лет). | Произвести анализ количества отключений участка КЛ от опоры №9 до опоры №10 ВЛ-1008 ПС Рудня за пять лет по причине повреждения кабеля. По результатам анализа рассмотреть возможность его замены. Произвести установку от грозовых перенапряжений защитных аппаратов кабельной вставки на опоре №9 ВЛ-1008 ПС Рудня | - | 0.35785
609 | 990 | Ржевский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-08 19:35 | 2020-06-08 19:41 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение КЛ-10 кВ №1 ПС 110/10 кВ РПКО (абонентская) произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия с последующим отгоранием жил кабеля на участке от ТП №29 до ТП №36 из-за снижения диэлектрических свойств изоляции жил кабеля в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1977 года. Ответственный за эксплуатацию мастер Ржевского РЭС Иванов И.Е. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие жил кабеля КЛ-10 кВ №1 ПС 110/10 кВ РПКО (абонентская) произошло из-за снижения диэлектрических свойств изоляции жил кабеля на участке от ТП №29 до ТП №36 в результате естественного износа изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1977 года. Ответственный за эксплуатацию мастер Ржевского РЭС Иванов И.Е. | Провести внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования " участков КЛ-10 кВ №1 ПС 110/10 кВ РПКО (абонентская) электротехнической лабораторией службы диагностики УСД РПБ. Провести мастерам Ржевского РЭС внеплановый инструктаж о необходимости выполнения технического обслуживания участков силовых кабелей для обеспечения их надежной работы. По результатам испытания устранить выявленные дефекты. | - | 0.0035
610 | 926 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-08 18:35 | 2020-06-08 20:33 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Причиной обрыва 1 провода АС-120/19 в пролете опор 11 - 12 ВЛ 35кВ Вязьма-1 - Мелькомбинат с отпайкой на ПС Льнокомбинат I цепь явилась потеря механической прочности провода из-за большого (более 57 лет) срока эксплуатации при протекании тока К.З. во время повреждения ведомственного оборудования. Причиной аварийного отключения ВЛ 35кВ Вязьма-1 - Мелькомбинат с отпайкой на ПС Льнокомбинат I цепь явилось устойчивое междуфазное К.З при повреждении оборудования на ведомственной ПС 35/6кВ Льнокомбинат. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Причиной обрыва 1 провода АС-120/19 в пролете опор 11 - 12 ВЛ 35кВ Вязьма-1 - Мелькомбинат с отпайкой на ПС Льнокомбинат I цепь явилось нарушение структуры материала провода в результате длительной (более 57 лет) эксплуатации. | Направить письмо-претензию в адрес организации обслуживающей ПС 35/10кВ Льнокомбинат по факту отключения ВЛ 35кВ Вязьма-1 - Мелькомбинат с отпайкой на ПС Льнокомбинат 1 цепь с перерывом в электроснабжении потребителей. Выполнить верховой осмотр состояния провода в пролетах опор 9 - 14 ВЛ 35кВ Вязьма-1 - Мелькомбинат с отпайкой на ПС Льнокомбинат 1 цепь, устранить выявленные дефекты. | - | 5.9001
611 | 885 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-08 17:40 | 2020-06-08 19:19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение на РП 51 действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ ТП 313 каб.А ПС 110 кВ Пищепром произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ РП 51-ТП 313 каб.А ПС 110 кВ Пищепром в соединительной муфте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ РП 51-ТП 313 каб.А ПС 110 кВ Пищепром произошло при пробое изоляции в соединительной муфте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 51-ТП 313 каб.А ПС 110 кВ Пищепром. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.231
612 | 992 | Лесной РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-08 17:35 | 2020-06-08 19:29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Перегорание ПК-10 в РУ-10 кВ на ТП 10/0,4кВ №110 ЦРБ Свищево ВЛ-10кВ №12 ПС 35/10кВ Лесное произошло по причине повреждения силового трансформатора ТМ-160/10 кВа в результате износа (старения) изоляции в процессе длительной эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Повреждение силового трансформатора ТМ 160/10 кВА на ТП 10/0,4кВ №110 ЦРБ Свищево ВЛ-10кВ №12 ПС 35/10кВ Лесное (пробой изоляции обмотки ВН и НН с замыканием на корпус трансформатора) произошло вследствие снижения диэлектрических свойств изоляции обмотки ВН и НН, в результате износа (старения) изоляции обмотки в процессе длительной эксплуатации. | Выполнить диагностику силовых трансформаторов со сроком эксплуатации более 25-ти лет, запитанных от ВЛ-10кВ №12 ПС 35/10кВ Лесное . По результатам диагностики силовых трансформаторов со сроком эксплуатации более 25-ти лет устранить выявленные дефекты. Всему оперативному и оперативно-ремонтному персоналу Лесного РЭС провести внеплановый инструктаж о своевременном устранении недостатков (дефектов) в соответствии с требованиями НТД, Объем и нормы испытания электрооборудования | - | 0.0684
613 | 932 | Демидовский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-08 16:17 | 2020-06-08 18:01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Причиной отключения ВЛ-1004 ПС Михайловская явилось повреждение концевой кабельной муфты на участке КЛ-10кВ от приемной траверсы КРУН-10 до опоры №1 в связи с пробоем междуфазной изоляции в результате изменения диэлектрических свойств изоляции (старение изоляции) в процессе длительной эксплуатации с 1978 года (42 года эксплуатации). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной отключения ВЛ-1004 ПС Михайловская явилось междуфазное КЗ вызванное повреждением концевой кабельной муфты на участке КЛ-10кВ от приемной траверсы КРУН-10 до опоры №1 в связи с пробоем междуфазной изоляции из-за изменения диэлектрических свойств изоляции (старение изоляции) в процессе длительной эксплуатации с 1978 года (в эксплуатации 42 года) | Произвести анализ количества отключений участка КЛ от приемной траверсы КРУН-10 до опоры №1 ВЛ-1004 ПС Михайловская за пять лет по причине повреждения кабеля. По результатам анализа рассмотреть возможность его замены. | - | 0.017333
614 | 840 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-08 15:50 | 2020-06-08 17:54 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отключение ВЛ-10 кВ "Троицкая" от ПС 35/10 кВ "Троицкая" произошло по причине однофазного К.З. при повреждении оборудования ТП 966П, находящейся в эксплуатационной ответственности ОАО "МТС". |  |  | Направить в адрес ОАО "МТС" письмо на предмет приведения своего оборудования в надлежащее состояние и недопущения подобных технологических нарушений. | - | 0.7058
615 | 736 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-08 14:55 | 2020-06-08 16:20 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Отключение КЛ 6 кВ №5 ПС 110/35/6кВ Павловская в результате короткого замыкания, возникшего при нарушении изоляции силового кабеля участка КЛ 6кВ №5 ПС 110/35/6кВ Павловская-РП30 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ- правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Нарушение изоляции силового кабеля участка КЛ 6кВ №5 ПС 110/35/6кВ Павловская-РП30 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ- правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ) | . Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ ПС Павловская л.5- РП30 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Устранить выявленные в ходе осмотра КЛ 6кВ ПС Павловская л.5- РП30 нарушения. Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ. | - | 0.14167
616 | 936 | Ярцевский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-08 13:18 | 2020-06-08 14:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №09 ПС Капыревщина явилось устойчивое междуфазное К.З. возникшее при внутреннем повреждении изоляции кабельной вставки от ТП-215 до ТП-216 марки ААШв 3х50 мм2 (L=100м) на целом горизонтальном участке прокладки в земле из-за изменения диэлектрических свойств материала изоляции кабеля вследствие длительной (более 32 лет) эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Повреждение кабельного участка от ТП-215 до ТП-216 силового кабеля ААШв-10 3*50 на ВЛ 10кВ №09 ПС Капыревщина послужило нарушение электрической изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации, с последующим пробоем междуфазной изоляции и возникновением междуфазного КЗ. | Провести анализ аварийных отключений ВЛ 10кВ №09 ПС Капыревщина при повреждении на участке КЛ-10кВ от ТП-215 до ТП-216 с учетом установленных муфт и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данном участке. | - | 0.072
617 | 886 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-08 12:25 | 2020-06-08 13:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение на РП 3 действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ ТП 510 каб.А ПС 110 кВ Белгород произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ ТП 424-ТП 345 ПС 110 кВ Белгород в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ ТП 424-ТП 345 ПС 110 кВ Белгород произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 424-ТП 345 ПС 110 кВ Белгород. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.33332
618 | 991 | Торопецкий РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-08 12:18 | 2020-06-08 12:27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение КЛ-10кВ №31 ПС 110/35/10 кВ Андреаполь произошло по причине междуфазного КЗ в результате перекрытия между жилами кабеля ф. "А","В" в соединительной кабельной муфте, вследствие естественного износа (старения) изоляции жил кабеля с длительным сроком эксплуатации с 1995 года. Ответственный за эксплуатацию оборудования мастер Торопецкого РЭС Радыгин Г.В. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие жил кабеля КЛ-10кВ №31 ПС 110/35/10 кВ Андреаполь произошло в следствии снижения диэлектрических свойств изоляции жил соединительной кабельной муфты в результате износа, старения изоляции в процессе длительной эксплуатации, (кабель проложен в 1995 году). Ответственный за эксплуатацию оборудования мастер участка Торопецкого РЭС Радыгин Г.В. | Провести внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объёмом и нормами испытаний электрооборудования" КЛ-10кВ №31 ПС 110/35/10 кВ Андреаполь. По результатам испытания устранить выявленные дефекты. Провести внеплановый инструктаж мастерам Торопецкого РЭС по эксплуатации кабельных линий в соответствии с требованиями НТД Главы 5.8. ПТЭиЭС "Силовые кабельные линии" | - | 0.45645
619 | 887 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-08 11:34 | 2020-06-08 12:34 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение на РП 29 действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ ТП 711 каб.А ПС 110 кВ Донец произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ ТП 711-ТП 432 каб.А ПС 110 кВ Донец в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ ТП 711-ТП 432 каб.А ПС 110 кВ Донец произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 711-ТП 432 каб.А ПС 110 кВ Донец. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.4
620 | 718 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-08 11:33 | 2020-06-08 13:05 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Причиной ТН на ВЛ 10кВ № 8 ПС Селезневская явилось междуфазное короткое замыкание, которое произошло в результате перекрытия токоведущих частей ВЛ через тело птицы на опоре № 13. | Нарушение электрической изоляции | В результате междуфазного замыкания произошло отключение В 10кВ № 8 Селезневская действием МТЗ. При РПВ произошло падение птицы с токоведущих частей, что послужило успешному ручному включению (птица со следами поражения электрического тока обнаружена под опорой № 13). | Провести верховой осмотр ВЛ 10кВ № 8 ПС Селезневская на опоре № 13, с целью проведения чистки изоляции и выявления возможных дефектов в месте воздействия токов КЗ. По результатам осмотра ВЛ устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). | - | 0.036799
621 | 920 | Починковский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-08 10:10 | 2020-06-08 11:56 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Причиной технологического нарушения на ВЛ-1006 ПС 110/35/10кВ Починок послужило повреждение проходного изолятора марки ИП-10 фазы "С" на секционирующем КРУН-10кВ СК-12 в результате воздействия грозовых перенапряжений при прохождении активного грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции | Причиной оперативного отключения В-10кВ ВЛ-1006 на ПС 110/35/10кВ Починок послужил пробой изоляции проходного изолятора марки ИП-10 фазы "С" секционирующего КРУН-10кВ СК-12 фазы "В" на заземленную металлоконструкцию СК-12 с возникновением однофазного замыкания на "Землю". | Произвести послеаварийный комплекс диагностики (КД-5) оборудования СК-12. Устранить нарушения выявленные при послеаварийном комплексе диагностики (КД-5) оборудования СК-12. По результатам послеаварийного комплекса диагностики (КД-5) оборудования СК-12 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. | - | 0.10163
622 | 687 | Дятьковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-08 10:00 | 2020-06-08 12:01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Несвоевременная вырубка сухостойных деревьев и воздействие порывистого ветра, до 14 м/с, привело к падению сухостойного дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-6кВ ф.623 ПС Пальцо в пролёте опор №13-14. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-6кВ ф.623 ПС Пальцо, в пролёте опор №13-14, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-6кВ ф.623 ПС Пальцо. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ ф.623 ПС Пальцо по всей длине. Особое внимание обратить на деревья, растущие рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющих угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. Произвести вырубку сухостойных деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-6кВ ф.623 ПС Пальцо в пролете опор №13-14. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. | - | 0.08
623 | 730 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-08 10:00 | 2020-06-08 10:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение КЛ 10кВ № 01 РП 37 в результате короткого замыкания, возникшего при пробое изоляции силового кабеля на участке КЛ10кВ ТП1026-ТП1029 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1985 г. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. | Нарушение электрической изоляции | Пробой изоляции силового кабеля на участке КЛ10кВ ТП1026-ТП1029 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1985г. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ10кВ ТП1026-ТП1029 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ10кВ ТП1026-ТП1029 дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру и членам бригады по эксплуатации КЛ10кВ ТП1026-ТП1029 о необходимости эксплуатации КЛ в соответствии с НТД. | - | 0.09167
624 | 881 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-08 08:59 | 2020-06-08 09:42 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение на РП 4 действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ ТП 91 ПС 110 кВ Белгород произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ ТП 513-ТП 91 ПС 110 кВ Белгород в соединительной муфте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ ТП 513-ТП 91 ПС 110 кВ Белгород произошло при пробое изоляции в соединительной муфте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 513-ТП 91 ПС 110 кВ Белгород. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.21501
625 | 923 | Гагаринский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-08 08:05 | 2020-06-08 10:05 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Причиной аварийного отключения Л 10кВ №07 РП 02 явилось устойчивое короткое замыкание, возникшее при повреждении оборудования ЭУ потребителя (ТП 061П). |  |  | Направить письмо-претензию в адрес владельца ЭУ потребителя ТП 061П (в лице директора Струженковой М.П.) по факту аварийного отключения КВЛ 10кВ №07 РП 02. | - | 0.082
626 | 686 | Дятьковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-08 07:20 | 2020-06-08 09:19 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Перекрытие воздушного промежутка между проводом фазы "В" и траверсой птицей на опоре №12 ВЛ-6кВ ф.601 ПС Пальцо. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие птицей воздушного промежутка между проводом фазы "В" и траверсой опоры №12 ВЛ-6кВ ф.601 ПС Пальцо привело к замыканию на «землю» в сети 6кВ и отключению оперативным персоналом В-6кВ ф.601 ПС Пальцо для отыскания и ликвидации нарушения. | Выполнить обследование опоры №12 ВЛ-6кВ ф.601 ПС Пальцо, подвергшейся прохождению тока замыкания на «землю». Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ ф.601 ПС Пальцо по всей длине. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. | - | 0.175
627 | 919 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-08 01:54 | 2020-06-08 02:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Причиной отключения Л-806 РП 08 явилось повреждение КЛ 6 кВ РП 08 – ТП 466 в связи с пробоем междуфазной изоляции в концевой муфте кабеля в результате изменения диэлектрических свойств изоляции (старение изоляции) в процессе длительной эксплуатации с 1980 года (40 лет эксплуатации). | Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения Л-806 РП 08 явилось междуфазное КЗ вызванное повреждением КЛ 6 кВ РП 08 – ТП 466 в связи с пробоем изоляции в концевой муфте кабеля из-за изменения диэлектрических свойств изоляции (старение изоляции) в процессе длительной эксплуатации с 1980 года (в эксплуатации 40 лет). | Произвести анализ количества отключений КЛ 6кВ РП 08 – ТП 466 за пять лет по причине повреждения кабеля. По результатам анализа рассмотреть возможность его замены. | - | 0.2125
628 | 259 | Кимрский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-07 23:41 | 2020-06-08 01:38 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение КЛ-10кВ ф.13 ПС 110/35/10 кВ Волга произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов воздушного участка КЛ в пролете опор №17-18 веткой дерева упавшей на провода из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Кимрского района Тверской области, без обрыва проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор № 17-18 воздушного участка КЛ КЛ-10кВ ф.13 ПС 110/35/10 кВ Волга, из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения КЛ-10кВ ф.13 ПС 110/35/10 кВ Волга действием МТЗ. | Провести внеочередной осмотр КЛ-10кВ ф.04 ПС110/35/10 кВ Волга Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра КЛ-10кВ ф.04 ПС110/35/10 кВ Волга | - | 1.95
629 | 988 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-07 20:53 | 2020-06-07 23:04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение КВЛ-10кВ №21 ПС 110/35/10кВ Южная произошло по причине междуфазного КЗ в результате перекрытия (схлеста) проводов в пролете опор №5-6 (участок линии выполнен подвесом проводов на опорах) из-за падения дерева на провода из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области без обрыва проводов, с последующим падением дерева на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №5-6 КВЛ-10кВ №21 ПС 110/35/10кВ Южная под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что привело к отключению КВЛ-10кВ №21 ПС 110/35/10кВ Южная действием ТО. | Произвести внеочередной осмотр участка линии, выполненного подвесом проводов на опорах КВЛ-10кВ №21 ПС 110/35/10кВ Южная с целью выявления наличия дефектов. По результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №21 ПС 110/35/10кВ Южная устранить выявленные нарушения. | - | 0.043666
630 | 987 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-07 19:40 | 2020-06-07 23:04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение КЛ-10кВ №4020 (20) ПС 110/35/10кВ Южная произошло по причине междуфазного КЗ в результате перекрытия (схлеста) проводов в пролете опор №6-7 (участок линии выполнен подвесом проводов на опорах) из-за падения дерева на провода из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области без обрыва проводов, с последующим падением дерева на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №6-7 КЛ-10кВ №4020 (20) ПС 110/35/10кВ Южная под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что привело к отключению КЛ-10кВ №4020 (20) ПС 110/35/10кВ Южная действием ТО. | Произвести внеочередной осмотр участка линии, выполненного подвесом проводов на опорах КЛ-10кВ №4020 (20) ПС 110/35/10кВ Южная с целью выявления наличия дефектов. По результатам внеочередного осмотра КЛ-10кВ №4020 (20) ПС 110/35/10кВ Южная устранить выявленные нарушения. | - | 0.1394
631 | 706 | Новодеревеньковский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-07 19:38 | 2020-06-07 19:45 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | В результате попадания грозового разряда на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №11-№12 ВЛ-10кВ №8 ПС 110/35/10кВ Шатилово, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | В результате механического воздействия при попадании грозового разряда на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №11-№12 ВЛ-10кВ №8 ПС 110/35/10кВ Шатилово, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-10кВ №8 ПС 110/35/10кВ «Шатилово». По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №8 ПС 110/35/10кВ «Шатилово» разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.012837
632 | 731 | Новодеревеньковский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-07 19:38 | 2020-06-07 19:45 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | В результате попадания грозового разряда в пролете опор №9-№10 ВЛ-10кВ №2 ПС 110/35/10кВ Шатилово, произошло нарушение электрической изоляции фаз "А" и "В", что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | В результате механического воздействия при попадании грозового разряда пролете опор №9-№10 ВЛ-10кВ №2 ПС 110/35/10кВ Шатилово, произошло нарушение электрической изоляции фаз "А" и "В", что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-10кВ №2 ПС 110/35/10кВ «Шатилово». По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №8 ПС 110/35/10кВ «Шатилово» разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.002684
633 | 716 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-07 19:35 | 2020-06-07 21:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Отключение КЛ 10кВ №16 РП32 в результате короткого замыкания, возникшего при пробое опорных изоляторов всех фаз в ТП 447(вводная ячейка до коммутационного аппарата) вследствие их загрязнения, пробоя и разрушения. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. | Нарушение электрической изоляции | пробой и разрушение опорных изоляторов всех фаз в ТП447(вводная ячейка до коммутационного аппарата) вследствие их загрязнения. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ ТП444-ТП447 , оборудования ТП 447 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ10кВ ТП444-ТП447 и оборудования ТП447 дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру и членам бригады по эксплуатации КЛ10кВ ТП444-ТП447 и оборудования ТП447 о необходимости эксплуатации КЛ в соответствии с НТД. | - | 0.18333
634 | 918 | Демидовский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-07 18:54 | 2020-06-07 20:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Причиной отключения ВЛ-1006 ПС Заборье явилось падение дерева на провода ВЛ в пролете опор №№ 133-134 в результате несвоевременной вырубки деревьев угрожающих падением на провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной приведшей к отключению ВЛ-1006 ПС Заборье явилось межфазное короткое замыкание в пролёте опор №№ 133-134 вследствие нарушения изоляции между проводами в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ дерева, находящегося в охранной зоне ВЛ. | Провести внеочередной осмотр участков ВЛ-1006 ПС Заборье, проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих деревьев. Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №№133-134 ВЛ-1006 ПС Заборье. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1006 ПС Заборье разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. | - | 0.13533
635 | 975 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-07 18:30 | 2020-06-07 19:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение В-10 кВ Т-2 на ПС 110/35/10 кВ Северная действием ДЗ произошло по причине возникновения электрической дуги от междуфазного КЗ в ячейке №24 В-10 кВ ДГК-2 в результате разрушения опорного изолятора ИОР-10 верхнего втычного ножа фазы «В» с перекрытием на фазы «А» и «С», вследствие снижения диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1997 года. Ответственный за эксплуатацию: ст. мастер УСПС Тверской ПБ Устиненко П.В. | Нарушение электрической изоляции | Разрушение опорного изолятора ИОР-10 верхнего втычного ножа фазы «В» с последующим перекрытием на фазы «А» и «С» в ячейке №24 В-10 кВ ДГК-2 в сторону 2 секции шин 10 кВ на ПС 110/35/10 кВ Северная произошло из-за снижения диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1997 года Ответсвенный за эксплуатацию: ст. мастер УСПС Тверской ПБ Устиненко П.В. | Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу УСПС Тверской ПБ провести внеплановый инструктаж по вопросам соблюдения требований НТД. Провести внеочередные контрольные испытания оборудования 1 и 2 секций шин 10 кВ на ПС 110/35/10 кВ Северная. По результатам испытания устранить выявленные дефекты. | - | 3.0334
636 | 835 | Усманский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-07 17:04 | 2020-06-07 19:46 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Повреждение в ТП 384 находящейся в эксплуатационной ответственности Профтехучилища №32 |  |  | Направить в адрес Г(О)ОУ НПО профтехучилище №32 претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. | - | 0.0135
637 | 916 | Починковский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-07 17:03 | 2020-06-07 18:43 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Причиной технологического нарушения на МТП-9-2 Горяны послужило повреждение силового трансформатора марки ТМ-250/10кВА в результате воздействия грозовых перенапряжений при прохождении активного грозового фронта, прямое попадание грозового разряда (молнии) в силовой трансформатор МТП. | Нарушение электрической изоляции | Причиной перегорания двух предохранителей ПК 10 фаз "А" и "В" на МТП-9-2 Горяны послужило нарушение электрической изоляции между высоковольтными и низковольтными обмотками и на корпус силового трансформатора марки ТМ-250/10кВА с возникновением междуфазного КЗ в результате воздействия грозовых перенапряжений при прохождении активного грозового фронта. | Произвести послеаварийный комплекс диагностики (КД-5) оборудования МТП-9-2 Горяны. Устранить нарушения выявленные при послеаварийном комплексе диагностики (КД-5) оборудования МТП-9-2 Горяны. По результатам послеаварийного комплекса диагностики (КД-5) оборудования МТП-9-2 Горяны разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. | - | 0.018333
638 | 258 | Кимрский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-07 16:35 | 2020-06-07 17:24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение КЛ-10кВ ф.04 ПС 110/35/10 кВ Волга произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов воздушного участка КЛ (переход через дорогу) в пролете опор №37-38 веткой дерева упавшей на провода из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Кимрского района Тверской области, без обрыва проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №37-38 воздушного участка КЛ (переход через автодорогу) КЛ-10кВ ф.04 ПС 110/35/10 кВ Волга, из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения КЛ-10кВ ф.04 ПС 110/35/10 кВ Волга действием МТЗ. | Провести внеочередной осмотр КЛ-10кВ ф.04 ПС110/35/10 кВ Волга Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра КЛ-10кВ ф.04 ПС110/35/10 кВ Волга | - | 0.76933
639 | 741 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-07 16:26 | 2020-06-07 16:58 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте, на участкеТП-265 - ТП-372 (кабель 1967 года). Последнее плановое испытание КЛ-6 кВ ТП-265 - ТП-372 было проведено 03.07.2017 инженером бригады по диагностике электрооборудования Зыриным В.В. Кабель испытание выдержал, дефектов не выявлено. | Нарушение электрической изоляции | Межфазное замыкание жил КЛ-6 кВ на участке ТП-265 - ТП-372 на целом месте. | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-6 кВ ТП-265 - ТП-372. Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-265 - ТП-372. По результатам обхода КЛ-6 кВ ТП-265 - ТП-372 и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-265 - ТП-372 устранить выявленные замечания (при их наличии). | - | 0.17119
640 | 901 | Новодугинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-07 16:20 | 2020-06-07 17:29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Причиной оперативного вывода в ремонт Т-2 ТП 029 Новодугино ВЛ 10кВ 1003 ПС 110/35/10кВ Новодугино явилось однофазное замыкание на землю вследствие электрического пробоя из-за старения изоляции кабеля кабельной перемычки от ВН10кВ Т2 до Т-2. | Нарушение электрической изоляции | Причиной появления однофазного замыкания на землю на ТП 029 Новодугино ВЛ 10кВ 1003 ПС 110/35/10кВ Новодугино явился электрический пробой изоляции жилы фазы "В" кабеля кабельной перемычки от ВН 10кВ Т2 до Т-2. | Выполнить внеочередные испытания кабельных перемычек между вводным коммутационным аппаратом и силовым трансформатором ТП, запитанных от ВЛ 10кВ 1003 ПС 110/35/10кВ Новодугино имеющих срок эксплуатации выше 34 лет Составить план мероприятий по результатом выявленных при внеочередных испытаниях кабельных перемычек в ТП, запитанных от ВЛ 10кВ 1003 ПС 110/35/10кВ Новодугино с указанием сроков их устранения и ответственных лиц. | - | 0.06785
641 | 714 | Лискинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-07 15:17 | 2020-06-07 15:39 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Аварийное отключение ВЛ-10-5 ПС 35кВ Средний Икорец действием защит произошло из-за повреждений на потребительской отпайке за ЛР 5-10 к ПТП-5-39 ВЛ-10-5 ПС 35кВ Средний Икорец находящейся на балансе и обслуживании ОАО «РАД». |  |  | Направить письмо потребителю филиала ОАО «РАД» о приведении электрооборудования потребительской отпайки за ЛР 5-10 к ПТП-5-39 ВЛ-10-5 ПС 35кВ Средний Икорец в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. | - | 0.17418
642 | 717 | Рассказовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-07 14:44 | 2020-06-07 15:36 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10 кВ №06 Платоновская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева в пролете опор №2-8 2-9, прилетевшая из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 06 ПС Платоновская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 06 ПС Платоновская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Провести внеплановый инструктаж персоналу производящего осмотр данной ВЛ, что при осмотре особое внимание уделять растительности деревьев за пределами охранной зоне, но способных вызвать технологическое нарушение при неблагоприятных погодных условиях. | - | 0.006933
643 | 740 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-07 14:24 | 2020-06-07 15:02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте, на участке ТП-267 -ТП-796 (кабель 1988 года). Последнее плановое испытание КЛ-6 кВ ТП-267 - ТП-796 было проведено 17.09.2017 инженером бригады по диагностике электрооборудования Зыриным В.В. Кабель испытание выдержал, дефектов не выявлено. | Нарушение электрической изоляции | Межфазное замыкание жил КЛ-6 кВ на участке ТП-267 - ТП-796 на целом месте. | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-6 кВ ТП-267 - ТП-796 Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-267 - ТП-796 По результатам обхода КЛ-6 кВ ТП-267 - ТП-796 и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-267 - ТП-796 устранить выявленные замечания (при их наличии). | - | 0.079162
644 | 256 | Кимрский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-07 14:23 | 2020-06-07 15:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение КВЛ-10кВ №24 ПС 110/35/10 кВ Радуга произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №14-15 веткой дерева упавшей на провода из-за пределов охранной зоны КВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Кимрского района Тверской области, без обрыва проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №14-15 КВЛ-10кВ №24 ПС 110/35/10 кВ Радуга, из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения КВЛ-10кВ №24 ПС 110/35/10 кВ Радуга действием МТЗ. | Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №24 ПС 110/35/10 кВ Радуга Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №24 ПС 110/35/10 кВ Радуга. | - | 0.001116
645 | 986 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-07 13:59 | 2020-06-07 16:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10кВ № 03(6) ПС 35/10кВ Гришкино произошло по причине междуфазного КЗ в результате падения дерева на провода ВЛ-10кВ в пролёте опор №56-57, упавшее из за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ № 03(6) ПС 35/10кВ Гришкино, под воздействием сильного порывистого ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении дерева на провода из вне охранной зоны ВЛ-10кВ № 03(6) ПС 35/10кВ Гришкино в пролете опор №56-№57 под воздействием сильного порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что привело к отключению ВЛ-10кВ № 03(6) ПС 35/10кВ Гришкино действием МТЗ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 03(6) ПС 35/10кВ Гришкино . В результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 03(6) ПС 35/10кВ Гришкино устранить выявленные дефекты. | - | 1.7263
646 | 822 | Становлянский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-07 13:31 | 2020-06-07 16:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Изменения свойств изоляционного материала обмоток в связи с длительным сроком в эксплуатации с 1967г. Последние испытания 2016г. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | нарушения эл.снабжения явилось межфазное замыкание обмоток НН и ВН фаз "А", "В","С" ТМ-100 кВА | Провести испытание повышенным напряжением ВН и НН обмоток силовых трансформаторов со сроком в эксплуатации 25 лет и более запитанных от ВЛ-10кВ №16 Михайловка ПС Бабарыкино По результатам испытаний произвести устранение дефектов | - | 0.04225
647 | 715 | Семилукский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-07 13:30 | 2020-06-07 14:30 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10кВ № 5 ПС 35кВ Медвежье произошло из-за схлестывания проводов фаз "А" и "С" вследствие воздействия на них стороннего транспорта поднятой металлической грузовой платформой в пролёте опор №30-31 при несанкционированных погрузочно-разгрузочных работах в охранной зоне ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Механическое воздействие стороннего транспортного средства на провода фаз "А" и "С" в пролёте опор №30-31 ВЛ 10кВ № 5 ПС 35кВ Медвежье при несанкционированных погрузочно-разгрузочных работах в охранной зоне ВЛ. | Произвести проверку состояния опор №30; 31 подверженных одностороннему натяжению по ВЛ 10кВ № 5 ПС 35кВ Медвежье при обрыве проводов фаз "А" и "С" сторонним транспортом. По результатам проведения проверки состояния опор №30; 31 по ВЛ 10кВ № 5 ПС 35кВ Медвежье наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков. | - | 0.28
648 | 863 | Губкинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-07 12:16 | 2020-06-07 12:18 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Отключение действием МТЗ МВ 6 кВ ЛЭП 6 кВ №1 ПС 35 кВ Западная произошло из-за возникновения двухфазного КЗ при перекрытии по изоляции изоляторов фаз «А» и «В» опоры №20, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции изоляторов фаз "А" и "В" на опоре №20 ЛЭП 6 кВ №1 ПС 35 кВ Западная произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ №1 ПС 35 кВ Западная. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.028904
649 | 861 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-07 11:47 | 2020-06-07 12:44 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ ЛЭП 6кВ №4 РП 6 кВ Разумное произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции жил фаз «А», «В», «С» участка КЛ 6 кВ от Р-413 до РСТП-414 в целом месте вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции жил фаз «А», «В», «С» участка КЛ 6 кВ от Р-413 до РСТП-414 ЛЭП 6кВ №4 РП 6 кВ Разумное в целом месте произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы участка КЛ 6 кВ от Р-413 до РСТП-414 ЛЭП 6кВ №4 РП 6 кВ Разумное. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.13775
650 | 821 | Лев-Толстовский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-07 10:58 | 2020-06-07 11:02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Падение ветки от дерева из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Междуфазное короткое замыкание в пролете опор №38-39 в результате падения на провода ВЛ ветки от дерева принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ | Провести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Агрохимия от ПС 110/35/10 Астапово на предмет деревьев угрожающих падению на провода ВЛ. При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку | - | 0.001334
651 | 828 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-07 10:50 | 2020-06-07 13:40 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Воздействие при повреждении потребительской КТП Е-441П, находящегося на балансе КХФ "Иванова". |  |  | Направить письмо потребителю о необходимости приведения электрооборудования находящегося в его эксплуатационной ответственности к соответствию требований действующих нормативно-технических документов. | - | 0.20966
652 | 820 | Лев-Толстовский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-07 09:16 | 2020-06-07 13:11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Изменения свойств изоляционного материала обмоток в связи с длительным сроком в эксплуатации с 1995г. Последние испытания 05.07.2018г. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Причиной нарушения эл.снабжения явилось межфазное замыкание обмоток НН и ВН фаз "А", "В","С" ТМ-250 кВА | Провести испытание повышенным напряжением ВН и НН обмоток силовых трансформаторов ТП № 096,099,098 от ВЛ 10кВ №3 ПС Астапово По результатам испытаний произвести устранение дефектов | - | 0.235
653 | 910 | Рославльский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-07 07:05 | 2020-06-07 08:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Причиной возникновения технологического нарушения на КВЛ-645 ПС 110/35/6кВ Рославль послужило междуфазное КЗ в результате повреждения концевой термоусаживаемой кабельной муфты наружной установки 3КНТп-10-70/120 на опоре №29 кабельного выхода с ТП-140 участка ТП-11 - ТП-140, из-за несвоевременного выявления дефекта монтажа кабельной муфты, наличие микротрещины в корне разделки кабеля муфты, что привело к разгерметизации муфты и возникновению междуфазного КЗ. | Нарушение электрической изоляции | Отключению ВВ-6кВ КЛ-645 ПС 110/35/6кВ Рославль послужило нарушение электрической изоляции из-за разгерметизации концевой кабельной муфты наружной установки КНст 3*120 на опоре №29 кабельного участка КВЛ-6кВ ТП-11 - ТП-140 в результате некачественного монтажа муфты с допущенной микротрещиной в корне разделки кабеля муфты, что привело к пробою изоляции и возникновению междуфазного КЗ в муфте. | Провести комплекс диагностики КД-5 для кабельного выхода от ТП-140 до опоры №29 участка КВЛ-6кВ ТП-11 - ТП-140 КВЛ-645 ПС 110/35/6кВ Рославль. По результатам диагностики кабельного выхода от ТП-140 до опоры №29 КВЛ-6кВ ТП-11 - ТП-140 КВЛ-645 ПС 110/35/6кВ Рославль разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. | - | 0.075165
654 | 700 | Некрасовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-07 06:15 | 2020-06-07 08:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ № 01 ПС Бурмакино-1 в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №86- №87 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №86- №87 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 01 ПС Бурмакино-1 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 01 ПС Бурмакино-1 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | 0.19
655 | 915 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-07 06:06 | 2020-06-07 07:31 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Причиной отключения Л413 РП 04 явилось повреждение кабеля на ведомственном участке КЛ 6 кВ ТП 335-ТП 726. |  |  | Направить претензионное письмо владельцу ведомственного участка КЛ 6 кВ ТП 335-ТП 726. | - | 0.34001
656 | 713 | Кантемировский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-07 04:56 | 2020-06-07 06:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Аварийное отключение КВЛ-10кВ №2 ПС 35кВ ЛПУ МГ произошло по причине пробоя изоляции концевой кабельной муфты во вводной ячейке 10кВ ЗТП-1 (206), вследствие изменения изоляционных свойств материала в процессе длительного срока эксплуатации (33года). | Нарушение электрической изоляции | Пробой изоляции концевой кабельной муфты во вводной ячейке 10кВ ЗТП-1 (206) КВЛ-10кВ №2 ПС 35кВ ЛПУ МГ, произошел вследствие изменения изоляционных свойств материала при длительном сроке эксплуатации. | Включить в план-график периодических профилактических испытаний повышенным напряжением кабельной вставки от опоры № 94 КВЛ-10-1 ПС 35кВ ЛПУ МГ до ЗТП-1 (206). Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №2 ПС 35кВ ЛПУ МГ по всей длине. особое внимание уделить состоянию вводов 10кВ в ЗТП, состоянию концевых кабельных муфт. По результатам проведения внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №2 ПС 35кВ ЛПУ МГ разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ 2020г. | - | 0.063465
657 | 676 | Дятьковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-07 01:05 | 2020-06-07 01:08 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №35-36 ВЛ-6кВ ф.602 ПС Ветьма, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции | Отключение от действия РЗ В-6кВ ф.602 ПС Ветьма произошло из-за возникновения двух фазного короткого замыкания, при электродуговом перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №35-36 ВЛ-6кВ ф.602 ПС Ветьма, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ ф.602 ПС Ветьма по всей длине. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. | - | 0.0014
658 | 620 | Центральный РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-07 00:05 | 2020-06-07 02:42 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Аварийно отключилась ВЛ 10кВ 415.08 ПС Оросительная в результате стороннего воздействия (наезд на опору грузового автомобиля). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Повреждение опоры №10 ВЛ 10кВ 415.08 ПС Оросительная произошло в результате наезда грузового автомобиля, принадлежащего стороннему лицу. | Произвести осмотр ВЛ-10 кВ 415.08 от ПС Оросительная, обращая особое внимание на габарит провода относительно земли, состояние изоляторов. По результатам внепланового осмотра определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. | - | 0.57306
659 | 710 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-06 21:50 | 2020-06-06 23:43 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Отключение КТП-40 (Кочевка 2) ВЛ 10кВ №1 Высока ПС 35/10 Н.Корма персоналом РЭС для устранения однофазного замыкания на "землю", произошедшего в результате перекрытия по поверхности изоляции с разрушением проходного изолятора фазы "В". Перекрытие изоляции произошло в результате сильного загрязнения. Оценка УРЗА не требуется. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие по поверхности изоляции с разрушением проходного изолятора фазы "В" КТП-40 (Кочевка 2) ВЛ 10кВ №1 Высока ПС 35/10 Н.Корма. Перекрытие изоляции произошло в результате сильного загрязнения. Оценка УРЗА не требуется. | Провести осмотр других ТП ВЛ 10кВ №1 Высока ПС 35/10 Н.Корма с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу. Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре других ТП на ВЛ 10кВ №1 Высока ПС 35/10 Н.Корма и влияющие на нормальную работу. Провести внеплановый инструктаж бригаде о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. | - | 0.075332
660 | 984 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-06 20:26 | 2020-06-06 22:12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10кВ № 10(12) ПС 35/10кВ Гришкино произошло по причине междуфазного КЗ в результате падения дерева на провода ВЛ-10кВ в пролёте опор №46-47, упавшее из за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ № 10(12) ПС Гришкино, под воздействием сильного порывистого ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении дерева на провода из вне охранной зоны ВЛ-10кВ № 10(12) ПС 35/10кВ Гришкино в пролете опор №46-№47 под воздействием сильного порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что привело к отключению ВЛ-10кВ № 10(12) ПС 35/10кВ Гришкино действием ТО. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 10(12) ПС 35/10кВ Гришкино. В результате внеочередного осмотраВЛ-10кВ № 10(12) ПС 35/10кВ Гришкино устранить выявленные дефекты. | - | 0.008833
661 | 674 | Гордеевский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-06 19:43 | 2020-06-06 20:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз "В" и "С" в пролете опор №121-122 ВЛ-10 кВ Ф-108 ПС 35/10кВ Гордеевка. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Падение ветки привело к механическому воздействию, нарушению изоляции, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10 кВ Ф-108 ПС 35/10кВ Гордеевка. | Произвести обрезку веток, угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ Ф-108 ПС 35/10кВ Гордеевка, на деревьях растущих вне охранной зоны, в пролете опор №121-122. | - | 0.0024
662 | 870 | Корочанский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-06 17:47 | 2020-06-06 18:02 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Алексеевка произошло из-за возникновения КЗ при перекрытии по изоляции изоляторов фаз "А" и "В" опоры №151 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции изоляторов фаз "А" и "В" опоры №151 ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Алексеевка произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Алексеевка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.02375
663 | 709 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-06 17:29 | 2020-06-06 19:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Отключение КТП-40 С/О Чудное ВЛ-10кВ №2 Еремейцево ПС 35/10 Н-Корма персоналом РЭС для устранения однофазного замыкания на "землю", произошедшего в результате перекрытия по поверхности изоляции с разрушением проходного изолятора фазы "В" . Перекрытие изоляции произошло в результате сильного загрязнения. Оценка УРЗА не требуется. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие по поверхности изоляции с разрушением проходного изолятора фазы "В" КТП-40 С/О Чудное ВЛ-10кВ №2 Еремейцево ПС 35/10 Н-Корма. Перекрытие изоляции произошло в результате сильного загрязнения. Оценка УРЗА не требуется. | Провести осмотр других КТП ВЛ-10кВ №2Еремейцево ПС 35/10 Н-Корма с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу. Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре других ТП на ВЛ-10кВ №2Еремейцево ПС 35/10 Н-Корма и влияющие на нормальную работу. Провести внеплановый инструктаж бригаде о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. | - | 0.057999
664 | 743 | Нейский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-06 16:42 | 2020-06-06 19:06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (Пучение грунтов) | При проведении аварийного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-27 ПС Нея обнаружено перекрытие проводов веткой дерева в пролете опор №140-141, что привело к межфазному К.З. и отключению ВЛ действием защиты МТЗ-1, РПВ - неуспешно. Перекрытие произошло по причине наклона опоры №140 в сторону леса. Наклон опоры произошел из-за вспучивания грунта (опора установлена в заболоченном месте). Ослабление грунта произошло от обильного выпадения осадков в виде дождей в мае 2020 года. Оборудование РЗА работало правильно. Наклон опоры №140 выявлен 16.04.2020 при проведении планового обхода электромонтером по испытаниям и измерениям Полозовым А.А., наклон на момент обхода не превышал 0,5 м. Работы по выправке данной опоры были предусмотрены в плане работ Нейского РЭС на 19.06.2020. | Нарушение электрической изоляции | Наклон опоры №140 ВЛ-10 кВ Ф 10-27 ПС Нея в сторону леса, что привело к перекрытию проводов веткой дерева. | Выполнить внеочередной обход ВЛ-10 кВ Ф 10-27 ПС Нея с целью выявления опор имеющих наклон, а так же опор, которые в процессе эксплуатации и воздействия природных явлений оказались недостаточно заглублены в грунт. По результатам внеочередного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-27 ПС Нея выявленные замечания устранить. | - | 0.192
665 | 711 | Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-06 16:03 | 2020-06-06 16:48 | Дефекты изготовления | Причиной отключения ВЛ 110кВ Кирсановская-Инжавинская с отпайками явилось возникновение двухфазного КЗ при разрушении ОПН-П-110/80/10/550 УХЛ1 фаза «В» , в результате скрытого заводского дефекта, с последующим падением на землю. Предположительно причиной неуспешного АПВ и РПВ -1 явилось замыкание шлейфом крепления ОПН фазы "В" с шлейфом крепления ОПН фазы "С" в момент включения, что устранилось при полном падении дефектного ОПН фазы "В", что позволило произвести успешное РПВ-2. При плановых измерениях 25.06.2019г дефектов ОПН не выявлено. Протокол №9000206716/212. | Нарушение электрической изоляции | Разрушение ОПН-П-110/10/80/550 УХЛ1 фаза "В", приведшее к двухфазному КЗ из-за пробоя изоляции ОПН 110кВ Т2 фаза "В" предположительно в результате скрытого заводского дефекта. | Выполнить внеочередное ТВК ОПН-110кВ Т-2, Т-1 фаз "А", "В" и "С" ПС 110 кВ Ковыльская. Произвести внеочередное измерение переходных сопротивлений металл связи ОПН 110кВ Т-2, Т-1 фаз "А", "В" и "С" с контуром заземления на ПС Ковыльская. Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного ТВК и измерений переходных сопротивлений металл связи ОПН-110кВ Т-2, Т-1 фаз "А", "В" и "С" на ПС Ковыльская дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. На завод изготовитель направить письмо с описанием повреждения ОПН и требованием разъяснить причины разрушения ОПН. | - | 0.075
666 | 912 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-06 15:49 | 2020-06-06 16:44 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Причиной отключения Л-609 ПС Восточная явилось повреждение КЛ 6 кВ ТП 818 оп. 8/4 – Л 609 ПС Восточная в связи с пробоем междуфазной изоляции в концевой муфте кабеля в результате изменения диэлектрических свойств изоляции (старение изоляции) в процессе длительной эксплуатации с 2010 года (10 лет эксплуатации). | Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения Л-609 ПС Восточная явилось междуфазное КЗ вызванное повреждением КЛ 6 кВ ТП 818 оп. 8/4 – Л 609 ПС Восточная в связи с пробоем изоляции в концевой муфте кабеля из-за изменения диэлектрических свойств изоляции (старение изоляции) в процессе длительной эксплуатации с 2010 года (в эксплуатации 10 лет). | Произвести анализ количества отключений КЛ 6 кВ ТП 818 оп. 8/4 – Л 609 ПС Восточная за пять лет по причине повреждения кабеля. По результатам анализа рассмотреть возможность его замены. | - | 0.74253
667 | 702 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-06 15:15 | 2020-06-06 16:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение вручную КЛ 6 кВ №12 РП 40 в результате для отыскания замыкания на землю, возникшего при пробое изоляции силового кабеля на участке КЛ 6 кВ РП 4 яч.12 - ТП 822 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1980 г. Оценка РЗА не требуется. | Нарушение электрической изоляции | пробой изоляции силового кабеля на участке КЛ 6 кВ РП 4 яч.12 - ТП 822 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1980 г. Оценка РЗА не требуется. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 40 яч.12 - ТП 822 с целью: выявления несанкционированного проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6 кВ РП 40 яч.12 - ТП 822 дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру и членам бригады по эксплуатации КЛ 6 кВ РП 40 яч.12 - ТП 822 о необходимости эксплуатации КЛ в соответствии с НТД. | - | 0.066668
668 | 877 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-06 14:58 | 2020-06-06 15:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение на РП 86 действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10 кВ ТП 995 каб.Б ПС 110 кВ Майская произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ РП 86-ТП 995 каб.Б ПС 110 кВ Майская в соединительной муфте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 86-ТП 995 каб.Б ПС 110 кВ Майская произошло при пробое изоляции в соединительной муфте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 86-ТП 995 каб.Б ПС 110 кВ Майская. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.028601
669 | 902 | Ярцевский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-06 14:00 | 2020-06-06 14:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ-1020 ПС Ярцево-1 произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ упавшей веткой дерева в пролете опор №425 - №46 из-за не своевременной ее вырубки при сильных порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Отключение ВЛ-1020 ПС Ярцево-1 произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №45 - 46 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1020 ПС Ярцево-1 проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением ветвей деревьев на провода. Выполнить вырубку угрожающих падением ветвей деревьев на провода в пролете опор №45 - №46 ВЛ-1020 ПС Ярцево-1. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1020 ПС Ярцево-1 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. | - | 0.02025
670 | 833 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-06 13:24 | 2020-06-06 16:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Падение ветки от дерева из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Междуфазное перекрытие проводов в пролете опор №35-36 в результате падения на провода ВЛ ветки от дерева принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ | Провести внеочередной осмотр ВЛ яч №4 ПС "Бутырки" от КРУН-10 кВ ПС «Бутырки» в пролетах №1-№72 на предмет выявления деревьев угрожающих падением на ЛЭП. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ЛЭП; произвести вырубку (обрезку крон). | - | 0.076399
671 | 911 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-06 11:10 | 2020-06-06 12:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Причиной отключения Л-508 РП-05 явилось повреждение КЛ 6 кВ ТП 062 – ТП 122 в связи с пробоем междуфазной изоляции в соединительной муфте кабеля в результате изменения диэлектрических свойств изоляции (старение изоляции) в процессе длительной эксплуатации с 1962 года (58 лет эксплуатации). | Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения Л-508 РП-05 явилось междуфазное КЗ вызванное повреждением КЛ 6 кВ ТП 062 – ТП 122 в связи с пробоем изоляции в соединительной муфте кабеля из-за изменения диэлектрических свойств изоляции (старение изоляции) в процессе длительной эксплуатации с 1962 года (в эксплуатации 58 лет). | Произвести анализ количества отключений КЛ 6 кВ ТП 062 – ТП 122 за пять лет по причине повреждения кабеля. По результатам анализа рассмотреть возможность его замены. | - | 0.71249
672 | 862 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-06 10:04 | 2020-06-06 11:02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №3 РП 10 кВ Альпика произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции концевой муфты 10 кВ на опоре №1 участка КЛ 10 кВ от КТП 303 до Р-301 вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции концевой муфты 10 кВ на опоре №1 участка КЛ 10 кВ от КТП 303 до Р-301 ЛЭП 10 кВ №3 РП 10 кВ Альпика произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной (обход) осмотр трассы на участке КЛ 10 кВ от КТП 303 до Р-301 ЛЭП 10 кВ №3 РП 10 кВ Альпика. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.68056
673 | 974 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-06 08:28 | 2020-06-06 09:25 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных) | Отключение В 6 кВ Т1 действием МТЗ 35 кВ с погашением 1 секции шин 6кВ на ПС 35/10кВ №18 произошло по причине междуфазного короткого замыкания в результате перекрытия токоведущих частей ТР 6 кВ Т1 при попадании животного на неподвижные контакты в яч. В 6кВ КЛ №04. | Нарушение электрической изоляции | В результате попадания животного (кошкии) на неподвижные контакты ТР Т1 в яч. В 6 КЛ №04 ПС 35/6кВ №18 возникло междуфазное КЗ, что привело к перекрытию электрической изоляции и отключению В 35кВ и В 6 кВ Т1 действием МТЗ 35 кВ с погашением 1 секции шин 6 кВ на ПС 35/6кВ №18. | Выполнить внеочередной осмотр ячеек 6 кВ на ПС 35/10кВ №18 с целью выявления мест проникновения животных в ЗРУ-6 кВ. По результатам внеочередного осмотра ячеек 6 кВ устранить выявленные замечания ЗРУ-6 кВ. | - | 3.42
674 | 698 | Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-06 07:13 | 2020-06-06 07:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | В результате потери механической прочности и изменения свойств материалов при длительной эксплуатации (с 1983 г.), произошла расшплинтовка тяги привода выключателя яч.№922 ПС 110/10 кВ Пищевая, что привело при межфазном КЗ на КВЛ 10 кВ к отказу в отключении выключателя №922, устраненного действием защит В 10 кВ Т-2. | Нарушение механического соединения (Нарушение механического соединения в результате износа) | В результате нарушения механического соединения из-за износа и потери механической прочности при длительной эксплуатации (с 1983 г.), произошла расшплинтовка тяги привода выключателя яч.№922 ПС 110/10 кВ Пищевая, что привело при межфазном КЗ на КВЛ 10 кВ к отказу отключения выключателя №922, устраненного действием защит В 10 кВ Т-2. | Провести внеочередной осмотр оборудования КРУН-10 кВ ПС 110/10 кВ Пищевая Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КРУН-10 кВ ПС 110/10 кВ Пищевая и включить их в план работ ЮУ СПС | - | 0.20766
675 | 614 | Курчатовский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-06 04:41 | 2020-06-06 13:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Аварийное отключение КТП 10/04кВ №8102-03/63 кВа произошло по причине меж-фазного внутрибакового короткого замыкания в силовом трансформаторе, возникшее вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Повреждение силового трансформатора КТП-8102-3/63 произошло в следствии изменения изоляционных свойств обмоток в процессе эксплуатации. | Провести внеочередные измерения параметров трансформаторов с длительным сроком службы, присоединенных от ВЛ-10кВ №8102 ЦРП-10 кВ Н.Сергеевка По результатам внеочередных измерений параметров трансформаторов с длительным сроком службы, присоединенных от ВЛ-10кВ №8102 ЦРП-10 кв Н.Сергеевка., разработать мероприятия и составить график устранения выявленных замечаний. Произвести обучение персонала по производству измерений параметров трансформаторов КТП. | - | 0.017133
676 | 830 | Усманский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-06 03:13 | 2020-06-06 03:16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Падение веток от дерева растущего в охранной зоне ВЛ при воздействии порывистого ветра | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной нарушения эл. снабжения явилось короткое замыкание, в результате перекрытия проводов в пролете опор №165-166 веткой от дерева растущего в охранной зоне ВЛ при воздействии порывистого ветра. | Старшему мастеру Колядину В.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. На ВЛ 10кВ ф.№ 1 ПС 110/35/10 Усмань произвести вырубку ДКР в пролетах опор №160-170 | - | 0.0159
677 | 876 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-06 00:56 | 2020-06-06 02:37 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение на РП 36 действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ ТП 1071 каб.Б ПС 110 кВ Донец произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ ТП 949-ТП 950 каб.А ПС 110 кВ Дубовое в соединительной муфте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 949-ТП 950 каб.А ПС 110 кВ Дубовое произошло при пробое изоляции в соединительной муфте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 949-ТП 950 каб.А ПС 110 кВ Дубовое. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.33666
678 | 714 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-05 22:55 | 2020-06-05 23:56 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10 кВ №1 Василево ПС 220/110/10 кВ "Ярославская" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №23-№24 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. УРЗА в ведении "ПАО ФСК ЕЭС" Валдайское ПМЭС. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "А" и "В" ВЛ 10 кВ №1 Василево ПС 220/110/10 кВ "Ярославская" в пролете опор №23-№24 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. УРЗА в ведении "ПАО ФСК ЕЭС" Валдайское ПМЭС. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №1 Василево ПС 220/110/10 кВ "Ярославская" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №1 Василево ПС 220/110/10 кВ "Ярославская" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | 0.071169
679 | 721 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-05 18:10 | 2020-06-05 18:47 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10кВ "Глебово" по причине КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №20-№21 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №20-№21 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10кВ "Глебово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10кВ "Глебово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | 0.11162
680 | 825 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-05 17:53 | 2020-06-05 20:42 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Падение ветки от дерева из охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | междуфазное КЗ на КТП №643 в результате падения ветки из охранной зоны ВЛ на проходные изоляторы ТП №643. | На ВЛ яч. № 03 ПС "Ярлуково" в пролетах №1-№66 произвести вырубку деревьев угрожающих падением на ЛЭП. Мастеру Стефановичу Г.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. | - | 0.10703
681 | 254 | Кимрский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-05 17:30 | 2020-06-05 20:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение КВЛ 10кВ №05 ПС 110/35/10 кВ Горицы произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №14-15 веткой дерева упавшей на провода из-за пределов охранной зоны КВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Кимрского района Тверской области, без обрыва проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №14-15 КВЛ 10кВ №05 ПС 110/35/10 кВ Горицы под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения КВЛ 10кВ №05 ПС 110/35/10 кВ Горицы действием МТЗ. | Провести внеочередной осмотр КВЛ 10кВ №05 ПС 110/35/10 кВ Горицы Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра КВЛ 10кВ №05 ПС 110/35/10 кВ Горицы | - | 0.325
682 | 999 | Кашинский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-05 17:10 | 2020-06-05 19:12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ10кВ №04 ПС 35/10кВ Фролово произошло по причине межфазного "КЗ" из-за падения дерева на провода ВЛ 10 кВ в пролете опор №145-№146 , упавшего из вне охранной зоны данной ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ10кВ №04 ПС 35/10кВ Фролово в пролете опор №145-№146 , упавшего из вне охранной зоне ВЛ, под воздействием порывистого ветра произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ10кВ №04 ПС 35/10кВ Фролово отключилась действием МТЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ10кВ №04 ПС 35/10кВ Фролово. Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ10кВ №04 ПС 35/10кВ Фролово дефекты. | - | 0.20333
683 | 715 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-05 15:00 | 2020-06-05 15:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение вручную КЛ 10кВ № 15 РП 42 для отыскания замыкания на землю , возникшего при пробое изоляции концевой муфты КЛ 10кВ № 15 РП 42- ТП986 вследствие естественного старения изоляции муфты. Муфта в эксплуатации с 1986г. Оценка РЗА не требуется. | Нарушение электрической изоляции | Пробой изоляции кабельной муфты на участке КЛ 10кВ № 15 РП 42- ТП986 вследствие естественного старения изоляции муфты. Муфта в эксплуатации с 1986 г. Оценка РЗА не требуется. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ № 15 РП 42 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10кВ № 15 РП 42 дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру и членам бригады по эксплуатации КЛ 10кВ № 15 РП 42 о необходимости эксплуатации КЛ в соответствии с НТД. | - | 0.033335
684 | 824 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-05 14:20 | 2020-06-05 20:06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Падение дерева из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной отключения ВЛ-10 кВ №06 ПС "Кр. Дубрава" явилось короткое замыкание в пролете опор №66-67 в результате схлеста проводов ФФ. "А","В" из-за обрыва провода в пролете опор №66-67 упавшим деревом из вне охранной зоны ВЛ при порывах ветра более 15 м/с | Провести внеочередной осмотр ВЛ яч. № 06 ПС "Кр. Дубрава" в пролетах №1-№114 со всеми отпайками на предмет выявления деревьев угрожающих падением на ЛЭП. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ЛЭП; произвести вырубку (обрезку крон). | - | 0.2249
685 | 989 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-05 14:12 | 2020-06-05 15:08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение В 10 кВ Т 1 с погашение 1 секции шин 10 кВ на ПС 35/10кВ Капошвар произошло из-за межфазного короткого замыкания на КЛ-10 кВ № 07(абонентская), (НИИ Информационных технологий) по причине неотключения этого повреждения выключателем В 10 кВ №07 тип – ВМПП-10, в следствие механического износа подшипника вала привода выключателя, в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации 40лет). Ответственный за эксплуатацию мастер УСПС Тв ПБ Морозов А.Н. | Механический износ, неудовлетворительная смазка (Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Отказ в отключении В 10 кВ № 07 тип – ВМПП-10 на ПС 35/10кВ Капошвар при межфазном коротком замыкания на КЛ-10 кВ № 07 (абонентская) (НИИ Информационных технологий) произошел из-за механического износа подшипника вала привода выключателя в процессе длительной эксплуатации (старение), (в эксплуатации 40лет). Ответственный за эксплуатацию мастер УСПС Тв ПБ Морозов А.Н. | Провести внеочередное опробование выключателей В-10кВ (тип – ВМПП-10) 1 секции шин 10 кВ на ПС 35/10кВ Капошвар. По результатам опробования В-10кВ (тип – ВМПП-10) на ПС 35/10кВ Капошвар устранить выявленные нарушения. Провести внеплановый инструктаж мастерам УСПС Тверской ПБ о требованиях НТД в части контроля приводов выключателей. Направить письмо техническому руководителю НИИ Информационных технологий являющимся собственником КЛ-10 кВ № 07 запитанной от ПС 35/10кВ Капошвар, о приведении оборудования в нормативное техническое состояние. | - | 1.399950 -
686 | 668 | Клетнянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-05 13:57 | 2020-06-05 14:02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего в охранной зоне ВЛ, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №12-№13 ВЛ-10кВ ф.1011 ПС 110кВ Клетнянская. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Падение ветки, с дерева растущего в охранной зоне ВЛ, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №12-№13 ВЛ-10кВ ф.1011 ПС 110кВ Клетнянская, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1011 ПС 110кВ Клетнянская. | Произвести расчистку трассы ВЛ-10кВ ф.1011 ПС 110кВ Клетнянская в пролете опор №12-№13. | - | 0.018459
687 | 705 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-05 13:45 | 2020-06-05 14:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение КЛ 10кВ № 04 РП 36 в результате короткого замыкания, возникшего при пробое изоляции силового кабеля на участке КЛ 10кВ РП36 яч.04 -ТП990. вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1983 г. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. | Нарушение электрической изоляции | Пробой изоляции силового кабеля на участке КЛ 10кВ РП36 яч.04 -ТП990 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1983г. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ № 04 РП 36 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10кВ № 04 РП 36 дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру и членам бригады по эксплуатации КЛ 10кВ № 04 РП 36 о необходимости эксплуатации КЛ в соответствии с НТД. | - | 0.073659
688 | 875 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-05 12:37 | 2020-06-05 12:44 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Появление на I секции шин 6 кВ ПС 110 кВ Донец сигнала "земля" произошло в результате возникновения повреждения на КЛ 6 кВ ЦРП 1-ТП 140 ПС 110 кВ Донец (находится на балансе потребителя ОАО "Колос"). |  |  | Направить письмо потребителю о необходимости приведения состояния электроустановок в соответствие требованиям НТД. | - | 0.029175
689 | 739 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-05 12:28 | 2020-06-05 13:39 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | В ходе проведения земляных работ ООО "ДМС" в охранной зоне КЛ при нарушении правил проведения земляных работ, был поврежден в/в кабель 10 кВ на участке РП-23 маг.2318 - ТП-560 2 с.ш. Согласование работ в охранной зоне данной кабельной линии с Костромаэнерго не выполнялось. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | В ходе проведения земляных работ ООО "ДМС", произошло повреждение в/в кабеля 10 кВ на участке РП-23 маг.2318 - ТП-560 2 с.ш. | Направить письмо о возмещении ущерба ООО "ДМС". Направить письмо о правилах проведения земляных работ (регламент) в г. Костроме ООО "ДМС". Разместить информацию в СМИ о необходимости соблюдения охранных зон объектов электросетевого хозяйства. | - | 0.60585
690 | 823 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-05 11:58 | 2020-06-05 15:28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Изменение свойств изоляционного материала обмоток ВН силового трансформатора ТМ-250 кВА ТП 186/250 кВА в процессе длительного срока эксплуатации более 38 лет. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Межвитковое замыкание обмоток ВН фаз "В", "С" силового трансформатора ТМ-250 кВА ТП 186/250 кВА. | Провести испытание повышенным напряжением ВН и НН обмоток силовых трансформаторов со сроком в эксплуатации 25 лет и более запитанных от ВЛ-10кВ Орджоникидзе По результатам испытаний произвести устранение дефектов | - | 0.1225
691 | 826 | Данковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-05 11:35 | 2020-06-05 14:03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ Березовка в пролете опор № 122-123 Сильный порывистый ветер. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Механическое воздействие на провода ВЛ-10 кВ Березовка в пролете опор № 122-123 при падении сухого дерева. | Провести осмотр ИТР на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Березовка. Произвести вырубку (обрезку крон) деревьев угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Березовка. | - | 0.069067
692 | 667 | Почепский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-05 10:10 | 2020-06-05 11:02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз в пролете опор №72-№73 ВЛ-10кВ ф.1003 ПС 110кВ Красный Рог. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз в пролете опор №72-№73 ВЛ-10кВ ф.1003 ПС 110кВ Красный Рог, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1003 ПС 110кВ Красный Рог. | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1003 ПС 110кВ Красный Рог в пролете опор №72-№73, угрожающих падением на провода. | - | 0.072802
693 | 686 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-05 10:00 | 2020-06-05 11:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №6 ПС 110/10кВ "Вахрушево" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №40-№41 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №40-№41 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №6 ПС 110/10кВ "Вахрушево" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №6 ПС 110/10кВ "Вахрушево" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | 0.03
694 | 697 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-05 10:00 | 2020-06-05 10:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение вручную КЛ 6кВ №16 в РП30 для отыскания замыкания на землю, возникшего при пробое изоляции силового кабеля на участке - КЛ 6кВ ТП 406- ТП Тяговая вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1967г. Оценка РЗА не требуется. | Нарушение электрической изоляции | пробой изоляции силового кабеля на участке - КЛ 6кВ ТП 406- ТП Тяговая вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1967г. Оценка РЗА не требуется. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ ТП408- ТП Тяговая с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ ТП408- ТП Тяговая дефектов Провести внеплановый инструктаж мастеру и членам бригады по эксплуатации КЛ 6кВ ТП408- ТП Тяговая о необходимости эксплуатации КЛ в соответствии с НТД. | - | 0.016665
695 | 685 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-05 09:50 | 2020-06-05 11:23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Отключение ВЛ 10кВ №13 ПС 220/110/10кВ "Неро" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз ВЛ в пролете опор №6-№7 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. УРЗА в ведении филиала ПАО "ФСКЕЭС" Валдайского ПМЭС. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие проводов всех фаз ВЛ в пролете опор №6-№7 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. УРЗА в ведении филиала ПАО "ФСКЕЭС" Валдайского ПМЭС. | Выполнить вырубку ДКР в пролете опор №6-№7 ВЛ 10кВ №13 ПС 220/110/10кВ "Неро". Провести внеплановый инструктаж мастеру Прыгину А. В. о необходимости эксплуатации ВЛ в соответствии с требованиями НТД. | - | 0.0775
696 | 617 | Глушковский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-05 09:28 | 2020-06-05 10:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Межфазное замыкание в пролете №23 - №24 ВЛ 10 кВ №349 ПС Кобылки, вызванное падением на провода ветки с дерева, находящегося в охранной зоне ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами, вызванное падением ветки на провода в пролете опор №23 - №24. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №39 ПС Кобылки. По результатам внепланового осмотра определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. Провести дополнительное обучение персоналу по качеству проведения и оформлению осмотров, методам определения ширины просек в местах прохождения ВЛ по лесным массивам, сближениям и пересечениям с лесопосадками. | - | 0.02345
697 | 666 | Трубчевский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-05 09:22 | 2020-06-05 10:07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами 2-х фаз ветвями дерева, растущего в охранной зоне ВЛ-10кВ ф.1003 ПС 110кВ Глыбочка в пролете опор №49-№50 при сильном ветре. | Нарушение электрической изоляции | Отключение от действия РЗ В-10кВ ф.1003 ПС 110кВ Глыбочка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами 2-х фаз ветвями дерева, растущего в охранной зоне ВЛ-10кВ ф.1003 ПС 110кВ Глыбочка в пролете опор №49-№50, при сильном ветре. | Произвести расчистку трассы ВЛ-10кВ ф.1003 ПС 110кВ Глыбочка в пролете опор №49-№50. | - | 0.12
698 | 693 | Некоузский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-05 09:15 | 2020-06-05 11:16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ 10кВ № 3 ПС 35/10кВ Лацкое по причине КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3-№4 деревом, упавшим при сильных порывах ветра из охранной зоны ВЛ. Без повреждения оборудования. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3-№4 деревом, упавшим при сильных порывах ветра из охранной зоны ВЛ. Без повреждения оборудования. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Провести внеплановый инструктаж бригаде о необходимости эксплуатации электрооборудования ВЛ 10кВ №3 ПС 35/10кВ Лацкое в соответствии с НТД. Выполнить расчистку трассы ВЛ 10кВ №3 ПС 35/10кВ Лацкое от ДКР в пролетах опор №3-№4. | - | 0.004033
699 | 967 | Конаковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-05 09:12 | 2020-06-05 11:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-6 кВ № 10 ПС 35/6 кВ Красный луч произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №8 - №9 веткой, упавшей на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны ВЛ-6 кВ в результате сильного порывистого ветра, (без обрыва проводов в данном пролете опор). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия ветки на провода ВЛ-6 кВ № 10 ПС 35/6 кВ Красный луч в пролёте опор № 8-9 в результате падения с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ , под воздействием сильного порывистого ветра произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ-6 кВ № 10 ПС 35/6 кВ Красный луч отключилась действием МТЗ. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ № 10 ПС 35/6 кВ Красный луч Устранить выявленные нарушения, по результатам внеочередного осмотра ВЛ-6 кВ № 10 ПС 35/6 кВ Красный луч | - | 0.33631
700 | 616 | Беловский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-05 08:45 | 2020-06-05 11:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Из-за падения на ВЛ веток от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-10кВ, под воздействием порыва ветра, произошёл самоустранившийся схлёст проводов в пролёте опор №(2-2)-(2-3) ВЛ-10кВ №1114 ПС "Белая"и отключение ВЛ действиями защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Вследствие падения на ВЛ веток от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ, в пролёте опор " №(2-2)-(2-3) ВЛ-10кВ №1114 ПС "Белая", произошло нарушение воздушного промежутка между проводами, неустойчивое короткое замыкание и отключение ВЛ действиями защит. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1114 ПС Белая По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №1114 ПС "Белая", составить график устранения выявленных замечаний. | - | 0.11358
701 | 687 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-05 08:31 | 2020-06-05 08:50 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | В результате воздействия повторяющихся стихийных явлений: атмосферные перенапряжения (гроза), произошло нарушение электрической изоляции между фазами "В" и "С" в пролете опор №1-3-1-4 ВЛ-10кВ №2а ПС 35/10кВ Звягинки, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Нарушение электрической изоляции | В результате нарушения электрической изоляции между фазами "В" и "С" в пролете опор №1-3-1-4 ВЛ-10кВ №2а ПС 35/10кВ Звягинки из-за воздействия атмосферных перенапряжений (гроза), произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №2а ПС 35/10кВ Звягинки нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №2а ПС 35/10кВ Звягинки по всей длине. | - | 0.00855
702 | 699 | Знаменский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-05 05:47 | 2020-06-05 09:22 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | В результате наезда неустановленного транспортного средства на опору №67 ВЛ-10кВ №13 ПС 110/35/10 кВ Знаменская, произошло повреждение стойки 3-х ст. ж/опоры №67 и обрыв провода фазы "В" в пролете опор №66-67, что привело к его схлесту с фазой "С" при падении с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ период работы АПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | В результате механического воздействия стороннего лица при наезде транспортным редствома опору №67 ВЛ-10кВ №13 ПС 110/35/10 кВ Знаменская, произошло повреждение стойки 3-х ст. ж/опоры №67 и обрыв провода фазы "В" в пролете опор №66-67, что привело к его схлесту с фазой "С" при падении с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 13 ПС 110/35/10кВ "Знаменское" по всей длине. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 13 ПС 35/10кВ "Знаменское" и включить их в план работ Знаменского РЭС Направить письмо в полицию по розыску виновных лиц и организации работ по возмещению причинённого ущерба совместно с правовым отделом филиала Орелэнерго. | - | 0.43716
703 | 703 | Знаменский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-05 05:47 | 2020-06-05 08:48 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | В результате воздействия на ЭУ: ВЛ 10кВ №12 ПС 110/35/10кВ Знаменская птицы, произошло нарушение электрической изоляции фаз "А" и "В" в пролете опор №№211-212, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Нарушение электрической изоляции | В результате нарушения электрической изоляции фаз "А" и "В" в пролете опор №№211-212 ВЛ 10кВ №12 ПС 110/35/10кВ Знаменская из-за воздействия на ЭУ птицы, произошло возникновение межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 12 ПС 110/35/10кВ "Знаменская" и включить их в план работ Знаменского РЭС Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 12 ПС 110/35/10кВ "Знаменская" по всей длине. | - | 0.5068
704 | 679 | Даниловский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-04 23:26 | 2020-06-05 01:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ 10 кВ №1 Овцекомплекс ПС 110/10 кВ "Покров" по причине КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролетах опор №18-№19 деревом с ослабленной корневой системой, упавшим из-за пределов охраной зоны ВЛ, с обрывом провода фазы "А". Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролетах опор №18-№19 деревом с ослабленной корневой системой, упавшим из-за пределов охраной зоны ВЛ, с обрывом провода фазы "А". Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить выпиливание деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ №1 Овцекомплекс ПС 110/10 кВ Покров в пролетах опор №18-№19. Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок. | - | 0.0019
705 | 681 | Даниловский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-04 23:01 | 2020-06-05 00:49 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ 10 кВ №28 Овцекомплекс ПС 110/35/10 кВ Данилов в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №75-№76 веткой, упавшей с дерева, произрастающего в охранной зоне ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. УРЗА в ведении ПАО РЖД. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №75-№76 веткой, упавшей с дерева, произрастающего в охранной зоне ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. УРЗА в ведении ПАО РЖД. | Произвести обрезку веток в пролете опор №75-№76 ВЛ 10 кВ №28 Овцекомплекс ПС 110/35/10 кВ "Данилов". Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок. | - | 0.0018
706 | 728 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-04 22:38 | 2020-06-05 00:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте, на участке ПС Центральная ф.630 - ТП-549 2 с.ш. (кабель 1970 года). Последнее плановое испытание КЛ-6 кВ ПС Центральная ф.630 - ТП-549 2 с.ш. было проведено 01.08.2017 инженером бригады по диагностике электрооборудования Зыриным В.В. Кабель испытание выдержал, дефектов не выявлено. | Нарушение электрической изоляции | Межфазное замыкание жил КЛ-6 кВ на участке ПС Центральная ф.630 - ТП-549 2 с.ш. на целом месте. | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-6 кВ ПС Центральная ф.630 - ТП-549 2 с.ш. Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ПС Центральная ф.630 - ТП-549 2 с.ш. По результатам обхода КЛ-6 кВ ПС Центральная ф.630 - ТП-549 2 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ПС Центральная ф.630 - ТП-549 2 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии). | - | 0.24073
707 | 681 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-04 22:02 | 2020-06-05 02:14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате падения ветки с дерева из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ №01 ПС 35/10 кВ Башкатово на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №143-144 из-за воздействия повторяющихся порывов ветра, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит(МТЗ). АПВ не успешно, по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "А" и "В" (под воздействием ветровой нагрузки) в пролете опор №143-144 ВЛ-10кВ № 01 ПС 35/10 кВ Башкатово, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №01 ПС 35/10кВ Башкатово по всей длине. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №01 ПС 35/10кВ Башкатово разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. | - | 0.0714
708 | 744 | Угличский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-04 21:58 | 2020-06-04 23:24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №132 ПС 110/35/10кВ "Климатино" произошло вследствие КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №76-№77,веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №76-№77,веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №132 ПС 110/35/10кВ "Климатино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №132 ПС 110/35/10кВ "Климатино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | 0.002866
709 | 609 | Курчатовский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-04 20:50 | 2020-06-04 21:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Межфазное замыкание в пролете №34-35 ВЛ 10 кВ №06 ПС Рязаново, вызванное падением на провода ветви, сломанной порывистым ветром с дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами, вызванное падением ветви на провода в пролете опор №34-35. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №06 Пс Рязаново. По результатам внепланового осмотра определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. | - | 0.008334
710 | 677 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-04 19:34 | 2020-06-04 21:19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ 10кВ №2 ПС 110/10кВ "Вахрушево" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №5-№6 веткой ДКР, принесенной порывами ветра из охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №5-№6 веткой ДКР, принесенной порывами ветра из охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №5-№6 ВЛ 10кВ №2 ПС 110/10кВ "Вахрушево". Провести внеплановый инструктаж мастеру Прыгини А.В об эксплуатации в соответствии с НТД. | - | 0.0175
711 | 676 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-04 19:33 | 2020-06-04 21:18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №19 ПС 110/10кВ "Устье" произошло вследствие КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №35-№36 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №35-№36 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №19 ПС 110/10кВ "Устье" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №19 ПС 110/10кВ "Устье" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | 0.147
712 | 895 | Починковский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-04 18:33 | 2020-06-04 20:21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Перегорания двух предохранителей 10кВ ПК 10 фаз "А" и "В" КТП-1-2 Ольговка произошло в результате повреждения силового трансформатора Т-1 марки ТМ-60/10кВА из-за несвоевременного выявления дефекта ухудшения электрической изоляции трансформатора в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Причиной перегорания двух предохранителей ПК 10 фаз "А" и "В" КТП-1-2 Ольговка послужило повреждение силового трансформатора ТМ-60/10 кВА из-за нарушения электрической изоляции между высоковольтными и низковольтными обмотками фаз "А" и "В с последующим пробоем изоляции между обмотками и на корпус трансформатора с возникновением междуфазного КЗ. | Произвести послеаварийный комплекс диагностики (КД-5) оборудования КТП-1-2 Ольговка. Устранить выявленные при послеаварийном комплексе диагностики (КД-5) оборудования КТП-1-2 Ольговка нарушения. По результатам послеаварийного комплекса диагностики (КД-5) оборудования КТП-1-2 Ольговка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. | - | 0.0108
713 | 686 | Свердловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-04 18:05 | 2020-06-04 20:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | В результате потери механической прочности провода, изменения свойств материалов при длительной эксплуатации (с 1982 г.) , произошло отгорание провода на алюминиевом наконечнике нейтрали силового трансформатора КТП-10кВ Ку-1-1, что привело к перекосу напряжения между фазами, устраненного оперативным отключением | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В результате нарушения электрического контакта, обрыва цепи нейтрали трансформатора на КТП 10/0,4кВ Ку-1-1 при отгорании нулевого провода ВЛ-0,4 кВ на алюминиевом наконечнике соединения с нулевым выводом трансформатора из-за потери механической прочности провода, изменения свойств материалов при длительной эксплуатации (с 1982 г.) , произошел перекос напряжения между фазами, устраненный оперативным отключением. | Провести внеочередной осмотр ТП 10/0,4кВ Ку-1-1 от ВЛ 10кВ № 1 ПС 35/10кВ Куракинская в части их технического состояния. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ТП 10/0,4кВ Ку-1-1 от ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10кВ Куракинская и включить их в план работ Свердловского РЭС | - | 0.095835
714 | 610 | Курский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-04 17:27 | 2020-06-04 18:28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ 414.1 ПС 35кВ "Новая" действием МТЗ стало междуфазное КЗ из-за падения ветки дерева на провода в пр. оп. 148-149, стоящего вне охранной зоны ВЛ-10кВ, под действием порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате падения ветки, сломленной порывом ветра и упавшей с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ 10кВ произошло перекрытие проводов в пр.оп.№ 148 - 149 и возникновение междуфазного КЗ, которого было ликвидировано действием МТЗ и отключением выключателя В 10кВ яч.№1. | Составить график осмотра ВЛ 10кВ на предмет наличия деревьев угрожающих нормальной работе линии. Провести осмотр ВЛ10кВ | - | 0.1403
715 | 897 | Темкинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-04 15:17 | 2020-06-04 15:19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ №1011 ПС 35/10кВ Кикино явилось междуфазное К.З. при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор С10 - С11 из-за пределов охранной зоны линии под действием сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ-10кВ №1011 ПС 35/10кВ Кикино явилось внешнее механическое воздействие при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор С10 - С11 из-за пределов охранной зоны линии под действием сильных порывов ветра. Без повреждения провода. | Организовать вырубку угрожающих падением на провода ЛЭП деревьев в пролете опор С10 - С11 ВЛ-10кВ №1011 ПС 35/10кВ Кикино. Организовать внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1011 ПС 35/10кВ Кикино силами ИТР, с целью выявления наличия угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ. Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №1011 ПС 35/10кВ Кикино дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. | - | 0.000832
716 | 857 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-04 15:12 | 2020-06-04 17:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Журавлевка с неуспешным РПВ произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №84-85 упавшей веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №84-85 ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Журавлевка произошло вследствие механического воздействия на провода ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Журавлевка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.1017
717 | 696 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-04 15:10 | 2020-06-04 15:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение КВЛ 10кВ №1 ПС Керамик-ТП508 в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии КВЛ 10кВ ТП508-ТП512 в пролете опор №3-№4 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. УРЗА на балансе (ПС на балансе "МЭК", ДЭМ сотрудник "МЭК") . | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии 10кВ ТП508-ТП512 в пролете опор №3-№4 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. УРЗА на балансе (ПС на балансе "МЭК", ДЭМ сотрудник "МЭК") . | Выполнить внеплановый осмотр КВЛ 10кВ ТП508-ТП512 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра КВЛ 10кВ ТП508-ТП512 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | 0.046664
718 | 818 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-04 14:24 | 2020-06-04 16:37 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Отключение ВЛ 10кВ № 01 ПС Двуречки произошло по причине межфазного К.З. проводов шлейфа неподвижных ножей фаз "В" и "С" разъединителе 10 кВ ПР КТП №431 , вследствие перегорания провода шлейфа подвижного ножа фазы "В". Комплексный ремонт КТП №431 по проведён 31.08.2016 г. Периодический осмотр по всей длине проведён 08.08.2019 г. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Перегорание провода шлейфа фазы "В" неподвижного ножа разъединителя 10 кВ ПР КТП №431. от ВЛ 10кВ № 01 ПС Двуречки произошло по причине нарушения электрического контакта на болтовом соединении | Произвести внеочередной верховой осмотр выносного разъединителей 10 кВ ПР КТП №431, на предмет выявления дефектов, снижающих надёжность электроснабжения потребителей. Выявленные дефекты в результате верхового осмотра выносного разъединителей 10 кВ ПР КТП №431, устранить в кротчайший срок. Мастеру Азарину И.А. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. | - | 0.093101
719 | 892 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-04 14:12 | 2020-06-04 15:36 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Причиной отключения Л-107 РП-01 явилось повреждение КЛ 10 кВ ТП 559 – ТП 604 в связи с пробоем междуфазной изоляции в в концевой муфте кабеля в результате изменения диэлектрических свойств изоляции (старение изоляции) в процессе длительной эксплуатации с 1987 года (33 года эксплуатации). | Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения Л-107 РП 01 явилось междуфазное КЗ вызванное повреждением КЛ 10кВ ТП 559 – ТП 604 в связи с пробоем изоляции в концевой муфте кабеля из-за изменения диэлектрических свойств изоляции (старение изоляции) в процессе длительной эксплуатации с 1987 года (в эксплуатации 33 года). | Произвести анализ количества отключений КЛ 10кВ ТП 559 – ТП 604 за пять лет по причине повреждения кабеля. По результатам анализа рассмотреть возможность его замены. | - | 0.182
720 | 690 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-04 13:41 | 2020-06-04 15:38 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Перегорание высоковольтных предохранителей фаз "В" и "С" ТП 712 Малое Высока ВЛ 10кВ №1 Высока ПС 35/10 кВ Николо-Корма из-за короткого замыкания, возникшего в результате перекрытия телом птицы контактных соединений высоковольтных шпилек трансформатора фаз "В" и "С". На контактных соединениях шпилек трансформатора видны следы перекрытия. Птица со следами электрической дуги обнаружена на трансформаторе. Работа в/в предохранителей правильно. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие телом птицы контактных соединений высоковольтных шпилек трансформатора фаз "В" и "С". На контактных соединениях шпилек трансформатора видны следы перекрытия. Птица со следами электрической дуги обнаружена на трансформаторе. Работа в/в предохранителей правильно. | Выполнить внеплановый осмотр ТП 712Малое Высока ВЛ 10кВ №1 Высока ПС 35/10 кВ Николо-Корма с целью выявления дефектов. По результатам осмотра ТП 712Малое Высока ВЛ 10кВ №1 Высока ПС 35/10 кВ Николо-Корма устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | 0.02925
721 | 671 | Первомайский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-04 13:15 | 2020-06-04 15:21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10кВ №7 "Качалка" ПС 110кВ "Пречистое" в результате короткого замыкания, возникшего из-за обрыва проводов всех фаз деревом, упавшим при сильном порыве ветра из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №2-22-№2-23. Работа МТЗ – правильно. Работа АПВ – правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Обрыв проводов всех фаз деревом, упавшим при сильном порыве ветра из вне охранной зоны ВЛ-10кВ №7 "Качалка" ПС 110кВ "Пречистое" в пролете опор №2-22-№2-23. Работа МТЗ – правильно. Работа АПВ – правильно, неуспешно. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №7 "Качалка" ПС 110кВ "Пречистое" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №7 "Качалка" ПС 110кВ "Пречистое". | - | 0.0924
722 | 968 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-04 12:01 | 2020-06-04 15:16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 110 кВ Алмаз-Радуга I, ВЛ 110 кВ Алмаз-Радуга II произошло по причине трехфазного КЗ из-за перекрытия проводов фаз "А,В,С" в пролете опор №39-40 деревом, упавшим на провод из-за пределов охранной зоны ВЛ-110 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Кимрского района Тверской области. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении дерева на провода фаз "А,В,С" в пролете опор №39-40 ВЛ 110 кВ Алмаз-Радуга I, ВЛ 110 кВ Алмаз-Радуга II , из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов ф."А,В,С" в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 110 кВ Алмаз-Радуга I, ВЛ 110 кВ Алмаз-Радуга II действием защит. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Алмаз-Радуга I, ВЛ 110 кВ Алмаз-Радуга II для выявления возможных дефектов. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Алмаз-Радуга I, ВЛ 110 кВ Алмаз-Радуга II устранить выявленные дефекты. | - | 1.3975
723 | 695 | Краснозоренский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-04 11:26 | 2020-06-04 11:29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате падения ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) при ветровой нагрузке на провода фаз "В" , "С" в пролете опор 229-230 ВЛ-10кВ №9 ПС 110/35/10кВ Красная Заря, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устранено действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода фаз "В" и "С" в пролете оп.229-230 ВЛ-10кВ №9 ПС 110/35/10кВ Красная Заря, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№9 ПС 110/35/10кВ Краная Заря и включить их в план работ Краснозоренского РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№9 ПС 110/35/10кВ Краная Заря по всей длине | - | 0.012
724 | 688 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-04 09:58 | 2020-06-04 11:54 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10кВ Николо-Корма, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №64-№65 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытий обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №64-№65 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытий обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10кВ Николо-Корма. Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10кВ Николо-Корма. | - | 0.2378
725 | 860 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-04 09:45 | 2020-06-04 12:14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10 кВ Город 22 ПС 110 кВ Дубовое произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ ТП 1223-Город 22 ПС 110 кВ Дубовое в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 1223-Город 22 ПС 110 кВ Дубовое произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 1223-Город 22 ПС 110 кВ Дубовое. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.45941
726 | 874 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-04 09:45 | 2020-06-04 10:26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Появление сигнала "земля" на IV секции шин 10 кВ ПС 110 кВ Дубовое произошло в результате пробоя изоляции жилы фазы "А на оболочку в концевой кабельной муфте у Т2 участка КЛ 10 кВ от ВН 10 кВ Т2 до Т2 в ТП 731 ПС 110 кВ Дубовое, вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение изоляции жилы фазы "А" на оболочку в концевой кабельной муфте у Т2 участка КЛ 10 кВ от ВН 10 кВ Т2 до Т2 в ТП 731 ПС 110 кВ Дубовое произошёл вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр ТП 731 ПС 110 кВ Дубовое. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.097028
727 | 754 | Большесельский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-04 09:10 | 2020-06-04 11:27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ № 6 Миглинский ПС 35/10кВ Большое Село, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №19-2-№19-3 вследствие падения дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Дерево со следами перекрытий обнаружено под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №19-2-№19-3 вследствие падения дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Дерево со следами перекрытий обнаружено под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 6 Миглинский ПС Большое Село с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 6 Миглинский ПС Большое Село устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | 0.056169
728 | 960 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-04 07:58 | 2020-06-04 09:50 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных) | Перегорание ПК-10 в РУ-10 кВ на КТП-10/0,4 кВ №939 Зеленцино произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия изоляции вводов 10 кВ на трансформаторе животным (кошкой). | Нарушение электрической изоляции | В результате касания животным токоведущих частей (вводов 10 кВ) трансформатора произошло междуфазное КЗ , что послужило причиной перегорания ПК-10 в РУ-10 кВ на КТП-10/0,4 кВ №939 Зеленцино. | Провести внеочередной осмотр с выводом в ремонт КТП-10/0,4 кВ №939 Зеленцино с целью выявления дефектов. Устранить дефекты, выявленные при внеочередном осмотре КТП-10/0,4 кВ №939 Зеленцино | - | 0.001866
729 | 260 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-04 06:48 | 2020-06-04 07:18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 35кВ Калязин – Уланово II цепь с отпайкой на ПС 35 кВ Вега вызвано межфазным к.з. при падении на провода фаз А, В, С, дерева, сваленного сильным порывом ветра, из вне охранной зоны в пролете опор № 38-39, | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении дерева, сваленного сильным порывом ветра из вне охранной зоны, на провода фаз А, В, С, в пролете опор № 38-39 ВЛ 35кВ Калязин – Уланово II цепь с отпайкой на ПС 35 кВ Вега произошло перекрытие проводов деревом в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 35кВ Калязин – Уланово II цепь с отпайкой на ПС 35 кВ Вега действием ТО 1 ступени. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 35кВ Калязин – Уланово с отпайкой на ПС 35 кВ Вега для выявления возможных дефектов. При выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ 35кВ Калязин – Уланово с отпайкой на ПС 35 кВ Вега -устранить эти дефекты. | - | 0.25
730 | 717 | Чухломский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-04 06:40 | 2020-06-04 08:32 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС 35/10 Судай стало разрушение изолятора фазы А грозовым разрядом, в результате чего произошло однофазное замыкание на землю через траверсу и тело опоры . Оборудование РЗА работало правильно. Информация о метеоусловиях прикреплена в документах. | Нарушение электрической изоляции | Однофазное замыкание на землю через металлическую траверсу и тело опоры №207, вследствие разрушения грозовым разрядом изолятора фазы А. | Провести комплексное обследование опоры №207 ВЛ-10 кВ ПС Судай Ф10-04, подвергшейся воздействию тока замыкания на землю. По результатам обследования опоры №207 ВЛ-10 кВ ПС Судай Ф10-04 выявленные замечания устранить. | - | 0.093333
731 | 673 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-04 06:40 | 2020-06-04 09:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ 10 кВ №6 Лаптево ПС 35/10 кВ "Курба" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" на ТП 349 Молодежная веткой, упавшей с дерева, произрастающего в охранной зоне ВЛ. На проводах и ветке видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена на ТП 349 Молодежная. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "В" и "С" на ТП 349 Молодежная веткой, упавшей с дерева, произрастающего в охранной зоне ВЛ. На проводах и ветке видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена на ТП 349 Молодежная. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности у ТП 349 Молодежная ВЛ 10 кВ №6 Лаптево ПС 35/10 кВ "Курба". Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. | - | 0.135
732 | 959 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-04 02:26 | 2020-06-04 04:04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Отключение ВЛ-10кВ №12(16) ПС 35/10/6 кВ №1 произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №60-61 ветвями ДКР произрастающими под проводами в охранной зоне ВЛ-10 кВ. Ответственный за эксплуатацию ВЛ мастер Петров А.В. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия ДКР на провода в пролете опор №60-61 ВЛ-10кВ №12(16) ПС 35/10/6 кВ №1 под воздействием порывистого ветра произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что привело к отключению ВЛ-10кВ №12(16) ПС 35/10/6 кВ №1 действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию ВЛ мастер Петров А.В. | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №60-№61 на ВЛ-10кВ №12(16) ПС 35/10/6 кВ №1 Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ | - | 0.016333
733 | 667 | Даниловский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-04 01:40 | 2020-06-04 03:36 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ 10 кВ №16 Глуховки ПС 110/35/10 кВ Путятино в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №64-№65 веткой дерева, принесенной из охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. УРЗА не в ведении Ярэнерго. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №64-№65 веткой дерева, принесенной из охранной зоны ВЛ 10 кВ №16 Глуховки ПС 110/35/10 кВ Путятино , при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. УРЗА не в ведении Ярэнерго. | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №64-№65 ВЛ 10 кВ №16 Глуховки ПС 110/35/10 кВ Путятино Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок. | - | 0.032866
734 | 814 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-04 01:35 | 2020-06-04 03:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение КЛ-10кВ яч.№18 ПС Карамышево произошло по причине межфазного К.З. концевой кабельной муфты 10 кВ в ТП №335, в результате старения изоляции связи с длительным сроком эксплуатации более 25 лет, год ввода в эксплуатацию 2002, последний периодический осмотр ВЛ 10 кВ ф.№2 ПС Усмань проводилась 20.02.2020 г. | Нарушение электрической изоляции | Межфазный пробой концевой кабельной муфты 10 кВ в ТП №335 от КЛ-10кВ яч.№18 ПС Карамышево произошёл по причине нарушения электрической изоляции, в результате длительной эксплуатации более 25 лет | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей по КЛ-10кВ яч.№18 ПС Карамышево По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения. Мастеру Куликову С.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию КЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. | - | 0.19934
735 | 807 | Чаплыгинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-04 00:50 | 2020-06-04 02:04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Падение дерева из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной нарушения эл. снабжения явилось междуфазное перекрытие проводов ФФ. "А","В","С" в пролете опор №47-48 упавшим деревом из вне охранной зоны ВЛ при прохождении грозового фронта с порывами ветра до 20 м/с. | На ВЛ 10кВ № 01 ПС 35/10 Пиково произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку | - | 0.49949
736 | 666 | Даниловский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-03 23:48 | 2020-06-04 01:41 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ 10 кВ №3 Исаево ПС 110/10 кВ Покров по причине КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз ВЛ 10 кВ №3 Исаево ПС 110/10 кВ Покров в пролете опор №14-№15 в результате падения дерева с ослабленной корневой системой из-за пределов охраной зоны ВЛ. Без обрыва проводов. На проводах и дереве обнаружены следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов всех фаз ВЛ 10 кВ №3 Исаево ПС 110/10 кВ Покров в пролете опор №14-№15 в результате падения дерева с ослабленной корневой системой из-за пределов охраной зоны ВЛ. Без обрыва проводов. На проводах и дереве обнаружены следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить выпиливание деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ №3 Исаево ПС 110/10 кВ Покров в пролете опор №14-№15 Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок. | - | 0.028249
737 | 720 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-03 21:45 | 2020-06-03 22:26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №8 ЦРП 10кВ №2 пос.Строитель от действия МТЗ произошло в результате механического воздействия на провода ВЛ ветки дерева, в пролете опор №19 – 20 , прилетевшей из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра.(скорость ветра 20 м/с). Возникшее межфазне К.З привело к срабатыванию защиты ВЛ на отключение. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло механическое воздействие на провода ВЛ, что привело к возникновению межфазного К.З и срабатыванию защиты на отключение. | Произвести внеочередной осмотр по всей трассе ВЛ 10кВ № 8 ЦРП №2, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 8 ЦРП №2 обрезать, при необходимости спилить, либо включить в план ТО или КР. Провести внеплановый инструктаж с мастером ответственным за данный участок, о необходимости уделения особого внимания растительности, за пределами охранной зоны ВЛ но способных при воздействии неблагоприятных погодных условиях привести к технологическому нарушению | - | 0.006833
738 | 811 | Добринский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-03 20:45 | 2020-06-03 23:43 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Воздействие грозового разряда на провода ВЛ-10 № 20 Нижняя Матрёнка в пролете опор № 276-277. | Нарушение электрической изоляции | Междуфазное короткое замыкание линейных проводов в пролете опор № 276-277 ВЛ-10 № 20 Нижняя Матрёнка в результате обрыва провода фазы "В" и дальнейшего схлеста из-за прямого попадания грозового разряда. | Произвести осмотр ИТР ВЛ-10 кВ № 20 "Нижняя Матренка" с выявлением повреждений после прохождения грозового фронта. По результата осмотр ИТР ВЛ-10 кВ № 20 "Нижняя Матренка" устранить выявленные недостатки. | - | 0.53994
739 | 707 | Борисоглебский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-03 18:42 | 2020-06-03 20:35 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Отключение ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Третьяки действием МТЗ произошло из-за двухфазного короткого замыкания на землю в следствие повреждения изоляторов фазы «А» и «С» на опоре №108, в результате воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции | Пробой изоляторов фаз «А» и «С» на опоре №108 ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Третьяки произошел вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Третьяки по всей протяжённости ВЛ, а также КТП 10/0,4 кВ питающихся от данной ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Третьяки и отходящих КТП 10/0,4 кВ наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. | - | 0.15066
740 | 810 | Хлевенский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-03 18:25 | 2020-06-03 19:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Изменение свойств материала, разрушение (пробой) опорных изоляторов фаз "А" и "В" ТП-109 от ВЛ-10 кВ № 5 Вертячье в процессе длительного срока эксплуатации. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Нарушение структуры материала опорных изоляторов фаз "А" и "В" ТП-109 от ВЛ-10 кВ № 5 Вертячье в результате длительной эксплуатации. | Произвести осмотр ИТР ТП 10/0,4 кВ ВЛ-10 кВ № 5 Вертячье со сроком эксплуатации более 25 лет. По результатам произведенного осмотра ИТР ТП 10/0,4 кВ ВЛ-10 кВ № 5 Вертячье устранить выявленные замечания. | - | 0.4226
741 | 607 | Касторенский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-03 17:30 | 2020-06-03 18:28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | 03.06.2020 г в 17: 30 причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ № 2615 от ПС Благодать действием МТЗ с успешным РПВ явилось самоустранившееся межфазное КЗ, возникшее на ВЛ при перекрытии изоляции проводов ВЛ в пролете опор № 65-66 находящимися в непосредственной близости с проводами ветками ДКР | Нарушение электрической изоляции | Возникновение междуфазного короткого замыкания произошло в результате перекрытия изоляции проводов ВЛ ветками деревьев, растущих в непосредственной близости с проводами ВЛ | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10 кВ № 2615 Пс Благодать Произвести расчистку трассы ВЛ от ДКР в пролете опор № 65-66 По факту выявленных замечаний составить график их устранения. Провести обучение ОП, ОРП по проведению осмотров ВЛ и оформлению результатов осмотра. | - | 0.116
742 | 702 | Петровский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-03 15:56 | 2020-06-03 19:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10 кВ №13 Ситовская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева в пролете опор № 73-74, прилетевшая из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра (20 м/с). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 13 ПС Ситовская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 13 ПС Ситовская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Провести внеплановый инструктаж персоналу производящего осмотр данной ВЛ, что при осмотре особое внимание уделять растительности деревьев за пределами охранной зоне, но способных вызвать технологическое нарушение при неблагоприятных погодных условиях. | - | 0.46
743 | 661 | Климовский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-03 15:13 | 2020-06-03 15:44 | Несанкционированная рубка лесных насаждений | Падение дерева, спиленного посторонними лицами, на провода привело к механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.102 ПС Чуровичи в пролёте опор №184-185. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-10кВ ф.102 ПС Чуровичи, в пролёте опор №184-185, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.102 ПС Чуровичи. | Через средства массовой информации довести до организаций и населения требования правил охраны ВЛ, информацию об экономических последствиях и опасности повреждения оборудования электросетевого комплекса. Письменно обратиться в органы МВД с просьбой нахождения виновных в причинении ущерба. | - | 0.606
744 | 707 | Сампурский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-03 14:51 | 2020-06-03 15:13 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Разрушение РВО-10 на КТП-179, повлекшие отключение В 10 кВ №6 ПС Бахаревская с неуспешным АПВ, в следствии перенапряжения из-за попадания удара молнии при прохождении грозового фронта на территории Сампурского района. | Электродуговое повреждение | Разрушение РВО-10 на КТП-179 в следствии перенапряжения из-за попадания удара молнии. | Провести осмотр всех КТП по ВЛ 10кВ №6 от ПС Бахаревская, с целью проверки наличия оборудования защиты от перенапряжения. | - | 0.002566
745 | 813 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-03 14:50 | 2020-06-03 23:23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода ВЛ 10кВ № 17 ПС Бутырки в пролете опор № 51-52. Сильный порывистый ветер | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Механическое воздействие на провода в пролете опор № 51-52 при падении ветки дерева, растущего в охранной зоне ВЛ 10кВ № 17 ПС Бутырки | Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10кВ № 17 ПС Бутырки При выявлении деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ 10кВ № 17 ПС Бутырки, произвести вырубку (обрезку крон). Мастеру Стефановичу Г.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. | - | 0.5301
746 | 806 | Чаплыгинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-03 14:03 | 2020-06-03 16:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Падение дерева из вне охранной зоны при воздействии порывистого ветра | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной нарушения эл. снабжения явилось междуфазное короткое замыкание в результате обрыва спусков 10 кВ ФФ. "А","В" от ПР-10кВ до КТП 430/100кВА упавшим деревом из вне охранной зоны при воздействии порывистого ветра | Произвести осмотр ТП запитанных по ВЛ-10 кВ Больница РП-10 кВ Дубовое на предмет выявления деревьев угрожающих падением на оборудование ВЛ и ТП. При выявлении деревьев угрожающих падением на оборудование ВЛ и ТП произвести из вырубку. | - | 0.03175
747 | 708 | Бобровский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-03 13:35 | 2020-06-03 15:25 | Наброс посторонних предметов на ВЛ | Причиной отключения ВЛ-10кВ №5 ПС 220кВ Бобров послужило двухфазное короткое замыкание, произошедшее в результате наброса неизвестным лицом стальной проволоки на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №64-65. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Двухфазное короткое замыкание произошло по причине наброса стальной проволоки посторонним лицом на провода фаз "А" и "В" в пролете опор № 64-65 по ВЛ-10кВ №5 ПС 220кВ Бобров. | Через средства массовой информации довести до населения Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение. | - | 0.054999
748 | 606 | Курский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-03 12:50 | 2020-06-03 13:57 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ № 423.1 ПС 35/10 кВ «Безлесная» стало самоустранившееся межфазное КЗ которое возникло из за ионизации воздушного промежутка на опоре №18, грозовым разрядом во время прохождения грозового фронта в районе расположения ВЛ, причиной возникновения однофазного замыкания на землю стало разрушение опорного изолятора ф. "С" на оп.№18 грозовым разрядом. | Электродуговое повреждение | Причиной ионизации воздушного промежутка и разрушения опорного изолятора ф. "С" на оп.18, стало воздействие грозового разряда, во время прохождения грозового фронта в районе расположения ВЛ. | По результатам осмотра составить график устранения выявленных дефектов Направить в службу ПС ЦУ служебную записку о необходимости восстановления АПВ яч. №1 ПС 35/10 кВ «Безлесная». Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ 423.1 отПС 35 кВ Безлесная. | - | 0.000279
749 | 890 | Ельнинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-03 12:49 | 2020-06-03 14:46 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 1003 ПС Лапино произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №140-№141 упавшим деревом из охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра с обрывом двух проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Обрыв проводов марки А-35 на ВЛ 1003 ПС Лапино произошел вследствие механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ в пролете опор №140 - №141 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 1003 ПС Лапино с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных в охранной зоне ВЛ. Выполнить вырубку угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ в пролете опор №140-№141 на ВЛ 1003 ПС Лапино. По результатам проведенного осмотра ВЛ 1003 ПС Лапино разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения | - | 0.1287
750 | 706 | Каменский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-03 12:10 | 2020-06-03 14:57 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ 10кВ №19 ПС 110кВ Каменка послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №453-454 веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесённой на провода ВЛ порывом ветра до 20 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролёте опор №453-454 по ВЛ 10 кВ №19 ПС Каменка произошло веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесённой на провода ВЛ сильным порывом ветра до 20 м/с. | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №19 ПС Каменка разработать мероприятия по вырубке деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №19 ПС Каменка по всей длине с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. | - | 0.34791
751 | 872 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-03 09:43 | 2020-06-03 09:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ КЛ 6 кВ Город 7 ПС 110 кВ Витаминный комбинат произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции концевой кабельной муфты КЛ 6 кВ Город 7-ТП 938 ПС 110 кВ Витаминный комбинат в ТП 938, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ Город 7-ТП 938 ПС 110 кВ Витаминный комбинат произошло при пробое изоляции концевой кабельной муфты в ТП 938 из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ Город 7-ТП 938 ПС 110 кВ Витаминный комбинат. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.022
752 | 808 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-03 09:40 | 2020-06-03 12:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Потеря механической прочности провода в процессе длительного срока эксплуатации в пролете опор № 119-121 ВЛ 10 кВ Ввод 1 РП Чернышовка ПС Воронец. Сильный порывистый ветер. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Нарушение структуры материала провода фаз "А", "С" в пролете опор опор № 119-121 ВЛ 10 кВ Ввод 1 РП Чернышовка ПС Воронец в результате длительной эксплуатации, обрыв и дальнейший схлест проводов. | Произвести осмотр ИТР ВЛ 10 кВ Ввод 1 РП Чернышовка ПС Воронец. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ Ввод 1 РП Чернышовка ПС Воронец устранить выявленные замечания. | - | 0.087501
753 | 687 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-03 09:35 | 2020-06-03 11:23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №2 Ананьинский ПС 35/10кВ Арефино, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №46-№47 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №46-№47 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, не успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ Арефино. Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ Арефино. | - | 0.3078
754 | 605 | Железногорский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-03 07:30 | 2020-06-03 12:20 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Земля в сети 10кВ возникла по причине неисправности на потребительских участках ВЛ-10кВ №14 ПС Студенок от ЛР-58 и ЛР-61. |  |  | После проведения совместного осмотра, направить письмо владельцу потребительской эл. установки от участка ЛР-58 ВЛ-10кВ №14 ПС Студенок о соблюдении ПТЭ эл. установок потребителей и устранении выявленных замечаний. После проведения совместного осмотра, направить письмо владельцу потребительской эл. установки от участка ЛР-61 ВЛ-10кВ №14 ПС Студенок о соблюдении ПТЭ эл. установок потребителей и устранении выявленных замечаний. | - | 0.014499
755 | 604 | Курский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-03 07:10 | 2020-06-03 07:25 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ № 423.16 ПС 35/10 кВ «Безлесная» стало самоустранившееся межфазное КЗ которое возникло из за ионизации воздушного промежутка на опоре № 79, грозовым разрядом во время прохождения грозового фронта в районе расположения ВЛ. | Нарушение электрической изоляции | Причиной ионизации воздушного промежутка, стало воздействие грозового разряда, во время прохождения грозового фронта в районе расположения ВЛ. | По результатам осмотра составить график устранения выявленных дефектов Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ 423.16 отПС 35 кВ Безлесная. Направить в службу ПС ЦУ служебную записку о необходимости восстановления АПВ яч. №16 ПС 35/10 кВ «Безлесная». | - | 0.0885
756 | 672 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-03 06:04 | 2020-06-03 10:55 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Отключение ВЛ 10к В №7 Недра ПС 35/10 кВ "Михайловское" в результате КЗ, возникшего в результате перекрытия шлейфов фаз "В" и "С" на ВР ТП 618 ВЛ 10к В №7 Недра ПС 35/10 кВ "Михайловское" через тело птицы. Тело птицы со следами электрической дуги обнаружено на ВР ТП 618. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие шлейфов фаз "В" и "С" ВР ТП 618 ВЛ 10к В №7 Недра ПС 35/10 кВ "Михайловское" через тело птицы. На ВР ТП 618 обнаружено тело птицы со следами электрической дуги. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10к В №7 Недра ПС 35/10 кВ "Михайловское" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10к В №7 Недра ПС 35/10 кВ "Михайловское" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | 0.291
757 | 783 | Становлянский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-03 02:07 | 2020-06-03 03:57 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Падение дерева из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | междуфазное перекрытие проводов ФФ. "А","В","С" в пролете опор №152-153 упавшим деревом из вне охранной зоны ВЛ при прохождении грозового фронта с порывами ветра до 20 м/с. | На ВЛ 10кВ № 10 Мещёрка РП Кличено произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку | - | 1.3108
758 | 799 | Добровский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-02 23:27 | 2020-06-03 01:31 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Причиной отключения ВЛ 10кВ №07 РП Каликино (к-з Калинина) явилось повреждение в ТП 995П находящейся на балансе потребителя ОАО "Вымпел-коммуникации". |  |  | Направить в адрес данного потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние, в соответствие с НТД. | - | 0.32447
759 | 859 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-02 22:21 | 2020-06-02 22:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10 кВ Город 21 ПС 110 кВ Дубовое произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ ТП 1223-Город 21 ПС 110 кВ Дубовое в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 1223-Город 21 ПС 110 кВ Дубовое произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 1223-Город 21 ПС 110 кВ Дубовое. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.078294
760 | 798 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-02 21:45 | 2020-06-03 04:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода ВЛ 10 кВ № 19 ПС Гидрооборудование в пролете опор № 53-54. Сильный порывистый ветер. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Механическое воздействие на провода в пролете опор № 53-54 при падении ветки дерева, растущего в охранной зоне ВЛ 10 кВ № 19 ПС Гидрооборудование | Провести осмотр ИТР на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на ВЛ 10кВ № 19 ПС Гидрооборудование При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10кВ № 19 ПС Гидрооборудование, произвести вырубку (обрезку крон). Мастеру Торгашову С.А. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. | - | 1.2035
761 | 797 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-02 21:40 | 2020-06-02 23:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ 6кВ № 03 ПС Грязи произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов деревом упавшим из вне охранной зоны ВЛ, в пролёте опор №10а-№11, под воздействием сильного ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Механического воздействия при падении дерева, росшего вне охранной зоны, под воздействием сильного ветра в пролёте опор №10а-№11 на ВЛ-6 кВ №03 ПС "Грязи-Город" | Провести внеочередной осмотр ВЛ 6кВ № 03 ПС Грязи по всей длине, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры. При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода ВЛ 6кВ № 03 ПС Грязи произвести вырубку (обрезку крон). Мастеру Торгашову С.А. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. | - | 0.16
762 | 886 | Демидовский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-02 20:39 | 2020-06-02 21:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Причиной отключения ВЛ-1006 ПС Демидов явилось падение ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №№ 13-14 в результате несвоевременной вырубки деревьев угрожающих падением веток на провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной приведшей к отключению ВЛ-1006 ПС Демидов явилось межфазное короткое замыкание в пролёте опор №№ 13-14 вследствие нарушения изоляции между проводами в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветки дерева, находящегося на границе охранной зоны ВЛ. | Провести внеочередной осмотр участков ВЛ-1006 ПС Демидов, проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих деревьев. Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №№13-14 ВЛ-1006 ПС Демидов. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1006 ПС Демидов разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. | - | 0.73202
763 | 664 | Комаричский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-02 20:37 | 2020-06-02 22:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Падение ветви дерева на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1005 ПС Усожа, в пролёте опор №22-23 под воздействием сильного порывистого ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Кратковременный схлест проводов под воздействием ветви дерева, упавшей на провода ВЛ-10кВ ф.1005 ПС Усожа, в пролёте опор №22-23 из-за пределов охранной зоны привело к отключению ВЛ от действия МТЗ. | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1005 ПС Усожа, в пролёте опор №22-23. | - | 0.0434
764 | 698 | Петровский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-02 20:35 | 2020-06-02 23:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10 кВ №05 Ситовская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева в пролете опор № 109-110, прилетевшая из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 05 ПС Ситовская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 05 ПС Ситовская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Провести внеплановый инструктаж персоналу производящего осмотр данной ВЛ, что при осмотре особое внимание уделять растительности деревьев за пределами охранной зоне, но способных вызвать технологическое нарушение при неблагоприятных погодных условиях. | - | 0.04675
765 | 796 | Добровский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-02 20:02 | 2020-06-02 21:03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Причиной нарушения электроснабжения ВЛ-10 кВ №12 ПС Каликино (Каликино-2) произошло по причине однофазного замыкания на землю, между проводом фазы "В" и траверсой опоры №26 через ветку дерева принесенной порывом ветра из охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Механическое воздействие при падении ветки на опору №26 на ВЛ-10кВ №12 ПС Каликино (Каликино-2) с однофазным замыканием на землю между проводом фазы "В" и траверсой | По ВЛ-10кВ №12 ПС Каликино (Каликино-2) по всей длине провести внеочередной обход и осмотр, на предмет выявления отдельно стоящих деревьев, веток растущих вне охранной зоне ВЛ, угрожающих падению на провода или опоры. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ЛЭП; произвести вырубку (обрезку крон). Мастеру Немытову В.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. Провести визуальный осмотр по всей длине железобетонной стойки и траверсы опоры №26 на ВЛ-10кВ №12 ПС Каликино (Каликино-2) (без подъема на опору), на которой имело место однофазное замыкание на землю; - откопка опоры на глубину, не менее 0,6 м от поверхности земли (работы выполнять по наряду-допуску); - осмотр подземной части стойки опоры; - осмотр мест крепления стойки траверс, оголовников и других частей опоры. При обследовании особое внимание необходимо уделить наличию раковин, отверстий, остеклование бетона, пережога арматуры конструкции тела опоры и следы прохождения однофазного тока замыкания на землю (цвет «побежалости»). В случае обнаружения признаков прохождения однофазного тока замыкания на землю через тело опоры и наличии дефектов (признаков). В случае обнаружения признаков прохождения однофазного тока замыкания на землю через тело опоры№26 на ВЛ 10кВ № 13 ПС Трубетчино (Порой-1) и наличии дефектов (признаков), комиссией Добровского РЭС по обследованию, в акте сделать запись о непригодности ее к дальнейшей эксплуатации По результату осмотра опоры №26 на ВЛ 10кВ № 13 ПС Трубетчино (Порой-1) включать в перечень опор на которые запрещён подъем без применения подъёмных сооружений с доведением под роспись до всего персонала, связанного с организацией и проведением работ на ВЛ. Включить в план по расчистке и расширение просеки по ВЛ 10кВ № 13 ПС Трубетчино (Порой-1), на 2021 г | - | 0.1464
766 | 790 | Данковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-02 19:55 | 2020-06-02 20:28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода ВЛ 10 кВ Одоевка в пролете опор № 30-31. Сильный порывистый ветер. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Механическое воздействие на провода в пролете опор № 30-31 при падении ветки дерева, растущего в охранной зоне ВЛ 10 кВ Одоевка. | Провести осмотр ИТР на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на ВЛ-10 кВ Одоевка. Произвести вырубку (обрезку крон) деревьев угрожающих падением на ВЛ-10 кВ Одоевка. | - | 0.0165
767 | 705 | Таловский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-02 19:47 | 2020-06-02 21:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Трёхфазное короткое замыкание ВЛ 10 кВ № 1 ПС 110 кВ Докучаево вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А","В" и "С" в пролете опор № 62-63 веткой сорванной порывом ветра до 20 м/сек, с дерева растущим за пределами охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А","В" и "С" в пролете опор № 62-63 на ВЛ 10 кВ № 1 ПС 110 кВ Докучаево произошло при падении ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 20 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 1 ПС 110 кВ Докучаево на предмет наличия деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, ветки которых при падении угрожают повреждением ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 1 ПС 110 кВ Докучаево наметить мероприятия по выпиливанию отдельно стоящих деревьев и обрезке крон деревьев. | - | 0.1022
768 | 795 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-02 19:40 | 2020-06-03 05:00 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Отключение ВЛ-10 кВ №17 ПС "Бутырки" произошло по причине межфазного К.З. при обрыве проводов в пролёте опор №194-195, в результате неумышленного повреждения одностоечной железобетонной опоры №193, неизвестным транспортным средством. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Механическое воздействие сторонних лиц и организаций при повреждении одностоечной ж/б опоры 193, и обрыв проводов в пролете опор №194-195 на ВЛ-10 кВ Тележенка ПС Трубетчино. | Направить письмо в ОМВД для принятия мер по розыску лиц совершивших противоправные действия. И обеспечению возмещения причинного материального ущерба. | - | 0.43867
769 | 725 | Некоузский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-02 19:05 | 2020-06-02 21:02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ № 01 ПС 110/35/10 кВ Шестихино в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №24-№25 в результате падения дерева из вне охранной зоны ВЛ от порывов сильного ветра. Дерево обнаружено на проводах. Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №24-№25 в результате падения дерева из вне охранной зоны ВЛ от порывов сильного ветра. Дерево обнаружено на проводах. Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ, с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 01 ПС Шестихино. Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 01 ПС Шестихино. | - | 0.0039
770 | 789 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-02 18:25 | 2020-06-02 20:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Изменение свойств изоляционного материала жил кабеля АСБ-6 3х70 фаз "А", "В","С" КЛ-6 кВ ТП-43 яч. 1 ТП-45 яч. 3 в процессе длительного срока эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Межфазное КЗ, пробой изоляции (проверено с помощью прибора УПП-10 Н) жил силового кабеля АСБ-6 3х70 фаз "А", "В","С" КЛ-6 кВ ТП-43 яч. 1 ТП-45 яч. 3. | Провести внеочередные испытания КЛ-6 кВ от ТП-43 и ТП-45 со сроком эксплуатации более 30 лет. По результатам испытаний КЛ-6 кВ от ТП-43 и ТП-45 устранить выявленные недостатки. | - | 0.32625
771 | 793 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-02 18:20 | 2020-06-03 04:01 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отключение ВЛ 10кВ № 07 ПС Казинка произошло по причине межфазного К.З. при повреждении оборудования КТП-54П, находящейся в эксплуатационной ответственности АО "ЛГЭК" |  |  | Направить в адрес собственника КТП-54П «ЛГЭК» претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. | - | 0.5229
772 | 792 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-02 18:15 | 2020-06-02 18:30 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Отключение ВЛ 10 кВ № 13 ПС Гидрооборудова произошло по причине атмосферного перенапряжения (гроза). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 10 кВ № 13 ПС Гидрооборудова при прохождении грозового фронта с порывами ветра до 18 м/с. | Провести внеочередной осмотр ИТР по ВЛ 10кВ № 13 ПС Гидрооборудование по всей длине, включая присоединённых ТП 10/0,4 кВ, на предмет возможного перекрытия изоляции при грозе. Выявленные дефекты по ВЛ 10кВ № 13 ПС Гидрооборудование, устранить в кротчайший срок. | - | 0.0435
773 | 841 | Ст.Оскольские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-02 18:00 | 2020-06-02 18:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ РП 2н(9)-ЗТП 206н(1) ПС 110 кВ Пушкарная произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции жил фаз «А», «В», «С» участка КЛ 10 кВ РП 2н(9)-ЗТП 206н(1) ПС 110 кВ Пушкарная в целом месте вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции жил фаз «А», «В», «С» участка КЛ 10 кВ РП 2н(9)-ЗТП 206н(1) ПС 110 кВ Пушкарная в целом месте произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 10 кВ РП 2н(9)-ЗТП 206н(1) ПС 110 кВ Пушкарная. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.001666
774 | 697 | Рассказовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-02 16:39 | 2020-06-02 17:32 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10 кВ №08 Ярославская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева в пролете опор № 75-76, прилетевшая из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 08 ПС Ярославская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 08 ПС Ярославская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Провести внеплановый инструктаж персоналу производящего осмотр данной ВЛ, что при осмотре особое внимание уделять растительности деревьев за пределами охранной зоне, но способных вызвать технологическое нарушение при неблагоприятных погодных условиях. | - | 0.007066
775 | 719 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-02 16:24 | 2020-06-02 17:33 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте, на участке ТП-24 - ТП-280 1 с.ш. (кабель 1967 года). Последнее плановое испытание КЛ-6 кВ ТП-24 - ТП-280 1 с.ш. было проведено 19.01.2019 электромонтером по испытаниям и измерениям 4 разряда Смирновым О.А. Кабель испытание выдержал, дефектов не выявлено. | Нарушение электрической изоляции | Межфазное замыкание жил КЛ-6 кВ на участке ТП-24 - ТП-280 1 с.ш. на целом месте. | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-6 кВ ТП-24 - ТП-280 1 с.ш. Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-24 - ТП-280 1 с.ш. По результатам обхода КЛ-6 кВ ТП-24 - ТП-280 1 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-24 - ТП-280 1 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии). | - | 0.69
776 | 858 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-02 15:55 | 2020-06-02 16:19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение на РП 21 действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ ТП 220 каб.Б ПС 110 кВ Донец произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ РП 21-ТП 220 каб.Б ПС 110 кВ Донец в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ РП 21-ТП 220 каб.Б ПС 110 кВ Донец произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 21-ТП 220 каб.Б ПС 110 кВ Донец. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.058
777 | 788 | Хлевенский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-02 15:00 | 2020-06-02 18:16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Обрыв вязки провода ф "А" на опоре № 2-18 ВЛ-10 кВ № 5 Вертячье в результате изменения свойств материала в процессе длительного срока эксплуатации. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Однофазное замыкание на "землю" из-за падения провода фазы «А» на траверсу опоры № 2-18 ВЛ-10 кВ № 5 Вертячье вследствие нарушения структуры материала вязки провода в результате длительной эксплуатации. | Произвести верховой осмотр опор №№ 2-1 - 2-25 ВЛ-10 кВ № 5 Вертячье. По результатам верхового осмотра опор №№ 2-1 - 2-25 ВЛ-10 кВ № 5 Вертячье устранить выявленные недостатки. Произвести обследование опоры № 2-18 ВЛ-10 кВ № 5 Вертячье, подвергшейся однофазному замыканию на землю. | - | 0.52594
778 | 787 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-02 13:00 | 2020-06-02 14:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Изменение свойств изоляционного материала жил кабеля АСБ-6 3х70 фаз "А", "В","С" КЛ-6 кВ ТП-195 яч. 1 ТП-164 яч. 3 в процессе длительного срока эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Межфазное КЗ, пробой изоляции (проверено с помощью прибора УПП-10 Н) жил силового кабеля АСБ-6 3х70 фаз "А", "В","С" КЛ-6 кВ ТП-195 яч. 1 ТП-164 яч. 3. | Провести внеочередные испытания КЛ-6 кВ от ТП-195 и ТП-164 со сроком эксплуатации более 30 лет. По результатам испытаний КЛ-6 кВ от ТП-195 и ТП-164 устранить выявленные недостатки. | - | 0.1425
779 | 887 | Ельнинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-02 12:45 | 2020-06-02 14:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ 10 кВ № 01 ПС Зубово произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №20-№21 упавшим деревом из охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра с обрывом двух проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Обрыв проводов марки А-35 на ВЛ 10 кВ №01 ПС Зубово произошел вследствие механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ в пролете опор №20 - №21 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №01 ПС Зубово с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных в охранной зоне ВЛ. Выполнить вырубку угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ в пролете опор №20-№21 на ВЛ 10 кВ №01 ПС Зубово. По результатам проведенного осмотра ВЛ 10 кВ №01 ПС Зубово разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. | - | 0.012833
780 | 855 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-02 11:40 | 2020-06-02 12:18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение на РП 3 действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ ТП 21 ПС 110 кВ Белгород произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ РП 3-ТП 21 ПС 110 кВ Белгород в соединительной муфте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ РП 3-ТП 21 ПС 110 кВ Белгород произошло при пробое изоляции в соединительной муфте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 3-ТП 21 ПС 110 кВ Белгород. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.17606
781 | 647 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-02 11:15 | 2020-06-02 13:45 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Отключение В 6 кВ №14 РП 44 в результате короткого замыкания, возникшего при нарушении изоляции участка КЛ 6 кВ ТП 604 - ТП 1604 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ- правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | нарушение изоляции участка КЛ 6 кВ ТП 604 - ТП 1604 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ- правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 604 - ТП 1604 с целью: выявления не санкционированного проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Устранить выявленные в ходе осмотра КЛ 6 кВ ТП 604 - ТП 1604 нарушения. Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ. | - | 0.025
782 | 873 | Починковский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-02 11:05 | 2020-06-02 12:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Причиной отключения В-10кВ ВЛ-1001 ПС 110/35/10кВ Васьково послужило междуфазное КЗ, произошедшее в результате падения сломанного под действием порывистого ветра дерева с границы охранной зоны ВЛ (с края просеки) на провода в пролете опор №56 - №57 из-за несвоевременной вырубки угрожающего падением на провода дерева. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В-10кВ ВЛ-1001 ПС 110/35/10кВ Васьково отключился в результате схлестывания проводов из-за механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №56 - №57 с возникновением междуфазного КЗ и последующим обрывом 3-х проводов марки АС-25. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1001 ПС 110/35/10кВ Васьково проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих падением на провода деревьев. Выполнить вырубку угрожающих падением на провода деревьев в пролете опор №56 - №57 ВЛ-1001 ПС 110/35/10кВ Васьково. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1001 ПС 110/35/10кВ Васьково разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. | - | 0.1
783 | 950 | Ржевский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-02 11:00 | 2020-06-02 14:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10 кВ №05(3) ПС 35/10 кВ Клешнево произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №71-72 деревом, упавшим на провода из вне пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области без обрыва проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ-10 кВ №05(3) ПС 35/10 кВ Клешнево в пролете опор №71-72 из вне пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №05(3) ПС 35/10 кВ Клешнево действием МТЗ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №05(3) ПС 35/10 кВ Клешнево с целью выявления наличия дефектов после прохождения атмосферного фронта. Устранить выявленные дефекты при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №05(3) ПС 35/10 кВ Клешнево | - | 0.009
784 | 952 | Весьегонский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-02 10:55 | 2020-06-02 13:03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10кВ №48 ПС 110/35/10кВ Красный Холм произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №32-33 в результате падения дерева из-за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №32-33 ВЛ-10кВ №48 ПС 110/35/10кВ Красный Холм из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №48 ПС 110/35/10кВ Красный Холм действием МТЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №48 ПС 110/35/10кВ Красный Холм. Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №48 ПС 110/35/10кВ Красный Холм дефекты. | - | 1.3546
785 | 603 | Золотухинский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-02 10:52 | 2020-06-02 10:59 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Причиной отключения ВЛ-10кВ №5 от ПС 35/10кВ "Демякино" явилось возникновение междуфазного К.З. при перекрытии проводов фазы "А" и "В" на опоре № 116 электрической дугой при попадании грозового разряда. | Электродуговое повреждение | Причиной отключения ВЛ-10кВ №5 от ПС 35/10кВ "Демякино" явилось возникновение междуфазного К.З. при перекрытии проводов фазы "А" и "В" на опоре № 116 электрической дугой при попадании грозового разряда. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ 335.5 ПС 35/10 кВ Демякино, с целью выявления наличия и исправного состояния РВО-10кВ, ОПН -10 кВ на ТП запитанных от данной ВЛ, целостности заземляющих спусков на ВЛ. Произвести измерения сопротивления заземляющих устройств опор №113 и №117 ВЛ-10кВ 335.5 от ПС "Демякино" Произвести монтаж второго крепления провода на опоре № 116 ВЛ-10кВ 335.5 от ПС "Демякино" При выявлении замечаний на ВЛ-10кВ 335.5 от ПС "Демякино", определить мероприятия по их устранению . | - | 0.074688
786 | 786 | Усманский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-02 10:07 | 2020-06-02 12:57 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Прочие нарушения (Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | Отключение КТП №546 произошло по причине однофазного замыкания на корпус КТП, в результате пробоя проходного изолятора фазы "В", на ошиновке между Коммутационным аппаратом и трансформаторам 40кВА в следствие изменения свойств материалов в процессе длительной эксплуатации. Ввод в эксплуатацию ВЛ 01.01.1993 год. Особенности КТП с выносным трансформатором. | Нарушение электрической изоляции | Причиной нарушения электроснабжения потребителей от КТП №546 перегорание ПК 10кВ фазы "В" из-за пробоя проходного изолятора ИП 10 на корпус КТП. Особенности КТП с выносным трансформатором. | Мастеру Баскакову И.Н. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надежной работы в соответствии с НТД. Произвести внеочередной осмотр КТП со сроком службы более25 лет по ЛЭП 10кВ Бреславка на предмет выявления дефектов, угрожающих нормальной работе электрооборудования, особое внимание уделить на состояние проходных изоляторов. По результатам осмотра КТП по ЛЭП 10кВ Бреславка устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования. По остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения(ТО,КР) | - | 0.082165
787 | 785 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-02 09:57 | 2020-06-02 17:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ 10кВ № 17 ПС Бутырки произошло по причине межфазного К.З. в пролете опор №51-52, при перекрытии проводов веткой дерева, отломившееся с дерева, росшего в пределах охранной зоны, с последующим падением на землю от воздействия сильного ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Механическое воздействие на провода в пролете опор № 51-52 при падении ветки дерева, растущего в охранной зоне ВЛ 10кВ № 17 ПС Бутырки | Провести внеочередной осмотр ВЛ №17 ПС Бутырки по всей длине, на предмет выявления деревьев угрожающих падением на провода или опоры. При выявлении деревьев, угрожающих падением на провода или опоры ВЛ №17 ПС Бутырки, произвести вырубку (обрезку крон), в кротчайший срок. Мастеру Стефановичу Г.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. Включить в план на расчистку от деревьев и поросли ВЛ №17 ПС Бутырки на 2021 г. | - | 0.4704
788 | 786 | Данковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-02 09:30 | 2020-06-02 12:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ Избищенский в пролете опор № 126-127. Сильный порывистый ветер. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Механическое воздействие на провода в пролете опор № 126-127 при падении ветки дерева растущего в охранной зоне ВЛ-10 кВ Избищенский. | Провести осмотр ИТР на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на ВЛ-10 кВ Избищенский. Произвести вырубку (обрезку крон) деревьев угрожающих падением на ВЛ-10 кВ Избищенский. | - | 0.25667
789 | 872 | Шумячский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-02 09:17 | 2020-06-02 11:11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Причиной приведшей к падению сломанной под действием порывистого ветра сухой ветки дерева с границы охранной зоны ВЛ-1006 ПС 35/10кВ Первомайская на провода в пролете опор №Г-27 - №Г-28, послужило несвоевременное выявление и вырубка дерева угрожающего падением сухих веток на провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | ВВ-10кВ ВЛ-1006 ПС 35/10кВ Первомайская отключился в результате механического воздействия с нарушением изоляции между проводами при падении ветки дерева на провода в пролете опор №Г-27 - №Г-28 с возникновением междуфазного КЗ. | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1006 ПС 35/10кВ Первомайская разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Выполнить вырубку деревьев, угрожающих падением на провода веток, в том числе сухих веток, в пролете опор №Г-27 - №Г-28 ВЛ-1006 ПС 35/10кВ Первомайская. Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1006 ПС 35/10кВ Первомайская, проходящих по лесной местности, с целью выявления деревьев угрожающих падением веток, в том числе сухих веток, на провода. | - | 0.171
790 | 704 | Рамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-02 09:14 | 2020-06-02 10:08 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Аварийное отключение В ВЛ-10-3 ПС 35кВ Верейка произошло в результате повреждения на потребительском оборудовании КТП 953 ВЛ-10-3 ПС 35кВ Верейка, находящемся на балансе и обслуживании потребителя ООО "Донское". |  |  | Направить письмо потребителю ООО "Донское" о приведении потребительского оборудования КТП 953 ВЛ-10-3 ПС 35кВ Верейка в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования. | - | 0.6039
791 | 601 | Поныровский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-02 09:05 | 2020-06-02 12:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Причиной отключения ВЛ-10 кВ №6 от ПС 35/10 кВ Маяк, послужило возникшее межфазное КЗ в пролете опор 20-21, вызванное перекрытием проводов суком дерева сломанным сильным порывом ветра, с дерева растущего в охранной зоны ВЛ-10 кВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов в пролете опор 20-21, произошло по причине слома и наброса сука на провода сильным порывом ветра, с дерева растущего в охранной зоны ВЛ 10кВ. | Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ № 6 от ПС 35/10 кВ Маяк, с составлением листа осмотра, особое внимание обратить на деревья, которые находятся в охранной зоне ВЛ и вблизи её, в плане угрозы падения деревьев на ВЛ. Произвести опиловку (снос, при необходимости) деревьев в пролете опор 20-21 ВЛ 10кВ № 6 от ПС 35/10 кВ Маяк. По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ № 6 от ПС 35/10 кВ Маяк, определить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Направить в адрес ЦУ СП служебную записку о необходимости восстановления АПВ МВ 10 №06 яч.6 ПС 35кВ Маяк. В рамках техучебы или спецподготовки провести обучение персонала по порядку проведения осмотров ВЛ-10кВ, выявлению дефектов и недостатков, создающих предпосылки к возникновению аварийных отключений. | - | 0.21875
792 | 602 | Поныровский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-02 09:05 | 2020-06-02 09:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ явилось кратковременное самоустранившееся междуфазное короткое замыкание в пролете опор 19-20, при этом действием защиты на ПС 35кВ Маяк отключился МВ 10 кВ яч.17. | Нарушение электрической изоляции | Причиной возникновения междуфазного короткого замыкания в пролете опор 19-20 явилось перекрытие проводов ДКР. | Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ № 17 от ПС 35/10 кВ Маяк, с составлением листа осмотра, особое внимание обратить на деревья, которые находятся в охранной зоне ВЛ и вблизи её, в плане угрозы падения деревьев на ВЛ и влиянием на качество электроэнергии. Произвести расчистку трассы от ДКР в пролетах опор 19-20, 39-40, 70-180, 5-25, (5-12)-(5-27). ВЛ 10кВ № 17 от ПС 35/10 кВ Маяк По результатам внепланового инженерного осмотра ВЛ 10кВ № 17 от ПС 35/10 кВ Маяк, определить мероприятия по устранению выявленных замечаний. В рамках техучебы или спецподготовки провести обучение персонала по порядку проведения осмотров ВЛ-10кВ, выявлению дефектов и недостатков, создающих предпосылки к возникновению аварийных отключений. | - | 0.005001
793 | 957 | Осташковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-02 09:02 | 2020-06-02 11:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10кВ №17 (Пеновский) ПС 110/10кВ Пено произошло по причине межфазного "КЗ" из-за падения ветки на провода ВЛ 10 кВ в пролете опор №452-№453 , упавшей с дерева растущего вне охранной зоны данной ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия ветки на провода ВЛ-10кВ №17 (Пеновский) ПС 110/10кВ Пено в пролете опор №452-№453 , упавшей с дерева растущего вне охранной зоне ВЛ, под воздействием порывистого ветра произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ-10кВ №17 (Пеновский) ПС 110/10кВ Пено отключилась действием МТЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №17 (Пеновский) ПС 110/10кВ Пено Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №17 (Пеновский) ПС 110/10кВ Пено дефекты. | - | 0.064901
794 | 599 | Золотухинский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-02 08:00 | 2020-06-02 08:33 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Причиной отключения ВЛ-10кВ 384.18 явилось междуфазное короткое замыкание в РУ-10кВ потребительского ТП №377(собственник ЧП Нечаев), вызванное проникновением на токоведущие части животного (кошки). |  |  | Направить руководству ЧП Нечаев предписание с требованием о ремонте уплотнений дверных проёмов, вентиляционных отдушин ТП №377 в целях предотвращения проникновения мелких животных. | - | 0.055
795 | 600 | Хомутовский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-02 07:05 | 2020-06-02 08:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №20 ПС Хомутовка произошло в результате междуфазного к.з. из-за перекрытия проводов в пролете оп.№84-85 упавшей веткой с дерева, расположенного в не охранной зоне ВЛ под воздействием ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Ветка дерева в пролете оп.№84-85 ВЛ 10кВ №20 ПС Хомутовка упала с дерева находящегося в не охранной зоны ВЛ под воздействием ветра. | Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ №20 ПС Хомутовка к с составлением листа осмотра. По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ №20 ПС Хомутовка назначить сроки устранения выявленных замечаний. | - | 0.013333
796 | 654 | Малоархангельский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-02 04:30 | 2020-06-02 04:38 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | В результате повреждения на оборудовании потребителя: КТП 10/0,4кВ М-12-29 п.Школьный (отгорание шлейфа фазы "А" на РЛНД-10/400) и его касание шлейфа фазы "В" при ветровой нагрузки, произошло возникновение межфазного короткого замыкания на ВЛ-10кВ №12 ПС 110/35/10кВ Малоархангельская, устраненного действием защит. |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №12 ПС 110/35/10кВ Малоархангельская и ВЛ-10кВ №12 ПС 35/10кВ Малоархангельская по всей длине. Направить руководству Змиевского межрайонного филиала АО "ОРЕЛОБЛЭНЕРГО"' письмо, о содержании КТП 10/0,4кВ М-12-29, находящуюся на балансе потребителя, в соответствии с требованиями правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, исключающими нарушения надежной работы оборудования ВЛ 10кВ №12 ПС 110/35/10кВ Малоархангельская. Разработать мероприятия по выявленным замечаниям при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №12 ПС 110/35/10кВ Малоархангельская и включить их в план работ РЭС. | - | 0.050654
797 | 774 | Добровский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-02 03:31 | 2020-06-02 04:39 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Причиной отключения ВЛ 10кВ №07 РП Каликино (к-з Калинина) явилось межфазное перекрытие проводов ВЛ в пролете опор №1-2 отпайки на ТП 119 веткой, отломившейся от дерева, стоящего в охранной зоне ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Механическое воздействие на провода в пролете опор №1-2 отпайки на ТП 687 при падении ветки дерева, растущего в охранной зоне ВЛ 10кВ № 07 РП Каликино (к-з Калинина) | Провести внеочередной осмотр персоналом ИТР ВЛ 10кВ №07 РП Каликино (к-з Калинина) по свей длине, на предмет выявления деревьев (веток) угрожающих падением на провода. При выявлении деревьев, угрожающих падением на провода, произвести вырубку (обрезку крон). Мастеру Немытову В.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. | - | 0.17226
798 | 771 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-02 00:58 | 2020-06-02 03:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ № 23 ПС Карамышево произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов веткой дерева, принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ, с последующем падением ветки на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Междуфазное перекрытие проводов в пролете опор № 13-14 за ЛР №7 ВЛ-10 кВ "Боринское" произошло по причине механического воздействия при падении ветки дерева, принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ. | Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ 10кВ № 23 ПС Карамышево При выявлении деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ 10кВ № 23 ПС Карамышево произвести вырубку (обрезку крон). | - | 0.07595
799 | 699 | Терновский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-02 00:42 | 2020-06-02 02:40 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Отключение ВЛ 10 кВ № 2 ПС 110 кВ Терновка произошло в результате междуфазного короткого замыкания из-за сбитой ж/б опоры №57 и схлеста проводов в пролете опор №57-58 | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Схлест проводов в пролете опор №57-58 на ВЛ 10 кВ № 2 ПС 110 кВ Терновка произошел по причине сбитой ж/б опоры №57 сторонним транспортным средством. | По результатам обследования стоек опор № 56 и № 58 и верхового осмотра опор № 56 и № 58 по ВВЛ 10 кВ № 2 ПС 110 кВ Терновка выявленные дефекты включить в план ТО и ремонтов на 2020 год. На ВЛ 10 кВ № 2 ПС 110 кВ Терновка произвести обследование стоек опор № 56 и № 58 откапыванием их до 0,6 м и верховой осмотр опор № 56 и № 58 с оценкой состояния арматуры и изоляции. | - | 0.26747
800 | 770 | Усманский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-01 22:40 | 2020-06-01 23:34 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отключение ВЛ 10кВ 1 Мая РП-10 кВ Девица произошло по причине межфазного К.З. при повреждении оборудования ТП 168П, находящейся в эксплуатационной ответственности ООО "Управляющая компания" |  |  | Направить в адрес ООО "Управляющая компания" претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. | - | 0.4014
801 | 769 | Добровский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-01 22:07 | 2020-06-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ-10кВ №01 РП Порой (Школа) произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов веткой дерева в пролёте опор №7-8 отпайки на ТП 599, росшего в охранной зоне ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Механическое воздействие при падении ветки дерева в пролёте опор №7-8 отпайки на ТП 599, росшего в охранной зоне ВЛ | Провести внеочередной осмотр персоналом ИТР ВЛ-10кВ №01 РП Порой (Школа) по всей длине ВЛ для выявления деревьев (веток), угрожающих падению на провода При выявлении деревьев(веток), угрожающих падению на провода на ВЛ 10кВ "Борисовка-1", произвести вырубку (обрезку крон). Мастеру Прохорову П.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. Включить в план по расчистке и расширению просеки ВЛ 10кВ № 01 РП 10кВ Порой (Школа) на 2021 г. | - | 0.19586
802 | 768 | Добровский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-01 21:24 | 2020-06-01 23:50 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Причиной отключения ВЛ 10кВ №07 ПС Трубетчино (Хомяки) явилось повреждение в ТП 208П находящейся на балансе потребителя ООО "Газпроминформ". |  |  | Направить в адрес данного потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние, в соответствие с НТД. | - | 0.40393
803 | 767 | Добровский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-01 21:13 | 2020-06-01 22:07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Причиной нарушения электроснабжения ВЛ-10 кВ №13 ПС Трубетчино (Порой-1) произошло по причине однофазного замыкания на землю, между проводом фазы."В" и траверсой опоры №93 через ветку дерева принесенной порывом ветра из охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Механическое воздействие при падении ветки на опору №93 на ВЛ-10 кВ №13 ПС Трубетчино (Порой-1) с однофазным замыканием на землю между проводом фазы "В" и траверсой опоры №93 | Провести внеочередной осмотр персоналом ИТР ВЛ-10кВ №13 ПС Трубетчино (Порой-1) по всей длине ВЛ для выявления деревьев (веток), угрожающих падению на провода или опоры. При выявлении деревьев (веток), угрожающих падению на провода или опоры на ВЛ-10кВ №13 ПС Трубетчино (Порой-1), произвести вырубку (обрезку крон). Мастеру Прохорову П.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. Включить в план по расчистке и расширение просеки по ВЛ-10кВ №13 ПС Трубетчино (Порой-1), на 2021 г. Провести визуальный осмотр по всей длине железобетонной стойки и траверсы опоры №93 на ВЛ 10кВ № 13 ПС Трубетчино (Порой-1) (без подъема на опору), на которой имело место однофазное замыкание на землю; - откопка опоры на глубину, не менее 0,6 м от поверхности земли (работы выполнять по наряду-допуску); - осмотр подземной части стойки опоры; - осмотр мест крепления стойки траверс, оголовников и других частей опоры. При обследовании особое внимание необходимо уделить наличию раковин, отверстий, остеклование бетона, пережога арматуры конструкции тела опоры и следы прохождения однофазного тока замыкания на землю (цвет «побежалости»). В случае обнаружения признаков прохождения однофазного тока замыкания на землю через тело опоры и наличии дефектов (признаков). В случае обнаружения признаков прохождения однофазного тока замыкания на землю через тело опоры№93 на ВЛ 10кВ № 13 ПС Трубетчино (Порой-1) и наличии дефектов (признаков), комиссией Добровского РЭС по обследованию, в акте сделать запись о непригодности ее к дальнейшей эксплуатации. По результату осмотра опоры №93 на ВЛ 10кВ № 13 ПС Трубетчино (Порой-1), включать в перечень опор на которые запрещён подъем без применения подъёмных сооружений с доведением под роспись до всего персонала, связанного с организацией и проведением работ на ВЛ. | - | 0.0981
804 | 762 | Становлянский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-01 20:35 | 2020-06-01 23:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное устранение дефектов) | Проникновение животного в РУ-10кВ | Нарушение электрической изоляции | Короткое замыкание в результате проникновения животного (кот) в в/в отсек ТП №2 | На ТП-2 провести уплотнение дверей и заделке мест возможного проникновения животных Мастеру участка провести внеплановый инструктаж о своевременном устранении дефектов | - | 0.28
805 | 780 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-01 20:13 | 2020-06-01 22:54 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Изменение свойств изоляционного материала жил кабеля ААШв-6 3х120 фаз "А", "В", "С" КЛ-6 кВ от ПС 110/6 кВ Табак яч. № 16 до РП-14 яч. № 11 в процессе длительного срока эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Межфазное КЗ, пробой изоляции (проверено с помощью прибора УПП-10 Н) жил силового кабеля ААШв-6 3х120 фаз "А", "В", "С" КЛ-6 кВ от ПС 110/6 кВ Табак яч. № 16 до РП-14 яч. № 11. | Провести внеочередные испытания КЛ-6 кВ от ПС 110/6 кВ Табак со сроком эксплуатации более 30 лет. По результатам испытаний КЛ-6 кВ от ПС 110/6 кВ Табак устранить выявленные недостатки. | - | 0.41859
806 | 696 | Пичаевский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-01 19:56 | 2020-06-01 20:17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При сложившихся неблагоприятных погодных условиях (по прогнозу ЧС ветер с порывами до 17 м/сек) произошло падение ветки, принесенной сильным порывом ветра от дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ в пролете 15-16. Возникшее при этом КЗ вызвало срабатывание защиты на отключение В 10кВ №5. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | КЗ в результате падения ветки дерева на провода ВЛ 10 кВ №5 Митропольская в пролете опор № 15-16, что явилось причиной отключения В-10 кВ №3. | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 5 ПС Митропольская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. | - | 0.0385
807 | 943 | Весьегонский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-01 18:52 | 2020-06-01 20:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10кВ Любегощи произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №10-11 в результате падения ветки дерева, упавшей из-за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра. В дальнейшем произошло падение ветки на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №10-11 ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10кВ Любегощи из-за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данных пролетах опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10кВ Любегощи действием МТЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №13 ПС Любегощи. По результатам осмотра ВЛ-10кВ №13 ПС Любегощи устранить выявленные дефекты. | - | 0.43446
808 | 779 | Хлевенский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-01 18:31 | 2020-06-01 19:59 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода опоры № 1 ответвления к ТП-109 ВЛ-10 кВ № 5 Вертячье. Сильный порывистый ветер. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Механическое воздействие при падении ветки на опору № 1 ответвления к ТП-109 ВЛ-10 кВ № 5 Вертячье, однофазное замыкание на землю между проводом фазы "А" и траверсой. | Провести осмотр ИТР на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ № 5 Вертячье. Произвести вырубку (обрезку крон) деревьев угрожающих падением на ВЛ-10 кВ № 5 Вертячье. Произвести обследование опоры № 1 ответвления к ТП-109 ВЛ-10 кВ № 5 Вертячье, подвергшейся однофазному замыканию на землю. | - | 0.38281
809 | 700 | Семилукский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-01 18:25 | 2020-06-01 20:25 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Аварийное отключение ВЛ-10 кВ №3 ПС 35кВ Ст. Ведуга произошло по причине возникновения двухфазного короткого замыкания через металлическую траверсу опоры вследствие частичного разрушения изолятора фазы "В" и поверхностного перекрытия изолятора фазы "С" на опоре №12-14 во время прохождения грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции | Повреждение изоляторов фаз "В" , "С" на опоре №12-14 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35кВ Ст. Ведуга произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10 кВ №3 ПС 35кВ Ст. Ведуга на предмет выявления дефектов угрожающих безаварийной работе ВЛ после прохождения грозового фронта. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №3 ПС 35кВ Ст. Ведуга выявленные замечания и дефекты включить в план ТО и ремонта в 2020г. | - | 0.4
810 | 778 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-01 18:20 | 2020-06-01 19:47 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Изменение свойств изоляционного материала жил кабеля ААШв-6 3х120 фаз "А", "В", "С" КЛ-6 кВ от ПС 110/6 кВ "Табак" яч. № 12 до РП-14 яч. № 5 в процессе длительного срока эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Межфазное КЗ, пробой изоляции (проверено с помощью прибора УПП-10 Н) жил силового кабеля ААШв-6 3х120 фаз "А", "В", "С" КЛ-6 кВ от ПС 110/6 кВ "Табак" яч. № 12 до РП-14 яч. № 5. | Провести внеочередные испытания КЛ-6 кВ от ПС 110/6 кВ Табак со сроком эксплуатации более 30 лет. По результатам испытаний КЛ-6 кВ от ПС 110/6 кВ Табак устранить выявленные недостатки. | - | 0.203
811 | 948 | Рамешковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-01 18:10 | 2020-06-01 18:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Отключение ВЛ 10 кВ ВЛ 10кВ №09 ПС 35/10кВ Киверичи произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №22 - №23 ветвями кустарника (ДКР), растущего в охранной зоне под проводами. Ответственный за эксплуатацию данной электроустановки, мастер бригады по эксплуатации распределительных сетей Рамешковского РЭС Сигналов Андрей Александрович. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате воздействия ветвей ДКР в пролете опор №22 - №23 на провода ВЛ-10 кВ №09 ПС 35/10кВ Киверичи произошло перекрытие проводов в результате чего ВЛ-10 кВ №09 ПС 35/10кВ Киверичи отключилась действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию данной электроустановки, мастер бригады по эксплуатации распределительных сетей Рамешковского РЭС Сигналов Андрей Александрович. | Произвести вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ 10кВ №09 от ПС 35/10кВ Киверичи в пролете опор №22 - №23. Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ | - | 0.25664
812 | 761 | Чаплыгинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-01 17:50 | 2020-06-01 18:18 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | КЗ в ТП 705/630*400кВА находящейся в эксплуатационной ответственности Элеватора. |  |  | Направить в адрес Элеватора письмо на предмет приведения своего оборудования в надлежащее состояние и недопущения подобных технологических нарушений. | - | 0.044803
813 | 777 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-01 16:36 | 2020-06-01 19:22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Изменение свойств изоляционного материала жил кабеля АСБ-6 3х50 фаз "А", "В","С" КЛ-6 кВ КТП-161 яч. № 3 до опоры № 1 в процессе длительного срока эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Межфазное КЗ, пробой изоляции (проверено с помощью прибора УПП-10 Н) жил силового кабеля АСБ-6 3х50 фаз "А", "В", "С" КЛ-6 кВ КТП-161 яч. № 3 до опоры № 1. | Провести внеочередные испытания КЛ-6 кВ от КТП-161 со сроком эксплуатации более 30 лет. По результатам испытаний КЛ-6 кВ от КТП-161 устранить выявленные недостатки. | - | 0.3569
814 | 620 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-01 16:15 | 2020-06-01 17:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10 кВ №4 Насосная ПС 35/10 кВ "Дубки" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №141 - №142 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №141 - №142 ВЛ 10 кВ №4 Насосная ПС 35/10 кВ "Дубки" веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №4 Насосная ПС 35/10 кВ "Дубки" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №4 Насосная ПС 35/10 кВ "Дубки" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | 0.135
815 | 682 | Верховский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-01 16:05 | 2020-06-01 16:14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате падения ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) при ветровой нагрузке на провода фаз "А" , "В" в пролете опор 149-150 ВЛ-10кВ №15 ПС 35/10кВ Скородное произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устранено действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода фаз "А" и "В" в пролете оп.№149-150 ВЛ-10кВ №15 ПС 35/10кВ "Скородное" , произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №15 от ПС 35/10 кВ Скородное по всей длине. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №15 от ПС 35/10 кВ Скородное и включить их в план работ Верховского РЭС. | - | 0.006002
816 | 848 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-01 14:35 | 2020-06-01 15:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Отключение на РП 72 действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10 кВ ТП 494 каб.А ПС 110 кВ Дубовое произошло из-за возникновения КЗ, при изломе опоры №6/6, с последующим обрывом и схлёстом проводов фаз "А", "В", "С" в пролётах опор №6/5-6/7 участка ЛЭП 10 кВ ТП 706-ТП 203 ПС 110 кВ Дубовое вследствие падения на провода, сорванных ветром элементов кровли жилого дома, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Излом и падение на землю ж/б стоек опоры №6/6, обрыв и схлёст проводов фаз "А", "В", "С" в пролётах опор №6/5-6/7, произошёл из-за механического воздействия при падении на провода в пролёте опор №6/6-6/7 участка ЛЭП 10 кВ ТП 706-ТП 203 ПС 110 кВ Дубовое, сорванных ветром элементов кровли жилого дома, при усилении ветра. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине участок ЛЭП 10 кВ ТП 706-ТП 203 ПС 110 кВ Дубовое. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.1375
817 | 597 | Золотухинский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-01 14:15 | 2020-06-01 14:31 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Причиной отключения ВЛ-10кВ №21 от ПС 35/10кВ "Свобода Сельская" явилось возникновение междуфазного К.З. при пробое ОПН фазы"А" и перекрытии шлейфов фазы "А" и "В" на ТП 408 электрической дугой при попадании грозового разряда. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Возникновение междуфазного К.З. с последующим разрушением ОПН-10 фазы"А" на ТП 408 от ВЛ-10 кВ №21 от ПС 35/10кВ "Свобода Сельская", произошло из-за атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта в районе расположения ВЛ-10 кВ. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ 332.21 ПС 35/10 кВ Свобода Сельская с целью выявления наличия и исправного состояния РВО-10кВ, ОПН -10 кВ на ТП запитанных от данной ВЛ, целостности заземляющих спусков на ВЛ. Произвести измерения сопротивления заземляющего устройства ТП 408 Произвести замену ОПН-10 кВ на ТП 408 фаза "А". При выявлении замечаний определить мероприятия по устранению замечаний . | - | 0.052806
818 | 847 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-01 13:52 | 2020-06-01 17:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение на РП 8 действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ ТП 473 Р 1106 ПС 110 кВ Северная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ РП 8-ТП 473 ПС 110 кВ Северная в соединительной муфте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 8-ТП 473 ПС 110 кВ Северная произошло при пробое изоляции в соединительной муфте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 8-ТП 473 ПС 110 кВ Северная. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.17333
819 | 839 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-01 13:25 | 2020-06-01 15:58 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Отключение действием МТЗ, с неуспешным включением по ТУ, ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ Город 2 на ПС 110 кВ Северная произошло из-за возникновения КЗ, при обрыве и схлёсте проводов фаз "А", "В", "С" в пролёте опор №6-7 ЛЭП 10 кВ Город 2-ТП 602 ПС 110 кВ Северная вследствие падения сорванных ветром элементов кровли жилого дома при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Обрыв и схлёст проводов фаз "А", "В", "С" в пролёте опор №6-7 ЛЭП 10 кВ Город 2-ТП 602 ПС 110 кВ Северная произошёл из-за механического воздействия при падении сорванных ветром элементов кровли жилого дома при усилении ветра. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ Город 2-ТП 602 ПС 110 кВ Северная. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.4335
820 | 830 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-01 13:21 | 2020-06-01 13:25 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Церковная произошло из-за возникновения КЗ при перекрытии по изоляции изоляторов трех фаз опоры №36 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции изоляторов трех фаз опоры №36 ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Церковная произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Церковная. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.042554
821 | 680 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-01 12:23 | 2020-06-01 13:01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате падения ветви дерева из вне охранной зоны КВЛ-10кВ №3 от ПС 110/10кВ Становой Колодезь при ветровой нагрузки, произошло нарушение электрической изоляции фаз "В" и "С" в пролете опор №139-140, что привело к возникновению межфазного к.з., устраненного действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузки из вне охранной зоны КВЛ-10кВ №3 от ПС 110/10кВ Становой Колодезь в пролете опор №139-140, произошло нарушение электрической изоляции фаз "В" и "С" с возникновением межфазного к.з. , устраненного действием защит. | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №3 ПС Становой Колодезь и включить их в план работ Орловского РЭС. Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №3 ПС 110/10кВ Становой Колодезь по всей длине. | - | 0.35401
822 | 878 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-01 12:11 | 2020-06-01 12:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Причиной оперативного отключения Л 509 РП-05 явилось повреждение КЛ-6кВ РП05 - ТП 453 в связи с пробоем фазной изоляции на "землю" в целой части кабеля в результате изменения диэлектрических свойств изоляции (старение изоляции) в процессе длительной эксплуатации с 1980 года (40 лет эксплуатации). | Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения Л 509 РП-05 явилось однофазное замыкание на "землю" вызванное повреждением КЛ-6кВ РП05 - ТП 453 в связи с пробоем фазной изоляции в целой части кабеля из-за изменения диэлектрических свойств изоляции (старение изоляции) в процессе длительной эксплуатации с 1980 года (в эксплуатации 40 лет). | Произвести анализ количества отключений КЛ-6кВ РП05 - ТП 453 за пять лет по причине повреждения кабеля. По результатам анализа рассмотреть возможность его замены. | - | 0.03
823 | 942 | Нелидовский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-01 11:57 | 2020-06-01 12:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10кВ №13 ПС 110/35/10кВ Белый произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №5 – 6 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ, в дальнейшем произошло падение данной ветки на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ-10кВ №13 ПС 110/35/10кВ Белый в пролете опор №5-6, под воздействием порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Нелидовского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что привело к отключению ВЛ-10кВ №13 ПС 110/35/10кВ Белый действием МТЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №13 ПС 110/35/10кВ Белый. Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №13 ПС 110/35/10кВ Белый дефекты. | - | 0.30549
824 | 612 | Даниловский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-01 11:54 | 2020-06-01 13:48 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ 10 кВ №9 Марьино ПС 110/35/10 кВ Данилов по причине КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" ВЛ 10 кВ №9 Марьино ПС 110/35/10 кВ Данилов в пролете опор №78-№79 в результате падения дерева с ослабленной корневой системой из-за пределов охраной зоны ВЛ. Без обрыва проводов. На проводах и дереве обнаружены следы перекрытия. УРЗА в ведении РЖД. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "А" и "В" ВЛ 10 кВ №9 Марьино ПС 110/35/10 кВ Данилов в пролете опор №78-№79 в результате падения дерева с ослабленной корневой системой из-за пределов охраной зоны ВЛ. Без обрыва проводов. На проводах и дереве обнаружены следы перекрытия. УРЗА в ведении РЖД. | Выполнить выпиливание деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ №9 Марьино ПС 110/35/10 кВ Данилов в пролете опор №78-№79. Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. | - | 0.0285
825 | 863 | Сафоновский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-01 10:15 | 2020-06-01 12:05 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Однофазное замыкание на "землю" произошло в следствие повреждения проходного изолятора ИПУ-10 фаза "В" ТП-549 в результате грозового перенапряжения. | Нарушение электрической изоляции | Однофазное замыкание на "землю" произошло в результате нарушения изоляции проходного изолятора ИПУ-10 фаза "В" на ТП-549 ВЛ-603 ПС Родник. | Провести внеплановый комплекс диагностики ТП-549 ВЛ-603 ПС Родник По результатам комплекса диагностики ТП-549 ВЛ-603 ПС Родник , разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. | - | 0.038499
826 | 611 | Даниловский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-01 09:20 | 2020-06-01 11:14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение КВЛ 10 кВ №31 Профилакторий ПС 110/10 кВ Дружба по причине КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз КВЛ 10 кВ №31 Профилакторий ПС 110/10 кВ Дружба в пролете опор№37-№38 в результате падения дерева с ослабленной корневой системой из охраной зоны ВЛ. Без обрыва проводов. Дерево со следами электрической дуги обнаружено на проводах. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов всех фаз КВЛ 10 кВ №31 Профилакторий ПС 110/10 кВ Дружба в пролете опор №37-№38 в результате падения дерева с ослабленной корневой системой из охраной зоны ВЛ. Без обрыва проводов. Дерево со следами электрической дуги обнаружено на проводах. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ неуспешно. | Выполнить выпиливание деревьев, угрожающих падением на КВЛ 10 кВ №31 Профилакторий ПС 110/10 кВ Држба в пролетах опор №37-№38. Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок. | - | 0.0019
827 | 658 | Карачевский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-01 09:07 | 2020-06-01 09:39 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор №77-78 ВЛ-6кВ ф.602 ПС Вельяминовская. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор №77-78 ВЛ-6кВ ф.602 ПС Вельяминовская, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-6кВ ф.602 ПС Вельяминовская. | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-6кВ ф.602 ПС Вельяминовская в пролете опор №77-78, угрожающих падением на провода. | - | 0.007466
828 | 709 | Поназыревский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-01 08:46 | 2020-06-01 11:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При аварийном осмотре ВЛ 10 кВ Ф10-05 ПС 110/10 кВ Шортюг в пролете опор №7-8 было обнаружено дерево висящее на проводах ВЛ выпавшее из за приделов охранной зоны ВЛ от действий сильных порывов юго-западного ветра скоростью до 12-17м/с. При падении дерево своей вершиной перекрыло провода фаз "А" и "В", что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Ширина просеки на данном участке ВЛ соответствует НТД. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-8 ВЛ-10 кВ Ф10-05 ПС 110/10 кВ Шортюг упавшим деревом. | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10кВ Ф10-05 ПС 110/10 кВ Шортюг, с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ По итогам внепланового обхода ВЛ-10кВ Ф10-05 ПС 110/10 кВ Шортюг устранить выявленные замечания. | - | 0.004466
829 | 830 | Ельнинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-01 08:15 | 2020-06-01 10:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ 1001 ПС Ельня произошло вследствие междуфазного КЗ, возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №Б11-№Б12 упавшей веткой дерева из-за не своевременной ее вырубки при воздействии сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Отключение ВЛ 1001 ПС Ельня произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №Б11-№Б12 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 1001 ПС Ельня, проходящих по лесистой местности с целью выявления угрожающих возможным падением на провода ветвей деревьев. Выполнить обрезку угрожающих возможным падением на провода ветвей деревьев, при определенных условиях, в пролете опор №Б11-№Б12 ВЛ 1001 ПС Ельня. По результатам осмотра ВЛ 1004 ПС Ельня разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. | - | 1.085
830 | 775 | Данковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-01 07:51 | 2020-06-01 11:02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ Авдулово опора № 71. Сильный порывистый ветер. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Механическое воздействие на провода опоры № 71 при падении ветки дерева, растущего в охранной зоне ВЛ-10 кВ Авдулово. | Провести осмотр ИТР на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Авдулово. Произвести вырубку (обрезку крон) деревьев угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Авдулово. | - | 0.063666
831 | 877 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-01 01:54 | 2020-06-01 03:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Причиной отключения Л-206 РП-02 явилось повреждение КЛ 6 кВ РП 02 – ТП 312 в связи с пробоем междуфазной изоляции в соединительной муфте кабеля в результате изменения диэлектрических свойств изоляции (старение изоляции) в процессе длительной эксплуатации с 1970 года (50 лет эксплуатации). | Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения Л-206 РП-02 явилось междуфазное КЗ вызванное повреждением КЛ 6 кВ РП 02 – ТП 312 в связи с пробоем изоляции в соединительной муфте кабеля из-за изменения диэлектрических свойств изоляции (старение изоляции) в процессе длительной эксплуатации с 1970 года (в эксплуатации 50 лет). | Произвести анализ количества отключений КЛ 6 кВ РП 02 – ТП 312 за пять лет по причине повреждения кабеля. По результатам анализа рассмотреть возможность его замены. | - | 0.3071
832 | 674 | Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-06-01 01:50 | 2020-06-01 02:13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | В результате изменения свойств материалов в процессе эксплуатации, на ПС 110/10 кВ Восточная КРУН 10 кВ 1 с.ш.10 кВ произошло повреждение концевой кабельной муфты КЛ 10 кВ связи Восточная-Северная №1 фаза "С" на стойке к шинному мосту связи 10 кВ, что привело к нарушению электрической изоляции фаз "А" и "В" с возникновением межфазного короткого замыкания из-за образовавшейся электрической дуги на шинном мосту 10 кВ, устраненного действием защит. | Нарушение электрической изоляции | В результате нарушения электрической изоляции концевой кабельной муфты КЛ 10 кВ связи Восточная-Северная №1 фаза "С" на стойке к шинному мосту связи 10 кВ на ПС 110/10 кВ Восточная КРУН 10 кВ 1 с.ш.10 кВ из-за изменения свойств материалов в процессе эксплуатации, произошло повреждение кабельной муфты с возникновением межфазного короткого замыкания из-за образовавшейся электрической дуги на шинном мосту 10 кВ, устраненного действием защит. | Провести внеочередной осмотр КЛ 10 кВ связи Восточная-Северная №1, Восточная-Северная №2 Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КЛ 10 кВ связи Восточная-Северная №1, Восточная-Северная №2 и включить их в план работ ЮУ СПС Обеспечить синхронизацию по времени оборудования ТУ и ТС ПС 110/10 кВ «Северная» с ОИК ЦУС. | - | 1.4742
833 | 695 | Россошанский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-31 23:04 | 2020-05-31 23:08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ-6кВ №2 ПС 110кВ Россошь послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 56-57 веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ порывами ветра до 17 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 56-57 произошло из-за падения ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ-6кВ №2 ПС 110кВ Россошь порывами ветра до 17 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-6кВ №2 ПС 110кВ Россошь по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам осмотра ВЛ-6кВ №2 ПС 110кВ Россошь разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. | - | 0.001334
834 | 673 | Кромской РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-31 22:15 | 2020-06-01 00:20 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | В результате технологического нарушения на потребительской ТП 10/0,4кВ 015, находящейся на балансе ФГУ ДЭП , произошло возникновение межфазного короткого замыкания на КВЛ-10кВ №12 ПС 110/35/10кВ Кромская, устраненного действием защит. |  |  | Произвести внеочередной осмотр КВЛ 10кВ №12 ПС 110/35/10кВ Кромская по всей длине. Разработать мероприятия устранения выявленных замечаний по результатам внеочередного осмотра КВЛ 10кВ №12 ПС 110/35/10кВ Кромская и включить их в план работ РЭС Направить письмо владельцу КТП 10/0,4кВ 015 - ФГУ ДЭП о соблюдении требований Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей на КВЛ 10кВ №12 ПС 110/35/10кВ Кромская, исключающие нарушение электроснабжения потребителей филиала Орелэнерго. | - | 0.45208
835 | 649 | Почепский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-31 22:00 | 2020-05-31 23:56 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Падение дерева на провода трех фаз в пролете опор №55-№56 ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 110кВ Валуецкая при сильном порывистом ветре. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Падение дерева на провода трех фаз в пролете опор №55-№56 ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 110кВ Валуецкая при сильном порывистом ветре, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1002 ПС 110кВ Валуецкая. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 110кВ Валуецкая с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением на провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 110кВ Валуецкая произвести вырубку выявленных деревьев. | - | 0.057999
836 | 933 | Ржевский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-31 22:00 | 2020-06-01 00:02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10 кВ №15(3) ПС 110/35/10 кВ Чертолино произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №18-19 веткой дерева, упавшей на провода из вне пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области с последующим падением ветки на землю без обрыва проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ №15(3) ПС 110/35/10 кВ Чертолино в пролете опор №18-19 из вне пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №15(3) ПС 110/35/10 кВ Чертолино действием МТЗ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №15(3) ПС 110/35/10 кВ Чертолино с целью выявления наличия дефектов после прохождения атмосферного фронта. Устранить выявленные дефекты при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №15(3) ПС 110/35/10 кВ Чертолино. | - | 0.40259
837 | 629 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-31 21:45 | 2020-05-31 22:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 6кВ №602 ПС 35/6кВ "Купань" по причине КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №36-№37 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №36-№37 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 6кВ №602 ПС 35/6кВ "Купань" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 6кВ №602 ПС 35/6кВ "Купань" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | 0.037503
838 | 702 | В.Хавский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-31 21:13 | 2020-05-31 21:45 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отключение ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Элеватор действием защит произошло из-за повреждений на потребительской ТП 10/0,4 кВ №3-7 ПС 35 кВ Элеватор находящейся на балансе потребителя ЗАО ООО "Верхнехавский Элеватор". |  |  | Направить письмо потребителю ООО "Верхнехавский Элеватор" о приведении потребительской ТП 10/0,4 кВ №3-7 ПС 35 кВ Элеватор в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и с предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования ТП 10/0,4 кВ №3-7 ПС 35 кВ Элеватор. | - | 0.055463
839 | 750 | Данковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-31 20:57 | 2020-05-31 23:12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода ВЛ 10 кВ Авдулово в пролете опор № 52-53. Сильный порывистый ветер. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Механическое воздействие на провода ВЛ 10 кВ Авдулово в пролете опор № 52-53 при падении сухого дерева. | Провести осмотр ИТР на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Авдулово. Произвести вырубку (обрезку крон) деревьев угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Авдулово. | - | 0.0495
840 | 695 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-31 20:18 | 2020-05-31 20:29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №6 ПС 35кВ Селезневская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванного падением обломившегося дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ в пролете опор № 9 – 10 при порывах ветра (18 м/с). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | При падение дерева, ветки коснулись проводов ВЛ, в результате чего произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 6 ПС Селезневская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Выявленные при обходе насаждения обрезать, при необходимости спилить, либо включить в план ТО или КР. Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр данной ВЛ, о необходимости при осмотре особое внимание уделять растительности деревьев растущих за пределами охранной зоны, но способных вызвать технологическое нарушение при неблагоприятных погодных условиях. | - | 0.008798
841 | 584 | Тутаевский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-31 20:00 | 2020-05-31 21:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение "РЕК-2" на ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10 кВ "Ватолино" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №(9-6)-№(9-7) веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №(9-6)-№(9-7) веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10 кВ "Ватолино" при порывах ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10 кВ "Ватолино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10 кВ "Ватолино". | - | 0.6825
842 | 696 | Ольховатский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-31 19:56 | 2020-05-31 20:39 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ-10-3 ПС 110кВ Бугаевка послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №6-4 - 6-5 веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесённой на провода ВЛ порывом ветра до 17 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" по ВЛ-10-3 ПС 110кВ Бугаевка в пролёте опор №6-4 - 6-5 произошло веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесённой на провода ВЛ порывом ветра до 17 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-3 ПС 110кВ Бугаевка по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам осмотра ВЛ-10-3 ПС 110кВ Бугаевка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. | - | 0.028668
843 | 760 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-31 18:22 | 2020-05-31 21:09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ 10 кВ № 16 ПС Бутырки произошло по причине межфазного К.З. в результате падения сухова дерева росшего вне охранной зоне ВЛ, под воздействием сильного ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Механическое воздействие при падении дерева в пролёте опор №75-76 на ВЛ 10кВ № 16 ПС Бутырки, под воздействием сильного ветра. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 16 ПС Бутырки по всей длине, на предмет выявления деревьев угрожающих падением на провода или опоры. При выявлении деревьев, угрожающих падением на провода или опоры по ВЛ 10 кВ № 16 ПС Бутырки, произвести их вырубку (обрезку крон) в кротчайший срок Мастеру Стефановичу Г.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. | - | 0.43141
844 | 840 | Валуйский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-31 17:37 | 2020-05-31 18:34 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ, с неуспешным АПВ и неуспешным включением по ТУ, ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Уразово произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №5/1-5/2 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП) при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №5/1-5/2 ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Уразово произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП), на провода при усилении ветра. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Уразово. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.81985
845 | 848 | Гагаринский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-31 17:21 | 2020-05-31 19:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Причиной аварийного вывода в ремонт трансформатора Т-1 ТП 327 ВЛ 10кВ №18 РП Серго-Ивановское явилось межвитковое К.З. вызванное разрушением межвитковой изоляции катушки фазы "В" высоковольтной обмотки силового трансформатора, вследствие изменения диэлектрических свойств материала изоляции в процессе длительной (более 47 лет) эксплуатации (Т-1 марки ТМ-160/10-У1 зав. №23976, 1973 года изготовления, дата ввода в эксплуатацию 01.01.1974г, дата последнего осмотра 21.02.2020 г., последние испытания - 10.09.2019г.) | Нарушение электрической изоляции | Причиной возникновения межвиткового К.З. катушки фазы "В" ВВ обмотки трансформатора Т-1 ТП 327 ВЛ 10кВ №18 РП Серго-Ивановское явился электрический пробой продольной изоляции обмотки трансформатора фазы В, вследствие изменения диэлектрических свойств материала межвитковой изоляции в процессе длительной (более 47 лет) эксплуатации (Т-1 марки ТМ-160/10-У1 зав. №23976, 1973 года изготовления, дата ввода в эксплуатацию 01.01.1974г, дата последнего осмотра 21.02.2020 г., последние испытания - 10.09.2019г.) | Произвести внеочередное измерение сопротивления изоляции обмоток силовых трансформаторов со сроком службы более 30 лет на ТП по ВЛ 10кВ №18 РП-10кВ Серго-Ивановское. По результатам замеров сопротивления изоляции обмоток силовых трансформаторов на ТП по ВЛ 10кВ №18 РП-10кВ Серго-Ивановское разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных и сроков устранения. | - | 0.0165
846 | 810 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-31 16:51 | 2020-05-31 16:57 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Октябрьская произошло из-за возникновения КЗ при перекрытии по изоляции изоляторов трех фаз опоры №1/21 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции изоляторов трех фаз опоры №1/21 ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Октябрьская произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Октябрьская. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.016
847 | 576 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-31 16:25 | 2020-05-31 18:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №2 Еремейцево ПС 35/10кВ Николо Корма в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №101-№102 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №101-№102 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу 10кВ №2 Еремейцево ПС 35/10кВ Николо Корма. Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре 10кВ №2 Еремейцево ПС 35/10кВ Николо Корма. | - | 0.4
848 | 749 | Добринский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-31 15:37 | 2020-05-31 16:12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ № 20 "Нижняя Матренка" в пролете опор № 170-171. Сильный порывистый ветер. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Механическое воздействие на провода в пролете опор № 170-71 при падении ветки дерева растущего в охранной зоне ВЛ-10 кВ № 20 "Нижняя Матренка". | Провести осмотр ИТР на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на ВЛ-10 кВ № 20 "Нижняя Матренка". Произвести вырубку (обрезку крон) деревьев угрожающих падением на ВЛ-10 кВ № 20 "Нижняя Матренка". | - | 0.63113
849 | 694 | Рассказовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-31 15:25 | 2020-05-31 16:13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10 кВ №04 Арженская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева в пролете опор № 23-24, прилетевшая из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 04 ПС Арженская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 04 ПС Арженская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Провести внеплановый инструктаж персоналу производящего осмотр данной ВЛ, что при осмотре особое внимание уделять растительности деревьев за пределами охранной зоне, но способных вызвать технологическое нарушение при неблагоприятных погодных условиях. | - | 0.04
850 | 764 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-31 14:55 | 2020-05-31 16:36 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Несвоевременное выявление нарушения герметичности крыши ячейки КРУН 10 кВ №2 Поддубровка на ПС 35/10 кВ Поддубровка. | Нарушение герметичности | Причиной возникновения устойчивого замыкания на землю послужил пробой главной изоляции измерительного трансформатора тока фазы «С» в яч. 10 кВ №2 Поддубровка на ПС 35/10 кВ Поддубровка из-за попадания на поверхность изоляции воды атмосферных осадков, протекшей внутрь ячейки из-за нарушения герметичности крыши КРУН в узле присоединения проходного изолятора наружной установки фазы «С» к металлоконструкции ячейки вследствие старения уплотнительной резиновой прокладки. Последняя до аварии проверка и испытания изоляции измерительных трансформаторов тока в яч. 10 кВ №2 Поддубровка проводились 25.10.2018 – без замечаний, плановый дневной осмотр персоналом ОВБ проводился 03.05.2020 – следов протекания крыши КРУН выявлено не было, капитальный ремонт подстанции проводился в августе 2014 года. | На ПС 35/10 кВ Поддубровка провести осмотр КРУН 10 кВ, в том числе верховой, для оценки состояния уплотнений и герметичности. Устранить дефекты, выявленные по результатам осмотра КРУН 10 кВ на ПС 35/10 кВ Поддубровка. | - | 0.077431 -
851 | 927 | Конаковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-31 13:48 | 2020-05-31 14:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10кВ № 16 ПС 35/10 кВ Мокшино произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №105 - №106 веткой, упавшей на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ в результате сильного порывистого ветра, (без обрыва проводов в данном пролете опор). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия ветки на провода ВЛ-10кВ № 16 ПС 35/10 кВ Мокшино в пролёте опор № 105-106 в результате падения с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ , под воздействием сильного порывистого ветра произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ-10кВ № 16 ПС 35/10 Мокшино отключилась действием МТЗ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 16 ПС 35/10 кВ Мокшино. Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10 кВ № 16 ПС 35/10 кВ Мокшино дефекты. | - | 0.000866
852 | 635 | Любимский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-31 12:40 | 2020-05-31 14:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Отключение ВЛ 10 кВ №4 "Кинтаново" ПС 110/35/10 кВ "Халдеево" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №116-№117 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10 кВ №4 "Кинтаново" ПС 110/35/10 кВ "Халдеево". На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №116-№117 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10 кВ №4 "Кинтаново" ПС 110/35/10 кВ "Халдеево". На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №116 - №117 ВЛ 10 кВ №4 "Кинтаново" ПС 110/35/10 кВ "Халдеево". Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. | - | 0.105
853 | 693 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-31 11:56 | 2020-05-31 12:22 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Птица, находясь на проводе ВЛ при взмахе крыльев приблизилась на недопустимое расстояние к токоведущим проводам фаз "В" и "С" на опоре №14, в следствии чего возникло электродуговое перекрытие между проводами двух фаз и телом птицы, что и вызвало отключение ВЛ 10кВ №4 ПС Новолядинская. | Внешнее механическое воздействие (Прочие механические воздействия) | Перекрытие токоведущих частей фаз "В" и "С" на опоре №14 ВЛ 10кВ №4 ПС Новолядинская птицей с возникновением межфазного КЗ. | Провести верховой осмотр на опоре № 14 ВЛ 10кВ № 4 ПС Н.Лядинская , с целью выявления возможных дефектов,а так же провести внеплановый осмотр всей ВЛ. Выявленные недостатки незамедлительно устранить или определить объем и срок устранения. | - | 0.003033
854 | 661 | Мышкинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-31 10:18 | 2020-05-31 10:43 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Отключение ВЛ 10 кВ №2 "Родина" РП 1 Шипилово в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №39-№40 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №39-№40 при качании веток ДКР, произрастающих в охранной зоне.На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить расчистку просеки ВЛ 10 кВ №2 "Родина" РП 1 Шипилово в пролетах опор №39-№40. Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 10 кВ №2 "Родина" РП 1 Шипилово в соответствии с НТД. | - | 0.025835
855 | 704 | Кологривский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-31 10:12 | 2020-05-31 12:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | В результате порывов северо-восточного ветра 12- 17 м/с во время прохождения атмосферного фронта произошел обрыв провода в пролете опор №22-24 фазы "В", что привело к схлёсту проводов, междуфазному КЗ и отключению МВ-10 кВ действием релейной защиты. Обрыв провода произошел из-за неудовлетворительного технического состояния в результате длительной эксплуатации (более 30 лет). Алюминевые проводники имеют многочисленные раковины и сломы. Последний плановый обход ВЛ-10 кВ Ф.10-23 ПС Овсянниково был проведен 13.01.2020г электромонтером Лебедев К.А., по результатам обхода не было выявлено неудовлетворительное состояние провода, данный дефект в листе обхода не зафиксирован. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Обрыв провода имеющего неудовлетворительное техническое состояние в пролете опор №22-24 ВЛ-10 кВ Ф 10-23 ПС 35/10 Овсянниково. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление дефекта провода на ВЛ-10 кВ Ф.10-23 ПС Овсянниково. | Выполнить выборочный верховой осмотр ВЛ-10 кВ Ф.10-23 ПС Овсянниково с целью оценки состояния проводов. Выявленные замечания в ходе выборочного верхового осмотра ВЛ-10 кВ Ф.10-23 ПС Овсянниково устранить. | - | 0.1695
856 | 706 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-31 08:50 | 2020-05-31 09:15 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Повреждение на потребительской ТП-573, запитанной от РП-11 маг.1102. Повреждений оборудования Костромаэнерго нет. |  |  | Направить письмо в ФГКЭУ "Костромская КЭЧ района" Минобороны РФ о необходимости своевременного обслуживания электрооборудования, находящегося на собственном балансе. | - | 0.075006
857 | 694 | Россошанский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-31 08:21 | 2020-05-31 08:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ 10кВ №4 ПС 110кВ Александровка послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 80-81 веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ порывами ветра до 18 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 80-81 произошло из-за падения ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ 10кВ №4 ПС 110кВ Александровка порывами ветра до 18 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №4 ПС 110кВ Александровка по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №4 ПС 110кВ Александровка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. | - | 0.020076
858 | 866 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-31 08:15 | 2020-05-31 08:33 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Кратковременное неустойчивое КЗ в пролёте опор №11 - №12 ВЛ-605 ПС Западна упавшей веткой дерева в результате несвоевременной вырубки деревьев угрожающих падением веток на провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной приведшей к отключению ВЛ-605 ПС Западная явилось межфазное короткое замыкание в пролёте опор №№ 11-12 вследствие нарушения изоляции между проводами в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветки дерева, находящегося на границе охранной зоны ВЛ. | Провести внеочередной осмотр участков ВЛ-605 ПС Западная, проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих деревьев. Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №№11-12 ВЛ-605 ПС Западная. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-605 ПС Западная разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. | - | 0.21
859 | 705 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-31 08:01 | 2020-05-31 10:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте, на участке РП-7 маг.711 - ТП-84 (кабель 1985 года). Последнее плановое испытание КЛ-6 кВ РП-7 маг.711 - ТП-84 было проведено 16.05.2018 инженером бригады по диагностике электрооборудования Зыриным В.В. Кабель испытание выдержал, дефектов не выявлено. | Нарушение электрической изоляции | Межфазное замыкание жил КЛ-6 кВ на участке РП-7 маг.711 - ТП-84 на целом месте. | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-6 кВ РП-7 маг.711 - ТП-84 Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ РП-7 маг.711 - ТП-84 По результатам обходаКЛ-6 кВ РП-7 маг.711 - ТП-84 и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ РП-7 маг.711 - ТП-84 устранить выявленные замечания (при их наличии). | - | 0.817
860 | 865 | Велижский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-31 08:00 | 2020-05-31 09:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ-1002 ПС Беляево явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №№ 22-23 в результате воздействия сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной приведшей к отключению ВЛ-1002 ПС Беляево явилось межфазное короткое замыкание в пролёте опор №№ 22-23 вследствие нарушения изоляции между проводами в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветки дерева, находящегося за границей охранной зоны ВЛ. | Провести внеочередной осмотр участков ВЛ-1002 ПС Беляево, проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих деревьев. Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №№22-23 ВЛ-1002 ПС Беляево. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1002 ПС Беляево разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения | - | 0.36666
861 | 710 | Нерехтский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-31 07:57 | 2020-05-31 08:07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При сильном порывистом ветре (до 19 м/с) произошло падение ветки дерева, из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода ВЛ 10кВ ф.10-03 от ПС Клементьево в пролете опор № 9 - № 10, при этом возникло межфазное К.З. и отключение МВ ВЛ 10кВ ф. 10-03 на ПС Клементьево действием МТЗ, с неуспешным АПВ. Повреждений ВЛ нет. Метеосправка приложена к акту. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | При сильном порывистом ветре (до 19 м/с) произошло падение ветки дерева на провода ВЛ 10кВ ф. 10-03 от Клементьево, в результате этого произошло КЗ и отключение ВЛ 10кВ ф. 10-03 на ПС Клементьево от действия защит. | Провести внеплановый обход ВЛ 10кВ ф. 10-03 от ПС Клементьево, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ-10кВ. По результатам обхода устранить выявленные замечания после обхода ВЛ 10кВ ф. 10-03 от ПС Клементьево (при их наличии). | - | 0.025005
862 | 864 | Велижский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-31 07:50 | 2020-05-31 09:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Причиной отключения ВЛ-1004 ПС Велиж явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №7-2 - №7-3 в результате несвоевременной вырубки деревьев угрожающих падением веток на провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной приведшей к отключению ВЛ-1004 ПС Велиж явилось межфазное короткое замыкание в пролёте опор №7-2 - №7-3 вследствие нарушения изоляции между проводами в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветки дерева, находящегося на границе охранной зоны ВЛ. | Провести внеочередной осмотр участков ВЛ-1004 ПС Велиж, проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих деревьев. Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №7-2 - №7-3 ВЛ-1004 ПС Велиж. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1004 ПС Велиж разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения | - | 0.81668
863 | 720 | Галичский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-31 05:44 | 2020-05-31 07:56 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | При обходе ВЛ 10 кВ обнаружено дерево, со следами электродугового перекрытия, лежащее под проводами ВЛ 10 кВ в пролете опор №№45-46. Провод не поврежден. При падении дерева на провода ВЛ 10 кВ произошло КЗ, ВЛ 10 кВ Ф10-08 отключилась действием защит, после РПВ дерево, раскачиваемая порывами переломилась и упало на землю, что позволило включить ВЛ после обнаружения дерева. Оборудование РЗА работало правильно. Последний плановый обход ВЛ 10 кВ был проведен 13.05.2020 электромонтером РС Галичского РЭС Яцишиным А.В., по результатам обхода было выявлено угрожающее дерево в пролете опор № 45-46, данный дефект зафиксирован в листе планового обхода. По результатам обхода запланировано устранение угрожающего дерева (деревьев) в пролетах опор №45-46, Срок -12.06.2020. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Межфазное К.З. из-за схлеста проводов упавшим деревом в пролете опор №45-46. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф10-08 ПС 220/110/35/10 кВ Галич, с целью выявления деревьев веток, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ после прохождения грозового фронта с усилением ветра до 17м/с. Устранить дефекты, выявленные по результатам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-08 ПС 220/110/35/10 кВ Галич. | - | 0.704
864 | 812 | Монастырщинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-31 05:16 | 2020-05-31 07:02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Причиной отключения МВ-10кВ ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Стегримово послужило междуфазное КЗ, произошедшее в результате падения сломанного под действием порывистого ветра дерева с границы охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №121 - №122 из-за несвоевременной вырубки угрожающего падением на провода дерева. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной отключения МВ-10кВ ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Стегримово ПС 35/10кВ Стегримово послужило межфазное КЗ, возникшее в результате схлеста проводов из-за механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №121 - №122 с последующим изломом ж/б стоек опор №121, №122 и обрывом 3-х проводов марки А-35 в пролёте опор №121 - №122. | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Стегримово разработать мероприятия по предотвращению подобных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Стегримово с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением на провода ВЛ под воздействием неблагоприятных погодных условий. Выполнить вырубку угрожающих возможным падением на провода деревьев в пролете опор №121 - №122 ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Стегримово. | - | 0.1537
865 | 703 | Макарьевский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-31 01:15 | 2020-05-31 02:01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС 110/35/10 кВ Макарьев-1 в пролете опор № 62-№63 обнаружено дерево, сломанное сильными порывами ветра скоростью до 17 м/с из за пределов охранной зоны ВЛ. При падении дерева произошёл схлёст проводов, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Оборудование РЗА работало правильно. Метеосправка приложена к документам. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС 110/35/10 кВ Макарьев-1 в пролете опор №62-№63 схлёст проводов деревом, сломанное сильными порывами ветра до 17 м/с из за пределов охранной зоны ВЛ. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-01 ПС Макарьев-1 с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с воздействием ветра на провода и деревья. Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-01 ПС Макарьев-1 замечания, влияющие на надежную эксплуатации ВЛ устранить. | - | 0.032968
866 | 643 | Новосильский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-30 22:56 | 2020-05-30 23:02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | В результате несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ-10 кВ №8 ПС 35/10 Варваринка, в пролете опор №100-101, произошло касание ветвями дерева проводов фаз "А" и "В" при ветровой нагрузки, что привело к нарушению электрической изоляции, с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Нарушение электрической изоляции | В результате нарушения электрической изоляции в пролете опор №100-101 ВЛ-10 кВ №8 ПС 35/10 Варваринка из-за касания ветвями дерева проводов фаз "А" и "В" при ветровой нагрузки и несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне, произошло, возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №8 ПС 35/10кВ Варваринка разработать мероприятия и включить их в план работ Новосильского РЭС Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №8 ПС 35/10кВ Варварнка по всей длине Провести вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ 10кВ №8 ПС 35/10кВ Варварнка в пролете опор №100-101 | - | 0.0194
867 | 732 | Костромской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-30 22:37 | 2020-05-30 22:51 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Появление сигнала "земля" в сети 10 кВ 2 секции шин фаза С-0 произошло по причине повреждения на потребительской ТП-700 "ООО Монолит". Повреждений оборудования Костромаэнерго нет. |  |  | Направить письмо потребителю "ООО Монолит", о необходимости своевременного обслуживания электрооборудования, находящегося на собственном балансе | - | 0.010498
868 | 811 | Починковский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-30 21:50 | 2020-05-30 23:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Причиной приведшей к падению сломанного под действием порывистого ветра сухого дерева с границы охранной зоны ВЛ-1007 ПС 35/10кВ Панская на провода в пролете опор №107 - №108, послужило несвоевременное выявление и вырубка сухого дерева угрожающего падением на провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В-10кВ ВЛ-1007 ПС 35/10кВ Панская отключился в результате схлеста проводов из-за механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №107 - №108 с возникновением междуфазного КЗ, без повреждения проводов. | Выполнить вырубку деревьев, в том числе сухих деревьев, расположенных на границе охранной зоны ВЛ-1007 ПС 35/10кВ Панская в пролете опор №107 - №108 и угрожающих возможным падением на провода. Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1007 ПС 35/10кВ Панская проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев и веток деревьев. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1007 ПС 35/10кВ Панская разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. | - | 0.0175
869 | 857 | Демидовский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-30 20:41 | 2020-05-30 22:32 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Причиной отключения ВЛ-1005 ПС Сапшо явилось падение дерева на провода в пролете опор №№ 60-61 во время порывистого ветра в результате несвоевременной вырубки деревьев угрожающих падением на провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной приведшей к отключению ВЛ-1005 ПС Сапшо явилось межфазное короткое замыкание в пролёте опор №№ 60-61, вследствие схлеста при обрыве проводов в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветки дерева, находящегося в охранной зоне ВЛ | Провести внеочередной осмотр участков ВЛ-1005 ПС Сапшо, проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих деревьев. Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №№60-61 ВЛ-1005 ПС Сапшо. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1005 ПС Сапшо разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. | - | 0.07955
870 | 625 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-30 20:15 | 2020-05-30 21:25 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Отключение КЛ 10 кВ №05 РП 53 в результате короткого замыкания, возникшего при нарушении изоляции участка КЛ 10 кВ ТП 847 - ТП 849 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ- правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | нарушение изоляции участка КЛ 10 кВ ТП 847 - ТП 849 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ- правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 847 - ТП 849 с целью: выявления не санкционированного проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Устранить выявленные в ходе осмотра КЛ 10 кВ ТП 847 - ТП 849 нарушения. Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ. | - | 0.046668
871 | 758 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-30 19:25 | 2020-05-30 20:20 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отключение ВЛ 10кВ № 02 ПС Казинка произошло по причине межфазного К.З. при повреждении оборудования на участке ВЛ от ЛР 60, находящейся в эксплуатационной ответственности ПАО ЛГЭК |  |  | Направить в адрес ПАО ЛГЭК претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. | - | 0.078836
872 | 748 | Хлевенский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-30 19:14 | 2020-05-30 20:15 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Воздействие при повреждении потребительской ТП-404П (на балансе ООО «Корпорация Инжтрансстрой»). |  |  | Направить письмо потребителю о необходимости приведения электрооборудования находящегося в его эксплуатационной ответственности к соответствию требований действующих нормативно-технических документов. | - | 0.38838
873 | 854 | Демидовский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-30 18:48 | 2020-05-30 20:38 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Причиной отключения ВЛ-1006 ПС Михайловская явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №№ 149-150 во время порывистого ветра в результате несвоевременной вырубки деревьев угрожающих падением на провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной приведшей к отключению ВЛ-1006 ПС Михайловская явилось межфазное короткое замыкание в пролёте опор №№ 149-150, вследствие схлеста при обрыве провода фазы "В" в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветки дерева, находящегося в охранной зоне ВЛ | Провести внеочередной осмотр участков ВЛ-1006 ПС Михайловская, проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих деревьев. Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №№149-150 ВЛ-1006 ПС Михайловская. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1006 ПС Михайловская разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. | - | 0.095331
874 | 802 | Ельнинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-30 18:40 | 2020-05-30 20:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ 1003 ПС Ельня произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №114-№115 упавшим деревом из охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра с обрывом трех проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Обрыв проводов марки А-35 на ВЛ 1003 ПС Ельня произошел вследствие механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ в пролете опор №114 - №115 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 1003 ПС Ельня с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных в охранной зоне ВЛ. Выполнить вырубку угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ в пролете опор №114-№115 на ВЛ 1003 ПС Ельня. По результатам проведенного осмотра ВЛ 1003 ПС Ельня разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. | - | 0.36834
875 | 642 | Новосильский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-30 18:20 | 2020-05-30 18:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | В результате несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 Варваринка, в пролете опор №111-112 , произошло касание ветвями дерева проводов фаз "А" и "В" при ветровой нагрузки, что привело к нарушению электрической изоляции, с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Нарушение электрической изоляции | В результате нарушения электрической изоляции в пролете опор №111-112 ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 Варваринка из-за касания ветвями дерева проводов фаз "А" и "В" при ветровой нагрузки и несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне, произошло, возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10кВ Варваринка разработать мероприятия и включить их в план работ Новосильского РЭС Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10кВ Варварнка по всей длине Провести вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10кВ Варварнка в пролете опор №111-112 | - | 0.036652
876 | 853 | Кардымовский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-30 17:50 | 2020-05-30 18:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Причиной оперативного вывода в ремонт участка ВЛ-1007 ПС 110/35/10 кВ Кардымово явилось однофазное замыкание на "землю" из-за обрыва провода при падении деревьев в пролете опор №№ 136-137 во время порывистого ветра в результате несвоевременной вырубки деревьев угрожающих падением на провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной приведшей к появлению «земли» на ВЛ-1007 ПС 110/35/10 кВ Кардымово явилось механическое воздействие упавших на провода ВЛ в пролете опор №№136-137 деревьев, расположенных в охранной зоне ВЛ с обрывом провода. | Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1007 ПС Кардымово проходящих по лесистым участкам с целью выявления угрожающих деревьев. Произвести вырубку деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №№136-137 ВЛ-1007 ПС Кардымово. По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1007 ПС Кардымово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний | - | 0.037
877 | 801 | Ярцевский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-30 17:40 | 2020-05-30 18:52 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ 10кВ №12 ПС Суетово произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ упавшей веткой дерева в пролете опор №125 - №126 из-за не своевременной ее вырубки при сильных порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Отключение ВЛ 10кВ №12 ПС Суетово произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №125 - 126 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 10кВ №12 ПС Суетово проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением ветвей деревьев на провода. Выполнить вырубку угрожающих падением ветвей деревьев на провода в пролете опор №125 - №126 ВЛ 10кВ №12 ПС Суетово. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №12 ПС Суетово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. | - | 0.1944
878 | 852 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-30 17:39 | 2020-05-30 19:12 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Причиной отключения ВЛ-1002 ПС Трудилово явилось междуфазное КЗ возникшее в результате перекрытия проводов на опоре №Д1 птицей. | Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения ВЛ-1002 ПС Трудилово явилось междуфазное короткое замыкание вследствие нарушения изоляции между проводами на опоре №Д1 в результате попадания между проводами птицы. | Проанализировать количество отключений ВЛ-1002 ПС Трудилово за последние три года по причине воздействия на элементы ВЛ птиц и рассмотреть вопрос о необходимости установки на опорах ВЛ птицезащитных устройств. | - | 0.5735
879 | 850 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-30 17:31 | 2020-05-30 19:17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Причиной отключения ВЛ-613 ПС Западная явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №№ 24-25 во время порывистого ветра в результате несвоевременной вырубки деревьев угрожающих падением на провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной приведшей к отключению ВЛ-613 ПС Западная явилось межфазное короткое замыкание в пролёте опор №№ 24-25 вследствие нарушения изоляции между проводами в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветки дерева, находящегося на границе охранной зоны ВЛ | Провести внеочередной осмотр участков ВЛ-613 ПС Западная, проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих деревьев. Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №№24-25 ВЛ-613 ПС Западная. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-613 ПС Западная разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. | - | 0.57418
880 | 924 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-30 17:25 | 2020-05-30 19:06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-6кВ №11 ПС-35/6кВ Даниловская произошло по причине междуфазного КЗ из-за падения дерева в пролете опор №8-9 на провода ВЛ-6кВ, упавшего из за пределов охранной зоны ВЛ-6кВ №11 ПС-35/6кВ Даниловская, под воздействием сильного порывистого ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия дерева на провода ВЛ-6кВ №11 ПС-35/6кВ Даниловская в пролете опор №8-9 выпавшего из за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ-6кВ №11 ПС-35/6кВ Даниловская отключилась действием МТЗ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ №11 ПС-35/6кВ Даниловская. Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-6кВ №11 ПС-35/6кВ Даниловская дефекты. | - | 0.71035
881 | 842 | Кардымовский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-30 16:50 | 2020-05-30 17:23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Причиной приведшей к падению дерева на провода ВЛ-1015 ПС 110/ 35/10 кВ Кардымово в пролете опор № 76-77 явилась несвоевременная вырубка деревьев угрожающих падением на провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной приведшей к оперативному выводу в ремонт участка ВЛ-1015 ПС 110/35/10 кВ Кардымово явилось однофазное короткое замыкание « на землю» из-за механического воздействия упавшего на провода ВЛ без обрыва в пролете опор №№76- 77дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1015 ПС 110/35/10 кВ Кардымово проходящих по лесным массивам, с выявлением деревьев угрожающих падением на провода. Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-1015 ПС 110/35/10 кВ Кардымово в пролете опор №№76-77при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1015 ПС 110/35/10 кВ Кардымово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. | - | 0.088
882 | 594 | Угличский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-30 16:04 | 2020-05-30 17:47 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных) | Отключение ВЛ 10кВ №179 ПС 110/10кВ "Алтыново" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №53-№54 деревом, подгрызенным бобрами и упавшим из-за пределов охранной зоны. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №53-№54 деревом, подгрызенным бобрами и упавшим из-за пределов охранной зоны. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №179 ПС 110/10кВ "Алтыново" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ По результатам осмотра ВЛ 10кВ №179 ПС 110/10кВ "Алтыново" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | 0.008583
883 | 746 | Добринский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-30 15:32 | 2020-05-30 15:33 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ № 26 "Отрада" в пролете опор № 71-72. Сильный порывистый ветер. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Механическое воздействие на провода в пролете опор № 71-72 при падении ветки дерева, растущего в охранной зоне ВЛ-10 кВ № 26 "Отрада". | Провести осмотр ИТР на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на ВЛ-10 кВ № 26 "Отрада". Произвести вырубку (обрезку крон) деревьев угрожающих падением на ВЛ-10 кВ № 26 "Отрада". | - | 0.010337
884 | 819 | Угранский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-30 15:31 | 2020-05-30 17:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №1014 ПС 110/10кВ Угра явилось междуфазное К.З. при падении под действием сильных порывов ветра дерева в пролете опор №63 - №64 из-за пределов охранной зоны ВЛ. Повреждения элементов ВЛ нет. При подаче напряжения на ВЛ в цикле АПВ и во время РПВ, дерево оставалось на проводах ВЛ, затем под действием сильных порывов ветра упало на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ 10кВ №1014 ПС 110/10кВ Угра явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием сильных порывов ветра дерева в пролете опор №63 - №64 из-за пределов охранной зоны ВЛ. | Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра и обследования опор №63 и №64 ВЛ 10кВ №1014 ПС 110/10кВ Угра дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Выполнить обследование опор №63 и №64 ВЛ 10кВ №1014 ПС 110/10кВ Угра, подвергшихся динамическому воздействию с выдачей заключения о возможности их дальнейшей эксплуатации и подъема на опору. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1014 ПС 110/10кВ Угра силами ИТР. | - | 0.019
885 | 658 | Некоузский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-30 15:20 | 2020-05-30 17:26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ 10кВ № 13 ПС 110/10кВ Волга в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №41 - №42 в результате падения ветки ДКР, произрастающей в охранной зоне. Без повреждения проводов. Работа МТЗ-правильно. Работа-АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №41 - №42 при падении ветки ДКР, произрастающей в охранной зоне. Без повреждения проводов. Работа МТЗ-правильно. Работа-АПВ правильно, неуспешно. | Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 10 кВ №13 ПС Волга в соответствии с НТД. Выполнить расчистку трассы ВЛ 10 кВ №13 ПС Волга в пролете опор №41 - №42 от ДКР, произрастающей в охранной зоне. | - | 0.0105
886 | 594 | Золотухинский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-30 15:14 | 2020-05-30 15:19 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Причиной отключения ВЛ-10кВ №2 от ПС 35/10кВ "Сергиевка" явилось возникновение междуфазного К.З. при перекрытии проводов фазы "А" и "В" в пролете опор 5-6, электрической дугой при попадании грозового разряда. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции фазы "А" и "В", возникновение междуфазного К.З. в пролете опор № 5 - № 6 ВЛ-10кВ №2 от ПС 35/10кВ "Сергиевка", произошло из-за атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта в районе расположения ВЛ-10 кВ. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ 333.2 ПС 35/10 кВ Сергиевка, с целью выявления наличия и исправного состояния РВО-10кВ, ОПН -10 кВ на ТП запитанных от данной ВЛ, целостности заземляющих спусков на ВЛ. Произвести измерения сопротивления заземляющих устройств опор №4, №8, №1-1 ВЛ-10кВ 333.2 от ПС "Сергиевка" При выявлении замечаний , определить мероприятия по их устранению . | - | 0.005247
887 | 702 | Кадыйский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-30 15:10 | 2020-05-30 17:09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Причиной отключения Ф 10-07 ПС 110/35/10 Кадый стало междуфазное К.З от падения дерева на провода ВЛ в пролете опор № 134/20-134/21. Дерево упало на провода, в результате чего произошел схлест проводов. Последний плановый обход ВЛ Ф 10-07 ПС Кадый был проведен 14.02.2020 года электромонтером Кадыйского РЭС Порохнавцом С.А. По результатам обхода было выявлено, что ширина просеки не соответствует норме, данный дефект зафиксирован в листе планового обхода. По результатам обхода предлагается включение в план 2022 года расширение просеки в пролетах опор №134/1-134/22. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Схлест проводов в пролете опор № 134/20-134/21 в результате падения дерева. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф 10-07 ПС Кадый с целью обнаружения деревьев, угрожающих падению на провода от воздействия порывов ветра, в том числе из-за пределов охранной зоны ВЛ. Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф 10-07 ПС Кадый замечания, влияющие на надежную эксплуатации ВЛ устранить. | - | 0.59499
888 | 583 | Тутаевский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-30 15:10 | 2020-05-30 16:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение "РЕК-28" на ВЛ 6кВ №7 ПС 35/6 кВ "Чебаково" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №198-№199 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №198-№199 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ 6кВ №7 ПС 35/6 кВ "Чебаково" при порывах ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 6кВ №7 ПС 35/6 кВ "Чебаково" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ 6кВ №7 ПС 35/6 кВ "Чебаково" . | - | 0.02
889 | 756 | Усманский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-30 15:05 | 2020-05-30 15:12 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Отключение ВЛ 10кВ ф.№2 ПС Усмань произошло от межфазного К.З. при перекрытии проводов фаз "А", В", на опоре №25/1 с разрушением разрядника РВО-10 фазы "В", от прямого попадания молнии. Последние испытания РВО-10 на опоре №25/1 проведены 07.07.2016 г. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Разрушение РВО-10 на опоре №25/1 на ВЛ 10кВ ф.№2 ПС Усмань произошло по причине механического воздействия атмосферных явлений от прямого попадании молнии. | Провести профилактические испытания вентильных разрядников, а также ограничителей перенапряжения на ВЛ 10 кВ ф.№2 ПС Усмань в соответствии с действующими объёмом и нормами испытаний электрооборудования. При выявлении дефектов после профилактических испытаний ВЛ 10 кВ ф.№2 ПС Усмань устранить в кротчайший срок. Ст. мастеру Колядину В.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. Произвести замену РВО-10 на опоре №25/1 ВЛ 10 кВ ф.№2 ПС Усмань в кротчайший срок, в целях защиты от грозовых перенапряжений. | - | 0.051348
890 | 593 | Хомутовский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-30 14:55 | 2020-05-30 16:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Земля в сети 10кВ возникла по причине срыва изолятора в результате пробоя на оп.№129 ВЛ-10кВ № 07 от ПС Калиновка ст.(444) и последующим перекрытием провода на траверсу в процессе длительной эксплуатации (с 1985г.). | Нарушение электрической изоляции | Разрушение изолятора на оп.№129 ВЛ-10кВ №07 от ПС Калиновка ст.(444) произошло в результате пробоя изоляции в процессе длительной эксплуатации (с 1985г.). | Произвести инженерный осмотр состояния опорной изоляции ВЛ-10кВ № 07 от ПС Калиновка ст.(444) с составлением листа осмотра. По результатам осмотра состояния опорной изоляции ВЛ-10кВ № 07 от ПС Калиновка ст.(444) назначить сроки устранения выявленных замечаний. | - | 0.006
891 | 632 | Любимский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-30 14:35 | 2020-05-30 16:33 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ 10кВ №7 "Шарна" ПС 110/27,5/10 кВ "Любим-тяговая" по причине КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №81-№82 в результате падения дерева с ослабленной корневой системой из-за пределов охраной зоны ВЛ. Без обрыва проводов. На проводах и дереве обнаружены следы перекрытия. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №81-№82 в результате падения дерева с ослабленной корневой системой из-за пределов охраной зоны ВЛ. Без обрыва проводов. На проводах и дереве обнаружены следы перекрытия. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить выпиливание деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10кВ № 7 "Шарна" ПС 110/35/10 кВ "Любим-тяговая" в пролетах опор №81-№82. Провести внеплановый инструктаж мастеру Собко А.С. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. | - | 0.13767
892 | 745 | Хлевенский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-30 14:11 | 2020-05-30 14:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Падение ветки дерева на провода в пролете опор № 104-105, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ №20 ПС Хлевное, сорванной сильным порывистым ветром. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Механическое воздействие при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ № 20 ПС Хлевное, сорванной сильным порывистым ветром. | Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ № 20 ПС Хлевное. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ № 20 ПС Хлевное, произвести вырубку (обрезку крон). | - | 0.059229
893 | 955 | Осташковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-30 13:25 | 2020-05-30 15:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10кВ Святое (Мошенка) произошло по причине межфазного "КЗ" проводов в пролете опор №153 - №154, в результате падения дерева на провода из вне охранной зоны данной ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №153 - №154 ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10кВ Святое (Мошенка) из вне охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Осташковского района Тверской области, произошло "КЗ" с обрывом 2-х проводов в пролете опор №153 - №154, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10кВ Святое (Мошенка) действием МТЗ. ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10кВ Святое (Мошенка). | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10кВ Святое (Мошенка) Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10кВ Святое (Мошенка) дефекты. | - | 2.14
894 | 653 | Большесельский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-30 13:18 | 2020-05-30 15:07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 6кВ № 601 ПС 35/10/6кВ Варегово в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №52-№53 в результате падения падения дерева из вне охранной зоны ВЛ от порывов сильного ветра. Дерево обнаружено на проводах Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №52-№53 в результате падения падения дерева из вне охранной зоны ВЛ от порывов сильного ветра. Дерево обнаружено на проводах Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 6кВ № 601 ПС Варегово. с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Устранить дефекты, выявленные при осмотре ВЛ 6кВ № 601 ПС Варегово. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | 7e-06
895 | 839 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-30 12:59 | 2020-05-30 14:39 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Причиной отключения Л-1112 РП-11 явилось повреждение КЛ 6 кВ РП-11 Л-1112 – ТП 353 в связи с пробоем междуфазной изоляции в соединительной муфте кабеля в результате изменения диэлектрических свойств изоляции (старение изоляции) в процессе длительной эксплуатации с 1974 года (46 лет эксплуатации). | Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения Л-1112 РП 11 явилось междуфазное КЗ вызванное повреждением КЛ 6 кВ РП-11 Л 1112 – ТП 353 в связи с пробоем изоляции в ксоединительной муфте кабеля из-за изменения диэлектрических свойств изоляции (старение изоляции) в процессе длительной эксплуатации с 1974 года (в эксплуатации 46 лет). | Произвести анализ количества отключений КЛ 6 кВ РП-11 Л 1112 – ТП 353 за пять лет по причине повреждения кабеля. По результатам анализа рассмотреть возможность его замены. | - | 0.70501
896 | 688 | Лискинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-30 12:29 | 2020-05-30 13:17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ-10-5 ПС 110 кВ 2-я Пятилетка послужило трехфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А","В","С" в пролете опор №15-16 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, сломленной и занесенной на провода сильными порывами ветра до 18 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В", "С" в пролете опор №15-16 ВЛ-10-5 ПС 110 кВ 2-я Пятилетка произошло веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, сломленной и занесенной на провода сильными порывами ветра до 18 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-5 ПС 110 кВ 2-я Пятилетка по всей длине с целью выявления деревьев , веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-5 ПС 110 кВ 2-я Пятилетка выявленные нарушения и замечания включить в план ремонта и ТО в 2020г. | - | 0.1512
897 | 575 | Льговский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-30 12:10 | 2020-05-30 15:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Изменения структуры материалов в процессе эксплуатации (более 25 лет) привели к повышенному нагреву внутрибаковых контактных соединений с последующим обрывом цепи обмотки ВН фазы "А". | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв цепи обмотки ВН фазы "А" вследствие изменения рабочих свойств обмотки ВН фазы "А" в процессе эксплуатации (более 25 лет). | Провести испытания силовых трансформаторов ТП 10/0,4 кВ со сроком эксплуатации более 25 лет, питающихся от ВЛ-10 кВ №159 ПС Комбизавод. По результатам проведенных испытаний определить мероприятия по устранению выявленных нарушений и сроки их выполнения. | - | 0.09425
898 | 591 | Конышевский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-30 11:55 | 2020-05-30 13:04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ-10 кВ явилось самоустранившееся межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате падения на провода ВЛ в пролете опор № 74-75, ветки , сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Нарушение электрической изоляции ВЛ-10 кВ по причине падения на провода ВЛ в пролете опор № 74-75, ветки , сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №734 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №734 составить график устранения выявленных замечаний. | - | 0.04002
899 | 653 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-30 11:50 | 2020-05-30 16:23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | В результате изменения свойств материалов при длительной эксплуатации и воздействии атмосферных явлений, произошло нарушение герметичности уплотнителя проходного изолятора фазы "А" КТП-10кВ Нов-4-9 и проникновение влаги в РУ-10кВ ТП, что привело к нарушению электрической изоляции фаз "А" и "В" с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Нарушение герметичности | В результате нарушения герметичности уплотнителя проходного изолятора фазы "А" КТП-10кВ Нов-4-9 при длительной эксплуатации (с 1986 г.), произошло проникновение влаги в РУ-10кВ при воздействии атмосферных явлений, что привело к нарушению электрической изоляции фаз "А" и "В" и возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре КТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №4 ПС 110/10/6кВ Новоселово и включить их в план работ Орловского РЭС. Произвести внеочередной осмотр КТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №4 ПС 110/10/6кВ Новоселово в части их технического состояния. Провести замену уплотнений проходных изоляторов на КТП Нов-4-9 | - | 0.05915
900 | 590 | Конышевский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-30 11:45 | 2020-05-30 12:43 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ-10 кВ явилось самоустранившееся межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате падения на провода ВЛ в пролете опор № 86-87, ветки , сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Нарушение электрической изоляции ВЛ-10 кВ по причине падения на провода ВЛ в пролете опор № 86-87, ветки , сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №732 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №732 составить график устранения выявленных замечаний. | - | 0.009473
901 | 588 | Конышевский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-30 11:36 | 2020-05-30 13:48 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ-10 кВ № 736 явилось межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате падения на провода ВЛ в пролете опор № 145-146, ветки , сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Нарушение электрической изоляции ВЛ-10 кВ № 736 по причине падения на провода ВЛ в пролете опор № 145-146, ветки , сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №736 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ № 736 составить график устранения выявленных замечаний. | - | 0.04312
902 | 650 | Дмитровский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-30 11:15 | 2020-05-30 12:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | В результате длительного воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв вязки провода фазы "В" с падением его на крюк изолятора на опоре №4-4 КВЛ-10 кВ №3 ПС Дмитровская, что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением однофазного КЗ в сети 10 кВ, устраненного оперативным отключением.. | Нарушение электрической изоляции | В результате нарушения электрической изоляции фазы "В" на опоре №4-4 КВЛ-10 кВ №3 ПС Дмитровская из-за обрыва вязки провода и его падения его на крюк изолятора, произошло возникновение однофазного КЗ, устраненного оперативным отключением. | Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10 кВ №3 от ПС 110/35/10 кВ Дмитровская и включить их в планы работ Дмитровского РЭС. Провести внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ №3 от ПС 110/35/10 кВ Дмитровская по всей длине. | - | 0.3975
903 | 587 | Конышевский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-30 10:52 | 2020-05-30 13:17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ-10 кВ № 726 явилось межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате падения на провода ВЛ в пролете опор № 5-20-5-21, ветки , сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Нарушение электрической изоляции ВЛ-10 кВ № 726 по причине падения на провода ВЛ в пролете опор № 5-20-5-21, ветки , сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №726 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ № 726 составить график устранения выявленных замечаний. | - | 0.03335
904 | 577 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-30 10:40 | 2020-05-30 12:41 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Отключение КТП 250 Глебово бытовая в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия по поверхности опорных изоляторов фаз "А" и "В" в РУ-10кВ КТП 250 Глебово бытовая в результате их увлажнения из-за нарушения герметичности высоковольтного отсека в результате попадания воды через сопревшие уплотнительные прокладки проходных изоляторов. С повреждением двух опорных изоляторов фаз "А" и "В". Работа в/в предохранителей правильно. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие по поверхности опорных изоляторов фаз "А" и "В" в РУ-10кВ КТП 250 Глебово бытовая в результате их увлажнения из-за нарушения герметичности высоковольтного отсека в результате попадания воды через сопревшие уплотнительные прокладки проходных изоляторов. С повреждением двух опорных изоляторов фаз "А" и "В". Работа в/в предохранителей правильно. | Выполнить внеплановый осмотр КТП-250 Глебово (бытовая) с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе КТП-250 Глебово (бытовая), по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок. | - | 0.20369
905 | 652 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-30 10:12 | 2020-05-30 10:17 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | В следствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта, произошло нарушение электрической изоляции между проводами фаз «А» и «С» в пролёте опор №2-11-№2-12 ВЛ 10кВ № 19 ПС 110/35/10кВ Новосергиевка, что привело к возникновению двухфазного КЗ, устраненного действием защит . АПВ не успешно, по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Нарушение электрической изоляции | В результате нарушения электрической изоляции между проводами фаз «А» и «С» в пролёте опор №2-11-№2-12 ВЛ-10 кВ № 19 ПС 110/35/10кВ Новосергиевка из-за воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта, произошло возникновение двухфазного КЗ, устраненного действием защит. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №19 ПС 110/35/10кВ Новосергиевка по всей длине. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №19 ПС 110/35/10кВ Новосергиевка разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. | - | 0.004081
906 | 570 | Щигровский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-30 09:40 | 2020-05-30 13:57 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Межфазное замыкание в пролете опор №25-26 ВЛ-10 кВ № 7423 ПС Охочевка, вызванное падением на провода сухостойного дерева, находившегося в охранной зоне ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Обрыв провода ф.В, вызванный падением на провода в пролете опор №25-26 сухостойного дерева, с последующим возникновением межфазного КЗ. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №7423 ПС Охочевка По результатам внепланового осмотра определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. Провести дополнительное обучение соответствующему персоналу по качеству проведения и оформления осмотров, методам определения ширины просек в местах прохождения ВЛ по лесным массивам, сближениям и пересечениям с лесопосадками. | - | 0.077099
907 | 584 | Конышевский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-30 09:29 | 2020-05-30 10:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ-10 кВ № 721 явилось межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате падения на провода ВЛ в пролете опор № 168-169, ветки , сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Нарушение электрической изоляции ВЛ-10 кВ № 721 по причине падения на провода ВЛ в пролете опор № 168-169, ветки , сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №721 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ № 721 составить график устранения выявленных замечаний. | - | 0.043827
908 | 692 | Кирсановский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-30 09:26 | 2020-05-30 10:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | В текущем году значительное количество дней сопровождалось ветровой нагрузкой не превышающей условий проекта, что привело к ослаблению крепления вязки провода, а затем порывами ветра на опоре №34 оборвало вязку крепления провода марки А-35 фазы "С" с последующим падением на заземленную траверсу и кратковременным схлестом с проводом фазы "В"(при колебании провода фазы "С"), что привело к возникновению двухфазного КЗ с неуспешным АПВ. При РПВ был включен В 10кВ №07, но провод фазы "С" лежащий на заземленной траверсе создал замыкание на "землю". Вязка провода была выполнена согласно норм, при проведении планового осмотра ВЛ 10кВ №01 ПС Калаисская 04.05.2020г. дефект вязки отсутствовал. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Под воздействием длительных ветровых нагрузок произошел обрыв вязки крепления провода фазы "С". | Произвести внеочередной обход-осмотр и выборочный верховой осмотр ВЛ 10кВ №01 ПС Калаисская с целью выявления дефектов проводов, узлов крепления провода, арматуры и изоляции. По результатам осмотра, ВЛ 10кВ №01 ПС Калаисская, устранять выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления и устранения дефектов при техническом обслуживании ВЛ. | - | 0.064131
909 | 691 | Россошанский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-30 09:18 | 2020-05-30 09:59 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ 10кВ №7 ПС 110кВ Никоноровка послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "С" в пролёте опор №102-103 веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесённой на провода ВЛ порывом ветра до 18 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "С" по ВЛ 10кВ №7 ПС 110кВ Никоноровка в пролёте опор №102-103 произошло веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесённой на провода ВЛ порывом ветра до 18 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №7 ПС 110кВ Никоноровка по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №7 ПС 110кВ Никоноровка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. | - | 0.044414
910 | 583 | Железногорский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-30 09:14 | 2020-05-30 12:05 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Земля в сети 10кВ возникла по причине пережога провода в пролете оп.№5-6 ВЛ-10кВ № 04 от ПС Михайловка и последующим перекрытием провода на землю в следствии попадания грозового разряда. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Пережог провода в пролете оп.№5-6 ВЛ-10кВ №04 от ПС Михайловка произошел в результате попадания грозового разряда. | Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ №04 ПС Михайловка с составлением листа осмотра. По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ №14 ПС Студенок назначить сроки устранения выявленных замечаний. | - | 0.35796
911 | 574 | Медвенский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-30 08:30 | 2020-05-30 10:13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | 30.05.2020 г в 08: 30 причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ № 266.01 от ПС 35/10 кВ «Амосовка» действием МТЗ с неуспешным АПВ явилось межфазное КЗ, возникшее на ВЛ при перекрытии изоляции проводов фаз «В», «С» в пролете опор № 4-4-4-5 веткой с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, наброшенной на провода ВЛ порывистым ветром. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Возникновение междуфазного короткого замыкания произошло в результате перекрытия проводов веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ при порывистом ветре. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10 кВ № 266 .01 от ПС 35/10 кВ «Амосовка», с приоритетом выявления деревьев, растущих вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением веток на провода. По результатам осмотра составить план-график устранения выявленных дефектов. | - | 0.035535
912 | 743 | Становлянский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-30 07:15 | 2020-05-30 10:02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Изменение свойств материала (изолятора) в результате длительного срока эксплуатации с 1975г. Капитальный ремонт –2014г | Нарушение электрической изоляции | Короткое замыкание на землю фазы «С» через траверсу на опоре №8-3, из-за разрушения(пробой) изолятора ШС-10, в результате длительного срока эксплуатации. | На ВЛ 10кВ № 19 Становое ПС 35/10 Плоское произвести верховой осмотр опор №1-20 По результатам верхового осмотра устранить выявленные дефекты Произвести: визуальный осмотр по всей длине железобетонной стойки и траверсы каждой опоры (без подъема на опору), на которой имело место однофазное замыкание на землю; откопка опоры на глубину, не менее 0,6 м от поверхности земли (работы выполнять по наряду-допуску); осмотр подземной части стойки опоры; осмотр мест крепления стойки траверс, оголовников и других частей опоры. | - | 0.069582
913 | 690 | Бобровский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-30 05:48 | 2020-05-30 06:22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ-10кВ №3 ПС 110кВ Азовка послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №46-47 веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесённой на провода ВЛ порывом ветра до 18 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" по ВЛ-10кВ №3 ПС 110кВ Азовка в пролёте опор №46-47 произошло веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесённой на провода ВЛ порывом ветра до 18 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №3 ПС 110кВ Азовка Бобровского РЭС по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам осмотра ВЛ-10кВ №3 ПС 110кВ Азовка Бобровского РЭС разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. | - | 0.085005
914 | 664 | Хотынецкий РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-30 05:12 | 2020-05-30 05:16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | В результате несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ Ильинская в пролете опор № 34-35 произошло касание ДКР фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. АПВ - неуспешно по причине неустранившегося к.з. в период работы АПВ. | Нарушение электрической изоляции | В результате нарушения электрической изоляции фаз "А" и "В" ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ Ильинская ветвями деревьев в пролете опор №34-35 из-за несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Провести вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ Ильинская в пролете опор №34-35. Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ Ильинская нарушений и включить их в планы работ РЭС. | - | 0.011872
915 | 663 | Новодеревеньковский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-30 04:54 | 2020-05-30 06:42 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | В результате наезда неизвестными лицами на опору №171 ВЛ-10кВ №8 ПС 35/10кВ Паньково, произошел ее излом и падение , схлест провода фаз "А" и "С", что привело возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | В результате механического воздействия сторонних лиц на опору №171 ВЛ 10 кВ №8 ПС Паньково произошел ее излом у основания. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №8 ПС 35/10кВ «Паньково» по всей длине. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №8 ПС 35/10кВ «Паньково» и включить их в план работ Новодеревеньковского РЭС Направить заявление в полицию с целью найти виновника наезда на опору №171 ВЛ 10 кВ №8 ПС Паньково для возмещения ущерба | - | 0.1008
916 | 836 | Борисовский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-30 04:14 | 2020-05-30 04:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Срабатывание ПК 10 кВ трёх фаз в РУ 10 кВ КТП 801 ВЛ 10 кВ №8 ПС 35 кВ Зозули произошло из-за возникновения трёхфазного КЗ, в результате перекрытия нижних опорных изоляторов трёх фаз ПК 10 кВ вследствие их загрязнения и попадания влаги через негерметичные уплотнения двери РУ 10 кВ. | Нарушение герметичности | Нарушение электрической изоляции нижних опорных изоляторов трёх фаз ПК 10 кВ в РУ 10 кВ КТП 801 ВЛ 10 кВ №8 ПС 35 кВ Зозули произошло в результате их загрязнения и попадания влаги в РУ 10 кВ вследствие некачественного уплотнения двери. | Выполнить внеочередной осмотр КТП 801 ВЛ 10 кВ №8 ПС 35 кВ Зозули. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.033481
917 | 651 | Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-30 02:32 | 2020-05-30 04:15 | Атмосферные перенапряжения (гроза) Недостатки проекта Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Грозовые перенапряжения стали причиной повреждения опорных изоляторов на шинном мосту 6 кВ Т-1 ПС 110кВ Карачевская ф. "А" и "С" с последующим двухфазным КЗ на землю, что привело к работе ДЗТ Т-1 (в том числе и работе КЗ и ОД Т-1 и отключению ВЛ 110кВ БРЭС-Аксинино с отпайкой на ПС Карачевская. - После отключения действием ЗМН В ВЛ 110 кВ БРЭС, замедление выбега электродвигателей НПС Аксинино снизилось до величины 10,3-10,5 Гц/с, а непосредственно перед включением СОВ 110 кВ составило 9,7 Гц/с, блокировка df/dt снялась, АЧР-1 запустилась и сработала за 70 мс до момента включения СОВ 110 кВ от БАВР, при этом блокировка по направлению мощности не эффективна вследствие недостатка примененной схемы блокировки из-за параллельного включения контактов реле мощности. В результате сложения двух факторов произошло отключение потребителей от АЧР-1. - Недостаток схемы блокировки АЧР по направлению мощности, заключающийся в параллельном включении контактов реле мощности 2-4 1РМ (контролирует направление мощности через Т-1) и 2-4 2РМ (контролирует направление мощности через Т-2) При сильном порывистом ветре произошло падение ветки дерева на шлейф провода ВЛ 110кВ Аксинино - Шаблыкино с касанием траверсы опоры № 80, что привело к однофазному КЗ и отключению ВЛ от действия РЗ. | Электродуговое повреждение Нарушение электрической изоляции | Из-за электродугового воздействия, вследствие грозовых перенапряжений произошло разрушение опорного изолятора ф. "А" и возникновение трещин в опорном изоляторе ф. "С" шинного моста 6 кВ Т-1 ПС 110кВ Карачевская, что привело к двухфазному КЗ на землю, работе ДЗТ Т-1 (в том числе и работе КЗ и ОД Т-1 и отключению ВЛ 110кВ БРЭС-Аксинино с отпайкой на ПС Карачевская). Падение ветки дерева на шлейф провода ВЛ 110кВ Аксинино - Шаблыкино с касанием траверсы опоры № 80, что привело к однофазному КЗ и отключению ВЛ от действия РЗ. | Пересмотреть схему блокировки АЧР ПС 110 кВ Аксинино по направлению мощности, в том числе: - исключить параллельное включение контактов реле мощности на Т1 и Т2, разрешающее ложную работу АЧР при направлении мощности в сторону шин 6 кВ хотя бы по одному трансформатору. Произвести внеочередные послеаварийные измерения тока утечки ОПН-6 кВ Т-1 и Т-2 на ПС Карачевская. Провести измерения сопротивления изоляции и испытания повышенным напряжением шинного моста 6кВ Т-1 и Т-2 ПС Карачевская. Произвести внеочередные послеаварийные измерения сопротивления заземляющих устройств Т-1 и Т-2 на ПС Карачевская. Провести осмотр ВЛ 110кВ Аксинино - Шаблыкино в пролете опор № 78-84 на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Направить в АО "Транснефть-Дружба" запрос о возможных предельных значениях величин скорости снижения частоты при выбеге электродвигателей НПС Аксинино с учетом возможности включения максимального объема двигательной нагрузки АО "Транснефть-Дружба". Полученную информацию предоставить в Смоленское РДУ. По результатам полученных от АО "Транснефть-Дружба" сведений о предельных значениях величин скорости снижения частоты направить в Смоленское РДУ предложения по изменению уставки по df/dt. | - | 21.1154
918 | 835 | Борисовский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-30 02:18 | 2020-05-30 02:43 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Зозули произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии по изоляции изоляторов трех фаз опоры №24, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции изоляторов трех фаз опоры №24 ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Зозули, произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Зозули. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.18668
919 | 654 | Карачевский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-30 01:52 | 2020-05-30 03:27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор №28-29 ВЛ-10кВ ф.1004 ПС Ружное. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор №28-29 ВЛ-10кВ ф.1004 ПС Ружное, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1004 ПС Ружное. | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1004 ПС Ружное в пролете опор №28-29, угрожающих падением на провода. | - | 0.039582
920 | 834 | Борисовский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-30 00:53 | 2020-05-30 01:14 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Крюково произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии по изоляции изоляторов трех фаз опоры №67, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции изоляторов трех фаз опоры №67 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Крюково произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Крюково. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.14315
921 | 581 | Большесолдатский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-30 00:14 | 2020-05-30 01:28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ 10кВ №2410 от ПС Любимовка стало двухфазное короткое замыкание между проводами из-за срыва изолятора упавшей веткой обломившейся от дерева растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ и выброшенной порывом ветра на провода в пролетах опор № 15-16. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Из-за механического воздействия ветки, сломленной от дерева растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ, и выброшенной порывом ветра на провода в пролетах опор №15-16 ВЛ-10кВ №2410 ПС Любимовка, произошёл срыв изолятора на опоре №16, короткое между проводами, и отключение ВЛ действием защит. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №2410 ПС Любимовка По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №2410 ПС Любимовка, составить график устранения выявленных замечаний | - | 0.058483
922 | 819 | Шебекинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-29 23:33 | 2020-05-29 23:34 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ М.Пристань произошло из-за возникновения КЗ при перекрытии по изоляции изоляторов трех фаз опоры №6 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции изоляторов трех фаз опоры №6 ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ М.Пристань произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ М.Пристань. По результатам проведения осмотра ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ М.Пристань разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 3.3e-05
923 | 818 | Шебекинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-29 23:30 | 2020-05-29 23:32 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Максимовка произошло из-за возникновения КЗ при перекрытии по изоляции изоляторов трех фаз опоры №43а вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции изоляторов трех фаз опоры №43а ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Максимовка произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Максимовка. По результатам проведения осмотра ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Максимовка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 3.3e-05
924 | 825 | Шебекинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-29 23:30 | 2020-05-29 23:33 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Отключение действием МТЗ МВ 6 кВ ЛЭП 6 кВ №9 ПС 110 кВ Лизины произошло из-за возникновения КЗ при перекрытии по изоляции изоляторов трех фаз опоры №2/1 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции изоляторов трех фаз опоры №2/1 ЛЭП 6 кВ №9 ПС 110 кВ Лизины произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ №9 ПС 110 кВ Лизины. По результатам проведения осмотра ЛЭП 6 кВ №9 ПС 110 кВ Лизины разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.00015
925 | 817 | Шебекинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-29 23:29 | 2020-05-29 23:30 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №8 ПС 35 кВ Н.Таволжанка произошло из-за возникновения КЗ при перекрытии по изоляции изоляторов трех фаз опоры №69 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции изоляторов трех фаз опоры №69 ЛЭП 10 кВ №8 ПС 35 кВ Н.Таволжанка произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №8 ПС 35 кВН.Таволжанка. По результатам проведения осмотра ЛЭП 10 кВ №8 ПС 35 кВ Н.Таволжанка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 1.6e-05
926 | 661 | Болховский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-29 22:50 | 2020-05-29 22:55 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | В результате повторяющихся стихийных явлений: атмосферные перенапряжения (гроза), произошло нарушение электрической изоляции между фазами А и В в пролете опор № 7-8 - 7-9 ВЛ-10кВ № 7 ПС 35/10кВ Гнездилово , что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. АПВ неуспешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Нарушение электрической изоляции | В результате нарушения электрической изоляции между фазами А и В в пролете опор № 7-8 - 7-9 ВЛ-10кВ № 7 ПС 35/10кВ Гнездилово из-за воздействия атмосферных перенапряжений (гроза), произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 7 ПС 35/10кВ Гнездилово и включить их в план работ Болховского РЭС Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 7 ПС 35/10кВ Гнездилово по всей длине. | - | 0.057477
927 | 659 | Знаменский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-29 22:32 | 2020-05-29 22:37 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | В результате повторяющихся стихийных явлений: атмосферные перенапряжения (гроза), произошло нарушение электрической изоляции между фазами А и В в пролете опор № 7-8 ВЛ-10кВ № 7 ПС 35/10кВ "Узкое" , что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. АПВ неуспешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Нарушение электрической изоляции | В результате нарушения электрической изоляции между фазами А и В в пролете опор № 7-8 ВЛ-10кВ № 7 ПС 35/10кВ "Узкое" из-за воздействия атмосферных перенапряжений (гроза), произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 7 ПС 35/10кВ "Узкое" по всей длине. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 7 ПС 35/10кВ "Узкое" и включить их в план работ Знаменского РЭС | - | 0.026156
928 | 699 | Макарьевский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-29 21:46 | 2020-05-29 23:00 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | При аварийном осмотре ВЛ-10 кВ Ф10-02 ПС Макарьев-2 установлено, что причиной появления земли на фазе "А" явилось разрушение изолятора фазы "А" на опоре № 1-17. Разрушение изолятора произошло по причине воздействия грозового перенапряжения (удар молнии). Провод не поврежден. Информация по метеоусловиям приложена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции | Разрушение штыревого изолятора фазы "А" опора № 1-17 ВЛ-10 кВ Ф10-02 ПС Макарьев-2 по причине атмосферных перенапряжений (удар молнии), нахождение провода на металлической траверсе, что явилось причиной появления однофазного замыкания на землю. | Произвести обследование опоры №1-17 ВЛ 10 кВ Ф 10-02 ПС 35/10 Макарьев-2 в следствии протекания тока однофазного замыкания на «Землю» через тело опоры. Выполнить выборочный, верховой осмотр ВЛ 10 кВ Ф 10-02 ПС 35/10 Макарьев-2 с целью выявления дефектов изоляции ВЛ. Выявленные замечания в результате обследование опоры №1-17, и верхового осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС 35/10 Макарьев-2 устранить. | - | 0.021033
929 | 569 | Щигровский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-29 20:35 | 2020-05-29 22:08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Земля в сети 10кВ возникла по причине пробоя изолятора в результате развившегося дефекта изоляции в следствии длительной эксплуатации (с 1986г.) на оп.№17 ВЛ-10кВ № 7316 от ПС Басово и последующим повреждением провода в пролете оп.№16-17 и разрушением изолятора. | Нарушение электрической изоляции | Повреждение изолятора на оп.№17 и провода в пролете оп.№16-17 ВЛ-10кВ №7316 ПС Басово произошло в результате пробоя изолятора в результате развившегося дефекта изоляции в следствии длительной эксплуатации (с 1986г.) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: | Произвести инженерный осмотр состояния стержневой изоляции ВЛ-10кВ №7316 ПС Басово с составлением листа осмотра. По результатам осмотра состояния стержневой изоляции ВЛ-10кВ №7316 ПС Басово назначить сроки устранения выявленных замечаний. Провести обучение персонала распредстей, ОВБ РЭС по выявлению дефектов при обходах и осмотрах способствующих отключению ВЛ | - | 0.00558
930 | 648 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-29 19:42 | 2020-05-29 19:56 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | В результате воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта, произошло нарушение электрической изоляции между проводами фаз «В» и «С» в пролёте опор №120-121 ВЛ 10 кВ № 07 ПС 35/10кВ Лыково , с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. АПВ не успешно, по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Нарушение электрической изоляции | В результате нарушения электрической изоляции между проводами фаз «В» и «С» в пролёте опор №120-121 ВЛ-10 кВ № 07 ПС 35/10кВ Лыково из-за воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта, произошло возникновение двухфазного КЗ, устраненного действием защит. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №07 ПС 35/10кВ Лыково по всей длине. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №07 ПС 35/10кВ Лыково разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. | - | 0.014931
931 | 657 | Верховский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-29 18:56 | 2020-05-29 20:04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате падения ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) при ветровой нагрузке на провода фаз "А" , "В" в пролете опор 110-111 ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10кВ Песочное произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устранено действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода фаз "А" и "В" в пролете оп.№110-111 КВЛ-10кВ №5 ПС 35/10кВ "Песочное" , произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №5 от ПС 35/10 кВ Песочное по всей длине. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №5 от ПС 35/10 кВ Песочное и включить их в план работ Верховского РЭС. | - | 0.08613
932 | 686 | Семилукский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-29 18:30 | 2020-05-29 20:02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение КТП 429 ПС 110кВ Комплекс произошло по причине трехфазного короткого замыкания, вызванного перекрытием изоляции выводов 0,4кВ от трансформатора до главного рубильника из-за старения материала изоляции, произошедших по причине изменения структуры материала изоляции в процессе длительной эксплуатации, что привело к перегоранию плавких вставок предохранителей 10кВ фаз "А", "В", "С". | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие изоляции выводов 0,4кВ от силового трансформатора до главного рубильника на КТП 429 ПС 110кВ Комплекс произошло из-за старения материала изоляции, по причине изменения структуры материала изоляции в процессе длительной эксплуатации. | Выполнить комплекс диагностики КТП 429 ПС 110кВ Комплекс после прохождения токов к.з. и воздействия электрической дуги на оборудование ТП. По результатам диагностирования КТП 429 ПС 110кВ Комплекс разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. | - | 0.018399
933 | 698 | Антроповский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-29 17:58 | 2020-05-29 20:00 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | При аварийном осмотре ВЛ-10 кВ Ф 10-25 ПС 110/35/10 кВ Антропово установлено, что причиной возникновения "земли" на фазе "А" явилось разрушение штыревого изолятора на опоре № 2-5. Разрушение изолятора произошло по причине воздействия грозового перенапряжения (удар молнии). Провод не поврежден. Информация по метеоусловиям приложена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции | Разрушение изолятора фазы "А" на опоре № 2-5 ВЛ-10кВ Ф 10-25 ПС 110/35/10 кВ Антропово, по причине атмосферных перенапряжений (удар молнии), провод упал на металлическую траверсу, что явилось причиной появления однофазного замыкания на землю. | Выполнить комплексное обследование опоры № 2-5 ВЛ 10 кВ Ф10-25 ПС 110/35/10кВ Антропово, подвергшейся однофазному замыканию на землю. Произвести внеочередной обход, осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-25 ПС 110/35/10кВ Антропово, с целью выявления дефектов. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-25 ПС 110/35/10кВ Антропово замечания устранить. По результатам проведенного комплексного обследования опоры № 2-5 ВЛ 10 кВ Ф10-25 ПС 110/35/10кВ Антропово выявленные замечания устранить. | - | 0.008133
934 | 813 | Губкинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-29 16:52 | 2020-05-29 16:54 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Отключение действием МТЗ МВ 6 кВ ЛЭП 6 кВ №1 ПС 35 кВ Западная произошло из-за возникновения двухфазного КЗ при перекрытии по изоляции изоляторов фаз «А» и «В» опоры №10, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции изоляторов фаз "А" и "В" на опоре №10 ЛЭП 6 кВ №1 ПС 35 кВ Западная произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ №1 ПС 35 кВ Западная. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.028904
935 | 753 | Воловский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-29 16:50 | 2020-05-29 19:48 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Отключение ВЛ 10кВ №18 Богданово ПС Волово, произошло по причине междуфазного К.З. в пролёте опор №5-17 5-18 в следствии схлёста проводов в момент излома опоры №5-17, в результате неумышленного повреждения опоры посторонним лицом. Последний периодический осмотр ВЛ-10 кВ яч №18 Богданово проведён 02.10.2019 г. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Излом и потеря несущей способности промежуточной ж/б опоры №5-17 на ВЛ 10кВ №18 Богданово ПС Волово произошло в результате механического воздействия сторонних лиц, путём наезда на опору грузовым автомобилем в момент разгрузке песка в охранной зоне ВЛ. | Подать служебную записку на размещение статьи в СМИ о требованиях «Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон». | - | 0.3738
936 | 752 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-29 16:40 | 2020-05-29 19:00 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отключение ВЛ 6кВ № 14 ПС МПС произошло по причине межфазного К.З. при повреждении оборудования КТП-231П, находящейся в эксплуатационной ответственности Воронежской Дистанции энергоснабжения ЮВжд |  |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. | - | 0.22633
937 | 695 | Костромской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-29 16:15 | 2020-05-29 17:29 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф. 10-06 ПС Караваево на раме разъединителя опора № 4/1 обнаружена мертвая птица со следами дугового воздействия, которая при посадке на траверсу опоры, крыльями перекрыла провода соседних фаз, что привело к возникновению междуфазного К.З. и отключению ВЛ-10 кВ от действия максимальной токовой защиты. Птица пораженная действием электрического тока снята штангой КШЗ. Повреждений ВЛ-10 кВ нет. Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции | При посадке на траверсу опоры № 4/1 птица крыльями перекрыла провода соседних фаз, что привело к возникновению между фазного К.З. и как следствие, отключению ВЛ-10 кВ ф. 10-06 ПС Караваево от действия защит. | Выполнить верховой осмотр опоры № 4/1 ВЛ-10 кВ ф. 10-06 ПС Караваево с целью выявления возможного повреждения оборудования. По результатам верхового осмотра опоры № 4/1 ВЛ-10 кВ ф. 10-06 ПС Караваево устранить выявленные дефекты (при их наличии). | - | 0.018499
938 | 693 | Галичский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-29 15:27 | 2020-05-29 17:42 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Причиной появления сигнала "земля" на Ф10-02 ПС 110/10 кВ Лопарево стало разрушение штыревого изолятора на опоре №45 с дальнейшим замыканием на землю через тело опоры. Повреждение произошло в результате грозовых перенапряжений. Провод не поврежден. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции | Разрушение штыревого изолятора на оп. №45 в результате атмосферных перенапряжений. | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС 110/10 кВ Лопарево с применением бинокля с целью обнаружения дефектов, вызванных прохождением грозового фронта с усилением ветра. По результатам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС 110/10 кВ Лопарево устранить выявленные замечания. Провести комплексное обследование оп. №45 подвергшейся воздействию тока замыкания на землю. Устранить замечания по результатам комплексного обследования оп. №45, подвергшейся воздействию тока замыкания на землю. | - | 0.45
939 | 592 | Угличский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-29 14:10 | 2020-05-29 15:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ 10кВ №195 ПС 110/10кВ "Плоски" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №34-№35 деревом, упавшим при порывах ветра из охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №34-№35 деревом, упавшим при порывах ветра из охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №34-№35 ВЛ 10кВ №195 ПС 110/10кВ "Плоски". Провести внеплановый инструктаж мастеру ст. мастеру РЭС Цедику В.В. об эксплуатации ВЛ в соответствии с НТД. | - | 0.03
940 | 601 | Пошехонский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-29 14:02 | 2020-05-29 16:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №7 Кременево ПС 220/35/10 Пошехонье, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №30-№31 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. УРЗА в ведении Валдайского ПМЭС. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №30-№31 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. УРЗА в ведении Валдайского ПМЭС. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №7 Кременево ПС Пошехонье. Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №7 Кременево ПС Пошехонье. | - | 0.003933
941 | 686 | Петровский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-29 13:44 | 2020-05-29 15:32 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | В результате несвоевременной вырубки, обрезки крон деревьев при порывах ветра произошло воздействие ветками дерева на провода и их сближение, что привело к двухфазному КЗ и отключению ВЛ-10 кВ № 3 Б.Избердеевская от действия МТЗ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Подхлест неизолированных проводов ветками дерева при порывах ветра в пролете опор № 30-31. | Произвести расчистку трассы ВЛ-10 кВ № 3 ПС Б.Избердеевская от растительности веток деревьев в пролете опор № 30-31. Провести внеплановый инструктаж персоналу производящего осмотр данной ВЛ, о необходимости своевременной расчистки трассы ВЛ. | - | 0.009
942 | 580 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-29 13:30 | 2020-05-29 15:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №4 Школа ПС 35/10кВ Арефино, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №12-№13 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытий обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №12-№13 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытий обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №4 Школа ПС 35/10кВ Арефино. Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №4 Школа ПС 35/10кВ Арефино. | - | 0.28751
943 | 744 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-29 12:20 | 2020-05-29 13:36 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отключение ВЛ 10кВ № 02 ПС Казинка произошло по причине межфазного К.З. при повреждении оборудования КТП-27П , находящейся в эксплуатационной ответственности ОГУП «Липецкдоравтоцентр» |  |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. | - | 0.22547
944 | 565 | Льговский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-29 11:22 | 2020-05-29 14:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Междуфазное КЗ, вызванное падением на провода в пролете опор №18-№19 высокорослого дерева из вне охранной зоны ВЛ, сломленного порывом ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Механическое воздействие при падении высокорослого дерева на провода в пролете опор №18-№19 привело к обрыву провода ф.В, схлесту проводов и срыву изолятора ф.А на оп. №19. | Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №1254 от ПС Густомой с проверкой состояния опор №18, №19, подвергшихся динамическому воздействию при падении высокорослого дерева. По результатам внепланового инженерного осмотра ВЛ-10 кВ №1254 от ПС Густомой составить график устранения выявленных замечаний. | - | 0.0056
945 | 816 | Шебекинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-29 11:22 | 2020-05-29 11:44 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение действием МТЗ МВ 6 кВ ЛЭП 6 кВ №8 ПС 110 кВ Лизины произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции концевой муфты на опоре №20 участка КЛ 6кВ от опоры №19 до опоры №20, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции концевой муфты на опоре №20 участка КЛ 6 кВ от опоры №19 до опоры №20 ЛЭП 6 кВ №8 ПС 110 кВ Лизины произошло из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Произвести внеочередной осмотр участка трассы КЛ 6 кВ от опоры №19 до опоры №20 ЛЭП 6 кВ №8 ПС 110 кВ Лизины. По результатам проведения осмотра участка трассы КЛ 6 кВ от опоры №19 до опоры №20 ЛЭП 6 кВ №8 ПС 110 кВ Лизины, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.040337
946 | 561 | Некрасовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-29 11:00 | 2020-05-29 13:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ № 02 ПС Бурмакино-1 в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №111- №112 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №111 - №112 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 02 ПС Бурмакино-1 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 02 ПС Бурмакино-1 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | 0.2205
947 | 697 | Калачеевский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-29 10:40 | 2020-05-29 11:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Аварийное отключение ВЛ-10-2 ПС 35кВ Подгорная произошло из-за возникновения трехфазного КЗ при обрыве и схлестывании проводов фаз "А", "В", "С" в пролёте опор №26-27, вызванного падением дерева, упавшего на провода из вне охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 18м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Обрыв и схлестывание проводов фаз «А», «В», «С» в пролёте опор № 26-27 ВЛ-10-2 ПС 35 кВ Подгорная при падении дерева из вне охранной зоны на провода ВЛ при сильных порывах ветра до 18 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10-2 ПС 35 кВ Подгорная на предмет выявления нарушений и деревьев угрожающих безаварийной работе ВЛ, а также обследование стоек опор №25,26,27,28 с откопкой на 0,6м на трещинообразование. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-2 ПС 35 кВ Подгорная и обследования стоек опор №25,26,27,28 выявленные замечания и нарушения включить в план ремонта и ТО. Произвести вырубку деревьев угрожающих безаварийной работе ВЛ-10-2 ПС 35 кВ Подгорная в пролете опор №26-27. | - | 0.13083
948 | 964 | Кимрский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-29 10:40 | 2020-05-29 12:09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение КВЛ-6кВ ф.№07 ПС35/6 кВ Кимры произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №12-13 веткой дерева упавшей на провода из-за пределов охранной зоны КВЛ-6кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Кимрского района Тверской области, без обрыва проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №12-13 КВЛ-6кВ ф.№07 ПС35/6 кВ Кимры, из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения КВЛ-6кВ ф.№07 ПС35/6 кВ Кимры действием МТЗ. | Провести внеочередной осмотр КВЛ-6кВ ф.№07 ПС 35/6 Кимры. Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра КВЛ-6кВ ф.№07 ПС 35/6 Кимры. | - | 1.0917
949 | 806 | Корочанский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-29 10:29 | 2020-05-29 10:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Борисы произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №20-21 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №20-21 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Борисы произошло вследствие механического воздействия при падении на провода ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Борисы. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.001703
950 | 577 | Золотухинский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-29 10:00 | 2020-05-29 10:17 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Причиной отключения ВЛ-10кВ №4 от ПС 110/35/10кВ Золотухино явилось возникновение междуфазного К.З. при перекрытии штыревых изоляторов фазы "А" и "В" на опоре № 4, электрической дугой при попадании грозового разряда. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции ВЛ-10кВ №4 от ПС 110/35/10кВ Золотухино, возникновение междуфазного К.З., поверхностное перекрытие штыревых изоляторов фазы "А" и "В" на опоре № 4,произошло из-за атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта в районе расположения ВЛ-10 кВ. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ 331.4 ПС 110/35/10 кВ Золотухино с целью выявления наличия и исправного состояния РВО-10кВ, ОПН -10 кВ, на ТП запитанных от данной ВЛ, целостности заземляющих спусков на ВЛ. Произвести измерения сопротивления заземляющего устройства опоры №4 ВЛ-10кВ 331.4 ПС 110/35/10 кВ По результатам осмотра ВЛ 10кВ №331.4 и измерения сопротивления заземляющего устройства опоры №4 , в случае выявления замечаний,наметить мероприятия по устранению данных замечаний. | - | 0.033996
951 | 556 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-29 09:39 | 2020-05-29 11:04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Отключение ВЛ 10 кВ №2 Козьмодемьянский ПС 220/110/10 кВ "Ярославская" вручную для отыскания однофазного замыкания на землю, возникшего из-за перекрытия провода фазы "В" и арматуры в теле опоры №8-5 из-за обрыва вязки провода фазы "В" на опоре №8-5. Обрыв произошел в результате износа вязки провода в процессе эксплуатации. На проводе видны следы перекрытия. Оценка УРЗА не требуется. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие провода фазы "В" и арматуры в теле опоры №8-5 ВЛ 10 кВ №2 Козьмодемьянский ПС 220/110/10 кВ "Ярославская" из-за обрыва вязки провода фазы "В" на опоре №8-5. Обрыв произошел в результате износа вязки провода в процессе эксплуатации.. На проводе видны следы перекрытия. Оценка УРЗА не требуется. | Выполнить внеплановый осмотр состояния вязок проводов на опорах №8-5 и №8-6 ВЛ 10 кВ №2 Козьмодемьянский ПС 220/110/10 кВ "Ярославская" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Провести внеплановый инструктаж мастеру Киселеву В.В. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. | - | 0.19834
952 | 807 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-29 09:10 | 2020-05-29 09:15 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №5 ПС 110 кВ Стрелецкое произошло из-за возникновения двухфазного КЗ при перекрытии по изоляции изоляторов трех фаз опоры №10/5 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции изоляторов трех фаз опоры №10/5 ЛЭП 10 кВ №5 ПС 110 кВ Стрелецкое произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС 110 кВ Стрелецкое. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.028905
953 | 638 | Новосильский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-29 06:37 | 2020-05-29 06:46 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | В результате несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ-10 кВ №8 ПС 35/10 Варваринка, в пролете опор №101-102, произошло касание ветвями дерева проводов фаз "А" и "В" при ветровой нагрузки, что привело к нарушению электрической изоляции, с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Нарушение электрической изоляции | В результате нарушения электрической изоляции в пролете опор №101-102 ВЛ-10 кВ №8 ПС 35/10 Варваринка из-за касания ветвями дерева проводов фаз "А" и "В" при ветровой нагрузки и несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне, произошло, возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №8 ПС 35/10кВ Варваринка разработать мероприятия и включить их в план работ Новосильского РЭС Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №8 ПС 35/10кВ Варварнка по всей длине Провести вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ 10кВ №8 ПС 35/10кВ Варварнка в пролете опор №101-102 | - | 0.01125
954 | 641 | Дубровский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-29 03:40 | 2020-05-29 03:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз в пролете опор №27-№28 ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 35кВ Мареевская. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз в пролете опор №27-№28 ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 35кВ Мареевская, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1002 ПС 35кВ Мареевская. | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 35кВ Мареевская в пролете опор №27-№28, угрожающих падением на провода. | - | 0.01667
955 | 645 | Жуковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-29 02:10 | 2020-05-29 03:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз "В" и "С" в пролете опор №13-14 ВЛ-10 кВ Ф-Маяк-Неготино от РП Овстуг. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Падение ветки привело к механическому воздействию, нарушению изоляции, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10 кВ Ф-Маяк-Неготино от РП Овстуг. | Произвести обрезку веток, угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ Ф-Маяк-Неготино от РП Овстуг, на деревьях растущих вне охранной зоны, в пролете опор №13-14. | - | 0.0825
956 | 644 | Стародубский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-29 01:15 | 2020-05-29 03:03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на проходные изоляторы КТП №196 фаз "В" и "С". | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Падение ветки привело к механическому воздействию, нарушению изоляции, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.104 ПС Логоватое. | Произвести обрезку веток, угрожающих падением на провода ВЛ-10кВ ф.104 ПС Логоватое, на деревьях растущих вне охранной зоны, в пролете опор №251-252. | - | 0.8478
957 | 831 | Борисовский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-28 23:50 | 2020-05-29 00:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение действием МТЗ ВВ ЛЭП 10 кВ №13 ПС 35 кВ Зозули произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции в целом месте участка КЛ 10 кВ Р 1303 - КТП 1302, вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции в целом месте участка КЛ 10 кВ Р 1303 - КТП 1302 ЛЭП 10 кВ №13 ПС 35 кВ Зозули произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы участка КЛ 10 кВ Р 1303 - КТП 1302 ЛЭП 10 кВ №13 ПС 35 кВ Зозули. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.3255
958 | 711 | Сусанинский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-28 19:55 | 2020-05-28 20:21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ 10 кВ в концевой муфте кабельной линии, от РУ-10 кВ ТП-150 до Трансформатора №1 (кабель 1992 года). Последний плановый осмотр ТП №150 был проведен 17.12.2019 электромонтером Сусанинского РЭС Терпеловым А.А., по результатам визуального осмотра дефектов кабельной линии не обнаружено. Последнее плановое испытание КЛ-10 кВ в ТП №150 было проведено 16.07.2019 электромонтером по испытаниям и измерениям 4 разряда Куприяновым Д.А. Кабель испытание выдержал, дефектов не выявлено. | Нарушение электрической изоляции | Междуфазное замыкание жил КЛ 10 кВ в концевой муфте. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Междуфазное замыкание жил кабельной линии 10 кВ в концевой муфте. На РУ-10 кВ ТП-150 до Трансформатора №1, TP010-0035171-14-01 | Выполнить обследование состояния КЛ 10 кВ в РУ-10 кВ ТП-150, при необходимости провести высоковольтные испытания. Устранить замечания выявленные при обследовании КЛ 10 кВ в РУ-10 кВ ТП-1. | - | 0.04333
959 | 739 | Данковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-28 19:14 | 2020-05-28 19:41 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Изменения свойств изоляционного материала кабеля ААШв-10 3х95 участка КЛ-10 кВ от ТП-34 до ТП 30 в процессе длительного срока эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Межфазное КЗ, пробой изоляции жил силового кабеля ААШв-10 3х95 участка КЛ-10 кВ от ТП-34 до ТП 30. | Провести внеочередные испытания участков КЛ-10 кВ СПТУ со сроком эксплуатации более 30 лет. По результатам испытаний участков КЛ-10 кВ СПТУ устранить выявленные недостатки. | - | 0.0081
960 | 637 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-28 19:00 | 2020-05-28 20:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение КЛ 10кВ № 24 ПС Керамик- ТП508 в результате короткого замыкания, возникшего при пробое изоляции силового кабеля на участке КВЛ-10кВ ТП503-ТП507 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 2000г. УРЗА не в ведении ПАО МРСК Центра -Ярэнерго | Нарушение электрической изоляции | пробой изоляции силового кабеля на участке КВЛ-10кВ ТП503-ТП507 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 2000г. УРЗА не в ведении ПАО МРСК Центра -Ярэнерго | Выполнить внеочередной осмотр трассы _КВЛ 10кВ ТП503-ТП507 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КВЛ 10кВ ТП503-ТП507 дефектов Провести внеплановый инструктаж мастеру и членам бригады по эксплуатации КВЛ 10кВ ТП503-ТП507 о необходимости эксплуатации КЛ в соответствии с НТД. | - | 0.066665
961 | 963 | Кимрский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-28 18:10 | 2020-05-28 19:44 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение КВЛ 10кВ №23 ПС 110/35/10 кВ Радуга произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №71-72 веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны КВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Кимрского района Тверской области, без обрыва проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия ветки дерева на провода в пролете опор №71-72 КВЛ 10кВ №23 ПС 110/35/10 кВ Радуга, из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения КВЛ 10кВ №23 ПС 110/35/10 кВ Радуга действием МТЗ. | Провести внеочередной осмотр КВЛ 10кВ №23 ПС 110/35/10 кВ Радуга. Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра КВЛ 10кВ №23 ПС 110/35/10 кВ Радуга. | - | 2.2349
962 | 794 | Гагаринский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-28 16:48 | 2020-05-28 18:12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Причиной вывода в ремонт силового трансформатора Т-1 КТП-9 Токарево Л-1011 ПС 110/35/10кВ Мишино явился перекос напряжений вследствие межвиткового К.З. обмотки фазы «С» по стороне ВН силового трансформатора из-за старения изоляции вследствие большого (более 51 года) срока эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Причиной возникновения перекоса напряжения по фазам Т-1 КТП-9 Токарево Л-1011 ПС 110/35/10кВ Мишино явился электрический пробой межвитковой изоляции обмотки фазы «С» по стороне ВН силового трансформатора. | Произвести внеочередное измерение сопротивления изоляции обмоток силовых трансформаторов со сроком службы более 30 лет на ТП-10кВ по Л-1011 ПС 110/35/10кВ Мишино. По результатам замеров сопротивления изоляции обмоток силовых трансформаторов на ТП по Л-1011 ПС 110/35/10кВ Мишино о разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных и сроков устранения. | - | 0.028
963 | 800 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-28 15:12 | 2020-05-28 15:17 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Беловское произошло из-за возникновения КЗ при перекрытии по изоляции изоляторов трех фаз опоры №27 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции изоляторов трех фаз опоры №27 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Беловское произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Беловское. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.006747
964 | 915 | Торопецкий РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-28 14:45 | 2020-05-28 14:56 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10кВ №23 ПС 110/35/10кВ Андреаполь произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №39-40 веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Андреапольского района Тверской области, без обрыва проводов. В последствии произошло падение ветки на землю, что позволило сделать успешным РПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №39-40 ВЛ-10кВ №23 ПС 110/35/10кВ Андреаполь, из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №23 ПС 110/35/10кВ Андреаполь действием МТЗ. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №23 ПС 110/35/10кВ Андреаполь. Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №23 ПС 110/35/10кВ Андреаполь. | - | 0.18916
965 | 640 | Рогнединский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-28 14:23 | 2020-05-28 14:27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз в пролете опор №41-№42 ВЛ-10кВ ф.1008 ПС 35кВ Рогнединская. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз в пролете опор №41-№42 ВЛ-10кВ ф.1008 ПС 35кВ Рогнединская, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1008 ПС 35кВ Рогнединская. | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1008 ПС 35кВ Рогнединская в пролете опор №41-№42, угрожающих падением на провода. | - | 0.005336
966 | 741 | Добровский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-28 14:03 | 2020-05-28 16:48 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Причиной отключения ВЛ-10кВ "Б.Хомутец" явилось межфазное замыкание проводов в пролёте опор №19-21 в результате не умышленного воздействия посторонним лицом на грузовом самосвале FOTON гос. номер М874ЕО48, с последующим обрывом провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Обрыв провода фазы "С" в пролёте опор №19-21 на ВЛ 10кВ Большой Хомутец ПС Борисовка с межфазным замыкание проводов ВЛ произошел по причине механического воздействия сторонних лиц. | Направить письмо в ОМВД по Добровскому району для принятия мер по розыску лиц, совершивших противоправные действия, и обеспечению возмещения причиненного материального ущерба. | - | 0.462
967 | 691 | Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-28 13:58 | 2020-05-28 14:11 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Причиной отключения ВЛ-35 кВ КПД-Владычное действием защит стало межфазное перекрытие фаз «А» и «В» при схлестывании проводов кузовом при проведении работ по разгрузке асфальта водителем самосвала Фроловым И.В. в охранной зоне ВЛ с приближением поднятым кузовом на недопустимое расстояние к проводам. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия, незначительное повреждение провода. Разгрузочные работы в охранной зоне ВЛ с филиалом ПАО «МРСК Центра»-«Костромаэнерго» не согласовывались. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Межфазное перекрытие фаз «А» и «В» в пролете опор №25-26 ВЛ-35 кВ КПД-Владычное при схлестывании проводов кузовом самосвала при проведении работ по разгрузке асфальта, управляемый Фроловым И.В. | Направить письмо Фролову И.В. о возмещении ущерба. Через местные СМИ проинформировать жителей района о мерах безопасности в охранных зонах ВЛ 35-110 кВ. | - | 0.062843
968 | 639 | Стародубский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-28 13:32 | 2020-05-28 14:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз "В" и "С" в пролете опор №43-44 ВЛ-10кВ ф.101 ПС Логоватое. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Падение ветки привело к механическому воздействию, нарушению изоляции, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.101 ПС Логоватое. | Произвести обрезку веток, угрожающих падением на провода ВЛ-10кВ ф.101 ПС Логоватое, на деревьях растущих вне охранной зоны, в пролете опор №43-44. | - | 0.24675
969 | 623 | Борисоглебский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-28 13:00 | 2020-05-28 15:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №4 "Раменье" ПС 35/10кВ "Раменье" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №13-№14 упавшим при порывах ветра деревом, произрастающим за пределами просеки ВЛ . Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №13-№14 упавшим при порывах ветра деревом, произрастающим за пределами просеки ВЛ . Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №4 "Раменье" ПС 35/10кВ "Раменье" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №4 "Раменье" ПС 35/10кВ "Раменье" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | 0.71116
970 | 637 | Жуковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-28 11:12 | 2020-05-28 11:17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №48-49 ВЛ-10кВ ф.1019 ПС Жуковская. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Падение ветки привело к механическому воздействию, нарушению изоляции, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1019 ПС Жуковская. | Произвести обрезку веток, угрожающих падением на провода ВЛ-10кВ ф.1019 ПС Жуковская, на деревьях растущих вне охранной зоны, в пролете опор №48-49. | - | 0.005414
971 | 690 | Буйский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-28 09:47 | 2020-05-28 09:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Ф10-47 ПС 110/35/10 кВ Буй (р) действием защиты явилось межфазное К.З., возникшее вследствие падения дерева на провода ВЛ с дальнейшим падением на землю в пролете опор №32-33. Дерево выпало из-за пределов охранной зоны ВЛ под действием сильных порывов ветра, в дальнейшем, раскачиваемое порывами ветра дерево упало на землю, что позволили успешно выполнить РПВ. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Межфазное К.З., возникшее вследствие перекрытия деревом проводов соседних фаз в пролете опор №32-33 ВЛ 10 кВ фидера 10-47 ПС 110/35/10 кВ Буй (р). | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ фидера 10-47 ПС 110/35/10 кВ Буй (р) с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. По итогам обхода ВЛ 10 кВ фидера 10-47 ПС 110/35/10 кВ Буй (р) устранить выявленные замечания. | - | 0.06
972 | 545 | Первомайский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-28 09:36 | 2020-05-28 12:05 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Отключение ВЛ-10кВ №7 "Семеновское" ПС 35кВ "Великовская" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фазы "А" и фазы "В" птицей на опоре №154. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ и теле птицы имеются следы перекрытия. Работа МТЗ – правильно. Работа АПВ – правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие проводов фазы "А" и фазы "В" птицей на опоре №154 ВЛ-10кВ №7 "Семеновское" ПС 35кВ "Великовская". Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ и теле птицы имеются следы перекрытия. Работа МТЗ – правильно. Работа АПВ – правильно, неуспешно. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №7 "Семеновское" ПС 35кВ "Великовская" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №7 "Семеновское" ПС 35кВ "Великовская". | - | 0.024833
973 | 680 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-28 09:35 | 2020-05-28 09:53 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10 кВ №07 Суравская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное падением дерева в пролете опор № 34-35, упавшая из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | При падение дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 07 ПС Суравская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 07 ПС Суравская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Провести внеплановый инструктаж персоналу производящего осмотр данной ВЛ, что при осмотре особое внимание уделять растительности деревьев за пределами охранной зоне, но способных вызвать технологическое нарушение при неблагоприятных погодных условиях. | - | 0.0576
974 | 738 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-28 03:00 | 2020-05-28 04:09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Изменение свойств изоляционного материала жил кабеля ААШв-6 3х95 фаз "А", "В","С" КЛ-6 кВ РП-17 яч. № 21 - КТП-235 яч. № 3 в процессе длительного срока эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Межфазное КЗ, пробой изоляции (проверено с помощью прибора УПП-10 Н) жил силового кабеля ААШв-6 3х95 фаз "А", "В","С" КЛ-6 кВ РП-17 яч. № 21 - КТП-235 яч. № 3. | Провести внеочередные испытания КЛ-6 кВ от РП-17 со сроком эксплуатации более 30 лет. По результатам испытаний КЛ-6 кВ от РП-17 устранить выявленные недостатки. | - | 0.1725
975 | 527 | Даниловский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-27 23:08 | 2020-05-28 00:59 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10 кВ №2 Горинский ПС 35/10 кВ Горинская в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №25-№26 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №25-№26 ВЛ 10 кВ №2 Горинский ПС 35/10 кВ Горинская веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №2 Горинский ПС 35/10 кВ Горинская с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10 кВ №2 Горинский ПС 35/10 кВ Горинская , по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | 0.000866
976 | 791 | Демидовский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-27 22:48 | 2020-05-27 23:37 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Причиной отключения ВЛ-1007 ПС Диво явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №№ 52-53 во время порывистого ветра в результате несвоевременной вырубки деревьев угрожающих падением на провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной приведшей к отключению ВЛ-1007 ПС Диво явилось межфазное короткое замыкание в пролёте опор №№ 52-53 вследствие нарушения изоляции между проводами в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветки дерева, находящегося в охранной зоне ВЛ | Провести внеочередной осмотр участков ВЛ 1007 ПС Диво, проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих деревьев. Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №№52-53 ВЛ-1007 ПС Диво. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 1007 ПС Диво разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. | - | 0.01225
977 | 590 | Угличский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-27 21:25 | 2020-05-27 23:20 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных) | Отключение ВЛ 10кВ №152 ПС 35/10кВ "Заозерье" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №26-№27 деревом, подгрызенным бобрами и упавшим из-за пределов охранной зоны. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №26-№27 деревом, подгрызенным бобрами и упавшим из-за пределов охранной зоны. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно.. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №152 ПС 35/10кВ "Заозерье" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №152 ПС 35/10кВ "Заозерье" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | 0.0016
978 | 694 | Костромской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-27 18:00 | 2020-05-27 18:39 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Аварийное отключение на ВЛ-10 кВ ф. 10-05 ПС Ильинское произошло по причине повреждения на потребительской ТП-717 ЗАО МАКС. Повреждений оборудования Костромаэнерго нет. Оборудование РЗА работало правильно. |  |  | Направить письмо потребителю ТП-717 ЗАО МАКС, о необходимости своевременного обслуживания электрооборудования, находящегося на собственном балансе | - | 0.02795
979 | 802 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-27 17:37 | 2020-05-27 18:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ КЛ 6 кВ Город 28 ПС 110 кВ Белгород произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ Город 28-ТП 1318 ПС 110 кВ Белгород в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ Город 28-ТП 1318 ПС 110 кВ Белгород произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ Город 28-ТП 1318 ПС 110 кВ Белгород. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.028498
980 | 799 | Борисовский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-27 17:30 | 2020-05-27 18:08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Крюково произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №67-68 упавшей веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №67-68 ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Крюково произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, на провода при усилении ветра. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Крюково. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.10133
981 | 522 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-27 16:25 | 2020-05-27 18:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение КВЛ 10кВ №2 ПС 35/10 "Поречье" в результате короткого замыкания, возникшего из-за пробоя изоляции соединительной кабельной муфты на участке КВЛ 10кВ №02 ПС 35/10 "Поречье" между ТП-302 и ТП-308 вследствие естественного старения изоляции кабельной муфты. Муфта в эксплуатации с 1987г. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Нарушение электрической изоляции | Пробой изоляции соединительной кабельной муфты на участке КВЛ 10кВ №02 ПС 35/10 "Поречье" между ТП-302 и ТП-308 вследствие естественного старения изоляции кабельной муфты. Муфта в эксплуатации с 1987г. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Выполнить внеочередной осмотр трассы КВЛ 10кВ №2 ПС 35/10 "Поречье" с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КВЛ 10кВ №2 ПС 35/10 "Поречье" дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД. | - | 0.03
982 | 798 | Ивнянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-27 16:20 | 2020-05-27 16:21 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Верхопенье произошло из-за возникновения трехфазного КЗ при перекрытии по изоляции изоляторов трех фаз опоры №10 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции изоляторов трех фаз опоры №10 ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Верхопенье произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Верхопенье. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.027104
983 | 626 | Красногорский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-27 15:20 | 2020-05-27 15:27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Воздействие порывистого ветра, до 18 м/с, привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.106 ПС Заводская в пролёте опор №93-94. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-10кВ ф.106 ПС Заводская, в пролёте опор №93-94, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.106 ПС Заводская. | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.106 ПС Заводская в пролете опор №93-94. | - | 0.018
984 | 524 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-27 15:12 | 2020-05-27 16:26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Отключение ВЛ 10 кВ №1 Харитоново ПС 35/10 кВ "Григорьевское" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №87 -№88 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие проводов всех фаз ВЛ 10 кВ №1 Харитоново ПС 35/10 кВ "Григорьевское" в пролете опор №87 - №88 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №87 - №88 ВЛ 10 кВ №1 Харитоново ПС 35/10 кВ "Григорьевское". Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. | - | 0.20966
985 | 523 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-27 14:50 | 2020-05-27 17:28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Отключение ВЛ 10 кВ №307 Орлово ПС 110/10/6 кВ "Ярцево" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №39 -№40 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие проводов фаз "А" и "С" ВЛ 10 кВ №307 Орлово ПС 110/10/6 кВ "Ярцево" в пролете опор №39 - №40 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №39 - №40 ВЛ 10 кВ №307 Орлово ПС 110/10/6 кВ "Ярцево". Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. | - | 0.28966
986 | 589 | Угличский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-27 14:48 | 2020-05-27 16:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Отключение ВЛ 10кВ №03 ПС 110/35/10кВ "Климатино" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №18-№19 ветками ДКР, произрастающей в пределах охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №18-№19 ветками ДКР, произрастающей в пределах охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №18-№19 ВЛ 10кВ №03 ПС 110/35/10кВ "Климатино". Провести внеплановый инструктаж мастеру Денисову А.А. об эксплуатации ВЛ в соответствии с НТД. | - | 0.001783
987 | 676 | Сосновский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-27 14:15 | 2020-05-27 15:18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате резкого порыва ветра (по прогнозу погоды 11 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №7-8. Возникшее межфазное КЗ вызвало работу РЗА на отключение. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате падения ветки от дерева растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ в пролете опор №7-8 возникло двухфазное КЗ вызвавшее срабатывание защиты на отключение В 10кВ №1 ПС 35кВ В.Ярославская | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 1 ПС В.Ярославская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. | - | 0.0105
988 | 541 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-27 13:25 | 2020-05-27 15:27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №2 Шашковский ПС 35/10 кВ Шашково в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №9-№10 при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ от порывов сильного ветра. Под проводами обнаружена ветка дерева со следами перекрытия электрической дугой. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №9-№10 при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ от порывов сильного ветра. Под проводами обнаружена ветка дерева со следами перекрытия электрической дугой. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №2 Шашковский ПС 35/10 кВ Шашково. Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №2 Шашковский ПС 35/10 кВ Шашково. | - | 0.40259
989 | 610 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-27 13:10 | 2020-05-27 15:25 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Отключение КЛ 10кВ №16 в РП33 в результате короткого замыкания, возникшего при нарушении изоляции участка КЛ10кВ ТП515-ТП521 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ- правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Нарушение изоляции участка КЛ-10кВ Тп515-ТП521 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ- правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ-10кВ ТП515-ТП521 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Устранить выявленные в ходе осмотра КЛ-10кВ ТП515-ТП521 нарушения. Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ. | - | 0.225
990 | 636 | Суражский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-27 13:04 | 2020-05-27 13:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор №25-26 ВЛ-10кВ ф.106 ПС Ново Дроков | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор №25-26 ВЛ-10кВ ф.106 ПС Ново Дроков, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.106 ПС Ново Дроков. | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.106 ПС Ново Дроков в пролете опор №25-26, угрожающих падением на провода. | - | 0.001099
991 | 634 | Гордеевский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-27 13:00 | 2020-05-27 13:51 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз "В" и "С" в пролете опор №42-43 ВЛ-10кВ ф.109 ПС Гордеевка. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз "В" и "С" в пролете опор №42-43 ВЛ-10кВ ф.109 ПС Гордеевка. | Произвести обрезку веток, угрожающих падением на провода ВЛ-10кВ ф.109 ПС Гордеевка, на деревьях растущих вне охранной зоны, в пролете опор №42-43. | - | 0.0102
992 | 794 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-27 12:05 | 2020-05-27 12:10 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Шишино произошло из-за возникновения КЗ при перекрытии по изоляции изоляторов трех фаз опоры №44 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции изоляторов трех фаз опоры №44 ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Шишино произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Шишино. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.012495
993 | 542 | Пошехонский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-27 11:23 | 2020-05-27 14:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №5 Яковлевское ПС 220/35/10кВ Пошехонье, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №5-№6 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. УРЗА в ведении Валдайского ПМЭС. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №5-№6 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. УРЗА в ведении Валдайского ПМЭС. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №5 Яковлевское ПС Пошехонье Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №5 Яковлевское ПС Пошехонье. | - | 0.005733
994 | 535 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-27 10:45 | 2020-05-27 12:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение КЛ 10кВ № 01 РП 36 в результате короткого замыкания, возникшего при пробое изоляции силового кабеля на участке КЛ 10кВ № 01 РП 36 - ТП 1042 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 2000 г. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. | Нарушение электрической изоляции | Пробой изоляции силового кабеля на участке КЛ 10кВ № 01 РП 36 - ТП1042 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 2008 г. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ № 01 РП 36 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10кВ № 01 РП 36 дефектов Провести внеплановый инструктаж мастеру и членам бригады по эксплуатации КЛ о необходимости эксплуатации КЛ в соответствии с НТД. | - | 0.1
995 | 625 | Навлинский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-27 10:02 | 2020-05-27 11:17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Воздействие порывистого ветра, до 18 м/с, привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.1004 ПС Теплое на опоре №12. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-10кВ ф.1004 ПС Теплое, на опоре №12, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.1004 ПС Теплое. | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1004 ПС Теплое в пролете опор №11-13. | - | 0.14
996 | 684 | Солигаличский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-27 09:45 | 2020-05-27 10:16 | Дефекты изготовления | Причиной появления "земли" и последующего отключения ВЛ 10 кВ Ф10-05 ПС Починок стало разрушение изолятора фазы "С" на опоре №9 в следствии вскрывшегося дефекта в изготовлении изолятора | Нарушение электрической изоляции | Разрушение изолятора фазы "С" на опоре №9, из-за вскрывшегося дефекта в изготовлении, привело к разрушению и как следствие однофазному замыканию на землю через траверсу и заземляющий спуск. | Выполнить внеочередной верховой осмотр ВЛ-10 кВ Починок Ф10-05 пролеты опор №1-№165, с целью выявления изоляторов имеющих дефекты. Выполнить комплексное обследование опоры №9 ВЛ-10 кВ Починок Ф10-05, подвергшейся однофазному замыканию на землю. По результатам внеочередного верхового осмотра и комплексного обследования опоры №9 ВЛ-10 кВ ПС Починок Ф10-05 выявленные замечания устранить Направить письмо "ООО Гжельский завод электроизоляторов" с предложением принять меры по повышению качества изготавливаемой продукции для обеспечения необходимой надежности в эксплуатации и безотказной работы оборудования. | - | 0.044433
997 | 735 | Усманский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-27 09:39 | 2020-05-27 12:54 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Причиной перерыва в электроснабжении послужило повреждение силового трансформатора ТМ-63/10 КТП №33 межвитковое замыкание обмотки ВН фазы "С", вследствие старения изоляции, вызванное длительным сроком эксплуатации более 45 лет. Год ввода в эксплуатацию силового трансформатора 1972 г. Последние периодические испытания проведены 15.02.2012 г. | Нарушение электрической изоляции | Повреждение силового трансформатора ТМ 63/10 на КТП №180 вызвано нарушением электрической изоляции и межвитковым замыканием В.Н. обмотки фазы "С". | Произвести профилактические испытания трансформаторов со сроком эксплуатации более 15 лет по ВЛ Евсюковка РП Девица По результатам измерения обмоток силовых трансформаторов ВЛ Евсюковка РП Девица устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования. По остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения(ТО,КР) Мастеру Макарову С.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. | - | 0.00325
998 | 687 | Макарьевский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-27 09:24 | 2020-05-27 09:27 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Причиной отключения ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС 35/10 кВ "Унжа" стало междуфазное К.З. при перекрытии через тело птицы на опоре № 10. Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС 35/10 кВ "Унжа" стало междуфазное К.З. при перекрытии через тело птицы на опоре № 10. | Выполнить верховой осмотр изоляторов опора № 10 Ф 10-03 ПС 35/10 кВ "Унжа" с целью выявления возможного повреждения оборудования. По результатам осмотра изоляции опоры №10 Ф 10-03 ПС 35/10 кВ "Унжа" устранить выявленные дефекты. | - | 0.00015
999 | 621 | Борисоглебский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-27 08:15 | 2020-05-27 09:44 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ 10кВ №7 "Ударник" ПС 35/10кВ "Алешкино" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №36-№37 упавшим деревом, произрастающим в пределах охранной зоны при порывах ветра. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №36-№37 упавшим деревом, произрастающим в пределах охранной зоны ВЛ зоны при порывах ветра. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №36-№37 ВЛ 10кВ №7 "Ударник" ПС 35/10кВ "Алешкино". Провести внеплановый инструктаж мастеру Шахову А.А. об эксплуатации ВЛ в соответствии с НТД. | - | 0.074165
1000 | 686 | Островский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-27 07:42 | 2020-05-27 09:28 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Повреждение оборудования 10/0,4кВ СТП № 385 ф. 10-06 ПС Островское (находящейся на обслуживании ООО "Дорожное управление"). Повреждений оборудования Костромаэнерго нет. Оборудование РЗА работало правильно. |  |  | Направить письмо в ООО "Дорожное управление" о необходимости своевременного содержания и обслуживания электрооборудования находящегося на собственном балансе. | - | 0.31977
1001 | 510 | Даниловский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-27 03:49 | 2020-05-27 05:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ 10 кВ №1 Шаготский ПС 35/10 кВ Горинская в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №8-№9 веткой, упавшей с дерева, произрастающего в охранной зоне ВЛ 10 кВ №1 Шаготский ПС 35/10 кВ Горинская. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №8-№9 веткой, упавшей с дерева, произрастающего в охранной зоне ВЛ 10 кВ №1 Шаготский ПС 35/10 кВ Горинская. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Произвести опиловку веток в пролете опор №8-№9 ВЛ 10 кВ №1 Шаготский ПС 35/10 кВ Горинская Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок. | - | 0.001933
1002 | 785 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-27 02:35 | 2020-05-27 02:41 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №12 ПС 35 кВ Новая Деревня произошло из-за возникновения КЗ при перекрытии по изоляции изоляторов трех фаз опоры №6 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции изоляторов трех фаз опоры №6 ЛЭП 10 кВ №12 ПС 35 кВ Новая Деревня произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №12 ПС 35 кВ Новая Деревня. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.078
1003 | 624 | Выгоничский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-26 20:50 | 2020-05-26 22:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Под воздействием сильного порывистого ветра произошло падение ветви дерева растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз ВЛ-10 кВ Ф-2 Мал Ф-а от РП Малфа, в пролёте опор №3.3-3.4, что привело к кратковременному схлесту проводов и отключению ВЛ от действия МТЗ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Падение ветви дерева растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз ВЛ-10 кВ Ф-2 Мал Ф-а от РП Малфа, в пролёте опор №3.3-3.4, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ ВЛ-10 кВ Ф-2 Мал Ф-а от РП Малфа. | Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-10 кВ Ф-2 Мал Ф-а от РП Малфа, в пролёте опор №3.3-3.4. | - | 0.20125
1004 | 559 | Курчатовский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-26 19:40 | 2020-05-26 21:30 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Излом опоры №118 ВЛ-10 кВ №03 ЦРП Н.Сергеевка, обрыв проводов 3 фаз в пролетах опор 117-118,118-119, с последующим возникновением межфазного короткого замыкания в результате наезда на опору ВЛ легкового автомобиля. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Наезд на опору №118 ВЛ-10 кВ №03 ЦРП Н.Сергеевка легкового автомобиля с последующим ее изломом и падением, обрывом проводов 3 фаз в пролетах 117-118,118-119. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №03 ЦРП Новосергеевка с проверкой состояния опор №116,117,119,120 подвергшихся динамическому воздействию при наезде легкового автомобиля. По результатам проведения внепланового осмотра разработать график устранения выявленных замечаний. | - | 0.007333
1005 | 786 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-26 17:55 | 2020-05-26 18:01 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №11 ПС 35 кВ Новая Деревня произошло из-за возникновения КЗ при перекрытии по изоляции изоляторов трех фаз опоры №3 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции изоляторов трех фаз опоры №3 ЛЭП 10 кВ №11 ПС 35 кВ Новая Деревня произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №11 ПС 35 кВ Новая Деревня. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.0291
1006 | 622 | Клинцовский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-26 17:43 | 2020-05-26 18:52 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Отключение от действия РЗ В-10кВ ф.101 ПС Залинейная произошло из-за перекрытия ВР-10кВ КТП-266 ф.101 ПС Залинейная птицей. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие ВР-10кВ КТП-266 ф.101 ПС Залинейная птицей, привело к короткому замыканию и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.101 ПС Залинейная. | Произвести внеочередной осмотр оборудования КТП-266 ф.101 ПС Залинейная. По результатам осмотра произвести устранение выявленных дефектов. | - | 0.188
1007 | 672 | Кирсановский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-26 14:57 | 2020-05-26 16:37 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | В текущем году значительное количество дней сопровождалось ветровой нагрузкой не превышающей условий проекта, что привело к ослаблению крепления вязки провода, а затем порывами ветра на опоре №78 оборвало вязку крепления провода марки А-35 фазы "В" с последующим падением на заземленную траверсу и схлестом с проводом фазы "А", что привело к возникновению двухфазного КЗ с неуспешным АПВ. Порывами ветра провод фазы "В" удалился от провода фазы "А", что при РПВ позволило включить В 10кВ №07, но привело к замыканию на землю провода фазы "В". Вязка провода была выполнена согласно норм, при проведении планового осмотра ВЛ 10кВ №07 ПС Оржевская 01.04.2020г. дефект вязки отсутствовал. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Под воздействием длительных ветровых нагрузок произошел обрыв вязки крепления провода фазы "В". | Произвести внеочередной обход-осмотр и выборочный верховой осмотр ВЛ 10кВ №07 ПС Оржевская с целью выявления дефектов проводов, узлов крепления провода, арматуры и изоляции. По результатам осмотра устранять выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления и устранения дефектов при техническом обслуживании ВЛ. | - | 0.050001
1008 | 674 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-26 13:39 | 2020-05-26 15:07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10 кВ №5 Горельская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванного падением ветки дерева в пролете опор №21-22, прилетевшей из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 5 ПС Горельская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 5 ПС Горельская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в план ТО или КР. Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр данной ВЛ, о необходимости уделения особого внимание при осмотре ВЛ растительности деревьев за пределами охранной зоны, способных вызвать технологическое нарушение при неблагоприятных погодных условиях. | - | 0.002933
1009 | 511 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-26 13:20 | 2020-05-26 15:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение КВЛ 10кВ №2 в результате короткого замыкания, возникшего из-за пробоя изоляции соединительной кабельной муфты на участке КВЛ 10кВ №2 между ТП-22 и ТП-59 вследствие естественного старения изоляции кабельной муфты. Муфта в эксплуатации с 1985 г. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Нарушение электрической изоляции | Пробой изоляции соединительной кабельной муфты на участке КВЛ 10кВ №2 между ТП-22 и ТП-59 вследствие естественного старения изоляции кабельной муфты. Муфта в эксплуатации с 1985 г. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Выполнить внеочередной осмотр трассы КВЛ 10кВ №2 РП 1 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КВЛ 10кВ №2 РП 1 дефектов. Содержание мероприятия: Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КВЛ 10кВ №2 РП 1 о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД. | - | 0.069665
1010 | 910 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-26 13:00 | 2020-05-26 14:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10кВ № 16 ПС35/10 кВ Сахарово произошло по причине междуфазного КЗ в результате падения дерева на провода ВЛ-10кВ в пролёте опор №22-23, упавшее из за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ № 16 ПС35/10 кВ Сахарово, под воздействием сильного порывистого ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении дерева на провода из вне охранной зоны ВЛ-10кВ № 16 ПС35/10 кВ Сахарово в пролете опор №22-№23 под воздействием сильного порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что привело к отключению ВЛ-10кВ № 16 ПС35/10 кВ Сахарово действием МТЗ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 16 ПС35/10 кВ Сахарово. В результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 16 ПС35/10 кВ Сахарово устранить выявленные дефекты. | - | 0.74751
1011 | 733 | Данковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-26 12:47 | 2020-05-26 15:57 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Воздействие при повреждении потребительской КТП-64 П (на балансе СНТ Химик-2). |  |  | Направить письмо владельцу потребительской ТП о необходимости приведения электроустановки к соответствию требований действующих нормативно-технических документов. | - | 0.171
1012 | 608 | Борисоглебский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-26 11:45 | 2020-05-26 14:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ 10кВ №4 "Школа" ПС 110/35/10кВ "Борисоглеб" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №66-№67 упавшим деревом, произрастающим в пределах охранной зоны ВЛ при порывах ветра. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №66-№67 упавшим деревом, произрастающим в пределах охранной зоны ВЛ при порывах ветра. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №66-№67ВЛ 10кВ №4 "Школа" ПС 110/35/10кВ "Борисоглеб". Провести внеплановый инструктаж мастеру Шахову А.А. об эксплуатации ВЛ в соответствии с НТД. | - | 0.004666
1013 | 544 | Некоузский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-26 11:28 | 2020-05-26 13:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ № 05 ПС 35/10кВ Лацкое в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №20-№21 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ от порывов сильного ветра. Дерево обнаружено на проводах Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №20-№21 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ от порывов сильного ветра. Дерево обнаружено на проводах. Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 05 ПС 35/10кВ Лацкое. Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 05 ПС 35/10кВ Лацкое. | - | 0.006099
1014 | 682 | Кадыйский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-26 11:20 | 2020-05-26 13:42 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | При проведении измерения сопротивления обмоток трансформатора ТП №090 Паньково постоянному току определено замыкание обмоток внутри трансформатора. В результате К.З. обмоток силового трансформатора произошло перегорание предохранителя 10 кВ в ТП №090. К.З. обмоток силового трансформатора произошло из-за воздействия грозового перенапряжения. Справка по метеоусловиям приложена в документах. | Нарушение электрической изоляции | Повреждение изоляции обмоток силового трансформатора. | Провести полный комплекс испытаний и измерений ТП №090 Паньково Ф10-07 ПС Кадый. По результатам внеочередных испытаний ТП №090 Паньково Ф10-07 ПС Кадый выявленные замечания устранить. | - | 0.0497
1015 | 734 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-26 11:08 | 2020-05-26 14:00 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Неумышленное повреждение одностоечной железобетонной опоры №132 на ВЛ-10кВ Тележенка ПС 35/10 Трубетчино, трактором, выполнявшим полевые работы. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Механическое воздействие сторонних лиц и организаций при повреждении одностоечной ж/б опоры 132 ВЛ-10кВ Тележенка ПС Трубетчино. | Направить письмо в ОМВД по Липецкому району, для принятия мер по розыску лиц, совершивших противоправные действия и обеспечению возмещения причинного материального ущерба Направить местным организациям - владельцам с/х техники памятки о требованиях "Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" | - | 0.12613
1016 | 783 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-26 10:55 | 2020-05-26 11:00 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №10 ПС 35 кВ Новая Деревня произошло из-за возникновения КЗ при перекрытии по изоляции изоляторов трех фаз опоры №22 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции изоляторов трех фаз опоры №22 ЛЭП 10 кВ №10 ПС 35 кВ Новая Деревня произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №10 ПС 35 кВ Новая Деревня. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.02499
1017 | 681 | Шарьинский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-26 10:44 | 2020-05-26 11:58 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | При аварийном осмотре КВЛ 6 кВ ф.601 ПС 35/6 кВ Центральная на опоре №27/4 выявлен пробой концевой кабельной муфты кабеля ввода в ТП №003 Интернат, в результате пробоя изоляции возникло межфазное К.З., что привело к отключению КВЛ действием защиты. Оборудование РЗА работало правильно. Последний плановый обход КВЛ 6 кВ ф.601 ПС Центральная был проведен 13.01.2020 электромонтером Шарьинского РЭС Герасимовым А.В., по результатам обхода дефектов кабельных вставок и муфт не было выявлено, данный дефект в листе обхода не зафиксирован. Последние плановые испытания КЛ от опоры №27/4 до ТП №003 Интернат были проведены 12.01.2018 электромонтером Шарьинского участка СД Афанасьевым Д.Ю. по результатам испытаний дефектов изоляции не выявлено, протокол от 12.01.2018. | Нарушение электрической изоляции | Пробой концевой кабельной муфты ввода кабеля в ТП №003 Интернат, на опоре №27/4 КВЛ 6 кВ ф.601 ПС Центральная. | Провести выборочную внеплановую диагностику кабельных вставок на КВЛ-6 кВ ф.601 ПС Центральная со сроком эксплуатации более 25 лет. По итогам выборочной диагностики кабельных вставок на КВЛ-6 кВ ф.601 ПС Центральная устранить выявленные замечания. | - | 0.12086
1018 | 540 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-26 10:37 | 2020-05-26 12:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ № 02 Санаторный ПС 35/10кВ Красная Горка, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №20-№21 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №20-№21 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 2 Санаторный ПС 35/10кВ Красная Горка. Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 2 Санаторный ПС 35/10кВ Красная Горка. | - | 0.39924
1019 | 620 | Дятьковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-26 10:36 | 2020-05-26 10:38 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Воздействие порывистого ветра, до 13 м/с, привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-6кВ ф.Быт РП Немеричи в пролёте опор №1.15-1.16. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-6кВ ф.Быт РП Немеричи, в пролёте опор №1.15-1.16, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-6кВ ф.Быт РП Немеричи. | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-6кВ ф.Быт РП Немеричи в пролете опор №1.15-1.16. | - | 0.005
1020 | 909 | Ржевский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-26 08:40 | 2020-05-26 09:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение КЛ-10кВ №26(14) ПС 110/35/10 кВ Ржев произошло по причине междуфазного КЗ в результате перекрытия (схлеста) проводов в пролете опор №6-7 (участок линии выполнен подвесом проводов на опорах) из-за падения дерева на провода из вне пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области без обрыва проводов, с последующим падением дерева на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №6-7 КЛ-10 кВ №26(14) ПС 110/35/10 кВ Ржев под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что привело к отключению КЛ-10 кВ №26(14) ПС 110/35/10 кВ Ржев действием МТЗ. | Произвести внеочередной осмотр участка линии, выполненного подвесом проводов на опорах КЛ-10кВ №26(14) ПС 110/35/10кВ Ржев с целью выявления наличия дефектов. По результатам внеочередного осмотра КЛ-10кВ №26(14) ПС 110/35/10кВ Ржев устранить выявленные нарушения. | - | 0.3243
1021 | 679 | Нижнедевицкий РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-26 07:03 | 2020-05-26 09:01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Аварийное отключение ВЛ 10-2 ПС 35 кВ Вязноватовка произошло по причине возникновения двухфазного КЗ из-за перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор №13-14 веткой от дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесённой на провода ВЛ порывом ветра 13 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролете опор №13-14 ВЛ 10-2 ПС 35 кВ Вязноватовка явилось падение ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ порывами ветра 13 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-2 ПС 35 кВ Вязноватовка по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-2 ПС 35 кВ Вязноватовка наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. | - | 0.68834
1022 | 680 | Рамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-26 07:00 | 2020-05-26 08:50 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Аварийное отключение В ВЛ-10-1 ПС 35кВ Березовка произошло в результате повреждения на потребительском оборудовании КТП 291 ВЛ-10-1 ПС 35кВ Березовка, находящемся на балансе и обслуживании потребителя КФХ "Лукашов". |  |  | Направить письмо потребителю КФХ "Лукашов" о приведении потребительского оборудования КТП 291 ВЛ-10-1 ПС 35кВ Березовка в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования. | - | 2.8709
1023 | 496 | Даниловский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-26 04:51 | 2020-05-26 05:59 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ 10 кВ №5 Клочково ПС 35/10 кВ Горинская по причине КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз ВЛ 10 кВ №5 Клочково ПС 35/10 кВ Горинская в пролете опор№95-№96 в результате падения дерева с ослабленной корневой системой из-за пределов охраной зоны ВЛ. Без обрыва проводов. Дерево на проводах. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов всех фаз ВЛ 10 кВ №5 Клочково ПС 35/10 кВ Горинская в пролете опор№95-№96 в результате падения дерева с ослабленной корневой системой из-за пределов охраной зоны ВЛ. Без обрыва проводов. Дерево на проводах. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить выпиливание деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ №5 Клочково ПС 35/10 кВ Горинская в пролетах опор №95-№96. Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок. | - | 0.001133
1024 | 677 | Репьевский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-26 02:35 | 2020-05-26 02:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ 10 кВ №с2 от ПС 35 кВ Репьёвка явилось двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролёте опор № 33-34 веткой дерева, сорванной порывом ветра до 16 м/с с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 33-34 на ВЛ 10 кВ № 2 от ПС 35 кВ Репьёвка, произошло при падении ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ сорванной порывом ветра до 16 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 2 от ПС 35 кВ Репьёвка по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ, угрожающим падением на провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 2 от ПС 35 кВ Репьёвка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. | - | 0.0425
1025 | 677 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-26 00:18 | 2020-05-26 02:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-10 кВ на целом месте, на участке РП-23 маг.2304 - ТП-569 1 с.ш. (кабель 1976 года). Последнее плановое испытание КЛ-10 кВ ТП-51 - ТП-634 1 с.ш. было проведено 08.08.2016 электромонтером по испытаниям и измерениям 4 разряда Владимировым А.Ю. Кабель испытание выдержал, дефектов не выявлено. | Нарушение электрической изоляции | Межфазное замыкание жил КЛ-10 кВ на участке РП-23 маг.2304 - ТП-569 1 с.ш. на целом месте. | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-10 кВ РП-23 маг.2304 - ТП-569 1 с.ш. Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ РП-23 маг.2304 - ТП-569 1 с.ш. По результатам обхода КЛ-10 кВ РП-23 маг.2304 - ТП-569 1 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ РП-23 маг.2304 - ТП-569 1 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии). | - | 0.47101
1026 | 676 | Россошанский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-26 00:10 | 2020-05-26 00:18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ-6кВ №19 ПС 110кВ Россошь послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 125-126 веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ порывами ветра до 12 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 125-126 произошло из-за падения ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ-6кВ №19 ПС 110кВ Россошь порывами ветра до 12 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-6кВ №19 ПС 110кВ Россошь по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-6кВ №19 ПС 110кВ Россошь разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. | - | 0.025193
1027 | 678 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-25 23:25 | 2020-05-26 01:47 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-10 кВ на целом месте, на участке ТП-51 -ТП-634 1 с.ш. (кабель 1998 года). Последнее плановое испытание КЛ-10 кВ ТП-51 - ТП-634 1 с.ш. было проведено 22.11.2018 электромонтером по испытаниям и измерениям 4 разряда Владимировым А.Ю. Кабель испытание выдержал, дефектов не выявлено. | Нарушение электрической изоляции | Межфазное замыкание жил КЛ-10 кВ на участке ТП-51 - ТП-634 1 с.ш. на целом месте. | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-10 кВ ТП-51 - ТП-634 1 с.ш. Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ТП-51 - ТП-634 1 с.ш. По результатам обхода КЛ-10 кВ ТП-51 - ТП-634 1 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ТП-51 - ТП-634 1 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии). | - | 1.2307
1028 | 793 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-25 21:39 | 2020-05-25 22:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение на РП 3 ПС 110 кВ Белгород действием МТЗ ВВ 6 кВ Т1 произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции концевой кабельной муфты у Т1 участка КЛ 6 кВ от ЛР 6 кВ Т1 до Т1, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции участка КЛ 6 кВ от ЛР 6 кВ Т1 до Т1 в РП 3 ПС 110 кВ Белгород произошло при пробое изоляции в концевой кабельной муфте у Т1 из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр РП 3 ПС 110 кВ Белгород. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.061002
1029 | 668 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-25 20:41 | 2020-05-25 21:44 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10 кВ №08 Суравская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванного падением ветки дерева в пролете опор № 89-90, прилетевшей из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 08 ПС Суравская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 08 ПС Суравская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр данной ВЛ, о необходимости уделения особого внимание растительности деревьев, растущих за пределами охранной зоны, но способных вызвать технологическое нарушение при неблагоприятных погодных условиях. | - | 0.0084
1030 | 788 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-25 18:19 | 2020-05-25 18:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение на ТП 765 действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10 кВ ТП 869 каб.Б ПС 110 кВ Западная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ ТП 869-ТП 962 каб.Б ПС 110 кВ Западная в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 869-ТП 962 каб.Б ПС 110 кВ Западная произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 869-ТП 962 каб.Б ПС 110 кВ Западная. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.081343
1031 | 614 | Клинцовский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-25 17:15 | 2020-05-25 17:36 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Отключение от действия РЗ В-10кВ ф.108 ПС Смолевичи произошло из-за перекрытия воздушного промежутка между контактами проходных изоляторов фаз "А" и "В" на КТП-8 ф.108 ПС Смолевичи птицей. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие воздушного промежутка между фазами "А" и "В", на КТП-8 ф.108 ПС Смолевичи птицей, привело к короткому замыканию и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.108 ПС Смолевичи. | Произвести внеочередной осмотр оборудования КТП-8 ф.108 ПС Смолевичи. По результатам осмотра произвести устранение выявленных дефектов. | - | 0.039
1032 | 732 | Усманский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-25 16:16 | 2020-05-25 18:27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Причиной перерыва в электроснабжении послужило повреждение силового трансформатора ТМ-160/10 КТП №33 межвитковое замыкание обмотки ВН фазы "В", вследствие старения изоляции, вызванное длительным сроком эксплуатации более 40 лет. Последние плановые измерения сопротивления изоляции проводились 15.04.2020г. Год ввода в эксплуатацию силового трансформатора 1972 г. | Нарушение электрической изоляции | Повреждение силового трансформатора ТМ 160/10 на КТП №33 вызвано нарушением электрической изоляции и межвитковым замыканием В.Н. обмотки фазы "В". | По ВЛ-10 кВ №9 Витим ПС Аксай провести внеочередные измерения сопротивления обмоток силовых трансформаторов со сроком эксплуатации более 25 лет По результатам измерения обмоток силовых трансформаторов ВЛ-10 кВ №9 Витим ПС Аксай устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования. По остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения(ТО,КР) Мастеру Твартвая З.С. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. | - | 0.002183
1033 | 780 | Ст.Оскольские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-25 16:05 | 2020-05-25 17:08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ РП 61н(19)-ЗТП 1205н(8) ПС 110 кВ Центральная произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции жил фаз «В», «С» участка ККЛ 10 кВ РП 61н(19)-ЗТП 1205н(8) ПС 110 кВ Центральная в целом месте вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции жил фаз «В», «С» участка КЛ 10 кВ РП 61н(19)-ЗТП 1205н(8) ПС 110 кВ Центральная в целом месте произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 10 кВ РП 61н(19)-ЗТП 1205н(8) ПС 110 кВ Центральная. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.08925
1034 | 785 | Гагаринский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-25 14:50 | 2020-05-25 15:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Причиной пробоя междуфазной изоляции кабеля кабельного участка Л 10кВ №11 РП 01 от ТП 003 до ТП 001 типа ААБ 3х150 (год ввода в эксплуатацию 1981 г., дата последних испытаний 10.06.2019 г.) на целом участке горизонтальной прокладки в земле явилось изменение диэлектрических свойств изоляции кабеля из-за большого (39 лет) срока эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Причиной аварийного отключения Л 10кВ №11 РП 01 явилось устойчивое междуфазное К.З. возникшее из-за электрического пробоя междуфазной изоляции кабеля кабельного участка Л 10кВ №11 РП 01 от ТП 003 до ТП 001. | Проанализировать количество повреждений Л 10кВ №11 РП 01 на кабельном участке от ТП 003 до ТП 001 (соответствие параметров РД 34.45-51.300-97 «Объёмы и нормы испытаний электрооборудования») и обоснованные выводы предоставить главному инженеру РЭС для принятия решения по периодичности испытаний, испытательному напряжению или необходимости замены участка КЛ. | - | 0.020001
1035 | 489 | Первомайский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-25 14:22 | 2020-05-25 15:53 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10кВ №8 "Алексино" ПС 35кВ "Великовская" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз деревом, упавшим при сильном порыве ветра из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №84-№85. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ и ветках дерева имеются следы перекрытия. Работа МТЗ – правильно. Работа АПВ – правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов всех фаз деревом, упавшим при сильном порыве ветра из вне охранной зоны ВЛ-10кВ №8 "Алексино" ПС 35кВ "Великовская" в пролете опор №84-№85. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ и ветках дерева имеются следы перекрытия. Работа МТЗ – правильно. Работа АПВ – правильно, неуспешно. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №8 "Алексино" ПС 35кВ "Великовская" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №8 "Алексино" ПС 35кВ "Великовская". | - | 0.016683
1036 | 664 | Рассказовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-25 11:32 | 2020-05-25 11:42 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10 кВ №16 Осиновская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева в пролете опор № 71-72, прилетевшая из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 16 ПС Осиновская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 16 ПС Осиновская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Провести внеплановый инструктаж персоналу производящего осмотр данной ВЛ, что при осмотре особое внимание уделять растительности деревьев за пределами охранной зоне, но способных вызвать технологическое нарушение при неблагоприятных погодных условиях. | - | 0.001667
1037 | 557 | Борисоглебский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-25 11:25 | 2020-05-25 13:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ 10кВ №5 "Больница" ПС 110/35/10кВ "Борисоглеб" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №26-№27 деревом, упавшим при порывах ветра из охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №26-№27 деревом, упавшим при порывах ветра из охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №26-№27 ВЛ 10кВ №5 "Больница" ПС 110/35/10кВ "Борисоглеб". Провести внеплановый инструктаж мастеру Косареву П.Н. об эксплуатации ВЛ в соответствии с НТД. | - | 0.138
1038 | 731 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-25 10:58 | 2020-05-25 17:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение КЛ-10 кВ яч. №18 ПС Карамышево произошло по причине межфазного К.З. при межфазном пробое фаз "А" и "С" концевой кабельной муфты 10 кВ на участке КЛ-10 кВ от КТП №392 до опоры №1 отпайка к КТП №391, в результате изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 28 лет. Последние испытания проведены 20.02.2020 г. | Нарушение электрической изоляции | Повреждение кабельной концевой муфты 10 кВ на участке КЛ-10 кВ от КТП №392 до опоры №1 отпайка к КТП №391, в результате межфазного пробоя изоляции | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-10кВ яч.№18 ПС Карамышево со сроком эксплуатации более 15 лет. По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения. Мастеру Куликову С.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию КЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. | - | 0.1474
1039 | 502 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-25 08:57 | 2020-05-25 11:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Отключение ТП 280 (Середнево ) ВЛ-10кВ №2 Волковский ПС 110/35/10/6 кВ Левобережная персоналом РЭС для устранения однофазного замыкания на "землю", произошедшего в результате перекрытия по поверхности изоляции с разрушением проходного изолятора фазы "А". Перекрытие изоляции произошло в результате сильного загрязнения. Оценка УРЗА не требуется | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие по поверхности изоляции с разрушением проходного изолятора фазы "А" ТП 280 (Середнево ) ВЛ-10кВ №2 Волковский ПС 110/35/10/6 кВ Левобережная. Перекрытие изоляции произошло в результате сильного загрязнения. Оценка УРЗА не требуется. | Провести внеплановый инструктаж бригаде о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре других ТП на ВЛ 10 кВ № 2 Волковский ПС 110кВ Левобережная Провести осмотр других ТП на ВЛ 10 кВ № 2 Волковский ПС 110кВ Левобережная, с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу. | - | 0.0246
1040 | 486 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-25 07:30 | 2020-05-25 09:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение КЛ 10кВ №14 РП 2 в результате короткого замыкания, возникшего из-за пробоя изоляции соединительной кабельной муфты на участке КЛ 10кВ №14 между РП 2 и ТП12 вследствие естественного старения изоляции кабельной муфты. Муфта в эксплуатации с 1998 г. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Нарушение электрической изоляции | Пробой изоляции соединительной кабельной муфты на участке КЛ 10кВ №14 между РП 2 и ТП12 вследствие естественного старения изоляции кабельной муфты. Муфта в эксплуатации с 1998г. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ №14 РП 2 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10кВ №14 РП 2 дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ 14кВ №10 РП 2 и членам бригады о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД. | - | 0.095835
1041 | 520 | Некоузский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-25 02:06 | 2020-05-25 04:01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 6кВ № 601 ПС 110/35/10/6кВ Пищалкино, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №16-№17 в результате падения дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Дерево со следами перекрытия обнаружено под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №16-№17 в результате падения дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Дерево со следами перекрытия обнаружено под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 6кВ № 601 ПС 110/35/10/6кВ Пищалкино. Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 6кВ № 601 ПС 110/35/10/6кВ Пищалкино. | - | 0.007666
1042 | 467 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-25 01:40 | 2020-05-25 03:55 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Отключение КЛ 6 кВ №8 РП 8 в результате короткого замыкания, возникшего при нарушении изоляции участка КЛ 6 кВ ТП 666 - ТП 667 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ- правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | нарушение изоляции участка КЛ 6 кВ ТП 666 - ТП 667 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ- правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 666 - ТП 667 с целью: выявления не санкционированного проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Устранить выявленные в ходе осмотра КЛ 6 кВ ТП 666 - ТП 667 нарушения. Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ. | - | 0.1125
1043 | 468 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-25 01:40 | 2020-05-25 02:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение КЛ 6 кВ №11 РП 12 в результате короткого замыкания, возникшего при пробое изоляции силового кабеля на участке КЛ 6 кВ РП 12 яч.11 - ТП 683 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1977 г. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. | Нарушение электрической изоляции | Пробой изоляции силового кабеля на участке КЛ 6 кВ РП 12 яч.11 - ТП 683 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1977 г. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 12 яч.11 - ТП 683 с целью: выявления несанкционированного проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6 кВ РП 12 яч.11 - ТП 683 дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру и членам бригады по эксплуатации КЛ 6 кВ РП 12 яч.11 - ТП 683 о необходимости эксплуатации КЛ в соответствии с НТД. | - | 0.008333
1044 | 676 | Мантуровский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-25 00:26 | 2020-05-25 00:33 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Причиной отключения ВЛ-10 кВ Ф 10-26 ПС 220/110/35/27,5/10 кВ Мантурово стало междуфазное К.З. при перекрытии телом птицы двух фаз на ведомственной отпайке на опоре № 4/3. Так же на опоре 4/3 поврежден штыревой изолятор (скол юбки). |  |  | Направить уведомление ООО "Базовый элемент" о приведении ведомственного энергопринимающего оборудования к нормативному состоянию (замена поврежденного штыревого изолятора, проведение высоковольтных испытаний изоляторов на других опорах). | - | 0.007702
1045 | 672 | Воронежский участок филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-24 19:45 | 2020-05-24 21:39 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Причиной отключения ВЛ 10кВ №08 ПС 110кВ №28 Тепличная послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное схлестыванием проводов фаз "А", "В" в момент обрыва провода фазы «А» в пролете опор №91-92 по причине толчка и разрушения основания опоры №91 из-за наезда на неё стороннего транспорта. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Разрушение опоры №91 ВЛ 10кВ №08 ПС 110кВ №28 Тепличная произошло в результате динамического удара в момент наезда стороннего транспорта. | Произвести диагностику опор №90 и №92 на ВЛ 10кВ №08 ПС 110кВ №28 Тепличная, подвергшихся динамической нагрузке при одностороннем тяжении вследствие наезда транспортным средством на опору №91, с откапыванием на 0,6 м, а так же верховой осмотр этих опор с оценкой состояния арматуры и изоляции. По результатам диагностирования опор №90 и №92 на ВЛ 10кВ №08 ПС 110кВ №28 Тепличная, подвергшихся динамической нагрузке при одностороннем тяжении, наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний с включением их в план работ. Через администрацию района провести работу среди организаций и населения об экономических последствиях и опасности повреждений оборудования электросетевого комплекса. | - | 1.5979
1046 | 675 | Семилукский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-24 15:28 | 2020-05-24 17:28 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Аварийное отключение ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Медвежье произошло по причине повреждения на отпайке за ЛР-25 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Медвежье находящейся на балансе "СНТ Осень". |  |  | Направить письмо представителю "СНТ Осень" о приведении потребительской отпайки за ЛР-25 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Медвежье в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. | - | 0.36
1047 | 659 | Моршанский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-24 15:08 | 2020-05-24 16:42 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения стало замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор № 28-29 веткой дерева, упавшим из-за охранной зоны в результате повторяющихся порывов ветра (по прогнозу погоды ветер с порывами до 13 м/сек). Дерево росло вне охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате падения ветки дерева на провода ВЛ 10 кВ №2 в пролете опор №28-29 произошел схлест проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной отключения В-10кВ №2 | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 2 ПС Рыбинская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. | - | 0.087735
1048 | 469 | Пошехонский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-24 14:38 | 2020-05-24 16:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10кВ №3 "Погрелка"ПС 35/10кВ Покров в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №20-№21 вследствие падения дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Дерево со следами перекрытий обнаружено под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №20-№21 вследствие падения дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Дерево со следами перекрытий обнаружено под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №3 Погорелка ПС 35/10кВ Покров. Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №3 Погорелка ПС 35/10кВ Покров. | - | 0.0039
1049 | 662 | Токаревский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-24 14:33 | 2020-05-24 15:21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате резких порывов ветра произошел отрыв и падение ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор 5-05/1-2. Дерево находится за пределами охранной зоны ВЛ и при плановом обходе визуально не выделялось, оснований для отнесения его к "угрожающим" не было. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | При падении ветки дерева на провода фаз "А" и "В" произошло их перекрытие, что привело к возникновению двухфазного КЗ и отключению В 10кВ№05 на ПС Росляйская действием МТЗ с неуспешным АПВ. Токами КЗ образованных при АПВ и порывов ветра ветку сбросило с проводов на землю, что при РПВ позволило ввести в работу ВЛ 10кВ№05 ПС Росляйская без проведения АВР. | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ № 05 ПС Росляйская с целью выявления деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ но угрожающих падением их самих или веток на провода при ветровых нагрузках. По результатам осмотра ВЛ-10 кВ № 05 ПС Росляйская произвести обрезку крон, валку деревьев. Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях. | - | 0.0008
1050 | 611 | Суземский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-24 14:20 | 2020-05-24 14:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Падение ветви дерева на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ 10кВ ф.1001 ПС 110/35/10кВ Суземка в пролёте между опорами № 110-111 под воздействием сильного порывистого ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Кратковременный схлест проводов под воздействием ветви дерева, упавшей на провода ВЛ 10кВ ф.1001 ПС 110/35/10кВ Суземка в пролёте между опорами № 110-111 из-за пределов охранной зоны привело к отключению ВЛ от действия МТЗ. | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ 10кВ ф.1001 ПС 110/35/10кВ Суземка в пролёте между опорами № 110-111. | - | 0.13286
1051 | 655 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-24 13:07 | 2020-05-24 14:17 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных) | В результате проникновения животного (кошки) к шинам 10кВ вводов трансформатора произошло двухфазное КЗ через тело животного, что привело к перегоранию предохранителей 10кВ фаз "А" и "В" в РУ 10кВ КТП 414. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие животным (кошкой) фаз "А" и "В" шин 10кВ вводов силового трансформатора № 414. | Изменить конструкцию и установить защитный кожух вводов трансформатора исключающий возможность проникновения животных к токоведущим частям КТП 414 от ВЛ-10 кВ № 5 Черняновская. Провести внеплановый инструктаж персоналу производящего осмотр КТП запитанных от ВЛ-10 кВ № 5 Черняновская., что при осмотре особое внимание уделять возможности проникновения животных к токоведущим частям. | - | 0.025667
1052 | 673 | Мантуровский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-24 11:54 | 2020-05-24 12:08 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Причиной отключения ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС 220/110/35/27,5/10 кВ Мантурово стало междуфазное К.З. при перекрытии телом птицы двух фаз на опоре № 35. | Нарушение электрической изоляции | Междуфазное К.З. при перекрытии телом птицы двух фаз на опоре № 35. | Выполнить верховой осмотр опоры №35 ВЛ-10 кВ Ф10-04 ПС 220/110/35/10 кВ Мантурово с целью выявления возможного повреждения оборудования. По результатам верхового осмотра опоры №35 ВЛ-10 кВ Ф10-04 ПС 220/110/35/10 кВ Мантурово устранить выявленные дефекты. | - | 0.011665
1053 | 532 | Тутаевский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-24 11:14 | 2020-05-24 13:12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ № 4 ПС 35 кВ Тутаев в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фазы "А" и фазы "С" в пролете опор №34-№35 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. На проводах и ветке дерева видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно, АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фазы "А" и фазы "С" в пролете опор №34-№35 ВЛ 6кВ № 613 ПС 35кВ Тутаев веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. На проводах и ветке дерева видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно, АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 4 ПС 35кВ Тутаев с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 4 ПС 35кВ Тутаев | - | 0.078668
1054 | 672 | Нейский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-24 10:45 | 2020-05-24 11:18 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Причиной отключения ВЛ-10 кВ Ф 10-02 ПС Нея стало К.З. возникшее в результате повреждения электрооборудования ведомственной ТП "пер.Новый". По сообщению собственника, ведомственной ТП "пер.Новый" произошло повреждение опорных изоляторов 10 кВ. Повреждения собственником устранены. |  |  | Направить собственнику ведомственной ТП "пер.Новый" предписание о необходимости выполнения периодических ремонтно-профилактических работ, а также проведения всех необходимых измерений и испытаний на оборудовании ТП. | - | 0.0825
1055 | 448 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-24 09:35 | 2020-05-24 11:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение КЛ 10кВ №10 РП 2 в результате короткого замыкания, возникшего из-за пробоя изоляции кабельной соединительной муфты на участке КЛ 10кВ №10 РП 2 ТП136-ТП28 вследствие естественного старения изоляции кабельной муфты. Муфта в эксплуатации с 1982г. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Нарушение электрической изоляции | Пробой изоляции кабельной соединительной муфты на участке КЛ 10кВ №10 РП 2 ТП136-ТП28 вследствие естественного старения изоляции кабельной муфты. Муфта в эксплуатации с 1982г. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ №10 РП 2 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10кВ №10 РП 2 дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ 10кВ №10 РП 2 и членам бригады о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД. | - | 0.24199
1056 | 895 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-24 07:46 | 2020-05-24 08:12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ-10кВ № 03(9) ПС 110/10 кВ Мамулино произошло по причине междуфазного КЗ из-за обрыва проводов фаз "А", "В" в пролёте опор № 128-129 отпайки на ТП 10/0,4 кВ № 205 Андрейково деревом, упавшим на провода ВЛ из охранной зоны ВЛ-10 кВ в результате сильного порывистого ветра. Ответственный за эксплуатацию оборудования мастер РЭС Колосов Э.В. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ-10кВ № 03(9) ПС 110/10 кВ Мамулино в пролёте опор № 128-129 отпайки на ТП 10/0,4 кВ № 205 Андрейково, выпавшего из охранной зоны под воздействием сильного порывистого ветра произошел обрыв проводов фаз "А", "В" в данном пролете опор, в результате возникло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ-10кВ № 03(9) ПС 110/10 кВ Мамулино отключилась действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию оборудования мастер РЭС Колосов Э.В. | Произвести вырубку деревьев в охранной зоне ВЛ-10кВ № 03(9) ПС 100/10 кВ Мамулино в пролёте опор № 128-129 отпайки на ТП 10/0,4 кВ № 205 Андрейково. Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам соблюдения требований НТД. | - | 0.012999
1057 | 624 | Ливенский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-24 07:45 | 2020-05-24 09:42 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | В результате попадания разряда молнии в провод АС-35 в пролёте опор 2-2-2-3 фазы «С» ВЛ-10кВ №05 ПС Речица, при прохождении грозового фронта, произошёл его обрыв с подхлёстом с проводом фазы "В" , что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устранённого действием защит. | Нарушение электрической изоляции | В результате нарушения электрической изоляции при обрыве провода фазы "С" и его подхлёста с проводом фазы "В" в пролёте опор 2-2-2-3 ВЛ-10кВ №05 ПС Речица при ударе разряда молнии в провод фазы «С» в пролёте опор 2-2-2-3 ВЛ-10кВ №05 ПС Речица, произошло возникновение межфазного короткого замыкания,устранённое действием защит. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №05 ПС Речица по всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №05 ПС Речица нарушений и включить в планы работ Ливенского РЭС. | - | 0.01365
1058 | 723 | Тербунский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-24 07:40 | 2020-05-24 10:14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Изменения свойств изоляционного материала обмоток в связи с длительным сроком в эксплуатации с 1983г. Последние испытания 05.07.2018г. | Нарушение электрической изоляции | Причиной нарушения эл.снабжения явилось межфазное замыкание обмоток НН и ВН фаз "А", "В","С" ТМ-250 кВА | Провести испытание повышенным напряжением ВН и НН обмоток силовых трансформаторов со сроком в эксплуатации 25 лет и более запитанных от ВЛ-10кВ №15 Заречное ПС 35/10 Борки По результатам испытаний произвести устранение дефектов | - | 0.025667
1059 | 466 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-23 21:53 | 2020-05-23 22:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение КЛ 6кВ № 12 РП 57 в результате короткого замыкания, возникшего при пробое изоляции силового кабеля на участке КЛ 6 кВ РП 57 яч.12 - ТП 695 (1) вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1981 г. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. | Нарушение электрической изоляции | Пробой изоляции силового кабеля на участке КЛ 6 кВ РП 57 яч.12 - ТП 695(1) вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1981 г. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 57 яч.12 - ТП 695 с целью: выявления несанкционированного проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6 кВ РП 57 яч.12 - ТП 695 дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру и членам бригады по эксплуатации КЛ 6 кВ РП 57 яч.12 - ТП 695 о необходимости эксплуатации КЛ в соответствии с НТД. | - | 0.091
1060 | 730 | Данковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-23 20:11 | 2020-05-23 20:39 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Изменения свойств изоляционного материала муфты 3КВТп-10-70/120 участка КЛ-10 кВ от РП-1 до ТП 13 в процессе длительного срока эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Межфазное КЗ в результате пробоя изоляции концевой кабельной муфты 3КВТп-10-70/120 участка КЛ-10 кВ от РП 1 до ТП 13. | Провести внеочередные испытания участков КЛ-10 кВ Хлебозавод со сроком эксплуатации более 30 лет. По результатам испытаний участков КЛ-10 кВ Хлебозавод со сроком эксплуатации более 30 лет устранить выявленные недостатки. | - | 0.066738
1061 | 558 | Щигровский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-23 19:07 | 2020-05-23 23:04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Причиной аварийного отключения ВЛ 10 кВ №784 ПС Вязовое явилось межфазное КЗ, возникшее в пролете опор №161-162 из-за перекрытия изоляции проводов веткой , упавшей с дерева в охранной зоне ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие изоляции проводов в пролете опор №161-162 при механическом воздействии ветки, упавшей с дерева в охранной зоне ВЛ. | Произвести инженерный осмотр ВЛ 10 кВ №784 ПС Вязовое. Произвести вырубку деревьев в пролетах опор №161-162 на ВЛ 10 кВ №784 ПС Вязовое. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №784 ПС Вязовое составить график устранения выявленных дефектов. Провести обучение персонала по составлению листов осмотра на ВЛ 10кВ и выявлению дефектов. | - | 0.1027
1062 | 777 | Шебекинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-23 17:30 | 2020-05-23 18:03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ и неуспешное ТУ ВВ 6 кВ ЛЭП 6 кВ Город-5 ПС 110 кВ Шебекино произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №20-21 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), вследствие усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №20-21 ЛЭП 6 кВ Город-5 ПС 110 кВ Шебекино, произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ЛЭП при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ Город-5 ПС 110 кВ Шебекино. По результатам осмотра ЛЭП 6 кВ Город-5 ПС 110 кВ Шебекино разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.00055
1063 | 625 | Новодеревеньковский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-23 14:00 | 2020-05-23 14:18 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных) | В результате проникновения животного: куницы на траверсу опоры №116 ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10кВ Паньково, произошло ее приближение к фазе "А" и касание фазы "С", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Нарушение электрической изоляции | В результате нарушения электрической изоляции фаз "А" и "С" на ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10кВ Паньково из-за проникновения животного: куницы на траверсу опоры №116, и ее приближение к фазным проводам, произошло возникновение межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10кВ «Паньково» по всей длине. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10кВ «Паньково» и включить их в план работ Новодеревеньковского РЭС | - | 0.0174
1064 | 627 | Новосильский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-23 13:52 | 2020-05-23 14:03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | В результате несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ-10 кВ №8 ПС 35/10 Варваринка, в пролете опор №111-112 произошло касание ветвями дерева проводов фаз "А" и "В" при ветровой нагрузки, что привело к нарушению электрической изоляции, с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Нарушение электрической изоляции | В результате нарушения электрической изоляции в пролете опор №110-111 ВЛ-10 кВ №8 ПС 35/10 Варваринка из-за касания ветвями дерева проводов фаз "А" и "В" при ветровой нагрузки и несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне, произошло, возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №8 ПС 35/10кВ Варваринка разработать мероприятия и включить их в план работ Новосильского РЭС Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №8 ПС 35/10кВ Варварнка по всей длине Провести вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ 10кВ №8 ПС 35/10кВ Варварнка в пролете опор №111-112 | - | 0.028228
1065 | 636 | Малоархангельский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-23 13:40 | 2020-05-23 13:58 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ, при ветровой нагрузки на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №141-142 ВЛ-10кВ №3 ПС 110/35/10кВ Малоархангельская, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки с дерева, из вне охранной зоны ВЛ, при ветровой нагрузки на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №141-142 ВЛ-10кВ №3 ПС 110/35/10кВ Малоархангельская, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №3 ПС 110/35/10кВ Малоархангельская по всей длине, на предмет выявления дефектов, способствующих отключению ВЛ-10 кВ. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №3 ПС 110/35/10кВ Малоархангельская и включить их в планы работ Малоархангельского РЭС. | - | 0.1098
1066 | 617 | Трубчевский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-23 13:18 | 2020-05-23 13:22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз в пролете опор №29-№30 ВЛ-10кВ ф.1001 ПС 110кВ Трубчевская. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз в пролете опор №29-№30 ВЛ-10кВ ф.1001 ПС 110кВ Трубчевская, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1001 ПС 110кВ Трубчевская. | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1001 ПС 110кВ Трубчевская в пролете опор №29-№30, угрожающих падением на провода. | - | 0.010672
1067 | 445 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-23 12:58 | 2020-05-23 15:07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10 кВ №7 Недра ПС 35/10 кВ "Михайловское" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №1-10 - №1-11 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №1-10 - №1-11 ВЛ 10 кВ №7 Недра ПС 35/10 кВ "Михайловское" веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №7 Недра ПС 35/10 кВ "Михайловское" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №7 Недра ПС 35/10 кВ "Михайловское" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | 0.15265
1068 | 776 | Ивнянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-23 12:05 | 2020-05-23 14:42 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Курасовка произошло из-за возникновения КЗ, в результате срыва изоляторов трех фаз на опоре №4/36 с последующим схлестом проводов фаз "В" и "С" в пролетах опор №4/35-4/37, вследствие наезда стороннего автотранспортного средства на опору №4/36. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Повреждение (излом) опоры №4/36 ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Курасовка произошел вследствие механического воздействия стороннего автотранспортного средства на опору. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Курасовка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений Правил охраны электросетей. Обратиться с заявлением в ОВД для привлечения к ответственности лиц ,нанёсших материальный ущерб филиалу ПАО "МРСК Центра"-"Белгородэнерго". | - | 0.47886
1069 | 727 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-23 11:58 | 2020-05-23 12:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Изменение свойств изоляционного материала жил кабеля АСБ-6 3х120 фаз "А", "В","С" КЛ-6 кВ РП-2 яч. 6 - КТП-326 яч. 2 в процессе длительного срока эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Межфазное КЗ, пробой изоляции (проверено с помощью прибора УПП-10 Н) жил силового кабеля АСБ-6 3х120 фаз "А", "В","С" КЛ-6 кВ РП-2 яч. 6 - КТП-326 яч. 2. | Провести внеочередные испытания КЛ-6 кВ от РП-2 со сроком эксплуатации более 30 лет. По результатам испытаний КЛ-6 кВ от РП-2 устранить выявленные недостатки. | - | 0.10183
1070 | 618 | Клетнянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-23 11:46 | 2020-05-23 11:51 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз в пролете опор №12-№13 ВЛ-10кВ ф.1004 ПС 110кВ Клетнянская. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз в пролете опор №12-№13 ВЛ-10кВ ф.1004 ПС 110кВ Клетнянская, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1004 ПС 110кВ Клетнянская. | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1004 ПС 110кВ Клетнянская в пролете опор №12-№13, угрожающих падением на провода. | - | 0.021074
1071 | 657 | Сосновский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-23 11:12 | 2020-05-23 11:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате резкого порыва ветра произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №5-6. Возникшее межфазное КЗ вызвало работу РЗА на отключение. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате падения ветки от дерева растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ в пролете опор №5-6 возникло двухфазное КЗ вызвавшее срабатывание защиты на отключение ВЛ 10кВ № 12 ПС Отъясская. | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 12 ПС Отъясская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. | - | 0.00165
1072 | 483 | Гаврилов- Ямский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-23 10:40 | 2020-05-23 12:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №1 ПС 110/35/10кВ "Техникум" произошло вследствие КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №57-№58 через ветку дерева, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №57-№58 через ветку дерева, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №1 ПС 110/35/10кВ "Техникум" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №1 ПС 110/35/10кВ "Техникум" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения | - | 0.143
1073 | 779 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-23 09:45 | 2020-05-23 11:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Причиной оперативного отключения ВЛ-1002 ПС Каспля явилось несвоевременная вырубка деревьев угрожаюащих падением веток на провода в пролете опор №№Д80-Д81. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной приведшей к появлению «земли» на ВЛ-1002 ПС Каспля явился обрыв провода в результате механического воздействия упавшей на провода ВЛ в пролете опор №№Д80-Д81 ветки дерева, расположенного на границе охранной зоны ВЛ. | Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1002 ПС Каспля проходящих по лесистым участкам с целью выявления угрожающих деревьев. Произвести вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №№Д80-Д81 ВЛ-1002 ПС Каспля. По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1002 ПС Каспля разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний | - | 0.035417
1074 | 653 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-23 09:44 | 2020-05-23 10:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Причиной разрушения кабельной муфты на КЛ 6 кВ № 25 ПС 110кВ Октябрь стало несвоевременное выявление дефекта изоляции, что при увлажнении в следствии попадания влаги в месте соединения привело к ее разрушению и междуфазному замыкание КЛ. | Нарушение электрической изоляции | Разрушение кабельной муфты в следствии ее увлажнения. | Провести внеплановый осмотра трассы КЛ 6 кВ № 25 ПС 110кВ Октябрь в местах доступных для осмотра. Особое внимание уделить целостности изоляции и наличию дефектов, способных оказывать влияние на работу КЛ.По результатам осмотра КЛ КЛ 6 кВ № 25 ПС 110кВ Октябрь устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести разъяснительную беседу с мастером ответственным за данный участок, при проведении целевого инструктажа, при внеочередном осмотре КЛ, особое внимание уделить участкам, на которых возникали технологические нарушения. | - | 0.0072
1075 | 449 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-23 09:30 | 2020-05-23 11:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №18 ПС 110/35/10кВ "Петровск" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №233-№234 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны при порывах сильного ветра. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №233-№234 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны при порывах сильного ветра. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №18 ПС 110/35/10кВ "Петровск" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №18 ПС 110/35/10кВ "Петровск" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | 0.076998
1076 | 444 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-22 22:50 | 2020-05-23 03:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10 кВ №5 Устье ПС 35/10 кВ "Ватолино" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №50-№51 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах и дереве видны следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №50-№51 ВЛ 10 кВ №5 Устье ПС 35/10 кВ "Ватолино" деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах и дереве видны следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №5 Устье ПС 35/10 кВ "Ватолино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №5 Устье ПС 35/10 кВ "Ватолино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | 0.2475
1077 | 443 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-22 22:30 | 2020-05-23 01:17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Отключение ВЛ 10 кВ №1 Прогресс ПС 35/10 кВ "Моделово-2" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №65-№66 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10 кВ №1 Прогресс ПС 35/10 кВ "Моделово-2". На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №65-№66 ВЛ 10 кВ №1 Прогресс ПС 35/10 кВ "Моделово-2" ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10 кВ №1 Прогресс ПС 35/10 кВ "Моделово-2". На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №65 - №66 ВЛ 10 кВ №1 Прогресс ПС 35/10 кВ "Моделово-2". Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. | - | 0.25328
1078 | 670 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-22 20:24 | 2020-05-22 22:43 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Аварийное отключение ВЛ-110кВ Опорная -совхоз Радченский, произошло по причине разрушения 6 (шести) изоляторов в гирлянде фазы "В" на опоре № 147, которое произошло во время прохождения атмосферного фронта и действия возникших при этом, грозовых перенапряжений. | Нарушение электрической изоляции | Во время прохождения атмосферного фронта и действия возникших при этом грозовых перенапряжений, произошло разрушение 6 (шести) изоляторов в гирлянде изоляторов фазы "В" на опоре № 147, которое вызвало однофазное замыкание на землю и как следствие аварийное отключение ВЛ-110 кВ Опорная-совхоз Радченский. | Выполнить внеочередные измерения сопротивления заземляющих устройств на оп.№ 146-148 ВЛ-110 Опорная-совхоз Радченский. В случае выявления отклонения значений сопротивлений заземляющих устройств оп. № 146-148 ВЛ-110 Опорная-совхоз Радченский от требования нормативных документов, мероприятия по их устранению включить в планы технического обслуживания и ремонтов КУ сл. ЛЭП | - | 1.2041
1079 | 626 | Новосильский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-22 20:18 | 2020-05-22 20:24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | В результате несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 Варваринка, в пролете опор №111-112 произошло касание ветвями дерева проводов фаз "А" и "В" при ветровой нагрузки, что привело к нарушению электрической изоляции, с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Нарушение электрической изоляции | В результате нарушения электрической изоляции в пролете опор №111-112 ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 Варваринка из-за касания ветвями дерева проводов фаз "А" и "В" при ветровой нагрузки и несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне, произошло, возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10кВ Варваринка разработать мероприятия и включить их в план работ Новосильского РЭС Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10кВ Варварнка по всей длине Провести вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10кВ Варварнка в пролете опор №111-112 | - | 0.0155
1080 | 905 | Бежецкий РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-22 20:11 | 2020-05-22 20:13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Отключение ВЛ-10кВ №1124 ПС 110/10 кВ Кладово произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №6-7 ветвями кустарника ДКР, растущего под проводами в охранной зоне ВЛ. Ответственный за эксплуатацию данной электроустановки: мастер бригады по эксплуатации распределительных сетей Бежецкого РЭС Лопаков Р.А. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия ветвей ДКР на провода в пролете опор №6-7 ВЛ-10кВ №1124 ПС 110/10 кВ Кладово в охранной зоне под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №1124 ПС 110/10 кВ Кладово действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию данной электроустановки: мастер бригады по эксплуатации распределительных сетей Бежецкого РЭС Лопаков Р.А. | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №6-7 произрастающей в охранной зоне ВЛ-10кВ №1124 ПС 110/10 кВ Кладово. Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам соблюдения требований НТД. | - | 0.043922
1081 | 725 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-22 18:01 | 2020-05-22 19:00 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Воздействие при производстве несанкционированных строительных земляных работ в охранной зоне КЛ 6 кВ от ПС Агрегатная яч № 31 до РП-22 яч № 4 персоналом сторонней организации "Интерторсервис". | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Механическое воздействие персоналом сторонней организации при производстве несанкционированных строительных земляных работ в охранной зоне КЛ 6 кВ от ПС Агрегатная яч № 31 до РП-22 яч № 4. Междуфазное КЗ вследствие повреждения кабеля. | Направить организациям, осуществляющих строительные земляные работы в охранной зоне КЛ РЭС памятки о требованиях "Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" По результатам следственных мероприятий органами МВД принять меры к взысканию экономического ущерба с виновника происшествия. | - | 0.068831
1082 | 669 | Солигаличский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-22 16:25 | 2020-05-22 18:29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Починок в пролете опор №151-152 обнаружено дерево лежащее под проводами ВЛ, выпавшее из-за пределов охранной зоны ВЛ от действий сильных порывов юго-западного ветра скоростью до 18 м/с, при падении дерево своей вершиной перекрыло провода соседних фаз, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты, далее дерево, раскачиваемое порывами ветра, упало на землю, что позволило выполнить успешное включение ВЛ после обнаружения дерева. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Схлест проводов в пролете опор №151-152 ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Починок упавшим деревом. | Провести внеочередной обход ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Починок с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Починок устранить выявленные замечания. Провести обследование опор, подвергшихся одностороннему тяжению при падении дерева на провода ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Починок. По результатам обследования опор, подвергшихся одностороннему тяжению при падении деревьев на провода ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Починок устранить выявленные замечания. | - | 0.26867
1083 | 484 | Гаврилов- Ямский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-22 14:25 | 2020-05-22 16:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение В 10кВ ВЛ 10кВ №23 ПС 3110/5/10кВ "Коромыслово" произошло вследствие КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз «С» и «В» в пролете опор №1-5-№1-6 через ветку дерева, принесенную порывом ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. УРЗА введении РЖД. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз «С» и «В» в пролете опор №1-5-№1-6 через ветку дерева, принесенную порывом ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. УРЗА введении РЖД. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №23 ПС 110/35/10кВ "Коромыслово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №23 ПС 110/35/10кВ "Коромыслово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | 0.176
1084 | 514 | Борисоглебский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-22 12:15 | 2020-05-22 14:16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ 10кВ №3 "Коротылево" ПС 35/10кВ "Алешкино" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №29-№30 деревом, упавшим при порывах ветра из охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №29-№30 деревом, упавшим при порывах ветра из охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №29-№30 ВЛ 10кВ №3 "Коротылево" ПС 35/10кВ "Алешкино". Провести внеплановый инструктаж мастеру Шахову А.А. об эксплуатации ВЛ в соответствии с НТД. | - | 0.090751
1085 | 649 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-22 11:09 | 2020-05-22 12:22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Б.Двойневская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванного падением ветки дерева на провода в пролете опор № 19-20, прилетевшей из-за пределов охранной зоны ВЛ при резких порывах ветра.(скорость ветра достигала 10 м/с). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 10кВ № 01 ПС Б.Двойневская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 01 ПС Б.Двойневская , с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. | - | 0.004866
1086 | 647 | Кирсановский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-22 11:06 | 2020-05-22 11:49 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При порывах ветра 10 м/с., ветка дерева, растущего в близи охранной зоны ВЛ, упала на провода двух фаз в пролёте опор №6-№7 ВЛ 10 кВ №16 от ПС 35кВ Марьинская, в следствии чего произошло межфазное КЗ приведшее к отключению В 10 кВ №16 от ПС 35кВ Марьинская с не успешным АПВ. При дальнейших порывах ветра ветка упала с ВЛ, что позволило произвести успешное РПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Двухфазное КЗ ВЛ при падении ветки дерева на провода воздушной линии из вне охранной зоны, в следствии порывов ветра 10 м/с в пролёте опор №6-№7. | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ №16 от ПС 35кВ Марьинская в местах параллельного прохождения и пересечения воздушной линии с лесополосой, особое внимание обратить на деревья и ветви деревьев, при падении которых возможно повреждение ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). При выдачи задания на обход осмотр провести подробный инструктаж по качеству проводимого осмотра обращая особое внимание на участки ВЛ, на которых происходили технологические нарушения, с целью не допущения повреждения и отключения ВЛ. | - | 0.00215
1087 | 671 | Парфеньевский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-22 09:13 | 2020-05-22 09:18 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС 110/10 кВ Н.Полома установлено, что причиной отключения ВЛ действием защиты явилось попадание птицы на провода ВЛ на опоре №3 . Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Прочие механические воздействия) | Межфазное КЗ на опоре № 3 под воздействием птицы. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС 110/10 кВ Н.Полома, с целью обнаружения неисправностей оборудования ВЛ Выявленные при проведении внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС 110/10 кВ Н.Полома замечания устранить. | - | 0.008996
1088 | 670 | Мантуровский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-22 08:35 | 2020-05-22 10:46 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Причиной отключения ВЛ-10 кВ Ф 10-23 ПС 220/110/35/27,5/10 кВ Мантурово стало междуфазное К.З. возникшее из-за повреждения двух проходных изоляторов на ведомственной ТП. |  |  | Направить уведомление ПАО "Мегафон" о приведении ведомственного энергопринимающего оборудования к нормативному состоянию. | - | 0.058949
1089 | 442 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-22 04:25 | 2020-05-22 08:15 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Отключение ВЛ 10 кВ №17 Рассвет ПС 220/110/35/10 кВ "Тверицкая" в результате КЗ, возникшего в результате перекрытия шлейфов фаз "В" и "С" на ВР ТП 845 ВЛ 10 кВ №17 Рассвет ПС 220/110/35/10 кВ "Тверицкая" через тело птицы. Тело птицы со следами электрической дуги обнаружено на ВР ТП 845. УРЗА в ведении "ПАО ФСК ЕЭС" Валдайское ПМЭС. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие шлейфов фаз "В" и "С" ВР ТП 845 ВЛ 10 кВ №17 Рассвет ПС 220/110/35/10 кВ "Тверицкая" через тело птицы. На ВР ТП 845 обнаружено тело птицы со следами электрической дуги. УРЗА в ведении "ПАО ФСК ЕЭС" Валдайское ПМЭС. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №17 Рассвет ПС 220/110/35/10 кВ "Тверицкая" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №17 Рассвет ПС 220/110/35/10 кВ "Тверицкая" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | 0.23766
1090 | 599 | Трубчевский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-22 02:49 | 2020-05-22 03:49 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз в пролете опор №36-№37 ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 110кВ Глыбочка. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз в пролете опор №36-№37 ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 110кВ Глыбочка, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1002 ПС 110кВ Глыбочка. | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 110кВ Глыбочка в пролете опор №36-№37, угрожающих падением на провода. | - | 0.08
1091 | 898 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-22 01:25 | 2020-05-22 02:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение действием ДЗ В 10кВ Т1 на ПС 110/35/10кВ Стройиндустрия с погашением 1 секции шин 10кВ, произошло по причине возникновения однофазного замыкания на землю на концевой муфте абонентской КВЛ 10кВ №25 которое перешло в междуфазное КЗ , что привело к повреждению полюса фазы "С" В 10кВ КВЛ №25 (Тип ВМП-10П), из-за снижения диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации. Ответсвенный за эксплуатацию мастер УСПС ТоПБ Шаймарданов И.В. | Нарушение электрической изоляции | Повреждение полюса фазы "С" В 10кВ КВЛ №25 (Тип ВМП-10П) , произошло из-за снижения диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации при повреждении концевой кабельной муфты на абонентской КЛ 10 кВ №25 . Ответственный за эксплуатацию мастер УСПС ТоПБ Шаймарданов И.В. | Провести диагностику выключателей В 10кВ (Тип ВМП-10П) ячеек №23,27 на ПС 110/35/10кВ Стройиндустрия. По результатам диагностики выключателей В 10кВ (Тип ВМП-10П) ячеек №23,27 на ПС 110/35/10кВ Стройиндустрия устранить выявленные нарушения. Направить письмо руководству ФГУ ИК№4 УФСИН России по Тверской области - владельцу абонентской КЛ-10кВ №25 с предложением по выполнению ремонта принадлежащей КЛ и выполнения необходимых испытаний с оформлением соответствующего протокола. Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу участка СП ТоПБ провести внеплановый инструктаж по вопросам соблюдения требований НТД. | - | 0.64169
1092 | 776 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-22 00:21 | 2020-05-22 01:17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Причиной отключения Л-808 РП-08 явилось повреждение КЛ-6кВ РП-08 - ТП 463 в связи с пробоем междуфазной изоляции в концевой муфте кабеля в результате изменения диэлектрических свойств изоляции (старение изоляции) в процессе длительной эксплуатации с 1980 года (40 лет эксплуатации). | Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения Л-808 РП-08 явилось междуфазное КЗ вызванное повреждением КЛ 6кВ "РП08 - ТП 463" в связи с пробоем изоляции в концевой муфте кабеля из-за изменения диэлектрических свойств изоляции (старение изоляции) в процессе длительной эксплуатации с 1980 года (в эксплуатации 40 лет). | Произвести анализ количества отключений КЛ 6 кВ РП 08 – ТП 463 за пять лет по причине повреждения кабеля. По результатам анализа рассмотреть возможность его замены. | - | 0.77464
1093 | 602 | Почепский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-21 20:05 | 2020-05-21 21:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | В результате длительного воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв провода фазы «А», в месте крепления к изолятору на опоре №75 ВЛ-10кВ ф.1014 ПС 110кВ Почепская ( ВЛ в эксплуатации с 1965 г.). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Обрыв провода фазы «А» на опоре №75 ВЛ-10кВ ф.1014 ПС 110кВ Почепская, привёл его падению на землю в пролете опор №74-№75, замыканию на «землю» в сети 10кВ и отключению оперативным персоналом В-10кВ ф.1014 ПС 110кВ Почепская для отыскания и ликвидации нарушения. | Произвести верховой осмотр ВЛ-10кВ ф.1014 ПС 110кВ Почепская на участке от опоры №70 до опоры №80. По результатам верхового осмотра ВЛ-10кВ ф.1014 ПС 110кВ Почепская произвести устранение выявленных дефектов. | - | 0.24749
1094 | 769 | Гагаринский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-21 18:01 | 2020-05-21 19:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №02 ПС 35/10кВ Клушино явилось устойчивое междуфазное К.З. возникшее при падении под действием порывов ветра дерева из-за пределов охранной зоны на провода ЛЭП в пролете опор 43 – 44 без повреждения проводов. | Нарушение электрической изоляции | Причиной возникновения устойчивого междуфазного К.З. на ВЛ 10кВ №02 ПС 35/10кВ Клушино явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием порывов ветра дерева из-за пределов охранной зоны на провода ЛЭП в пролете опор 43 – 44 без повреждения проводов. | Выполнить освидетельствование опор №43 и №44, подвергшихся внешнему динамическому воздействию при падении дерева на провода ВЛ 10кВ №02 ПС 35/10кВ Клушино. По результатам внеочередного осмотра разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов с указанием сроков и лиц, ответственных за их устранение. Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №02 ПС 35/10кВ Клушино на участках проходящих через лесные массивы. | - | 0.054501
1095 | 69 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-21 16:30 | 2020-05-21 18:37 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Перегорание высоковольтных предохранителей в щите ВН КТП 10/0,4кВ "Фалисово" ВЛ 10кВ №8 ПС 35/10кВ "Нагорье" в результате короткого замыкания, произошедшего в результате повреждения внутренней изоляции обмоток силового трансформатора ТМ-100кВА из-за нарушения изоляционных свойств при длительной эксплуатации. В эксплуатации с 1965г. Работа предохранителей правильно. | Нарушение электрической изоляции | Повреждение внутренней изоляции обмоток силового трансформатора ТМ-100кВА из-за нарушения изоляционных свойств при длительной эксплуатации. В эксплуатации с 1965г. Работа предохранителей правильно. | По результатам анализа ТП питающихся от ВЛ 10кВ №8 ПС 35/10кВ "Нагорье" при выявлении трансформаторов, выработавших нормативный срок службы, запланировать испытания изоляции в 2020г. Произвести анализ ТП, питающихся от ВЛ 10кВ №8 ПС 35/10кВ "Нагорье" на предмет наличия трансформаторов, выработавших нормативный срок службы. Провести внеплановый инструктаж мастеру Перову Д.Н. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. | - | 0.01905
1096 | 717 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-21 15:40 | 2020-05-21 18:31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Отключение ВЛ 10кВ № 02 ПС Двуречки произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов веткой дерева в пролёте опор №168-169, росшего в охранной зоне ВЛ. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции в пролёте опор №168-169 на ВЛ 10кВ № 02 ПС Двуречки произошло по причине перекрытия проводов веткой дерева, росшего в охранной зоне ВЛ. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 02 ПС Двуречки по всей длине, на предмет выявления крон деревьев, приближенных на недопустимое расстояние к проводам. При выявлении деревьев, приближенных на недопустимое расстояние к проводам ВЛ 10кВ № 02 ПС Двуречки, произвести вырубку (обрезку крон). Мастеру Азарин И.А. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. | - | 0.17955
1097 | 425 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-21 15:10 | 2020-05-21 16:40 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Отключение ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ "Воржа" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз от ВР к ТП 127 "Шестаково" куском металлической проволоки, принесенной птицей. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие проводов всех фаз от ВР к ТП 127 "Шестаково" куском металлической проволоки, принесенной птицей. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №3 ПС 35/10кВ "Воржа" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ "Воржа" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | 0.0825
1098 | 439 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-21 14:55 | 2020-05-21 16:20 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Отключение КЛ 6кВ №16 в РП30 в результате короткого замыкания, возникшего при нарушении изоляции силового кабеля участка КЛ-6кВ ТП510(2)-ТП412(2) при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ- правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Нарушение изоляции силового кабеля участка КЛ-6кВ ТП510(2)-ТП412(2) при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ- правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ-6кВ ТП412(2)-ТП510(2) с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. . Устранить выявленные в ходе осмотра КЛ-6кВ ТП412(2)-ТП510(2) нарушения. Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ. | - | 0.007083
1099 | 471 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-21 14:45 | 2020-05-21 16:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение КЛ 10кВ № 06 РП 36 вручную в целях отыскания замыкания на землю, возникшего при пробое изоляции силового кабеля на участке КЛ 10 кВ РП 36 яч.02А - ТП 1036А вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 2016 г. Оценка РЗА не требуется. | Нарушение электрической изоляции | Пробой изоляции силового кабеля на участке КЛ 10 кВ РП 36 яч.02А - ТП 1036А вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 2016 г. Оценка РЗА не требуется. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ № 06 РП 36 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10кВ № 06 РП 36 дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру и членам бригады по эксплуатации РС о необходимости эксплуатации КЛ в соответствии с НТД. | - | 0.066668
1100 | 434 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-21 14:24 | 2020-05-21 16:19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Отключение В-1047 ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10кВ "Глебово" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фазы " А" и "В" в пролете опор №94-№95 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие проводов фазы " А" и "В" в пролете опор №94-№95 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №94-№95 ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10кВ "Глебово". Провести внеплановый инструктаж мастеру Соколову Р.В. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. | - | 0.095835
1101 | 773 | Краснинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-21 14:05 | 2020-05-21 15:20 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Причиной отключения ВЛ-1015 ПС Красный явилось повреждение в ведомственном ТП-320 принадлежащего ПАО "МТС". |  |  | Направить претензионное письмо владельцу ведомственного ТП-320 ВЛ-1015 ПС Красный. | - | 0.07375
1102 | 766 | Ст.Оскольские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-21 13:50 | 2020-05-21 14:19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ РП 13н(10)-ЗТП 1303н(4) ПС 110 кВ Центральная произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции жил фаз «А», «В», «С» участка КЛ 10 кВ РП 13н(10)-ЗТП 1303н(4) ПС 110 кВ Центральная в целом месте вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции жил фаз «А», «В», «С» участка КЛ 10 кВ РП 13н(10)-ЗТП 1303н(4) ПС 110 кВ Центральная в целом месте произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 10 кВ РП 13н(10)-ЗТП 1303н(4) ПС 110 кВ Центральная. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.052679
1103 | 435 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-21 13:24 | 2020-05-21 15:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Отключение ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10кВ "Нагорье" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фазы " А" и "В" в пролете опор №157-№158 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие проводов фазы " А" и "В" в пролете опор №157-№158 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №157 - №158 ВЛ 10 кВ №7 ПС 35/10кВ "Нагорье". Провести внеплановый инструктаж мастеру Яковлеву Ю.М. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. | - | 0.3008
1104 | 423 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-21 12:34 | 2020-05-21 14:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10 кВ №1 ДСК ПС 35/10 кВ "Лесные Поляны" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №51-№52 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №51-№52 ВЛ 10 кВ №1 ДСК ПС 35/10 кВ "Лесные Поляны" веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №1 ДСК ПС 35/10 кВ "Лесные Поляны" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №1 ДСК ПС 35/10 кВ "Лесные Поляны" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | 0.129
1105 | 611 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-21 12:22 | 2020-05-21 12:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате падения ветки из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "С" ВЛ-10 кВ № 01 ПС 35/10 кВ Лыково (под воздействием ветровой нагрузки) в пролете опор №1-64- №1-65 произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит(МТЗ). АПВ не успешно, по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "С" ВЛ-10 кВ № 01 ПС 35/10 кВ Лыково (под воздействием ветровой нагрузки) в пролете опор №1-64- №1-65 произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания замыкание, устраненного действием защит. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №01 ПС 35/10кВ Лыково по всей длине. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №01 ПС 35/10кВ Лыково разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. | - | 0.0121
1106 | 512 | Борисоглебский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-21 11:15 | 2020-05-21 13:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ 10кВ №7 "Высоково" ПС 35/10кВ "Щурово" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №33-№34 деревом, упавшим при порывах ветра из охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов. Бригада допущена для снятия дерева с проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №33-№34 деревом, упавшим при порывах ветра из охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов. Бригада допущена для снятия дерева с проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №33-№34 ВЛ 10кВ №7 "Высоково" ПС 35/10кВ "Щурово". Провести внеплановый инструктаж мастеру Назаренко Э.В. об эксплуатации ВЛ в соответствии с НТД. | - | 0.054999
1107 | 433 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-21 10:46 | 2020-05-21 12:27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Отключение ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10кВ "Нагорье" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "В" в пролете опор №9-10-№9-11 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие проводов фаз " А" и "В" в пролете опор №9-10-№9-11 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №9-10-№9-11 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35/10кВ "Нагорье". Провести внеплановый инструктаж мастеру Яковлеву Ю.М. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. | - | 0.099512
1108 | 610 | Комаричский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-21 10:03 | 2020-05-21 10:27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Падение ветви дерева на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1004 ПС Лопандинская, в пролёте опор №23-24 под воздействием сильного порывистого ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Кратковременный схлест проводов под воздействием ветви дерева, упавшей на провода ВЛ-10кВ ф.1004 ПС Лопандинская, в пролёте опор №23-24 из-за пределов охранной зоны привело к отключению ВЛ от действия МТЗ. | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1004 ПС Лопандинская, в пролёте опор №23-24. | - | 0.0212
1109 | 432 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-21 09:13 | 2020-05-21 11:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Отключение ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ "Соломидино" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фазы " А" и "В" в пролете опор №168-№169 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие проводов фазы " А" и "В" в пролете опор №168-№169 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №168 - №169 ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ "Соломидино". Провести внеплановый инструктаж мастеру Семиченко Д.И. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. | - | 0.008099
1110 | 640 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-21 08:54 | 2020-05-21 09:54 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных) | Причиной отключения ВЛ 10кВ №09 ПС 35кВ Авдеевская явилось междуфазное короткое замыкание, которое произошло в результате перекрытия токоведущих частей ВЛ фаз «В», «С»через тело животного на опоре № 14, тело поражённого животного осталось лежать между изолятором, не косаясь провода ВЛ и траверсы, что и стало произвести успешное РПВ. | Нарушение электрической изоляции | В результате на ВЛ 10кВ №09 ПС 35кВ Авдеевская произошло К.З., из -за животного которая забралась на траверсу опоры №14 и была поражена эектрическим током. | Провести верховой осмотр ВЛ 10кВ № 09 ПС Авдеевская на опоре № 14, с целью проведения чистки изоляции и выявления возможных дефектов в месте воздействия токов КЗ. По результатам осмотра ВЛ устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). | - | 0.161
1111 | 635 | Сосковский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-21 08:25 | 2020-05-21 08:31 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | В результате попадания птицы на шлейфы ВЛ-10 кВ №6 ПС 35/10 кВ Алмазово на опоре № 22, произошло нарушение электрической изоляции фаз "А" и "С" с возникновением межфазного КЗ и отключение ВЛ-10 кВ № 6 действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Нарушение электрической изоляции | В результате нарушения электрической изоляции фаз "А" и "С" на опоре №22 ВЛ-10 кВ № 6 ПС 35/10 кВ Алмазово, из-за приближения птицы на недопустимое расстояние к шлейфам опоры, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 6 от ПС 35/10 кВ Алмазово и включить их в план ТО Сосковского РЭС Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 6 от ПС 35/10 кВ Алмазово по всей длинне | - | 0.0045
1112 | 715 | Хлевенский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-21 06:30 | 2020-05-21 08:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Изменение свойств материала, пробой изоляторов на опоре № 4 ВЛ-10 кВ №16 Сиделки в процессе длительного срока эксплуатации. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Нарушение структуры материала изоляторов опоры № 4 ВЛ-10 кВ № 16 Сиделки в результате длительной эксплуатации, междуфазное КЗ в результате пробоя изоляторов. | Произвести верховой осмотр опор №№ 1-25 ВЛ-10 кВ № 16 Сиделки. По результатам верхового осмотра опор №№ 1-25 ВЛ-10 кВ № 16 Сиделки устранить выявленные недостатки. | - | 0.081665
1113 | 659 | Кадыйский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-20 19:55 | 2020-05-20 21:33 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Причиной появления земли на Ф 10-03 ПС 35/10 Екатеринкино послужило разрушение изолятора на опоре №21, провод упал на траверсу и перегорел. Разрушение изолятора произошло по причине длительного воздействия на материал изолятора различных атмосферных явлений (ветровой нагрузки, тяжения провода при налипании снега, перепадов температуры окружающего воздуха), и как сопутствующее обстоятельство действий сильных порывов ветра скоростью до 17м/с во время прохождения грозового фронта. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции | Разрушение изолятора на опоре № 21 и перегорание провода на ВЛ-10кВ Ф 10-03 ПС 35/10 Екатеринкино . | Выполнить внеплановый обход Ф10-03 ПС Екатеринкино с целью обнаружения поврежденных штыревых и подвесных изоляторов. По результатам внепланового обхода Ф10-03 ПС Екатеринкино выявленные замечания, влияющие на эксплуатацию ВЛ устранить. | - | 0.019599
1114 | 714 | Становлянский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-20 19:48 | 2020-05-20 22:02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Изменение свойств материала (изолятора) в результате длительного срока эксплуатации с 1980г. Капитальный ремонт –2002г | Нарушение электрической изоляции | Короткое замыкание на землю фазы «С» через траверсу на опоре №80, из-за разрушения(пробой) изолятора ШС-10, в результате длительного срока эксплуатации. | На ВЛ 10кВ № 1 Казанский ПС 35/10 Ламская произвести верховой осмотр опор №70-90 По результатам верхового осмотра устранить выявленные дефекты Произвести: визуальный осмотр по всей длине железобетонной стойки и траверсы каждой опоры (без подъема на опору), на которой имело место однофазное замыкание на землю; откопка опоры на глубину, не менее 0,6 м от поверхности земли (работы выполнять по наряду-допуску); осмотр подземной части стойки опоры; осмотр мест крепления стойки траверс, оголовников и других частей опоры. | - | 0.044666
1115 | 763 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-20 19:25 | 2020-05-20 20:33 | Наброс посторонних предметов на ВЛ | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №13 ПС 35 кВ Новая Деревня с неуспешным РПВ произошло из-за двухфазного КЗ в результате схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №7-8 металлической проволокой вследствие её наброса на провода неустановленным лицом. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Механическое воздействие на ЛЭП 10 кВ №13 ПС 35 кВ Новая Деревня произошло в результате перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №7-8 металлической проволокой вследствие её наброса на провода неустановленным лицом. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №13 ПС 35 кВ Новая Деревня. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований правил охраны электросетей. | - | 0.046465
1116 | 768 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-20 17:59 | 2020-05-20 18:53 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение на РП 29 действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ ТП 372 каб.А ПС 110 кВ Донец произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ ТП 363-ТП 127 ПС 110 кВ Донец в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ ТП 363-ТП 127 ПС 110 кВ Донец произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 363-ТП 127 ПС 110 кВ Донец. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.135
1117 | 767 | Краснинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-20 17:18 | 2020-05-20 17:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Причиной отключения Л-1020 ПС Красный явилось повреждение концевой кабельной муфты 3КВТпН 10-35/50 в связи с пробоем междуфазной изоляции в результате изменения диэлектрических свойств изоляции (старение изоляции) в процессе длительной эксплуатации с 1969 года (51 год эксплуатации). | Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения Л-1020 ПС Красный явилось междуфазное КЗ вызванное повреждением концевой кабельной муфты 3КВТпН 10-35/50 в связи с пробоем изоляции из-за изменения диэлектрических свойств изоляции (старение изоляции) в процессе длительной эксплуатации с 1969 года (в эксплуатации более 51 года0). | Произвести анализ количества отключений КВЛ 1020 ПС Красный за пять лет по причине повреждения кабеля. По результатам анализа рассмотреть возможность его замены. | - | 0.036
1118 | 498 | Борисоглебский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-20 13:25 | 2020-05-20 15:22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ 10кВ №1 "Ферма" ПС 35/10кВ "Алешкино" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №37-№38 упавшим деревом, произрастающим в пределах охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №37-№38 упавшим деревом, произрастающим в пределах охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №37-№38 ВЛ 10кВ №1 "Ферма" ПС 35/10кВ "Алешкино". Провести внеплановый инструктаж мастеру Шахову А.А. об эксплуатации ВЛ в соответствии с НТД. | - | 0.0741
1119 | 902 | Нелидовский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-20 07:49 | 2020-05-20 09:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение КЛ-10кВ №4 ПС 110/35/10 кВ Гиперон произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №8 – 9 (участок линии выполнен подвесом проводов на опорах) веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Нелидовского района Тверской области, без обрыва проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода из вне охранной зоны КЛ-10кВ №4 ПС 110/35/10 кВ Гиперон в пролете опор №8 – 9 (участок линии выполнен подвесом проводов на опорах) под воздействием порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Нелидовского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что привело к отключению КЛ-10кВ №4 ПС 110/35/10 кВ Гиперон действием МТЗ. | Выполнить внеочередной осмотр КЛ-10 кВ №4 ПС 110/35/10 кВ Гиперон. Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра КЛ-10 кВ №4 ПС 110/35/10 кВ Гиперон дефекты. | - | 0.20666
1120 | 652 | Солигаличский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-20 05:41 | 2020-05-20 07:17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Куземино в пролете опор №55-56 обнаружено дерево лежащее под проводами ВЛ со следами электродугового воздействия, выпавшее из-за пределов охранной зоны ВЛ от действий сильных порывов юго-западного ветра скоростью до 18 м/с. При падении дерево своей вершиной зацепилось за провод фазы "С", что привело к возникновению замыкания на землю через тело дерева, далее дерево, раскачиваемое порывами ветра, отцепилось от провода ВЛ и освободив провод упало на землю, что позволило выполнить включение ВЛ после обнаружения дерева. Оборудование РЗА работало правильно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Замыкание на "землю " упавшим деревом в пролете опор №55-56 ВЛ-10 кВ ф.10-01 ПС Куземино. | Провести внеочередной обход ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Куземино, ,с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Куземино устранить выявленные замечания. | - | 0.0608
1121 | 397 | Пошехонский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-20 05:35 | 2020-05-20 07:13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №6 Искра ПС 35/10кВ Аниково в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №65-№66 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Дерево со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №65-№66 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Дерево со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №6 Искра ПС 35/10кВ Аниково с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №6 Искра ПС 35/10кВ Аниково устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | 0.006533
1122 | 407 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-20 05:08 | 2020-05-20 09:45 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Умышленное (вандальное) повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Отключение ВЛ 10 кВ №6 ВЛ 10 кВ №6 Пестрецово ПС 220/110/35/10 кВ "Тверицкая" вручную для отыскания однофазного замыкания на землю, возникшего из-за перекрытия провода фазы "С" на траверсу опоры №71 в результате разрушения изолятора фазы "С". Разрушение изолятора произошло по причине "расстрела" изолятора сторонним лицом. На проводе видны следы перекрытия. Оценка УРЗА не требуется. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Перекрытие провода фазы "С" на траверсу опоры №71 в результате разрушения изолятора фазы "С". Разрушение изолятора произошло по причине "расстрела" изолятора сторонним лицом. На проводе видны следы перекрытия. Оценка УРЗА не требуется. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №6 Пестрецово ПС 220/110/35/10 кВ "Тверицкая" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №6 Пестрецово ПС 220/110/35/10 кВ "Тверицкая" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | 0.28624
1123 | 661 | Россошанский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-20 01:42 | 2020-05-20 01:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ-6кВ №19 ПС 110кВ Россошь послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 233-234 веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ порывами ветра (до 15 м/с). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 233-234 произошло из-за падения ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ-6кВ №19 ПС 110кВ Россошь порывами ветра (до 15 м/с). | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-6кВ №19 ПС 110кВ Россошь по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам осмотра ВЛ-6кВ №19 ПС 110кВ Россошь разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. | - | 0.028526
1124 | 765 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-20 00:08 | 2020-05-20 00:49 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10 кВ Город 16 ПС 110 кВ Дубовое произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ Город 16-РП 72 ПС 110 кВ Дубовое в соединительной муфте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ Город 16-РП 72 ПС 110 кВ Дубовое произошло при пробое изоляции в соединительной муфте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ Город 16-РП 72 ПС 110 кВ Дубовое. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.17083
1125 | 650 | Буйский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-19 23:26 | 2020-05-19 23:37 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Дор действием защиты явилось межфазное К.З., возникшее вследствие падения дерева на провода ВЛ в пролете опор №89-90. Дерево выпало из-за пределов охранной зоны ВЛ под действием сильных порывов ветра, потом раскачиваемое порывами ветра упало на землю, что позволило выполнить успешное РПВ. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Межфазное К.З., возникшее вследствие перекрытия деревом проводов соседних фаз в пролете опор №89-90 ВЛ 10 кВ фидера 10-03 ПС 35/10 кВ Дор. | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ фидера 10-03 ПС 35/10 кВ Дор с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. По итогам обхода ВЛ 10 кВ фидера 10-03 ПС 35/10 кВ Дор устранить выявленные замечания. | - | 0.044
1126 | 709 | Чаплыгинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-19 22:16 | 2020-05-20 00:42 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Изменения свойств изоляционного материала обмоток в связи с длительным сроком в эксплуатации с 1987г. Последние испытания 20.10.2015г. | Нарушение электрической изоляции | Причиной нарушения эл.снабжения явилось межфазное замыкание обмоток НН и ВН фаз "А", "В","С" ТМ-250 кВА | Провести испытание повышенным напряжением ВН и НН обмоток силовых трансформаторов со сроком в эксплуатации 25 лет и более запитанных от ВЛ-10кВ №1 от ПС Пиково По результатам испытаний произвести устранение дефектов | - | 0.034066
1127 | 406 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-19 22:12 | 2020-05-20 00:18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10 кВ №3 Ананьино ПС 35/10 кВ "Ананьино" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №21-№22 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №20-№21 ВЛ 10 кВ №3 Ананьино ПС 35/10 кВ "Ананьино" веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №3 Ананьино ПС 35/10 кВ "Ананьино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №3 Ананьино ПС 35/10 кВ "Ананьино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | 0.1092
1128 | 755 | Чернянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-19 21:19 | 2020-05-19 21:24 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Сахарный завод произошло из-за возникновения двухфазного КЗ при перекрытии по изоляции изоляторов фаз «В и «С» опоры №1/39 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции изоляторов фаз «В» и «С» опоры №1/39 ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Сахарный завод произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Сахарный завод. | - | 0.066973
1129 | 663 | Лискинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-19 19:03 | 2020-05-19 21:01 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Причиной отключенияВЛ-10-3 ПС 110 кВ Добрино послужило повреждение на потребительском оборудовании ПТП-3-28 ВЛ-10-3 ПС 110 кВ Добрино принадлежащей ООО «ЭкоНиваАгро». |  |  | Направить письмо потребителю ООО «ЭкоНиваАгро» о приведении потребительского оборудования ПТП-3-28 ВЛ-10-3 ПС 110 кВ Добрино в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. | - | 1.5537
1130 | 666 | Костромской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-19 17:19 | 2020-05-19 18:34 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Однофазное замыкание на землю на ВЛ-10 кВ ф. 10-02 ПС Ильинское произошло по причине повреждения на потребительской ТП-718 ЗАО МАКС. Повреждений оборудования Костромаэнерго нет. Оборудование РЗА работало правильно. |  |  | Направить письмо потребителю ТП-718 ЗАО МАКС, о необходимости своевременного обслуживания электрооборудования, находящегося на собственном балансе | - | 0.2625
1131 | 586 | Клинцовский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-19 17:05 | 2020-05-19 17:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Воздействие порывистого ветра, до 14 м/с, привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.109 ПС Залинейная в пролёте опор №11/226-12/226. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-10кВ ф.109 ПС Залинейная, в пролёте опор №11/226-12/226, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.109 ПС Залинейная. | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.109 ПС Залинейная в пролете опор №11/226-12/226. | - | 0.024
1132 | 387 | Даниловский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-19 15:12 | 2020-05-19 15:52 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение КВЛ 10 кВ №35 Хлебозавод ПС 110/10 кВ Дружба в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №57-№58 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТО правильно. АПВ выведено (П.3.2.2. ПУЭ). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №57-№58 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны КВЛ 10 кВ №35 Хлебозавод ПС 110/10 кВ Дружба , при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТО правильно. АПВ выведено (П.3.2.2. ПУЭ). | Выполнить внеплановый осмотр КВЛ 10 кВ №35 Хлебозавод ПС 110/10 кВ Дружба с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе КВЛ 10 кВ №35 Хлебозавод ПС 110/10 кВ Дружба, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | 0.013334
1133 | 391 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-19 14:55 | 2020-05-19 16:00 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Отключение КЛ 10 кВ №01 РП 63 в результате короткого замыкания, возникшего при нарушении изоляции участка КЛ 10 кВ РП 63 яч.01 - ТП 1862 яч.03 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ- правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Нарушение изоляции участка КЛ 10 кВ РП 63 яч.01 - ТП 1862 яч.03 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ- правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 63 яч.01 - ТП 1862 яч.03 с целью: выявления не санкционированного проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Устранить выявленные в ходе осмотра КЛ 10 кВ РП 63 яч.01 - ТП 1862 яч.03 нарушения. Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ. | - | 0.054165
1134 | 765 | Гагаринский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-19 14:10 | 2020-05-19 15:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Причиной возникновения междуфазного К.З. кабельного участка Л 10кВ №12 РП 02 от ТП 100 до ТП 042 типа АСБ 3х120 (год ввода в эксплуатацию 1988 г., дата последних испытаний 20.06.2015 г.) на целом участке горизонтальной прокладки в земле явился электрический пробой междуфазной изоляции кабеля вследствие изменения диэлектрических свойств изоляции кабеля из-за длительного (более 30 лет) срока эксплуатации кабеля. | Нарушение электрической изоляции | Причиной аварийного отключения КВЛ 10кВ №07 ПС 110/35/10кВ Гагарин явилось устойчивое междуфазное К.З. возникшее из-за пробоя междуфазной изоляции кабеля кабельного участка Л 10кВ №12 РП 02 от ТП 100 до ТП 042. | Проанализировать количество повреждений Л 10кВ №12 РП 02 на кабельном участке от ТП 100 до ТП 042 (соответствие параметров РД 34.45-51.300-97 «Объёмы и нормы испытаний электрооборудования») и обоснованные выводы предоставить главному инженеру РЭС для принятия решения по периодичности испытаний, испытательному напряжению или необходимости замены участка КЛ. | - | 0.053332
1135 | 901 | Нелидовский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-19 13:54 | 2020-05-19 15:44 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение ВЛ-6кВ №13 ПС 35/10/6 кВ Половцово произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия с последующим отгоранием жил кабеля на участке КЛ-6 кВ №5-6 (от оп. №23 до ЗТП №419) ВЛ-6кВ №13 ПС 35/10/6 кВ Половцово из-за снижения диэлектрических свойств изоляции жил кабеля в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1968 года. Ответственный за эксплуатацию оборудования мастер Нелидовского РЭС Федотенков В.В. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие жил кабеля на участке КЛ-6 кВ №5-6 (от оп. №23 до ЗТП №419) ВЛ-6кВ №13 ПС 35/10/6 кВ Половцово произошло из-за снижения диэлектрических свойств изоляции жил кабеля на участке КЛ-6 кВ №5-6 (от оп. №23 до ЗТП №419) ВЛ-6кВ №13 ПС 35/10/6 кВ Половцово в результате естественного износа изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1968 года. Ответственный за эксплуатацию оборудования мастер Нелидовского РЭС Федотенков В.В. | Провести внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования" участков КЛ-6 кВ ВЛ-6кВ №13 ПС 35/10/6 кВ Половцово. По результатам испытания участков КЛ-6 кВ ВЛ-6кВ №13 ПС 35/10/6 кВ Половцово устранить выявленные дефекты. Провести мастерам Нелидовского РЭС внеплановый инструктаж о необходимости выполнения технического обслуживания силовых кабелей для обеспечения их надежной работы. | - | 0.86532
1136 | 710 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-19 10:22 | 2020-05-19 12:51 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Повреждение опоры № 2 ВЛ-10 кВ "Чибисовка" в результате воздействия при наезде сельскохозяйственной техникой. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Механическое воздействие при наезде сельскохозяйственной техникой на опору № 2, междуфазное КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 2-3 ВЛ-10 кВ "Чибисовка". | Направить местным организациям - владельцам с/х техники памятки о требованиях "Правил установления охранных зон объектов электросетево-го хозяйства и особых условий использования зе-мельных участков, расположенных в границах таких зон". По результатам розыскных мероприятий органами МВД принять меры к взысканию экономического ущерба с виновника происшествия. | - | 0.23591
1137 | 385 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-19 09:15 | 2020-05-19 10:51 | Наброс посторонних предметов на ВЛ | Отключение ВЛ 10 кВ №4 Левцово ПС 35/10 кВ "Моделово-2" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" на опоре №45 скакалкой, наброшенной сторонним лицом. На проводах видны следы перекрытия. Скакалка со следами электрической дуги обнаружена на опоре №45. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Перекрытие проводов фаз "В" и "С" на опоре №45 скакалкой, наброшенной сторонним лицом. На проводах видны следы перекрытия. Скакалка со следами электрической дуги обнаружена на опоре №45. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №4 Левцово ПС 35/10 кВ "Моделово-2" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №4 Левцово ПС 35/10 кВ "Моделово-2" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | 0.0656
1138 | 883 | Ржевский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-19 09:00 | 2020-05-19 11:58 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение КЛ-10кВ №13(1) ПС 35/10 кВ РМК произошло по причине междуфазного КЗ в результате перекрытия (схлеста) проводов в пролете опор №8-9 (участок линии выполнен подвесом проводов на опорах) из-за падения дерева на провода из вне пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области без обрыва проводов, с последующим падением дерева на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №8-9 КЛ-10 кВ №13(1) ПС 35/10 кВ РМК под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что привело к отключению КЛ-10 кВ №13(1) ПС 35/10 кВ РМК действием ТО. | Произвести внеочередной осмотр участка линии, выполненного подвесом проводов на опорах КЛ-10кВ №13 (1) ПС 35/10кВ РМК с целью выявления наличия дефектов. По результатам внеочередного осмотра КЛ-10кВ №13(1) ПС 35/10кВ РМК устранить выявленные нарушения. | - | 2.314
1139 | 643 | Солигаличский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-19 08:58 | 2020-05-19 10:35 | Дефекты изготовления | Причиной появления "земли" и последующего отключения ВЛ 10 кВ Ф10-05 ПС Починок стало разрушение изолятора фазы В на опоре №148 в следствии вскрывшегося дефекта в изготовлении изолятора. | Нарушение электрической изоляции | Разрушение изолятора фазы "В" на опоре №148, из-за вскрывшегося дефекта в изготовлении, привело к разрушению и как следствие однофазному замыканию на землю через траверсу и заземляющий спуск. | Выполнить внеочередной верховой осмотр ВЛ-10 кВ Починок Ф10-05 пролеты опор №131-№165, с целью выявления изоляторов имеющих дефекты. Выполнить комплексное обследование опоры №148 ВЛ-10 кВ Починок Ф10-05, подвергшейся однофазному замыканию на землю. По результатам внеочередного верхового осмотра и комплексного обследования опоры №148 ВЛ-10 кВ ПС Починок Ф10-05 выявленные замечания устранить Направить письмо "ООО Гжельский завод электроизоляторов" с предложением принять меры по повышению качества изготавливаемой продукции для обеспечения необходимой надежности в эксплуатации и безотказной работы оборудования. | - | 0.13902
1140 | 618 | Новосильский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-19 08:17 | 2020-05-19 09:56 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Под действием повторяющихся сильных порывов ветра произошел обрыв вязки провода фазы "С" опоры №62 ВЛ 10кВ № 11 ПС 35/10 кВ Одинок, что привело к замыканию на землю фазы "С", устраненного оперативным отключением. | Нарушение электрической изоляции | В результате нарушения электрической изоляции из-за обрыва вязки фазы "С" опоры №62 при длительном воздействии ветровой нагрузки, произошло возникновение замыкания на землю фазы "С", устраненного оперативным отключением. | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №11 ПС 35/10кВ Одинок разработать мероприятия и внести их в план работ Новосильского РЭС Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №11 ПС 35/10кВ Одинок по всей длине. | - | 0.066
1141 | 653 | Мантуровский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-19 06:18 | 2020-05-19 06:20 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Причиной отключения ВЛ-10 кВ Ф 10-24 ПС 220/110/35/27,5/10 кВ Мантурово стало междуфазное К.З. при перекрытии телом птицы двух фаз на опоре № 62. | Нарушение электрической изоляции | Междуфазное К.З. при перекрытии телом птицы двух фаз на опоре № 62. | Выполнить верховой осмотр опоры №62 ВЛ-10 кВ Ф10-23 ПС 220/110/35/10 кВ Мантурово с целью выявления возможного повреждения оборудования. По результатам верхового осмотра опоры №62 ВЛ-10 кВ Ф10-23 ПС 220/110/35/10 кВ Мантурово устранить выявленные дефекты. | - | 0.008658
1142 | 654 | Мантуровский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-19 06:18 | 2020-05-19 06:21 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Причиной отключения ВЛ-10 кВ Ф 10-23 ПС 220/110/35/27,5/10 кВ Мантурово стало междуфазное К.З. при перекрытии телом птицы двух фаз на опоре № 145. | Нарушение электрической изоляции | Междуфазное К.З. при перекрытии телом птицы двух фаз на опоре № 145. | Выполнить верховой осмотр опоры №145 ВЛ-10 кВ Ф10-23 ПС 220/110/35/10 кВ Мантурово с целью выявления возможного повреждения оборудования. По результатам верхового осмотра опоры №145 ВЛ-10 кВ Ф10-23 ПС 220/110/35/10 кВ Мантурово устранить выявленные дефекты. | - | 0.003
1143 | 655 | Петропавловский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-18 23:10 | 2020-05-19 01:06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Перекрытие воздушного промежутка между проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №1-2 ОВЛ-10 на КТП-708 произошло при падении дерева на провода ВЛ-10-7 от ПС 110кВ Петропавловка при порыве ветра 17 м/с растущего в охранной зоне ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Обрыв провода фаз "А" и "В" в пролете опор №1-2 ОВЛ-10 на КТП-708 произошел вследствие механического воздействия на провода упавшего дерева, растущего в охранной зоне ВЛ-10-7 от ПС 110кВ Петропавловка. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-7 от ПС 110 кВ Петропавловка по всей длине ВЛ с целью выявления деревьев, угрожающих падению на провода ВЛ. По результатам осмотра ВЛ-10-7 от ПС 110 кВ Петропавловка наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. | - | 0.87385
1144 | 647 | Мантуровский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-18 22:40 | 2020-05-18 23:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | При аварийном осмотре ТП-464 Клуб Лесозавода обнаружены следы перекрытия на металлоконструкцию ТП и перегоревшие высоковольтные вставки фаз "В" и "С" по причине попадания влаги через уплотнительные резинки под проходными изоляторами фазы "С", и фазы "В". | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Перекрытие на металлоконструкцию ТП-464 Клуб Лесозавода в следствие попадания воды на электрооборудование РУ 10 кВ. | Провести внеплановый осмотр и диагностику высоковольтного оборудования ТП-464. По итогам осмотра и диагностики ТП-464 устранить выявленные дефекты. | - | 0.018334
1145 | 750 | Корочанский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-18 21:45 | 2020-05-19 02:26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Срабатывание ПК 10 кВ фаз "В" и "С" в РУ 10 кВ КТП 709 ПС 35 кВ Яблоново произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате пробоя изоляции нижних опорных изоляторов фаз "В" и "С" ПК 10 кВ вследствие ухудшения изоляционных свойств материала изоляторов. | Нарушение электрической изоляции | Пробой изоляции нижних опорных изоляторов фаз "В" и "С" ПК 10 кВ в РУ 10 кВ КТП 709 ПС 35 кВ Яблоново произошел вследствие нарушения электрической изоляции материала изоляторов. | Выполнить внеочередной осмотр КТП 709 ПС 35 кВ Яблоново. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.3372
1146 | 706 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-18 21:40 | 2020-05-18 22:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ-10кВ База отдыха ПС 35/10 Введенка произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов веткой дерева, в пролете опор № 29-30 упавшей веткой дерева, росшего в охранной зоне ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Междуфазное перекрытие проводов в пролете опор № 29-30 ВЛ-10кВ База отдыха ПС 35/10 Введенка, произошло по причине механического воздействия при падении ветки дерева, росшего в охранной зоне ВЛ | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ База отдыха ПС 35/10 Введенка по всей длине на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры. При выявлении деревьев, на ВЛ-10кВ База отдыха ПС 35/10 Введенка, угрожающих падением на провода или опоры, произвести вырубку (обрезку крон). Мастеру Копытову А.А. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД | - | 0.10817
1147 | 761 | Угранский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-18 21:33 | 2020-05-18 23:03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №1001 ПС 35/10кВ Баскаковка явилось междуфазное К.З. при падении ветки дерева под действием сильных порывов ветра на провода в пролете опор №№ 60 - №61 из-за пределов охранной зоны ВЛ, с дальнейшим ее падением на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ 10кВ №1001 ПС 35/10кВ Баскаковка явилось внешнее механическое воздействие при падении ветки дерева под действием сильных порывов ветра на провода в пролете опор №№ 60 - №61 из-за пределов охранной зоны ВЛ. | Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №1001 ПС 35/10кВ Баскаковка дефектов с назначением времени их устранения и ответственных лиц. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1001 ПС 35/10кВ Баскаковка на участках прохождения по лесной местности. | - | 0.045
1148 | 887 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-18 21:33 | 2020-05-18 23:22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение В-10 кВ КЛ-10 кВ №16(24) ПС 110/35/10 кВ Ржев произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия с последующим отгоранием жил кабеля на участке между ТП №23 и ТП №74 из-за снижения диэлектрических свойств изоляции жил кабеля в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1972 года. Ответственный за эксплуатацию: ст мастер Ржевского РЭС Иванов И.Е. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие жил кабеля ВЛ-10 кВ №16(24) ПС 110/35/10 кВ Ржев произошло из-за снижения диэлектрических свойств изоляции жил кабеля на участке между ТП №23 и ТП №74 в результате естественного износа изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1972 года. Ответственный за эксплуатацию:ст. мастер Ржевского РЭС Иванов И.Е. | Провести внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования " участка КЛ-10 кВ №16(24) ПС 110/35/10 кВ Ржев электротехнической лабораторией службы диагностики УСД РПБ. Провести мастерам Ржевского РЭС внеплановый инструктаж о необходимости выполнения технического обслуживания участков силовых кабелей для обеспечения их надежной работы. | - | 0.272505 -
1149 | 631 | Залегощенский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-18 21:23 | 2020-05-18 21:29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате падения ветки с дерева из вне охранной зоны ВЛ-10кВ №11 ПС 35/10кВ "Моховое" на провода фаз "В" и "С" в пролете опор №67-68 из-за воздействия повторяющихся порывов ветра, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит(МТЗ). АПВ не успешно, по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "В" и "С" (под воздействием ветровой нагрузки) в пролете опор №67-68 ВЛ-10кВ №11 ПС 35/10кВ "Моховое" произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №11 ПС 35/10кВ "Моховое" по всей длине. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №11 ПС 35/10кВ "Моховое" разработать мероприятия и внести их в план работ РЭС. | - | 0.0164
1150 | 384 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-18 21:19 | 2020-05-18 23:54 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10 кВ №7 Недра ПС 35/10 кВ "Михайловское" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №35-№36 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №35-№36 ВЛ 10 кВ №7 Недра ПС 35/10 кВ "Михайловское" веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №7 Недра ПС 35/10 кВ "Михайловское" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №7 Недра ПС 35/10 кВ "Михайловское" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | 0.077499
1151 | 760 | Угранский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-18 21:08 | 2020-05-18 22:48 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №1014 ПС 110/35/10кВ Угра явилось междуфазное К.З. при падении ветки дерева под действием сильных порывов ветра на провода в пролёте опор № А50 - № А51 из-за пределов охранной зоны ВЛ, с последующим её падением на землю без повреждения провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ 10кВ №1014 ПС 110/35/10кВ Угра явилось внешнее механическое воздействие при падении ветки дерева под действием сильных порывов ветра на провода в пролёте опор № А50 - № А51 из-за пределов охранной зоны ВЛ, с последующим её падением на землю без повреждения провода. | Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №1014 ПС 110/35/10кВ Угра с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1014 ПС 110/35/10кВ Угра на участках прохождения по лесной местности. | - | 0.016667
1152 | 747 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-18 21:00 | 2020-05-18 22:35 | Наброс посторонних предметов на ВЛ | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №9 ПС 110 кВ Черемошное произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» набросом (фольгированный воздушный змей) на опоре №32 при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Прочие механические воздействия) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» опоры №32 ВЛ 10 кВ №9 ПС 110 кВ Черемошное произошло вследствие наброса (фольгированный воздушный змей) при усилении ветра. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №9 ПС 110 кВ Черемошное. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований Правил охраны электрических сетей. | - | 0.10766
1153 | 748 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-18 20:50 | 2020-05-18 22:30 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Новая Деревня с неуспешным АПВ и РПВ произошло из-за возникновения КЗ в результате повреждения в потребительской КТП 402 ПС 35 кВ Новая Деревня. |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Новая Деревня. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Направить письмо потребителю о необходимости приведения состояния электроустановок в соответствие требованиям НТД. | - | 0.195
1154 | 656 | Лискинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-18 20:43 | 2020-05-18 22:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Причиной отключения ВЛ-10-1 ПС 110 кВ Добрино послужило двухфазное короткое замыкание вызванное схлестом проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №46-47 и №47-48 в результате срыва изолятора фазы "В" с проводом на опоре №47 при сильных порывах ветра до 17 м/с. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Причиной срыва изолятора фазы "В" на опоре № 47 ВЛ-10-1 ПС 110 кВ Добрино послужил вышедший из строя колпачок ( типа КП, применяемый для крепления вышеуказанного штыревого изолятора) из-за потери его механических свойств в процессе длительной эксплуатации, а так же под воздействием порывов ветра до 17 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-1 ПС 110 кВ Добрино по всей длине с применением бинокля. Особое внимание обратить на состояние креплений изоляторов. По результатам проведения осмотра ВЛ-10-1 ПС 110 кВ Добрино разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 1.092
1155 | 752 | Красненский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-18 20:09 | 2020-05-19 00:39 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Отключение действием МТЗ с неуспешным включением по ТУ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №8 ПС 35 кВ Н.Уколово произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате срыва вязки провода провода фазы "В" на опоре №158, с последующим схлёстом проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №157-158, вследствие длительного воздействия повторяющихся ветровых нагрузок и усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Срыв вязки провода провода фазы "В" на опоре №158, с последующим схлёстом проводов фаз "В" и "С" в пролётах опор №157-158 ЛЭП 10 кВ №8 ПС 35 кВ Н.Уколово произошёл вследствие длительного воздействия повторяющихся ветровых нагрузок и усиления ветра. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №8 ПС 35 кВ Н.Уколово. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ | - | 0.324
1156 | 645 | Мантуровский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-18 20:09 | 2020-05-18 22:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-26 ПС 220/110/35/27,5/10 кВ Мантурово обнаружено сухостойное дерево на проводах ВЛ в пролете опор №44-45, упавшее из-за пределов охранной зоны ВЛ от воздействия порывистого ветра до 19 м/с при прохождении атмосферного фронта. Провод не поврежден. Оборудование РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена к документам. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Падение сухостойного дерева на провода в пролете опор № 44-45 из-за пределов охранной зоны ВЛ от воздействия порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта. | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф10-26 ПС 220/110/35/10 кВ Мантурово с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Выполнить вырубку выявленных при проведения внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф10-26 ПС 220/110/35/10 кВ Мантурово угрожающих деревьев. | - | 0.282
1157 | 888 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-18 20:04 | 2020-05-18 22:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 110кВ ДВП-Брусово с отпайкой на ПС 110/10кВ Малышево произошло по причине однофазного КЗ из-за обрыва провода фазы "А" в пролете опор №153-154 деревом, упавшим на провод из-за пределов охранной зоны ВЛ-110 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Бежецкого района Тверской области. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении дерева на провод фазы "А" в пролете опор №153-154 ВЛ 110кВ ДВП-Брусово с отпайкой на ПС 110/10кВ Малышево из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошел обрыв провода ф."А" в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 110кВ ДВП-Брусово с отпайкой на ПС 110/10кВ Малышево действием защит. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110кВ ДВП-Брусово с отпайкой на ПС 110/10кВ Малышево для выявления возможных дефектов. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110кВ ДВП-Брусово с отпайкой на ПС 110/10кВ Малышево устранить выявленные дефекты. | - | 26.4203
1158 | 644 | Мантуровский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-18 19:53 | 2020-05-18 20:11 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Причиной отключения ВЛ-10 кВ Ф 10-23 ПС 220/110/35/27,5/10 кВ Мантурово стало междуфазное К.З. при перекрытии телом птицы двух фаз на опоре № 20. | Нарушение электрической изоляции | Междуфазное К.З. при перекрытии телом птицы двух фаз на опоре № 20. | Выполнить верховой осмотр опоры №20 ВЛ-10 кВ Ф10-23 ПС 220/110/35/10 кВ Мантурово с целью выявления возможного повреждения оборудования. По результатам верхового осмотра опоры №20 ВЛ-10 кВ Ф10-23 ПС 220/110/35/10 кВ Мантурово устранить выявленные дефекты. | - | 0.078
1159 | 660 | Каширский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-18 19:45 | 2020-05-18 21:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Двухфазное короткое замыкание на ВЛ-10-7 ПС Запрудская произошло при сильных порывах ветра по причине перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №220-221 упавшей веткой с дерева растущего в охранной зоне ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №220-221 ВЛ-10-7 ПС Запрудская веткой, упавшей на провода с дерева, растущего в охранной зоне сломленной порывом ветра до 17 м/с. | Выполнить вырубку деревьев в охранной зоне ВЛ-10-7 ПС Запрудская в пролете опор №220-221. Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10-7 ПС Запрудская на предмет выявления деревьев , веток деревьев угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-7 ПС Запрудская выявленные нарушения и замечания включить в план ремонта и ТО в 2020г. | - | 0.078584
1160 | 699 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-18 19:38 | 2020-05-18 21:32 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отключение ВЛ 10кВ № 02 ПС Казинка произошло по причине межфазного К.З. при повреждении оборудования КТП-274П, находящейся в эксплуатационной ответственности ООО «ЛГЭК» |  |  | Направить в адрес собственника КТП-274П «ЛГЭК» письмо о необходимости приведения принадлежащего им эл. оборудования в надлежащее техническое состояние в соответствии с НТД. | - | 0.0608
1161 | 574 | Ливенский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-18 19:38 | 2020-05-18 21:09 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | В результате повреждения в РУ-10кВ СТП-2 Катодная защита, находящемся на балансе потребителя ООО "Газпром Трансгаз Москва", произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания , что привело к отключению В-10 кВ Ф-9 ПС 35/10кВ В.Дубрава действием защит (МТЗ). |  |  | Направить письмо руководителю ООО "Газпром Трансгаз Москва" с требованием содержания СТП-2 Катодная защита, находящегося на их балансе в соответствии с требованием нормативных документов по технической эксплуатации электроустановок потребителей. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф-9 ПС В.Дубрава и включить их в план работ РЭС | - | 0.86452
1162 | 630 | Краснозоренский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-18 19:37 | 2020-05-18 19:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате падения ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) при ветровой нагрузке на провода фаз "А" , "В" в пролете опор 23-24 ВЛ-10кВ №15 ПС 35/10кВ Рахманово, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устранено действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода фаз "А" и "В" в пролете оп.№23-24 ВЛ-10кВ №15 ПС 35/10кВ "Рахманово" , произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №15 от ПС 35/10 кВ Рахманово и включить их в план работ Краснозоренского РЭС. Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№15 от ПС 35/10 кВ Рахманово по всей длине. | - | 0.008264
1163 | 759 | Шебекинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-18 19:22 | 2020-05-18 20:59 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Водохранилище произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор №4/1-4/2 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), вследствие усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор №4/1-4/2 ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Водохранилище, произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ЛЭП при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Водохранилище. По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Водохранилище разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.24412
1164 | 659 | Каширский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-18 19:17 | 2020-05-18 20:11 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Аварийное отключение ВЛ-10-7 ПС 35 кВ МОБ произошло по причине повреждения на КТП-7-1 находящейся на балансе потребителя АЗС Исток. |  |  | Направить письмо потребителю АЗС Исток о приведении потребительской КТП 7-1 по ВЛ-10-7 ПС 35 кВ МОБ в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования",затребовать копии протоколов об испытании оборудования. | - | 0.0405
1165 | 658 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-18 19:15 | 2020-05-18 20:58 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | В ходе проведения земляных работ ПАО "ТГК-2" в охранной зоне КЛ при нарушении правил проведения земляных работ, был поврежден в/в кабель 6 кВ на участке ТП-12 - ТП-37 2 с.ш. Согласование работ в охранной зоне данной кабельной линии с Костромаэнерго не выполнялось. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | В ходе проведения земляных работ ПАО "ТГК-2", произошло повреждение в/в кабеля 6 кВ на участке ТП-12 - ТП-37 2 с.ш. | Направить письмо о возмещении ущерба ПАО "ТГК-2" Направить письмо о правилах проведения земляных работ (регламент) в г. Костроме ПАО "ТГК-2" Разместить информацию в СМИ о необходимости соблюдения охранных зон объектов электросетевого хозяйства. | - | 0.85835
1166 | 885 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-18 19:10 | 2020-05-18 20:21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение В-10 кВ Т-2 на ПС 110/35/10 кВ Ржев действием МТЗ-10 кВ произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в ячейке В-10 кВ КЛ-10 кВ №26 из-за повреждения 3-х полюсов В 10кВ КЛ №26 (тип ВМПЭ-10/630) ПС 110/35/10 кВ Ржев и перекрытия опорных изоляторов 10 кВ в сторону 2 сек шин 10 кВ, вследствие снижения диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1990. При КЗ на КЛ-10 кВ №26 ПС 110/35/10 кВ Ржев сработала ТО с действием на В-10 КЛ-10 кВ №26, при отключении произошло повреждение выключателя с выбросом масла, что привело к загрязнению оптических датчиков дуговой защиты вследствие чего В-10 кВ Т2 отключился действием МТЗ. Работа МТЗ оценивается как - правильная работа. Ответственный за эксплуатацию: ст. мастер УСПС РПБ Яковлев Э.А. Отключение В-10 кВ КЛ-10 кВ №26 ПС 110/35/10 кВ Ржев произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия с последующим отгоранием жил кабеля из-за снижения диэлектрических свойств изоляции жил кабеля в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1990 года. Ответственный за эксплуатацию: ст мастер Ржевского РЭС Иванов И.Е. | Нарушение электрической изоляции | Повреждение 3-х полюсов В-10 кВ КЛ-10 кВ №26 ( тип ВМПЭ-10/630 ) и перекрытие опорных изоляторов 10 кВ в сторону 2 секции шин 10кВ на ПС 110/35/10 кВ Ржев произошло из-за снижения диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1990 года Ответсвенный за эксплуатацию: ст. мастер УСПС РПБ Яковлев Э.А. Перекрытие жил кабеля КЛ-10 кВ № ПС 110/35/10 кВ Ржев произошло из-за снижения диэлектрических свойств изоляции жил кабеля в результате естественного износа изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1990 года. Ответственный за эксплуатацию:ст. мастер Ржевского РЭС Иванов И.Е. | Провести диагностику выключателей В 10кВ (тип ВМПЭ-10/630) на ПС 110/35/10 кВ Ржев По результатам диагностики устранить выявленные нарушения. Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу УСП Ржевской ПБ провести внеплановый инструктаж по вопросам соблюдения требований НТД. Провести внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования " участка КЛ-10 кВ №26 ПС 110/35/10 кВ Ржев электротехнической лабораторией службы диагностики УСД РПБ. Провести мастерам Ржевского РЭС внеплановый инструктаж о необходимости выполнения технического обслуживания участков силовых кабелей для обеспечения их надежной работы. По результатам испытания устранить выявленные дефекты | - | 3.715562 -
1167 | 750 | Кардымовский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-18 18:50 | 2020-05-18 19:52 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Причиной оперативного вывода в ремонт участка ВЛ-1007 ПС 35/10 кВ Каменка явилось однофазное замыкание на "землю" из-за падения дерева в пролете опор №№ А32-А33 во время порывистого ветра в результате несвоевременной вырубки деревьев угрожающих падением на провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной приведшей к появлению «земли» на ВЛ-1007 ПС 35/10 кВ Каменка явилось механическое воздействие упавшего на провода ВЛ в пролете опор №№А32-А33 дерева, расположенного в охранной зоне ВЛ. | Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1007 ПС Каменка проходящих по лесистым участкам с целью выявления угрожающих деревьев. По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1007 ПС Каменка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний Произвести вырубку деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №№А32-А33 ВЛ-1007 ПС Каменка. | - | 0.1271
1168 | 761 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-18 18:25 | 2020-05-18 19:04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ КЛ 6 кВ Город 6 ПС 110 кВ Авторемзавод произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ Город 6-ТП 1272 ПС 110 кВ Авторемзавод в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ Город 6-ТП 1272 ПС 110 кВ Авторемзавод произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ Город 6-ТП 1272 ПС 110 кВ Авторемзавод. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.5525
1169 | 617 | Новосильский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-18 18:25 | 2020-05-18 18:29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | В результате несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ-10 кВ №8 ПС 35/10 Варваринка, в пролете опор №111-112 произошло касание ветвями дерева проводов фаз "А" и "В" при ветровой нагрузки, что привело к нарушению электрической изоляции, с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Нарушение электрической изоляции | В результате нарушения электрической изоляции в пролете опор №110-111 ВЛ-10 кВ №8 ПС 35/10 Варваринка из-за касания ветвями дерева проводов фаз "А" и "В" при ветровой нагрузки и несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне, произошло, возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №8 ПС 35/10кВ Варваринка разработать мероприятия и включить их в план работ Новосильского РЭС Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №8 ПС 35/10кВ Варварнка по всей длине Провести вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ 10кВ №8 ПС 35/10кВ Варварнка в пролете опор №111-112 | - | 0.012939
1170 | 582 | Унечский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-18 18:19 | 2020-05-18 19:42 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз "В" и "С" в пролете опор №93-94 ВЛ-6кВ ф.609 ПС 8НА. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз "В" и "С" в пролете опор №93-94 ВЛ-6кВ ф.609 ПС 8НА. | Произвести обрезку веток, угрожающих падением на провода ВЛ-6кВ ф.609 ПС 8НА, на деревьях растущих вне охранной зоны, в пролете опор №93-94. | - | 0.048415
1171 | 657 | Хохольский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-18 18:15 | 2020-05-18 19:00 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 6 кВ №7 ПС 35 кВ Хохол-1 произошло в результате перекрытия провода фаз «А» и «В» в пролете опоры №34-35 птицей. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие проводов фазы «А» и «В» в пролете опор №34-35 на ВЛ 6 кВ №7 ПС 35 кВ Хохол-1 произошло птицей при её взлёте. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 6 кВ №7 ПС 35 кВ Хохол-1 на предмет технического состояния проводов и линейной изоляции, а также выявления массового гнездования птиц на опорах ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 6 кВ №7 ПС 35 кВ Хохол-1 разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и установке отпугивающих устройств на опорах ВЛ в местах массового гнездования птиц. | - | 0.165
1172 | 623 | Верховский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-18 18:08 | 2020-05-18 18:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате падения ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) при ветровой нагрузке на провода фаз "А" , "В" в пролете опор 92-93 ВЛ-10кВ №21 ПС 110/10кВ Русский Брод, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устранено действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода фаз "А" и "В" в пролете оп.№92-93 ВЛ-10кВ №21 ПС 110/10кВ "Русский Брод" , произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№21 от ПС 110/10 кВ Русский Брод по всей длине. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №21 от ПС 110/10 кВ Русский Брод и включить их в план работ Верховского РЭС. | - | 0.021744
1173 | 595 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-18 16:58 | 2020-05-18 17:00 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | В следствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта, произошло отключение действием МТЗ В 10кВ № 07 ПС 35/10кВ Башкатово из-за возникновения двухфазного КЗ, при нарушении электрической изоляции между проводами фаз «В» и «С» в пролёте опор №92-93. АПВ не успешно, по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Нарушение электрической изоляции | В результате нарушения электрической изоляции между проводами фаз «В» и «С» в пролёте опор №92-93 ВЛ-10 кВ № 07 ПС 35/10кВ Башкатово из-за воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта, произошло возникновение двухфазного КЗ, устраненного действием защит | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №07 ПС 35/10кВ Башкатово по всей длине. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №07 ПС 35/10кВ Башкатово разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. | - | 0.002264
1174 | 610 | Покровский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-18 16:53 | 2020-05-18 18:41 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | В результате воздействия на ЭУ птицы: падение фрагмента металллической сетки на опору №194 ВЛ-10 кВ Ф№10 ПС 35/10 кВ Дросково, произошло нарушение электрической изоляции фаз "В" и "С", с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Нарушение электрической изоляции | В результате нарушения электрической изоляции фаз "В" и "С" на ВЛ-10 кВ Ф№10 ПС 35/10 кВ Дросково из-за падения фрагмента металлической сетки, переносимой птицей, на опору №194, произошло возникновение межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф№10 ПС 35/10 кВ Дросково по всей длине. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ Ф№10 ПС 35/10 кВ Дросково и включить их в план работ РЭС | - | 0.1566
1175 | 700 | Краснинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-18 16:27 | 2020-05-18 18:27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Падение дерева на провода в пролете опор № 295-296, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ № 03 Сапрычка, в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Механическое воздействие при падении дерева на провода в пролете опор № 295-296, расшего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ № 03 Сапрычка. | Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ № 03 Сапрычка. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ № 03 Сапрычка, произвести вырубку (обрезку крон). | - | 0.416
1176 | 740 | Ст.Оскольские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-18 16:10 | 2020-05-18 17:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ ПС 110 кВ Старый Оскол-1 (21) - ЗТП 2101(2) произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции жил фаз «А», «В», «С» участка КЛ 6 кВ Л-2 ЗТП 2102(4) - ЗТП 2104(2) ПС 110 кВ Старый Оскол-1 в целом месте вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции жил фаз «А», «В», «С» участка КЛ 6 кВ Л-2 ЗТП 2102(4) - ЗТП 2104(2) ПС 110 кВ Старый Оскол-1 в целом месте произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 6 кВ Л-2 ЗТП 2102(4)-ЗТП 2104(2) ПС 110 кВ Старый Оскол-1. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 1.2666
1177 | 741 | Ст.Оскольские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-18 16:10 | 2020-05-18 16:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ РП 14(17)-ЗТП 1401(1) ПС 110 кВ Старый Оскол-1 произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции фаз «А», «В», «С» участка КЛ 6 кВ ЗТП 1401(3)-ЗТП 120(4) ПС 110 кВ Старый Оскол-1 в целом месте вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции фаз «А», «В», «С» участка КЛ 6 кВ ЗТП 1401(3)-ЗТП 120(4) ПС 110 кВ Старый Оскол-1 в целом месте произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 6 кВ ЗТП 1401(3)-ЗТП 120(4) ПС 110 кВ Старый Оскол-1. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.1145
1178 | 602 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-18 16:06 | 2020-05-18 18:13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате падения высокого дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за неблагоприятных атмосферных воздействий (порывов ветра) произошел обрыв провода фазы "А" и "В" ВЛ 10кВ №16 ПС 110/10кВ Воин 1 в пролете опор № 12-13, что привело к их схлесту с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит (МТЗ). АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении дерева из вне охранной зоны на провода ВЛ (под воздействием ветровой нагрузки) в пролете опор №12-13 ВЛ-10кВ №16 ПС 110/10 кВ Воин 1, произошел обрыв провода фазы "А" и "В" с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №16 ПС 110/10кВ Воин 1 по всей длине. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №16 ПС 110/10кВ Воин 1 разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. | - | 0.16087
1179 | 579 | Погарский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-18 15:36 | 2020-05-18 17:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Падение дерева на провода 3-х фаз в пролете опор №28/303-№29/303 ВЛ-10кВ ф.1005 ПС 35кВ Борщевская при сильном порывистом ветре. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Падение дерева на провода 3-х фаз в пролете опор №28/303-№29/303 при сильном порывистом ветре, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1005 ПС 35кВ Борщевская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1005 ПС 35кВ Борщевская с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением на провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф.1005 ПС 35кВ Борщевская произвести вырубку выявленных деревьев. | - | 0.21319
1180 | 649 | Нерехтский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-18 13:53 | 2020-05-18 14:29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате воздействия сильного порывистого ветра произошло падение дерева, из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода ВЛ 10кВ ф.10-05 от ПС Нерехта-1 в пролете опор №56 - №57, возникло однофазное замыкание на землю через ствол дерева. В дальнейшем под воздействием порывов ветра дерево упало с провода на землю. Провод не поврежден. Метеосправка приложена к акту. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате воздействия сильного порывистого ветра на ствол дерева произошло падение дерева на провода ВЛ 10кВ ф. 10-05 от ПС Нерехта-1 в пролете опор №56 - №57, возникло однофазное замыкание на землю через ствол дерева. В дальнейшем под воздействием порывов ветра дерево упало с провода на землю. | Провести внеплановый обход ВЛ 10кВ ф. 10-05 от ПС Нерехта-1, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие, гнилые, подгрызенные бобрами деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ-10кВ. По результатам обхода устранить выявленные замечания после обхода ВЛ 10кВ ф. 10-05 от ПС Нерехта-1 (при их наличии). | - | 0.042
1181 | 878 | Конаковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-18 13:40 | 2020-05-18 15:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ-10кВ № 16 ПС 35/10 Дмитрова гора произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №83 - №84 отпайки на ТП 10/0,4 кВ Липня деревом, упавшим на провода ВЛ из охранной зоны ВЛ-10 кВ в результате сильного порывистого ветра, (с обрывом провода фазы "А" в данном пролете опор). Ответственный за эксплуатацию оборудования мастер РЭС Колосов Э.В. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ-10кВ № 16 ПС 35/10 Дмитрова гора в пролёте опор №83 - №84 отпайки на ТП10/0,4 кВ Липня, выпавшего из охранной зоны под воздействием сильного порывистого ветра произошел обрыв провода фазы "А" в данном пролете опор, в результате возникло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ-10кВ № 16 ПС 35/10 Дмитрова гора отключилась действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию оборудования мастер РЭС Колосов Э.В. | Произвести вырубку деревьев в охранной зоне ВЛ-10 кВ № 16 ПС 35/10 кВ Дмитрова гора в пролёте опор № 83-84 отпайка на ТП 10/0,4 кВ Липня. Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам соблюдения требований НТД. | - | 0.022
1182 | 755 | Ярцевский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-18 11:47 | 2020-05-18 13:42 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Причиной аварийного отключения ВЛ-1024 ПС Ярцево-2 явилось устойчивое междуфазное К.З. возникшее при внутреннем повреждении изоляции кабельной вставки от ТП-42 до ТП-19П марки ААШв 3х120 мм2 (L=1100м) на целом горизонтальном участке прокладки в земле из-за изменения диэлектрических свойств материала изоляции кабеля вследствие длительной (более 32 лет) эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Повреждение кабельного участка от ТП-42 до ТП-19П силового кабеля ААШв-10 3*120 на ВЛ-1024 ПС Ярцево-2 послужило нарушение электрической изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации, с последующим пробоем междуфазной изоляции и возникновением междуфазного КЗ. | Провести анализ аварийных отключений ВЛ-1024 ПС 110/10кВ Ярцево-2 при повреждении на участке КЛ-10кВ от ТП-42 до ТП-19П с учетом установленных муфт и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данном участке. | - | 1.6924
1183 | 696 | Лев-Толстовский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-18 10:29 | 2020-05-18 13:25 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | повреждение в ТП 614П находящейся в эксплуатационной ответственности компании "Ангел ист Русс" |  |  | Направить в адрес компании "Ангел ист Русс " письмо на предмет приведения своего оборудования в надлежащее состояние и недопущения подобных технологических нарушений. | - | 0.1584
1184 | 759 | Гагаринский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-18 08:42 | 2020-05-18 09:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Причиной аварийного отключения КВЛ 10кВ №13 РП 02 явилось междуфазное К.З. из-за пробоя междуфазной изоляции кабеля кабельного участка КВЛ 10кВ №13 РП 02 от ТП 040 до ЗТП-25 типа ААБ 3х120 на целом участке горизонтальной прокладки в земле в следствие изменения диэлектрических свойств изоляции кабеля из-за длительного (40 лет) срока эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Причиной нарушения электрической изоляции с появлением устойчивого междуфазного К.З. явился электрический пробой междуфазной изоляции кабеля кабельного участка КВЛ 10кВ №13 РП 02 от ТП 040 до ЗТП-25. | Проанализировать количество повреждений КВЛ 10кВ №13 РП 02 на кабельном участке от ТП 040 до ЗТП-25 (соответствие параметров РД 34.45-51.300-97 «Объёмы и нормы испытаний электрооборудования») и обоснованные выводы предоставить главному инженеру РЭС для принятия решения по периодичности испытаний, испытательному напряжению или необходимости замены участка КЛ. | - | 0.019334
1185 | 746 | Вяземский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-17 22:57 | 2020-05-18 00:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Причиной аварийного отключения участка 3 КЛ-10кВ (РП6 - ТП51/2) Л-1023 ПС 110/10кВ Вязьма-2 явилось междуфазное К.З. возникшее при внутреннем повреждении изоляции силового кабеля КЛ-10кВ №103(1) - 104(1) Л-1023 ПС 110/10кВ Вязьма-2 ААБл 3х120 мм2 (L=280м) на целом горизонтальном участке прокладки в земле из-за изменения диэлектрических свойств материала изоляции кабеля вследствие длительной (более 36 лет) эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Причиной возникновения междуфазного К.З. на КЛ-10кВ №103(1) - 104(1) Л-1023 ПС 110/10кВ Вязьма-2 явилось нарушение электрической изоляции, вызванное электрическим пробоем внутренней (междуфазной) изоляции силового кабеля 10кВ ААБл 3х120 мм2 (L=280м) на целом горизонтальном участке прокладки в земле. | Проанализировать количество повреждений участка КЛ 10кВ №103(1) - 104(1) Л-1023 ПС 110/10кВ Вязьма-2 ААБл 3х120 мм2 (L=280м) (соответствие параметров РД 34.45-51.300-97 «Объёмы и нормы испытаний электрооборудования») и обоснованные выводы предоставить главному инженеру РЭС для принятия решения по периодичности испытаний, испытательному напряжению или необходимости замены участка КЛ. | - | 0.0774
1186 | 749 | Рославльский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-17 22:03 | 2020-05-17 23:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Причиной возникновения технологического нарушения на КВЛ 604 ПС 110/35/6кВ Индустриальная послужило повреждение силового кабеля марки АСБ 3*95 на прямолинейном целом участке КЛ-6кВ ТП-30 - ТП-39 в результате коррозии оболочки силового кабеля и увлажнение бумажно-масляной изоляции из-за изменения физических свойств кабеля в процессе длительной эксплуатации, в эксплуатации более 40 лет, с 1978 года. | Нарушение электрической изоляции | ВВ-6кВ ТП-44 в РП-4 КВЛ-604 ПС 110/35/6кВ Индустриальная отключился в результате повреждения силового кабеля марки АСБ 3*95 на прямолинейном целом участке КЛ-6кВ ТП-30 - ТП-39 из-за коррозии свинцовой оболочки кабеля с её разгерметизацией и нарушением электрической изоляции при увлажнении бумажно-масляной изоляции кабеля с последующим пробоем фазной изоляции и возникновением междуфазного КЗ. | Провести анализ повреждений участка КЛ-6кВ ТП-30 - ТП-39 КВЛ-604 ПС 110/35/6кВ Индустриальная, с учетом количества установленных соединительных муфт. По результатам анализа повреждений участка КЛ-6кВ ТП-30 - ТП-39 КВЛ-604 ПС 110/35/6кВ Индустриальная рассмотреть вопрос о необходимости замены данного кабеля с включением мероприятия в планы работ. | - | 0.049598
1187 | 362 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-17 16:44 | 2020-05-17 17:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Отключение ВЛ 10кВ №8 ПС 35/10кВ "Глебово" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №25-№26 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №25-№26 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №25-№26 ВЛ 10кВ №8 ПС 35/10кВ "Глебово". Провести внеплановый инструктаж мастеру Соколову Р.В. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. | - | 0.0119
1188 | 634 | Галичский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-17 15:25 | 2020-05-17 15:30 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 110/10 кВ Лопарево у подножия опоры №56 обнаружена мертвая птица которая при посадке своими крыльями перекрыла провода соседних фаз, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты с неуспешным АПВ. Птица пораженная действием электрического тока упала на землю, что позволило выполнить РПВ успешно. | Нарушение электрической изоляции | Межфазное КЗ через тело птицы. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 110/10 кВ Лопарево с применением средств визуального приближения (бинокля) с целью обнаружения электродуговых повреждений ВЛ. Устранить выявленные замечания по результатам осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 110/10 кВ Лопарево. | - | 0.003333
1189 | 639 | Парфеньевский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-17 15:05 | 2020-05-17 17:28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Парфеньево обнаружено дерево, лежащее на проводах в пролете опор № 206-207. Падение дерева произошло по причине сильных порывов западного ветра скоростью до 20 м/с. При падении деревом были перехлестнуты провода двух фаз, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Провод не поврежден. Оборудование РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена к документам. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Падение дерева на провода в пролете опор № 206-207 ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Парфеньево по причине действий сильных порывов западного ветра скоростью до 20 м/с. | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Парфеньево с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Выполнить вырубку выявленных при проведения внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Парфеньево угрожающих деревьев. | - | 0.033366
1190 | 569 | Навлинский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-17 13:50 | 2020-05-17 15:22 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Наезд неустановленными лицами на опору №16 ВЛ-10кВ ф.1003 ПС Привольская привёл к её падению. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Падение опоры №16 ВЛ-10кВ ф.1003 ПС Привольская привёл к схлёсту проводов короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.1003 ПС Привольская. | Письменно обратиться в органы МВД с просьбой нахождения виновных в причинении ущерба. | - | 0.441
1191 | 638 | Макарьевский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-17 13:41 | 2020-05-17 16:02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-06 ПС 35/10 кВ Якимово в пролете опор № 5-4-№5-5 обнаружено сухое дерево, сломанное сильными порывами ветра скоростью до 17 м/с из за пределов охранной зоны ВЛ. При падении дерева произошёл обрыв провода, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Оборудование РЗА работало правильно. Метеосправка приложена к документам. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-06 ПС 35/10 кВ Якимово в пролете опор №5-4-№5-5 обрыв проводов сухостойным деревом, сломанное сильными порывами ветра до 17 м/с из за пределов охранной зоны ВЛ. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-06 ПС Якимово с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с воздействием ветра на провода и деревья. Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-06 ПС Якимово замечания, влияющие на надежную эксплуатации ВЛ устранить. | - | 0.1645
1192 | 340 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-17 11:50 | 2020-05-17 13:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Отключение ВЛ 10кВ №8 ПС 110/35/10кВ "Петровск-Тяговая" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия по поверхности проходных изоляторов фаз "А" и "В" ТП 432 по причине пробоя и разрушения проходного изолятора фазы "В" вследствие естественного старения. Без повреждения проводов ВЛ. УРЗА в ведении филиала ОАО "РЖД" Трансэнерго СДЭ. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие по поверхности проходных изоляторов фаз "А" и "В" ТП 432 по причине пробоя и разрушения проходного изолятора фазы "В" вследствие естественного старения. Без повреждения проводов ВЛ. УРЗА в ведении филиала ОАО "РЖД" Трансэнерго СДЭ. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №8 ПС 110/35/10кВ "Петровск-Тяговая" с целью выявления дефектов изоляции изоляторов (трещин, сколов и др.), угрожающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №8 ПС 110/35/10кВ "Петровск-Тяговая" устранить выявленные дефекты, угрожающие нормальной работе линии, по остальным дефектам определить объем и срок устранения. Произвести замену проходных изоляторов фаз "А" и "С" на ТП 432 ВЛ 10кВ №8 ПС 110/35/10кВ "Петровск-Тяговая". Провести внеплановый инструктаж мастеру Мельникову П. С. о необходимости эксплуатации ВЛ согласно НТД. | - | 0.15216
1193 | 622 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-17 11:13 | 2020-05-17 11:17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Тимирязевская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванного падением ветки дерева на провода в пролете опор № 11-12, прилетевшей из-за пределов охранной зоны ВЛ при резких порывах ветра.(скорость ветра достигала 14 м/с). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 10кВ № 13 ПС Тимирязевская тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 13 ПС Тимирязевская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 13 ПС Тимирязевская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. | - | 0.000133
1194 | 628 | Моршанский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-17 11:06 | 2020-05-17 11:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения стало замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор № 34-35 веткой дерева, упавшим из-за охранной зоны в результате повторяющихся порывов ветра (по прогнозу погоды ветер с порывами до 14 м/сек). Дерево росло вне охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате падения ветки дерева на провода ВЛ 10 кВ №7 в пролете опор №34-35 произошел схлест проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной отключения В-10кВ №7 ПС Заречная. | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 7 ПС Заречная, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. | - | 0.0068
1195 | 730 | Сафоновский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-17 10:30 | 2020-05-17 12:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВВ-10 ВЛ-1008 ПС Издешково произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №73-№74 упавшим деревом из-за не своевременной его вырубки при сильных порывах ветра с обрывом трех проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Обрыв трех проводов марки АС-50 на ВЛ-1008 ПС Издешково произошел вследствие механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ в пролете опор №73 - №74 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1008 ПС Издешково с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев. Выполнить вырубку угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ в пролете опор №73-№74 ВЛ-1008 ПС Издешково. По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1008 ПС Издешково разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний | - | 0.02975
1196 | 695 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-17 10:15 | 2020-05-17 13:01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Изменение свойств изоляционного материала обмоток ВН силового трансформатора ТМ-250 кВА ТП 411/250 кВА в процессе длительного срока эксплуатации. Срок службы силового трансформатора составляет 55 лет. Последние плановые испытания проведены 09.09.2019 г. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции произошло по причине пробоя изоляции с витковым замыканием обмоток ВН фаз "А", "В" силового трансформатора ТМ-250 кВА ТП 411/250 кВА. | Произвести профилактические испытания трансформаторов со сроком эксплуатации более 15 лет по ВЛ-6кВ Фёдоровка Выявленные дефекты выявленные при профилактических испытаниях трансформаторов со сроком эксплуатации более 15 лет по ВЛ-6кВ Фёдоровка, устранить в кротчайший срок. | - | 0.088534
1197 | 572 | Севский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-17 10:00 | 2020-05-17 11:42 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | ВЛ-10кВ ф.1008 ПС 35кВ Севская в пролёте опор №64-65 обнаружено разрушение и срыв изолятора в результате прямого попадания молнии, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов двух фаз ВЛ-10кВ ф.1008 ПС 35кВ Севская в пролёте опор №64-65 из-за разрушение и срыва изолятора в результате прямого попадания молнии, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | Произвести осмотр опоры №64 ВЛ-10кВ ф.1008 ПС Севская с откопкой грунта, подвергшейся воздействию атмосферных перенапряжений. | - | 0.1615
1198 | 738 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-17 09:59 | 2020-05-17 10:52 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение на РП 51 действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ ТП 313 каб.А ПС 110 кВ Пищепром произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ РП 51-ТП 313 каб.А ПС 110 кВ Пищепром в соединительной муфте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ РП 51-ТП 313 каб.А ПС 110 кВ Пищепром произошло при пробое изоляции в соединительной муфте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 51-ТП 313 каб.А ПС 110 кВ Пищепром. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.12366
1199 | 402 | Некоузский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-17 09:31 | 2020-05-17 11:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Отключение ВЛ 10кВ № 04 ПС 35/10кВ Станилово произошло в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3-№4 в результате разрегулировки стрелы провеса проводов по причине обрыва вязки провода к штыревому изолятору на опоре №3, возникшего в процессе длительной эксплуатации. На проводах видны следы перекрытий. Без повреждения проводов. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3-№4 в результате разрегулировки стрелы провеса проводов по причине обрыва вязки провода к штыревому изолятору на опоре №3, возникшего в процессе длительной эксплуатации. На проводах видны следы перекрытий. Без повреждения проводов. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 04 ПС 35/10кВ Станилово для выявления дефектов вязок проводов к изоляторам. Провести инструктаж бригаде о соблюдении правил эксплуатации ВЛ 10кВ № 04 ПС 35/10кВ Станилово. Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 04 ПС 35/10кВ Станилово. | - | 0.004133
1200 | 637 | Макарьевский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-17 08:08 | 2020-05-17 10:26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | При аварийном осмотре ВЛ-10 кВ Ф10-07 ПС Горчуха установлено, что причиной появления земли на фазе "В" явилось разрушение изолятора фазы "А" на опоре №75. Разрушение изолятора произошло по причине длительного воздействия на материал изолятора различных атмосферных явлений (ветровой нагрузки, тяжения провода при налипании снега, перепадов температуры окружающего воздуха) и как сопутствующее обстоятельство действий сильных порывов ветра скоростью до 17м/с. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции | Разрушение штыревого изолятора фазы "В"опора №75 ВЛ-10 кВ Ф10-07 ПС Горчуха. | Произвести обследование опоры №75 ВЛ 10 кВ Ф 10-07 ПС 35/10 Горчуха в следствии протекания тока однофазного замыкания на «Землю» через тело опоры. Выполнить выборочный, верховой осмотр ВЛ 10 кВ Ф 10-07 ПС 35/10 Горчуха с целью выявления дефектов изоляции ВЛ. Выявленные замечания в результате обследование опоры №75, и верхового осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-07 ПС 35/10 Горчуха устранить. | - | 0.207
1201 | 694 | Данковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-17 07:55 | 2020-05-17 11:12 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Повреждение опоры № 57, срыва вязки провода фазы "В", схлест проводов в пролете опор № 56-58 ВЛ-10 кВ Авдулово в результате воздействия при наезде сельскохозяйственной техникой. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Механическое воздействие при наезде сельскохозяйственной техникой на опору № 57, междуфазное КЗ в результате срыва вязки провода фазы "В" и схлеста проводов в пролете опор № 56-58 ВЛ-10 кВ Авдулово. | Направить местным организациям - владельцам с/х техники памятки о требованиях "Правил установления охранных зон объектов электросетево-го хозяйства и особых условий использования зе-мельных участков, расположенных в границах таких зон" Принять меры к взысканию экономического ущерба с виновника происшествия. | - | 0.3743
1202 | 733 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-17 02:50 | 2020-05-17 02:56 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Таврово произошло из-за возникновения двухфазного КЗ при перекрытии по изоляции изоляторов фаз «В» и «С» опоры №16 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции изоляторов фаз «В» и «С» опоры №16 ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Таврово произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Таврово. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.0672
1203 | 891 | Осташковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-16 21:00 | 2020-05-16 22:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10кВ Селигер (Заозерный) произошло по причине межфазного "КЗ" проводов в пролете опор №223 - №224, в результате падения дерева на провода из вне охранной зоны данной ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра в период прохождения атмосферного фронта по территории Осташковского района Тверской области. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №223 - №224 ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10кВ Селигер (Заозерный) из вне охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Осташковского района Тверской области, произошло "КЗ" проводов в пролете опор №223 -№224, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10кВ Селигер (Заозерный) действием МТЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10кВ Селигер (Заозерный) Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10кВ Селигер (Заозерный) дефекты. | - | 0.12
1204 | 547 | Фатежский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-16 19:49 | 2020-05-16 20:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Отключение ВЛ-10кВ №3.9.1 от ПС "Родина" произошло в результате Межфазного короткого замыкания, вызванного выскочившим крюком фазы "С" из тела опоры №18, из-за загнивания древесины | Нарушение электрической изоляции | Крюк фазы "С"выскочивший из опоры №18 ВЛ-10кВ №3.9.1 от ПС "Родина" , из-за загнивания древесины | Произвести инженерный осмотр ВЛ-10кВ №3.9.1 ПС Родина по всей длине с составлением листка осмотра. По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ №3.7.1 ПС Глебово , назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний. Произвести обучение персонала ОП, ОРП, РП по выявлению дефектов на ВЛ-10/0,4кВ и оформления результатов осмотра. | - | 0.005808
1205 | 877 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-16 18:56 | 2020-05-16 21:36 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-110 кВ Воробьи-Торопец, ВЛ-110 кВ Кунья-Воробьи с отпайкой на ПС 110/10 кВ Пустынька произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов фаз "В","С" в пролете опор №47-48 ВЛ-110 кВ Воробьи-Торопец деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-110 кВ Воробьи-Торопец под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, без обрыва проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении дерева на провода фаз "В", "С" в пролете опор №47-48 ВЛ-110 кВ Воробьи-Торопец, из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов ф. "В","С" в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-110 кВ Воробьи-Торопец, ВЛ-110 кВ Кунья-Воробьи с отпайкой на ПС 110/10 кВ Пустынька действием ДЗ. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ Воробьи-Торопец По результатам внеочередного осмотра ВЛ-110 кВ Воробьи-Торопец устранить выявленные дефекты. | - | 0.666675 -
1206 | 874 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-16 16:52 | 2020-05-16 19:41 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-6кВ ф.12 ПС-35/6кВ Затверецкая произошло по причине междуфазного КЗ в результате падения дерева на провода ВЛ-6кВ в пролёте опор №20-21, растущего за пределами охранной зоны ВЛ-6кВ ф.12 ПС-35/6кВ Затверецкая, под воздействием сильного порывистого ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №20-21 ВЛ-6кВ ф.12 ПС-35/6кВ Затверецкая упавшего из за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-6кВ ф.12 ПС-35/6кВ Затверецкая -действием МТЗ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ ф.12 ПС-35/6кВ Затверецкая. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-6кВ ф.12 ПС-35/6кВ Затверецкая устранить выявленные дефекты. | - | 0.28167
1207 | 875 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-16 16:40 | 2020-05-16 19:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-6кВ № 21 (8) ПС 35/6кВ Стекловолокно произошло по причине междуфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов деревом, упавшим на провода в пролете опор №43-44 из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области с обрывом проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №43-44. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор № 43-44 ВЛ-6кВ № 21 (8) ПС 35/6кВ Стекловолокно из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при грозе на территории Калининского района Тверской области, произошел обрыв проводов фаз "А" и "В" в данном пролете опор. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ № 21 (8) ПС 35/6кВ Стекловолокно. Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-6кВ № 21 (8) ПС 35/6кВ Стекловолокно. | - | 0.0275
1208 | 869 | Ржевский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-16 15:10 | 2020-05-16 20:14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | 1) Отключение ВЛ-10 кВ №04(6) ПС 110/35/10 кВ Чертолино произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №21-22 веткой дерева, упавшей на провода из вне пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области с последующим падением ветки на землю без обрыва проводов. 2) Отключение ВЛ-10 кВ №11(8) ПС 35/10 кВ Мин. Дворы произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №150-151 веткой дерева, упавшей на провода из вне пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области с последующим падением ветки на землю без обрыва проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | 1) В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ №04(6) ПС 110/35/10 кВ Чертолино в пролете опор №21-22 из вне пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №04(6) ПС 110/35/10 кВ Чертолино действием ТО. 2) В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ №11(8) ПС 35/10 кВ Мин. Дворы в пролете опор №150-151 из вне пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №11(8) ПС 35/10 кВ Мин. Дворы действием МТЗ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №04(6) ПС 110/35/10 кВ Чертолино, ВЛ-10 кВ №11(8) ПС 35/10 кВ Мин. Дворы с целью выявления наличия дефектов Устранить выявленные дефекты при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №04(6) ПС 110/35/10 кВ Чертолино, ВЛ-10 кВ №11(8) ПС 35/10 кВ Мин. Дворы. | - | 1.5203
1209 | 337 | Некрасовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-16 14:20 | 2020-05-16 16:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ № 06 ПС Аббакумцево в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №64- №65 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №64 - №65 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 06 ПС Аббакумцево с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 06 ПС Аббакумцево устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | 0.58
1210 | 737 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-16 11:57 | 2020-05-16 12:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение на РП 41 действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ ТП 719 каб.А ПС 110 кВ Западная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ РП 41-ТП 719 каб.А ПС 110 кВ Западная в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 41-ТП 719 каб.А ПС 110 кВ Западная произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 41-ТП 719 каб.А ПС 110 кВ Западная. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.033
1211 | 739 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-16 11:57 | 2020-05-16 12:26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Появление сигнала "земля" на II секции шин 10 кВ ПС 110 кВ Западная произошло в результате пробоя изоляции жилы фазы "С" на оболочку КЛ 10 кВ ТП 765-Р 1301 ПС 110 кВ Западная, вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Пробой изоляции жилы фазы "С" на оболочку КЛ 10 кВ ТП 765-Р 1301 ПС 110 кВ Западная в целом месте произошёл из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 765-Р 1301 ПС 110 кВ Западная. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.21749
1212 | 635 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-16 11:47 | 2020-05-16 11:58 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошло однофазное замыкание на землю фазы "В" КЛ-10 кВ ПС Центральная ф.1008 - ТП-840 2 с.ш. (кабель 1977 года). | Нарушение электрической изоляции | Однофазное замыкание на землю фазы "В" КЛ-10 кВ ПС Центральная ф.1008 - ТП-840 2 с.ш. | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-10 кВ ПС Центральная ф.1008 - ТП-840 2 с.ш. Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ПС Центральная ф.1008 - ТП-840 2 с.ш. По результатам обхода КЛ-10 кВ ПС Центральная ф.1008 - ТП-840 2 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ПС Центральная ф.1008 - ТП-840 2 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии). | - | 0.01833
1213 | 729 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-16 10:36 | 2020-05-16 12:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Причиной отключения Л-605 РП-06 явилось повреждение КЛ 6 кВ оп. 1 – ТП 17 в связи с пробоем междуфазной изоляции в целой части кабеля в результате изменения диэлектрических свойств изоляции (старение изоляции) в процессе длительной эксплуатации с 1974 года (46 лет эксплуатации). | Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения Л-605 РП-06 явилось междуфазное КЗ вызванное повреждением КЛ 6 кВ оп. 1 – ТП 17 в связи с пробоем изоляции в целой части кабеля из-за изменения диэлектрических свойств изоляции (старение изоляции) в процессе длительной эксплуатации с 1976 года (в эксплуатации 46 лет). | Произвести анализ количества отключений КЛ 6 кВ оп. 1 – ТП 17 за пять лет по причине повреждения кабеля. По результатам анализа рассмотреть возможность его замены. | - | 0.34116
1214 | 565 | Клетнянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-16 10:30 | 2020-05-16 10:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз в пролете опор №14-№15 ВЛ-10кВ ф.1004 ПС 35кВ Бульшево. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз в пролете опор №14-№15 ВЛ-10кВ ф.1004 ПС 35кВ Бульшево, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1004 ПС 35кВ Бульшево. | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1004 ПС 35кВ Бульшево в пролете опор №14-№15, угрожающих падением на провода. | - | 0.013336
1215 | 186 | Тутаевский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-16 09:56 | 2020-05-16 10:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №5 "Кординский" ПС 35/10кВ "Тутаев" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №50-№51 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах и ветке дерева видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №50-№51 ВЛ 10кВ №5 "Кординский" ПС 35/10кВ "Тутаев веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах и ветке дерева видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ "Тутаев" с целью выявления нарушений мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 5 ПС 35/10кВ "Тутаев" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | 0.008004
1216 | 612 | Новосильский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-16 07:42 | 2020-05-16 07:48 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | В результате несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ 10кВ №11 ПС 35/10кВ Одинок в пролете опор №33-34, при воздействии ветровой нагрузки, произошло касание ветки дерева фаз "В" и "С" ВЛ, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. АПВ не успешно, по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ | Нарушение электрической изоляции | В результате нарушения электрической изоляции в пролете опор №33-34 ВЛ 10кВ №11 ПС 35/10кВ Одинок из-за касания ветки дерева фаз "В" и "С" ВЛ при воздействии ветровой нагрузки, и несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №11 ПС 35/10кВ Одинок по всей длине Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №11 ПС 35/10кВ Одинок и включить их в план работ РЭС Провести вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ 10кВ №11 ПС 35/10кВ Одинок в пролете опор №33-34 | - | 0.004
1217 | 558 | Ливенский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-15 12:05 | 2020-05-15 12:20 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | В результате повреждения в РУ-10кВ МТП 14А, находящемся на балансе потребителя , произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания , что привело к отключению В-10 кВ Ф-10 ПС 35/10кВ Сергиевская действием защит (МТЗ). |  |  | Направить письмо Гаврилову С.Н. с требованием содержания электроустановки, находящегося на его балансе в соответствии с требованием нормативных документов по технической эксплуатации электроустановок потребителей. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф-10 ПС Сергиевская и включить их в план работ РЭС | - | 0.07825
1218 | 653 | В.Хавский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-15 11:29 | 2020-05-15 13:00 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отключение ВЛ 10 кВ №9 ПС 110 кВ Верхняя Хава действием защит произошло из-за повреждений на потребительской ТП 10/0,4 кВ №9-1 ПС 110 кВ Верхняя Хава находящейся на балансе потребителя ЗАО «Маслопродукт». |  |  | Направить письмо потребителю ЗАО "Маслопродукт" о приведении потребительской ТП 10/0,4 кВ №9-1 ПС 110 кВ Верхняя Хава в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и с предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования ТП 10/0,4 кВ №9-1 ПС 110 кВ Верхняя Хава. | - | 0.060668
1219 | 736 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-15 10:09 | 2020-05-15 10:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ Город 20 ПС 110 кВ Западная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ Город 20-ТП Тяговая ПС 110 кВ Западная в соединительной муфте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ Город 20-ТП Тяговая ПС 110 кВ Западная произошло при пробое изоляции в соединительной муфте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ Город 20-ТП Тяговая ПС 110 кВ Западная. По результатам проведения осмотра разрабо-тать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.14
1220 | 882 | Осташковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-15 07:16 | 2020-05-15 09:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №01 (Трудовик) от ПС 35/10кВ Максимково произошло по причине межфазного "КЗ" проводов в пролете опор №75-76 в результате падения дерева из вне охранной зоны ВЛ-10кВ, под воздействием сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №75-76 ВЛ 10кВ №01 (Трудовик)от ПС35/10кВ Максимково под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Селижаровского района Тверской области, произошло перекрытие проводов в пролете опор №75-76, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №01 (Трудовик) от ПС35/10кВ Максимково действием МТЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №01 (Трудовик) от ПС35/10кВ Максимково . Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №01 (Трудовик) от ПС35/10кВ Максимково дефекты. | - | 0.0086
1221 | 631 | Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-15 06:31 | 2020-05-15 07:33 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Причиной отключения ВЛ-110 кВ Галич(р)-Антропово(р) действием защиты стало повреждение полимерного изолятора фазы «А» на опоре № № 68/20 отпайки на ПС Лопарево в результате снижения изоляционных свойств изолятора в течение длительной эксплуатации и воздействия на материал изолятора различных атмосферных явлений (попадание влаги между стеклопластиковым стержнем и полимерной оболочкой, перепадов температур окружающего воздуха). Информация по метеоусловиям приложена в документах. Повреждений провода нет. Оборудование РЗА работало правильно. Последний осмотр проводился Лешуковым А.А. электромонтером по ремонту ВЛЭП 5 разряда Галичского участка ВЛЭП 04.03.2020. Дефект изолятора выявлен не был. | Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения ВЛ-110 кВ Галич(р)-Антропово(р) действием защит стало перекрытие полимерного изолятора на опоре № № 68/20 отпайки на ПС Лопарево фазы «А» с повреждением полимерного изолятора. | Выполнить внеочередной осмотр (с применением бинокля) ВЛ-110 кВ Галич(р)-Антропово(р,т) отпайка на ПС Лопарево с целью выявления дефектных изоляторов, особое внимание уделить на полимерные изоляторы. Выполнить тепловизионное обследование полимерных изоляторов на ВЛ-110 кВ Галич(р)-Антропово(р,т) отпайка на ПС Лопарево. По итогам обхода и тепловизионного обследования ВЛ-110 кВ Галич(р)-Антропово(р,т) отпайка на ПС Лопарево устранить выявленные замечания. Провести инструктаж персоналу участка о необходимости уделения особого внимания состоянию полимерных изоляторов типа ЛП при проведении плановых и не плановых осмотров. | - | 2.9862
1222 | 690 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-15 05:15 | 2020-05-15 07:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Изменение свойств изоляционного материала жил кабеля ААШв-6 3х120 фаз "А", "В","С" КЛ-6 кВ от ТП-210 яч. № 1 до КТП-180 яч. № 1 в процессе длительного срока эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Межфазное КЗ, пробой изоляции (проверено с помощью прибора УПП-10 Н) жил силового кабеля ААШв-6 3х120 фаз "А", "В","С" КЛ-6 кВ от ТП-210 яч. № 1 до КТП-180 яч. № 1. | Провести внеочередные испытания КЛ-6 кВ от ТП-210 со сроком эксплуатации более 30 лет. По результатам испытаний КЛ-6 кВ от ТП-210 устранить выявленные недостатки. | - | 0.13
1223 | 605 | Кромской РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-15 00:55 | 2020-05-15 01:20 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | В результате технологического нарушения на потребительской КТП 10/0,4кВ Ш-18-5, находящейся на балансе ФКУ КП-3 УФСИН по Орловской области, произошло возникновение межфазного короткого замыкания на КВЛ-10кВ №18 ПС 110/35/10кВ Шахово, устраненного действием защит. |  |  | Разработать мероприятия устранения выявленных замечаний по результатам внеочередного осмотра КВЛ 10кВ №18 ПС 110/35/10кВ Шахово и включить их в план работ РЭС. Направить письмо владельцу КТП 10/0,4кВ Ш-18-5 - ФКУ КП-3 УФСИН о соблюдении требований Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей на КВЛ 10кВ №18 ПС 110/35/10кВ Шахово, исключающие нарушение электроснабжения потребителей филиала Орелэнерго. Произвести внеочередной осмотр КВЛ 10кВ №18 ПС 110/35/10кВ Шахово по всей длине. | - | 0.08709
1224 | 689 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-14 19:04 | 2020-05-14 19:16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Изменение свойств изоляционного материала соединительной кабельной муфты 3СТП-10 150/240 фаз "А", "В","С" в процессе длительного срока эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Межфазное КЗ в результате пробоя изоляции соединительной кабельной муфты 3СТП-10 150/240 фаз "А", "В","С" КЛ-10 кВ Прогресс-левая. | Провести внеочередные испытания КЛ-10 кВ Прогресс-левая. По результатам испытаний КЛ-10 кВ Прогресс-левая устранить выявленные недостатки. | - | 0.16
1225 | 652 | В.Хавский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-14 18:39 | 2020-05-14 19:08 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отключение ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Верный действием защит произошло из-за повреждений на потребительской отпайке, находящейся на балансе СО "Механизатор" и "Торбово". |  |  | Направить письмо потребителю СО "Механизатор" и "Торбово" о приведении потребительской отпайки от ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Верный в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования". Затребовать копии протоколов об испытании оборудования, акт замера габаритов от проводов до деревьев указанного участка ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Верный. | - | 0.057996
1226 | 622 | Кадыйский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-14 18:26 | 2020-05-14 20:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Причиной отключения Ф 10-05 ПС 35/10 Окулово стало междуфазное К.З от падения дерева на провода ВЛ в пролете опор № 106/19-106/20. Под тяжестью дерева произошёл обрыв проводов в пролете опор №106/18-106/21, ВЛ отключилась действием МТЗ. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Схлест и обрыв проводов в пролете опор № 106/18-106/21 в результате падения дерева в пролете опор №106/19-106/20. | Выполнить внеплановый обход Ф10-05 ПС Окулово с целью обнаружения деревьев, угрожающих падению на провода от воздействия порывов ветра, в том числе из-за пределов охранной зоны ВЛ. По результатам внепланового обхода на Ф10-05 ПС Окулово выполнить вырубку деревьев, угрожающих падением на провода, в том числе из-за пределов охранной зоны ВЛ. | - | 0.0215
1227 | 365 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-14 15:40 | 2020-05-14 16:12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Отключение ВЛ 10кВ №22 ПС 110/35/10кВ "Шушково" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №130-№131 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне . Без повреждения проводов ВЛ. УРЗА в ведении РЖД. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №130-№131 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне . Без повреждения проводов ВЛ. УРЗА в ведении РЖД. | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №130-№131 ВЛ 10кВ №22 ПС 110/35/10 "Шушково". Провести внеплановый инструктаж мастеру Павлову А.П. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. | - | 0.015465
1228 | 561 | Дятьковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-14 14:36 | 2020-05-14 14:38 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №16-17 ВЛ-6кВ ф.631 ПС Фосфоритная, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции | Отключение от действия РЗ В-6кВ ф.631 ПС Фосфоритная произошло из-за возникновения двух фазного короткого замыкания, при электродуговом перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №16-17 ВЛ-6кВ ф.631 ПС Фосфоритная, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ ф.631 ПС Фосфоритная по всей длине. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. | - | 0.006
1229 | 614 | Галичский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-14 14:21 | 2020-05-14 15:47 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При обходе ВЛ 10 кВ обнаружено дерево в пролете опор № 18-19, лежащее под проводами ВЛ 10 кВ, выпавшее из-за пределов охранной зоны ВЛ под воздействием порывов ветра до 20 м/с, при падении дерево верхушкой зацепило провод ВЛ от возникшего сильного тяжения провода произошел обрыв вязки на опоре №18. Дерево под воздействием сильных порывов ветра упало на землю, незакрепленный провод касался траверсы, что привело к однофазному замыканию на землю. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Обрыв вязки из-за сильного тяжения провода, упавшим из лесного массива из-за пределов охранной зоны ВЛ. | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС 35/10 кВ Березовец с применением бинокля с целью выявления дефектов, вызванных сильным тяжением провода упавшим деревом и дефектов после прохождения атмосферных фронтов с усилением ветра до 20м/с и По результатам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС 35/10 кВ Березовец устранить выявленные замечания Провести комплексное обследование оп. №18 подвергшейся воздействию тока замыкания на землю. Устранить замечания по итогам комплексного обследования оп. №18 подвергшейся воздействию тока замыкания на землю. | - | 0.11467
1230 | 353 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-14 14:05 | 2020-05-14 16:04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Отключение ТП 023 Новая ВЛ 10 кВ № 3 Поселковый ПС 35/10кВ Арефино персоналом РЭС для устранения однофазного замыкания на "землю", произошедшего в результате перекрытия по поверхности изоляции с разрушением проходного изолятора фазы "А". Перекрытие изоляции произошло в результате сильного загрязнения. Оценка УРЗА не требуется. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие по поверхности изоляции с разрушением проходного изолятора фазы "А". Перекрытие изоляции произошло в результате сильного загрязнения. Оценка УРЗА не требуется. | Провести внеплановый инструктаж бригаде о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Провести осмотр других ТП ВЛ 10кВ № 3 Поселковый ПС 35/10 В Арефино с целью выявления загрязнения изоляции, влияющей на нормальную работу. Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре других ТП на ВЛ 10кВ № 3 Поселковый ПС 35/10 В Арефино и влияющие на нормальную работу. | - | 0.13685
1231 | 624 | Нерехтский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-14 13:39 | 2020-05-14 15:09 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Причиной появления "земли" на ВЛ-10кВ ф. 10-04 ПС Космынино явилось повреждение фарфорового штыревого изолятора ШФ-10 на опоре № 41 ф. "В", в результате грозового перенапряжения, далее через поврежденный изолятор во время дождя возникло однофазного замыкания на землю через ж/б опору. Информация по метеоусловиям приложена к Акту. Изолятор в эксплуатации с 1980 года. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Повреждение изолятора ф. В на опоре № 41 ВЛ 10кВ 10-04 ПС Космынино. | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10кВ ф. 10-04 ПС Космынино с применением бинокля с целью выявления дефектов изоляторов на опорах ВЛ после прохождения грозового фронта. По результатам обхода ВЛ 10кВ ф. 10-04 ПС Космынино устранить выявленные замечания (при их наличии). Выполнить обследование опоры № 41 ВЛ 10кВ ф. 10-04 ПС Космынино, подвергшейся прохождению тока замыкания на землю. По результатам обследования опоры № 41 ВЛ 10кВ ф. 10-04 ПС Космынино устранить выявленные замечания (при их наличии). | - | 0.06
1232 | 613 | Буйский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-14 13:35 | 2020-05-14 15:24 | Проезд крупногабаритной техники | Причиной отключения фидера 10-03 ПС 110/10 кВ Елегино стали: обрыв провода ф.А в пролете опор №18-19, срыв и повреждение изолятора ф.С на опоре №19, погнута траверса на опоре №19, слом стойки опоры №20 в результате проезда неизвестного стороннего лица на негабаритном транспортном средстве под проводами ВЛ в пролете опор №18-19. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Однофазное замыкание на землю (фаза "А"=2,5 кВ) на фидере 10-03 ПС 110/10 кВ Елегино из-за обрыва провода в пролете опор №18-19 в результате проезда неизвестного стороннего лица на негабаритном транспортном средстве под проводами ВЛ. | Взыскать нанесенный ущерб ВЛ-10 кВ ф.10-03 ПС 110/10 кВ Елегино, причиненный неизвестным сторонним лицом. | - | 0.327
1233 | 623 | Нерехтский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-14 13:05 | 2020-05-14 15:03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | В результате воздействия сильного порывистого ветра произошло падение дерева на провода ВЛ 10кВ ф. 10-06 от ПС Нерехта-1 в пролете опор № 83-№ 84, возникло однофазное замыкание на землю через ствол дерева. Повреждений ВЛ нет. Метеосправка приложена к акту. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате усиления ветра произошло падение дерева на провода ВЛ 10кВ ф. 10-06 от ПС Нерехта-1 в пролете опор № 83-№ 84, которое при падении перемкнула провода соседних фаз, что привело к однофазному КЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность в пролете опор № 83-№ 84 на ВЛ 10кВ ф. 10-06 от ПС Нерехта-1. | Провести внеплановый обход ВЛ 10кВ ф. 10-06 от ПС Нерехта-1, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие, гнилые, подгрызенные бобрами деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ-10кВ. По результатам обхода устранить выявленные замечания после обхода ВЛ 10кВ ф. 10-06 от ПС Нерехта-1 (при их наличии). | - | 0.078668
1234 | 326 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-14 11:40 | 2020-05-14 13:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Отключение ВЛ 10кВ №5 ПС 110/10кВ "Юрьевская слобода" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фазы" А" и "В" ветками ДКР в пролете опор №6-№7, произрастающей в охранной зоне ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие проводов фазы" А" и "В" ветками ДКР в пролете опор №6-№7, произрастающей в охранной зоне ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Выполнить вырубку ДКР в пролете опор №6-№7 ВЛ 10кВ №5 ПС 110/10кВ "Юрьевская слобода". Провести внеплановый инструктаж мастеру Прыгину А. В. о необходимости эксплуатации ВЛ в соответствии с требованиями НТД. | - | 0.07525
1235 | 563 | Брасовский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-14 09:05 | 2020-05-14 11:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами 3-х фаз ветвями ДКР, растущего в охранной зоне ВЛ-10кВ ф.1003 ПС Совхозная в пролете опор №107-108 при сильном ветре. | Нарушение электрической изоляции | Отключение от действия РЗ ВЛ-10кВ ф.1003 ПС Совхозная произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами 3-х фаз ветвями дерева, растущего в охранной зоне ВЛ-10кВ ф.1003 ПС Совхозная в пролете опор №107-108, при сильном порывистом ветре. | Произвести обрезку крон деревьев и расчистку трассы ВЛ-10кВ ф.1003 ПС Совхозная в пролете опор №107-108. | - | 1.7595
1236 | 357 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-14 08:07 | 2020-05-14 10:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ 10кВ №7 Запрудново ПС 110/35/10кВ Залесье по причине КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №21-№22 деревом, упавшим при сильных порывах ветра из охранной зоны ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №21-№22 деревом, упавшим при сильных порывах ветра из охранной зоны ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить выпиливание деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10кВ №7 Запрудново ПС 110/35/10кВ Залесье в пролетах опор №21-№22 Провести внеплановый инструктаж бригаде о необходимости эксплуатации электрооборудования ВЛ 10кВ №7 Запрудново ПС 110/35/10кВ Залесье в соответствии с НТД. | - | 0.0413
1237 | 647 | Новоусманский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-14 03:47 | 2020-05-14 03:48 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отключение В ВЛ 10кВ №11 ПС №36 Воронежская действием защит из-за повреждений на потребительском оборудовании ТП-252 ВЛ 10кВ №11 ПС №36 Воронежская, находящемся на балансе и обслуживании ООО "Лукойл-Югнефтепродукт". |  |  | Направить письмо потребителю ООО "Лукойл-Югнефтепродукт"о приведении потребительского оборудования ТП-252 ВЛ 10кВ №11 ПС №36 Воронежская в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. | - | 0.002772
1238 | 641 | Воронежский участок филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-13 23:45 | 2020-05-14 01:04 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отключение В ВЛ 6кВ №01 ПС 35кВ №8 действием защит из-за повреждения на потребительском оборудовании за Р-1-2 к ТП-1-12 ВЛ 6кВ №01 ПС 35кВ №8, находящемся на балансе и обслуживании АО "Воронежская горэлектросеть". |  |  | Направить письмо потребителю АО "Воронежская горэлектросеть" о приведении потребительской отпайки за Р-1-2 к ТП-1-12 ВЛ 6кВ №01 ПС 35кВ №8 в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. | - | 0.83479
1239 | 321 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-13 18:13 | 2020-05-13 20:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Отключение ВЛ 10 кВ №6 Отд.Восход ПС 35/10 кВ "Моделово-2" в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №12-24 - №12-25 в результате выпадения крюка фазы "В" из тела опоры №12-24. Выпадение крюка произошло в результате загнивания древесины опоры в месте крепления крюка из-за длительного срока эксплуатации. На проводах видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате загнивания) | Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №12-24 - №12-25 ВЛ 10 кВ №6 Отд.Восход ПС 35/10 кВ "Моделово-2" в результате выпадения крюка фазы "В" на опоре №12-24. Выпадение крюка произошло в результате загнивания древесины опоры в месте крепления крюка из-за длительного срока эксплуатации. На проводах видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №6 Отд.Восход ПС 35/10 кВ "Моделово-2" с целью выявления загнивания древесины опор в местах крепления крюков. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №6 Отд.Восход ПС 35/10 кВ "Моделово-2" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Провести внеплановый инструктаж Перегуде И.В. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. | - | 0.13345
1240 | 314 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-13 16:45 | 2020-05-13 17:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение КВЛ 6кВ № 12 РП 15 в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "В" и фазы "С" участка воздушной линии ВЛ 6 кВ ТП 761 - ТП 820 в пролете опор №7 - №8 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Схлест проводов фазы "В" и фазы "С" участка воздушной линии КВЛ 6 кВ ТП 761 - ТП 820 в пролете опор №7 - №8 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ) | Выполнить внеплановый осмотр КВЛ 6 кВ ТП 761 - ТП 820 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра КВЛ 6 кВ ТП 761 - ТП 820 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | 0.05
1241 | 358 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-13 16:44 | 2020-05-13 18:41 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №2 Ананьинский ПС 35/10кВ Арефино, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №20-№21 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытий обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №20-№21 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытий обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №2 Ананьинский ПС 35/10кВ Арефино. Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №2 Ананьинский ПС 35/10кВ Арефино. | - | 0.33345
1242 | 687 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-13 16:25 | 2020-05-13 21:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Падение ветки от дерева из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | междуфазное перекрытие ФФ. "А","В" на опоре №10 упавшей веткой от дерева из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра. | На ВЛ яч. №01 ПС 35/10 "Сошки" произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку | - | 0.1615
1243 | 685 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-13 15:15 | 2020-05-13 17:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Падение ветки от дерева из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | междуфазное перекрытие ФФ. "В","С" в пролете опор №6-7 веткой от дерева принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ. | На ВЛ 10кВ № 16 ПС 35/10 Бутырки произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев, угрожающих падением на ЛЭП; произвести вырубку (обрезку крон). | - | 0.22733
1244 | 307 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-13 15:10 | 2020-05-13 15:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Отключение В 497 ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 кВ "Глебово" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №36-№37 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №36-№37 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №36 -№37 ВЛ 10 кВ №7 ПС 35/10 кВ "Глебово". Провести внеплановый инструктаж мастеру Соколову Р.В. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. | - | 0.027
1245 | 552 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-13 15:08 | 2020-05-13 16:12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное устранение дефектов) | В результате несвоевременного устранения дефекта по установке конструкции кожуха трансформатора КТП-10кВ Бак-3-5 согласно действующим нормативным документам, произошло проникновения кота на в/в ввода тр-ра фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновение межфазного КЗ, устраненного действием защит (ПК-10кВ). | Нарушение электрической изоляции | В результате нарушения электрической изоляции между в/в вводами 10кВ фаз "А" и "В" КТП Бак-3-5 при проникновении кота под защитный кожух тр-ра из-за несвоевременного устранения дефекта по установке конструкции кожуха трансформатора согласно действующим нормативным документам, произошло возникновение межфазного к.з. , устраненного действием защит. | Произвести внеочередной осмотр КТП-10/0,4кВ от ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10кВ Бакланово в части их технического состояния. Установить кожух трансформатора на КТП-10кВ Бак-3-5 согласно действующим нормативным документам, исключающие нарушение нормированного зазора кожуха и проникновение животных на высоковольтные ввода 10кВ тр-ра КТП Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КТП-10/0,4кВ от ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10кВ Бакланово нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. | - | 0.010667
1246 | 608 | Кологривский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-13 15:06 | 2020-05-13 17:08 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | При проведении аварийного осмотра портала 10 КВ ПС Кологрив установлено, что причиной появления замыкания на землю на ВЛ-10 кВ Ф 10-24ПС Кологрив стало повреждение подвесного изолятора ф."А" на портале 10 кВ. Причиной повреждения подвесного изолятора стало воздействие грозового перенапряжения. Метеосправка приложена к документам. | Нарушение электрической изоляции | Повреждение подвесного изолятора 10 кВ на портале 10 кВ от воздействия грозового перенапряжения. | Выполнить внеочередной обход ВЛ-10 кВ Ф.10-24 ПС Кологрив с целью выявления дефектов, возникших после прохождения атмосферного фронта Выявленные замечания в ходе осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-24 ПС Кологрив устранить. | - | 0.1037
1247 | 259 | Некоузский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-13 14:25 | 2020-05-13 16:12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ № 10 ПС 110/10кВ Некоуз в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №59-№1 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ от порывов сильного ветра. Дерево обнаружено на проводах. Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №59-№1 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ от порывов сильного ветра. Дерево обнаружено на проводах. Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 10 ПС 110/10кВ Некоуз. Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 10 ПС 110/10кВ Некоуз. | - | 0.001783
1248 | 680 | Хлевенский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-13 13:28 | 2020-05-13 16:05 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Воздействие при повреждении потребительской электроустановки ТП-4П (на балансе АО Липецкнефтепродукт). |  |  | Направить письмо владельцу потребительской ТП о необходимости приведения электроустановки к соответствию требований действующих нормативно-технических документов. | - | 0.52857
1249 | 298 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-13 12:55 | 2020-05-13 13:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10кВ "Кулаково" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " В" и "С" в пролете опор №390-№391 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз " В" и "С" в пролете опор №390-№391 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10кВ "Кулаково" целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10кВ "Кулаково" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | 0.012998
1250 | 305 | Некрасовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-13 12:55 | 2020-05-13 15:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ № 04 ПС Гузицино в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №150- №151 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №150 - №151 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 04 ПС Гузицино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 04 ПС Гузицино устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | 0.35
1251 | 679 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-13 12:50 | 2020-05-13 15:41 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Несвоевременное выявление дефекта электрического контакта на болтовом соединении неподвижного ножа линейного разъединителя 10 кВ ЛР 71 на ВЛ-10 кВ "Погорное". | Термическое повреждение, перегрев, пережог | Пережог провода шлейфа фазы "А" неподвижного ножа линейного разъединителя 10 кВ ЛР 71 на ВЛ-10 кВ "Погорное" в результате дефекта электрического контакта на болтовом соединении. | Произвести ревизию контактных соединений ЛР-10 кВ ВЛ-10 кВ "Погорное". По результатам ревизии контактных соединений ЛР-10 кВ ВЛ-10 кВ "Погорное" устранить выявленные недостатки. | - | 0.2964
1252 | 306 | Даниловский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-13 12:43 | 2020-05-13 14:37 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ 10 кВ №7 Бабаево ПС 110/10 кВ Туфаново по причине КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" ВЛ 10 кВ №7 Бабаево ПС 110/10 кВ Туфаново в пролете опор№85-№86 в результате падения дерева с ослабленной корневой системой из-за пределов охраной зоны ВЛ. Без обрыва проводов. На проводах и дереве обнаружены следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "А" и "В" ВЛ 10 кВ №7 Бабаево ПС 110/10 кВ Туфаново в пролете опор №85-№86 в результате падения дерева с ослабленной корневой системой из-за пределов охраной зоны ВЛ. Без обрыва проводов. На проводах и дереве обнаружены следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить выпиливание деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ №7 Бабаево ПС 110/10 кВ Туфаново в пролетах опор №85-№86. Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок. | - | 0.0437
1253 | 598 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-13 11:45 | 2020-05-13 12:22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте, на участке ПС ТЭЦ-2 ф. 1АР яч.7 - ТП-480 1 с.ш. (кабель 1979 года). | Нарушение электрической изоляции | Межфазное замыкание жил КЛ-6 кВ на участке ПС ТЭЦ-2 ф. 1АР яч.7 - ТП-480 1 с.ш. на целом месте. | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-6 кВ ПС ТЭЦ-2 ф. 1АР яч.7 - ТП-480 1 с.ш.. Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ПС ТЭЦ-2 ф.1 АР яч.7 - ТП-480 1 с.ш.. По результатам обхода КЛ-6 кВ ПС ТЭЦ-2 ф. 1АР яч.7 - ТП-480 1 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ПС ТЭЦ-2 ф. 1АР яч.7 - ТП-480 1 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии). Выполнить замену участка кабельной линии ПС ТЭЦ-2 ф.1 АР яч.7 - ТП-480 1 с.ш. длиной 244 метра, для предотвращения последующих отключений. | - | 0.06167
1254 | 865 | Калязинский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-13 11:00 | 2020-05-13 11:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10 кВ №05 ПС 35/10кВ « Уланово» произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №211-№16-1( отпайка на КТП Кулишки) деревом, упавшем на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калязинского района Тверской области, без обрыва проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №211-№16-1( отпайка на КТП Кулишки) ВЛ-10 кВ №05 ПС 35/10кВ « Уланово», из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №05 ПС 35/10кВ « Уланово» действием МТЗ. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ кВ №05 от ПС 35/10кВ «Уланово» Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ кВ №05 от ПС 35/10кВ «Уланово» | - | 0.20001
1255 | 296 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-13 10:00 | 2020-05-13 12:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Отключение ВЛ 10кВ №9 ПС 35/10кВ "Шушково" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №215-№216 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №215-№216 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №215-№216 ВЛ 10кВ №9 ПС 35/10кВ "Шушково". Провести внеплановый инструктаж мастеру Павлову А.П. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. | - | 0.072667
1256 | 683 | Чаплыгинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-13 10:00 | 2020-05-13 11:46 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Изменение свойств изоляционного материала кабеля участка КЛ-10кВ от ТП28 до ТП34 в процессе длительного срока эксплуатации - с 1972г. | Нарушение электрической изоляции | Междуфазное замыкание в результате пробоя изоляции кабеля участка КЛ-10кВ от ТП28 до ТП34 | Произвести внеплановые испытания отходящих КЛ-10кВ запитанных от РП Чаплыгин По результатам проведенным испытаниям устранить выявленные недостатки | - | 0.31801
1257 | 618 | Сусанинский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-13 09:51 | 2020-05-13 12:10 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных) | При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф. 10-09 ПС 110/35/10 кВ Сусанино в пролетах опор №77/145-77/146 обнаружено дерево, поваленное бобрами на провода ВЛ, выпавшее из-за пределов охранной зоны ВЛ, вызвав этим междуфазное замыкание, что привело к отключению ВВ-10 кВ Ф. 10-09 от действием защит. Провод ВЛ не поврежден. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате падения дерева на провода ВЛ-10 кВ Ф. 10-09 ПС 110/35/10 кВ Сусанино в пролете опор №77/145-77/146 произошло междуфазное короткое замыкание, которое вызвало отключение ВВ-10 кВ от действия защиты. | Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф. 10-09 ПС Сусанино 110/35/10 кВ, при обходе обратить внимание на сухие деревья и деревья подгрызанные бобрами, в том числе находящиеся за пределами охранной зоны ВЛ. В результате обхода ВЛ-10 кВ Ф. 10-09 ПС Сусанино 110/35/10 кВ, устранить выявленные замечания (при их наличии). | - | 0.57686
1258 | 595 | Галичский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-13 09:30 | 2020-05-13 11:12 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Причиной появления сигнала "земля" на Ф10-06 ПС 110/35/10 кВ Новая стало разрушение подвесного изолятора на опоре №2-1 с дальнейшим замыканием на землю через тело опоры. Повреждение произошло в результате грозовых перенапряжений. Провод не поврежден. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции | Разрушение подвесного изолятора на оп. №2-1 в результате атмосферных перенапряжений. | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-06 ПС 110/35/10 кВ Новая с применением бинокля с целью выявления дефектных и поврежденных изоляторов По результатам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-06 ПС 110/35/10 кВ Новая устранить выявленные замечания Провести комплексное обследование оп. №2-1 подвергшейся воздействию тока замыкания на землю. Устранить замечания по результатам комплексного обследования оп. №2-1, подвергшейся воздействию тока замыкания на землю. | - | 0.646
1259 | 297 | Даниловский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-13 08:55 | 2020-05-13 10:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ 10 кВ №6 Оголинский ПС 110/10 кВ Туфаново по причине КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз ВЛ 10 кВ №6 Оголинский ПС 110/10 кВ Туфаново в пролете опор№274-№275 в результате падения дерева с ослабленной корневой системой из-за пределов охраной зоны ВЛ. Без обрыва проводов. На проводах и дереве обнаружены следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов всех фаз ВЛ 10 кВ №6 Оголинский ПС 110/10 кВ Туфаново в пролете опор №274-№275 в результате падения дерева с ослабленной корневой системой из-за пределов охраной зоны ВЛ. Без обрыва проводов. На проводах и дереве обнаружены следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить выпиливание деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ №6 Оголинский ПС 110/10 кВ Туфаново в пролете опор № 274-№275. Провести внеплановый инструктаж мастерам о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. | - | 0.01725
1260 | 727 | Ельнинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-13 08:40 | 2020-05-13 10:22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ 1003 ПС Гаристово произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №75-№И76 упавшим деревом из охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра с обрывом трех проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Обрыв проводов марки АС-25 на ВЛ 1003 ПС Гаристово произошл вследствие механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ в пролете опор №75 - №76 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 1003 ПС Гаристово с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных в охранной зоне ВЛ. Выполнить вырубку угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ в пролете опор №74-№И76 на ВЛ 1003 ПС Гаристово По результатам проведенного осмотра ВЛ 1003 ПС Гаристово разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. | - | 0.0612
1261 | 596 | Судиславский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-13 08:15 | 2020-05-13 09:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | На ТП № 033 д. Филисово ф. 10-02 Судиславль вследствие снижения сопротивления изоляции разрядника фазы "В" произошло замыкание на землю. | Нарушение электрической изоляции | Замыкание на землю через разрядник ф."В" 10 кВ ТП № 033. | Произвести внеплановое испытание сопротивления изоляции оборудования ТП № 033. Устранить выявленные при испытании ТП № 033 недостатки(при их наличии). | - | 0.15
1262 | 611 | Нерехтский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-13 08:11 | 2020-05-13 08:48 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Причиной появления "земли" на ВЛ-10кВ ф. 10-03 от ПС Стоянково явилось повреждение фарфорового штыревого изолятора ШФ-10 на опоре № 66 ф. "С", в результате грозового перенапряжения, далее через поврежденный изолятор во время дождя возникло однофазное замыкание на землю через ж/б опору. Информация по метеоусловиям приложена к Акту. Изолятор в эксплуатации с 1980 года. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Повреждение изолятора ф. С на опоре № 66 ВЛ 10кВ ф. 10-03 ПС Стоянково. | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10кВ ф.10-03 ПС Стоянково с применением бинокля с целью выявления дефектов изоляторов на опорах ВЛ после прохождения грозового фронта. По результатам обхода ВЛ 10кВ ф. 10-03 ПС Стоянково устранить выявленные замечания (при их наличии). Выполнить обследование опоры № 66 ВЛ 10кВ ф. 10-03 ПС Стоянково, подвергшейся прохождению тока замыкания на землю. По результатам обследования опоры № 66 ВЛ 10кВ ф. 10-03 ПС Стоянково устранить выявленные замечания (при их наличии). | - | 0.018501
1263 | 677 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-13 08:03 | 2020-05-13 10:02 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Воздействие при повреждении потребительской электроустановки КТП Е-312 П (на балансе ГБОУ "Специальная Школа-интернат с.Ериловка "). |  |  | Направить письмо потребителю о необходимости приведения электрооборудования находящегося в его эксплуатационной ответственности к соответствию требований действующих нормативно-технических документов. | - | 0.12495
1264 | 676 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-13 07:57 | 2020-05-13 08:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Падение ветки от дерева из охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Короткое замыкание в пролёте опор №33-34 в результате падения ветки от дерева из охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | На ВЛ 10кВ № 06 ПС 35/10 Ярлуково произвести вырубку деревьев растущих в охранной зоне ВЛ Мастеру Стефановичу Г.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. | - | 0.013868
1265 | 592 | Буйский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-13 07:01 | 2020-05-13 09:14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Причиной отключения фидера 10-05 ПС 35/10 кВ Ликурга стало повреждение проходного изолятора 10 кВ фаза "С" на ТП №418 в результате естественного старения изоляции в течение длительной эксплуатации ТП (31 год). Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции | Пробой изоляции и появление "земли" (фаза "С"=0 кВ) на фидере 10-05 ПС 35/10 кВ Ликурга из-за повреждения проходного изолятора 10 кВ на ТП №418. | Запланировать внеплановую выборочную диагностику проходной изоляции 10 кВ на ТП фидера 10-05 ПС 35/10 кВ Ликурга со сроком службы более 25 лет. При выявлении замечаний по результатам внеплановой диагностики проходной изоляции 10 кВ на ТП фидера 10-05 ПС 35/10 кВ Ликурга со сроком службы более 25 лет запланировать их замену. | - | 0.266
1266 | 293 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-13 06:36 | 2020-05-13 08:33 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ 10кВ № 01 Оболтинский ПС 35/10кВ Арефино по причине КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №63-№64 деревом, упавшим при сильных порывах ветра из охранной зоны ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №63-№64 деревом, упавшим при сильных порывах ветра из охранной зоны ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить выпиливание деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10кВ № 01 Оболтинский ПС 35/10кВ Арефино в пролетах опор №63-№64 Провести внеплановый инструктаж бригаде о необходимости эксплуатации электрооборудования ВЛ 10кВ № 01 Оболтинский ПС 35/10кВ Арефино в соответствии с НТД. | - | 0.0585
1267 | 541 | Брасовский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-13 05:02 | 2020-05-13 06:04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Падение ветви дерева на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1002 ПС Совхозная, в пролёте опор №104-105 под воздействием сильного порывистого ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Кратковременный схлест проводов под воздействием ветви дерева, упавшей на провода ВЛ-10кВ ф.1002 ПС Совхозная, в пролёте опор №104-105 из-за пределов охранной зоны привело к отключению ВЛ от действия МТЗ. | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1002 ПС Совхозная, в пролёте опор №104-105. | - | 0.020666
1268 | 673 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-13 04:11 | 2020-05-13 06:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ "Аргамач- Пальна" в пролете опор № 192-193. Сильный порывистый ветер. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Механическое воздействие на провода в пролете опор № 192-193 при падении ветки дерева растущего в охранной зоне ВЛ-10 кВ "Аргамач- Пальна". | Провести осмотр ИТР на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на ВЛ-10 кВ № 9 Аргамач-Пальна. По результатам осмотра ИТР произвести вырубку (обрезку крон) деревьев угрожающих падением на ВЛ-10 кВ № 9 Аргамач-Пальна | - | 0.14827
1269 | 566 | Ливенский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-13 02:56 | 2020-05-13 03:30 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | В результате повреждения на отпайке №1 ВЛ-10кВ Ф-11 ПС Вязовая Дубрава, находящемся на балансе потребителя ООО "Газпром транс газ Москва" Орловское ЛПУМГ, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания , что привело к отключению В-10 кВ ВЛ-10кВ ф-11 ПС Вязовая Дубрава действием защит (МТЗ). |  |  | Направить письмо руководителю ООО "Газпром транс газ Москва" Орловское ЛПУМГ с требованием содержания отпайки №1 ВЛ-10кВ ф-11 ПС Вязовая Дубрава, находящегося на их балансе в соответствии с требованием нормативных документов по технической эксплуатации электроустановок потребителей. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф-11 ПС Вязовая Дубрава и включить их в план работ РЭС | - | 0.38366
1270 | 561 | Должанский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-13 02:18 | 2020-05-13 05:15 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | В результате не умышленного воздействия на ЭУ: падение сторонней ж/б опоры в пролете опор №10-11 отпайки №3 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Тим при ветровой нагрузки, произошло нарушение электрической изоляции фаз "В" и "С", что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит . | Нарушение электрической изоляции | В результате нарушения электрической изоляции фаз "В" и "С" в пролете опор №10-11 отпайки №3 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Тим из-за не умышленного воздействия на ЭУ: падение сторонней ж/б опоры при ветровой нагрузки, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит . | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10 кВ Тим и включить их в план работ РЭС Совместно с правовым отделом филиала Орелэнерго, организовать работу по возмещению причиненного ущерба неустановленными лицами при ТН на ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10 кВ Тим Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10 кВ Тим по всей длине | - | 0.4366
1271 | 540 | Октябрьский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-12 23:55 | 2020-05-13 00:27 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных) | Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ 556.07 стало самоустранившееся междуфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием кошкой двух фаз на вводах силового трансформатора. | Нарушение электрической изоляции | Возникновение междуфазного короткого замыкания произошло в результате перекрытияия кошкой двух фаз на вводах силового трансформатора | Составить график устранения выявленных замечаний Провести внеплановый осмотр ВЛ10кВ Установить кожух на ТП | - | 0.16212
1272 | 542 | Погарский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-12 23:19 | 2020-05-13 00:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз опоры №78 ВЛ-10кВ ф.1001 ПС 110кВ Валуец. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз опоры №78 ВЛ-10кВ ф.1001 ПС 110кВ Валуец, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1001 ПС 110кВ Валуец. | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1001 ПС 110кВ Валуец в пролете опор №77-№79, угрожающих падением на провода. | - | 0.0765
1273 | 591 | Верховский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-12 22:21 | 2020-05-12 22:24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате падения ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) при ветровой нагрузке на провода фаз "В" , "С" в пролете опор 97-98 ВЛ-10кВ №21 ПС 110/10кВ Русский Брод, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устранено действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода фаз "В" и "С" в пролете оп.№97-98 ВЛ-10кВ №21 ПС 110/10кВ "Русский Брод" , произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№21 от ПС 110/10 кВ Русский Брод по всей длине. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №21 от ПС 110/10 кВ Русский Брод и включить их в план работ Верховского РЭС. | - | 0.03265
1274 | 287 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-12 22:00 | 2020-05-12 23:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Отключение ВЛ 10кВ № 09 ПС Поречье" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ в пролете опор №10-№11. На проводах видны следы перекрытия. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции | перекрытие проводов ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ в пролете опор №10-№11. На проводах видны следы перекрытия. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Выполнить вырубку ДКР в пролете опор №10-№11 ВЛ 10кВ № 09 ПС 35/10кВ "Поречье". Провести внеплановый инструктаж мастеру Буракову А. А. о необходимости эксплуатации ВЛ в соответствии с требованиями НТД. | - | 0.076668
1275 | 590 | Нейский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-12 20:31 | 2020-05-12 21:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | При проведении аварийного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС Кужбал обнаружено выпавшее дерево, находящееся на проводах ВЛ в пролете опор №93-94. Перекрытие деревом привело к межфазному К.З. и отключению ВЛ действием защиты МТЗ, АПВ - неуспешно, РПВ - неуспешно. Падение дерева произошло из-за воздействия сильного порывистого ветра. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Провода ВЛ не повреждены. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Падение дерева на провода ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС Кужбал в пролете опор №93-94. | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС Кужбал с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода. По результатам внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-06 ПС Кужбал при необходимости провести вырубку деревьев, угрожающих падением на провода. | - | 0.03813
1276 | 729 | Валуйский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-12 18:35 | 2020-05-12 20:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ, с неуспешным АПВ и неуспешным включением по ТУ, ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ МЭЗ 2 ПС 330 кВ Валуйки произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "В", "С" в пролёте опор №177-178 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП) при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №177-178 ЛЭП 10 кВ МЭЗ 2 ПС 330 кВ Валуйки произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП), на провода при усилении ветра. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ МЭЗ 2 ПС 330 кВ Валуйки. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.25
1277 | 543 | Почепский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-12 18:15 | 2020-05-12 18:21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз в пролете опор №48/257-№49/257 ВЛ-10кВ ф.1001 ПС 35кВ Селищанская. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз в пролете опор №48/257-№49/257 ВЛ-10кВ ф.1001 ПС 35кВ Селищанская, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1001 ПС 35кВ Селищанская. | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1001 ПС 35кВ Селищанская в пролете опор №48/257-№49/257, угрожающих падением на провода. | - | 0.007
1278 | 593 | Буйский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-12 17:40 | 2020-05-12 17:44 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения КВЛ 10 кВ Ф10-02 РП 10/0,4 кВ №642 Чистые Боры действием защиты явилось межфазное К.З., возникшее вследствие падения дерева на провода ВЛ с дальнейшим падением на землю в пролете опор №21-22. Дерево выпало из-за пределов охранной зоны ВЛ под действием сильных порывов ветра. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Межфазное К.З., возникшее вследствие перекрытия деревом проводов соседних фаз в пролете опор №21-22 КВЛ 10 кВ фидера 10-02 РП 10/0,4 кВ №642 Чистые Боры. | Выполнить внеплановый обход КВЛ 10 кВ фидера 10-02 РП 10/0,4 кВ №642 Чистые Боры с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. По итогам обхода КВЛ 10 кВ фидера 10-02 РП 10/0,4 кВ №642 Чистые Боры устранить выявленные замечания. | - | 0.06
1279 | 717 | Краснинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-12 17:34 | 2020-05-12 19:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Причиной оперативного отключения ВЛ-1021 ПС Красный явилось падение под действием порывистого ветра ветки дерева на траверсу опоры № 168 в результате несвоевременной вырубки деревьев угрожающих падением веток на провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной приведшей к оперативному отключению ВЛ-1021 ПС Красный явилось короткое замыкание на "землю" на опоре №168 вследствие нарушения изоляции между проводом фазы А и траверсой в результате падения ветки дерева, находящегося на границе охранной зоны ВЛ. | Провести внеочередной осмотр участков ВЛ-1021 ПС Красный, проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих деревьев. Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №№168-169 ВЛ-1021 ПС Красный. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1021 ПС Красный разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. | - | 0.10314
1280 | 557 | Унечский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-12 16:44 | 2020-05-12 17:53 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз "В" и "С" в пролете опор №15-16 ВЛ-6кВ ф.605 ПС 8НА. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Падение ветки привело к механическому воздействию и нарушению изоляции, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-6кВ ф.605 ПС 8НА. | Произвести обрезку веток, угрожающих падением на провода ВЛ-6кВ ф.605 ПС 8НА, на деревьях растущих вне охранной зоны, в пролете опор №15-16. | - | 0.13225
1281 | 709 | Рославльский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-12 16:20 | 2020-05-12 18:11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Причиной приведшей к падению сломанного под действием порывистого ветра дерева с границы охранной зоны ВЛ-1003 ПС 110/35/10кВ Барсуки на провода в пролете опор №130 - №131, послужило несвоевременное выявление и вырубка дерева, угрожающего падением на провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | МВ-10кВ ВЛ-1003 ПС 110/35/10кВ ПС Барсуки отключился в результате схлеста проводов, из-за механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №130 - №131 с возникновением междуфазного КЗ и последующим обрывом одного провода марки А-50. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1003 ПС 110/5/10кВ Барсуки проходящих в лесной местности, с целью выявления угрожающих падением на провода деревьев. Провести вырубку угрожающих падением на провода деревьев в пролёте опор №130 - №131 ВЛ-1003 ПС 110/35/10кВ Барсуки. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1003 ПС 110/35/10кВ Барсуки разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений и назначением ответственных лиц и сроков устранения. | - | 0.0185
1282 | 675 | Чаплыгинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-12 16:00 | 2020-05-12 16:21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Падение ветки от дерева из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Междуфазное короткое замыкание на опоре №27 в результате падения на провода ВЛ ветки от дерева принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ | На ВЛ-10 кВ №1 Колыбельская ПС 35/10 Колыбельская произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку | - | 0.0231
1283 | 705 | Хиславичский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-12 15:53 | 2020-05-12 17:43 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Причиной технологического нарушения на ВЛ-1003 ПС 110/35/10кВ Хиславичи послужило однофазное замыкание на "Землю" возникшее в результате пробоя изоляции с разрушением штыревого изолятора ШФ-10Б фазы "В" на промежуточной ж/б опоре №162 в результате грозовых перенапряжений в сети 10кВ при прохождении активного грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции | Причиной оперативного отключения МВ-10кВ ВЛ-1003 ПС 110/35/10кВ Хиславичи послужил пробой изоляции с разрушением фарфорового штыревого изолятора марки ШФ-10Б фаза "В" на промежуточной ж/б опоре №162 с падением верхнего фазного провода фазы "В" на заземленную металлоконструкцию траверсы и возникновением однофазного замыкания на "Землю". | Произвести обследование ж/б стойки промежуточной опоры №162 ВЛ-1003 ПС 110/35/10кВ Хиславичи на пригодность к эксплуатации, после воздействия на неё однофазного тока замыкания на "Землю" с составлением акта. Выполнить проверку сопротивления контура заземления и переходных сопротивлений промежуточной опоры №162 ВЛ-1003 ПС 110/35/10кВ Хиславичи. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1003 ПС 110/35/10кВ Хиславичи, обратив особое внимание на состояние штыревой изоляции и наличие дефектных изоляторов. По результатам внеочередного осмотра, проверки сопротивления контура заземления, переходных сопротивлений и результатам обследования ж/б стойки промежуточной опоры №162 ВЛ-1003 ПС 110/35/10кВ Хиславичи разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения. | - | 0.22366
1284 | 601 | Костромской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-12 15:20 | 2020-05-12 17:18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой кабельного участка ВЛ-10 кВ на концевой кабельной муфте, на опоре № 1 ф. 10-80 ПС Мотордеталь (кабель 1980 года). Последняя дата испытаний 11.08.2017. | Нарушение электрической изоляции | Пробой КЛ-10 кВ в концевой кабельной муфте. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: из-за снижения сопротивления изоляции КЛ в концевой муфте произошел пробой кабельного участка ВЛ-10 кВ ф. 10-80 ПС Мотордеталь. | Выполнить внеплановый обход КВЛ-10 кВ ф. 10-80 ПС Мотордеталь 220/110/10 кВ, на предмет выявления замечаний. По результатам обхода КВЛ-10 кВ ф. 10-80 ПС Мотордеталь 220/110/10 кВ устранить выявленные замечания (при их наличии). | - | 0.2537
1285 | 281 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-12 14:48 | 2020-05-12 16:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Отключение ВЛ 10 В №6 ПС 110/35/10кВ "Нила" в результате КЗ, возникшего из за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №174-№175 веткой ДКР, произрастающей в охранной зоне. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №174-№175 веткой ДКР, произрастающей в охранной зоне. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №174-№175 ВЛ 10 кВ №6 ПС 110/35/10кВ "Нила". Провести внеплановый инструктаж мастеру Соколову Р.В. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. | - | 0.05793
1286 | 283 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-12 13:50 | 2020-05-12 15:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Отключение ВЛ 10кВ №3 ПС 35/10кВ "Марково" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов ветками ДКР в пролете опор №12-№13, произрастающей в охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №12-№13 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоны ВЛ Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Выполнить вырубку ДКР в пролете опор №12-№13 ВЛ 10кВ №3 ПС 35/10кВ "Марково". Провести внеплановый инструктаж мастеру Коптелову С. Н.. о необходимости эксплуатации ВЛ в соответствии с требованиями НТД. | - | 0.0225
1287 | 726 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-12 13:28 | 2020-05-12 14:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение на РП 8 действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ ТП 806 ПС 110 кВ Северная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ РП 8-ТП 806 ПС 110 кВ Северная в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 8-ТП 806 ПС 110 кВ Северная произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 8-ТП 806 ПС 110 кВ Северная. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.15666
1288 | 637 | Семилукский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-12 13:19 | 2020-05-12 17:44 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ 6кВ №2 ПС 35 кВ Девица послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное схлёстом проводов фаз "А" и "С" в результате срыва траверсы крепления изоляторов на опоре №8-10 вследствие падения дерева на провода из вне охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 20 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "С" ВЛ 6кВ №2 ПС 35 кВ Девица произошло по причине схлеста проводов при срыве траверсы с опоры №8-10, вследствие механического воздействия деревом, упавшим на провода из вне охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра до 20 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 6кВ №2 ПС 35 кВ Девица на предмет наличия деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 6кВ №2 ПС 35 кВ Девица выявленные дефекты и нарушения включить в план ремонта и ТО в 2020г | - | 0.54767
1289 | 282 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-12 11:50 | 2020-05-12 14:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Отключение РЕК- 697 ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ "Сараево" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №450-№451 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №450-№451 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №450-№451 ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ "Сараево". Провести внеплановый инструктаж мастеру Краеву Д.А. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. | - | 0.14647
1290 | 318 | Тутаевский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-12 11:46 | 2020-05-12 14:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение "РЕК-11" на ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10 кВ "Великое Село" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №142-№143 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №142-№143 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10 кВ "Великое Село" при порывах ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10 кВ "Великое Село" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10 кВ "Великое Село". | - | 0.012416
1291 | 531 | Дмитровский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-12 11:36 | 2020-05-12 11:49 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | В результате длительного воздействия ветровой нагрузки произошел срыв изоляторов фаз "А","В","С" на опоре №24 ВЛ-10 кВ №13 ПС Девятино, что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате высыхания) | Из-за нарушения структуры материала колпачков изоляторов ШС-10 в результате высыхания при длительной эксплуатации и воздействия ветровой нагрузки, произошел срыв изоляторов фаз "А","В","С" с колпачков на опоре №24 ВЛ-10 кВ №13 ПС Девятино, что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №13 от ПС 35/10 кВ Девятино и включить их в планы работ Дмитровского РЭС. Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №13 от ПС 35/10 кВ Девятино по всей длине. | - | 0.007584
1292 | 591 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-12 10:30 | 2020-05-12 11:54 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-10 кВ на целом месте, на участке ТП-560 1 с.ш. - ТП-561 1 с.ш. (кабель 1978 года). | Нарушение электрической изоляции | Межфазное замыкание жил КЛ-10 кВ на участке ТП-560 1 с.ш. - ТП-561 1 с.ш. на целом месте. | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-10 кВ ТП-560 1 с.ш. - ТП-561 1 с.ш. Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ТП-560 1 с.ш. - ТП-561 1 с.ш. По результатам обхода КЛ-10 кВ ТП-560 1 с.ш. - ТП-561 1 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ТП-560 1 с.ш. - ТП-561 1 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии). | - | 0.21
1293 | 576 | Шарьинский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-12 10:00 | 2020-05-12 11:53 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | При аварийном осмотре ВЛ-10 кВ Ф10-02 ПС Пищевка установлено, что в результате естественного старения произошел пробой проходных изоляторов ИП-10 фазы "А","В" на ТП №035, в результате возникло межфазное К.З., что привело к отключению ВЛ действием защиты. Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции | Пробой проходного изолятора ИП-10 фазы "А","В" на ТП №035 в результате естественного старения изоляции. | Выполнить внеочередной осмотр проходных изоляторов 10кВ на ТП со сроком эксплуатации более 25 лет фидера 10-02 ПС Пищевка. По результатам внеочередного осмотра проходных изоляторов 10кВ на ТП фидера 10-02 ПС Пищевка, устранить выявленные замечания | - | 0.094167
1294 | 274 | Пошехонский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-12 09:10 | 2020-05-12 11:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение персоналом РЭС ТП 341 (Титово) ВЛ 10кВ №2 Обновленское РП 10кВ Кременево для отыскания замыкания на землю, возникшего при пробое штырьевого изолятора фазы "А" ТП 341 (Титово) . Пробой и повреждение изолятора произошел в результате естественного старения изолятора. В эксплуатации с 1972г. Оценка УРЗА не требуется. | Нарушение электрической изоляции | Пробой штырьевого изолятора фазы "А" ТП 341 (Титово) ВЛ 10кВ №2 Обновленское РП 10кВ Кременево . Пробой и повреждение изолятора произошел в результате естественного старения изолятора. В эксплуатации с 1972г. Оценка УРЗА не требуется. | Провести внеплановый инструктаж бригаде о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Провести осмотр других ТП ВЛ 10кВ №2 Обновленское РП 10кВ Кременево с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре других ТП на ВЛ 10кВ №2 Обновленское РП 10кВ Кременево и влияющие на нормальную работу. | - | 0.04
1295 | 360 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-12 08:49 | 2020-05-12 10:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ № 03 Коприно ПС 110/35/10кВ Глебово в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №115-№116 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ от порывов сильного ветра. Дерево обнаружено на проводах Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №115-№116 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ от порывов сильного ветра. Дерево обнаружено на проводах Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 03 Коприно ПС 110/35/10кВ Глебово. Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 03 Коприно ПС 110/35/10кВ Глебово. | - | 0.0518
1296 | 667 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-12 06:45 | 2020-05-12 07:36 | Дефекты монтажа | Дефекты технологии монтажа концевой кабельной муфты 1ПКВТ-10 185/400 фазы "А" на КЛ 10 кВ яч. 7 ТП 1014 - яч.10 ТП 1012 персоналом подрядной организациеи ООО "Электромонтаж" (ныне не существующей). | Нарушение электрической изоляции | Однофазное замыкание на "землю" в результате пробоя изоляции концевой кабельной муфты фазы "А" в яч. 10 на корпус ТП 1012. | Провести внеочередные испытания КЛ 10 кВ яч. 7 ТП 1014 - яч. 10 ТП 1012. По результатам испытаний КЛ 10 кВ яч. 7 ТП 1014 - яч. 10 ТП 1012 устранить выявленные недостатки. | - | 0.08925
1297 | 699 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-11 14:38 | 2020-05-11 16:06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Причиной отключения Л-1113 РП-11 явилось повреждение КЛ 6кВ ТП 374 - ТП 176 в связи с пробоем междуфазной изоляции в целой части кабеля в результате изменения диэлектрических свойств изоляции (старение изоляции) в процессе длительной эксплуатации с 1979 года (41 год эксплуатации). | Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения Л-1113 РП-11 явилось междуфазное КЗ вызванное повреждением КЛ 6 кВ ТП 374 - ТП 176 в связи с пробоем изоляции в целой части кабеля из-за изменения диэлектрических свойств изоляции (старение изоляции) в процессе длительной эксплуатации с 1979 года (в эксплуатации 41 год). | Произвести анализ количества отключений КЛ 6кВ ТП 374 - ТП 176 за пять лет по причине повреждения кабеля. По результатам анализа рассмотреть возможность его замены. | - | 0.73335
1298 | 695 | Руднянский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-11 11:05 | 2020-05-11 12:11 | Несанкционированная рубка лесных насаждений | Причиной приведшей к падению дерева на провода ВЛ-1008 ПС Понизовье, в пролете опор №32 - №33, явилась несанкционированная рубка лесных насаждений за пределами охранной зоны ВЛ не установленными лицами. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной приведшей к отключению ВЛ-1008 ПС Понизовье явилось межфазное короткое замыкание в пролёте опор №32 - №33, в результате обрыва провода при механическом воздействии (при падении) на провода ВЛ дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. | Обратиться в правоохранительные органы для установления лиц, виновных в данном технологическом нарушении. | - | 0.0605
1299 | 562 | Буйский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-11 10:40 | 2020-05-11 11:54 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Причиной отключения фидера 10-01 ПС 110/10 кВ Елегино стало повреждение штыревого изолятора на опоре №23 в результате естественного старения изоляции в течение длительной эксплуатации ВЛ (41 год). Повреждения провода нет. Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции | Пробой изоляции и появление "земли" (фаза "А"=2,5 кВ) на фидере 10-01 ПС 110/10 кВ Елегино из-за повреждения штыревого изолятора на опоре №23. | Выполнить обследование опоры №23 ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС 110/10 кВ Елегино, подвергшейся прохождению тока замыкания на землю. Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС 110/10 кВ Елегино с целью выявления дефектов опорно-штыревой изоляции на опорах ВЛ. Устранить замечания, выявленные в результате обследования опоры №23 и обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС 110/10 кВ Елегино. | - | 0.148
1300 | 718 | Ст.Оскольские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-11 09:45 | 2020-05-11 11:39 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ и неуспешное включение по ТУ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №5 ПС 110 кВ Архангельское произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор №31-32 упавшей веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор №31-32 МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №5 ПС 110 кВ Архангельское произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, на провода при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС 110 кВ Архангельское. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.2907
1301 | 572 | Волгореченский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-11 09:21 | 2020-05-11 10:53 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | В ходе проведения земляных работ ООО "Торговый дом ЦСК" в охранной зоне КЛ при нарушении правил проведения земляных работ, был поврежден в/в кабель 6 кВ на участке КЛ-6кВ ф. 620 от ПС СУГРЭС до ТП-30. Согласование работ ООО "Торговый дом ЦСК" в охранной зоне данной кабельной линии с Костромаэнерго не выполнялось. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | В ходе проведения земляных работ, произошло повреждение в/в кабеля 6 кВ на участке КЛ-6кВ ф. 620 от ПС СУГРЭС до ТП-30. | Направить письмо ООО "Торговый дом ЦСК"о возмещении ущерба. Направить письмо ООО "Торговый дом ЦСК" о правилах проведения земляных работ (регламент) в г. Волгореченске. | - | 0.045999
1302 | 556 | Кологривский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-11 05:50 | 2020-05-11 06:37 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | При проведении аварийного осмотра ТП №013 "База мехлесхоза" от Ф 10-03 ПС Кологрив установлено, что причиной появления замыкания на землю на ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС Кологрив стало повреждение опорного изолятора ф."В" на ТП №013. Причиной повреждения опорного изолятора стало воздействие грозового перенапряжения. Метеосправка приложена к документам. | Нарушение электрической изоляции | Повреждение опорного изолятора 10 кВ на ТП №013 от воздействия грозового перенапряжения. | Провести внеочередные испытания ТП №013 от ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС Кологрив По результатам внеочередных испытаний ТП №013 от ВЛ-10 кВ Ф 10-03ПС Кологрив выявленные замечания устранить | - | 0.12507
1303 | 561 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-11 01:25 | 2020-05-11 03:18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте, на участке РП-5 маг.519 - ТП-872 (кабель 1980 года). | Нарушение электрической изоляции | Межфазное замыкание жил КЛ-6 кВ на участке РП-5 маг.519 - ТП-872 на целом месте. | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-6 кВ РП-5 маг.519 - ТП-872 Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ РП-5 маг.519 - ТП-872 По результатам обхода КЛ-6 кВ РП-5 маг.519 - ТП-872 и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ РП-5 маг.519 - ТП-872 устранить выявленные замечания (при их наличии). | - | 0.75332
1304 | 253 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-10 23:32 | 2020-05-11 01:31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №6 Сидоровский ПС 35/10кВ Николо Корма в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №115-№116 при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ от порывов сильного ветра. Ветка дерева обнаружена под проводами. Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №115-№116 при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ от порывов сильного ветра. Ветка дерева обнаружена под проводами. Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №6 Сидоровский ПС 35/10кВ Николо Корма. Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №6 Сидоровский ПС 35/10кВ Николо Корма | - | 0.079332
1305 | 569 | Макарьевский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-10 21:05 | 2020-05-10 23:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС Нежитино обнаружено разрушение изолятора фазы "В" на опоре № 79. Провод лег на траверсу, что привело к возникновению замыкания на землю через тело опоры. Разрушение изолятора произошло по причине длительного воздействия на материал изолирующей части различных атмосферных явлений (ветровой нагрузки, сырости и влаги, перепадов температуры окружающего воздуха) и как сопутствующее обстоятельство, повреждение произошло в сырую погоду во время дождя и воздействия грозового перенапряжения. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции | Разрушение штыревого изолятора фазы "В" опора №79 ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС Нежитино. | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС 35/10 Нежитино после ЛР-43 с применением бинокля с целью выявления дефектных изоляторов. Выполнить комплексное обследование опоры № 79 ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС 35/10 Нежитино, подвергшейся однофазному замыканию на землю Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС 35/10 Нежитино и комплексного обследования опоры № 79 замечания устранить | - | 0.046666
1306 | 554 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-10 19:25 | 2020-05-10 21:28 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | В результате повреждения оборудования 10 кВ электроустановки ТП, находящейся на балансе потребителя АООТ "Рязань-транснефтепродукт" ППС "Плавск", произошло возникновение межфазного короткого замыкания на ВЛ 10 кВ №02 ПС 110/35/10кВ Район В, устраненного действием защит (МТЗ). АПВ не успешно, по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №02 ПС 110/35/10кВ Район В по всей длине. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №02 ПС 110/35/10кВ Район В разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Направить письмо владельцу ТП АООТ "Рязань-транснефтепродукт" ППС "Плавск", подключенной от ВЛ-10 кВ №02 ПС 110/35/10кВ Район В, о выполнении требований Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, исключающие возникновение ТН. | - | 0.7626
1307 | 630 | В.Хавский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-10 18:18 | 2020-05-10 18:22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 кВ Семеновка произошло в результате перекрытия проводов фаз "B" и "C" в пролете опор №65-66 веткой дерева занесённой сильными порывами ветра до 20 м/с из-за пределов охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "В" и "С" веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 кВ Семеновка в пролете опор №65-66 произошло вследствие воздействия порывов ветра до 20 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Семеновка по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Семеновка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ | - | 0.012006
1308 | 636 | Лискинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-10 17:50 | 2020-05-10 18:13 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Причиной отключения ВЛ-10-12 ПС 110 кВ АНП послужило повреждение на ПТП 12-15, принадлежащей ООО «ГазПромТрансГаз». |  |  | Направить письмо потребителю ООО «ГазПромТрансГаз Москва» Острогожское ЛПУМГ о проведении потребительского оборудования ПТП-12-15 по ВЛ-10-12 ПС 110 кВ АНП в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. | - | 0.19088
1309 | 625 | Новоусманский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-10 17:42 | 2020-05-10 19:39 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отключение В ВЛ 10кВ №2 ПС 110кВ Радуга действием защит произошло из-за повреждений на потребительском оборудовании ТП-2-23 ВЛ 10кВ №2 ПС 110кВ Радуга, находящемся на балансе и обслуживании ИП Никонишин. |  |  | Направить письмо потребителю ИП Никонишин о приведении потребительского оборудования ТП-2-23 ВЛ 10кВ №2 ПС 110кВ Радуга в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. | - | 0.96525
1310 | 716 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-10 16:59 | 2020-05-10 18:12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Появление сигнала "земля" на V секции шин 6 кВ ПС 110 кВ Белгород произошло в результате пробоя изоляции жилы фазы "А" на оболочку КЛ 6 кВ ТП 188-ТП 182 ПС 110 кВ Белгород, вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Пробой изоляции жилы фазы "А" на оболочку КЛ 6 кВ ТП 188-ТП 182 ПС 110 кВ Белгород в целом месте произошёл из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 188-ТП 182 ПС 110 кВ Белгород. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.48668
1311 | 632 | Лискинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-10 16:54 | 2020-05-10 17:26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ 10-5 ПС 110 кВ Давыдовка послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "С" в пролёте опор №84-85 веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесённой на провода ВЛ порывом ветра до 17 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "С" по ВЛ 10-5 ПС 110 кВ Давыдовка в пролёте опор №84-85 произошло веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесённой на провода ВЛ порывом ветра до 17 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-5 ПС 110 кВ Давыдовка по всей длине с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-5 ПС 110 кВ Давыдовка разработать мероприятия по вырубке деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. | - | 0.40211
1312 | 574 | Шарьинский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-10 16:52 | 2020-05-10 18:58 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | При аварийном обходе ВЛ-10 кВ ф. 10-01 ПС Николо-Шанга выявлено повреждение двух опорно-штыревых изоляторов ВПР 10 кВ на ТП №097 Ширикалиха-Пилорама. Причиной повреждения изоляторов явилось попадание молнии в ВПР 10 кВ на ТП №097 Ширикалиха-Пилорам, что вызвало пробой изоляторов с их повреждением, возникновением межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции | Пробой изоляторов с их повреждением, возникновением межфазного К.З. и отключению ВЛ-10 кВ Ф10-01 ПС Николо-Шанга. | Провести внеплановую диагностику выносного разъединителя ТП №097. По итогам диагностики выносного разъединителя ТП №097 устранить выявленные замечания. | - | 0.1365
1313 | 250 | Некрасовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-10 16:50 | 2020-05-10 19:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ № 06 ПС Гузицино в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №131- №132 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №131 - №132 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 06 ПС Гузицино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 06 ПС Гузицино устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | 0.3375
1314 | 585 | Петровский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-10 16:40 | 2020-05-10 17:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10 кВ № 13 Ситовская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева в пролете опор № 12-13, прилетевшая из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 13 ПС Ситовская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 13 ПС Ситовская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Провести внеплановый инструктаж персоналу производящего осмотр данной ВЛ, что при осмотре особое внимание уделять растительности деревьев за пределами охранной зоне, но способных вызвать технологическое нарушение при неблагоприятных погодных условиях. | - | 0.76296
1315 | 329 | Угличский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-10 16:40 | 2020-05-10 17:58 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ 10кВ №171 ПС 110/10кВ "Алтыново" произошло вследствие КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролёте опор №66-№67 деревом, упавшим от порывов ветра из охранной зоны. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов всех фаз в пролёте опор №66-№67 деревом, упавшим от порывов ветра из охранной зоны. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить вырубку ДКР в пролете опор №66-№67 ВЛ 10кВ №171 ПС 110/10кВ "Алтыново". Провести внеплановый инструктаж старшему мастеру Цедику В.В. о необходимости эксплуатации ВЛ в соответствии с правилами НТД. | - | 0.0026
1316 | 521 | Ливенский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-10 16:35 | 2020-05-10 18:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате падения дерева на провода в пролете опор № 4-1-4-2 ВЛ-10кВ Ф-06 ПС 110/10 кВ Речица, произошёл обрыв проводов фаз"А", "В" и "С" с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защиты. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении дерева из вне охранной зоны, произошел обрыв проводов фаз "А","В" и "С" в пролёте опор №4-1-4-2 ВЛ-10кВ Ф-06 ПС 110/10кВ Речица, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф-06 ПС 110/10кВ Речица по всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ Ф-06 ПС 110/10кВ Речица нарушений и включить в планы работ Ливенского РЭС. | - | 0.057501
1317 | 860 | Конаковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-10 14:30 | 2020-05-10 15:33 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение КЛ-6 кВ № 8 ПС 35/6 кВ Тяговая произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия жил кабеля на концевой кабельной воронке КЛ-6 кВ № 8 ввод в ЗТП 6/0,4кВ РП-ТП "Теплоподпитки" из-за снижения диэлектрических свойств изоляции жил кабеля в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1976 года. Ответственный за эксплуатацию Мастер РЭС: Большаков М.Н. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие жил кабеля на концевой кабельной воронке КЛ-6 кВ №8 в ЗТП 6/0,4кВ РП-ТП "Теплоподпитки" произошло из-за снижения диэлектрических свойств изоляции жил кабеля на участке КЛ-6 кВ №8 ввода в ЗТП 6/0,4кВ РП-ТП "Теплоподпитки" в результате естественного износа, старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1976 года. Ответственный за эксплуатацию Мастер РЭС: Большаков М.Н. | Провести внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования " участков КЛ-6 кВ №8 ПС 35/6 кВ Тяговая электротехнической лабораторией службы диагностики УСД РПБ. Провести мастерам Конаковского РЭС внеплановый инструктаж о необходимости выполнения технического обслуживания участков силовых кабелей для обеспечения их надежной работы. По результатам внеочередных испытаний повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования " участков КЛ-6 кВ №8 ПС 35/6 кВ Тяговая устранить выявленные дефекты. | - | 0.084
1318 | 520 | Ливенский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-10 14:14 | 2020-05-10 15:07 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | В результате повреждения в РУ-10кВ ТП 011 Р-07-25, находящемся на балансе потребителя ПАО «Билайн», произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания , что привело к отключению В-10 кВ Ф-07 ПС 110/10кВ Речица действием защит (МТЗ). |  |  | Направить письмо руководителю ПАО «Билайн» с требованием содержания ТП 011 Р-07-25, находящегося на их балансе в соответствии с требованием нормативных документов по технической эксплуатации электроустановок потребителей. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ - 10 кВ Ф-07 ПС 110/10 кВ Речица и включить их в план работ РЭС | - | 0.090979
1319 | 629 | Хохольский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-10 13:20 | 2020-05-10 14:35 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Причиной отключения ВЛ 6 кВ №7 ПС 35 кВ Хохол-1 явилось междуфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием проводов фаз «А» и «В» на опоре №117 посторонним предметом (полимерный мешок) занесенным сильными порывами ветра до 17 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Прочие механические воздействия) | Перекрытие воздушного промежутка между фаз «А» и «В» на опоре №117 на ВЛ 6 кВ №7 ПС 35 кВ Хохол-1, произошло посторонним предметом (полимерный мешок), занесённого на провода порывами ветра до 17 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 6 кВ №7 ПС 35 кВ Хохол-1 на предмет наличия посторонних предметов на ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 6 кВ №7 ПС 35 кВ Хохол-1 наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. | - | 0.05
1320 | 566 | Парфеньевский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-10 12:52 | 2020-05-10 13:31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф10-22 ПС 35/10 кВПарфеньево обнаружено дерево, лежащее на проводах в пролете опор № 7-20-7-21. Падение дерева произошло по причине сильных порывов западного ветра скоростью до 20 м/с. При падении деревом была оборвана вязка провода фазы "В", были перехлестнуты провода двух фаз, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Вязка выполнена без нарушения технологии проводом А50. Оборудование РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена к документам. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Обрыв вязки провода фазы "В" на опоре № 7-21, падение дерева на провода в пролете опор №7-20-7-21 ВЛ-10 кВ Ф10-22 ПС 35/10 кВ Парфеньево по причине действий сильных порывов западного ветра скоростью до 20 м/с. | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф10-22 ПС 35/10 кВ Парфеньево с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Выполнить вырубку выявленных при проведения внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф10-22 ПС 35/10 кВ Парфеньево угрожающих деревьев. | - | 0.09425
1321 | 670 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-10 12:32 | 2020-05-10 17:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Падение ветки от дерева из охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | междуфазное перекрытие проводов ФФ, "А","В" в пролете опор №29-30 упавшей веткой от дерева растущего в охранной зоне ВЛ при воздействии порывистого ветра | На ВЛ яч №4 ПС 35/10 "Бутырки" в пролетах №1-№72 произвести вырубку деревьев в охранной зоне ВЛ Мастеру Стефановичу Г.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. | - | 0.0134
1322 | 671 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-10 12:32 | 2020-05-10 12:42 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Падение ветки от дерева из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Междуфазное перекрытие проводов ы пролете опор №40-41 в результате падения на провода ВЛ ветки от дерева принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ | На ВЛ яч. №05 ПС 35/10 "Бутырки" произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку | - | 0.006334
1323 | 578 | Нерехтский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-10 11:53 | 2020-05-10 12:07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При сильном порывистом ветре (до 19 м/с) произошло падение дерева, из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода ВЛ 10 кВ ф. 10-04 от ПС Космынино в пролете опор № 40 - № 41 с обрывом проводов 3 фаз, возникло межфазное К.З. и отключение МВ ВЛ 10кВ ф. 10-04 от ПС Космынино действием МТЗ, с неуспешным АПВ. Метеосправка приложена к акту. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | При сильном порывистом ветре (до 19 м/с) произошло падение дерева на провода ВЛ 10кВ ф. 10-04 от ПС Космынино, с обрывом проводов 3 фаз, в результате этого произошло КЗ и отключение ВЛ 10кВ ф. 10-04 от ПС Космынино от действия защит. | Провести внеплановый обход ВЛ 10кВ ф. 10-04 от ПС Космынино, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ-10кВ. По результатам обхода устранить выявленные замечания на ВЛ 10кВ ф. 10-04 от ПС Космынино (при их наличии). | - | 0.011665
1324 | 664 | Данковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-10 11:35 | 2020-05-10 14:12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ Одоевка в пролете опор № 63-64. Сильный порывистый ветер. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Механическое воздействие на провода ВЛ-10 кВ Одоевка в пролете опор № 63-64 при падении ветки сухого дерева. | Провести осмотр ИТР на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на ВЛ-10 кВ Одоевка. По результатам осмотра ИТР произвести вырубку (обрезку крон) деревьев угрожающих падением на ВЛ-10 кВ Одоевка. | - | 0.0314
1325 | 559 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-10 11:20 | 2020-05-10 13:17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-10 кВ на целом месте, на участке ТП-542 2 с.ш. - ТП-645 2 с.ш. (кабель 1990 года). | Нарушение электрической изоляции | Межфазное замыкание жил КЛ-10 кВ на участке ТП-542 2 с.ш. - ТП-645 2 с.ш. на целом месте. | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-10 кВ ТП-542 2 с.ш. - ТП-645 2 с.ш. Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ТП-542 2 с.ш. - ТП-645 2 с.ш. По результатам обхода КЛ-10 кВ ТП-542 2 с.ш. - ТП-645 2 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ КЛ-10 кВ ТП-542 2 с.ш. - ТП-645 2 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии). | - | 0.975
1326 | 534 | Льговский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-10 11:15 | 2020-05-10 20:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Изменения структуры материалов в процессе эксплуатации (более 30 лет) привели к повышенному нагреву внутрибаковых контактных соединений с последующим обрывом цепи обмотки ВН фазы "С". | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв цепи обмотки ВН фазы "С" вследствие изменения рабочих свойств обмотки ВН фазы "С" в процессе эксплуатации (более 30 лет). | Провести испытания силовых трансформаторов ТП 10/0,4 кВ со сроком эксплуатации более 30 лет, питающихся от ВЛ-10 кВ №1174 ЦРП Кудинцево. По результатам проведенных испытаний определить мероприятия по устранению выявленных нарушений и сроки их выполнения. | - | 0.054
1327 | 663 | Добровский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-10 10:45 | 2020-05-10 13:27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Несвоевременное выявление дефекта контактного соединения на Р 10 кВ ТП 216. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Нарушение контактного соединения подвижных и не подвижных контактов фаз "А", "В", "С" на Р 10 кВ ТП 216. | Провести верховой осмотр разъединителей ТП 10/0,4 кВ ВЛ 10 кВ "ЛТЗ" с выявлением дефектов контактных соединений. По резудьтатам осмотра разъединителей ТП 10/0,4 кВ ВЛ 10 кВ "ЛТЗ" устранить выявленные недостатки. Мастеру Колесникову А.С. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. | - | 0.0162
1328 | 251 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-10 09:45 | 2020-05-10 11:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение КЛ 6кВ № 04 ПС Ведерники в результате короткого замыкания, возникшего при пробое изоляции силового кабеля на участке КЛ 6 кВ ПС Ведерники л.4 - ТП 601 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1986 г. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). | Нарушение электрической изоляции | Пробой изоляции силового кабеля на участке КЛ 6 кВ ПС Ведерники л.4 - ТП 601 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1986 г. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ПС Ведерники л.4 - ТП 601 с целью: выявления несанкционированного проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6 кВ ПС Ведерники л.4 - ТП 601 дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру и членам бригады по эксплуатации КЛ 6 кВ ПС Ведерники л.4 - ТП 601 о необходимости эксплуатации КЛ в соответствии с НТД. | - | 0.2125
1329 | 275 | Гаврилов- Ямский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-10 09:35 | 2020-05-10 11:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Отключение ВЛ 10кВ №4 "Бараки" ПС 35/10кВ "Пружинино" произошло вследствие КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз «А» и «В» через ДКР, находящуюся в охранной зоне ВЛ в пролете опор №41-№42. На проводах видны следы перекрытий. Без повреждения проводов. Работе МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие проводов фаз «А» и «В» через ДКР, находящуюся в охранной зоне ВЛ в пролете опор №41-№42. На проводах видны следы перекрытий. Без повреждения проводов. Работе МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить расчистку просеки в пролете опор №41-№42 ВЛ 10кВ №4 "Бараки" ПС 35/10кВ "Пружинино", мешающих нормальной работе ВЛ. Провести внеплановый инструктаж мастеру Борисову А.В. о необходимости эксплуатации ВЛ в соответствии с требованиями НТД. | - | 0.086165
1330 | 577 | Нерехтский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-10 08:09 | 2020-05-10 10:37 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При сильном порывистом ветре (до 19 м/с) произошло падение ветки дерева, из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода ВЛ 10кВ ф.10-03 от ПС Стоянково в пролете опор № 23 - № 24, при этом возникло межфазное К.З. и отключение МВ ВЛ 10кВ ф. 10-03 на ПС Стоянково действием МТЗ, с неуспешным АПВ. Повреждений ВЛ нет. Метеосправка приложена к акту. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | При сильном порывистом ветре (до 19 м/с) произошло падение ветки дерева на провода ВЛ 10кВ ф. 10-03 от Стоянково, в результате этого произошло КЗ и отключение ВЛ 10кВ ф. 10-03 на ПС Стоянково от действия защит. | Провести внеплановый обход ВЛ 10кВ ф. 10-03 от ПС Стоянково, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ-10кВ. По результатам обхода устранить выявленные замечания после обхода ВЛ 10кВ ф. 10-03 от ПС Стоянково (при их наличии). | - | 0.074001
1331 | 565 | Мантуровский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-10 02:56 | 2020-05-10 03:01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При проведении обхода в пролете опор №59-60 обнаружено дерево под проводами ВЛ упавшее от воздействия порывистого ветра до 19 м/с при прохождении атмосферного фронта. При падении деревом были перехлестнуты провода двух фаз что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Провод не поврежден. Оборудование РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена к документам. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Падение дерева на провода ВЛ в пролете опор № 59-60 от воздействия порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта. | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф10-08 ПС Мантурово с целью выявления подобных дефектов, а именно: сухих, слабых, наклоненных на ВЛ-10кВ деревьев, угрожающих падением на провод ВЛ. По результатам внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф10-08 ПС Мантурово устранить выявленные дефекты. | - | 0.013328
1332 | 564 | Мантуровский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-10 02:45 | 2020-05-10 05:15 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-05 ПС 220/110/35/27,5/10 кВ Мантурово обнаружен разрушенный штыревой изолятор и вязка фазы "В" на опоре № 3-10 по причине атмосферных перенапряжений (удар молнии), провод лежал на металлической траверсе, что явилось причиной появления земли фазы "В" на ВЛ-10кВ Ф 10-05 ПС Мантурово. Провод не поврежден. Информация по метеоусловиям приложена к документам. | Нарушение электрической изоляции | Разрушение штыревого изолятор и вязки фазы "В" на опоре № 3-10 по причине атмосферных перенапряжений (удар молнии), нахождение провода на металлической траверсе, что явилось причиной появления однофазного замыкания на землю. | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф10-05 ПС 220/110/35/10 кВ Мантурово с целью выявления подобных дефектов, которые могут привести к отключению ВЛ. По результатам внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф10-05 ПС 220/110/35/10 кВ Мантурово устранить выявленные дефекты. Провести обследование опоры №3-10 ВЛ-10 кВ ф. 10-05 ПС Мантурово на предмет возможных повреждений после прохождения токов замыкания на землю. | - | 0.25
1333 | 528 | Хотынецкий РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-09 20:55 | 2020-05-09 23:31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | В результате падения дерева из охранной зоны ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10кВ Ильинская на провода фаз "В" и "С" в пролете опор № 4-111 - 4-112, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению устойчивого межфазного к.з., устраненному действием защит. | Нарушение электрической изоляции | В результате механического воздействия при падении дерева из охранной зоны ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10кВ Ильинская в пролете опор № 4-111 - 4-112 произошло нарушение электрической изоляции фаз "В" и "С" с возникновением межфазного к.з. , устраненного действием защит. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10кВ Ильинская по всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10кВ Ильинская нарушений и включить их в план работ Хотынецкого РЭС Произвести расчистку трассы ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10кВ Ильинская в пр.опор № 4-111 - 4-112 от ДКР. | - | 1.651
1334 | 579 | Новосильский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-09 17:03 | 2020-05-09 17:08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | В результате несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ-10 кВ №8 ПС 35/10 Варваринка, в пролете опор №111-112 произошло касание ветвями дерева проводов фаз "А" и "В" при ветровой нагрузки, что привело к нарушению электрической изоляции, с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Нарушение электрической изоляции | В результате нарушения электрической изоляции в пролете опор №110-111 ВЛ-10 кВ №8 ПС 35/10 Варваринка из-за касания ветвями дерева проводов фаз "А" и "В" при ветровой нагрузки и несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне, произошло, возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Провести вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ 10кВ №8 ПС 35/10кВ Варварнка в пролете опор №111-112 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №8 ПС 35/10кВ Варварнка по всей длине По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №8 ПС 35/10кВ Варваринка разработать мероприятия и включить их в план работ Новосильского РЭС | - | 0.01616
1335 | 205 | Первомайский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-09 16:35 | 2020-05-09 18:17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10кВ №1 "Маяк" ПС 35кВ "Коза" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз деревом, упавшим при сильным порыве ветра из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №31-№32. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ и ветках имеются следы перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ – правильно. Работа АПВ – правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов всех фаз деревом, упавшим при сильным порыве ветра из вне охранной зоны ВЛ-10кВ №1 "Маяк" ПС 35кВ "Коза" в пролете опор №31-№32. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ и ветках имеются следы перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ – правильно. Работа АПВ – правильно, неуспешно. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №1 "Маяк" ПС 35кВ "Коза" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №1 "Маяк" ПС 35кВ "Коза". | - | 0.3451
1336 | 694 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-09 16:20 | 2020-05-09 18:00 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Повреждение КЛ 6 кВ РП 22- ТП 943 сторонней организацией при производстве земляных работ механизированным способом в охранной зоне КЛ. | Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения Л-2214 РП22 явилось междуфазное короткое замыкание из-за повреждения КЛ 6 кВ РП 22-ТП 943 сторонней организацией при производстве земляных работ механизированным способом в охранной зоне КЛ. | Подготовить документы на возмещение ущерба. | - | 0.35001
1337 | 578 | Залегощенский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-09 14:43 | 2020-05-09 14:47 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате падения ветки с дерева из вне охранной зоны ВЛ-10кВ №12 ПС 35/10кВ "Ломовое" на провода фаз "В" и "С" в пролете опор №104-105 из-за воздействия повторяющихся порывов ветра, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит(МТЗ). АПВ не успешно, по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "В" и "С" (под воздействием ветровой нагрузки) в пролете опор №104-105 ВЛ-10кВ №12 ПС 35/10кВ "Ломовое", произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №12 ПС 35/10кВ "Ломовое" по всей длине. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №12 ПС 35/10кВ "Ломовое" разработать мероприятия и внести их в план работ РЭС. | - | 0.041754
1338 | 544 | Урицкий РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-09 14:40 | 2020-05-09 17:30 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | В результате разрушения разрядника и попадания шлейфа разрядника фазы "В" на шлейф разрядника фазы "А" на потребительской ТП 10/0,4 кВ Н-7-22 произошло межфазное замыкание в сети 10 кВ ВЛ 10 кВ № 7 от ПС 110/35/10 кВ Нарышкинская, устраненное действием защит. |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №7 ПС 110/35/10 кВ Нарышкинская по всей длине Отправить информационное письмо владельцу КТП 10/0,4 кВ Н-7-22 о приведение в надлежащее техническое состояние электроустановки находящейся в собственности | - | 0.13598
1339 | 660 | Хлевенский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-09 14:25 | 2020-05-09 16:02 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Воздействие при повреждении на потребительской ВЛ-10 кВ за ЛР-149П от ЛР-149П (на балансе ООО «Черкизово-свиноводство»). |  |  | Направить письмо потребителю о необходимости приведения электрооборудования находящегося в его эксплуатационной ответственности к соответствию требований действующих нормативно-технических документов. | - | 0.19077
1340 | 701 | Ельнинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-09 12:44 | 2020-05-09 14:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение ВЛ 1008 ПС Ельня произошло вследствие повреждения междуфазного КЗ возникшего в результате повреждения концевой кабельной муфты на участке от Р-10 кВ ТП-401 Ельня до ТП-401 Ельня из-за изменения диэлектрических и механических свойств изоляционного материала концевой муфты в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1992 года - 28 лет). | Нарушение электрической изоляции | Повреждение концевой кабельной муфты марки КВБо-4-3х70*120 на ВЛ 1008 ПС Ельня на участке от Р-10 кВ ТП-401 Ельня до ТП-401 Ельня произошло вследствие нарушения электрической изоляции с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-1008 ПС Ельня. По результатам проведенного осмотра ВЛ-1008 ПС Ельня разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. | - | 0.54035
1341 | 563 | Мантуровский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-09 12:35 | 2020-05-09 13:00 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Причиной отключения ВЛ-10 кВ Ф 10-09 ПС 220/110/35/27,5/10 кВ Мантурово стало междуфазное К.З. при перекрытии спусков 10кВ вед. ТП-160 ДЭП-19 упавшей веткой дерева. |  |  | Направить уведомление ДЭП-19 о приведении ведомственного энергопринимающего оборудования к нормативному состоянию. | - | 0.12543
1342 | 668 | Тербунский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-09 12:08 | 2020-05-09 12:43 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Падение ветки от дерева из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Междуфазное короткое замыкание в пролете опор №23-24 в результате падения на провода ВЛ ветки от дерева принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ | На ВЛ-10 кВ яч.№19 ПС 110/35/10 Набережное произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку | - | 0.026831
1343 | 692 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-09 12:00 | 2020-05-09 13:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Причиной отключения Л-603 ПС Западная явилось повреждение КЛ 6 кВ ТП 366 - ТП 050 в связи с пробоем междуфазной изоляции в концевой муфте кабеля в результате изменения диэлектрических свойств изоляции (старение изоляции) в процессе длительной эксплуатации с 1984 года (36 лет эксплуатации). | Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения Л-603 ПС Западная явилось междуфазное КЗ вызванное повреждением КЛ 6 кВ ПС Западная Л 603 – РП 10 в связи с пробоем изоляции в соединительной муфте кабеля из-за изменения диэлектрических свойств изоляции (старение изоляции) в процессе длительной эксплуатации с 1984 года (в эксплуатации более 36 лет). | Произвести анализ количества отключений КЛ 6 кВ ПС Западная Л 603 – РП 10 за пять лет по причине повреждения кабеля. По результатам анализа рассмотреть возможность его замены. | - | 0.46668
1344 | 575 | Новосильский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-09 10:47 | 2020-05-09 10:57 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | В результате несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 Варваринка, в пролете опор №111-112 произошло касание ветвями дерева проводов фаз "А" и "В" при ветровой нагрузки, что привело к нарушению электрической изоляции, с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Нарушение электрической изоляции | В результате нарушения электрической изоляции в пролете опор №110-111 ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 Варваринка из-за касания ветвями дерева проводов фаз "А" и "В" при ветровой нагрузки и несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне, произошло, возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Провести вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10кВ Варварнка в пролете опор №111-112 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10кВ Варварнка по всей длине По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10кВ Варваринка разработать мероприятия и включить их в план работ Новосильского РЭС | - | 0.073348
1345 | 659 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-09 08:15 | 2020-05-09 11:11 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Воздействие при повреждении потребительской ТП 191П (на балансе СНТ "Заря"). |  |  | Направить письмо владельцу потребительской ТП о необходимости приведения электроустановки к соответствию требований действующих нормативно-технических документов. | - | 0.087999
1346 | 618 | Бобровский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-09 05:28 | 2020-05-09 05:29 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Причиной отключения ВЛ-10кВ №1 ПС 110В Коршево послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 40-41 веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ порывами ветра (до 15 м/с). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 40-41 произошло из-за падения ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ-10кВ №1 ПС 110В Коршево порывами ветра (до 15 м/с). | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1 ПС 110кВ Коршево Бобровского РЭС по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам осмотра ВЛ-10кВ №1 ПС 110кВ Коршево Бобровского РЭС разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. | - | 0.001419
1347 | 617 | Россошанский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-09 04:47 | 2020-05-09 06:34 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ-10кВ №7 ПС 110В Россошь послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 149-150 веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ порывами ветра (до 15 м/с). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 149-150 произошло из-за падения ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ-10кВ №7 ПС 110В Россошь порывами ветра (до 15 м/с). | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №7 ПС 110В Россошь по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам осмотра ВЛ-10кВ №7 ПС 110В Россошь разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. | - | 0.71332
1348 | 616 | Россошанский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-09 04:35 | 2020-05-09 06:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ-10кВ №5 ПС 110В Россошь послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "С" в пролете опор № 106-107 веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ порывами ветра (до 15 м/с). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "С" в пролете опор № 106-107 произошло из-за падения ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ-10кВ №5 ПС 110В Россошь порывами ветра (до 15 м/с). | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №5 ПС 110В Россошь по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам осмотра ВЛ-10кВ №5 ПС 110В Россошь разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. | - | 0.765
1349 | 691 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-08 19:41 | 2020-05-08 21:37 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Причиной отключения ВЛ-1003 ПС Рябцево явилось падение ветки на провода в пролете опор №№ 62-63 в результате несвоевременной вырубки деревьев угрожающих падением веток на провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной приведшей к отключению ВЛ-1003 ПС Рябцево явилось межфазное короткое замыкание в пролёте опор №№ 62-63 вследствие нарушения изоляции между проводами в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветки дерева, находящегося на границе охранной зоны ВЛ. | Провести внеочередной осмотр участков ВЛ-1003 ПС Рябцево, проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих деревьев. Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №№62-63 ВЛ-1003 ПС Рябцево. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1003 ПС Рябцево разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. | - | 0.27066
1350 | 294 | Любимский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-08 11:35 | 2020-05-08 13:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Отключение ВЛ 10 кВ №4 "Семендяево" ПС 35/10 кВ "Дыбино" в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов всех фаз в пролете опор №70-№71 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10 кВ №4 "Семендяево" ПС 35/10 кВ "Дыбино". На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов всех фаз в пролете опор №70-№71 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10 кВ №4 "Семендяево"" ПС 35/10 кВ "Дыбино". На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №70 - №71 ВЛ 10 кВ №4 "Семендяево" ПС 35/10 кВ "Дыбино". Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. | - | 0.004333
1351 | 657 | Чаплыгинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-08 10:40 | 2020-05-08 11:15 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | КЗ в ТП 203 П находящейся в эксплуатационной ответственности АЗС |  |  | Направить в адрес АЗС письмо на предмет приведения своего оборудования в надлежащее состояние и недопущения подобных технологических нарушений | - | 0.061246
1352 | 544 | Клетнянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-08 09:50 | 2020-05-08 10:11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего в охранной зоне ВЛ, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №17-№18 ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 35кВ Бульшево. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Падение ветки, с дерева растущего в охранной зоне ВЛ, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №17-№18 ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 35кВ Бульшево, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1002 ПС 35кВ Бульшево. | Произвести расчистку трассы ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 35кВ Бульшево в пролете опор №16-№19. | - | 0.0259
1353 | 535 | Карачевский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-08 09:32 | 2020-05-08 10:38 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Прямой удар молнии в оборудование КТП-94 ф.1009 ПС Теплое привел к работе ПК-10кВ. | Нарушение электрической изоляции | Работа ПК-10кВ КТП-94 ф.1009 ПС Теплое из-за атмосферных перенапряжений, во время прохождения грозового фронта, привела к обесточению потребителей. | Выполнить испытания разрядников на стороне 10кВ и 0,4 кВ, а также проверку сопротивления контура заземления и проверку переходных сопротивлений между заземляющим устройством и заземленными элементами оборудования КТП-94 ф.1009 ПС Теплое. По результатам испытаний принять меры по устранению нарушений. | - | 0.0176
1354 | 681 | Руднянский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-08 05:22 | 2020-05-08 06:36 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Причиной, приведшей к нарушению электрической изоляции на опоре №153 ВЛ-1006 ПС Любавичи, явилось попадание под напряжение птицы. | Нарушение электрической изоляции | Причиной приведшей к отключению ВЛ-1006 ПС Любавичи явилось междуфазное короткое замыкание, по причине нарушения электрической изоляции на опоре №153 в результате воздействия птицы. | Проанализировать количество отключений ВЛ-1006 ПС Любавичи за последние три года по причине воздействия на элементы ВЛ птиц и рассмотреть вопрос о необходимости установки на опорах ВЛ птицезащитных устройств. | - | 0.41932
1355 | 235 | Некоузский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-08 02:00 | 2020-05-08 04:01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ № 02 ПС 110/10кВ Некоуз в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №48-№49 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ от порывов сильного ветра. Дерево обнаружено на проводах Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №48-№49 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ от порывов сильного ветра. Дерево обнаружено на проводах Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 02 ПС 110/10кВ Некоуз. Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 02 ПС 110/10кВ Некоуз. | - | 0.004033
1356 | 682 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-08 01:37 | 2020-05-08 03:04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Причиной отключения Л-3115 РП-31 явилось повреждение КЛ 6 кВ ТП 366 - ТП 050 в связи с пробоем междуфазной изоляции в концевой муфте кабеля в результате изменения диэлектрических свойств изоляции (старение изоляции) в процессе длительной эксплуатации с 1975 года (45 лет эксплуатации). | Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения Л-3115 РП 31 явилось междуфазное КЗ вызванное повреждением КЛ 6кВ ТП 109 - ТП 442 в связи с пробоем изоляции в концевой муфте кабеля из-за изменения диэлектрических свойств изоляции (старение изоляции) в процессе длительной эксплуатации с 1975 года (в эксплуатации более 45 лет). | Произвести анализ количества отключений КЛ 6кВ ТП 366 - ТП 50 за пять лет по причине повреждения кабеля. По результатам анализа рассмотреть возможность его замены. | - | 0.3625
1357 | 717 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-08 01:22 | 2020-05-08 02:25 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Появление сигнала "земля" на IV секции шин 6 кВ ПС 110 кВ Белгород 2 произошло в результате возникновения повреждения в КЛ 6 кВ РП 44-ТП 638 каб.А ПС 110 кВ Белгород 2, находящейся на балансе потребителя ОАО "Белгородские молочные продукты". |  |  | Направить письмо потребителю о необходимости приведения состояния электроустановок в соответствие требованиям НТД. | - | 0.21
1358 | 689 | Холм-Жирковский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-07 21:46 | 2020-05-07 21:47 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных) | Отключение ВЛ 10кВ №02 на ПС 35/10кВ Нахимовская произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ на опоре №4-8 куницей. | Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ 10кВ №02 на ПС 35/10кВ Нахимовская произошло вследствие нарушения электрической изоляции куницей между проводами на опоре №4-8 с последующим возникновением междуфазного КЗ | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №03 ПС 35/10кВ Нахимовская. По результатам проведенного осмотра ВЛ 10кВ №02 ПС 35/10кВ Нахимовская разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. | - | 0.001336
1359 | 280 | Брейтовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-07 20:42 | 2020-05-07 22:42 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №4 ПС Сутка в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "B" и "С" в пролете опор №29-№30 вследствие падения ветки дерева, принесенной из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка со следами перекрытий обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "B" и "С" в пролете опор №29-№30 вследствие падения ветки дерева, принесенной из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка со следами перекрытий обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №4 ПС Сутка с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №4 ПС Сутка | - | 0.228
1360 | 656 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-07 19:20 | 2020-05-07 21:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Изменение свойств материала, разрушение (пробой) опорных изоляторов ИО-10-3,75 УЗ фаз "А" и "В" в РУ-10 кВ КТП Е-402 с. Черкассы в процессе длительного срока эксплуатации | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Нарушение структуры материала опорных изоляторов ИО-10-3,75 УЗ фаз "А" и "В" КТП Е-402 с. Черкассы в результате длительной эксплуатации. | Произвести осмотр ИТР ТП 10/0,4 кВ ВЛ 10 кВ Черкассы со сроком эксплуатации более 25 лет. По результатам произведенного осмотра ИТР ТП 10/0,4 кВ ВЛ 10 кВ Черкассы устранить выявленные замечания. | - | 0.116
1361 | 553 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-07 15:20 | 2020-05-07 16:06 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | В ходе проведения земляных работ не установленным лицом в охранной зоне КЛ при нарушении правил проведения земляных работ, был поврежден в/в кабель 6 кВ на участке ТП-257 - ТП-402 1 с.ш. Согласование работ в охранной зоне данной кабельной линии с Костромаэнерго не выполнялось. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | В ходе проведения земляных работ, произошло повреждение в/в кабеля 6 кВ на участке ТП-257 - ТП-402 1 с.ш. | Направить заявление в полицию об установлении виновного лица. Разместить информацию в СМИ о необходимости соблюдения охранных зон объектов электросетевого хозяйства. | - | 0.23001
1362 | 230 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-07 14:00 | 2020-05-07 15:31 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Отключение ВЛ 10 кВ №3 Мошаково ПС 35/10 кВ "Ватолино" в результате КЗ, возникшего в результате перекрытия шлейфов фаз "В" и "С" на ВР ТП 721 Филатово ВЛ 10 кВ №3 Мошаково ПС 35/10 кВ "Ватолино" через тело птицы. Тело птицы со следами электрической дуги обнаружено на ВР ТП 721 Филатово. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие шлейфов фаз "В" и "С" ВР ТП 721 Филатово ВЛ 10 кВ №3 Мошаково ПС 35/10 кВ "Ватолино" через тело птицы. На ВР ТП 721 Филатово обнаружено тело птицы со следами электрической дуги. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №3 Мошаково ПС 35/10 кВ "Ватолино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №3 Мошаково ПС 35/10 кВ "Ватолино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | 0.060668
1363 | 655 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-07 13:13 | 2020-05-07 14:02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Изменение свойств изоляционного материала жил кабеля ААШв-6 3х95 фаз "А", "В","С" КЛ-6 кВ от РП-9 яч. 4 до КТП-324 яч. 2 в процессе длительного срока эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Межфазное КЗ, пробой изоляции (проверено с помощью прибора УПП-10 Н) жил силового кабеля ААШв-6 3х95 фаз "А", "В","С" КЛ-6 кВ от РП-9 яч. 4 до КТП-324 яч. 2. | Провести внеочередные испытания КЛ-6 кВ от ПС 35/6 кВ Восточная со сроком эксплуатации более 30 лет. По результатам испытаний КЛ-6 кВ от ПС 35/6 кВ Восточная устранить выявленные недостатки. | - | 0.0147
1364 | 257 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-07 13:07 | 2020-05-07 15:01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ 10кВ №4 Шестовский ПС 35/10кВ Шашково по причине КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №38-№39 веткой дерева, упавшей при сильных порывах ветра из охранной зоны ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №38-№39 веткой дерева, упавшей при сильных порывах ветра из охранной зоны ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить выпиливание деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10кВ №4 Шестовский ПС 35/10кВ Шашково в пролетах опор №38-№39 Провести внеплановый инструктаж бригаде о необходимости эксплуатации электрооборудования ВЛ 10кВ №4 Шестовский ПС 35/10кВ Шашково в соответствии с НТД. | - | 0.0494
1365 | 554 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-07 11:46 | 2020-05-07 13:10 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | В ходе проведения земляных работ ООО "Тинка" в охранной зоне КЛ при нарушении правил проведения земляных работ, был поврежден в/в кабель 6 кВ на участке ТП-415 2 с.ш. - ТП-552. Согласование работ в охранной зоне данной кабельной линии с Костромаэнерго ООО "Тинка" не выполнялось. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | В ходе проведения земляных работ, произошло повреждение в/в кабеля 6 кВ на участке ТП-415 2 с.ш. - ТП-552 | Направить письмо о возмещении ущерба ООО "Тинка". Направить письмо о правилах проведения земляных работ (регламент) в г. Костроме ООО "Тинка". Разместить информацию в СМИ о необходимости соблюдения охранных зон объектов электросетевого хозяйства. | - | 0.49
1366 | 544 | Солигаличский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-07 11:24 | 2020-05-07 13:42 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС Починок в пролете опор №118-119 обнаружено дерево лежащее под проводами ВЛ со следами электродугового воздействия, выпавшее из-за пределов охранной зоны ВЛ от действий сильных порывов ветра скоростью до 18 м/с. При падении дерево своей вершиной коснулось провода фазы "С", что привело к возникновению замыкания на землю через тело дерева, далее дерево, раскачиваемое порывами ветра, отцепилось от провода ВЛ и освободив провод упало на землю, что позволило выполнить успешное включение ВЛ после обнаружения дерева. Оборудование РЗА работало правильно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Замыкание на "землю " упавшим деревом в пролете опор №118-119 ВЛ-10 кВ ф.10-02 ПС Починок. | Провести внеочередной обход ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС Починок, ,с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС Починок устранить выявленные замечания. | - | 0.276
1367 | 517 | Ливенский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-07 11:18 | 2020-05-07 12:07 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | В результате повреждения в РУ-10кВ ТП 1б С-2-25, находящемся на балансе потребителя ПАО «МегаФон», произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания , что привело к отключению В-10 кВ Ф-2 ПС 35/10кВ Сергиевская действием защит (МТЗ). |  |  | Направить письмо руководителю ПАО «МегаФон» с требованием содержания ТП 1б-С-2-25, находящегося на их балансе в соответствии с требованием нормативных документов по технической эксплуатации электроустановок потребителей. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф-2 ПС Сергиевская и включить их в план работ РЭС | - | 0.038384
1368 | 540 | Верховский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-07 10:30 | 2020-05-07 10:33 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате падения ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) при ветровой нагрузке на провода фаз "В" , "С" в пролете опор 27-28 ВЛ-10кВ №21 ПС 110/10кВ Русский Брод произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устранено действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода фаз "В" и "С" в пролете оп.№27-28 ВЛ-10кВ №21 ПС 110/10кВ "Русский Брод" , произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №21 от ПС 110/10 кВ Русский Брод и включить их в план работ Верховского РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№21 от ПС 110/10 кВ Русский Брод по всей длине | - | 0.0018
1369 | 686 | Рославльский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-07 10:15 | 2020-05-07 12:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Причиной приведшей к падению под действием порывистого ветра дерева с границы охранной зоны ВЛ на провода в пролетах опор №5 - №6 ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Коски послужило несвоевременное выявление и вырубка дерева, угрожающего падением на провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | МВ-10кВ ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Коски отключился в результате схлестывания проводов из-за механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №5 - №6 с возникновением междуфазного КЗ и как следствие, изломом ж/б стойки марки СВ-110 опоры №6. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Коски проходящих в лесной местности, с целью выявления угрожающих падением на провода деревьев. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Коски разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений и назначением ответственных лиц и сроков устранения. Провести вырубку угрожающих падением на провода деревьев в пролёте опор №5 - №6 ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Коски. | - | 0.038334
1370 | 680 | Ельнинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-07 09:26 | 2020-05-07 11:18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ 1004 ПС Ельня произошло вследствие междуфазного КЗ, возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №194-№195 упавшей веткой дерева из-за не своевременной ее вырубки при воздействии сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Отключение ВЛ 1004 ПС Ельня произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №194-№195 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 1004 ПС Ельня, проходящих по лесистой местности с целью выявления угрожающих возможным падением на провода ветвей деревьев. Выполнить обрезку угрожающих возможным падением на провода ветвей деревьев, при определенных условиях, в пролете опор №194-№195 ВЛ 1004 ПС Ельня. По результатам осмотра ВЛ 1004 ПС Ельня разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. | - | 0.26134
1371 | 856 | Ржевский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-07 09:20 | 2020-05-07 11:16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10 кВ №19(1) ПС 110/35/10 кВ Чертолино произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №122-123 веткой дерева, упавшей на провода из вне пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области с последующим падением ветки на землю без обрыва проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ №19(1) ПС 110/35/10 кВ Чертолино в пролете опор №122-123 из вне пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №19(1) ПС 110/35/10 кВ Чертолино действием МТЗ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №19(1) ПС 110/35/10 кВ Чертолино с целью выявления наличия дефектов после прохождения атмосферного фронта. Устранить выявленные дефекты при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №19(1) ПС 110/35/10 кВ Чертолино. | - | 0.067665
1372 | 853 | Нелидовский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-07 09:15 | 2020-05-07 11:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение КЛ 10кВ №04 ПС 110/35/10 кВ Гиперон произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия с последующим повреждением жил кабеля в соединительной муфте кабеля на участке от ПС 110/35/10 кВ Гиперон(абонентская) до РП 10 кВ №004 из-за снижения диэлектрических свойств изоляции соединительной муфты кабеля в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1990 года. Ответственный за эксплуатацию мастер Нелидовского РЭС Иванов Б.А.. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие жил КЛ 10кВ №04 ПС 110/35/10 кВ Гиперон произошло в следствии снижения диэлектрических свойств изоляции кабельной муфты в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации, (кабель проложен в 1990 году). Ответственный за эксплуатацию оборудования мастер Нелидовского РЭС Иванов А.Б. | Провести внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования " КЛ 10кВ №04 ПС 110/35/10 кВ Гиперон . По результатам испытания КЛ 10кВ №04 ПС 110/35/10 кВ Гиперон устранить выявленные дефекты Провести мастерам Нелидовского РЭС внеплановый инструктаж о необходимости выполнения технического обслуживания силовых кабелей для обеспечения их надежной работы. | - | 0.05
1373 | 548 | Верховский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-07 08:30 | 2020-05-07 10:20 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | В результате воздействия повторяющихся стихийных явлений: атмосферные перенапряжения (гроза), произошло попадание молнии в штыревой изолятор ШФ 20Г на опоре № 28 Ф №11 ПС "Верховье-1", что привело к его разрушению. Провод фазы "В" пролет оп. 27-28 лежит на траверсе опоры. Это привело к однофазному кз, устраненному оперативным персоналом. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | В результате разрушения штыревого изолятора ШФ 20Г на опоре № 28 Ф№11 ПС "Верховье-1" после попадания в него молнии, провод фазы "В" лег на траверсу опоры, в результате чего произошло межфазное короткое замыкание, устраненное оперативным персоналом. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №11 от ПС 110/35/10 кВ Верховье-1 по всей длине. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №11 от ПС 110/35/10 кВ Верховье-1 и включить их в план работ Верховского РЭС. | - | 0.067841
1374 | 229 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-07 07:30 | 2020-05-07 08:31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10 кВ №4 Насосная ПС 35/10 кВ "Дубки"в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №167-№168 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №167-№168 ВЛ 10 кВ №4 Насосная ПС 35/10 кВ "Дубки" веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №4 Насосная ПС 35/10 кВ "Дубки" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №4 Насосная ПС 35/10 кВ "Дубки" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения | - | 0.030501
1375 | 684 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-07 06:00 | 2020-05-07 07:41 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Причиной отключения ВЛ-1008 ПС Заводская явилось несвоевременная вырубка деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №№ 11-12. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной приведшей к отключению ВЛ-1008 ПС Заводская явилось межфазное короткое замыкание в пролёте опор №№ 11-12 вследствие нарушения изоляции между проводами в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветки дерева, находящегося в охранной зоне ВЛ. | Провести внеочередной осмотр участков ВЛ-1008 ПС Заводская, проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих деревьев. Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №№ 11-12 ВЛ-1008 ПС Заводская. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1008 ПС Заводская разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. | - | 0.51004
1376 | 679 | Ярцевский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-07 04:24 | 2020-05-07 05:03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ 10кВ №14 ПС Ярцево-2 произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ упавшей веткой дерева в пролете опор №65 - №66 из-за не своевременной ее вырубки при сильных порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Отключение ВЛ 10кВ №14 ПС Ярцево-2 произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №65 - 66 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 10кВ №14 ПС Ярцево-2 проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением ветвей деревьев на провода. Выполнить вырубку угрожающих падением ветвей деревьев на провода в пролете опор №65 - №66 ВЛ 10кВ №14 ПС Ярцево-2. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №14 ПС Ярцево-2 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. | - | 0.4862
1377 | 552 | Парфеньевский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-07 02:38 | 2020-05-07 05:24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф10-22 ПС 35/10 кВ Парфеньево обнаружено дерево, лежащее на проводах в пролете опор № 7-21-7-22. Падение дерева произошло по причине сильных порывов западного ветра скоростью до 20 м/с. При падении деревом были перехлестнуты провода двух фаз, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Провод не поврежден. Оборудование РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена к документам. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Падение дерева на провода в пролете опор №7-21-7-22 ВЛ-10 кВ Ф10-22 ПС 35/10 кВ Парфеньево по причине действий сильных порывов западного ветра скоростью до 20 м/с. | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф10-22 ПС 35/10 кВ Парфеньево с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределамиохранной зоны ВЛ. Выполнить вырубку выявленных при проведения внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф10-22 ПС 35/10 кВ Парфеньево угрожающих деревьев. | - | 0.4125
1378 | 258 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-06 21:58 | 2020-05-06 23:59 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ 6кВ №1511 РП 6кВ №15 в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №11-№12 при падении дерева из охранной зоны ВЛ от порывов сильного ветра. Дерево обнаружено на проводах. Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №11-№12 при падении дерева из охранной зоны ВЛ от порывов сильного ветра. Дерево обнаружено на проводах. Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить выпиливание деревьев, угрожающих падением на ВЛ 6кВ №1511 РП 6кВ №15 в пролетах опор №11-№12. Провести внеплановый инструктаж бригаде о необходимости эксплуатации электрооборудования ВЛ 6кВ №1511 РП 6кВ №15 в соответствии с НТД. | - | 0.020167
1379 | 651 | Становлянский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-06 21:33 | 2020-05-07 00:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Падение дерева из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | междуфазное перекрытие проводов ФФ. "А","В","С" в пролете опор №138-139 упавшим деревом из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра. | На ВЛ 10кВ № 1 Казанский ПС Ламская произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку | - | 0.11133
1380 | 222 | Даниловский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-06 20:40 | 2020-05-06 22:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ 10 кВ №32 Хабарово ПС 110/10 кВ Дружба по причине КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз ВЛ 10 кВ №32 Хабарово ПС 110/10 кВ Дружба в пролете опор№27-№28 в результате падения дерева с ослабленной корневой системой из-за пределов охраной зоны ВЛ. Без обрыва проводов. дерево на проводах. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов всех фаз ВЛ 10 кВ №32 Хабарово ПС 110/10 кВ Дружба в пролете опор №27-№28 в результате падения дерева с ослабленной корневой системой из-за пределов охраной зоны ВЛ. Без обрыва проводов. дерево на проводах. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Произвести вырубку ДКР в пролете опор № 27- №28 ВЛ 10 кВ №32 Хабарово ПС 110/10 кВ Дружба Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок. | - | 0.138
1381 | 649 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-06 19:09 | 2020-05-06 21:25 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Воздействие при повреждении потребительской электроустановки КТП Е-305 П (на балансе ООО "Елецкий"). |  |  | Направить письмо владельцу потребительской ТП о необходимости приведения электроустановки к соответствию требований действующих нормативно-технических документов. | - | 0.11787
1382 | 537 | Новосильский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-06 18:53 | 2020-05-06 19:04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | В результате несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ-10 кВ №8 ПС 35/10 Варваринка, в пролете опор №111-112 произошло касание ветвями дерева проводов фаз "А" и "В" при ветровой нагрузки, что привело к нарушению электрической изоляции, с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Нарушение электрической изоляции | В результате нарушения электрической изоляции в пролете опор №110-111 ВЛ-10 кВ №8 ПС 35/10 Варваринка из-за касания ветвями дерева проводов фаз "А" и "В" при ветровой нагрузки и несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне, произошло, возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Провести вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ 10кВ №8 ПС 35/10кВ Варварнка в пролете опор №111-112 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №8 ПС 35/10кВ Варварнка по всей длине По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №8 ПС 35/10кВ Варваринка разработать мероприятия и включить их в план работ Новосильского РЭС | - | 0.03556
1383 | 538 | Островский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-06 17:58 | 2020-05-06 19:21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При порывах ветра (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода в пролете опор № 156-№ 157 ВЛ-10кВ ф. 10-01 от ПС Адищево, которая при падении перемкнула провода соседних фаз и осталось висеть на проводах, что привело к межфазному КЗ и отключению МВ-10кВ от МТЗ с неуспешным АПВ и РПВ. Ширина просеки на данном участке соответствует НТД. Оборудование РЗА работало правильно. Метеосправка приложена к акту. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате усиления ветра произошел излом и падение ветки дерева на провода в пролете опор № 156-№ 157 ВЛ-10кВ ф. 10-01 от ПС Адищево, что привело к возникновению межфазного КЗ и произошло отключение МВ-10кВ. | Провести внеплановый обход ВЛ-10кВ ф. 10-01 ПС Адищево, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ после прохождения атмосферного циклона: деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. По итогам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 10-01 ПС Адищево устранить выявленные замечания (при их наличии) | - | 0.23101
1384 | 551 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-06 17:02 | 2020-05-06 17:12 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | В следствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта, произошло отключение действием МТЗ В 10кВ № 02 ПС 110/35/10кВ Район В из-за возникновения двухфазного КЗ, при перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролёте опор №3-6 - №3-7. АПВ не успешно, по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | В результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролёте опор №3-6-№3-7, произошло отключение действием МТЗ В 10кВ № 05 ПС 35/10кВ Лыково из-за возникновения двухфазного КЗ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №02 ПС 110/35/10кВ Район В по всей длине. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №02 ПС 110/35/10кВ Район В разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. | - | 0.057844
1385 | 550 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-06 17:00 | 2020-05-06 17:10 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | В следствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта, произошло отключение действием МТЗ В 10кВ № 01 ПС 35/10кВ Лыково из-за возникновения двухфазного КЗ, при перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролёте опор №38-39. АПВ не успешно, по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | В результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролёте опор №38-39, произошло отключение действием МТЗ В 10кВ № 01 ПС 35/10кВ Лыково из-за возникновения двухфазного КЗ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №01 ПС 35/10кВ Лыково по всей длине. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №01 ПС 35/10кВ Лыково разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. | - | 0.040341
1386 | 212 | Даниловский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-06 16:38 | 2020-05-06 18:32 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ 10 кВ №28 Кузьмино ПС 110/10 кВ Дружба по причине КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз ВЛ 10 кВ №28 Кузьмино ПС 110/10 кВ Дружба в пролете опор№93-№94 в результате падения дерева с ослабленной корневой системой из-за пределов охраной зоны ВЛ. Без обрыва проводов. дерево на проводах. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов всех фаз ВЛ 10 кВ №28 Кузьмино ПС 110/10 кВ Дружба в пролете опор №93-№94 в результате падения дерева с ослабленной корневой системой из-за пределов охраной зоны ВЛ. Без обрыва проводов. дерево на проводах. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Произвести вырубку ДКР в пролете опор № 93- №94 ВЛ 10 кВ №28 Кузьмино ПС 110/10 кВ Дружба Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок. | - | 0.0855
1387 | 678 | Сафоновский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-06 16:38 | 2020-05-06 17:26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Причиной возникновения технологического нарушения на КВЛ-601 ПС Эл.машины послужило повреждение силового кабеля марки ААШв 3х120 на прямолинейном целом участке ПС 110/6 кВ Эл.машины - опора №1 в результате коррозии оболочки силового кабеля и увлажнение бумажно-масляной изоляции из-за изменения физических свойств кабеля в процессе длительной эксплуатации, в эксплуатации более 45 лет, с 1972 года. | Нарушение электрической изоляции | МВ-6кВ КВЛ-601 ПС Эл.машины отключился в результате повреждения силового кабеля марки ААШв 3х120 на целом прямолинейном участке КЛ-6кВ ПС 110/6 кВ Эл.машины - опора №1 из-за коррозии алюминиевой оболочки кабеля с её разгерметизацией и нарушением электрической изоляции при увлажнении бумажно-масляной изоляции кабеля с последующим пробоем фазной изоляции и возникновением междуфазного КЗ. | Проанализировать количество повреждений участка ВЛ-601 ПС 110/6 кВ Электромашины (соответствие параметров РД 34.45-51.300-97 «Объёмы и нормы испытаний электрооборудования») и обоснованные выводы предоставить главному инженеру РЭС для принятия решения по периодичности испытаний, испытательному напряжению. | - | 0.196
1388 | 644 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-06 16:35 | 2020-05-06 18:13 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Повреждение в ТП 937П находящейся в эксплуатационной ответственности ИП Штанин |  |  | Направить в адрес собственника ТП-937П ИП Штанин письмо о необходимости приведения принадлежащего им эл. оборудования в надлежащее техническое состояние. | - | 0.006533
1389 | 685 | Краснинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-06 16:20 | 2020-05-06 17:40 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Причиной отключения МВ Л-1007 ПС Белеи послужили ветки, сброшенные аистом на выносной разъединитель ведомственной ТП-344 ВЛ-1007 ПС Белеи принадлежащего ГК "Росавтодор". |  |  | Направить претензионное письмо владельцу ведомственного ТП-344 ВЛ-1007 ПС Белеи. | - | 0.30933
1390 | 547 | Болховский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-06 16:14 | 2020-05-06 16:18 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | В результате повторяющихся стихийных явлений: атмосферные перенапряжения (гроза), произошло нарушение электрической изоляции между фазами А и В в пролете опор № 59-60 ВЛ-10кВ № 7 ПС 35/10кВ Гнездилово , что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. АПВ неуспешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Нарушение электрической изоляции | В результате нарушения электрической изоляции между фазами А и В в пролете опор № 59-60 ВЛ-10кВ № 7 ПС 35/10кВ Гнездилово из-за воздействия атмосферных перенапряжений (гроза), произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 7 ПС 35/10кВ Гнездилово и включить их в план работ Болховского РЭС Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 7 ПС 35/10кВ Гнездилово по всей длине. | - | 0.046023
1391 | 542 | Поназыревский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-06 15:45 | 2020-05-06 16:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | При аварийном осмотре ВЛ-10кВ ф10-01 ПС Якшанга в пролете опор №314-315 обнаружено дерево под проводами ВЛ упавшее от действий сильных порывов юго-восточного ветра скоростью до 18м/с, при падении дерево перекрыло провода соседних фаз, от возникшего межфазного К.З. ВЛ отключилась действием защиты. Далее дерево раскачиваемое ветром отцепилось от проводов и упало на землю, что позволило включить ВЛ успешно. Оборудование РЗА работало правильно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор №314-315 ВЛ-10кВ ф10-01 ПС Якшанга упавшим деревом. | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10кВ Ф10-01 ПС110/10 Якшанга , с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. По итогам внепланового обхода ВЛ-10кВ Ф10-01 ПС110/10 Якшанга устранить выявленные замечания. | - | 0.014584
1392 | 674 | Кардымовский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-06 15:26 | 2020-05-06 17:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Вачково явилось падение ветки дерева на провода Р-10кВ ТП-145 в результате воздействия сильных порывов ветра. | Нарушение электрической изоляции | Причиной приведшей к отключению ВЛ-1001 ПС 35/10 кВ Вачковов явилось междуфазное короткое замыкание по причине нарушения изоляции между проводами в результате механического воздействия (при падении) на провода Р-10 кВ ТП 145 ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны. | Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете от опоры №5А/1 ВЛ-1001 ПС 35/10 кВ Вачково до Р-10 кВ ТП 145. Провести внеочередной осмотр участков ВЛ-1001 ПС 35/10 кВ Вачково, проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих деревьев. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1001 ПС 35/10 кВ Вачково разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. | - | 0.2603
1393 | 610 | В.Хавский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-06 15:18 | 2020-05-06 15:27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ № 12 ПС 110 кВ В. Хава произошло в результате перекрытия проводов фаз "B" и "C" в пролете опор № 32-33 веткой дерева занесённой сильными порывами ветра до 20 м/с из-за пределов охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "В" и "С" веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ 10 кВ № 12 ПС 110 кВ В. Хава в пролете опор № 32-33 произошло вследствие воздействия порывов ветра до 20 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №12 ПС 110 кВ В. Хава по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №12 ПС 110 кВ В. Хава разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ | - | 0.0078
1394 | 642 | Хлевенский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-06 14:55 | 2020-05-06 17:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ № 1 Манино в пролете опор № 100-101. Сильный порывистый ветер. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Механическое воздействие на провода в пролете опор № 100-101 при падении ветки дерева растущего в охранной зоне ВЛ-10 кВ № 1 Манино. | Провести осмотр ИТР на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на ВЛ-10 кВ № 1 Манино. Произвести вырубку (обрезку крон) деревьев угрожающих падением на ВЛ-10 кВ № 1 Манино. | - | 0.42108
1395 | 534 | Свердловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-06 14:45 | 2020-05-06 14:49 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате повторяющихся ветровых нагрузок, произошёл излом и падение ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, на провода фаз "А" и "В" в пролете опор № 1/4-1/5 ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10кВ Новопетровская, что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузке из вне охранной зоны ВЛ, на провода фаз "А" и "В" в пролете опор № 1/4-1/5 ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10кВ Новопетровская, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10кВ Новопетровская по всей длине. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ Новопетровская, и включить их в план работ Свердловского РЭС на 2 квартал 2020г. | - | 0.037485
1396 | 606 | Бобровский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-06 14:43 | 2020-05-06 14:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ 10кВ №1 ПС 35кВ Мечетка послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 7-8 веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ порывами ветра (до 13 м/с). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 7-8 произошло из-за падения ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ 10кВ №1 ПС 35кВ Мечетка порывами ветра (до 13 м/с). | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1 ПС 35кВ Мечетка Бобровского РЭС по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам осмотра ВЛ-10кВ №1 ПС 35кВ Мечетка Бобровского РЭС разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. | - | 0.001098
1397 | 640 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-06 14:17 | 2020-05-06 14:27 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Прохождение грозового фронта | Нарушение электрической изоляции | Причиной нарушения эл.снабжения явилось междуфазное короткое замыкание, вследствии перекрытия воздушного промежутка между проводами ФФ. "В","С" на опоре №71 при прямом попадании молнии в ВЛ. | На ВЛ-10 кВ яч. №13 ПС "Гидрооборудование" произвести осмотр ИТР с целью выявления возможных дефектов, угрожающих нормальной работе оборудования и ЛЭП При выявлении дефектов произвести их устранение. | - | 0.01967
1398 | 639 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-06 14:10 | 2020-05-06 14:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Падение ветки от дерева из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра до 20 м/с | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | обнаружено междуфазное перекрытие проводов ФФ. "А","В","С" в пролете опор№ 30-31 упавшим деревом из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра до 20 м/с. | На ВЛ 10кВ № 04 ПС Песковатка произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку | - | 0.025334
1399 | 527 | Дятьковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-06 14:09 | 2020-05-06 14:10 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №25-26 ВЛ-6кВ ф.621 ПС Камвольная, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции | Отключение от действия РЗ В-6кВ ф.621 ПС Камвольная произошло из-за возникновения двух фазного короткого замыкания, при электродуговом перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №225-26 ВЛ-6кВ ф.621 ПС Камвольная, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ ф.621 ПС Камвольная по всей длине. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. | - | 0.0054
1400 | 641 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-06 14:07 | 2020-05-06 17:44 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Повреждение в ТП №280П находящейся в эксплуатационной ответственности ООО "Водолей" |  |  | Направить в адрес собственника КТП-280П ООО "Водолей". письмо о необходимости приведения принадлежащего им эл. оборудования в надлежащее техническое состояние. | - | 0.31465
1401 | 637 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-06 14:03 | 2020-05-06 14:16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Падение ветки от дерева из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Междуфазное перекрытие проводов в пролете опор №23-24, произошло по причине механического воздействия при падении ветки дерева, принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ. | На ВЛ 6кВ № 36 ПС Гидрооборудование произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку | - | 0.002383
1402 | 543 | Залегощенский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-06 13:59 | 2020-05-06 14:02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате падения ветки с дерева из вне охранной зоны ВЛ-10кВ №12 ПС 35/10кВ "Ломовое" на провода фаз "В" и "С" в пролете опор №167-8/1 из-за воздействия повторяющихся порывов ветра, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит(МТЗ). АПВ не успешно, по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "В" и "С" (под воздействием ветровой нагрузки) в пролете опор №167-8/1 ВЛ-10кВ №12 ПС 35/10кВ "Ломовое", произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №12 ПС 35/10кВ "Ломовое" по всей длине. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №12 ПС 35/10кВ "Ломовое" разработать мероприятия и внести их в план работ РЭС. | - | 0.0093
1403 | 548 | Парфеньевский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-06 13:57 | 2020-05-06 14:41 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф10-22 ПС 35/10 кВПарфеньево обнаружено дерево, лежащее на проводах в пролете опор № (6-2)-(6-3). Падение дерева произошло по причине сильных порывов западного ветра скоростью до 20 м/с. При падении деревом были перехлестнуты провода двух фаз, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Провод не поврежден. Оборудование РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена к документам. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Падение дерева на провода в пролете опор № (6-2)-(6-3) ВЛ-10 кВ Ф10-22 ПС 35/10 кВ Парфеньево по причине действий сильных порывов западного ветра скоростью до 20 м/с. | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф10-22 ПС 35/10 кВ Парфеньево с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределамиохранной зоны ВЛ. Выполнить вырубку выявленных при проведения внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф10-22 ПС 35/10 кВ Парфеньево угрожающих деревьев. | - | 0.10633
1404 | 638 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-06 13:50 | 2020-05-06 14:59 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Повреждение в ТП-600П находящейся в эксплуатационной ответственности ООО «Газпром трансгаз Москва» |  |  | Направить в адрес собственника ТП-600П ООО «Газпром трансгаз Москва» Елецкое ЛПУ МГ письмо о необходимости приведения принадлежащего им эл. оборудования в надлежащее техническое состояние. | - | 0.04715
1405 | 713 | Кр.Яружский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-06 13:05 | 2020-05-06 13:06 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Отключение действием ТО ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №6 ПС 110 кВ Красная Яруга произошло из-за возникновения КЗ, в результате перекрытия по изоляции изоляторов трех фаз опоры №15, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции изоляторов трех фаз опоры №15 ЛЭП 10 кВ №6 ПС 110 кВ Красная Яруга произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №6 ПС 110 кВ Красная Яруга. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.00015
1406 | 217 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-06 12:54 | 2020-05-06 14:52 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Отключение персоналом Ярославского РЭС Р-239 ВЛ 10 кВ №6 Лаптево ПС 35/10 кВ "Курба" для отыскания замыкания на землю, возникшего из-за перекрытия провода фазы "А" и траверсы на опоре №15-56 фрагментом стального провода, принесенного птицей. Участок ВЛ располагается вблизи места гнездования птиц. На проводе видны следы перекрытия. Фрагмент стального провода со следами электрической дуги обнаружен на опоре №15-56. Оценка УРЗА не требуется. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие провода фазы "А" и траверсы на опоре №15-56 ВЛ 10 кВ №6 Лаптево ПС 35/10 кВ "Курба" фрагментом стального провода, принесенного птицей. Участок ВЛ располагается вблизи места гнездования птиц. На проводе видны следы перекрытия. Фрагмент стального провода со следами электрической дуги обнаружен на опоре №15-56. Оценка УРЗА не требуется. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №6 Лаптево ПС 35/10 кВ "Курба" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №6 Лаптево ПС 35/10 кВ "Курба" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | 0.019667
1407 | 519 | Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-06 12:50 | 2020-05-06 14:12 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | В результате воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта (12:50), произошло поверхностное перекрытие изоляции фазы "С" ВЛ 110 кВ Орловская ТЭЦ – Орловская Районная №3 с отпайками и проводах фаз «А» и «В» ВЛ 110 кВ Узловая - Орловская Районная с отпайками в пролете опор №89/80, что привело к нарушению электрической изоляции, с возникновением однофазного короткого замыкания на обоих ВЛ 110 кВ, устраненного действием защит. Повторное отключение ВЛ 110 кВ ОТЭЦ-Орловская Районная №3 с отпайками и ВЛ 110 кВ Узловая-Орловская Районная (12:51) произошло по причине попадания грозового разряда в опору №87/78 при прохождении обширного интенсивного грозового фронта с поверхностным перекрытием изоляторов верхней фазы "С" ВЛ 110 кВ Узловая - Орловская Районная с отпайками и разрушением гирлянды изоляторов фазы «С» ВЛ 110 кВ ОТЭЦ-Орловская Районная №3 с отпайками, увеличением стрелы провиса провода и его приближение к металлоконструкции опоры 87/78 на недопустимое расстояние, и как следствие - неуспешное АПВ ВЛ 110 кВ ОТЭЦ-Орловская Районная №3 с отпайками. Повторное отключение ВЛ 110 кВ ОТЭЦ-Орловская Районная №3 в 13:07 произошло при РПВ линии в следствие приближения провода фазы «С» к металлоконструкции опоры 87/78 на недопустимое расстояние. | Нарушение электрической изоляции Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | В результате нарушения электрической изоляции из-за воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта (12:50), произошло поверхностное перекрытие изоляции фазы "С" ВЛ 110 кВ Орловская ТЭЦ – Орловская Районная №3 с отпайками и проводах фаз «А» и «В» ВЛ 110 кВ Узловая - Орловская Районная с отпайками в пролете опор №89/80, что привело к нарушению электрической изоляции, с возникновением однофазного короткого замыкания на обоих ВЛ 110 кВ, устраненного действием защит. В результате нарушения электрической изоляции из-за воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении обширного интенсивного грозового фронта, произошло повторное отключение ВЛ 110 кВ ОТЭЦ-Орловская Районная №3 с отпайками и ВЛ 110 кВ Узловая-Орловская Районная (12:51) из-за попадания грозового разряда в опору №87/78 с поверхностным перекрытием изоляторов верхней фазы "С" ВЛ 110 кВ Узловая - Орловская Районная с отпайками и разрушением гирлянды изоляторов фазы «С» ВЛ 110 кВ ОТЭЦ-Орловская Районная №3 с отпайками, увеличением стрелы провиса провода и его приближение к металлоконструкции опоры 87/78 на недопустимое расстояние, и как следствие - неуспешное АПВ ВЛ 110 кВ ОТЭЦ-Орловская Районная №3 с отпайками. В результате механического воздействия атмосферных явлений при прохождении обширного интенсивного грозового фронта, при РПВ ВЛ 110 кВ Орловская ТЭЦ-Орловская Районная №3 в 13:07, произошло ее повторное отключение действием защит, в следствие приближения провода фазы «С» к металлоконструкции опоры 87/78 на недопустимое расстояние с возникновением однофазного короткого замыкания. | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Орловская ТЭЦ – Орловская Районная №3 с отпайками, Узловая-Орловская Районная с отпайками и включить их в план работ ЮУ СЛЭП Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Орловская ТЭЦ – Орловская Районная №3 с отпайками и Узловая-Орловская Районная с отпайками по всей длине Провести измерение заземляющего устройства опоры №87/78 (с совместным подвесом) ВЛ 110 кВ Орловская ТЭЦ – Орловская Районная №3 с отпайками, Узловая-Орловская Районная с отпайками со вскрытием грунта, при отклонениях - довести до нормируемых значений. Направить письмо в адрес ЧП МЭС о необходимости проведения анализа работы защит и, при необходимости, проведения их внеплановых проверок ВЛ 110 кВ Узловая – Орловская Районная с отпайками на ПС 220 кВ Узловая с привлечением персонала ОРЗ и ПА филиала Орелэнерго с целью выяснения причины одностороннего отключения вышеуказанной ВЛ 06.05.2020 в 13:07 на ПС 220 кВ Узловая. | - | 2.8701
1408 | 547 | Кадыйский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-06 11:20 | 2020-05-06 13:13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения Ф 10-01 ПС 110/35/10 Кадый стало междуфазное К.З от падения дерева на провода ВЛ, из-за пределов охранной зоны, в пролете опор № 147-148. Дерево повисло на проводах, в результате чего произошел схлест проводов. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Схлест проводов в пролете опор № 147-148 в результате падения дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС Кадый с целью обнаружения деревьев, угрожающих падению на провода от воздействия порывов ветра, в том числе из-за пределов охранной зоны ВЛ. Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС Кадый замечания, влияющие на надежную эксплуатации ВЛ устранить. | - | 0.33899
1409 | 546 | Мантуровский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-06 11:04 | 2020-05-06 15:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-23 ПС 220/110/35/27,5/10 кВ Мантурово обнаружено дерево на проводах ВЛ в пролете опор №245-246, упавшее из-за пределов охранной зоны ВЛ от воздействия порывистого ветра до 17 м/с при прохождении атмосферного фронта. При падении деревом были перехлестнуты провода двух фаз что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Провод не поврежден. Оборудование РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена к документам. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Падение дерева на провода в пролете опор № 245-246 из-за пределов охранной зоны ВЛ от воздействия порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта. | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф10-23 ПС 220/110/35/10 кВ Мантурово с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Выполнить вырубку выявленных при проведения внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф10-23 ПС 220/110/35/10 кВ Мантурово угрожающих деревьев. | - | 1.1743
1410 | 534 | Карачевский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-06 09:28 | 2020-05-06 11:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз "В" и "С" в пролете опор №130-131 ВЛ-10кВ ф.1009 ПС Теплое. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Падение ветки привело к механическому воздействию и нарушению изоляции, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1009 ПС Теплое. | Произвести обрезку веток, угрожающих падением на провода ВЛ-10кВ ф.1009 ПС Теплое, на деревьях растущих вне охранной зоны, в пролете опор №130-131. | - | 0.0168
1411 | 614 | Рамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-06 07:02 | 2020-05-06 08:17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Причиной аварийного отключения В ВЛ-10-2 ПС 35кВ Березовка послужило трехфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В", "С" в пролете опор №67-68 при падении на провода ВЛ в пролете опор №67-68 высокорослого сухостойного дерева, произрастающего в охранной зоне ВЛ, сломленного сильными порывами ветра до 17 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "A", "B" и "C" в пролёте опор №67-68 ВЛ-10-2 ПС 35кВ Березовка, произошло в результате падения на них высокорослого сухостойного дерева, произрастающего в охранной зоне ВЛ, сломленного сильными порывами ветра до 17 м/с. | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10-2 ПС 35кВ Березовка, обследования стоек опор №67 и №68, верхового осмотра опор №67 и №68 ВЛ-10-2 ПС 35кВ Березовка наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов с включением их в план работ. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-2 ПС 35кВ Березовка на предмет выявления сухостойных деревьев как в охранной зоне ВЛ, так и за ее пределами, угрожающих своим падением на провода ВЛ, а также веток деревьев, приближенных на недопустимое расстояние к проводам ВЛ. Произвести обследование стоек опор №67 и №68 ВЛ-10-2 ПС 35кВ Березовка подвергшихся натяжению при падении дерева на провода ВЛ, с откапыванием их до 0,6 м и верховой осмотр опор №67 и №68 с оценкой состояния арматуры и изоляции. Провести внеплановый инструктаж персоналу Рамонского РЭС, выполняющему техническое обслуживание и ремонт ВЛ напряжением 0,4-10 кВ, по теме «Порядок осмотра ВЛ 0,4-10 кВ, основные дефекты ВЛ 0,4-10 кВ, перечень основных недостатков персонала при выполнении осмотра ВЛ 0,4-10 кВ». Выполнить обрезку веток деревьев, приближенных на недопустимое расстояние к проводам ВЛ, в пролете опор №67-68 ВЛ-10-2 ПС 35кВ Березовка. | - | 1.335
1412 | 577 | Петровский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-06 07:02 | 2020-05-06 09:18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10 кВ №16 Н.Васильевская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева рядом опорой № 127, прилетевшая из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 16 ПС Н.Васильевская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 16 ПС Н.Васильевская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Провести внеплановый инструктаж персоналу производящего осмотр данной ВЛ, что при осмотре особое внимание уделять растительности деревьев за пределами охранной зоне, но способных вызвать технологическое нарушение при неблагоприятных погодных условиях. | - | 0.090668
1413 | 514 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-05 20:38 | 2020-05-05 20:42 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | В следствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта, произошло отключение действием МТЗ В 10кВ №08 ПС 35/10кВ Протасово из-за возникновения двухфазного КЗ, при перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролёте опор №77-78. АПВ не успешно, по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | В результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролёте опор №77-78, произошло отключение действием МТЗ В 10кВ № 08 ПС 35/10кВ Протасово из-за возникновения двухфазного КЗ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №08 ПС 35/10кВ Протасово по всей длине. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №08 ПС 35/10кВ Протасово разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. | - | 0.001667
1414 | 180 | Некрасовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-05 20:15 | 2020-05-05 22:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ 10кВ № 07 ПС Гузицино по причине КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех трех фаз в пролете опор №65-№66 сухим деревом с ослабленной корневой системой, упавшим из-за пределов охраной зоны ВЛ. С обрывом всех проводов в пролете опор №65-№69. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Обрыв проводов всех трех фаз в пролете опор №65-№69 ВЛ 10кВ № 07 ПС Гузицино в результате падения на провода сухого дерева с ослабленной корневой системой в пролете опор №65-№66, произрастающего за пределами охраной зоны ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить выпиливание деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10кВ № 07 ПС Гузицино в пролетах опор №65-№69. Провести внеплановый инструктаж мастеру Масликову А.Э. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. | - | 0.053667
1415 | 179 | Некрасовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-05 19:35 | 2020-05-05 21:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ 10кВ № 02 ПС Гузицино по причине КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех трех фаз в пролете опор №91-№92 сухим деревом с ослабленной корневой системой, упавшим из-за пределов охраной зоны ВЛ. Без повреждения проводов. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов пролете опор №91-№92 ВЛ 10кВ № 02 ПС 35/10 кВ Гузицино в результате падения на провода сухого дерева с ослабленной корневой системой, произрастающего за пределами охраной зоны ВЛ без повреждения проводов. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить выпиливание деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10кВ № 02 ПС Гузицино в пролетах опор №91-№94. Провести внеплановый инструктаж мастеру Масликову А.Э. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. | - | 0.058332
1416 | 516 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-05 18:17 | 2020-05-05 20:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате падения ветки (с дерева из вне охранной зоны ВЛ) при воздействии ветровой нагрузки, на траверсу опоры №5-13 ВЛ 10кВ № 15 ПС 110/10кВ Воин 1, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением замыкания на землю фазы "А", устраненного оперативным отключением. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки (с дерева из вне охранной зоны ВЛ) при ветровой нагрузки, на траверсу опоры №5-13 ВЛ 10кВ № 15 ПС 110/10кВ Воин 1, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением замыкания на землю фазы "А", устраненного оперативным отключением. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №15 ПС 110/10кВ Воин 1 по всей длине. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №15 ПС 110/10кВ Воин 1 разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. | - | 0.011916
1417 | 707 | Шебекинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-05 18:06 | 2020-05-05 18:08 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Отключение действием ТО ВВ 6 кВ ЛЭП 6 кВ Город 7 ПС 110 кВ Шебекино произошло из-за возникновения КЗ, в результате перекрытия по изоляции изоляторов трех фаз опоры №20, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции изоляторов трех фаз опоры №20 ЛЭП 6 кВ Город 7 ПС 110 кВ Шебекино произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ Город 7 ПС 110 кВ Шебекино. По результатам проведения осмотра ЛЭП 6 кВ Город 7 ПС 110 кВ Шебекино разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.016949
1418 | 634 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-05 18:05 | 2020-05-05 18:07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-6 кВ ГВФ-1 от ПС 35/6 кВ Птицефабрика произошло по причине межфазного замыкания проводов в пролете опор 30-31 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 20 м/сек. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Межфазное замыкание проводов в пролете опор 30-31, на ВЛ-6 кВ ГВФ-1 произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева, из вне охранной зоны ВЛ, при сильных порывах ветра до 20 м/с. | Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛВЛ-6кВ ГВФ-1 ПС 35/6 Птицефабрика При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ-6кВ ГВФ-1 ПС 35/6 Птицефабрика, произвести вырубку (обрезку крон). | - | 0.000333
1419 | 635 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-05 18:05 | 2020-05-05 18:09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-6 кВ РТС-1 от ПС 35/6 кВ Птицефабрика произошло по причине межфазного замыкания проводов в пролете опор 4-5, вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра до 20 м/сек. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Межфазное замыкание проводов в пролете опор 4-5 на ВЛ-6 кВ РТС-1 произошло в следствии механического воздействия при падении ветки дерева, сорванного с дерева росшего за пределами охранной зоны ВЛ, при сильных порывах ветра до 20 м/с. | Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ-6кВ РТС-1 ПС 35/6 Птицефабрика При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ-6кВ РТС-1 ПС 35/6 Птицефабрика, произвести вырубку (обрезку крон). | - | 0.0012
1420 | 513 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-05 18:00 | 2020-05-05 18:18 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | В следствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта, произошло отключение действием МТЗ В 10кВ № 13 ПС 110/10кВ Воин 1 из-за возникновения двухфазного КЗ, при перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «С» в пролёте опор №36-37. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | В результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «С» в пролёте опор №36-37, произошло отключение действием МТЗ В 10кВ № 13 ПС 110/10кВ Воин 1 из-за возникновения двухфазного КЗ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №13 ПС 110/10кВ Воин 1 по всей длине. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №13 ПС 110/10кВ Воин 1 разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. | - | 0.015
1421 | 706 | Шебекинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-05 17:50 | 2020-05-05 18:00 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Отключение действием ТО ВВ 6 кВ ЛЭП 6 кВ Город-4 ПС 110 кВ Химзавод произошло из-за возникновения КЗ, в результате перекрытия по изоляции изоляторов трех фаз опоры №1/1, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции изоляторов трех фаз опоры №1/1 ЛЭП 6 кВ Город-4 ПС 110 кВ Химзавод произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ Город-4 ПС 110 кВ Химзавод. По результатам проведения осмотра ЛЭП 6 кВ Город-4 ПС 110 кВ Химзавод разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.078015
1422 | 839 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-05 17:31 | 2020-05-05 21:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10кВ ф.16(17) ПС-110/35/10кВ Мед.Водозаборпроизошло по причине междуфазного КЗ из-за падения дерева в пролете опор №14-15 на провода ВЛ-10кВ, упавшего из за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ ф.16(17) ПС-110/35/10кВ Мед.Водозабор, под воздействием сильного порывистого ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия дерева на провода ВЛ-10кВ ф.16(17) ПС-110/35/10кВ Мед.Водозабор в пролете опор №14-15 выпавшего из за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра, произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ-10кВ ф.16(17) ПС-110/35/10кВ Мед.Водозабор отключилась действием МТЗ | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №ф.16(17) ПС-110/35/10кВ Медновский Водозабор Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ ф.16(17) ПС-110/35/10кВ Медновский Водозабор дефекты. | - | 0.030216
1423 | 209 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-05 17:25 | 2020-05-05 18:47 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение КЛ 10 кВ №7 РП 25 в результате короткого замыкания, возникшего при пробое изоляции силового кабеля на участке КЛ 10кВ ТП 1850-ТП896 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 2008 г. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке | Нарушение электрической изоляции | Пробой изоляции силового кабеля на участке КЛ 10кВ ТП 1850 - ТП 896 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 2008 г. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ ТП 1850 - ТП 896 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10кВ ТП 1850 - ТП 896 дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру и членам бригады по эксплуатации КЛ №1 о необходимости эксплуатации КЛ в соответствии с НТД | - | 0.095669
1424 | 533 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-05 17:10 | 2020-05-05 19:08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-10 кВ на целом месте, на участке ТП-537 2 с.ш. - ТП-538 2 с.ш. (кабель 1990 года). | Нарушение электрической изоляции | Межфазное замыкание жил КЛ-10 кВ на участке ТП-537 2 с.ш. - ТП-538 2 с.ш. на целом месте. | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-10 кВ ТП-537 2 с.ш. - ТП-538 2 с.ш. Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ТП-537 2 с.ш. - ТП-538 2 с.ш. По результатам обхода КЛ-10 кВ ТП-537 2 с.ш. - ТП-538 2 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ТП-537 2 с.ш. - ТП-538 2 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии). | - | 0.59001
1425 | 532 | Свердловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-05 16:42 | 2020-05-05 16:47 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате повторяющихся ветровых нагрузок, произошёл излом и падение ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, на провода фаз "А" и "В" в пролете опор № 3/3-3/4 ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10кВ Новопетровская, что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузке из вне охранной зоны ВЛ, на провода фаз "А" и "В" в пролете опор № 3/3-3/4 ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10кВ Новопетровская, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10кВ Новопетровская по всей длине. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10кВ Новопетровская, и включить их в план работ Свердловского РЭС на 2 квартал 2020г. | - | 0.038984
1426 | 612 | Рамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-05 16:36 | 2020-05-05 17:17 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Аварийное отключение В ВЛ-10кВ №14 ПС 35кВ Рамонь-1 произошло в результате повреждения на оборудовании ТП 174 ВЛ-10кВ №14 ПС 35кВ Рамонь-1, находящейся на балансе потребителя ООО «Рус-Пати». |  |  | Направить письмо потребителю ООО «Рус-Пати» о приведении потребительского оборудования ТП 174 ВЛ-10кВ №14 ПС 35кВ Рамонь-1 в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования. | - | 1.9741
1427 | 515 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-05 16:25 | 2020-05-05 16:32 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | В результате старения изоляции, изменения свойств материалов проходного изолятора фазы "А" ТП №194 ВЛ 10кВ № 03 ПС 35/10кВ Гладкое при длительной эксплуатации (1982 г.в.), произошло нарушение электрической изоляции и повреждение изолятора фазы "А", что привело к возникновению межфазного замыкания на ВЛ, устраненного действием защит (МТЗ). АПВ не успешно, по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Нарушение электрической изоляции | В результате нарушения электрической изоляции проходного изолятора фазы "А" ТП №194 ВЛ 10кВ № 03 ПС 35/10кВ Гладкое из-за старения изоляции, изменения свойств материалов при длительной эксплуатации (1982 г.в.), произошло повреждение изолятора, что привело к возникновению межфазного замыкания на ВЛ, устраненного действием защит (МТЗ). | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №03 ПС 35/10кВ Гладкое по всей длине. По результатам внеочередного осмотраВЛ-10 кВ №03 ПС 35/10кВ Гладкое разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. | - | 0.009919
1428 | 633 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-05 15:47 | 2020-05-05 16:42 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Воздействие при повреждении на потребительском оборудовании ВЛ 10 кВ "Крутое" за ЛР-104 (на балансе ИП "Агарков"). |  |  | Направить письмо потребителю о необходимости приведения электрооборудования, находящегося в его эксплуатационной ответственности, к соответствию требований действующих нормативно-технических документов. | - | 0.075169
1429 | 233 | Мышкинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-05 15:44 | 2020-05-05 19:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Отключение ВЛ 10кВ № 4 Зарубинский ПС 35/10кВ Мышкин в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №5-16 - №5-17 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ-правильно. Работа-АПВ правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №5-16 - №5-17 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ-правильно. Работа-АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить расчистку просеки от ДКР в пролетах опор №5-16 - №5-18 на ВЛ 10 кВ №4 "Зарубинский" ПС 35/10 кВ Мышкин. Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 10кВ № 4 Зарубинский ПС 35/10кВ Мышкин в соответствии с НТД. | - | 0.37423
1430 | 626 | Лев-Толстовский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-05 15:33 | 2020-05-05 16:35 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Прохождение грозового фронта | Нарушение электрической изоляции | Причиной нарушения эл.снабжения явилось междуфазное короткое замыкание, вследствие перекрытия воздушного промежутка между проводами ФФ. "В","С" на опоре №19 при прямом попадании молнии в ВЛ. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ Гагарино на предмет обнаружения поврежденного оборудования вследствии прохождения грозового фронта При обнаружении каких либо дефектов произвести их устранение. | - | 0.091963
1431 | 512 | Солигаличский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-05 15:25 | 2020-05-05 17:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-05 ПС Починок в пролете опор №131/9-131/10 обнаружено дерево лежащее под проводами ВЛ, выпавшее из-за пределов охранной зоны ВЛ от действий сильных порывов ветра скоростью до 18 м/с. При падении дерево своей вершиной коснулось провода фазы "B", что привело к возникновению замыкания на землю через тело дерева, далее дерево, раскачиваемое порывами ветра, отцепилось от провода ВЛ и освободив провод упало на землю, что позволило выполнить успешное включение ВЛ после обнаружения дерева. Оборудование РЗА работало правильно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Замыкание на "землю " упавшим деревом в пролете опор №131/9-131/10 ВЛ-10 кВ ф.10-05 ПС Починок. | Провести внеочередной обход ВЛ 10 кВ Ф10-05 ПС Починок, ,с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-05 ПС Починокустранить выявленные замечания. Провести обследование опор, подвергшихся одностороннему тяжению при падении дерева на провода ВЛ 10 кВ Ф10-05 ПС Починок По результатам обследования опор, подвергшихся одностороннему тяжению при падении дерева на провода ВЛ 10 кВ Ф10-05 ПС Починок устранить выявленные замечания. | - | 0.11533
1432 | 524 | Мантуровский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-05 14:14 | 2020-05-05 15:54 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Причиной отключения явилось повреждение опоры №33 ВЛ-10кВ Ф10-09 ПС Мантурово при совершении наезда автомобилем КАМАЗ, в результате чего произошла разрегулировка стрелы провиса в пролете опор № 33 - 113 что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Межфазное К.З. в результате разрегулировки стрелы провиса в пролете опор № 33 - 113 при повреждении опоры № 33 ВЛ-10кВ Ф10-09 ПС Мантурово по причине наезда на неё автомобилем КАМАЗ. | Разместить в СМИ объявление об опасности приближения к объектам ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» и недопустимости их повреждения. | - | 0.066668
1433 | 631 | Семилукский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-05 14:03 | 2020-05-05 14:24 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Причиной отключения ВЛ 10кВ №3 ПС 35кВ Ендовище послужило повреждение на потребительской ТП 047 , принадлежащей СОЗ «Ландыш». |  |  | Направить письмо потребителю СОЗ «Ландыш» о приведении потребительского оборудования КТП 047 по ВЛ-10-3 ПС 35кВ Ендовище в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. | - | 0.0777
1434 | 574 | Уваровский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-05 13:06 | 2020-05-05 15:06 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | В результате прохождения грозового фронта от атмосферных перенапряжений произошел пробой и повреждение разрядника 10кВ фазы "С" с разрушением фарфоровой изоляции, на КТП 249П, что вызвало возникновение однофазного замыкания на землю по ВЛ 10кВ №14 ПС В.Вершинская. КТП 249П находится на балансе КФХ "Носов". |  |  | Направить владельцу электроустановки Носову Б.Н. уведомление с требованием, привести электроустановку в соответствие с нормативными документами. | - | 0.16
1435 | 539 | Судиславский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-05 12:38 | 2020-05-05 12:51 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Аварийное отключение ВЛ-10 кВ ф. 10-05 ПС Судиславль произошло в результате повреждения оборудования на потребительской ТП № 263 ПКФ "Жолобово". Повреждение оборудования Костромаэнерго нет. Оборудование РЗА работало правильно. |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ПКФ "Жолобово" о надлежащем содержании подведомственных сетей и надлежащей организации работ в принадлежащим ему электроустановках. | - | 0.091014
1436 | 185 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-05 12:35 | 2020-05-05 14:32 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Отключение ТП 486 ( Ламоново) ВЛ 10кВ №5 Творчество ПС 110/35/10кВ Луговая персоналом РЭС для устранения однофазного замыкания на "землю", произошедшего в результате перекрытия по поверхности изоляции с разрушением проходного изолятора фазы "А". Перекрытие изоляции произошло в результате сильного загрязнения. Оценка УРЗА не требуется. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие по поверхности изоляции с разрушением проходного изолятора фазы "А" ТП 486 ( Ламоново) ВЛ 10кВ №5 Творчество ПС 110/35/10кВ Луговая. Перекрытие изоляции произошло в результате сильного загрязнения. Оценка УРЗА не требуется. | Провести осмотр других ТП ВЛ 10кВ №5 Творчество ПС 110/35/10кВ Луговая с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу. Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре других ТП на ВЛ 10кВ №5 Творчество ПС 110/35/10кВ Луговая и влияющие на нормальную работу. Провести внеплановый инструктаж бригаде о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. | - | 0.0156
1437 | 523 | Межевской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-05 12:18 | 2020-05-05 13:58 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Ф 10-03 ПС 35/10 кВ Георгиевское действием защиты явилось К.З. возникшее вследствие перекрытия упавшим деревом проводов соседних фаз в пролете опор № 176-177 дерево осталось лежать на проводах ВЛ. Дерево выпало из-за пределов охранной зоны ВЛ под действием сильных порывов ветра. Под тяжестью упавшего дерева произошел обрыв вязок провода фазы "В" на опорах № 176,177,178 и обрыв провода фазы "В" в пролете опор № 177-178. Вязки выполнены без нарушения технологии, проводом А-50. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие деревом проводов соседних фаз в пролете опор № 176-177 ВЛ 10 кВ Ф 10-03 ПС 35/10 кВ Георгиевское. Под тяжестью упавшего дерева произошел обрыв вязок провода фазы "В" на опорах № 176,177,178 и обрыв провода фазы "В" в пролете опор № 177-178. | Провести внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Георгиевское, с целью обнаружения угрожающих падением деревьев и веток на провода ВЛ 10 кВ в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. По итогам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Георгиевское устранить выявленные замечания. | - | 0.0125
1438 | 628 | Хлевенский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-05 11:40 | 2020-05-05 14:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Падение дерева на провода в пролете опор № 5-6, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ № 5 Подгорное, в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Механическое воздействие при падении дерева на провода в пролете опор № 5-6, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ № 5 Подгорное. | Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ № 5 Подгорное. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ № 5 Подгорное, произвести вырубку (обрезку крон). | - | 0.24209
1439 | 187 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-05 11:05 | 2020-05-05 13:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10КВ № 5 Творчество ПС 110/10кВ Луговая в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №153-№154 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №153-№154 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10КВ № 5 Творчество ПС 110/10кВ Луговая. Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10КВ № 5 Творчество ПС 110/10кВ Луговая. | - | 0.11667
1440 | 234 | Мышкинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-05 10:05 | 2020-05-05 12:22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ 10 кВ № 5 "Черноусовский" ПС 35/10 кВ Рождествено по причине КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №9-№10 веткой дерева, упавшей при сильных порывах ветра из охранной зоны ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №9-№10 веткой дерева, упавшей при сильных порывах ветра из охранной зоны ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить расчистку просеки от ДКР в пролете опор №9-№10 на ВЛ 10 кВ № 5 "Черноусовский" ПС 35/10 кВ Рождествено. Провести внеплановый инструктаж бригаде о необходимости эксплуатации электрооборудования ВЛ 10 кВ № 5 "Черноусовский" ПС 35/10 кВ Рождествено в соответствии с НТД. | - | 0.21463
1441 | 596 | Рамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-05 08:55 | 2020-05-05 10:08 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Аварийное отключение В ВЛ-10-1 ПС 35кВ Алена произошло в результате повреждения на оборудовании КТП 820 ВЛ-10-1 ПС 35кВ Алена, находящейся на балансе потребителя ЧЛ Нестеровой И.Д. |  |  | Направить письмо потребителю Нестеровой И.Д. о приведении потребительского оборудования КТП 820 ВЛ-10-1 ПС 35кВ Алена в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования. | - | 2.6658
1442 | 604 | Новоусманский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-05 07:24 | 2020-05-05 08:11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Радуга произошло в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролёте опор № 101-102 в момент падения на провода ВЛ, ветки дерева занесённой из охранной зоны ВЛ, при сильных порывах ветра до 17 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролёте опор №101-102 ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Радуга произошло из-за ветки дерева занесённой из охранной зоны ВЛ, при сильных порывах ветра до 17 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Радуга на предмет выявления деревьев как в охранной зоне ВЛ, так и за ее пределами, ветки которых угрожают своим падением на провода ВЛ, а также веток деревьев, приближенных на недопустимое расстояние к проводам ВЛ. Выполнить обрезку веток деревьев, приближенных на недопустимое расстояние к проводам ВЛ и угрожающий падением на провода ВЛ в пролетах опор №101-102-103 ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Радуга . По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Радуга наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов с включением их в план работ. Провести внеплановый инструктаж персоналу Новоусманского РЭС, выполняющему техническое обслуживание и ремонт ВЛ напряжением 0,4-10 кВ, по теме «Порядок осмотра ВЛ 0,4-10 кВ, основные дефекты ВЛ 0,4-10 кВ, перечень основных недостатков персонала при выполнении осмотра ВЛ 0,4-10 кВ». | - | 0.63761
1443 | 817 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-05 05:40 | 2020-05-05 05:54 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение В 10кВ Т2 с погашением 2 секции шин 10кВ на ПС 110/35/10кВ Лихославль действием дуговой защиты произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в ячейке №24 В 10кВ КРУН 10кВ, в результате пробоя изоляции проходного изолятора фазы "А" (ИПУ-10/630-7,5) с перекрытием на соседнюю фазу "В". Пробоя изоляции проходного изолятора фазы "А" (ИПУ-10/630-7,5) произошел в результате снижения диэлектрических свойств, из-за старения изоляции в процессе длительной эксплуатации (с 1979 г.). В результате снижения диэлектрических свойств трансформатора тока ТПЛМ-10 300/5 фазы "А" из за подтекания через армировочный шов проходного изолятора ИПУ-10/630-7,5 фаз "А" (длительный срок эксплуатации с 1979г.) и попадание влаги на ТПЛМ-10 300/5 фазы "А" так же способствовало перекрытию данного оборудования в создавшихся условиях. Ответственный за эксплуатацию оборудования мастер участка СПС Федоров М.И. | Нарушение электрической изоляции | В результате нарушения электрической изоляции в линейном отсеке ячейки фид. №24 2 секции шин 10 кВ ПС 110/35/10 кВ Лихославль, по причине разрушения армировочного шва изолятора ИПУ-10/630-7,5 на фазе "А" и попадание влаги во время дождя на ТТ 10 кВ фазы "А" произошло межфазное короткое замыкание с повреждением изолятора фазы "В" (ИПУ-10/630-7,5) и возникновением дугового перекрытия в линейном отсеке ячейки №24 отключился В 10кВ Т-2 действием ДЗ на ПС 110/35/10кВ Лихославль. Снижение диэлектрических свойств, в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации (с 1979г.) проходных изоляторов ИПУ-10/630-7,5 фаз "А" и "В", а так же трансформатора тока ТПЛМ-10 300/5 фазы "А" способствовало повреждению данного оборудования в создавшихся погодных условиях (дождь). Ответственный за эксплуатацию оборудования мастер участка СПС Федоров М.И. | Произвести внеплановые высоковольтные испытания линейных ячеек с воздушным вводом от 2 секции шин на ПС 110/35/10кВ кВ Лихославль. По результатам испытаний линейных ячеек с воздушным вводом от 2 секции шин на ПС 110/35/10кВ кВ Лихославль устранить выявленные нарушения. Всему персоналу Тверского участка СПС провести внеплановый инструктаж о своевременном устранении недостатков (дефектов) в соответствии с требованиями НТД, Объем и нормы испытания электрооборудования. | - | 0.39661
1444 | 522 | Мантуровский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-05 04:04 | 2020-05-05 04:19 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Причиной отключения ВЛ-10 кВ Ф 10-05 ПС 220/110/35/27,5/10 кВ Мантурово стало междуфазное К.З. при перекрытии спусков 10кВ по поросли к вед. ТП-400 АБЗ. |  |  | Направить уведомление ДЭП-19 о приведении ведомственного энергопринимающего оборудования к нормативному состоянию. | - | 0.0575
1445 | 189 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-05 03:23 | 2020-05-05 03:52 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ № 01 Дюдьково ПС 110/35/10кВ Залесье, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №19-№20 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно, РПВ-успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №19-№20 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно, РПВ-успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 01 Дюдьково ПС 110/35/10кВ Залесье Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 01 Дюдьково ПС 110/35/10кВ Залесье | - | 0.042047
1446 | 620 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-05 00:55 | 2020-05-05 01:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Изменения свойств изоляционного материала концевой кабельной муфты 3КНТп-10 150-240 КЛ-10кВ яч.406 от ПС 110/10/10 Манежная в процессе длительного срока эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Межфазное КЗ в результате пробоя изоляции муфты 3КНТп-10 150-240 КЛ-10кВ яч.406 от ПС 110/10/10 Манежная. | Провести внеочередные испытания КЛ-10кВ яч.406 от ПС 110/10/10 Манежная. По результатам испытаний КЛ-10кВ яч.406 от ПС 110/10/10 Манежная устранить выявленные недостатки. | - | 0.0275
1447 | 191 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-04 23:36 | 2020-05-05 11:53 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №2 Дорожный ПС 110/35/10кВ Лом в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №191-№192 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. Отключение ВЛ 10кВ №2 Дорожный ПС 110/35/10кВ Лом в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №192-№193 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №191-№192 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №192-№193 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 02 Дорожный ПС 110/35/10кВ Лом Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 02 Дорожный ПС 110/35/10кВ Лом. | - | 0.015199
1448 | 668 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-04 20:10 | 2020-05-04 21:50 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Причиной отключения Л 624 ПС Южная явилось повреждение на на участке ведомственной ВЛ 6кВ ТП 549- ТП 582 |  |  | Направить претензионное письмо владельцу ведомственной ВЛ 6кВ ТП 549- ТП 582. | - | 1.81
1449 | 545 | Сосковский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-04 18:31 | 2020-05-04 20:31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | В результате несвоевременной вырубки деревьев (веток), угрожающих падением на провода, при ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева их охранной зоны ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10 Алмазово в пролете опор № 42-43, что привело к нарушению электрической изоляции фаз "В" и "С" с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки дерева из охранной зоны в пролете опор № 42-43 ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10 Алмазово и несвоевременной вырубки деревьев (веток), угрожающих падением на провода, произошло нарушение электрической изоляции фаз "В" и "С" с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Произвести вырубку ДКР в охранной зоне в пролетах опор №42-43 ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10 Алмазово Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10 Алмазово по всей длине. | - | 0.408
1450 | 178 | Некрасовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-04 18:20 | 2020-05-04 20:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ 10кВ № 04 ПС 35/10 кВ Некрасово по причине КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех трех фаз в пролете опор №62-№63 сухим деревом с ослабленной корневой системой, упавшим из-за пределов охраной зоны ВЛ. С обрывом всех проводов. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Обрыв проводов всех трех фаз в пролете опор №62-№63 ВЛ 10кВ № 04 ПС 35/10 кВ Некрасово в результате падения на провода сухого дерева с ослабленной корневой системой, произрастающего за пределами охраной зоны ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить выпиливание деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10кВ № 04 ПС Некрасово в пролетах опор №62-№63. Провести внеплановый инструктаж мастеру Блохину А.Е. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. | - | 0.042
1451 | 532 | Дмитриевский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-04 15:50 | 2020-05-04 16:05 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Отключение ВЛ 10кВ №15 ПС 110кВ Дмитриев произошло в результате междуфазного К.З. между проводами ВЛ на спусках от опоры №7-8 к проходным изоляторам ТП 046 при грозовых перенапряжениях, с повреждением при грозе одного проходного изолятора фазы "С" ТП 046. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | 04.05.2020 года в 15-50 при грозовых перенапряжениях произошло механическое воздействие атмосферных явлений на спусках от опоры №7-8 к проходным изоляторам ТП 046 запитанной от ВЛ 10кВ №15 ПС 110кВ Дмитриев с повреждением при грозе одного проходного изолятора фазы "С" на ТП 046 и в результате междуфазного К.З. между проводами ВЛ произошло отключение ВЛ 10кВ №15 ПС 110кВ Дмитриев действием защит. | Произвести инженерный осмотр ВЛ-10кВ №15 от ПС Дмитриев с составлением листка осмотра. По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ №15 от ПС Дмитриев назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний. | - | 0.0925
1452 | 625 | Лев-Толстовский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-04 15:40 | 2020-05-04 16:33 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Падение дерева из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра до 17 м/с | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Короткое замыкание в пролёте опор № 10-11 упавшим деревом из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра до 17 м/с | Провести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ Кузовлево на предмет обнаружения Деревьев угрожающих падением из вне охранной зоны ВЛ. При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку | - | 0.060947
1453 | 521 | Кологривский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-04 15:31 | 2020-05-04 15:36 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате порывов юго-западного ветра до 17 м/с во время прохождения атмосферного фронта произошло падение дерева стоящего за пределами охранной зоны ВЛ. Дерево при падении легло на провода ВЛ-10 кВ Ф10-05 ПС 110/35/10 кВ Яковлево в пролете опор №49-50, что привело к схлёсту проводов, междуфазному КЗ и отключению МВ-10 кВ действием релейной защиты. АПВ неуспешно. После КЗ дерево упало на землю под провода от воздействия ветра. РПВ успешно. Повреждений ВЛ нет, проведение ремонтных работ не требуется. Ширина просеки на данном участке соответствует НТД. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №49-50 ВЛ-10 кВ Ф 10-05 ПС 110/35/10 Яковлево при прохождении атмосферного фронта, сопровождающегося резкими порывами ветра 17 м/с. | Выполнить внеочередной обход ВЛ-10 кВ Ф.10-05 ПС 110/35/10 Яковлево на предмет выявления угрожающих деревьев, в т.ч. вне охранной зоны ВЛ, которые в сложных климатических условиях могут стать причиной ТН, Выявленные замечания в ходе внеочередного обхода ВЛ-10 кВ Ф.10-05 ПС 110/35/10 Яковлево устранить. | - | 0.000833
1454 | 571 | Кромской РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-04 14:53 | 2020-05-04 15:00 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | В результате технологического нарушения на потребительской КТП 10/0,4кВ Ш-18-12, находящейся на балансе ПАО "МегаФон", произошло возникновение межфазного короткого замыкания на ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10кВ Гостомль, устраненного действием защит. |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ Гостомль по всей длине. Разработать мероприятия устранения выявленных замечаний по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ Гостомль и включить их в план работ РЭС. Направить письмо владельцу КТП 10/0,4кВ Г-5-2 - ПАО "МегаФон" о соблюдении требований Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей на ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ Гостомль, исключающие нарушение электроснабжения потребителей филиала Орелэнерго. | - | 0.006301
1455 | 565 | Краснозоренский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-04 14:20 | 2020-05-04 14:26 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Прохождение грозового фронта вблизи ВЛ 10 кВ №22 ПС "Красная Заря". | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Попадание грозового разряда в провода фаз "В,С". в пролете опор №21-22 | произвести внепплановый осмотр по всей длинне ВЛ 10 кВ №22 ПС Красная Заря. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №22 ПС Красная Заря выявленные замечания включить в план работ Краснозоренского РЭС. | - | 0.0053
1456 | 510 | Галичский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-04 13:24 | 2020-05-04 14:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При обходе ВЛ 10 кВ обнаружено дерево в пролете опор №47-48, лежащее на проводах ВЛ 10 кВ, выпавшее из-за пределов охранной зоны ВЛ под воздействием порывов ветра до 15 м/с, от возникшего КЗ ВЛ отключилась действием защит. Провод не поврежден. Ширина просеки соответствует НТД. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Межфазное К.З. при падении дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 110/10 кВ Лопарево, с целью выявления деревьев веток, угрожающих падением на ВЛ после прохождения атмосферного фронта с усилением ветра до 15 м/с. Устранить дефекты, выявленные по результатам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 110/10 кВ Лопарево | - | 0.030333
1457 | 529 | Волгореченский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-04 10:10 | 2020-05-04 13:36 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Во время осмотра КТП № 099 в РУ 10 кВ, на крышке трансформатора между двумя изоляторами обнаружена обгоревшая птица. Трансформатор не поврежден. | Нарушение электрической изоляции | В результате межфазного перекрытия контактов изоляторов трансформатора птицей, произошло короткое замыкание и перегорание двух предохранителей 10 кВ. | Выполнить внеплановый осмотр КТП № 099 с целью выявления недостатков после аварийного отключения при попадании птицы. По результатам осмотра КТП №099 устранить выявленные замечания (при их наличии). | - | 0.17167
1458 | 527 | Золотухинский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-04 09:09 | 2020-05-04 12:29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №333.4 ПС 35/10 кВ Сергиевка, произошло в результате возникшего междуфазного КЗ из-за обрыва проводов в пролете опор 43-44 упавшим деревом при порывом ветре, стоявшего вблизи охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Обрыв проводов в пролете опор 43-44 произошел в результате падения дерева из-за пределов охранной зоны при воздействие сильных порывов ветра. | Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ № 333.4 от ПС 35/10 кВ Сергиевка, с составлением листа осмотра, особое внимание обратить на деревья, которые находятся в охранной зоне ВЛ и вблизи её, в плане угрозы падения деревьев на ВЛ и влиянием на качество электроэнергии, так же проверку опор в пролете опор №39-45 после воздействия динамической нагрузки. По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ №333.4 от ПС 35/10 кВ Сергиевка, в случае выявления замечаний,наметить мероприятия по устранению данных замечаний. | - | 0.003333
1459 | 206 | Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-04 06:10 | 2020-05-04 10:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ 35кВ "Большесельская 1" вследствие КЗ, возникшего из-за перекрытие проводов всех трех фаз ВЛ 35кВ "Большесельская 1" в пролете опор №33/39-№33/40 отпайки на ПС 35/10кВ "Варегово" деревом, упавшим на провода из охранной зоны ВЛ 35кВ "Большесельская 1" под воздействием порывов ветра. На проводах фаз "А", "В", "С" ВЛ 35кВ "Большесельская 1" и ветках упавшего дерева обнаружены следы перекрытия. Повреждения проводов ВЛ 35кВ "Большесельская 1" не выявлено. Отключение ВЛ 35кВ "Большесельская 2" вследствие КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и"С" и обрыва провода фазы "А" ВЛ 35кВ "Большесельская 2" в пролете опор №33/39-№33/40 отпайки на ПС 35/10кВ "Варегово" деревом, упавшим сначала на провода ВЛ 35кВ "Большесельская 1" (ВЛ 35кВ "Большесельская 1" и ВЛ 35кВ "Большесельская 2" линии двухцепного исполнения) из охранной зоны ВЛ 35кВ "Большесельская 1" и под воздействием порывов ветра и времени упавшим на провода ВЛ 35кВ "Большесельская 2". На проводах фаз "В", "С" ВЛ 35кВ "Большесельская 2", ветках упавшего дерева обнаружены следы перекрытия, с обрывом провода фазы "А" ВЛ 35кВ "Большесельская 2". Работа УРЗА: ПС 110/35/10кВ "Лом" - работа МТЗ В 35кВ ВЛ 35кВ "Большесельская 1" правильно, работа АПВ В 35кВ ВЛ 35кВ "Большесельская 1" правильно, неуспешно; работа МТЗ В 35кВ ВЛ 35кВ "Большесельская 2" правильно, работа АПВ В 35кВ ВЛ 35кВ "Большесельская 2" правильно, неуспешно. ПС 35/10кВ "Большое село" - работа АВР 35кВ правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов всех трех фаз ВЛ 35кВ "Большесельская 1" в пролете опор №33/39-№33/40 отпайки на ПС 35/10кВ "Варегово" деревом, упавшим на провода из охранной зоны ВЛ 35кВ "Большесельская 1" под воздействием порывов ветра. На проводах фаз "А", "В", "С" ВЛ 35кВ "Большесельская 1" и ветках упавшего дерева обнаружены следы перекрытия. Повреждения проводов ВЛ 35кВ "Большесельская 1" не выявлено. Перекрытие проводов фаз "В" и"С" и обрыв провода фазы "А" ВЛ 35кВ "Большесельская 2" в пролете опор №33/39-№33/40 отпайки на ПС 35/10кВ "Варегово" деревом, упавшим сначала на провода ВЛ 35кВ "Большесельская 1" (ВЛ 35кВ "Большесельская 1"и ВЛ 35кВ "Большесельская 2" линии двухцепного исполнения) из охранной зоны ВЛ 35кВ "Большесельская 1" и под воздействием порывов ветра и времени упавшим на провода ВЛ 35кВ "Большесельская 2". На проводах фаз "В", "С" ВЛ 35кВ "Большесельская 2", ветках упавшего дерева обнаружены следы перекрытия. Работа УРЗА: ПС 110/35/10кВ "Лом" - работа МТЗ В 35кВ ВЛ 35кВ "Большесельская 1" правильно, работа АПВ В 35кВ ВЛ 35кВ "Большесельская 1" правильно, неуспешно; работа МТЗ В 35кВ ВЛ 35кВ "Большесельская 2" правильно, работа АПВ В 35кВ ВЛ 35кВ "Большесельская 2" правильно, неуспешно. ПС 35/10кВ "Большое село" - работа АВР 35кВ правильно, успешно. | Провести расчистку просеки ВЛ 35кВ "Большесельская 1" и ВЛ 35кВ "Большесельская 2" с отпайкой на ПС 35/10кВ "Варегово" в пролете опор № 33/38-33/41. Провести мастеру бригады №1 (Рыбинская) РУ СЛЭП УВС Сахно В.В. инструктаж о необходимости эксплуатации оборудования в соответствии с требованиями НТД. | - | 6.3
1460 | 220 | Большесельский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-04 04:03 | 2020-05-04 06:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ 10кВ № 7 (Райцентр) ПС 35/10кВ Большое Село по причине КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №48-№49 веткой дерева, упавшей при сильных порывах ветра из охранной зоны ВЛ. На ветке и проводах видны следы перекрытия электрической дугой. Ветка обнаружена на земле. Без повреждения проводов. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №48-№49 веткой дерева, упавшей при сильных порывах ветра из охранной зоны ВЛ. На ветке и проводах видны следы перекрытия электрической дугой. Ветка обнаружена на земле. Без повреждения проводов. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить выпиливание деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10кВ № 7 (Райцентр) ПС Большое Село в пролете опор №48-№49 Провести внеплановый инструктаж бригаде о необходимости эксплуатации электрооборудования ВЛ 10кВ № 7 (Райцентр) ПС Большое Село в соответствии с НТД. | - | 0.086784
1461 | 219 | Большесельский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-04 02:01 | 2020-05-04 04:04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ 10кВ № 105 ПС 35/10кВ Варегово по причине КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8-№9 деревом, упавшим при сильных порывах ветра из охранной зоны ВЛ. На дереве и проводах видны следы перекрытия электрической дугой. Дерево обнаружена на земле. Без повреждения проводов. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8-№9 деревом, упавшим при сильных порывах ветра из охранной зоны ВЛ. На дереве и проводах видны следы перекрытия электрической дугой. Дерево обнаружено на земле. Без повреждения проводов. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить выпиливание деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10кВ № 105 ПС 35/10кВ Варегово в пролете опор №8-№9 Провести внеплановый инструктаж бригаде о необходимости эксплуатации электрооборудования ВЛ 10кВ № 105 ПС 35/10кВ Варегово в соответствии с НТД. | - | 0.615
1462 | 221 | Большесельский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-04 00:06 | 2020-05-04 02:09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ 10кВ № 135 ПС 35/10кВ Новое село по причине КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №80-№81 деревом, упавшим при сильных порывах ветра из охранной зоны ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №80-№81 деревом, упавшим при сильных порывах ветра из охранной зоны ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить выпиливание деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10кВ № 135 ПС Новое село в пролетах опор №80-№81 Провести внеплановый инструктаж бригаде о необходимости эксплуатации электрооборудования ВЛ 10кВ № 135 ПС Новое село в соответствии с НТД. | - | 0.41
1463 | 666 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-03 22:43 | 2020-05-04 00:02 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Причиной отключения Л-614 ПС Восточная явилось повреждение на ведомственном ТП-173. |  |  | Направить письмо с претензией владельцу ведомственной ТП-173. | - | 0.28309
1464 | 542 | Верховский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-03 22:37 | 2020-05-04 00:20 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | В результате воздействия повторяющихся стихийных явлений: атмосферные перенапряжения (гроза), произошло нарушение электрической изоляции между проводами фаз "А" и "С" в пролете опор №33-34 ВЛ-10кВ Ф№11 ПС 110/10кВ Русский Брод, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Нарушение электрической изоляции | В результате воздействия повторяющихся стихийных явлений: атмосферные перенапряжения (гроза), произошло нарушение электрической изоляции между проводами фаз "А" и "С" в пролете опор №33-34 ВЛ-10кВ Ф№11 ПС 110/10кВ Русский Брод, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №11 от ПС 110/10 кВ Русский Брод по всей длине. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №11 от ПС 110/10 кВ Русский Брод и включить их в план работ Верховского РЭС. | - | 0.43776
1465 | 849 | Кимрский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-03 22:25 | 2020-05-03 23:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение КВЛ 10 кВ №03 ПС 110/35/10 кВ Борки произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №23-24 веткой дерева упавшей на провода из-за пределов охранной зоны КВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Кимрского района Тверской области, без обрыва проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №23-24 КВЛ 10 кВ №03 ПС 110/35/10 кВ Борки, из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения КВЛ 10 кВ №03 ПС 110/35/10 кВ Борки действием МТЗ. | Провести внеочередной осмотр КВЛ 10 кВ №03 ПС 110/35/10 кВ Борки. Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра КВЛ 10 кВ №03 ПС 110/35/10 кВ Борки. | - | 0.2955
1466 | 848 | Кимрский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-03 20:58 | 2020-05-03 23:19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение КВЛ 10кВ №25 ПС 110/35/10 кВ Радуга произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №41-42 веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны КВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Кимрского района Тверской области, без обрыва проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия ветки дерева на провода в пролете опор №41-42 КВЛ 10кВ №25 ПС 110/35/10 кВ Радуга , из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения КВЛ 10кВ №25 ПС 110/35/10 кВ Радуга действием МТЗ. | Провести внеочередной осмотр КВЛ 10кВ №25 ПС 110/35/10 кВ Радуга. Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра КВЛ 10кВ №25 ПС 110/35/10 кВ Радуга. | - | 0.8977
1467 | 829 | Бежецкий РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-03 20:20 | 2020-05-03 22:28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10кВ Ф.178 ПС 110/10 кВ Шишково-Дуброво (08)произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролетах опор №21-22 деревом, упавшим на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ, под воздействием сильных порывов ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Бежецкого района Тверской области, без обрыва проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №21-22 ВЛ-10кВ Ф.178 ПС 110/10 кВ Шишково-Дуброво (08) из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в пролете опор №21-22, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ Ф.178 ПС 110/10 кВ Шишково-Дуброво (08)действием МТЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф.178 ПС 110/10 кВ Шишково-Дуброво (08). Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф.178 ПС 110/10 кВ Шишково-Дуброво (08) дефекты. | - | 0.27733
1468 | 828 | Бежецкий РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-03 19:56 | 2020-05-03 21:44 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10кВ фид. 28(29) ПС 110/35/10 кВ ДВП произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролетах опор №19-20 деревом, упавшим на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ, под воздействием сильных порывов ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Бежецкого района Тверской области, без обрыва проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №19-20 ВЛ-10кВ фид. 28(29) ПС 110/35/10 кВ ДВП из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в пролете опор №19-20, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. 28(29) ПС 110/35/10 кВ ДВП действием МТЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ фид. 28(29) ПС 110/35/10 кВ ДВП. Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ фид. 28(29) ПС 110/35/10 кВ ДВП дефекты. | - | 1.0818
1469 | 525 | Дмитровский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-03 19:36 | 2020-05-03 20:08 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | В результате воздействия атмосферных перенапряжений (гроза) произошло разрушение разрядника РВО-10 кВ фазы "В" на КТП 10/0,4 кВ Обухов лог. | Нарушение электрической изоляции | В результате разрушения разрядника РВО-10 кВ фазы "В" на КТП 10/0,4 кВ Обухов лог произошло касание провода фазы "В" корпуса КТП. | Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №11 от ПС 110/35/10 кВ Дмитровская и включить их в планы работ Дмитровского РЭС. Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №11 от ПС 110/35/10 кВ Дмитровская по всей длине. | - | 0.055996
1470 | 156 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-03 18:50 | 2020-05-03 19:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Отключение ВЛ 10кВ №2 ПС 110/35/10кВ "Нила" в результате КЗ, возникшего из за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №82-№83 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно. неуспешно. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №82-№83 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно. неуспешно. | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №82-№83 ВЛ 10кВ №2 ПС 110/35/10кВ "Нила". Провести внеплановый инструктаж мастеру Соколову Р.В. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. | - | 0.028001
1471 | 667 | Рославльский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-03 18:38 | 2020-05-03 20:08 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Причиной технологического нарушения на ВЛ-1009 ПС 35/10кВ Екимовичи послужило однофазное замыкание на "Землю" возникшее в результате пробоя изоляции с разрушением натяжного изолятора марки ПФ-70 фаза "В" на анкерной ж/б опоре №22 в результате грозовых перенапряжений в сети 10кВ при прохождении активного грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции | Причиной оперативного отключения ВВ-10кВ ВЛ-1009 ПС 35/10кВ Екимовичи послужило повреждение (пробой) с разрушением натяжного фарфорового изолятора ПФ-70 фазы "В" на анкерной ж/б опоре №22 с пробоем изоляции изолятора ПФ-70 фазного провода фазы "В" на заземленную металлоконструкцию траверсы и возникновением однофазного замыкания на "Землю". | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1009 ПС 35/10кВ Екимовичи, обратив особое внимание на состояние подвесной и штыревой изоляции, наличие дефектных изоляторов. Выполнить проверку сопротивления контура заземления анкерной ж/б опоры №22 ВЛ 1009 ПС35/10кВ Екимовичи. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 1009 ПС 35/10кВ Екимовичи и проверки сопротивления контура заземления опоры №22 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения. | - | 0.064957
1472 | 820 | Ржевский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-03 18:30 | 2020-05-03 20:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10 кВ №15 ПС 110/35/10 кВ Чертолино произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №21-22 веткой дерева, упавшей на провода из вне пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области с последующим падением ветки на землю без обрыва проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ №15 ПС 110/35/10 кВ Чертолино в пролете опор №21-22 из вне пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №15 ПС 110/35/10 кВ Чертолино действием МТЗ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №15 ПС 110/35/10 кВ Чертолино с целью выявления наличия дефектов после прохождения атмосферного фронта. Устранить выявленные дефекты при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №15 ПС 110/35/10 кВ Чертолино. | - | 0.19167
1473 | 833 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-03 17:58 | 2020-05-03 18:08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Первое отключение ВЛ-110 кВ Редкино-Безбородово-I цепь с отпайкой на ПС 110/10кВ Редкино тяговая (МДЭ) водозабор произошло по причине возникновения однофазного КЗ в результате поверхностного перекрытия полимерного изолятора фазы "С" на шлейф ф. "С" опоры 9А1, по причине снижения диэлектрических свойств (старения изоляции) полимерного изолятора в процессе длительной эксплуатации с 1999 г. Второе отключение ВЛ-110 кВ Редкино-Безбородово-I цепь с отпайкой на ПС 110/10кВ Редкино тяговая (МДЭ) водозабор произошло по причине возникновения однофазного КЗ в результате поверхностного перекрытия полимерного изолятора фазы "С" на шлейф ф. "С" опоры 9А1, по причине снижения диэлектрических свойств (старения изоляции) полимерного изолятора в процессе длительной эксплуатации с 1999 г. Третье отключение ВЛ-110 кВ Редкино-Безбородово-I цепь с отпайкой на ПС 110/10кВ Редкино тяговая (МДЭ) водозабор произошло по причине возникновения однофазного КЗ в результате повреждения (пробоя) полимерного изолятора фазы "С" на опоре 9А1, по причине снижения диэлектрических свойств (старения изоляции) полимерного изолятора в процессе длительной эксплуатации с 1999 г. Ответственный за эксплуатацию оборудования: мастер УСЛ Тверской ПБ Павлов Д.В. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие полимерного изолятора ЛП-70/110-IVГ фазы "С" на опоре №9А ВЛ-110 кВ Редкино-Безбородово-I цепь с отпайкой на ПС 110/10кВ Редкино тяговая (МДЭ) произошло по причине снижения диэлектрических свойств (старения изоляции) полимерного изолятора в процессе длительной эксплуатации с 1999 г., что явилось причиной первого и второго отключения ВЛ-110 кВ Редкино-Безбородово-I цепь с отпайкой на ПС 110/10кВ Редкино тяговая (МДЭ). Повреждение (пробой) полимерного изолятора ЛП-70/110-IVГ фазы "С" на опоре №9А ВЛ-110 кВ Редкино-Безбородово-I цепь с отпайкой на ПС 110/10кВ Редкино тяговая (МДЭ) произошел по причине снижения диэлектрических свойств (старения изоляции) полимерного изолятора в процессе длительной эксплуатации с 1999 г., что явилось причиной третьего отключения ВЛ-110 кВ Редкино-Безбородово-I цепь с отпайкой на ПС 110/10кВ Редкино тяговая (МДЭ). Ответственный за эксплуатацию оборудования: мастер УСЛ Тверской ПБ Павлов Д.В. | Выполнить замену полимерной изоляции фаз "А","В" на опоре №9А ВЛ-110 кВ Редкино-Безбородово-I цепь с отпайкой на ПС 110/10кВ Редкино тяговая (МДЭ). Произвести внеплановый инструктаж мастерам и ИТР УСЛЭП ТверкойПБ о необходимости выполнения технического обслуживания ВЛ 35-110 кВ в соответствии с требованиями НТД. | - | 0.01667
1474 | 512 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-03 17:42 | 2020-05-03 17:49 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | В следствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта, произошло отключение действием МТЗ В 10кВ № 05 ПС 35/10кВ Лыково из-за возникновения двухфазного КЗ, при перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролёте опор №180-181. АПВ не успешно, по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | В результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролёте опор №180-181, произошло отключение действием МТЗ В 10кВ № 05 ПС 35/10кВ Лыково из-за возникновения двухфазного КЗ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №05 ПС 35/10кВ Лыково по всей длине. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №05 ПС 35/10кВ Лыково разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. | - | 0.01377
1475 | 541 | Залегощенский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-03 17:42 | 2020-05-03 17:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате падения ветки с дерева из вне охранной зоны ВЛ-10кВ №12 ПС 35/10кВ "Ломовое" на провода фаз "В" и "С" в пролете опор №24-25 из-за воздействия повторяющихся порывов ветра, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит(МТЗ). АПВ не успешно, по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "В" и "С" (под воздействием ветровой нагрузки) в пролете опор №24-25 ВЛ-10кВ №12 ПС 35/10кВ "Ломовое", произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №12 ПС 35/10кВ "Ломовое" по всей длине. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №12 ПС 35/10кВ "Ломовое" разработать мероприятия и внести их в план работ РЭС. | - | 0.0285
1476 | 824 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-03 17:22 | 2020-05-03 17:32 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10кВ №03(9) ПС 110/10 кВ Мамулино произошло по причине междуфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №19- №20 веткой, упавшей с дерева из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки с дерева на провода в пролете опор №19- №20 ВЛ-10кВ №03(9) ПС 110/10 кВ Мамулино из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области, в связи с чем ВЛ-10кВ №03(9) ПС 110/10 кВ Мамулино отключилась действием МТЗ. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №03(9) ПС 110/10 кВ Мамулино. Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №03(9) ПС 110/10 кВ Мамулино. | - | 0.01667
1477 | 511 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-03 17:17 | 2020-05-03 18:10 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | В следствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта, произошло отключение действием МТЗ В 10кВ № 02 ПС 220/110/10кВ Мценск из-за возникновения двухфазного КЗ, при перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «С» в пролёте опор №135-136. АПВ не успешно, по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | В результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «С» в пролёте опор №135-136, произошло отключение действием МТЗ В 10кВ № 19 ПС 110/35/10кВ Новосергиевка из-за возникновения двухфазного КЗ. | Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ №02 ПС 220/110/10кВ Мценск по всей длине. По результатам внеочередного осмотра КВЛ-10 кВ №02 ПС 220/110/10кВ Мценск разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. | - | 0.12013
1478 | 509 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-03 17:15 | 2020-05-03 17:17 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | В следствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта, произошло отключение действием МТЗ В 10кВ № 19 ПС 110/35/10кВ Новосергиевка из-за возникновения двухфазного КЗ, при перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролёте опор №87-88. АПВ не успешно, по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | В результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролёте опор №87-88, произошло отключение действием МТЗ В 10кВ № 19 ПС 110/35/10кВ Новосергиевка из-за возникновения двухфазного КЗ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №19 ПС 110/35/10кВ Новосергиевка по всей длине. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №19 ПС 110/35/10кВ Новосергиевка разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. | - | 0.001631
1479 | 672 | Угранский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-03 16:57 | 2020-05-03 18:42 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №1011 ПС 110/10кВ Угра явилось междуфазное К.З. при падении под действием сильных порывов ветра ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролёте опор №41 - №42. При подаче напряжения в линию в цикле АПВ и при РПВ ветка оставалась на проводах ЛЭП, затем под действием сильных порывов ветра упала на землю | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной возникновения междуфазного К.З. ВЛ 10кВ №1011 ПС 110/10кВ Угра явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием сильных порывов ветра ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролёте опор №41 - №42. | Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №1011 ПС 110/10кВ Угра дефектов с назначением Убрать порубочные остатки у опоры № 41 ВЛ 10кВ №1011 ПС 110/10кВ Угра. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1011 ПС 110/10кВ Угра на участках прохождения по лесной местности с целью выявления угрожающих деревьев. | - | 0.035
1480 | 529 | Дмитриевский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-03 16:30 | 2020-05-03 18:20 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Отключение ВЛ 10кВ №15 ПС 110кВ Дмитриев произошло в результате междуфазного К.З. между проводами ВЛ при грозовых перенапряжениях с повреждением при грозе одного изолятора 10кВ на опоре №28. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | 03.05.2020 года в 16-30 при грозовых перенапряжениях произошло механическое воздействие атмосферных явлений на провода ВЛ 10кВ №15 ПС 110кВ Дмитриев с повреждением при грозе одного изолятора 10кВ на опоре №28 и в результате междуфазного К.З. между проводами ВЛ произошло отключение ВЛ 10кВ №15 ПС 110кВ Дмитриев действием защит. | Произвести инженерный осмотр ВЛ-10кВ №15 от ПС Дмитриев с составлением листка осмотра. По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ №15 от ПС Дмитриев назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний. | - | 0.67832
1481 | 569 | Покровский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-03 16:08 | 2020-05-03 16:14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева, из вне охранной зоны ВЛ, на провода фаз фаз "А" и "В" в пролете опор №13-14 ВЛ-10кВ Ф№03 ПС 35 кВ Даниловская, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате падение ветки дерева, из вне охранной зоны ВЛ, на провода фаз фаз "А" и "В" в пролете опор №13-14 ВЛ-10кВ Ф№03 ПС 35 кВ Даниловская произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №03 от ПС 35 кВ Даниловская по всей длине. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №03 от ПС 35 кВ Даниловская и включить их в план работ Покровского РЭС. | - | 0.0002
1482 | 572 | Покровский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-03 16:08 | 2020-05-03 16:14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева, из вне охранной зоны ВЛ, на провода фаз фаз "А" и "В" в пролете опор №26-27 ВЛ-10кВ №7 ПС 35 кВ Даниловская, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате падение ветки дерева, из вне охранной зоны ВЛ, на провода фаз фаз "А" и "В" в пролете опор №26-27 ВЛ-10кВ Ф№7 ПС 35 кВ Даниловская произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №7 от ПС 35 кВ Даниловская по всей длине. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №7 от ПС 35 кВ Даниловская и включить их в план работ Покровского РЭС. | - | 0.0175
1483 | 527 | Хотынецкий РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-03 16:06 | 2020-05-03 16:16 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | В результате воздействия повторяющихся стихийных явлений: атмосферные перенапряжения (гроза), произошло нарушение электрической изоляции между фазами "А" и "В" в пролете опор № 55-56 ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10кВ Юрьево, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. АПВ неуспешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Нарушение электрической изоляции | В результате нарушения электрической изоляции между фазами "А" и "В" в пролете опор № 55-56 ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10кВ Юрьево из-за воздействия атмосферных перенапряжений (гроза), произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1 ПС Юрьево по всей длине. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №1 ПС Юрьево и включить их в план работ Хотынецкого РЭС. | - | 0.0015
1484 | 627 | Лискинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-03 15:17 | 2020-05-03 15:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Причиной отключения ВЛ-10-7 ПС 35 кВ Петровское послужило трехфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами "А", "В" и "С" в пролете опор № 186-187 упавшей сухой веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 17 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" и "С" в пролёте опор № 186-187 по ВЛ-10-7 ПС 35 кВ Петровское произошло упавшей сухой веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 17 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-7 ПС 35 кВ Петровское по всей длине с целью выявления сухостойных деревьев или веток, угрожающих падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам осмотра ВЛ-10-7 ПС 35 кВ Петровское разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. | - | 0.0246
1485 | 526 | Золотухинский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-03 13:57 | 2020-05-03 17:26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ-10 кВ 332.16, послужило возникшее межфазное КЗ в пролете опор (2-13) - (2-14), вызванное перекрытием проводов веткой сломанной и принесённой сильным порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов в пролете опор (2-13) - (2-14), произошло по причине слома и наброса ветки на провода сильным порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ № 332.16 от ПС 35/10 кВ Свобода-Сельская, с составлением листа осмотра, особое внимание обратить на деревья, которые находятся в охранной зоне ВЛ и вблизи её, в плане угрозы падения деревьев на ВЛ. По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ № 332.16 от ПС 35/10 кВ Свобода-Сельская, определить мероприятия по устранению выявленных замечаний. | - | 0.418
1486 | 530 | Нерехтский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-03 13:53 | 2020-05-03 15:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Причиной появления межфазного КЗ на ВЛ 10кВ ф.10-01 от ПС Рудино стал обрыв вязки провода на опоре № 93, с касанием провода ф. А с проводом ф. В. Провод и изолятор не повреждены. Обрыв вязки провода произошел в результате ухудшения механических свойств материала вязки провода при длительной эксплуатации и как сопутствующее обстоятельство (сильные порывы ветра до 18 м/с). Вязка выполнена без нарушения технологии проводом А-50. В эксплуатации с 1983 года. Информация по метеоусловиям приложена к Акту. Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Обрыв вязки провода ф. А на опоре № 93 ВЛ 10кВ ф. 10-01 Рудино. | Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-01 Рудино на предмет обнаружения дефектных вязок. Устранить выявленные по результатам обхода ВЛ-10 кВ ф. 10-01 Рудино выявленные замечания при их наличии. | - | 0.0585
1487 | 562 | Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-03 11:50 | 2020-05-03 13:45 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Повреждении КЛ 6кВ ф.606 ПС 35кВ Фокинская (потребительская) сторонней организацией при проведении земляных работ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | При повреждении КЛ 6кВ ф.606 произошло однофазное замыкание фазы "А" на оболочку кабеля с перемежающейся дугой, что привело к перенапряжениям более 1,5 Uном. на фазах "В" и "С", при этом произошёл пробой и разрушение опорных изоляторов фаз "В" и "С" 2 скш 6кВ в ячейке ф. 606 ПС 35кВ Фокинская с возникновением междуфазного замыкания ВС и горения дуги. | Направить письмо владельцу КЛ 6кВ ф.606 ПС 35кВ Фокинская с требованием согласовывать с руководством филиала «Брянскэнерго» проведения работ на своем оборудовании, в процессе которых может произойти повреждение этого оборудования и повлечь отключение (повреждение) оборудования филиала «Брянскэнерго». | - | 2.3
1488 | 671 | Вяземский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-03 11:20 | 2020-05-03 13:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Причиной аварийного отключения Отпайки 18 КВЛ (РП0 - 1) Л-1018 ПС 110/10кВ Вязьма-2 явилось устойчивое междуфазное К.З. возникшее при внутреннем повреждении изоляции силового кабеля КВЛ-10кВ № 4 - 33 кабельной вставки от опоры №3 до опоры №4 Л-1018 ПС 110/10кВ Вязьма-2 АСБ 3х120 мм2 (L=120м) на целом горизонтальном участке прокладки в земле из-за изменения диэлектрических свойств материала изоляции кабеля вследствие длительной (более 53 лет) эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Причиной возникновения междуфазного К.З. на явилось нарушение электрической изоляции, вызванное электрическим пробоем при внутреннем повреждении изоляции силового кабеля АСБ 3х120 мм2 (L=120м) на целом горизонтальном участке прокладки в земле. | Проанализировать количество повреждений участка КВЛ 10кВ № 4-33 (кабельной вставки от опоры №3 до опоры №4) Л-1018 ПС Вязьма-2 АСБ 3х120 мм2 (L=120м) (соответствие параметров требованиям РД 34.45-51.300-97 «Объёмы и нормы испытаний электрооборудования» ) и обоснованные выводы предоставить главному инженеру РЭС для принятия решения по периодичности испытаний, испытательному напряжению или необходимости замены участка КЛ. | - | 0.11
1489 | 812 | Ржевский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-03 10:15 | 2020-05-03 11:56 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение КЛ-10 кВ №22 ПС 110/10 кВ Краностроитель (абонентская) произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия с последующим отгоранием жил кабеля на участке от ТП 10/0,4 кВ №20 до ТП 10/0,4 кВ №68 из-за снижения диэлектрических свойств изоляции жил кабеля в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1972 года. Ответственный за эксплуатацию мастер Ржевского РЭС Иванов И.Е. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие жил кабеля КЛ-10 кВ №22 ПС 110/10 кВ Краностроитель (абонентская) произошло из-за снижения диэлектрических свойств изоляции жил кабеля на участке от ТП 10/0,4 кВ №20 до ТП 10/0,4 кВ №68 в результате естественного износа изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1972 года. Ответственный за эксплуатацию мастер Ржевского РЭС Иванов И.Е. | Провести внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования " участков КЛ-10 кВ №22 ПС 110/10 кВ Краностроитель (абонентская) электротехнической лабораторией службы диагностики УСД РПБ. Провести мастерам Ржевского РЭС внеплановый инструктаж о необходимости выполнения технического обслуживания участков силовых кабелей для обеспечения их надежной работы По результатам испытания устранить выявленные дефекты. | - | 1.8516
1490 | 709 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-03 07:05 | 2020-05-03 07:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение на РП 36 действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ ТП 628 каб.Б ПС 110 кВ Дубовое произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ РП 36-ТП 628 каб.Б ПС 110 кВ Дубовое в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 36-ТП 628 каб.Б ПС 110 кВ Дубовое произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 36-ТП 628 каб.Б ПС 110 кВ Дубовое. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.15
1491 | 147 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-03 05:00 | 2020-05-03 05:38 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение КЛ 6кВ №1 РП 68 - ТП 611 в результате короткого замыкания, возникшего при пробое изоляции силового кабеля на участке КЛ 6кВ ТП 617 - ТП 702 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1985г. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. | Нарушение электрической изоляции | Пробой изоляции силового кабеля на участке КЛ 6кВ ТП 617 - ТП 702 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1985 г. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ ТП 617 - ТП 702 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ ТП 617 - ТП 702 дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру и членам бригады по эксплуатации КЛ №2 о необходимости эксплуатации КЛ в соответствии с НТД. | - | 0.025332
1492 | 524 | Дмитровский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-02 21:55 | 2020-05-02 23:01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате падения ветви дерева из вне охранной зоны на провода ВЛ-10 кВ №11 ПС 35/10 кВ Девятино в пролете опор №21 - №22 из-за воздействия ветровой нагрузки, произошло нарушение электрической изоляции фаз "А", "В" и "С" с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ, в период работы АПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветви дерева из вне охранной зоны на провода ВЛ-10 кВ №11 ПС 35/10 кВ Девятино в пролете опор №21 - №22 из-за воздействия ветровой нагрузки, произошло нарушение электрической изоляции фаз "А", "В" и "С" с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №11 от ПС 35/10 кВ Девятино и включить их в планы работ Дмитровского РЭС. Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №11 от ПС 35/10 кВ Девятино по всей длине. | - | 0.308
1493 | 526 | Дмитровский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-02 21:55 | 2020-05-02 23:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате падения ветви дерева из вне охранной зоны на провода ВЛ-10 кВ №13 ПС 35/10 кВ Девятино в пролете опор №52 - №53 из-за воздействия ветровой нагрузки, произошло нарушение электрической изоляции фаз "А", "В" с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ, в период работы АПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветви дерева из вне охранной зоны на провода ВЛ-10 кВ №13 ПС 35/10 кВ Девятино в пролете опор №52 - №53 из-за воздействия ветровой нагрузки, произошло нарушение электрической изоляции фаз "А", "В" с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №13 от ПС 35/10 кВ Девятино и включить их в планы работ Дмитровского РЭС. Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №13 от ПС 35/10 кВ Девятино по всей длине | - | 0.0525
1494 | 152 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-02 16:40 | 2020-05-02 18:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение КВЛ 10кВ № 01 ПС 35/10кВ "Кулаково" в результате короткого замыкания, возникшего из-за пробоя изоляции концевой кабельной муфты на участке КВЛ 10кВ №1 между ПС 35/10кВ "Кулаково" и опорой №1 вследствие естественного старения изоляции кабельной муфты. Муфта в эксплуатации с 1998г. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Нарушение электрической изоляции | Пробой изоляции концевой кабельной муфты на участке КВЛ 10кВ №1 между ПС 35/10кВ "Кулаково" и опорой №1 вследствие естественного старения изоляции кабельной муфты. Муфта в эксплуатации с 1998г. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Выполнить внеочередной осмотр трассы КВЛ 10кВ №1 ПС 35/10кВ "Кулаково" с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КВЛ 10кВ №1 ПС 35/10кВ "Кулаково" дефектов Провести внеплановый инструктаж мастеру РЭС Котову Н. Н. о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД. | - | 0.20533
1495 | 710 | Борисовский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-02 12:31 | 2020-05-02 13:19 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Появление сигнала "земля" на II секции шин 10 кВ ПС 110 кВ Борисовка произошло в результате пробоя и разрушения разрядника фазы "В" РУ 10 кВ КТП 1112 ЛЭП 10 кВ №11 с последующим перекрытием воздушного промежутка между проводом шлейфа разрядника фазы "В" и металлоконструкцией РУ 10 кВ КТП, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции между проводом шлейфа разрядника фазы "В" и металлоконструкцией РУ 10 кВ КТП 1112 ЛЭП 10 кВ №11 ПС 110 кВ Борисовка произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Выполнить внеочередной осмотр КТП 1112, ЛЭП 10 кВ №11 ПС 110 кВ Борисовка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.0216
1496 | 528 | Железногорский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-02 12:06 | 2020-05-02 15:13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Земля в сети 10кВ возникла по причине пробоя изолятора в результате развившегося дефекта изоляции в следствии длительной эксплуатации (с 1970г.) на оп.№87 ВЛ-10кВ № 14 от ПС Михайловка и последующим повреждением провода в пролете оп.№86-88 и разрушением изолятора. | Нарушение электрической изоляции | Повреждение изолятора на оп.№87 и провода в пролете оп.№86-88 ВЛ-10кВ №14 ПС Михайловка произошло в результате пробоя изолятора результате развившегося дефекта изоляции в следствии длительной эксплуатации (с 1970г.) | Произвести инженерный осмотр состояния стержневой изоляции ВЛ-10кВ №14 ПС Михайловка с составлением листа осмотра. По результатам осмотра состояния стержневой изоляции ВЛ-10кВ №14 ПС Михайловка назначить сроки устранения выявленных замечаний. Провести обучение персонала распредстей, ОВБ РЭС по выявлению дефектов при обходах и осмотрах способствующих отключению ВЛ | - | 0.23375
1497 | 538 | Верховский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-02 09:29 | 2020-05-02 09:31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате падения ветки дерева (из вне охранной зоны КВЛ) при ветровой нагрузке на провода фаз "А" , "В" в пролете опор 18-19 КВЛ-10кВ №5 ПС 35/10кВ Песочное произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устранено действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки дерева (из вне охранной зоны КВЛ) на провода фаз "А" и "В" в пролете оп.№18-19 КВЛ-10кВ №5 ПС 35/10кВ "Песочное" , произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №5 от ПС 35/10 кВ Песочное по всей длине. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №5 от ПС 35/10 кВ Песочное и включить их в план работ Верховского РЭС. | - | 0.002382
1498 | 509 | Солигаличский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-02 02:35 | 2020-05-02 02:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Починок в пролете опор №41-42 обнаружено дерево лежащее под проводами ВЛ, выпавшее из-за пределов охранной зоны ВЛ от действий сильных порывов юго-западного ветра скоростью до 18 м/с, при падении дерево своей вершиной перекрыло провода соседних фаз, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты, далее дерево, раскачиваемое порывами ветра, упало на землю, что позволило выполнить успешное включение ВЛ. Ширина просеки на данном участке ВЛ соответствует НТД. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Кратковременный схлест проводов в пролете опор №41-42 ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Починок упавшим деревом. | Провести внеочередной обход ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Починок с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Починок устранить выявленные замечания. Провести обследование опор, подвергшихся одностороннему тяжению при падении дерева на провода ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Починок. По результатам обследования опор, подвергшихся одностороннему тяжению при падении деревьев на провода ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Починок устранить выявленные замечания. | - | 0.00875
1499 | 513 | Павинский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-02 01:15 | 2020-05-02 02:37 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Причиной возникновения "земли" на ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС Павино явилось повреждение на ведомственной ТП №136 (ООО "Павинское"). |  |  | Заключить договор с ООО "Павинское" на техобслуживание ТП №136. | - | 0.34168
1500 | 523 | Горшеченский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-01 16:45 | 2020-05-01 16:52 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Отключение действием МТЗ В 10 кВ ЛЭП 10 кВ №03 ПС 110/35/10 кВ Горшечное произошло из-за самоустранившегося межфазного КЗ в результате пробоя искрового промежутка разрядника РДИП 10 кВ фазы «В» на оп.№95 и фазы «С» на оп.№96 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта в районе расположения ВЛ. | Нарушение электрической изоляции | Пробой искрового промежутка разрядника 10 кВ фазы «В» на оп.№95 и фазы «С» на оп.№96 произошло из-за воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Выполнить выборочный инженерный верховой осмотр устройств защиты от перенапряжения разрядников РДИП 10кВ на ВЛ 10кВ№03 ПС 110/35/10кВ Горшечное Произвести измерение сопротивления заземляющего устройства опоры №95 и №96 ВЛ 10кВ№03 ПС 110/35/10кВ Горшечное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.00028
1501 | 595 | Грибановский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-01 16:17 | 2020-05-01 18:03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | При выполнении аварийного осмотра КТП 10/0,4 кВ №910 ПС 110 кВ Верхний Карачан установлено, что в результате естественного старения высоковольтных обмоток трансформатора произошел пробой изоляции и межвитковое короткое замыкание. Трансформатор в эксплуатации с 1975 года. | Нарушение электрической изоляции | Пробой изоляции и межвитковое короткое замыкание высоковольтных обмоток трансформатора на КТП 3-23 от ПС 110 кВ Большевик, вследствие нарушения изоляционных свойств обмоток высокого напряжения трансформатора в процессе длительной эксплуатации. | Произвести внеочередной осмотр и электрические измерения силовых трансформаторов с длительным сроком эксплуатации более 25 лет по ВЛ 10 кВ №9 ПС 110 кВ Верхний Карачан с целью выявления снижения сопротивления изоляции обмоток трансформаторов. По результатам внеочередного осмотра и измерения силовых трансформаторов на КТП по ВЛ 10 кВ №9 ПС 110 кВ Верхний Карачан наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Провести внеплановый инструктаж персоналу Грибановского РЭС, выполняющему техническое обслуживание ТП, на тему «Диагностика, техническое обслуживание ТП 10/0,4кВ». | - | 0.017667
1502 | 511 | Пыщугский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-01 16:12 | 2020-05-01 17:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-07 ПС Пыщуг в пролетах опор №23-24 обнаружено дерево лежащее на земле под проводами ВЛ, упавшее на провода от действий сильных порывов западного ветра скоростью до 17м/с. При падении дерево своей вершиной перекрыло провода всех фаз, что привело к возникновению К.З. и отключению ВЛ действием защиты, далее дерево раскачиваемое порывами ветра, отцепилось от проводов и под собственным весом упало под провода ЛЭП, что позволило произвести включение ВЛ успешно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов ВЛ в пролете опор №23-24 ВЛ 10 кВ Ф10-07 ПС 110/35/10 кВ Пыщуг упавшим деревом. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-07 ПС 110/35/10 кВ Пыщуг с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-07 ПС 110/35/10 кВ Пыщуг устранить выявленные замечания. | - | 0.36
1503 | 588 | Сосновский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-01 16:00 | 2020-05-01 18:10 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | В результате наезда сторонним транспортным средством на опору ВЛ 10кВ№3 , произошел излом одностоечной промежуточной ж/б опоры№5-5 и ее падение, обрыв проводов в пролете опор №5/4-5/6 возникло двухфазное КЗ вызвавшее срабатывание защиты на отключение В 10кВ №3 ПС 35кВ Зелёная. | Внешнее механическое воздействие (Прочие механические воздействия) | В результате наезда транспортного средства на опору, произошёл излом опоры №5-5 , обрыв проводов в пролёте опор №5/4-5/6. Возникшее КЗ вызвало срабатывание защиты на отключение В 10кВ№3 ПС 35кВ Зелёная. | Выполнить осмотр состояния опор, провода и линейной арматуры опор №5/3-5/7 подвергшихся динамическому рывку, с целью выявление дефектов. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). | - | 0.019584
1504 | 702 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-01 15:54 | 2020-05-01 16:12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Появление сигнала "земля" на II секции шин 10 кВ ПС 110 кВ Западная произошло в результате пробоя изоляции жилы фазы "А на оболочку КЛ 10 кВ ТП 765-ТП 869 каб.Б ПС 110 кВ Западная, вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Пробой изоляции жилы фазы "А" на оболочку КЛ 10 кВ ТП 765-ТП 869 каб.Б ПС 110 кВ Западная в целом месте произошёл из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 765-ТП 869 каб.Б ПС 110 кВ Западная. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.15
1505 | 503 | Островский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-01 14:33 | 2020-05-01 14:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | При порывах ветра (до 17 м/с) произошло падение дерева на провода ВЛ-10кВ ф. 10-02 от ПС Клеванцово, которое при падении перемкнуло провода соседних фаз, что привело к межфазному КЗ и отключению МВ-10кВ от действия МТЗ с последующим неуспешным АПВ, в последствии дерево под собственным весом упало на землю, что в дальнейшем позволило выполнить успешно РПВ. Повреждений ВЛ-10кВ нет. Оборудование РЗА работало правильно. Метеосправка приложена к акту. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате усиления ветра произошел излом и падение дерева на провода ВЛ-10кВ ф. 10-02 от ПС Клеванцово, которое при падении кратковременно перемкнула провода соседних фаз, что привело к межфазному КЗ и отключению МВ-10кВ от действия МТЗ. | Провести внеплановый обход ВЛ-10кВ ф. 10-02 ПС Клеванцово, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. По итогам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 10-02 ПС Клеванцово устранить выявленные замечания (при их наличии). | - | 0.000933
1506 | 157 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-01 09:25 | 2020-05-01 09:44 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Отключение ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10кВ "Сараево" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №19-№20 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №19-№20 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №19-№20 ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10кВ "Сараево". Провести внеплановый инструктаж мастеру Яковлеву Ю.М. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. | - | 0.04022
1507 | 508 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-01 04:55 | 2020-05-01 06:03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате падения ветки из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "С" ВЛ-10 кВ № 15 ПС 110/10 кВ Воин 1 (под воздействием ветровой нагрузки) в пролете опор №3-13- №3-14 произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит(МТЗ). АПВ не успешно, по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "С" ВЛ-10 кВ №15 ПС 110/10 кВ Воин 1 (под воздействием ветровой нагрузки) в пролете опор №3-13- №3-14 произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания замыкание, устраненного действием защит. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №15 ПС 110/10кВ Воин 1 по всей длине. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №15 ПС 110/10кВ Воин 1 разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. | - | 0.18926
1508 | 499 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-05-01 04:07 | 2020-05-01 06:03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-10 кВ на целом месте, на участке ТП-419 2 с.ш. - ТП-498 2 с.ш. (кабель 1982 года). | Нарушение электрической изоляции | Межфазное замыкание жил КЛ-10 кВ на участке ТП-419 2 с.ш. - ТП-498 2 с.ш. на целом месте. | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-10 кВ ТП-419 2 с.ш. - ТП-498 2 с.ш. Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ТП-419 2 с.ш. - ТП-498 2 с.ш. По результатам обхода КЛ-10 кВ ТП-419 2 с.ш. - ТП-498 2 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ТП-419 2 с.ш. - ТП-498 2 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии). | - | 0.38666
1509 | 145 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-30 22:40 | 2020-04-30 23:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение КЛ 6кВ № 12 РП 15 в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фазы "В" и фазы "С" участка воздушной линии ВЛ 6 кВ ТП 820 - ТП 761 в пролете опор №5-№6 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фазы "В" и фазы "С" участка воздушной линии ВЛ 6 кВ ТП 820 - ТП 761 в пролете опор №5-№6 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ТП 820 - ТП 761 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 6 кВ ТП 820 - ТП 761 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | 0.01
1510 | 141 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-30 22:33 | 2020-05-01 00:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 6 кВ №13 Жилая зона ПС 110/6 кВ "Перекоп"" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №35-№36 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №35-№36 ВЛ 6 кВ №13 Жилая зона ПС 110/6 кВ "Перекоп" веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ №13 Жилая зона ПС 110/6 кВ "Перекоп" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 6 кВ №13 Жилая зона ПС 110/6 кВ "Перекоп" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения | - | 0.156
1511 | 613 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-30 20:50 | 2020-04-30 21:19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение ВЛ 6кВ № 36 ПС Гидрооборудование произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя жил силового кабеля6 кВ на участке, от ПС "Гидрооборудование" до РП-2л. в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 38 лет. Последние испытания проведены 20.09.2019 г. | Нарушение электрической изоляции | Причина пробоя силового кабеля ВЛ 6кВ № 36 ПС Гидрооборудование на участке от ПС "Гидрооборудование" до РП-2л. произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей по ВЛ 6кВ № 36 ПС Гидрооборудование, со сроком эксплуатации более 15 лет По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения. Мастеру Куликову С.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию КЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. | - | 0.19332
1512 | 158 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-30 19:00 | 2020-04-30 20:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ "Горки" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6-№7 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги найдена под проводами ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6-№7 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги найдена под проводами ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ "Горки". По результатам осмотра устранить ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ "Горки" выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | 0.042001
1513 | 842 | Торжокский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-30 18:40 | 2020-04-30 19:12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10 кВ №05 (Стружня) ПС 35/10 кВ Мошки произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №36 - №37, в результате падения дерева из вне охранной зоны ВЛ-10 под воздействием сильного порыва ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №36-37 ВЛ 10 кВ №05 (Стружня) ПС 35/10 кВ Мошки произошло межфазное КЗ проводов в пролете опор №36-37, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №05(Стружня) ПС 35/10 кВ Мошки действием МТЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №05 (Стружня) ПС 35/10 кВ Мошки. Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №05 (Стружня) ПС 35/10 кВ Мошки дефекты. | - | 0.023465
1514 | 521 | Стародубский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-30 16:34 | 2020-04-30 17:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз "В" и "С" в пролете опор №56-57 ВЛ-10кВ ф.109 ПС Десятуха. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Падение ветки привело к механическому воздействию и нарушению изоляции, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.109 ПС Десятуха. | Произвести обрезку веток, угрожающих падением на провода ВЛ-10кВ ф.109 ПС Десятуха, на деревьях растущих вне охранной зоны, в пролете опор №56-57. | - | 0.112
1515 | 520 | Почепский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-30 16:25 | 2020-04-30 17:20 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Перекрытие птицей воздушного промежутка между проводами фаз «С» и «В» на опоре №41 ВЛ-10кВ ф.1023 ПС 35кВ Селищанская. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие птицей воздушного промежутка между проводами фаз «С» и «В» на опоре №41 ВЛ-10кВ ф.1023 ПС 35кВ Селищанская привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1023 ПС 35кВ Селищанская. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1023 ПС 35кВ Селищанская на предмет интенсивного гнездования птиц на опорах и в охранной зоне ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф.1023 ПС 35кВ Селищанская наметить мероприятия по установке на опорах в местах гнездования птиц, отпугивающих устройств. | - | 0.00825
1516 | 518 | Карачевский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-30 15:53 | 2020-04-30 16:11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №71-72 ВЛ-6кВ ф.615 ПС Карачевская. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Падение ветки привело к механическому воздействию, нарушению изоляции, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-6кВ ф.615 ПС Карачевская. | Произвести обрезку веток, угрожающих падением на провода ВЛ-6кВ ф.615 ПС Карачевская, на деревьях растущих вне охранной зоны, в пролете опор №71-72. | - | 0.003
1517 | 506 | Хотынецкий РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-30 15:40 | 2020-04-30 15:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | В результате касания ветвей дерева проводов ВЛ-10 кВ №1А ПС Ильинская при ветровой нагрузке фаз "В" и "С" в пролете опор №30-31, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного к.з., устраненному действием защит. АПВ неуспешно по причине не устранившегося к.з. в период работы АПВ. | Нарушение электрической изоляции | В результате нарушения электрической изоляции фаз "В" и "С" ВЛ 10кВ №1А ПС 35/10кВ Ильинская ветвями дерева в пр.опор №30-31 из-за несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ, произошло возникновение межфазного короткого замыкания и отключение В 10кВ ВЛ №1А на ПС Ильинская. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1А ПС 35/10кВ Ильинская по всей длине Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №1А ПС 35/10кВ Ильинская нарушений и включить их в план работ Хотынецкого РЭС. РЭС Провести расчистку трассы ВЛ-10кВ №1А ПС 35/10кВ Ильинская от ДКР в пр.опор №30-31. | - | 0.002
1518 | 695 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-30 13:30 | 2020-04-30 13:56 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отключение на РП 8 ПС 110 кВ Северная действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ ТП 473, КЛ 10 кВ Р 1106 произошло в результате возникновения повреждения в ТП 952 ПС 110 кВ Северная (находится на балансе потребителя ООО "Белагрохимия"). |  |  | Направить письмо потребителю о необходимости приведения состояния электроустановок в соответствие требованиям НТД. | - | 0.034664
1519 | 201 | Большесельский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-30 13:14 | 2020-04-30 14:54 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ 10кВ № 133 ПС 35/10кВ Новое Село по причине КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №148-№149 деревом, упавшим при сильных порывах ветра из охранной зоны ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №148-№149 деревом, упавшим при сильных порывах ветра из охранной зоны ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно | Выполнить выпиливание деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10кВ № 133 ПС 35/10кВ Новое Село в пролетах опор №148-№149 Провести внеплановый инструктаж бригаде о необходимости эксплуатации электрооборудования ВЛ 10кВ № 133 ПС 35/10кВ Новое Село в соответствии с НТД. | - | 0.021733
1520 | 525 | Мглинский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-30 12:21 | 2020-04-30 13:38 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на шлейфа двух фаз ВР-10кВ КТП-298 ф.104 ПС 35кВ Дивовка. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между шлейфами двух фаз ВР-10кВ КТП-298 ф.104 ПС 35кВ Дивовка упавшей веткой дерева, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.104 ПС 35кВ Дивовка. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.104 ПС 35кВ Дивовка с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф.104 ПС 35кВ Дивовка произвести обрезку веток на выявленных деревьях. | - | 0.026949
1521 | 171 | Некоузский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-30 10:55 | 2020-04-30 13:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ № 09 ПС 110/10кВ Некоуз в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №41-№42 вследствие падения дерев из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Дерево со следами перекрытий обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №41-№42 вследствие падения дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Дерево со следами перекрытий обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 09 ПС 110/10кВ Некоуз Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 09 ПС 110/10кВ Некоуз. | - | 0.095334
1522 | 150 | Мышкинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-30 10:51 | 2020-04-30 12:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Отключение ВЛ 10 кВ № 6 Рождественский ПС 35/10 кВ Рождествено в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3-4 - №3-5 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ-правильно. Работа-АПВ правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3-4 - №3-5 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ-правильно. Работа-АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить расчистку ВЛ 10 кВ № 6 Рождественский ПС 35/10 кВ Рождествено в пролетах опор №3-4 - №3-6; №17-№19; №22-№23; №1-1 - №1-2; №2-1 - №2-2 от ДКР, произрастающей в охранной зоне. Провести внеплановый инструктаж бригаде о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. | - | 0.051565
1523 | 493 | Нерехтский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-30 06:34 | 2020-04-30 06:50 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | При аварийном обходе ВЛ 10кВ ф. 10-04 ПС Космынино было обнаружено тело птицы в пролете опор № 2-№ 3 ВЛ. При взлете птица перекрыла крыльями провода соседних фаз, вызвав этим междуфазное короткое замыкание, которое привело к срабатыванию защиты от МТЗ. | Нарушение электрической изоляции | Межфазное перекрытие изоляции через тело птицы в пролете опор № 2-№ 3 ВЛ 10 кВ ф. 10-04 ПС Космынино. | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10кВ ф. 10-04 ПС Космынино с применением бинокля с целью выявления дефектов на ВЛ. По результатам обследования ВЛ 10 кВ ф. 10-04 ПС Космынино устранить выявленные замечания (при их наличии). | - | 0.05334
1524 | 591 | Новохоперский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-30 03:46 | 2020-04-30 05:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ № 2 ПС 110 кВ Большевик произошло в результате перекрытия воздушного промежутка проводов фаз «А» и «В» в пролете опор № 34-35 веткой дерева занесённой сильными порывами ветра до 17 м/с из-за пределов охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролете опор № 34-35 ВЛ 10 кВ № 2 ПС 110 кВ Большевик произошло веткой дерева, занесённой из вне охранной зоны ВЛ, при сильных порывах ветра до 17 м/с. | По результатам осмотра ВЛ 10 кВ № 2 ПС 110 кВ Большевик разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 2 ПС 110 кВ Большевик по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. | - | 0.024266
1525 | 588 | В.Хавский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-29 21:53 | 2020-04-29 21:54 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ № 5 ПС 110 кВ В. Хава вызванное кратковременным схлестом между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 12-13 из-за ослабления крепления вязок проводов при увеличении стрелы провеса проводов при сильных порывах ветра до 20 м/с. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Кратковременный схлест между проводами фаз "В" и "С" ВЛ 10 кВ № 5 ПС 110 кВ В. Хава произошел из- за ослабления крепления вязок проводов в пролете опор № 12-13 при сильных порывах ветра до 20 м/с. | По результатам осмотра ВЛ-10кВ № 5 ПС 110 кВ В. Хава наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 5 ПС 110 кВ В. Хава по всей протяжённости, на предмет выявления разрегулировки стрелы провеса. Произвести перетяжку в соответствии с таблицей стрел провеса на аварийном участке пролета опор №12-13 ВЛ-10кВ № 5 от ПС 110 кВ В. Хава. | - | 0.00334
1526 | 498 | Знаменский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-29 20:50 | 2020-04-29 21:00 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Из-за попадания птицы на провода ВЛ в пролете опор №18-19 произошло отключение ВЛ 10кВ №13 ПС 110/35/10кВ Знаменская | Нарушение электрической изоляции | В следствии нарушения электрической изоляции между фазами "А" и "В" через тело птицы произошло короткое замыкание что привело к отключению ВЛ 10кВ №13 ПС 110/35/10кВ Знаменская действием защит. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №13 ПС Знаменское по всей длине Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №13 ПС Знаменское и включить их в план работ Знаменского РЭС | - | 0.098686
1527 | 515 | Трубчевский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-29 20:00 | 2020-04-29 20:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз в пролете опор №14-№15 ВЛ-10кВ ф.1001 ПС 35кВ Радутино. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз в пролете опор №14-№15 ВЛ-10кВ ф.1001 ПС 35кВ Радутино, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1001 ПС 35кВ Радутино. | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1001 ПС 35кВ Радутино в пролете опор №14-№15, угрожающих падением на провода. | - | 0.006667
1528 | 496 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-29 18:10 | 2020-04-29 22:31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате падения ветки (с дерева из вне охранной зоны ВЛ) при воздействии ветровой нагрузки, на траверсу опоры №111 ВЛ 10кВ № 08 ПС 35/10кВ Протасово, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением замыкания на землю фазы "В", устраненного оперативным отключением. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки (с дерева из вне охранной зоны ВЛ) при ветровой нагрузки, на траверсу опоры №111 ВЛ 10кВ № 08 ПС 35/10кВ Протасово, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением замыкания на землю фазы "В", устраненного оперативным отключением. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №08 ПС 35/10кВ Протасово по всей длине. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №08 ПС 35/10кВ Протасово разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. | - | 0.02175
1529 | 522 | Советский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-29 17:40 | 2020-04-29 19:21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Причиной аварийного отключения ВЛ 10 кВ №4514 ПС Рог Колодец явилось межфазное КЗ, возникшее в пролете опор №2-11-2-12 из-за перекрытия изоляции проводов веткой с дерева растущего в охранной зоне ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие изоляции проводов ВЛ 10 кВ №4514 ПС Рог Колодец в пролете опор №2-11-2-12 веткой с дерева растущего в охранной зоне ВЛ. | Произвести инженерный осмотр ВЛ 10 кВ №4514 ПС Рог Колодец По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №4514 ПС Рог Колодец составить график устранения выявленных дефектов. Произвести обрезку крон деревьев, вырубку в пролете опор № 2-11-2-12 на ВЛ 10 кВ №4514 ПС Рог Колодец | - | 0.13837
1530 | 514 | Клинцовский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-29 17:17 | 2020-04-29 17:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Воздействие порывистого ветра, до 17 м/с, привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.104 ПС Залиннейная в пролёте опор №59-60. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-10кВ ф.104 ПС Залинейная, в пролёте опор №59-60, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.104 ПС Залиннейная. | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.104 ПС Залинейная в пролете опор №59-60. | - | 0.055
1531 | 587 | Хохольский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-29 17:11 | 2020-04-29 17:12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Хохол-2 произошло в результате перекрытия проводов фаз «В» и «С» в пролете опор №114-115, вызванного касанием ветками ДКР из охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 17 м/с. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие воздушного промежутка между фаз «В» и «С» в пролете опор №114-115 на ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Хохол-2, произошло вследствие касания ветками ДКР из охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 17 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Хохол-2 по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев и ДКР, ветви которых угрожают падением или касанием проводов ВЛ. Произвести расчистку трассы ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Хохол-2 от ДКР в пролете опор №114-115. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Хохол-2 разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. | - | 0.00845
1532 | 491 | Кологривский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-29 17:10 | 2020-04-29 18:32 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Под воздействием порыва западного ветра силой 17 м/с произошел слом дерева и падение его на провода ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС Кологрив в пролете опор № 21-22. Дерево легло на провод ВЛ, что привело к замыканию на "землю". Под действием порывов ветра дерево упало на землю под провода. Информация по метеоусловиям прикреплена в документах. Повреждений провода нет. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Падение дерева на провода в пролете опор № 21-22 ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС 35/10 кВ Кологрив при прохождении атмосферного фронта, сопровождающегося резкими порывами ветра до 17 м/с. | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС 35/10 Кологрив с целью выявления угрожающих деревьев, в т.ч. вне охранной зоны ВЛ, которые в сложных климатических условиях могут стать причиной ТН. Выявленные при проведении внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС Кологрив замечания, влияющие на надежную эксплуатацию ВЛ устранить. | - | 0.13667
1533 | 689 | Корочанский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-29 16:52 | 2020-04-29 18:32 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Поповка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор №7/100-7/101 упавшей веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор №7/100-7/101 ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Поповка произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, на провода при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Поповка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.21671
1534 | 119 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-29 16:40 | 2020-04-29 17:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ "Скоморохово" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В"в пролете опор №83-№84 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "А" и "В"в пролете опор №83-№84 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ "Скоморохово". По результатам осмотра ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ "Скоморохово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | 0.006667
1535 | 609 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-29 16:33 | 2020-04-29 17:45 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отключение ВЛ 6кВ № 09 ПС Таволжанка до ЛР №25 участка ВЛ-6 кВ №02 Таволжанка произошло по причине межфазного К.З. при повреждении оборудования ТП 204П, находящейся в эксплуатационной ответственности ОАО «Вымпел-Коммуникации». |  |  | Направить в адрес ОАО «Вымпел-Коммуникации» претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. | - | 0.156
1536 | 684 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-29 16:19 | 2020-04-29 17:08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №7 ПС 110 кВ Северная произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции концевой муфты 10 кВ на опоре №3/1 участка КЛ 10 кВ от КТП 716 до Р-705 вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции концевой муфты 10 кВ на опоре №3/1 участка КЛ 10 кВ от КТП 716 до Р-705 ЛЭП 10 кВ №7 ПС 110 кВ Северная произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной (обход) осмотр трассы на участке КЛ 10 кВ от КТП 716 до Р-705 ЛЭП 10 кВ №7 ПС 110 кВ Северная. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.17967
1537 | 583 | Рамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-29 16:15 | 2020-04-29 17:31 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Аварийное отключение В ВЛ-10-4 ПС 35кВ Верейка произошло в результате повреждения на оборудовании КТП 997 ПС 35кВ Верейка, находящейся на балансе потребителя Барышникова В.В. |  |  | Направить письмо потребителю Барышникову В.В. о приведении потребительского оборудования КТП 997 ВЛ-10-4 ПС 35кВ Верейка в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования. | - | 1.306
1538 | 801 | Рамешковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-29 16:05 | 2020-04-29 18:26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Киверичи произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №217 - №218 веткой, упавшей на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны ВЛ 10кВ в результате сильного порывистого ветра, (без обрыва проводов в данном пролете опор). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки с дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны, на провода ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Киверичи произошло междуфазное КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №217- 218 в результате чего ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Киверичи отключилась действием МТЗ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Киверичи с целью выявления угрожающих деревьев. Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Киверичи дефекты. | - | 0.3807
1539 | 501 | Кромской РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-29 15:50 | 2020-04-29 16:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | В результате несвоевременной вырубки деревьев, угрожающих падением на провода, под воздействием ветровых нагрузок, произошло падение ветви дерева из охранной зоны ВЛ 10кВ на опору №10 ВЛ-10 кВ №8 ПС 35/10кВ Шахово, что привело к замыканию на землю через траверсу и появлению сигнала "Земля" в сети 10кВ устраненного оперативным отключением. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Под воздействием повторяющихся ветровых нагрузок произошло падение ветви дерева из охранной зоны ВЛ 10кВ на опору №10 с перекрытием ф."С" и траверсы опоры, что привело к появлению сигнала "Земля" в сети ВЛ-10кВ №8 ПС Шахово. | Разработать мероприятия устранения выявленных замечаний, по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №8 ПС 110/35/10кВ Шахово и включить их в план работ РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №8 ПС 110/35/10кВ Шахово по всей длине. | - | 0.16134
1540 | 608 | Долгоруковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-29 15:47 | 2020-04-29 16:48 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ 10кВ №15 ПС Стегаловка произошло по причине межфазного К.З. проводов в пролёте опор №116-117, при падении сухого дерева, росшего в пределах охранной зоны ВЛ, от воздействие сильного ветра до 21 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Механическое воздействие при падении сухого дерева, росшего в пределах охранной зоны ВЛ, в пролёте опор №116-117 на ВЛ 10кВ №15 ПС Стегаловка | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №15 ПС Стегаловка по всей длине, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры. При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода ВЛ 10кВ №15 ПС Стегаловка произвести вырубку (обрезку крон). Мастеру Токарев Г.И. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. | - | 0.70966
1541 | 601 | Чаплыгинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-29 15:15 | 2020-04-29 17:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Причиной нарушения электроснабжения явилось повреждение опоры в результате эрозийного износа и расщепления древесины Опоры №1 в связи с длительным сроком эксплуатации (с 1979г). | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате загнивания) | междуфазное замыкание из-за схлеста проводов в результате излома деревянной опоры №1 | На ВЛ 10кВ №5 Колхоз им.Калинина ПС Ведное произвести замеры на степень загнивания деревянных опор При выявлении сверхдопустимого загнивания опор произвести их замену на ЖБ | - | 0.14983
1542 | 798 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-29 14:45 | 2020-04-29 18:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Перегорание ПКТ- 10 трёх фаз в РУ-10 кВ на ТП 10/0,4 кВ №362 Тенешкино запитанной от ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Лисицкий Бор с погашением силового трансформатора вызвано междуфазным к.з. из за перекрытия токоведущих частей телом кошки в результате ее проникновения на ввода 10 кВ силового трансформатора. Ответственный за эксплуатацию мастер Калининского РЭС Корогод И.Ю. | Нарушение электрической изоляции | В результате касания животным токоведущих частей (вводов 10 кВ) трансформатора произошло междуфазное КЗ , что послужило причиной перегорания ПК-10 в РУ-10 кВ на ТП 10/0,4 кВ №362 Тенешкино запитанной от ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Лисицкий Бор. Ответственный за эксплуатацию мастер Калининского РЭС Корогод И.Ю. | Исключить попадание животных и птиц на токоведущие части силового трансформатора на ТП 10/0,4 кВ №362 Тенешкино . Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ТП 10/0,4 кВ. | - | 0.0035
1543 | 606 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-29 14:40 | 2020-04-29 17:23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10 кВ "Строитель коммунизма" от ПС 35/10 кВ "Борино" произошло по причине межфазного К.З. проводов в пролете опор 6/12 - 6/13 из-за падения дерева, росшего вне охранной зоне ВЛ, при сильных порывах ветра до 21 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Механическое воздействие при падении дерева в пролёте опор 6/12 - 6/13 ВЛ-10 кВ "Строитель коммунизма" от ПС 35/10 кВ "Борино", при сильных порывах ветра до 21 м/с. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Строитель Коммунизма ПС Борино по всей длине на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода или опоры. При выявлении деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ-10кВ Строитель Коммунизма ПС Борино, произвести вырубку (обрезку крон). | - | 0.66559
1544 | 492 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-29 14:26 | 2020-04-29 15:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте, на участке ТП-44 2 с.ш. - ТП-116 2 с.ш. (кабель 1987 года). | Нарушение электрической изоляции | Межфазное замыкание жил КЛ-6 кВ на участке ТП-44 2 с.ш. - ТП-116 2 с.ш. на целом месте. | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-6 кВ ТП-44 2 с.ш. - ТП-116 2 с.ш. Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-44 2 с.ш. - ТП-116 2 с.ш. По результатам обхода КЛ-6 кВ ТП-44 2 с.ш. - ТП-116 2 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-44 2 с.ш. - ТП-116 2 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии). | - | 0.36677
1545 | 605 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-29 14:20 | 2020-04-29 17:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ-10 кВ "Хорошевка" от ПС 35/10 "Тюшевка" произошло по причине межфазного К.З. проводов в пролете опор 176 - 177 из-за падения дерева, росшего в пределах охранной зоны ВЛ, при сильных порывах ветра до 21 м/с, с обрывом трёх проводов, и срыва штыревого изолятора на опоре №177. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Обрыв проводов фаз "А", "В", "С" в пролётах опор 176 - 177 и срыв с повреждением штыревого изолятора на опоре №177, ВЛ-10 кВ "Хорошевка" от ПС 35/10 "Тюшевка", произошло по причине механического воздействия при падении дерева. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Хорошевка ПС 35/10 Тюшевка по всей длине на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода или опоры. При выявлении деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ-10кВ Хорошевка ПС 35/10 Тюшевка, произвести вырубку (обрезку крон). Мастеру Копытов А.А. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД | - | 0.55782
1546 | 117 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-29 14:10 | 2020-04-29 15:42 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10кВ "Горки" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №290-№291 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами воздействия электрической дуги найдена под проводами ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №290-№291 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами воздействия электрической дуги найдена под проводами ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10кВ "Горки" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10кВ "Горки" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | 0.023001
1547 | 797 | Конаковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-29 13:45 | 2020-04-29 15:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-6кВ №14 ПС 35/6 кВ №5 произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №25 - №26 деревом, упавшим на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны ВЛ-6 кВ в результате сильного порывистого ветра, (без обрыва проводов в данном пролете опор). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ-6кВ №14 ПС 35/6 кВ №5 в пролёте опор №25 - №26, выпавшего из-за пределов охранной зоны под воздействием сильного порывистого ветра произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ-6кВ №14 ПС 35/6 кВ №5 отключилась действием МТЗ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ №14 ПС 35/6 кВ №5. Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-6кВ №14 ПС 35/6 кВ №5 дефекты. | - | 0.5
1548 | 580 | Семилукский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-29 13:09 | 2020-04-29 13:12 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Причиной отключения ВЛ 10-1 ПС 35кВ Ст. Ведуга послужило повреждение на потребительской ТП 309 ПС 35кВ Ст. Ведуга принадлежащей КФХ «Надежда». |  |  | Направить письмо потребителю КФХ «Надежда» о приведении потребительского оборудования ТП 309 ПС 35кВ Ст. Ведуга в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Ответственное лицо: | - | 0.0195
1549 | 129 | Угличский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-29 12:58 | 2020-04-29 14:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №125 ПС 110/35/10кВ "Углич" произошло вследствие КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №85-№86 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №85-№86 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №125 ПС 110/35/10кВ "Углич" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №125 ПС 110/35/10кВ "Углич" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | 0.003733
1550 | 492 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-29 12:55 | 2020-04-29 15:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате падения высокого дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за неблагоприятных атмосферных воздействий (порывов ветра) произошел обрыв проводов трех фаз ВЛ 10кВ №03 ПС 110/10кВ Воин 1 в пролете опор № 90-№ 92, что привело к их схлесту с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит (МТЗ). АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении дерева из вне охранной зоны на провода ВЛ (под воздействием ветровой нагрузки) в пролете опор №90- №92 ВЛ-10кВ №03 ПС 110/10 кВ Воин 1, произошел обрыв проводов трех фаз с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №03 ПС 110/10кВ Воин 1 по всей длине. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №03 ПС 110/10кВ Воин 1 разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. | - | 0.43141
1551 | 598 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-29 12:19 | 2020-04-29 15:01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Потеря механической прочности провода в процессе длительного срока эксплуатации в пролете опор № 140-141 ВЛ 10 кВ Петровы Круги. Сильный порывистый ветер. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Нарушение структуры материала провода фазы «А» в пролете опор № 140-141 ВЛ 10 кВ Петровы Круги в результате длительной эксплуатации, обрыв и дальнейший схлест проводов. | Произвести осмотр ИТР ВЛ 10 кВ Петровы Круги. По результатам осмотра ИТР ВЛ 10 кВ Петровы Круги устранить выявленные замечания. | - | 0.3537
1552 | 483 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-29 12:10 | 2020-04-29 15:23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате падения ветки с дерева из вне охранной зоны КВЛ-10 кВ №01 ПС 220/110/10 кВ Мценск на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №2-58 - №2-59 из-за воздействия повторяющихся порывов ветра, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит(МТЗ). АПВ не успешно, по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки с дерева на провода фаз "А" и "В" (под воздействием ветровой нагрузки) в пролете опор №2-58 - №2-59 КВЛ-10кВ № 01 ПС220/110/10 кВ Мценск, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ №01 ПС 220/110/10кВ Мценск по всей длине. По результатам внеочередного осмотра КВЛ-10 кВ №01 ПС 220/110/10кВ Мценск разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. | - | 0.32145
1553 | 487 | Антроповский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-29 11:53 | 2020-04-29 13:48 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | При аварийном осмотре ВЛ-10 кВ Ф10-21 ПС 35/10 кВ Словинка установлено, что причиной появления земли на фазе "В" явилось, обрыв вязки на опоре № 120. Вязка выполнена без нарушения технологии проводом А-50. Обрыв вязки произошёл по причине атмосферных явлений (ветровой нагрузки, тяжения провода при налипании снега, перепадов температуры окружающего воздуха) и как сопутствующее обстоятельство действий сильных порывов ветра скоростью до 17м/с. Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Обрыв вязки провода на опоре № 120 произошёл под действием сильных порывов ветра скоростью до 17м/с. | Выполнить комплексное обследование опоры № 120 ВЛ-10 кВ Ф 10-21 ПС 35/10 Словинка, подверг-шейся однофазному замыканию на землю. Выполнить внеочередной обход ВЛ-10 кВ Ф 10-21 ПС 35/10 Словинка, с применением бинокля с целью выявления дефектных вязок на ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ Ф 10-21 ПС 35/10 Словинка заменить ослабшие, растянутые вязки, а так же вязки, имеющие механические повреждения | - | 0.099668
1554 | 484 | Судиславский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-29 11:17 | 2020-04-29 11:56 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Причиной отключения ВЛ-10кВ ф. 10-10 Судиславль действием защиты явилось междуфазное К.З., возникшее вследствие перекрытия проводов соседних фаз в пролете опор № 153 - № 154 упавшим деревом. Оборудование не повреждено. Метеосправка приложена к акту. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор № 153 - № 154 ВЛ-10 кВ ф. 10-10 ПС Судиславль упавшим деревом. | Произвести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-10 ПС Судиславль на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода (в том числе из-за пределов охранной зоны ВЛ). По результатам обхода устранить выявленные замечания (при их наличии). | - | 0.4264
1555 | 495 | Кромской РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-29 10:30 | 2020-04-29 10:45 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | В результате повреждения на потребительском оборудовании (отпайка ВЛ-10 кВ) ООО "Газпром трансгаз Москва "Орловское ЛПУМГ" произошло возникновение однофазного короткого замыкания в сети 10кВ, устраненного оперативным отключением |  |  | Направить письмо потребителю о приведении ВЛ 10кВ к требованиям ПУЭ. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №9 ПС 110/35/10кВ Шахово по всей длине. Разработать мероприятия устранения выявленных замечаний по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №9 ПС 110/35/10кВ Шахово и включить их в план работ РЭС. | - | 0.05675
1556 | 100 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-29 10:20 | 2020-04-29 12:33 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение ВЛ 10 кВ №202 Горплодовощторг ПС 110/10 кВ "Брагино" в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №11-2 - №11-3 из-за срыва изолятора фазы "С" на опоре №11-2. Срыв изолятора фазы "С" произошел в результате износа изоляционного колпачка изолятора в результате длительной эксплуатации. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №11-2 - №11-3 ВЛ 10 кВ №202 Горплодовощторг ПС 110/10 кВ "Брагино" из-за срыва изолятора фазы "С" на опоре №11-2. Срыв изолятора фазы "С" произошел в результате износа изоляционного колпачка изолятора в результате длительной эксплуатации. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Произвести осмотр ВЛ 10 кВ №202 Горплодовощторг ПС 110/10 кВ "Брагино" на наличие изоляционных колпачков с истекшим сроком эксплуатации. Провести внеплановый инструктаж мастеру Семову А.С. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №202 Горплодовощторг ПС 110/10 кВ "Брагино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | 0.12413
1557 | 808 | Кимрский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-29 10:20 | 2020-04-29 12:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение КВЛ-10кВ №06 ПС 110/35/10кВ Горицы произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №67 - №68 веткой, упавшей на провода КВЛ из-за пределов охранной зоны КВЛ 10кВ в результате сильного порывистого ветра, (без обрыва проводов в данном пролете опор). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки с дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны, на провода КВЛ-10кВ №06 ПС 110/35/10кВ Горицы произошло междуфазное КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №67- 68 в результате чего КВЛ-10кВ №06 ПС 110/35/10кВ Горицы отключилась действием МТЗ. | Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №06 ПС 110/35/10кВ Горицы с целью выявления угрожающих деревьев. Устранить выявленные в результате внеочередного осмотраКВЛ-10кВ №06 ПС 110/35/10кВ Горицы дефекты. | - | 0.73
1558 | 693 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-29 10:14 | 2020-04-29 11:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение на ЦРП 2 действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ ТП 449 ПС 110 кВ Донец произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ ЦРП 1-ТП 449 ПС 110 кВ Донец в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ ЦРП 1-ТП 449 ПС 110 кВ Донец произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ЦРП 1-ТП 449 ПС 110 кВ Донец. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.023001
1559 | 481 | Галичский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-29 10:10 | 2020-04-29 11:23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При обходе ВЛ 10 кВ обнаружено дерево в пролете опор № 3-25 - 3-26, лежащее на проводах ВЛ 10 кВ, выпавшее из-за пределов охранной зоны ВЛ под воздействием порывов ветра до 17 м/с, от возникшего КЗ ВЛ отключилась действием защит. Провод не поврежден. Ширина просеки соответствует НТД. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Межфазное К.З. при падении дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Березовец, с целью выявления деревьев веток, угрожающих падением на ВЛ после прохождения атмосферного фронта с усилением ветра до 17 м/с. Устранить дефекты, выявленные по результатам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Березовец. | - | 0.1095
1560 | 125 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-29 09:33 | 2020-04-29 10:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение КВЛ 10кВ №24 ПС Керамик в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии ВЛ-10кВ ТП508-ТП512 в пролете опор №3-№4 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. УРЗА на балансе "МЭК". | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии ВЛ-10кВ ТП508-ТП512 в пролете опор №3-№4 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. УРЗА на балансе "МЭК". | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ТП508-ТП512с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ-10кВ ТП508-ТП512 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | 0.13667
1561 | 804 | Бежецкий РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-29 08:50 | 2020-04-29 11:18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10 кВ №9 ПС 35/10 кВ Максатиха произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №179-180 деревом, упавшим на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Бежецкого района Тверской области. В результате падения дерева в пролете опор №179-180 произошел излом анкерной деревянной опоры №179. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №179-180 ВЛ-10 кВ №9 ПС 35/10 кВ Максатиха из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Бежецкого района Тверской области произошел излом анкерной деревянной опоры №179 и перекрытие проводов, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №9 ПС 35/10 кВ Максатиха действием МТЗ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №9 ПС 35/10 кВ Максатиха с целью выявления наличия дефектов. Устранить дефекты выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №9 ПС 35/10 кВ Максатиха | - | 0.002466
1562 | 111 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-29 08:49 | 2020-04-29 10:48 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ № 04 Глебово ПС 110/35/10кВ Глебово в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №24-№25 вследствие падения ветки дерева, принесенной из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка со следами перекрытий обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №24-№25 вследствие падения ветки дерева, принесенной из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка со следами перекрытий обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 04 Глебово ПС 110/35/10кВ Глебово Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 04 Глебово ПС 110/35/10кВ Глебово | - | 0.18841
1563 | 98 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-29 08:22 | 2020-04-29 10:33 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ 10 кВ №8 Бегоулево ПС 35/10 кВ "Щедрино" в результате КЗ, возникшего в результате перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №23-6 - №23-7 деревом, поврежденным бобрами и упавшим на провода из охранной зоны ВЛ. С обрывом проводов всех фаз. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Обрыв проводов всех фаз в пролете опор №23-6 - №23-7 ВЛ 10 кВ №8 Бегоулево ПС 35/10 кВ "Щедрино" деревом, поврежденным бобрами и упавшим на провода из охранной зоны ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Произвести выпиливание деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ №8 Бегоулево ПС 35/10 кВ "Щедрино" в пролете опор №23-6 - №23-7. Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. | - | 0.18776
1564 | 520 | Горшеченский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-29 08:12 | 2020-04-29 10:10 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Причиной возникновения аварийной ситуации на ТП 136 явилось междуфазное короткое замыкание, возникшее по причине перекрытия птицей(ворона) изоляции 10кВ силового трансформатора, при этом произошло перегорание высоковольтных предохранителей фаз "В" и "С" в РУ 10кВ. | Нарушение электрической изоляции | Причиной перекрытия изоляции 10кВ силового трансформатора ТП 136 явилось проникновение под защитный кожух птицы(ворона). | Произвести внеочередной инженерный осмотр ТП, присоединенных к ВЛ 10кВ №05 ПС 110/10кВ Бекетово на предмет выявления мест возможного проникновения животных и птиц к токоведущим частям, находящимся под напряжением. По результатам внеочередного инженерного осмотра ТП, присоединенных к ВЛ 10кВ №05 ПС 110/10кВ Бекетово определить мероприятия по устранению выявленных нарушений. | - | 0.010226
1565 | 96 | Угличский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-28 23:10 | 2020-04-29 00:25 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Отключение ВЛ 10кВ №163 ПС 35/10кВ "Клементьево" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов ВЛ фаз "В" и "С" у ТП 10/0,4кВ "Плоховка" куском металлической проволоки, принесённым птицей. Без повреждения проводов ВЛ и оборудования ТП. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие проводов ВЛ фаз "В" и "С" у ТП 10/0,4кВ "Плоховка" куском металлической проволоки, принесённым птицей. Без повреждения проводов ВЛ и оборудования ТП. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №163 ПС 35/10кВ "Клементьево" с целью выявления дефектов, мешающих По результатам осмотра ВЛ 10кВ №163 ПС 35/10кВ "Клементьево" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | 0.00125
1566 | 97 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-28 22:17 | 2020-04-29 00:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Отключение ВЛ 10 кВ №1 Петрово ПС 35/10 кВ "Ананьино" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №76-№77 ветками дерева, произрастающего в охранной зоне ВЛ 10 кВ №1 Петрово ПС 35/10 кВ "Ананьино". На проводах и дереве видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №76-№77 ВЛ 10 кВ №1 Петрово ПС 35/10 кВ "Ананьино" ветками дерева, произрастающего в охранной зоне ВЛ 10 кВ №1 Петрово ПС 35/10 кВ "Ананьино". На проводах и дереве видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №76 - №77 ВЛ 10 кВ №1 Петрово ПС 35/10 кВ "Ананьино". Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. | - | 0.055067
1567 | 92 | Пошехонский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-28 21:23 | 2020-04-28 23:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №4 Кременево РП 10кВ Кременево в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №42-№43 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Дерево со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Без повреждения проводов. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №42-№43 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Дерево со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Без повреждения проводов. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №4 Кременево РП 10кВ Кременево с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №4 Кременево РП 10кВ Кременево устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения | - | 0.062415
1568 | 139 | Гаврилов- Ямский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-28 19:35 | 2020-04-28 22:27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ "Селифонтово" произошло вследствие КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №89-№90 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами ВЛ обнаружена ветка дерева со следами воздействия электрической дуги. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №89-№90 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами ВЛ обнаружена ветка дерева со следами воздействия электрической дуги. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ "Селифонтово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ "Селифонтово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | 0.46441
1569 | 173 | Брейтовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-28 15:17 | 2020-04-28 17:14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение участка ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10кВ Брейтово в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "B" и "С" в пролете опор №208-№209 вследствие падения ветки дерева, принесенной из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка со следами перекрытий обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "B" и "С" в пролете опор №208-№209 вследствие падения ветки дерева, принесенной из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка со следами перекрытий обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №7 ПС Брейтово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Устранить выявленные при осмотре ВЛ 10кВ №7 ПС Брейтово дефекты | - | 0.1989
1570 | 511 | Комаричский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-28 12:50 | 2020-04-28 13:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Падение ветви дерева на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1003 ПС Лопандинская, в пролёте опор №21-22 под воздействием сильного порывистого ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Кратковременный схлест проводов под воздействием ветви дерева, упавшей на провода ВЛ-10кВ ф.1003 ПС Лопандинская, в пролёте опор №21-22 из-за пределов охранной зоны привело к отключению ВЛ от действия МТЗ. | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1003 ПС Лопандинская, в пролёте опор №21-22. | - | 0.00375
1571 | 658 | Холм-Жирковский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-28 11:56 | 2020-04-28 11:57 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Отключение ВЛ 10кВ №03 на ПС 35/10кВ Боголюбово произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ на опоре №17 птицей. | Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ 10кВ №03 на ПС 35/10кВ Боголюбово произошло вследствие нарушения электрической изоляции птицей между проводами на опоре №17 с последующим возникновением междуфазного КЗ | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №03 ПС 35/10кВ Боголюбово. По результатам проведенного осмотра разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. | - | 3.3e-05
1572 | 691 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-28 10:38 | 2020-04-28 11:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение на РП 54 действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ ТП 270 каб.А ПС 110 кВ Донец произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ ТП 270-ТП 222 ПС 110 кВ Донец в целом месте, вследствие изменения структуры материа-ла изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ ТП 270-ТП 222 ПС 110 кВ Донец произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 270-ТП 222 ПС 110 кВ Донец. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нару-шений с включением их в планы работ. | - | 0.1235
1573 | 692 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-28 10:38 | 2020-04-28 11:19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение на РП 30 действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ РП 63 каб.Б ПС 110 кВ Донец произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ ТП 41-ТП 713 ПС 110 кВ Донец в целом месте, вследствие изменения структуры материа-ла изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ ТП 41-ТП 713 ПС 110 кВ Донец произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 41-ТП 713 ПС 110 кВ Донец. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нару-шений с включением их в планы работ. | - | 0.081996
1574 | 90 | Пошехонский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-28 09:55 | 2020-04-28 11:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №1 Лом ПС 35/10кВ Покров в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №32-№33 вследствие падения дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Дерево со следами перекрытий обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №32-№33 вследствие падения дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Дерево со следами перекрытий обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №1 Лом ПС 35/10кВ Покров Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №1 Лом ПС 35/10кВ Покров | - | 0.057501
1575 | 671 | Вейделевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-28 09:45 | 2020-04-28 09:46 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Малакеево произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №88-89 веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №88-89 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Малакеево произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), на провода при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Малакеево. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.006346
1576 | 138 | Некоузский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-28 09:30 | 2020-04-28 11:37 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Отключение ВЛ 10кВ № 06 ПС 110/35/10кВ Шестихино в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №19-№20 металлической проволокой, принесенной птицей. Данный участок ВЛ находится в месте массового скопления птиц. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ обнаружен кусок металлической проволоки. Без повреждения проводов. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №19-№20 металлической проволокой, принесенной птицей. Данный участок ВЛ находится в месте массового скопления птиц. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ обнаружен кусок металлической проволоки. Без повреждения проводов. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 06 ПС 110/35/10кВ Шестихино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 06 ПС 110/35/10кВ Шестихино устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии. | - | 0.004233
1577 | 68 | Некрасовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-28 09:25 | 2020-04-28 11:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ № 03 ПС Профилакторий в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №27 - №28 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №27 - №28 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 03 ПС Профилакторий с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 03 ПС Профилакторий устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | 0.049834
1578 | 508 | Брасовский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-28 09:15 | 2020-04-28 09:17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Под воздействием сильного порывистого ветра произошло падение ветви дерева растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз ВЛ-10кВ ф.1013 ПС Нерусса, в пролёте опор №3.30-3.31, что привело к кратковременному схлесту проводов и отключению ВЛ от действия МТЗ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Падение ветви дерева растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз ВЛ-10кВ ф.1013 ПС Нерусса, в пролёте опор №3.30-3.31, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1013 ПС Нерусса. | Произвести обрезку крон деревьев и расчистку трассы ВЛ-10кВ ф.1013 ПС Нерусса, в пролёте опор №3.30-3.31. | - | 0.044821
1579 | 67 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-28 09:03 | 2020-04-28 11:51 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10 кВ №4 Степанцево-правый ПС 35/10 кВ "Ватолино" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №37-№38 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №37-№38 ВЛ 10 кВ №4 Степанцево-правый ПС 35/10 кВ "Ватолино" веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №4 Степанцево-правый ПС 35/10 кВ "Ватолино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №4 Степанцево-правый ПС 35/10 кВ "Ватолино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения | - | 0.0168
1580 | 108 | Борисоглебский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-28 07:15 | 2020-04-28 07:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ 10кВ №2 "Вощажниково" ПС 35/10кВ "Вощажниково" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6-№7 веткой дерева, упавшей с древесно-кустарниковой растительности, произрастающей в охранной зоне ВЛ, при порывах ветра. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами ВЛ обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6-№7 веткой дерева, упавшей с древесно-кустарниковой растительности, произрастающей в охранной зоне ВЛ, при порывах ветра. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами ВЛ обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №6-№7 ВЛ 10кВ №2 "Вощажниково" ПС 35/10кВ "Вощажниково". Провести внеплановый инструктаж мастеру Шахову А.А. о эксплуатации ВЛ в соответствии с НТД. | - | 0.05833
1581 | 95 | Борисоглебский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-28 07:10 | 2020-04-28 07:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ 10кВ №3 "Зерноток" ПС 35/10кВ "Вощажниково" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №11-№12 веткой ДКР, принесенной порывами ветра из охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами ВЛ обнаружена ветка ДКР со следами воздействия электрической дуги. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №11-№12 веткой ДКР, принесенной порывами ветра из охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами ВЛ обнаружена ветка ДКР со следами воздействия электрической дуги. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №11-№12 ВЛ 10кВ №3 "Зерноток" ПС 35/10кВ "Вощажниково". Провести внеплановый инструктаж мастеру Шахову А.А. о эксплуатации ВЛ в соответствии с НТД. | - | 0.075
1582 | 102 | Тутаевский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-27 23:44 | 2020-04-28 01:44 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение "РЕК-20" на ВЛ 10кВ №9 ПС 35/10 кВ "Тутаев" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №247-№248 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №247-№248 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ 10кВ №9 ПС 35/10 кВ "Тутаев" при порывах ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВВЛ 10кВ №9 ПС 35/10 кВ "Тутаев" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №9 ПС 35/10 кВ "Тутаев". | - | 0.004
1583 | 507 | Мглинский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-27 21:47 | 2020-04-27 22:54 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз в пролете опор №52-№53 ВЛ-10кВ ф.106 ПС 35кВ Мглин. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз в пролете опор №52-№53 ВЛ-10кВ ф.106 ПС 35кВ Мглин, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.106 ПС 35кВ Мглин. | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.106 ПС 35кВ Мглин в пролете опор №52-№53, угрожающих падением на провода. | - | 0.10274
1584 | 82 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-27 19:59 | 2020-04-27 22:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 6кВ № 19 ПС 35/6кВ Песочное в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №17-№18 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ от порывов сильного ветра. Дерево обнаружено на проводах. Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №17-№18 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ от порывов сильного ветра. Дерево обнаружено на проводах. Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 6кВ № 19 ПС 35/6кВ Песочное Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 6кВ № 19 ПС 35/6кВ Песочное | - | 0.17466
1585 | 48 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-27 19:40 | 2020-04-27 21:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение КЛ 10кВ №14 РП 2 в результате короткого замыкания, возникшего из-за пробоя изоляции соединительной кабельной муфты на участке КЛ 10кВ №14 между РП-2" и ТП-12 вследствие естественного старения изоляции кабельной муфты. Муфта в эксплуатации с 1998г. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Нарушение электрической изоляции | Пробой изоляции соединительной кабельной муфты на участке КЛ 10кВ №14 между РП-2 и ТП-120 вследствие естественного старения изоляции кабельной муфты. Муфта в эксплуатации с 1998г. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ №14 РП 2 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10кВ №14 РП 2 дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ 10кВ №14 РП 2 о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД. | - | 0.116
1586 | 480 | Сосковский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-27 18:05 | 2020-04-27 18:07 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | В результате попадания птицы на шлейфы ВЛ-10 кВ №6 ПС 35/10 кВ Сосковов на опоре № 1/1, что привело к нарушению электрической изоляции фаз "В" и "С" с возникновением межфазного КЗ и отключению ВЛ-10 кВ № 6 от ПС 35/10 кВ Сосково действием защит. | Нарушение электрической изоляции | В результате приближения птицы на недопустимое расстояние к шлейфам опоры " 1/1 , произошел пробой воздушного промежутка и нарушение электрической изоляции фаз "В" и "С", что привело к возникновение межфазного короткого замыкания на ВЛ-10 кВ № 6 ПС 35/10 кВ Сосково. , устраненного в действием защит. | Произвести осмотр ВЛ 10 кВ № 6 от ПС 35/10 кВ Сосково по всей длинне Выявленные замечания, после внепланового осмотра, включить в план ТО | - | 0.001332
1587 | 667 | Ивнянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-27 16:44 | 2020-04-27 16:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №2 ПС 110 кВ Ивня произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор № 102-103 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор № 102-103 ЛЭП 10 кВ №2 ПС 110 кВ Ивня произошло вследствие механического воздействия при падении на провода ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 110 кВ Ивня. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.051703
1588 | 662 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-27 16:25 | 2020-04-27 16:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Беловское произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №36-37 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №36-37 ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Беловское произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, на провода при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Беловское. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.04165
1589 | 56 | Пошехонский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-27 15:20 | 2020-04-27 17:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ 10кВ №2 Егорий ПС Белое в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №6-№7 веткой дерева, упавшей с дерева, произрастающего в охранной зоне ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №6-№7 веткой дерева, упавшей с дерева, произрастающего в охранной зоне ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Провести внеплановый инструктаж бригаде о соблюдении правил эксплуатации ВЛ 10кВ №2 Егорий ПС Белое Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №6 - №7 ВЛ 10кВ №2 Егорий ПС Белое | - | 0.06
1590 | 72 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-27 14:45 | 2020-04-27 15:21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ № 02 ПС 35/10кВ "Соломидино" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №39-№40 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №39-№40 ВЛ 10кВ № 02 ПС 35/10кВ "Соломидино" веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ 10кВ № 02 ПС 35/10кВ "Соломидино". По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 02 ПС 35/10кВ "Соломидино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | 0.06
1591 | 86 | Большесельский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-27 14:04 | 2020-04-27 15:33 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ № 103 ПС 35/10кВ Варегово в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №107-№108 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ от порывов сильного ветра. Дерево обнаружено на проводах Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №107-№108 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ от порывов сильного ветра. Дерево обнаружено на проводах Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 103 ПС 35/10кВ Варегово с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить дефекты, выявленные при осмотре ВЛ 10кВ № 103 ПС 35/10/6кВ Варегово. | - | 0.019183
1592 | 101 | Тутаевский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-27 13:54 | 2020-04-27 15:36 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение "РЕК-8" на ВЛ 6кВ №614 ПС 110/35/6 кВ "Константиново" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №42-№43 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №42-№43 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ 6кВ №614 ПС 110/35/6 кВ "Константиново" при порывах ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 6кВ №614 ПС 110/35/6 кВ "Константиново" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ По результатам осмотра ВЛ 6кВ №614 ПС 110/35/6 кВ "Константиново" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения | - | 0.017
1593 | 505 | Дубровский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-27 13:50 | 2020-04-27 14:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз в пролете опор №29-№30 ВЛ-10кВ ф.1003 ПС 110кВ Дубровская. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз в пролете опор №29-№30 ВЛ-10кВ ф.1003 ПС 110кВ Дубровская, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1003 ПС 110кВ Дубровская. | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1003 ПС 110кВ Дубровская в пролете опор №29-№30, угрожающих падением на провода. | - | 0.024664
1594 | 47 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-27 12:50 | 2020-04-27 14:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение КЛ 10кВ №10 РП 2 в результате короткого замыкания, возникшего из-за пробоя изоляции соединительной кабельной муфты на участке КЛ 10кВ №10 между РП-2 и ТП-750 вследствие естественного старения изоляции кабельной муфты. Муфта в эксплуатации с 1998г. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Нарушение электрической изоляции | Пробой изоляции соединительной кабельной муфты на участке КЛ 10кВ №10 между РП-2 и ТП-750 вследствие естественного старения изоляции кабельной муфты. Муфта в эксплуатации с 1998г. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ №10 РП 2 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10кВ №10 РП 2 дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ 10кВ №10 РП 2 о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД. | - | 0.21666
1595 | 475 | Галичский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-27 12:45 | 2020-04-27 15:32 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | В результате длительной эксплуатации произошло снижение изоляционных свойств изоляторов ЛР 10кВ №30, что привело к их разрушению и возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции | Двухфазное КЗ из-за повреждения двух изоляторов оп №1 | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 220/110/35/10 кВ Галич с применением бинокля с целью выявления дефектных и поврежденных изоляторов на ВЛ. По результатам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 220/110/35/10 кВ Галич устранить выявленные замечания. | - | 0.44533
1596 | 790 | Нелидовский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-27 12:44 | 2020-04-27 14:37 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Отключение ВЛ-6кВ №617 ПС ПС 220/110/35/10/6 кВ Нелидово действием МТЗ произошло по причине междуфазного КЗ между фазами "А","В" ,"С", в результате нарушения изоляции и повреждения участка кабеля КЛ 6 кВ от ТП №403 до ТП №404 ВЛ-6кВ №617 ПС ПС 220/110/35/10/6 кВ Нелидово при производстве посторонними лицами земельных работ в охранной зоне участка КЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | В результате механического воздействия при проведения землеройных работ посторонними лицами в охранной зоне участка кабеля КЛ 6 кВ от ТП №403 до ТП №404 ВЛ-6кВ №617 ПС ПС 220/110/35/10/6 кВ Нелидово произошло повреждение жил кабеля КЛ-10кВ, что послужило причиной отключения ВЛ-6кВ №617 ПС ПС 220/110/35/10/6 кВ Нелидово действием МТЗ. | Произвести внеплановый осмотр трассы участка КЛ 6 кВ от ТП №403 до ТП №404 ВЛ-6кВ №617 ПС ПС 220/110/35/10/6 кВ Нелидово. По результатам осмотра устранить выявленные дефекты. Направить заявление в отделение полиции для установления виновных лиц, с целью возмещения ущерба. | - | 0.20716
1597 | 653 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-27 12:40 | 2020-04-27 14:35 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Причиной приведшей к отключению ВЛ-1007 ПС Каспля явилось междуфазное короткое замыкание по причине повреждения на ведомственной ТП-1039. |  |  | Направить письмо с претензией владельцу ведомственной ТП-1039 | - | 0.055584
1598 | 791 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-27 12:25 | 2020-04-27 14:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Не отключение ОД 110кВ Т1 на ПС 110/10кВ Малышево произошло по причине не замыкания блок контактов КЗ вследствие ограничения свободного хода блок контактов из-за загрязнения насекомыми в шкафу КЗ 110кВ Т1. Проникновение насекомых в шкаф КЗ 110кВ Т1, произошло через отверстие в уплотнение пластмассовой втулки, через которые проходят кабеля, в результате изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации с 1981 года. Ответственный за эксплуатацию мастер УСПС БПБ Малашин А.В. Отключение ВЛ-110кВ ДВП-Брусово с отпайкой на ПС 110/10кВ Малышево произошло по причине возникновения однофазного КЗ в результате включения КЗ 110кВ Т1 на ПС 110/10кВ Малышево. Отключение Т1 действием МТЗ 110кВ (с отказом в отключении ОД 110кВ Т1), произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия токоведущих частей шинного моста 10кВ Т1 в результате попадания птицы на шинный мост В 10кВ Т1. | Нарушение электрической изоляции Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате включения КЗ 110кВ Т1 на ПС 110/10В Малышево произошло отключение ВЛ-110кВ ДВП-Брусово с отпайкой на ПС 110/10кВ Малышев действием ТЗНП. В результате попадании птицы на токоведущие части шинного моста 10кВ трансформатора Т1 на ПС 110/10кВ Малышево возникла электрическая дуга, воздействие которой привело к перекрытию проходных изоляторов фаз "А", "В" и отключению трансформатора Т1 действием МТЗ без повреждения проходных изоляторов. Проникновение насекомых в шкаф КЗ 110кВ Т1 на ПС 110/10кВ Малышево , произошло через отверстие в уплотнение пластмассовой втулки, через которые проходят кабеля, в результате нарушение структуры материала в процессе длительной эксплуатации с 1981 года. Ответственный за эксплуатацию мастер УСПС БПБ Малашин А.В. | Выполнить работы по изоляции шинного моста 10 кВ Т1 на ПС 110/10 кВ Малышево с помощью изоляционной термоусаживаемой ленты 10 кВ с клеевым слоем. Произвести уплотнение пластмассовой втулки, через которые проходят кабеля, для предотвращения повторного попадания насекомых в шкаф КЗ 110кВ Т1. Провести внеочередной инструктаж всему персоналу УСПС Бежецкой ПБ, по вопросам соблюдения требований НТД. | - | 2.15
1599 | 505 | Знаменский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-27 12:03 | 2020-04-27 12:41 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Из-за падения ветви дерева из вне охранной зоны (предположительно принесенное птицей) в пролете опор №1/4-1/5 произошло отключение ВЛ 10кВ №6 ПС 110/35/10кВ Знаменская, действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Из-за нарушение электрической изоляции в следствии падения ветви дерева произошел пробой воздушного промежутка между фазами "В" и "С" что привело к короткому замыканию и отключению ВЛ 10кВ №6 ПС 110/35/10кВ Знаменская действием защит. | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №06 ПС Знаменское и включить их в план работ Знаменского РЭС Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №06 ПС Знаменское по всей длине | - | 0.98225
1600 | 680 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-27 10:34 | 2020-04-27 11:36 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ ДСК 3 ПС 110 кВ Дубовое произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ ДСК 3-РП 64 каб.А ПС 110 кВ Дубовое в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ ДСК 3-РП 64 каб.А ПС 110 кВ Дубовое произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ДСК 3-РП 64 каб.А ПС 110 кВ Дубовое. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.13433
1601 | 676 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-27 10:33 | 2020-04-27 12:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение на РП 36 действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ ТП 573 каб.А ПС 110 кВ Дубовое произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ ТП 596-ТП 597 каб.А ПС 110 кВ Дубовое в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 596-ТП 597 каб.А ПС 110 кВ Дубовое произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 596-ТП 597 каб.А ПС 110 кВ Дубовое. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.15333
1602 | 84 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-27 09:08 | 2020-04-27 10:49 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ 10кВ №6 Ломовской ПС 110 /35/10кВ Лом по причине КЗ, возникшего из-за обрыва и схлеста проводов всех фаз в пролете опор №19-№20 деревом упавшим при сильных порывах ветра из охранной зоны ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Обрыв и схлест проводов всех фаз в пролете опор №19-№20 деревом упавшим при сильных порывах ветра из охранной зоны ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно | Выполнить выпиливание деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10кВ №6 Ломовской ПС 110 /35/10кВ Лом в пролетах опор №19-№20 Провести внеплановый инструктаж бригаде о необходимости эксплуатации электрооборудования ВЛ 10кВ №6 Ломовской ПС 110 /35/10кВ Лом в соответствии с НТД. | - | 0.043765
1603 | 41 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-27 09:05 | 2020-04-27 11:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение КЛ 10кВ №9 ПС 35/10кВ "Семибратово" в результате короткого замыкания, возникшего из-за пробоя изоляции соединительной кабельной муфты на участке КЛ 10кВ №8 между ПС 35/10кВ "Семибратово" и ТП-210 вследствие естественного старения изоляции кабельной муфты. Муфта в эксплуатации с 1998г. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Нарушение электрической изоляции | Пробой изоляции соединительной кабельной муфты на участке КЛ 10кВ №9 между ПС 35/10кВ "Семибратово" и ТП-210 вследствие естественного старения изоляции кабельной муфты. Муфта в эксплуатации с 1998г. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ №9 ПС 35/10кВ "Семибратово" с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10кВ №9 ПС 35/10кВ "Семибратово" дефектов Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ 10кВ №9 ПС 35/10кВ "Семибратово" о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД. | - | 0.26041
1604 | 594 | Становлянский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-27 08:23 | 2020-04-27 09:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Падение ветки от дерева из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | междуфазное перекрытие проводов фф. "А","С" в пролете опор №36-37 веткой от дерева принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ | На ВЛ 10кВ № 18 РП Кличено 1 сек. ПС 35/10 Ламская произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку | - | 0.025832
1605 | 592 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-27 08:20 | 2020-04-27 10:18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ 10 кВ № 01 ПС Двуречки произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов сухой веткой дерева в пролете опор №27-№28 отпайка к КТП №417, отломившиеся порывом ветра росшего в охранной зоне ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Междуфазное перекрытие проводов в пролете опор №27-28 отпайка к КТП №417 ВЛ 10кВ № 01 ПС Двуречки произошло по причине механического воздействия при падении ветки дерева, росшего в охранной зоне, отломившиеся порывом ветра. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 01 ПС Двуречки по всей длине, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры. Мастеру Азарину И.А. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. При выявлении деревьев, на ВЛ 10кВ № 01 ПС Двуречки, угрожающих падением на провода или опоры, произвести вырубку (обрезку крон). | - | 0.11603
1606 | 573 | Грибановский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-27 06:14 | 2020-04-27 07:38 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Верхний Карачан произошло из-за обрыва провода фазы «А» и «В» и последующим их схлестыванию в пролете опор №6-7 отпайка от опоры №46, в результате падения ветки дерева из охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра до 17 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Обрыв проводов фаз «А» и «В» на ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Верхний Карачан с последующим их схлестом в пролете опор №6-7 отпайка от опоры №46, произошло в результате падения ветки дерева из охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра до 17 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Верхний Карачан по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, угрожающие падение на ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Верхний Карачан разработать мероприятия по вырубке деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Произвести расчистку трассы ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Верхний Карачан от деревьев и ДКР в пролете опор №6-7 отпайка от опоры №46. | - | 0.2282
1607 | 518 | Дмитриевский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-27 04:35 | 2020-04-27 05:39 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10кВ № 08 ПС Куток произошло в результате междуфазного К.З. между проводами ВЛ упавшей веткой сломанной ветром от высокорослого дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, ветка дерева упала на проходные изоляторы и провода фаз "В", "С" ТП 143. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | При неблагоприятных погодных условиях порывистом ветре, произошло механическое воздействие упавшей веткой сломанной ветром от высокорослого дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на проходные изоляторы и провода фаз "В", "С" ТП 143 запитанной от ВЛ-10кВ № 08 ПС Куток, в результате этого произошло междуфазное К.З. между проводами ВЛ и отключение ВЛ-10кВ № 08 ПС Куток от действия защит. | Произвести инженерный осмотр ВЛ-10кВ № 08 ПС Куток с составлением листка осмотра. По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ № 08 ПС Куток назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний. | - | 0.010667
1608 | 477 | Болховский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-26 22:52 | 2020-04-26 22:57 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Из-за попадания птицы на провода ВЛ произошло отключение ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10кВ Краснознаменка | Нарушение электрической изоляции | Вследствие попадания птицы на провода ВЛ на опоре № 59 произошло электродуговое перекрытие между фазами А и С через тело птицы, что привело к отключению ВЛ 10кВ № 7 ПС 35/10кВ Краснознаменка действием защит. | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№7 ПС 35/10 кВ Краснознаменка и включить их в план работ Болховского РЭС Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№7 ПС 35/10 кВ Краснознаменка по всей длине | - | 0.035402
1609 | 586 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-26 18:44 | 2020-04-26 20:44 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Воздействие при повреждении потребительской электроустановки - участка ВЛ 10 кВ Н.Ольшанец яч. 10 ПС Лукошкино от Р-80, находящегося на балансе ГК "Росавтодор". |  |  | Направить письмо потребителю о необходимости приведения электрооборудования находящегося в его эксплуатационной ответственности к соответствию требований действующих нормативно-технических документов. | - | 0.336
1610 | 464 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-26 18:41 | 2020-04-26 19:21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте, на участке ПС Кострома-1 ф.600 - ТП-534 (кабель 1985 года). | Нарушение электрической изоляции | Межфазное замыкание жил КЛ-6 кВ на участке ПС Кострома-1 ф.600 - ТП-534 на целом месте. | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-6 кВ ПС Кострома-1 ф.600 - ТП-534. Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ПС Кострома-1 ф.600 - ТП-534. По результатам обхода КЛ-6 кВ ПС Кострома-1 ф.600 - ТП-534 и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ПС Кострома-1 ф.600 - ТП-534 устранить выявленные замечания (при их наличии). | - | 0.13334
1611 | 486 | Залегощенский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-26 15:23 | 2020-04-26 15:27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | В результате несвоевременной вырубки деревьев (веток), угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10кВ "Ломовое" в пролете опор №20-21, произошел излом и падение ветки дерева на провода фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки дерева в пролете опор №20-21 ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10кВ "Ломовое" при ветровой нагрузки на провода ВЛ фаз "А" и "В" из-за несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10кВ "Ломовое" по всей длине Провести вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10кВ "Ломовое" в пролете опор №20-21 Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10кВ "Ломовое" и включить их в план работ РЭС | - | 0.019409
1612 | 487 | Залегощенский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-26 15:23 | 2020-04-26 15:31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате падения ветки с дерева из вне охранной зоны ВЛ-10кВ №12 ПС 35/10кВ "Ломовое" на провода фаз "В" и "С" в пролете опор №66-67 из-за воздействия повторяющихся порывов ветра, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит(МТЗ). АПВ не успешно, по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "В" и "С" (под воздействием ветровой нагрузки) в пролете опор №66-67 ВЛ-10кВ №12 ПС 35/10кВ "Ломовое", произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №12 ПС 35/10кВ "Ломовое" по всей длине. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №12 ПС 35/10кВ "Ломовое" разработать мероприятия и внести их в план работ РЭС. | - | 0.046121
1613 | 476 | Островский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-26 15:22 | 2020-04-26 15:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При порыве ветра (до 15 м/с) произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ-10кВ ф. 10-04 от ПС Клеванцово в пролете опор № 63-№ 64, которое при падении вершиной перемкнуло провода соседних фаз, что привело к межфазному КЗ и отключению МВ-10кВ от действия МТЗ, с неуспешным АПВ. В дальнейшем при порыве ветра и под собственным весом дерево упало на землю под провода. РПВ-успешно. Повреждений ВЛ-10кВ нет. Ширина просеки на данном участке соответствует НТД. Оборудование РЗА работало правильно. Метеосправка приложена к акту. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате усиления ветра произошел излом и падение дерева на провода, что привело к межфазному КЗ и отключению МВ-10кВ ф. 10-04 ПС Клеванцово от действия МТЗ. | Провести внеплановый обход ВЛ-10кВ ф. 10-04 ПС Клеванцово, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ после прохождения атмосферного циклона: деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. По итогам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 10-04 ПС Клеванцово устранить выявленные замечания (при их наличии). | - | 0.003999
1614 | 18 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-26 15:12 | 2020-04-26 16:47 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №4 Шалимово РП 10кВ Охотино в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №12-№13 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ от порывов сильного ветра. Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №12-№13 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ от порывов сильного ветра. Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №4 Шалимово РП 10кВ Охотино Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №4 Шалимово РП 10кВ Охотино | - | 0.037999
1615 | 567 | Бобровский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-26 14:45 | 2020-04-26 16:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Причиной отключения ВЛ 10кВ №5 ПС 110кВ Хреновое послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 14-15 отпайки на ТП 5-1 сухой веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесённой на провода ВЛ сильным порывом ветра до 17 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролете опор № 14-15 отпайки на ТП 5-1 по ВЛ 10кВ №5 ПС 110кВ Хреновое произошло сухой веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесённой на провода ВЛ сильным порывом ветра до 17 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №5 ПС 110кВ Хреновое по всей длине с целью выявления сухих веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №5 ПС 110кВ Хреновое наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. | - | 0.8146
1616 | 458 | Буйский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-26 14:26 | 2020-04-26 15:04 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Ф10-06 ПС 110/35/10 кВ Буй (р) действием защиты стало повреждение на ведомственной ТП "БХЗ". |  |  | Направить письменное обращение владельцу ведомственной ТП "БХЗ" с требованием устранить аналогичные причины, вызвавшие нарушения в работе оборудования филиала ПАО "МРСК Центра"-"Костромаэнерго". | - | 0.37998
1617 | 467 | Новосильский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-26 14:19 | 2020-04-26 14:37 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | В результате несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ-10 кВ №8 ПС 35/10 Варваринка, в пролете опор №110-111 произошло касание ветвями дерева проводов фаз "А" и "В" при ветровой нагрузки, что привело к нарушению электрической изоляции, с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Нарушение электрической изоляции | В результате нарушения электрической изоляции в пролете опор №110-111 ВЛ-10 кВ №8 ПС 35/10 Варваринка из-за касания ветвями дерева проводов фаз "А" и "В" при ветровой нагрузки и несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне, произошло, возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Провести вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ 10кВ №8 ПС 35/10кВ Варварнка в пролете опор №110-111 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №8 ПС 35/10кВ Варварнка по всей длине По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №8 ПС 35/10кВ Варваринка разработать мероприятия и включить их в план работ Новосильского РЭС | - | 0.0492
1618 | 478 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-26 13:06 | 2020-04-26 13:32 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | В результате повреждения оборудования 10 кВ электроустановки ТП, находящейся на балансе потребителя Мегафон, произошло возникновение однофазного короткого замыкания на ВЛ 10 кВ №01 ПС 110/35/10кВ Новосергиевка, устраненного оперативным отключением. |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №01 ПС 110/35/10кВ Новосергиевка по всей длине. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №01 ПС 110/35/10кВ Новосергиевка разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Направить письмо владельцу ТП Мегафон, подключенной от ВЛ-10 кВ №1 ПС Новосергиевка, о выполнении требований Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, исключающие возникновение ТН | - | 0.051129
1619 | 498 | Клинцовский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-26 12:51 | 2020-04-26 13:47 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Несвоевременная вырубка деревьев и воздействие порывистого ветра, до 15 м/с, привело к падению ветви с дерева, растущего в охранной зоне, на спуски 10кВ к КТП-12, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.102 ПС Киваи. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-10кВ ф.102 ПС Киваи, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.102 ПС Киваи. | Произвести вырубку деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ-10кВ ф.102 ПС Киваи в пролете опор №4/12-5/12. | - | 0.134
1620 | 591 | Чаплыгинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-26 11:23 | 2020-04-26 14:18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Падение дерева из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | междуфазное замыкание в результате обрыва проводов в пролётах опор №61-64 упавшим деревом из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | На ВЛ 10кВ №1 Выглядовка ПС Никольская произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку | - | 0.13708
1621 | 500 | Клетнянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-26 10:41 | 2020-04-26 10:46 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего в охранной зоне ВЛ, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №17-№18 ВЛ-10кВ ф.1026 ПС 110кВ Клетнянская. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Падение ветки, с дерева растущего в охранной зоне ВЛ, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №17-№18 ВЛ-10кВ ф.1026 ПС 110кВ Клетнянская, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1026 ПС 110кВ Клетнянская. | Произвести расчистку трассы ВЛ-10кВ ф.1026 ПС 110кВ Клетнянская в пролете опор №14-№19. | - | 0.039234
1622 | 648 | Шебекинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-26 10:38 | 2020-04-26 10:39 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Нечаевка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор №124-125 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №124-125 ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Нечаевка произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, на провода при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Нечаевка. По результатам проведения осмотра ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Нечаевка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.000233
1623 | 583 | Краснинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-26 10:25 | 2020-04-26 11:06 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Воздействие при повреждении на потребительском оборудовании ТП 309П (на балансе ПАО "Мегафон"). |  |  | Направить письмо владельцу потребительской ТП о необходимости приведения электроустановки к соответствию требований действующих нормативно-технических документов. | - | 0.001366
1624 | 476 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-26 09:55 | 2020-04-26 11:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | В результате изменения свойств материалов проходного изолятора фазы "А" на ТП 10/0,4кВ №082 КВЛ 10кВ № 10 ПС 220/110/10кВ Мценск , произошло его повреждение , что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением однофазного короткого замыкания на ВЛ, устраненного оперативным отключением. | Нарушение электрической изоляции | В результате нарушения электрической изоляции проходного изолятора фазы "А" на ТП 10/0,4кВ №082 КВЛ 10кВ № 10 ПС 220/110/10кВ Мценск из-за изменения свойств материалов при эксплуатации, произошло его повреждение с возникновением однофазного короткого замыкания на ВЛ, устраненного оперативным отключением. | Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ №10 ПС 220/110/10кВ Мценск по всей длине. По результатам внеочередного осмотра КВЛ-10 кВ №10 ПС 220/110/10кВ Мценск разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. | - | 0.1775
1625 | 503 | Суземский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-26 09:50 | 2020-04-26 10:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Под воздействием сильного порывистого ветра произошло падение ветви дерева растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз ВЛ-10кВ ф.1001 ПС Кокоревская, в пролёте опор №208-209, что привело к кратковременному схлесту проводов и отключению ВЛ от действия МТЗ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Падение ветви дерева растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз ВЛ-10кВ ф.1001 ПС Кокоревская, в пролёте опор №208-209, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1001 ПС Кокоревская | Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-10кВ ф.1001 ПС Кокоревская, в пролёте опор №208-209. | - | 0.017336
1626 | 582 | Данковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-26 09:35 | 2020-04-26 10:44 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Изменения свойств изоляционного материала муфты 3КНТп-70/120 на опоре № 3/12 КЛ 10 кВ КНС в процессе длительного срока эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Межфазное КЗ в результате пробоя изоляции муфты 3КНТп-70/120 на опоре № 3/12 КЛ 10 кВ КНС. | Провести внеочередные испытания участков КЛ 10 кВ КНС со сроком эксплуатации более 30 лет. По результатам испытаний участков КЛ 10 кВ КНС устранить выявленные недостатки. | - | 0.1311
1627 | 475 | Кромской РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-26 09:00 | 2020-04-26 10:45 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | В результате повреждения на потребительской ВЛ 10кВ, находящейся на балансе ФГУ "Центррыбвод", произошло возникновение межфазного короткого замыкания на ВЛ-10кВ №2 ПС 110/35/10кВ Шахово, устраненного действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. |  |  | Направить письмо потребителю: ФГУ Центррыбвод о приведении потребительской отпайки ВЛ -10 кВ к ЗТП Ш-2-20 от оп. №36 ВЛ 10кВ №2 ПС 110/35/10кВ Шахово, в соответствии требованиям Правил технической эксплуатации электрооборудования потребителей. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №2 ПС 110/35/10кВ Шахово по всей длине. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №2 ПС 110/35/10кВ Шахово и включить их в план работ Кромского РЭС. | - | 0.21525
1628 | 474 | Покровский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-26 08:45 | 2020-04-26 11:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате падения ветви дерева из вне охранной зоны из-за сильных порывов ветра на изолятор фазы "В" ВЛ 10кВ №12 ПС Алексеевская на опоре №191, произошло ее касание фазы "С", что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением двухфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветви дерева, из вне охранной зоны из-за сильных порывов ветра, на изолятор фазы "В" ВЛ 10кВ №12 ПС Алексеевская на опоре №191, произошло ее касание фазы "с", что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением двухфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №12 ПС 35/10 кВ Алексеевская по всей длине. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №12 ПС 35/10 кВ Алексеевская разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и включить их в план работ РЭС. | - | 0.165
1629 | 481 | Хотынецкий РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-26 08:45 | 2020-04-26 08:48 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | В результате несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ-10кВ №12 ПС 35/10кВ Хотынецкая в пролете опор №11-5 - 11-6 произошло касание ДКР фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. АПВ - неуспешно по причине неустранившегося к.з. в период работы АПВ. | Нарушение электрической изоляции | В результате нарушения электрической изоляции фаз "А" и "В" ВЛ 10кВ №12 ПС 35/10кВ Хотынецкая ветвями деревьев в пролете опор №11-5 - 11-6 из-за несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №12 ПС 35/10кВ Хотынецкая по всей длине. Провести вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ 10кВ №12 ПС 35/10кВ Хотынецкая в пролете опор №11-5 - 11-6. Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №12 ПС 35/10кВ Хотынецкая нарушений и включить их в планы работ РЭС. | - | 0.02485
1630 | 590 | Лебедянский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-26 07:11 | 2020-04-26 10:04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Падение дерева из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | междуфазное перекрытие проводов ФФ. "А","В","С" в пролете опор №11-1:11-2, упавшим деревом из вне охранной зоны ВЛ при воздейстии порывистого ветра. | На ВЛ-10кВ Яблонева голова в пролетах опор №172-183 и в пролетах опор №180-11/4 произвести осмотр ИТР с целью выявления деревьев, а так же веток деревьев угрожающих падением на ЛЭП При выявлении, веток деревьев угрожающих падением на ВЛ-10кВ Яблонева голова , произвести опиловку | - | 0.45556
1631 | 466 | Новосильский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-26 05:58 | 2020-04-26 06:04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | В результате несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ-10 кВ №10 ПС Одинок, в пролете опор №34-35 произошло касание ветвями дерева проводов фаз "А" и "В" при ветровой нагрузки, что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | В результате механического воздействия атмосферных явлений в пролете опор №34-35 ВЛ-10 кВ №10 ПС Одинок произошло касание ветвями дерева проводов фаз "А" и "В" из-за несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне, что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка ДКР в охранной зоне в пролете опор №18-19 на ВЛ 10кВ №10 ПС Одинок | Провести вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ 10кВ №10 ПС 35/10кВ Одинок в пролете опор №34-35 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №10 ПС 35/10кВ Одинок по всей длине По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №10 ПС 35/10кВ Одинок разработать мероприятия и включить их в план работ РЭС | - | 0.0174
1632 | 13 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-26 05:45 | 2020-04-26 07:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение КЛ 6кВ № 04 РП 12 в результате короткого замыкания, возникшего при пробое изоляции силового кабеля на участке КЛ 6 кВ ТП 684 - ТП 867 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1960 г. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. | Нарушение электрической изоляции | Пробой изоляции силового кабеля на участке КЛ 6 кВ ТП 684 - ТП 687 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1960 г. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 684 - ТП 687 с целью: выявления несанкционированного проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6 кВ ТП 684 - ТП 687 дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру и членам бригады по эксплуатации КЛ о необходимости эксплуатации КЛ в соответствии с НТД. | - | 0.65001
1633 | 455 | Галичский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-26 04:53 | 2020-04-26 08:03 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Березовец на траверсе опоры №111 обнаружена мертвая птица, которая при посадке перекрыла фазный провод и траверсу, что привело к возникновению однофазного замыкания на землю. | Нарушение электрической изоляции | Однофазное замыкание на землю через тело птицы на опоре №111 ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Березовец. | Провести комплексное обследование опоры №111 ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Березовец, подвергшейся воздействию токов замыкания на землю Устранить выявленные замечания по результатам обследования опоры №111 ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Березовец. | - | 0.38
1634 | 471 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-26 04:44 | 2020-04-26 11:18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | В результате длительного воздействия ветровой нагрузки произошел обрыв вязки провода фазы "А" опоры №29 ВЛ 10кВ № 03 ПС 35/10 кВ Протасово и его падение на траверсу опоры ВЛ, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению однофазного короткого замыкания, устраненного оперативным отключением. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате нарушения структуры материала при длительной эксплуатации и воздействии ветровой нагрузки, на опоре №29 ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Протасово, произошел обрыв вязки провода фазы "А" и его падение на траверсу опоры ВЛ, что привело к возникновению однофазного короткого замыкания, устраненного оперативным отключением. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №03 ПС 35/10кВ Протасово по всей длине. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №03 ПС 35/10кВ Протасово разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС | - | 0.19043
1635 | 643 | Губкинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-26 02:19 | 2020-04-26 04:03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ КЛ 6кВ РП 2 яч.13 ПС 35 кВ Северная - ЗТП 3 яч.3 произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции жил фаз «А», «В», «С» соединительной муфты участка КЛ 6 кВ ЗТП-6 яч.6 - ЗТП 43 яч.3 вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции жил фаз «А», «В», «С» соединительной муфты участка КЛ 6 кВ ЗТП-6 яч.6 - ЗТП 43 яч.3 произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной (обход) осмотр трассы КЛ 6 кВ ЗТП-6 яч.6 - ЗТП 43 яч.3 По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.1404
1636 | 589 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-25 20:50 | 2020-04-25 23:17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ-10 кВ "Кузьминский водозабор - левая" от ПС 35/10 кВ "Введенка" произошло по причине межфазного К.З. проводов в пролете опор 78 - 79 из-за падения сухого дерева, росшего в охранной зоне ВЛ, при сильных порывах ветра до 17 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Механическое воздействие при падении дерева в пролёте опор №78-79 ВЛ-10 кВ "Кузьминский водозабор - левая" от ПС 35/10 кВ "Введенка", при сильных порывах ветра до 17 м/с. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Кузьминский водозабор левая по всей длине, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры. При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ Кузьминский водозабор левая произвести вырубку (обрезку крон). Мастеру Копытов А.А. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. | - | 0.245
1637 | 663 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-25 19:34 | 2020-04-25 20:03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение на РП 3 действием МТЗ ВВ 6 кВ КЛ 6 кВ ТП 300 ПС 110 кВ Белгород произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ ТП 722-ТП 300 каб.А ПС 110 кВ Белгород в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ ТП 722-ТП 300 каб.А ПС 110 кВ Белгород произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 722-ТП 300 каб.А ПС 110 кВ Белгород. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.015948
1638 | 496 | Навлинский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-25 19:30 | 2020-04-25 20:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Воздействие порывистого ветра, до 18 м/с, привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.1009 ПС Салтановская в пролёте опор №3.12-3.13. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-10кВ ф.1009 ПС Салтановская, в пролёте опор №3.12-3.13, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.1009 ПС Салтановская. | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1009 ПС Салтановская в пролете опор №3.12-3.13. | - | 0.036
1639 | 581 | Хлевенский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-25 19:03 | 2020-04-25 21:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ № 5 Подгорное ПС Синдякино в пролете опор № 18-19. Сильный порывистый ветер. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Механическое воздействие при падении сухой ветки дерева на провод фазы "В" в пролете опор № 18-19 ВЛ-10 кВ № 5 Подгорное ПС Синдякино. | Провести осмотр ИТР на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ № 5 Подгорное ПС Синдякино. Произвести вырубку (обрезку крон) деревьев угрожающих падением на ВЛ-10 кВ № 5 Подгорное ПС Синдякино | - | 0.245
1640 | 30 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-25 19:00 | 2020-04-25 20:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение КЛ 10кВ № 10 РП 29 в результате короткого замыкания, возникшего при пробое изоляции силового кабеля на участке КЛ-10кВ ТП381-ТП382 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1974г. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. | Нарушение электрической изоляции | Пробой изоляции силового кабеля на участке концевой муфты в ТП 382 на КЛ-10кВ ТП381-ТП382 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1974 г. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ-10кВ ТП381-ТП382 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ-10кВ ТП381-ТП382 дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру и членам бригады по эксплуатации 10кВ ТП381-ТП382 о необходимости эксплуатации КЛ в соответствии с НТД. | - | 0.2
1641 | 587 | Чаплыгинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-25 15:33 | 2020-04-25 18:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Изменения свойств изоляционного материала обмоток в связи с длительным сроком в эксплуатации с 1980г. Последние испытания 24.09.2018г. | Нарушение электрической изоляции | Причиной нарушения эл.снабжения явилось межвитковое замыкание обмоток ВН фф. "А", "В","С" силового трансформатора ТМ-100 кВА | Провести испытание повышенным напряжением ВН и НН обмоток силовых трансформаторов со сроком в эксплуатации 25 лет и более запитанных от ВЛ-10 кВ «Больница» от РП 10кВ «Дубовое» По результатам испытаний произвести устранение дефектов | - | 0.0972
1642 | 654 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-25 14:45 | 2020-04-25 15:55 | Несанкционированная рубка лесных насаждений | Причиной приведшей к падению дерева на провода ВЛ-1008 ПС Каспля в пролете опор №Г8 - №Г9 явилось воздействие посторонних лиц при заготовке дров | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной приведшей к отключению ВЛ-1008 ПС Каспля явилось междуфазное короткое замыкание по причине механического воздействия на провода ВЛ в пролете опор №Г8-№Г9 дерева, упавшего из-за пределов охранной зоны ВЛ. | Обратиться в правоохранительные органы для установления лиц, виновных в данном технологическом нарушении. | - | 0.112
1643 | 465 | Новосильский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-25 14:12 | 2020-04-25 17:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | В результате старения изоляции, изменение свойств материала колпачка изолятора произошло его разрушение и срыв изолятора фазы «А» с траверсы на опоре №1/57 ВЛ 10кВ №1 ПС 110/35/10кВ Новосиль под воздействием ветровых нагрузок, что привело к увеличению стрелы провеса провода фазы «А» и касания тела опоры с возникновением однофазного замыкания на землю, устраненного оперативным отключением. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате нарушения структуры и изменения свойств материала колпачка изолятора фазы «А» на опоре №1/57 ВЛ 10кВ №1 ПС 110/35/10кВ Новосиль, произошло его разрушение и срыв изолятора с траверсы под воздействием ветровых нагрузок, что привело к увеличению стрелы провеса провода фазы «А» и касания тела опоры с возникновением однофазного замыкания на землю, устраненного оперативным отключением. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1 ПС 110/35/10кВ Новосиль по всей длине. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №1 ПС 110/35/10кВ Новосиль и включить их в план работ Новосильского РЭС | - | 0.6893
1644 | 40 | Мышкинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-25 13:54 | 2020-04-25 14:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Отключение ВЛ 10 кВ №1 "Бобойки" РП 1 Шипилово в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №66-№67 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ-правильно. Работа-АПВ правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №66-№67 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ-правильно. Работа-АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить расчистку трассы ВЛ от ДКР в пролетах опор №66-№68 на ВЛ 10 кВ №1 "Бобойки" РП 1 Шипилово Провести внеплановый инструктаж бригаде о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. | - | 0.0567
1645 | 646 | Шебекинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-25 12:50 | 2020-04-25 12:51 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием ТО ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Максимовка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №3-4 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №3-4 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Максимовка произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, на провода при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Максимовка. По результатам проведения осмотра ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Максимовка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 5e-05
1646 | 495 | Дятьковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-25 10:38 | 2020-04-25 10:40 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Электро-дуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №58-59 ВЛ-6кВ ф.Псурь РП Б. Жукова, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции | Отключение от действия РЗ В-6кВ ф.Псрь РП Б. Жкова произошло из-за возникновения двух фазного короткого замыкания, при электро-дуговом перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №58-59 ВЛ-6кВ ф.Псурь РП Б Жукова, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ ф.Псурь РП Б. Жукова по всей длине. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. | - | 0.001
1647 | 463 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-25 10:00 | 2020-04-25 11:08 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | В ходе проведения земляных работ физическим лицом Лебедевым С.Н. в охранной зоне КЛ при нарушении правил проведения земляных работ, был поврежден в/в кабель 6 кВ на участке ТП-211 2 с.ш. - ТП-301. Согласование работ в охранной зоне данной кабельной линии с Костромаэнерго Лебедевым С.Н. не выполнялось. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | В ходе проведения земляных работ, произошло повреждение в/в кабеля 6 кВ на участке ТП-211 2 с.ш. - ТП-301. | Направить письмо о возмещении ущерба Лебедеву С.Н. Направить письмо о правилах проведения земляных работ (регламент) в г. Костроме Лебедеву С.Н. Разместить информацию в СМИ о необходимости соблюдения охранных зон объектов электросетевого хозяйства. | - | 0.45332
1648 | 645 | Губкинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-25 09:54 | 2020-04-25 11:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6кВ №14 ПС 35 кВ Журавлики произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции жил фаз «А», «В», «С» участка КЛ 6кВ №14 ПС 35 кВ Журавлики - КТП 246 яч.1 в целом месте вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции жил фаз «А», «В», «С» участка КЛ 6кВ №14 ПС 35 кВ Журавлики - КТП 246 яч.1в целом месте произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной (обход) осмотр трассы КЛ 6кВ №14 ПС 35 кВ Журавлики - КТП 246 яч.1. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.63335
1649 | 639 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-25 02:52 | 2020-04-25 04:38 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №2 РП 10 кВ Комсомолец произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции концевой муфты 10 кВ на опоре №35 участка КЛ 10 кВ от Р-206 до Р-207 вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции концевой муфты 10 кВ на опоре №35 участка КЛ 10 кВ от Р-206 до Р-207 ЛЭП 10 кВ №2 РП 10 кВ Комсомолец произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной (обход) осмотр трассы на участке КЛ 10 кВ от Р-206 до Р-207 ЛЭП 10 кВ №2 РП 10 кВ Комсомолец. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.77028
1650 | 494 | Навлинский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-24 16:10 | 2020-04-24 17:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Воздействие порывистого ветра, до 17 м/с, привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.1003 ПС Руженская в пролёте опор №48-49. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-10кВ ф.1003 ПС Руженская, в пролёте опор №48-49, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.1003 ПС Руженская. | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1003 ПС Руженская в пролете опор №48-49. | - | 0.034
1651 | 516 | Дмитриевский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-24 14:00 | 2020-04-24 15:00 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отключение ВЛ 10кВ 1.6.10 ПС 35кВ Элеватор произошло в результате междуфазного К.З. по причине повреждения провода на потребительской ТП 56/250 ДЭП (дорожно-эксплуатационное предприятие). |  |  | Направить письмо владельцу потребительской эл. установки ТП 56/250 ДЭП (дорожно-эксплуатационное предприятие) запитанной от ВЛ 10кВ 1.6.10 ПС 35кВ Элеватор о соблюдении ПТЭ эл. установок потребителей. | - | 0.24
1652 | 19 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-24 11:20 | 2020-04-24 13:13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Отключение ТП296 ( Осташево) в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия по поверхности опорных изоляторов фаз "В" и "С" в РУ-10кВ ТП296 ( Осташево) в результате их увлажнения из-за нарушения герметичности высоковольтного отсека в результате попадания воды через сопревшие уплотнительные прокладки проходных изоляторов. С повреждением двух опорных изоляторов фаз "В" и "С". работа в/в предохранителей правильно. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие по поверхности опорных изоляторов фаз "В" и "С" в РУ-10кВ ТП296 ( Осташево) в результате их увлажнения из-за нарушения герметичности высоковольтного отсека в результате попадания воды через сопревшие уплотнительные прокладки проходных изоляторов. С повреждением двух опорных изоляторов фаз "В" и "С". работа в/в предохранителей правильно. | Выполнить внеплановый осмотр ТП296 ( Осташево) с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ТП296 ( Осташево), по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок. | - | 0.032016
1653 | 22 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-24 11:05 | 2020-04-24 12:57 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение ТП 513(СО Русь) в результате перегорания предохранителей всех фаз из-за выброса масла и перекрытия высоковольтных и низковольтных шпилек силового трансформатора всех фаз, возникшего по причине межвиткового замыкания изоляции обмотки фазы "В" силового трансформатора ТП 513(СО Русь) . Нарушение изоляции обмотки произошло в результате снижения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации. В эксплуатации с 2009 года. Работа предохранителей правильная. | Нарушение электрической изоляции | Межвитковое замыкание изоляции обмотки фазы "В" силового трансформатора ТП 513(СО Русь) . Нарушение изоляции обмотки произошло в результате снижения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации. В эксплуатации с 2009 года. Работа предохранителей правильная. | Выполнить внеплановый осмотр ТП 513 (СО Русь) с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ТП 513 (СО Русь)по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок. | - | 0.028
1654 | 493 | Суражский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-24 11:01 | 2020-04-24 11:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №31-32 ВЛ-10 кВ Ф-104 ПС 35 кВ Слава. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Падение ветки привело к механическому воздействию, нарушению изоляции, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10 кВ Ф-104 ПС 35 кВ Слава. | Произвести обрезку веток, угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ Ф-104 ПС 35 кВ Слава, на деревьях растущих вне охранной зоны, в пролете опор №31-32. | - | 0.000133
1655 | 633 | Алексеевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-24 09:14 | 2020-04-24 09:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение на ЦРП 1 ПС 110 кВ Алексеевка действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №2 произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №17-18 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №17-18 ЛЭП 10 кВ №2 ЦРП 1 ПС 110 кВ Алексеевка произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП), на провода при усилении ветра. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ЦРП 1 ПС 110 кВ Алексеевка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.019455
1656 | 565 | В.Хавский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-23 21:12 | 2020-04-23 22:02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 кВ Семеновка произошло в результате перекрытия проводов фаз "B" и "C" в пролете опор №1-2 веткой дерева занесённой сильными порывами ветра до 20 м/с из-за пределов охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "В" и "С" веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 кВ Семеновка в пролете опор №1-2 произошло вследствие воздействия порывов ветра до 20 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Семеновка по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Семеновка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ | - | 0.051664
1657 | 491 | Навлинский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-23 17:28 | 2020-04-23 17:37 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных) | Перекрытие животным Р-261 на опоре №85 ВЛ-10кВ ф.1026 ПС Центральная. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие Р-261 на опоре №85 ВЛ-10кВ ф.1026 ПС Центральная привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.1026 ПС Центральная. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1026 ПС Центральная. По результатам осмотра произвести устранение выявленных дефектов. | - | 0.033
1658 | 447 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-23 16:19 | 2020-04-23 16:34 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошло однофазное замыкание на землю фазы "С" КЛ-10 кВ ПС Южная ф. 1004 - РП-23 2 с.ш. (кабель 1990 года). | Нарушение электрической изоляции | Однофазное замыкание фазы "С" КЛ-10 кВ ПС Южная ф. 1004 - РП-23 2 с.ш. | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-10 кВ ПС Южная ф. 1004 - РП-23 2 с.ш. Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ПС Южная ф.1004 - РП-23 2 с.ш. По результатам обхода КЛ-10 кВ ПС Южная ф. 1004 - РП-23 2 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ПС Южная ф. 1004 - РП-23 2 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии). | - | 0.2
1659 | 446 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-23 15:20 | 2020-04-23 16:11 | Наброс посторонних предметов на ВЛ | Причиной отключения МВ-10 РП-20 маг.2012 стало междуфазное замыкание фазы "А" и "Б" с разрушением ШФ изолятора фазы "А" из-за перекрытия воздушного промежутка фольгированным воздушным шариком, прилетевшим из-за пределов охранной зоны КВЛ-10 кВ ТП-108 2 с.ш. - ТП-373. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Перекрытие воздушного промежутка фольгированным воздушным шариком, прилетевшим из-за пределов охранной зоны КВЛ-10 кВ ТП-108 2 с.ш. - ТП-373. | Провести внеплановый обход КВЛ-10 кВ ТП-108 2 с.ш. - ТП-373, с целью выявления деревьев, веток деревьев, посторонних предметов, угрожающих падением на провода. По результатам обхода КВЛ-10 кВ ТП-108 2 с.ш. - ТП-373 устранить выявленные замечания (при их наличии). Направить письмо в СМИ об опасности производства работ и отдыха в охранной зоне ВЛ | - | 0.425
1660 | 648 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-23 14:47 | 2020-04-23 16:25 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Причиной отключения Л 602 ПС Кр.Бор явилось повреждение на потребительской ТП 367. |  |  | Направить письмо с претензией владельцу ведомственной ТП-367 | - | 1.519
1661 | 482 | Верховский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-23 14:29 | 2020-04-23 16:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате падения ветки дерева (из вне охранной зоны КВЛ) при ветровой нагрузке на провода фаз "В" , "С" в пролете опор 11-12 КВЛ-10кВ №9 ПС 110/10кВ Русский Брод произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устранено действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки дерева (из вне охранной зоны КВЛ) на провода фаз "В" и "С" в пролете оп.№11-12 КВЛ-10кВ №9 ПС 110/10кВ "Русский Брод" , произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №9 от ПС 110/10 кВ Русский Брод и включить их в план работ Верховского РЭС. Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №9 от ПС 110/10 кВ Русский Брод по всей длине. | - | 0.10565
1662 | 629 | Алексеевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-23 13:58 | 2020-04-23 14:21 | Наброс посторонних предметов на ВЛ | Отключение действием МТЗ с неуспевшим АПВ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №4 ПС 110 кВ Алексеевка произошло из-за возникновения КЗ вследствие схлёста проводов фаз "А", "В", "С" набросом на провода постороннего предмета (полога) в пролёте опор №129-130 при усилении ветра. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции на ЛЭП 10 кВ №4 ПС 110 кВ Алексеевка произошло вследствие наброса на провода фаз "А", "В", "С" постороннего предмета (полога) в пролёте опор №129-130 при усилении ветра. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 110 кВ Алексеевка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.088542
1663 | 451 | Нейский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-23 13:03 | 2020-04-23 13:05 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Причиной отключения ВЛ-10 кВ Ф 10-12 ПС Нея стало К.З. возникшее в результате повреждения электрооборудования ведомственной ТП "Лесхоз". По сообщению собственника, ведомственной ТП "Лесхоз" произошло повреждение опорных изоляторов 10 кВ. Повреждения собственником устранены. |  |  | Направить собственнику ведомственной ТП "Лесхоз" предписание о необходимости выполнения периодических ремонтно-профилактических работ, а также проведения всех необходимых измерений и испытаний на оборудовании ТП. | - | 0.0171
1664 | 626 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-23 12:44 | 2020-04-23 13:35 | Наброс посторонних предметов на ВЛ | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №8 ПС 35 кВ Нечаевка с неуспешным АПВ и РПВ произошло из-за КЗ в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами трех фаз в пролёте опор №9-10 металлической проволокой вследствие её наброса на провода неустановленным лицом. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами трех фаз в пролёте опор №9-10 ЛЭП 10 кВ №8 ПС 35 кВ Нечаевка произошел в результате механического воздействия на провода металлической проволокой вследствие её наброса неустановленным лицом. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №8 ПС 35 кВ Нечаевка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований Правил охраны электрических сетей. | - | 0.153
1665 | 1 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-23 12:25 | 2020-04-23 14:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Отключение ВЛ 10кВ №6 ПС 220/110/10кВ "Неро" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз ВЛ в пролете опор №5-№6 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. УРЗА в ведении филиала ПАО "ФСКЕЭС" Валдайского ПМЭС. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие проводов всех фаз ВЛ в пролете опор №5-№6 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. УРЗА в ведении филиала ПАО "ФСКЕЭС" Валдайского ПМЭС. | Выполнить вырубку ДКР в пролете опор №5-№6 ВЛ 10кВ №6 ПС 220/110/10кВ "Неро". Провести внеплановый инструктаж мастеру Прыгину А. В. о необходимости эксплуатации ВЛ в соответствии с требованиями НТД. | - | 0.090084
1666 | 452 | Островский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-23 11:59 | 2020-04-23 18:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При порывах ветра (до 18 м/с) произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны на провода в пролете опор № 215-№ 216 ВЛ-10кВ ф. 10-01 от ПС Адищево на Долгово, которое при падении перемкнуло провода соседних фаз и осталось висеть на проводах, что привело к межфазному КЗ и отключению МВ-10кВ от МТЗ с неуспешным АПВ и РПВ. Ширина просеки на данном участке соответствует НТД. Оборудование РЗА работало правильно. Метеосправка приложена к акту. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате усиления ветра произошел излом и падение дерева на провода в пролете опор № 215-№ 216 ВЛ-10кВ ф. 10-01 от ПС Адищево на Долгово, что привело к возникновению межфазного КЗ и произошло отключение МВ-10кВ. | Провести внеплановый обход ВЛ-10кВ ф. 10-01 ПС Адищево, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ после прохождения атмосферного циклона: деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. По итогам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 10-01 ПС Адищево устранить выявленные замечания (при их наличии) | - | 0.3172
1667 | 575 | Хлевенский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-23 10:49 | 2020-04-23 13:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Потеря механической прочности провода вязки на опоре № 81 ВЛ-10 кВ №1 Муравьевка ПС Речная в процессе длительного срока эксплуатации. Сильный порывистый ветер. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Нарушение структуры материала провода вязки на опоре № 81 ВЛ-10 кВ №1 Муравьевка ПС Речная в результате длительной эксплуатации. | Произвести осмотр ИТР ВЛ-10 кВ №1 Муравьевка ПС Речная. По результатам осмотра ИТР ВЛ-10 кВ №1 Муравьевка ПС Речная устранить выявленные замечания. Произвести комиссией структурного подразделения обследование опоры № 81 ВЛ-10 кВ №1 Муравьевка ПС Речная на которой было однофазное замыкание на землю. | - | 0.69255
1668 | 625 | Алексеевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-23 10:39 | 2020-04-23 10:41 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №8 ПС 35 кВ Варваровка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №14-15 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №14-15 ВЛ 10 кВ №8 ПС 35 кВ Варваровка произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), на провода при усилении ветра. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №8 ПС 35 кВ Варваровка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.008824
1669 | 631 | Губкинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-23 10:00 | 2020-04-23 10:02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10кВ №7 ПС 110 кВ Скородное произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №1/39-1/40 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №1/39-1/40 ЛЭП 10кВ №7 ПС 110 кВ Скородное произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, на провода при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10кВ №7 ПС 110 кВ Скородное. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.014052
1670 | 445 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-23 09:35 | 2020-04-23 10:44 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | В ходе проведения земляных работ ООО "СК ВСК" в охранной зоне КЛ при нарушении правил проведения земляных работ, был поврежден в/в кабель 6 кВ на участке ТП-58 - ТП-59. Согласование работ в охранной зоне данной кабельной линии с Костромаэнерго ООО "СК ВСК" не выполнялось. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | В ходе проведения земляных работ, произошло повреждение в/в кабеля 6 кВ на участке ТП-58 - ТП-59. | Направить письмо о возмещении ущерба ООО "СК ВСК". Направить письмо о правилах проведения земляных работ (регламент) в г. Костроме ООО "СК ВСК". Разместить информацию в СМИ о необходимости соблюдения охранных зон объектов электросетевого хозяйства. | - | 0.46
1671 | 444 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-23 09:29 | 2020-04-23 10:18 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | В ходе проведения земляных работ физическим лицом Урбонолиевым Х.Р. в охранной зоне КЛ при нарушении правил проведения земляных работ, был поврежден в/в кабель 6 кВ на участке ТП-107 - ТП-176. Согласование работ в охранной зоне данной кабельной линии с Костромаэнерго Урбонолиевым Х.Р. не выполнялось. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | В ходе проведения земляных работ физическим лицом, произошло повреждение в/в кабеля 6 кВ на участке ТП-107 - ТП-176. | Направить письмо о возмещении ущерба Урбонолиеву Х.Р. Направить письмо о правилах проведения земляных работ (регламент) в г. Костроме Урбонолиеву Х.Р. Разместить информацию в СМИ о необходимости соблюдения охранных зон объектов электросетевого хозяйства. | - | 0.32668
1672 | 443 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-23 07:52 | 2020-04-23 08:58 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-10 кВ на целом месте, на участке ТП-641 2 с.ш. - ТП-713 1 с.ш. (кабель 2000 года). | Нарушение электрической изоляции | Межфазное замыкание жил КЛ-10 кВ на участке ТП-641 2 с.ш. - ТП-713 1 с.ш. на целом месте. | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-10 кВ ТП-641 2 с.ш. - ТП-713 1 с.ш. Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ТП-641 2 с.ш. - ТП-713 1 с.ш. По результатам обхода КЛ-10 кВ ТП-641 2 с.ш. - ТП-713 1 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ТП-641 2 с.ш. - ТП-713 1 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии). | - | 0.44
1673 | 564 | Россошанский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-23 06:23 | 2020-04-23 07:20 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Причиной отключения ВЛ-10-5 ПС 110 кВ Ст.Калитва послужило повреждение на потребительской ТП 508, принадлежащей ИП "Кухтенков". |  |  | Направить письмо потребителю ИП "Кухтенков" о приведении потребительского оборудования ТП 508 по ВЛ-10-5 ПС 110 кВ Ст.Калитва в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. | - | 0.78945
1674 | 563 | Россошанский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-23 06:21 | 2020-04-23 06:24 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Причиной отключения ВЛ-10-5 ПС 110 кВ Россошь послужило повреждение на потребительской ТП 512 , принадлежащей ИП «Рефлина». |  |  | Направить письмо потребителю ИП "Рефлина" о приведении потребительского оборудования ТП 512 по ВЛ-10-5 ПС 110 кВ Россошь в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. | - | 0.1029
1675 | 566 | Россошанский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-23 06:21 | 2020-04-23 06:24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ-10-7 ПС 110 кВ Россошь послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «С» в пролёте опор №138-139 веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесённой на провода ВЛ сильным порывом ветра до 19 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «С» в пролёте опор №138-139 по ВЛ-10-7 ПС 110 кВ Россошь произошло веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесённой на провода ВЛ сильным порывом ветра до 19 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-7 ПС 110 кВ Россошь по всей длине с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-7 ПС 110 кВ Россошь разработать мероприятия по вырубке деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. | - | 0.0755
1676 | 459 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-23 06:03 | 2020-04-23 06:08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "В" ВЛ-10 кВ № 05 ПС 35/10 кВ Лыково (под воздействием ветровой нагрузки) в пролете опор №54- №55 произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит(МТЗ). АПВ не успешно, по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "В" ВЛ-10 кВ №05 ПС 35/10 кВ Лыково (под воздействием ветровой нагрузки) в пролете опор №54- №55 произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания замыкание, устраненного действием защит. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №05 ПС 35/10кВ Лыково по всей длине. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №05 ПС 35/10кВ Лыково разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. | - | 0.030987
1677 | 484 | Рогнединский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-22 21:29 | 2020-04-22 21:39 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Падение дерева на провода двух фаз в пролете опор №74-№75 ВЛ-10кВ ф.1005 ПС 35кВ Рогнединская при сильном порывистом ветре. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Падение дерева на провода двух фаз в пролете опор №74-№75 ВЛ-10кВ ф.1005 ПС 35кВ Рогнединская при сильном порывистом ветре, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1005 ПС 35кВ Рогнединская. | Произвести вырубку деревьев, растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1005 ПС 35кВ Рогнединская в пролете опор №74-№75, угрожающих падением на провода. | - | 0.017003
1678 | 974 | Угличский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-22 19:57 | 2020-04-22 21:58 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ 10кВ №122 ПС 110/35/10кВ "Углич" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №52-№53 веткой ДКР, принесенной порывами ветра из охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №52-№53 веткой ДКР, принесенной порывами ветра из охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Выполнить вырубку ДКР в пролете опор №52-№53 ВЛ 10кВ №122 ПС 110/35/10кВ "Углич". Провести внеплановый инструктаж старшему мастеру Цедику В.В. о необходимости эксплуатации ВЛ в соответствии с НТД. | - | 0.003025
1679 | 410 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-22 18:45 | 2020-04-22 20:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте, на участке ТП-234 -ТП-333 1 с.ш. (кабель 1970 года). | Нарушение электрической изоляции | Межфазное замыкание жил КЛ-6 кВ на участке ТП-234 - ТП-333 1 с.ш. на целом месте. | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-6 кВ ТП-234 - ТП-333 1 с.ш. Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-234 - ТП-333 1 с.ш. По результатам обхода КЛ-6 кВ ТП-234 - ТП-333 1 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-234 - ТП-333 1 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии). | - | 0.78585
1680 | 470 | Хотынецкий РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-22 18:39 | 2020-04-22 18:46 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | В результате несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ-10кВ №10 ПС 35/10кВ Хотынецкая в пролете опор №93-94, произошло касание ДКР фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. АПВ - неуспешно по причине неустраненного к.з. в период работы АПВ. | Нарушение электрической изоляции | В результате нарушения электрической изоляции фаз "А" и "В" ВЛ 10кВ №10 ПС 35/10кВ Хотынецкая ветвями деревьев в пролете опор №93-94 из-за несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №10 ПС 35/10кВ Хотынецкая по всей длине. Провести вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ 10кВ №10 ПС 35/10кВ Хотынецкая в пролете опор №93-94. Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №10 ПС 35/10кВ Хотынецкая нарушений и включить их в планы работ РЭС. | - | 0.016221
1681 | 939 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-22 18:31 | 2020-04-22 19:09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №4 Шестовский ПС 35/10кВ Шашково, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №82-№83 вследствие падения ветки дерева, принесенной из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка со следами перекрытий обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №82-№83 вследствие падения ветки дерева, принесенной из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка со следами перекрытий обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №4 Шестовский ПС 35/10кВ Шашково Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №4 Шестовский ПС 35/10кВ Шашково | - | 0.010132
1682 | 764 | Конаковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-22 18:21 | 2020-04-22 20:56 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение ВЛ-6 кВ №8 ПС 35/6 кВ ФЗиК произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия с последующим отгоранием жил кабеля на участке КЛ-6 кВ №8 от КТП-6/0,4 кВ №64 до ТП 6/0,4 кВ №63 из-за снижения диэлектрических свойств изоляции жил кабеля в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1981 года. Ответственный за эксплуатацию мастер Конаковского РЭС Рябов В.П. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие жил кабеля на участке КЛ-6 кВ №8 от КТП-6/0,4 кВ №64 до ТП 6/0,4 кВ №63 ВЛ-6 кВ №8 ПС 35/6 кВ ФЗиК произошло из-за снижения диэлектрических свойств изоляции жил кабеля на участке КЛ-6 кВ №8 от КТП-6/0,4 кВ №64 до ТП 6/0,4 кВ №63 в результате естественного износа изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1981 года. Ответственный за эксплуатацию мастер Конаковского РЭС Рябов В.П. | Провести внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования " участков КЛ-6 кВ №8 ПС 36/6 кВ ФЗиК электротехнической лабораторией службы диагностики УСД РПБ. По результатам испытания устранить выявленные дефекты. Провести мастерам Конаковского РЭС внеплановый инструктаж о необходимости выполнения технического обслуживания участков силовых кабелей для обеспечения их надежной работы. | - | 0.18858
1683 | 932 | Первомайский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-22 18:13 | 2020-04-22 20:07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10кВ №4 "Пустынь" ПС 35кВ "Коза" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз и обрыва провода фазы "А" деревом, упавшим при сильном порыве ветра из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №94-№95. Работа МТЗ – правильно. Работа АПВ – правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов всех фаз и обрыв провода фазы "А" деревом, упавшим при сильном порыве ветра из вне охранной зоны ВЛ-10кВ №4 "Пустынь" ПС 35кВ "Коза" в пролете опор №94-№95. Работа МТЗ – правильно. Работа АПВ – правильно, неуспешно. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №4 "Пустынь" ПС 35кВ "Коза" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №4 "Пустынь" ПС 35кВ "Коза". | - | 0.0855
1684 | 454 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-22 17:22 | 2020-04-22 17:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате падения ветки из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "С" ВЛ-10 кВ № 07 ПС 35/10 кВ Башкатово (под воздействием ветровой нагрузки) в пролете опор №6-27- №6-28 произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит(МТЗ). АПВ не успешно, по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "С" ВЛ-10 кВ № 07 ПС 35/10 кВ Башкатово (под воздействием ветровой нагрузки) в пролете опор №6-27- №6-28 произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания замыкание, устраненного действием защит. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №07 ПС 35/10кВ Башкатово по всей длине. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №07 ПС 35/10кВ Башкатово разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. | - | 0.01275
1685 | 425 | Вохомский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-22 17:14 | 2020-04-22 19:09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-06 ПС 110/35/10 кВ Вохма в пролете опор №17-18 обнаружен обрыв проводов всех фаз деревом, сломанным и уроненным из за пределов охранной зоны ВЛ сильными порывами северного ветра скоростью до 24 м/с, от возникшего межфазного К.З. ВЛ отключилась действием защиты. Ширина просеки на данном участке ВЛ соответствует НТД. Оборудование РЗА работало правильно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Обрыв проводов всех фаз в пролете опор №17-18 ВЛ 10 кВ Ф10-06 ПС 110/35/10 кВ Вохма упавшим деревом. | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-06 ПС Вохма, с целью обнаружения недостатков вызванных действиями сильного ветра, в том числе деревьев угрожающих падением на провода ВЛ. По итогам осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-06 ПС Вохма устранить выявленные замечания. | - | 0.88743
1686 | 427 | Нерехтский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-22 17:05 | 2020-04-22 17:12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При сильном порывистом ветре (до 19 м/с) произошло падение ветки дерева, из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода ВЛ 10кВ ф. 10-03 от ПС Нерехта-2 в пролете опор № 29 - № 30, возникло межфазное К.З. и отключение МВ ВЛ 10кВ ф. 10-03 на ПС Нерехта-2 действием МТЗ, с неуспешным АПВ. В дальнейшем при порыве ветра, ветка дерева упала на землю под провода. Повреждений ВЛ нет. Ширина просеки на данном участке соответствует НТД. Метеосправка приложена к акту. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | При сильном порывистом ветре (до 19 м/с) произошло падение ветки дерева на провода ВЛ 10кВ ф.10-03 от ПС Нерехта-2, в результате этого произошло КЗ и отключение ВЛ 10кВ ф.10-03 на ПС Нерехта-2 от действия защит. | Провести внеплановый обход ВЛ 10кВ ф.10-03 от ПС Нерехта-2, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ-10кВ. По результатам обхода устранить выявленные замечания после обхода ВЛ 10кВ ф.10-03 от ПС Нерехта-2 (при их наличии). | - | 0.060684
1687 | 933 | Некрасовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-22 17:00 | 2020-04-22 19:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ 10кВ № 04 ПС Туношна по причине КЗ, возникшего из-за перекрытия всех проводов в пролете опор №60-№61 деревом с ослабленной корневой системой, упавшим из-за пределов охраной зоны ВЛ с обрывом всех проводов. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Обрыв проводов всех трех фаз в пролете опор №60-№61 ВЛ 10кВ № 04 ПС Туношна в результате падения на провода дерева с ослабленной корневой системой, произрастающего за пределами охраной зоны ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить выпиливание деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10кВ № 04 ПС Туношна в пролетах опор №60-№61. Провести внеплановый инструктаж мастеру Блохину А.Е. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. | - | 0.099
1688 | 479 | Новодеревеньковский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-22 17:00 | 2020-04-22 18:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате падения ветки (из вне охранной зоны ВЛ) при ветровой нагрузке на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №11-№12 ВЛ-10кВ №7 ПС 110/35/10кВ Шатилово, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №11-№12 ВЛ-10кВ №7 ПС 110/35/10кВ Шатилово, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-10кВ №7 ПС 110/35/10кВ «Шатилово». По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №7 ПС 110/35/10кВ «Шатилово» разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.09
1689 | 489 | Стародубский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-22 16:53 | 2020-04-22 18:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз "В" и "С" в пролете опор №17-18 ВЛ-10кВ ф.104 ПС Воронок. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Падение ветки привело к механическому воздействию и нарушению изоляции, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.104 ПС Воронок. | Произвести обрезку веток, угрожающих падением на провода ВЛ-10кВ ф.104 ПС Воронок, на деревьях растущих вне охранной зоны, в пролете опор №17-18. | - | 0.65774
1690 | 565 | Лев-Толстовский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-22 16:33 | 2020-04-22 19:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Падение ветки от дерева принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | однофазное замыкание на опоре №3 между проводом ф-"С" и траверсой опоры №3 веткой от дерева принесенной порывом ветра из вне охранной зоны. | На ВЛ 10 кВ Золотуха от ПС 35/10 Круглое произвести осмотр ИТР на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку | - | 0.2214
1691 | 63 | Любимский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-22 16:31 | 2020-04-22 18:36 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ 10кВ № 5 "Романцево" ПС 110/27,5/10 кВ "Любим-тяговая" по причине КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор№350-№351 в результате падения дерева с ослабленной корневой системой из-за пределов охраной зоны ВЛ. Без обрыва проводов. На проводах и дереве обнаружены следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов всех фаз ВЛ 10кВ №5 "Романцево" ПС 110/27,5/10кВ "Любим-тяговая" в пролете опор № 350-№351 в результате падения дерева с ослабленной корневой системой из-за пределов охраной зоны ВЛ. Без обрыва проводов. На проводах и дереве обнаружены следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить выпиливание деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10кВ № 5 "Романцево" ПС 110/27,5/10 кВ "Любим-тяговая" в пролетах опор №350-№351. Провести внеплановый инструктаж мастеру Собко А.С. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. | - | 0.083332
1692 | 986 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-22 16:30 | 2020-04-22 17:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №02 ПС 35/10кВ "Соломидино" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №33-№34 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Без повреждения проводов. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №33-№34 ВЛ 10кВ №02 ПС 35/10кВ "Соломидино" веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Без повреждения проводов. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ 10кВ № 02 ПС 35/10кВ "Соломидино". По результатам осмотра ВЛ 10кВ №02 ПС 35/10кВ "Соломидино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | 0.035
1693 | 556 | Лискинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-22 16:29 | 2020-04-22 17:40 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Причиной отключения ВЛ-10-1 ПС 110 кВ Давыдовка послужило повреждение на ПТП 1-33, принадлежащей ООО «ЭкоНиваАгро». |  |  | Направить письмо потребителю филиала ООО «ЭкоНиваАгро» о проведении потребительского оборудования ПТП-1-33 по ВЛ-10-1 ПС 110 кВ Давыдовка в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. | - | 1.1726
1694 | 42 | Борисоглебский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-22 16:01 | 2020-04-22 16:31 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных) | Отключение ВЛ 10кВ №3 "Рагуйлово" ПС 35/10кВ "Щурово" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №64-№65 деревом, подгрызенным бобрами и упавшим из вне охранной зоны линии. Без обрыва проводов ВЛ. На ветках дерева следы электрической дуги. На проводах следы электрической дуги. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №64-№65 ВЛ 10кВ №3 "Рагуйлово" ПС 35/10кВ "Щурово" деревом, подгрызенным бобрами и упавшим из вне охранной зоны линии. Без обрыва проводов ВЛ. На ветках дерева следы электрической дуги. На проводах следы электрической дуги. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №64-№65 ВЛ 10кВ №3 "Рагуйлово" ПС 35/10кВ "Щурово". Провести внеплановый инструктаж мастеру Назаренко Э.В. о эксплуатации ВЛ в соответствии с НТД. | - | 0.204
1695 | 928 | Тутаевский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-22 16:00 | 2020-04-22 17:53 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение "РЕК-29" на ВЛ 10кВ №8 ПС 35/10 кВ "Тутаев" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №185-№186 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №185-№186 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ 10кВ №8 ПС 35/10 кВ "Тутаев" при порывах ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №8 "Родионовский" ПС 35/10кВ "Тутаев"с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №8 "Родионовский" ПС 35/10кВ "Тутаев" | - | 0.009416
1696 | 972 | Угличский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-22 16:00 | 2020-04-22 18:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №143 ПС 35/10кВ "Ильинское" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №43-№44 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны при порывах ветра. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №43-№44 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны при порывах ветра. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №143 ПС 35/10кВ "Ильинское" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №143 ПС 35/10кВ "Ильинское" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | 0.0025
1697 | 555 | Лискинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-22 15:57 | 2020-04-22 17:43 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ-10-1 ПС 110 кВ Добрино послужило трёхфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» и «С» в пролёте опор №66-67 веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесённой на провода ВЛ сильным порывом ветра до 17 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» и «С» в пролёте опор №66-67 по ВЛ-10-1 ПС 110 кВ Добрино произошло веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесённой на провода ВЛ сильным порывом ветра до 17 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-1 ПС 110 кВ Добрино по всей длине с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-1 ПС 110 кВ Добрино разработать мероприятия по вырубке деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. | - | 1.4929
1698 | 39 | Борисоглебский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-22 15:55 | 2020-04-22 16:28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ 10кВ №3 "Колос" ПС 35/10кВ "Щурово" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №55-№56 веткой, упавшей на провода с древесно-кустарниковой растительности, произрастающей в охранной зоне ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах обнаружены следы перекрытия. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №55-№56 веткой, упавшей с древесно-кустарниковой растительности, произрастающей в охранной зоне ВЛ при порывах сильного ветра. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружено под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №55-№56 ВЛ 10кВ №3 "Колос" ПС 35/10кВ "Раменье". Провести внеплановый инструктаж мастеру Шахову А.А. о эксплуатации ВЛ в соответствии с НТД. | - | 0.00935
1699 | 558 | Тербунский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-22 15:53 | 2020-04-22 17:34 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Падение ветки от дерева из вне охранной зоны при воздействии порывистого ветра | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | междуфазное перекрытие ФФ. "А","В" спусков 10 кВ ТП 250кВА №12 веткой от дерева принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ | На ВЛ 10 кВ № 02 Райцентр ПС 110/35/10 Тербуны произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на оборудование ВЛ и ТП При выявлении деревьев угрожающих падением произвести их вырубку | - | 0.62114
1700 | 469 | Сусанинский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-22 15:46 | 2020-04-22 18:12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-09 ПС 110/35/10 кВ Сусанино в пролетах опор № 77/2-77/3 на проводах было обнаружено дерево выпавшее из-за пределов охранной зоны ВЛ от действий сильных порывов ветра скоростью до 24 м/с, при падении дерево повисло на проводах вызвав этим междуфазное короткое замыкание, что привело к отключению от действия защиты ВВ-10 кВ Ф 10-09, АПВ неуспешно. Провод не поврежден. Ширина просеки на данном участке ВЛ соответствует НТД. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате падения дерева на провода ВЛ-10 кВ Ф 10-09 ПС 110/35/10 кВ Сусанино в пролете опор № 77/2-77/3 произошло междуфазное короткое замыкание и последующее отключение от действия защиты ВВ-10кВ. | Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-09 ПС 110/35/10 кВ Сусанино с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. Устранить выявленные при обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-09 ПС 110/35/10 кВ Сусанино замечания (при их наличии). | - | 0.60589
1701 | 470 | Сусанинский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-22 15:18 | 2020-04-22 16:11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-06 ПС 110/35/10 кВ Сусанино в пролетах опор № 50/46-50/47 под проводами было обнаружено дерево выпавшее из-за пределов охранной зоны ВЛ от действий сильных порывов ветра скоростью до 24 м/с, со следами подгара, при падении дерево повисло на проводе фазы "А", в следствии чего произошло его замыкание на "землю", что привело к появлению сигнала "земля в сети" и дальнейшему отключению диспетчером от руки ВВ-10 кВ Ф 10-06. В дальнейшем под воздействием порывов ветра дерево упало с провода на землю. Провод не поврежден. Ширина просеки на данном участке ВЛ соответствует НТД. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате падения дерева на провода ВЛ-10 кВ Ф 10-06 ПС 110/35/10 кВ Сусанино в пролете опор № 50/46-50/47 произошло однофазное замыкание на землю и последующее отключение диспетчером от руки ВВ-10кВ. | Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-06 ПС 110/35/10 кВ Сусанино с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. Устранить выявленные при обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-06 ПС 110/35/10 кВ Сусанино замечания (при их наличии). | - | 0.20669
1702 | 926 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-22 15:04 | 2020-04-22 17:22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ 10 кВ №7 Черелисино ПС 35/10 кВ "Дубки" по причине КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" ВЛ 10 кВ №7 Черелисино ПС 35/10 кВ "Дубки" в пролете опор№18-№19 в результате падения дерева с ослабленной корневой системой из охраной зоны ВЛ. Без обрыва проводов. На проводах и дереве обнаружены следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "А" и "В" ВЛ 10 кВ №7 Черелисино ПС 35/10 кВ "Дубки" в пролете опор № 18-№19 в результате падения дерева с ослабленной корневой системой из охраной зоны ВЛ. Без обрыва проводов. На проводах и дереве обнаружены следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно | Выполнить выпиливание деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ №7 Черелисино ПС 35/10 кВ "Дубки" в пролетах опор №18 - №19. Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. | - | 0.1035
1703 | 927 | Некрасовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-22 15:00 | 2020-04-22 17:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ № 07 ПС Бурмакино-1 в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №31- №32 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №31 - №32 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 07 ПС Бурмакино-1 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 07 ПС Бурмакино-1 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | 0.034999
1704 | 461 | Хотынецкий РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-22 14:55 | 2020-04-22 19:32 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | В результате несвоевременной вырубки деревьев (веток), угрожающих падением на провода и ветровой нагрузки, произошло падение дерева из охранной зоны на провода ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10кВ Ильинская в пролете опор № 294-295, что привело к обрыву фаз "А", "В" и "С" с возникновению межфазного к.з., устраненного действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10кВ Ильинская в пролете опор № 294-295 из охранной зоны, при ветровой нагрузи произошел обрыв проводов фаз "А", "В" и "С" , что привело к возникновению межфазного к.з., устраненного действием защит. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10кВ Ильинская по всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10кВ Ильинская нарушений и включить их в планы работ Хотынецкого РЭС. Произвести расчистку трассы ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10кВ Ильинская в охранной зоне в пр.опор № 294-295 от ДКР. | - | 1.1819
1705 | 482 | Красногорский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-22 14:52 | 2020-04-22 16:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Воздействие порывистого ветра, до 18 м/с, привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на спуски 10кВ к КТП-7, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.106 ПС Заводская. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-10кВ ф.106 ПС Заводская, на спусках 10кВ к КТП-7, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.106 ПС Заводская. | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.106 ПС Заводская вокруг КТП-7. | - | 0.2
1706 | 467 | Костромской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-22 14:44 | 2020-04-22 16:44 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Причиной однофазного замыкания на землю фазы "C" на опоре № 23, стало разрушение стеклянного штыревого изолятора. Разрушение изолятора произошло в результате снижения изоляционных свойств изолятора, в течение длительной эксплуатации и воздействия на материал изолятора различных атмосферных явлений ( перепадов температуры окружающего воздуха, грозовые перенапряжения), что в дальнейшем, привело к разрушению штыревого изолятора ШС-10 и возникновению однофазного замыкания на землю через ж/б опору и шлейфа. Изолятор в эксплуатации с 1976 года. Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции | Разрушение штыревого изолятора фазы "C" на опоре № 23 ВЛ-10 кВ ф. 10-01 ПС 35/6 кВ Кузьмищи. | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф.10-01 ПС 35/10 Кузьмищи с применением бинокля. Особое внимание обратить на состояние изоляторов и целостность вязок. Выполнить обследование опоры № 23 ВЛ-10 кВ ф. 10-01 ПС 35/10 кВ Кузьмищи, подвергшейся прохождению тока замыкания на землю (при необходимости, произвести верховой осмотр, с целью обнаружения дефектов изоляции). При выявлении замечаний на ВЛ-10 кВ ф. 10-01 ПС 35/10 кВ Кузьмищи, устранить. При выявлении замечаний на ВЛ-10 кВ ф. 10-01 ПС 35/10 кВ Кузьмищи, устранить. | - | 0.25
1707 | 759 | Бежецкий РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-22 14:40 | 2020-04-22 17:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10кВ Ф.03 (4) ПС 35/10 кВ Моркины Горы произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №99-100 в результате падения дерева из за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №99-100 ВЛ-10кВ Ф.03 (4) ПС 35/10 кВ Моркины Горы из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ Ф.03 (4) ПС 35/10 кВ Моркины Горы действием МТЗ. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф.03 (4) ПС Моркины Горы. Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф.03 (4) ПС Моркины Горы. | - | 0.15834
1708 | 28 | Любимский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-22 14:40 | 2020-04-22 17:08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ 10кВ № 6 "Филиппово" ПС 35/10 кВ "Дыбино" по причине КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №131-№132 в результате падения двух деревьев с ослабленной корневой системой из-за пределов охраной зоны ВЛ. Без обрыва проводов. На проводах и дереве обнаружены следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов всех фаз ВЛ 10кВ №6 "Филиппово" ПС 35/10кВ "Дыбино" в пролете опор № 131-№132 в результате падения двух деревьев с ослабленной корневой системой из-за пределов охраной зоны ВЛ. Без обрыва проводов. На проводах и дереве обнаружены следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить выпиливание деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10кВ № 6 "Филиппово" ПС 35/10 кВ "Дыбино" в пролетах опор №131-№132. Провести внеплановый инструктаж мастеру Голубеву Е.А. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. | - | 0.12334
1709 | 436 | Парфеньевский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-22 14:34 | 2020-04-22 16:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф10-02 ПС 110/10 кВ Н.Полома обнаружено дерево, лежащее на проводах в пролете опор № 102-103. Падение дерева произошло по причине сильных порывов западного ветра скоростью до 17 м/с. При падении деревом были перехлестнуты провода двух фаз, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Провод не поврежден. Оборудование РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена к документам. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Падение дерева на провода в пролете опор № 102-103 ВЛ-10 кВ Ф10-02 ПС 110/10 кВ Н.Поома по причине действий сильных порывов западного ветра скоростью до 17 м/с. | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф10-02 ПС 110/10 кВ Н.Полома с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Выполнить вырубку выявленных при проведения внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф10-02 ПС 110/10 кВ Н.Полома угрожающих деревьев. | - | 0.043765
1710 | 472 | Сусанинский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-22 14:27 | 2020-04-22 16:48 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой кабельного участка ВЛ-10 кВ на участке от ПС Сусанино до оп. № 1 Ф. 10-12 ПС Сусанино (кабель 1974 года). Последняя дата испытаний 18.09.2018. | Нарушение электрической изоляции | Пробой КЛ-10 кВ на участке от ПС Сусанино до оп. № 1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: из-за снижения сопротивления изоляции КЛ произошел пробой кабельного участка ВЛ-10 кВ Ф. 10-12 ПС Сусанино. | Провести внеплановый обход КВЛ-10 кВ Ф. 10-12 ПС Сусанино 110/35/10 кВ, на предмет выявления замечаний. Устранить выявленные при обходе КВЛ-10 кВ Ф. 10-12 ПС Сусанино 110/35/10 кВ замечания (при их наличии). | - | 0.3525
1711 | 435 | Парфеньевский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-22 14:26 | 2020-04-22 16:12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Матвеево обнаружено дерево, лежащее на проводах в пролете опор №55-56. Падение дерева произошло по причине сильных порывов западного ветра скоростью до 17 м/с. При падении деревом были перехлестнуты провода двух фаз, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Провод не поврежден. Оборудование РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена к документам. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Падение дерева на провода в пролете опор № 55-56 ВЛ-10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Матвеево по причине действий сильных порывов западного ветра скоростью до 17 м/с. | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Матвеево с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Выполнить вырубку выявленных при проведения внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Матвеево угрожающих деревьев. | - | 0.17667
1712 | 513 | Касторенский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-22 14:20 | 2020-04-22 15:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | 22.04.2020 г в 14: 20 причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ № 224 от ПС 110 Лачиново действием МТЗ с успешным РПВ явилось самоустранившееся межфазное КЗ, возникшее на ВЛ при перекрытии изоляции проводов ВЛ в пролете опор № 52-53 наброшенной на провода веткой с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывов ветра(порывы до 19 м/с.) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Возникновение междуфазного короткого замыкания произошло в результате перекрытия изоляции проводов ВЛ веткой с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ сломанной и наброшенной на провода порывистым ветром | Составить план-график устранения выявленных дефектов. Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10 кВ № 224 ПС Лачиново | - | 0.10562
1713 | 915 | Тутаевский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-22 14:15 | 2020-04-22 16:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение "РЕК-25" на ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10 кВ "Тутаев" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №117-№118 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №117-№118 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10 кВ "Тутаев" при порывах ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10кВ "Тутаев" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ По результатам осмотра ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10кВ "Тутаев" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения | - | 0.021667
1714 | 554 | Семилукский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-22 14:07 | 2020-04-22 14:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ 10кВ №03 ПС 110 кВ Комплекс послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №33-34 веткой от дерева, растущего из внеохранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ при порывах ветра до 17 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №33-34 по ВЛ 10кВ №03 ПС 110 кВ Комплекс произошло веткой от дерева, растущего из внеохранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ при порывах ветра до 17 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №03 ПС 110 кВ Комплекс по всей длине с целью выявления деревьев или веток, угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №03 ПС 110 кВ Комплекс разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. | - | 0.32762
1715 | 930 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-22 14:00 | 2020-04-22 14:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №3 ПС 110/35/10кВ "Васильково" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №230-№231 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №230-№231 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №3 ПС 110/35/10кВ "Васильково" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №3 ПС 110/35/10кВ "Васильково" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | 0.0275
1716 | 43 | Некоузский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-22 14:00 | 2020-04-22 16:02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 6кВ № 609 ПС 35/6кВ Мокеиха в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №27-№28 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ от порывов сильного ветра. Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №27-№28 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ от порывов сильного ветра. Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 6кВ № 609 ПС 35/6кВ Мокеиха. Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 6кВ № 609 ПС 35/6кВ Мокеиха. | - | 0.091498
1717 | 62 | Любимский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-22 13:55 | 2020-04-22 16:03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ 10кВ № 3 "Раслово" ПС 110/27,5/10 кВ "Любим-тяговая" по причине КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор № 32-№33 в результате падения дерева с ослабленной корневой системой из-за пределов охраной зоны ВЛ. Без обрыва проводов. На проводах и дереве обнаружены следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов всех фаз ВЛ 10кВ №3 "Раслово" ПС 110/27,5/10кВ "Любим-тяговая" в пролете опор № 32-№33 в результате падения дерева с ослабленной корневой системой из-за пределов охраной зоны ВЛ. Без обрыва проводов. На проводах и дереве обнаружены следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить выпиливание деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10кВ № 3 "Раслово" ПС 110/27,5/10 кВ "Любим-тяговая" в пролетах опор №32-№33. Провести внеплановый инструктаж мастеру Голубеву Е.А. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. | - | 0.128
1718 | 954 | Большесельский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-22 13:45 | 2020-04-22 16:33 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ 10кВ № 135 ПС 35/10кВ Новое село в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №16-№17 деревом, упавшим из охранной зоны при сильных порывах ветра. Повреждений проводов не выявлено. Дерево обнаружено на земле со следами перекрытия электрической дуги. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №16-№17 деревом, упавшим из охранной зоны при сильных порывах ветра. Повреждений проводов не выявлено. Дерево обнаружено на земле со следами перекрытия электрической дуги. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить опиловку ДКР в пролете опор №16-№17, угрожающих падением на провода ВЛ 10кВ № 135 ПС Новое село. Провести внеплановый инструктаж мастеру Ромашов Е.В. об эксплуатации ВЛ 10кВ № 135 ПС Новое село в соответствии с НТД. | - | 0.06205
1719 | 987 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-22 13:40 | 2020-04-22 16:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Отключение ВЛ 10кВ № 04 ПС 35/10кВ "Сараево" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №13-№14 веткой древесно-кустарниковой растительности, произрастающей в охранной зоне линии. На проводах и ветках видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №13-№14 ВЛ 10кВ № 04 ПС 35/10кВ "Сараево" веткой древесно-кустарниковой растительности, произрастающей в охранной зоне линии. На проводах и ветках видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №13-№14 ВЛ 10 кВ №4 ПС 35/10кВ "Сараево". Провести внеплановый инструктаж мастеру Яковлеву Ю.М. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. | - | 0.06125
1720 | 471 | Сусанинский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-22 13:39 | 2020-04-22 14:28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-13 ПС 110/35/10 кВ Сусанино в пролетах опор № 93/10- 93/11 под проводами была обнаружена ветка дерева со следами подгара выпавшая из-за пределов охранной зоны ВЛ от действий сильных порывов ветра скоростью до 24 м/с, при падении ветка дерева повисла на проводах фазы "А" и "В", вызвав этим междуфазное замыкание, что привело к отключению ВВ-10 кВ Ф 10-13 от действия защиты. В дальнейшем под воздействием порывов ветра ветка дерева упала с проводов на землю. Провода не повреждены. Ширина просеки на данном участке ВЛ соответствует НТД. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате падения ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ Ф 10-13 ПС 110/35/10 кВ Сусанино в пролете опор № 93/10- 93/11 произошло междуфазное замыкание на землю и последующее отключение от действия защиты ВВ-10кВ Ф 10-13 ПС Сусанино. | Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-13 ПС 110/35/10 кВ Сусанино с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. Устранить выявленные при обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-13 ПС 110/35/10 кВ Сусанино замечания (при их наличии). | - | 0.098004
1721 | 988 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-22 13:35 | 2020-04-22 14:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ № 08 ПС35/10кВ "Скоморохово" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №30-№31 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Без повреждения проводов. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №30-№31 ВЛ 10кВ № 08 ПС35/10кВ "Скоморохово" веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Без повреждения проводов. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ 10кВ № 08 ПС 35/10кВ "Скоморохово". По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 08 ПС 35/10кВ "Скоморохово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | 0.021251
1722 | 923 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-22 13:30 | 2020-04-22 16:56 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10 кВ №24 Туношна ПС 110/35/10 кВ "Лютово"в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №63-№64 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах и дереве видны следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. УРЗА в ведении филиала ОАО «РЖД» Трансэнерго СДЭ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №63-№64 ВЛ 10 кВ №24 Туношна ПС 110/35/10 кВ "Лютово" деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах и дереве видны следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. УРЗА в ведении филиала ОАО «РЖД» Трансэнерго СДЭ. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №24 Туношна ПС 110/35/10 кВ "Лютово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №24 Туношна ПС 110/35/10 кВ "Лютово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | 0.21286
1723 | 768 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-22 13:06 | 2020-04-22 17:39 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 35кВ ПС №2 – Беле-Кушаль с отпайкой на ПС 35/3кВ №6, ПС 35/10кВ Кушалино вызвано межфазным к.з. при падении на провода фаз "А", "В","С" дерева, сваленным сильным порывом ветра, из вне охранной зоны в пролете опор № 48-49 под воздействием сильного порывистого ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении дерева, сваленного сильным порывом ветра из вне охранной зоны, на провода фаз "А", "В" и "С" в пролете опор 48-49 ВЛ 35кВ ПС №2 – Беле-Кушаль с отпайкой на ПС 35/3кВ №6, ПС 35/10кВ Кушалино произошло перекрытие проводов фаз "А", "В" "С" на ветки дерева в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 35кВ ПС №2 – Беле-Кушаль с отпайкой на ПС 35/3кВ №6, ПС 35/10кВ Кушалино действием МТЗ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 35кВ ПС №2 – Беле-Кушаль с отпайкой на ПС 35/3кВ №6, ПС 35/10кВ Кушалино Устранить в результате внеочередного осмотра ВЛ 35кВ ПС №2 – Беле-Кушаль с отпайкой на ПС 35/3кВ №6, ПС 35/10кВ Кушалино дефекты. | - | 3.3166
1724 | 438 | Пыщугский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-22 12:55 | 2020-04-22 14:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-07 ПС Пыщуг в пролете опор №10-11 было обнаружено дерево лежащее на земле под проводами ВЛ, упавшее от действий порывов северного ветра скоростью до 24м/с. При падении дерево своей вершиной зацепилось за провод фазы "С", что привело к возникновению однофазного К.З. на землю через дерево, далее дерево раскачиваемое порывами ветра отцепилось от проводов и упало на землю. Оборудование РЗА работало правильно. При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-06 ПС Пыщуг в пролете опор №195-196 было обнаружено дерево лежащее на земле под проводами ВЛ, упавшее от действий порывов северного ветра скоростью до 24м/с. При падении дерево своей вершиной зацепилось за провод фазы "С", что привело к возникновению однофазного К.З. на землю через дерево, далее дерево раскачиваемое порывами ветра отцепилось от проводов и упало на землю. Оборудование РЗА работало правильно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Касание провода фазы "С" в пролете опор №10-11 ВЛ 10 кВ Ф10-07 ПС 110/35/10 кВ Пыщуг упавшим деревом. Касание провода фазы "С" в пролете опор №195-196 ВЛ 10 кВ Ф10-06 ПС 110/35/10 кВ Пыщуг упавшим деревом. | Провести внеплановые осмотры ВЛ 10 кВ Ф10-07, Ф10-06 ПС 110/35/10 кВ Пыщуг с целю выявления деревьев за пределами охранной зоны ВЛ угрожающих падением на провода. По результатам внепланового осмотра произвести вырубку деревьев расположенных за пределами охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода. | - | 0.021666
1725 | 434 | Нейский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-22 12:54 | 2020-04-22 14:51 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | При проведении аварийного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-06 ПС Дьяконово обнаружено выпавшее сухостойное дерево, находящееся на проводах ВЛ в пролете опор №152-153. Перекрытие деревом привело к межфазному К.З. и отключению ВЛ действием защиты МТЗ, АПВ - неуспешно, РПВ - неуспешно. Падение дерева произошло из-за воздействия сильного порывистого ветра. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Провода ВЛ не повреждены. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Падение дерева на провода ВЛ-10 кВ Ф 10-06 ПС Дьяконово в пролете опор №152-153. | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-06 ПС Дьяконово с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода. По результатам внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-06 ПС Дьяконово при необходимости провести вырубку деревьев, угрожающих падением на провода. | - | 0.39
1726 | 989 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-22 12:30 | 2020-04-22 14:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Отключение ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10кВ "Сараево" в результате КЗ, возникшего из за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №330-№331 веткой древесно-кустарниковой растительности, произрастающей в охранной зоне линии. На проводах и ветках деревьев видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №330-№331 ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10кВ "Сараево" веткой древесно-кустарниковой растительности, произрастающей в охранной зоне линии. На проводах и ветках деревьев видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №330-№331 ВЛ 10 кВ №5 ПС 35/10кВ "Сараево". Провести внеплановый инструктаж мастеру Краеву Д.А. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. | - | 0.044
1727 | 433 | Нейский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-22 12:20 | 2020-04-22 15:59 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При проведении аварийного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-06 ПС Нея обнаружено выпавшее из-за пределов охранной зоны ВЛ дерево, находящееся на проводах ВЛ в пролете опор №47-48. Перекрытие деревом привело к межфазному К.З. и отключению ВЛ действием защиты МТЗ-1 (при МТЗ-1 АПВ не работает по условиям РЗА), РПВ - неуспешно. Падение дерева произошло из-за воздействия сильного порывистого ветра. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Провода ВЛ не повреждены. Ширина просеки на данном участке соответствует НТД. Оборудование РЗА работало правильно. При проведении аварийного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-27 ПС Нея обнаружено выпавшее из-за пределов охранной зоны ВЛ дерево, находящееся на проводах ВЛ в пролете опор №80-81. Перекрытие деревом привело к межфазному К.З. и отключению ВЛ действием защиты МТЗ-2, АПВ - неуспешно, РПВ - неуспешно. Падение дерева произошло из-за воздействия сильного порывистого ветра. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Провода ВЛ не повреждены. Ширина просеки на данном участке соответствует НТД. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Падение дерева на провода ВЛ-10 кВ Ф 10-06 ПС Нея в пролете опор №47-48. Падение дерева на провода ВЛ-10 кВ Ф 10-27 ПС Нея в пролете опор №80-81. | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-06 ПС Нея с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода. Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-27 ПС Нея с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода. По результатам внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-06 ПС Нея при необходимости провести вырубку деревьев, угрожающих падением на провода. По результатам внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-27 ПС Нея при необходимости провести вырубку деревьев, угрожающих падением на провода. | - | 1.03
1728 | 968 | Угличский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-22 12:10 | 2020-04-22 14:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Отключение ВЛ 10кВ №123 ПС 110/35/10кВ "Углич" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №29-№30 ветками ДКР, произрастающей в пределах охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции | Перекрыти проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №29-№30 ветками ДКР, произрастающей в пределах охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №29-№30 ВЛ 10кВ №123 ПС 110/35/10кВ "Углич". Провести внеплановый инструктаж мастеру об эксплуатации ВЛ 10кВ №123 ПС 110/35/10кВ "Углич" в соответствии с НТД. | - | 0.001833
1729 | 907 | Тутаевский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-22 12:01 | 2020-04-22 13:48 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ 10кВ № 02 ПС 35/10 кВ "Тутаев" по причине КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №70-№71 в результате падения дерева с ослабленной корневой системой из-за пределов охраной зоны ВЛ. Без обрыва проводов. На проводах и дереве обнаружены следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов всех фаз ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ "Тутаев" в пролете опор № 70-№71 в результате падения дерева с ослабленной корневой системой из-за пределов охраной зоны ВЛ. Без обрыва проводов. На проводах и дереве обнаружены следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить выпиливание деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10кВ № 2 ПС 35/10кВ "Тутаев" в пролетах опор №70-№71 Провести внеплановый инструктаж мастеру Галактионову Е.В. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД | - | 0.019616
1730 | 929 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-22 11:32 | 2020-04-22 13:32 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ 10кВ №11 ПС 110/10кВ "Шурскол" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №90-№91 ветками упавшего дерева, произрастающего в пределах охранной зоны ВЛ. На проводах ВЛ следы воздействия электрической дуги. На ветках дерева обнаружены следы электрической дуги. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №90-№91 ВЛ 10кВ №11 ПС 110/10кВ "Шурскол" ветками упавшего дерева, произрастающего в пределах охранной зоны ВЛ. На проводах ВЛ следы воздействия электрической дуги. На ветках дерева обнаружены следы электрической дуги. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно | Выполнить вырубку ДКР в пролете опор №90-№91 ВЛ 10кВ №11 ПС 110/10кВ "Шурскол". Провести внеплановый инструктаж мастеру Прыгину А. В. о необходимости эксплуатации ВЛ в соответствии с требованиями НТД. | - | 0.16
1731 | 432 | Парфеньевский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-22 11:25 | 2020-04-22 16:17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При проведении аварийного обхода ВЛ-10 кВ Ф10-22 ПС 35/10 кВ Парфеньево обнаружено выпавшее из-за пределов охранной зоны ВЛ дерево, находящееся на проводах ВЛ в пролете опор №45-46. Перекрытие деревом привело к межфазному К.З. и отключению ВЛ действием защиты. АПВ, РПВ - неуспешно. Падение дерева произошло из-за воздействия сильного порывистого ветра. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Провода ВЛ не повреждены. Ширина просеки на данном участке соответствует НТД. Оборудование РЗА работало правильно. При проведении аварийного обхода ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Парфеньево обнаружено выпавшее из-за пределов охранной зоны ВЛ дерево, находящееся на проводах ВЛ в пролете опор №77-78. Перекрытие деревом привело к межфазному К.З. и отключению ВЛ действием защиты. АПВ - неуспешно, РПВ - неуспешно. Падение дерева произошло из-за воздействия сильного порывистого ветра. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Провода ВЛ не повреждены. Ширина просеки на данном участке соответствует НТД. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Падение деревьев на провода ВЛ-10 кВ Ф10-03, Ф10-22 ПС 35/10 кВ Парфеньево из-за пределов охранной зоны под воздействием сильного порывистого ветра. | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Парфеньево с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Выполнить вырубку выявленных при проведения внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Парфеньево угрожающих деревьев. Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф10-22 ПС 35/10 кВ Парфеньево с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Выполнить вырубку выявленных при проведения внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф10-22 ПС 35/10 кВ Парфеньево угрожающих деревьев. | - | 0.34637
1732 | 431 | Нейский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-22 11:16 | 2020-04-22 14:46 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При проведении аварийного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС Кужбал обнаружено выпавшее из-за пределов охранной зоны ВЛ дерево, находящееся на проводах ВЛ в пролете опор №140-141. Перекрытие деревом привело к межфазному К.З. и отключению ВЛ действием защиты МТЗ, АПВ - неуспешно, РПВ - неуспешно. Падение дерева произошло из-за воздействия сильного порывистого ветра. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Провода ВЛ не повреждены. Ширина просеки на данном участке соответствует НТД. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Падение дерева на провода ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС Кужбал в пролете опор №140-141. | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС Кужбал с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода. По результатам внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС Кужбал при необходимости провести вырубку деревьев, угрожающих падением на провода. | - | 0.035
1733 | 990 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-22 11:15 | 2020-04-22 11:43 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ № 02 ПС35/10кВ "Красное" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №55-№56 при падении ветки дерева на провода, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №55-№56 ВЛ 10кВ № 02 ПС35/10кВ "Красное" при падении ветки дерева на провода, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 02 ПС35/10кВ "Красное", с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе. По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 02 ПС35/10кВ "Красное" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | 0.021934
1734 | 911 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-22 10:55 | 2020-04-22 12:53 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №6 Сидоровский ПС 35/10кВ Николо-Корма в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №92-№93 деревом, упавшим из вне охранной зоны при сильных порывах ветра. Повреждений проводов не выявлено. Дерево обнаружено на проводах. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №92-№93 деревом, упавшим из вне охранной зоны при сильных порывах ветра. Повреждений проводов не выявлено. Дерево обнаружено на проводах. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №6 Сидоровский ПС 35/10кВ Николо-Корма Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №6 Сидоровский ПС 35/10кВ Николо-Корма | - | 0.118
1735 | 430 | Антроповский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-22 10:55 | 2020-04-22 12:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное устранение дефектов) | При аварийном осмотре ВЛ-10 кВ Ф 10-04 от 35/10 кВ Слобода установлено, что причиной аварийного отключения явился срыв изолятора в результате разрушения колпачка на опоре № 21, с последующим разрушением изолятора и схлестыванием проводов ВЛ. Разрушение произошло по причине длительного воздействия на материал различных атмосферных явлений (дождя, ветровой нагрузки, тяжения провода при налипании снега, перепадов температуры окружающего воздуха) и как сопутствующее обстоятельство действий сильных порывов ветра скоростью до 20 м/с. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Разрушение колпачка и изолятора на опоре № 21 ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС 35/10 кВ Слобода. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф 10-04 от ПС 35/10 кВ Слолбода с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с воздействием ветра на изоляторы и провода. Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 ф 10-04 от ПС 35/10 кВ Слобода замечания, влияющие на надежную эксплуатации ВЛ устранить. | - | 0.079998
1736 | 512 | Хомутовский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-22 10:42 | 2020-04-22 13:31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ-10кВ 4.7.5 от ПС Старшее произошло по причине междуфазного к.з. в результате перекрытия проводов в пролете оп.№82-83 упавшим деревом из пределов охранной зоны ВЛ с последующим обрывом провода в пролете оп.№81-85. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Обрыв проводов в пролете оп.№81-85 ВЛ-10кВ 4.7.5 от ПС Старшее произошел в результате падения дерева из пределов охранной зоны ВЛ. | Произвести обрезку крон высокорослых деревьев угрожающих перекрытием и обрывом проводов ВЛ-10кВ №475 ПС Старшее при падении в лесозащитной полосе в пролете оп.№60-85 Провести обучение персонала распредстей, ОВБ РЭС по определению аварийных деревьев угрожающих падением и перекрытием проводов ВЛ | - | 0.04225
1737 | 904 | Даниловский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-22 10:33 | 2020-04-22 12:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Отключение ВЛ 10 кВ №28 Овцекомплекс ПС 110/35/10 кВ Данилов в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №27-№28 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. УРЗА в ведении РЖД. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №27-№28 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10 кВ №28 Овцекомплекс ПС 110/35/10 кВ Данилов . На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. УРЗА в ведении РЖД. | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №27-№28 ВЛ 10 кВ №28 Овцекомплекс ПС 110/35/10 кВ Данилов Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. | - | 0.022
1738 | 422 | Галичский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-22 10:30 | 2020-04-22 13:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС 110/10 кВ Лопарево действием защиты стал срыв изолятора на опоре №37, при порывах ветра незакрепленный изолятор с проводом коснулся провода нижней фазы с дальнейшим межфазным К.З. в первом случае с успешным АПВ, при более длительном порыве с АПВ не успешным. Срыв изолятора произошел по причине износа материала, длительной эксплуатации и воздействия различных атмосферных явлений (перепадов температур окружающего воздуха, тяжении проводов при движениях грунта) и как сопутствующего обстоятельства действий сильных порывов северного ветра скоростью до 24м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Срыв изолятора на опоре №37 ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС 110/10 кВ Лопарево. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф 10-02 ПС 110/10 кВ Лопарево с целью выявления дефектов после прохождения по территории района атмосферного фронта с усилением ветра до 24м/с. Устранить дефекты, выявленные по результатам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС 110/10 кВ Лопарево | - | 0.51666
1739 | 423 | Галичский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-22 10:22 | 2020-04-22 18:04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Березовец в пролете опор №70-71 был обнаружен обрыв провода фазы "В" деревом, упавшим от воздействий шквалистого ветра с порывами до 24м/с, что привело к возникновению однофазного замыкания на землю. Оборудование РЗА работало правильно. При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Пронино в пролете опор №134-135 был обнаружен обрыв провода фазы "В" деревом, упавшим от воздействий шквалистого ветра с порывами до 24м/с, что привело к возникновению однофазного замыкания на землю. Оборудование РЗА работало правильно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №70-71 ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Березовец упавшим деревом. Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №134-135 ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Пронино упавшим деревом. | Произвести внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 35/110 кВ Березовец, ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Пронино с целью выявления дефектов ВЛ, вызванных прохождением атмосферного фронта с усилением ветра до 24м/с По результатам обходов ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 35/110 кВ Березовец, ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Пронино устранить выявленные замечания. | - | 0.47534
1740 | 754 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-22 10:12 | 2020-04-22 13:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10кВ № 18(19) ПС 35/10кВ Гришкино произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №17-18 веткой дерева, упавшей на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области без обрыва проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №17-18 ВЛ-10кВ № 18(19) ПС 35/10кВ Гришкино из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 18(19) ПС 35/10кВ Гришкино действием МТЗ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 18(19) ПС 35/10кВ Гришкино с целью выявления наличия дефектов. Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 18(19) ПС 35/10кВ Гришкино. | - | 0.0165
1741 | 752 | Бежецкий РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-22 10:11 | 2020-04-22 12:08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Отключение ВЛ-10кВ №11(3) ПС 35/10кВ Лощемля произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №132-133 ветвями кустарника ДКР, растущего под проводами в охранной зоне ВЛ. Ответственный за эксплуатацию данной электроустановки: мастер бригады по эксплуатации распределительных сетей Бежецкого РЭС Лопаков Р.А. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия ветвей ДКР на провода в пролете опор №132-133 ВЛ-10кВ №11(3) ПС 35/10кВ Лощемля в охранной зоне под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №11(3) ПС 35/10кВ Лощемля действием МТЗ. | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №132-133 произрастающей в охранной зоне ВЛ-10кВ №11(3) ПС 35/10кВ Лощемля. Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам соблюдения требований НТД. | - | 0.429
1742 | 437 | Пыщугский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-22 10:10 | 2020-04-22 12:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Пыщуг в пролетах опор №119-120 обнаружен обрыв провода фазы "С" при падении провод лег на землю, что привело к возникновению однофазного К.З. на землю. Обрыв провода произошел по причине длительного срока эксплуатации и воздействия различных атмосферных явлений (перепадов температуры, тяжения провода при налипании снега, ветровой нагрузки) и как сопутствующего обстоятельства действия сильных порывов северного ветра скоростью до 24м/с. Оборудование РЗА работало правильно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | Нарушение механического соединения (Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв провода в пролете опор №119-120 ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 110/35/10 кВ Пыщуг. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-01 ПС 110/35/10 кВ Пыщуг с целью обнаружения недостатков, влияющих на безаварийную работу работу ВЛ. По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-01 ПС 110/35/10 кВ Пыщуг устранить выявленные замечания. | - | 0.072917
1743 | 920 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-22 09:34 | 2020-04-22 10:11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10 кВ №8 Звероферма ПС 35/10 кВ "Возрождение" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №124-№125 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №124-№125 ВЛ 10 кВ №8 Звероферма ПС 35/10 кВ "Возрождение" веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №8 Звероферма ПС 35/10 кВ "Возрождение" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №8 Звероферма ПС 35/10 кВ "Возрождение" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения | - | 0.07092
1744 | 991 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-22 09:30 | 2020-04-22 10:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Отключение ВЛ 10кВ № 04 ПС 35/10кВ "Горки" в результате КЗ, возникшего из за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №252-№253 веткой ДКР, произрастающей в охранной зоне линии. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №252-№253 веткой ДКР, произрастающей в охранной зоне линии. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №252-№253 ВЛ 10кВ № 04 ПС 35/10кВ "Горки". Провести внеплановый инструктаж мастеру Павлову А.П., о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. | - | 0.041
1745 | 992 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-22 09:09 | 2020-04-22 11:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ № 07 ПС 35/10кВ "Нагорье" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №170-№171 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Без повреждения проводов. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №170-№171 ВЛ 10кВ № 07 ПС 35/10кВ "Нагорье" веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Без повреждения проводов. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ 10кВ № 07 ПС 35/10кВ "Нагорье". По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 07 ПС 35/10кВ "Нагорье" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | 0.030433
1746 | 917 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-22 09:05 | 2020-04-22 11:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ 10кВ №8 ПС 110/10кВ "Петровск-Тяговая" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №223-№224 упавшим деревом из охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Работа УРЗА в ведении РЖД. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №223-№224 упавшим деревом из охранной зоны ВЛ-10 кВ. Без повреждения проводов ВЛ. Работа УРЗА в ведении РЖД. | Выполнить вырубку ДКР в пролете опор №223-№224 ВЛ 10кВ №8 ПС 110/10кВ "Беклемишево". Провести внеплановый инструктаж мастеру Котову Н. Н. о необходимости эксплуатации ВЛ в соответствии с требованиями НТД. | - | 0.24
1747 | 403 | Судиславский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-22 09:04 | 2020-04-22 09:09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ-10кВ ф. 10-13 Воронье действием защиты явилось междуфазное К.З., возникшее вследствие перекрытия проводов соседних фаз в пролете опор № 2-30 - № 2-31 упавшим деревом из-за пределов охранной зоны ВЛ. Ширина просеки на данном участке ВЛ соответствует НТД. Оборудование не повреждено. Метеосправка приложена к акту. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор № 2-30 - № 2-31 ВЛ-10 кВ ф. 10-13 ПС Воронье упавшим деревом. | Произвести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-13 ПС Воронье на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода (в том числе из-за пределов охранной зоны ВЛ). По результатам обхода устранить выявленные замечания (при их наличии). | - | 0.00833
1748 | 618 | Алексеевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-22 08:58 | 2020-04-22 08:59 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №1 ЦРП 1 ПС 110 кВ Алексеевка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №11-12 по причине возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при массовом взлёте стаи птиц. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции на ЛЭП 10 кВ №1 ЦРП 1 ПС 110 кВ Алексеевка произошло при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №11-12 по причине возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при массовом взлёте стаи птиц. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ЦРП 1 ПС 110 кВ Алексеевка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.009936
1749 | 405 | Буйский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-22 08:55 | 2020-04-22 11:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Ф10-08 ПС 110/10 кВ Буй (с) действием защиты явилось К.З., возникшее вследствие схлеста проводов при падении дерева на провода ВЛ в пролете опор №27/4-27/5 соседних фаз и обрыве провода одной фазы. Дерево упало от действий сильных порывов ветра северо-восточного ветра скоростью до 17м/с. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Схлест проводов соседних фаз и обрыв провода одной фазы в пролете опор №27/4-27/5 ВЛ 10 кВ Ф10-08 ПС 110/10 кВ Буй (с) упавшим деревом. | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ фидера 10-08 ПС 110/10 кВ Буй (с) с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. По итогам обхода ВЛ 10 кВ фидера 10-08 ПС 110/10 кВ Буй (с) устранить выявленные замечания. | - | 0.935
1750 | 778 | Кимрский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-22 08:55 | 2020-04-22 10:47 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10кВ №05 ПС 35/10 кВ Неклюдово произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №67-68 веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Кимрского района Тверской области, без обрыва проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия ветки дерева на провода в пролете опор №67-68 ВЛ-10кВ №05 ПС 35/10 кВ Неклюдово, из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №05 ПС 35/10 кВ Неклюдово действием МТЗ | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10 Неклюдово. Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10 Неклюдово дефекты. | - | 0.224
1751 | 404 | Солигаличский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-22 08:48 | 2020-04-22 11:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Причиной появления сигнала "земля" на ВЛ 10 кВ Ф 10-01 ПС 35/10 кВ Калинино стало падение дерева в пролете опор №174-175 от действия сильных порывов юго-западного ветра скоростью до 18м/с. При падении дерево зацепилось за провод фазы "С", что привело к возникновению однофазного замыкания на землю через дерево. Информация о погодных условиях размещена в прилагаемых документах. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Касание провода фазы "С" в пролете опор №174-175 ВЛ-10кВ ф.10-01 ПС Калинино. | Провести внеочередной обход ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Калинино,с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС ПС Калинино устранить выявленные замечания. Провести обследование опор, подвергшихся одностороннему тяжению при падении деревьев на провода ВЛ-10кВ ф.10-01 ПС Калинин. По результатам обследования опор, подвергшихся одностороннему тяжению при падении деревьев на провода ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Калинино устранить выявленные замечания | - | 0.11505
1752 | 511 | Поныровский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-22 08:45 | 2020-04-22 15:13 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №09 ПС 35кВ Ольховатка явилось междуфазное короткое замыкание в пролете опор 128-129, в результате чего действие защиты на ПС 35кВ Ольховатка отключился В 10кВ №09 яч.09. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Причиной возникновения междуфазного короткого замыкания в пролете опор 128-129 явилось внешнее механическое воздействие рабочим органом трактора на тело железобетонной одностоечной опоры №128 при обработке почвы, в результате чего произошел обрыв вязки провода фазы "В" (верхний) с последующим схлестом проводов | Произвести верховой осмотр опор 54,55, 57 и 58 ВЛ 10кВ. По результатам смотра ВЛ 10кВ определить мероприятия и сроки устранения выявленных замечаний. Направить в адрес ЦУ службы подстанций служебную записку о необходимости восстановления АПВ В 10кВ №09 яч. 09 ПС 35кВ Ольховатка. Направить, повторно, сельхозпроизводителю ООО "Курск-Агро" памятку по соблюдению правил охраны линий электропередач. | - | 0.077516
1753 | 773 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-22 08:11 | 2020-04-22 09:38 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 35кВ Брусово-Молдино вызвано межфазным к.з. при падении на провода фаз "А", "В" дерева, сваленного сильным порывом ветра, из вне охранной зоны в пролете опор № 28-29 , с последующим падением дерева на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении дерева, сваленного сильным порывом ветра из вне охранной зоны, на провода фаз "А", "В" в пролете опор № 28-29 ВЛ 35кВ Брусово-Молдино произошло перекрытие проводов фаз "А", "В" на ветки дерева в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 35кВ Брусово-Молдино действием МТЗ. | выполнить внеплановый осмотр ВЛ 35кВ Брусово-Молдино для выявления возможных дефектов. при выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ 35кВ Брусово-Молдино-устранить эти дефекты. | - | 1.0962
1754 | 429 | Макарьевский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-22 08:05 | 2020-04-22 10:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС 35/10 кВ Нежитино в пролете опор № 19-№2-1 обнаружено дерево, сломанное сильными порывами ветра скоростью до 18 м/с. При падении дерева на провода ВЛ произошёл обрыв проводов фазы "А","В", "С". Оборудования РЗА работало правильно. Метеосправка приложена к документам. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Обрыв проводов фаз "А", "В", "С" в пролете опор № 19- №2-1 упавшим деревом под действием ветра. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС Нежитино с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с воздействием ветра на провода и деревья. Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС Нежитино замечания, влияющие на надежную эксплуатации ВЛ устранить. | - | 0.096668
1755 | 900 | Даниловский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-22 07:30 | 2020-04-22 10:09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ 10 кВ №30 Торопово ПС 110/10 кВ Дружба в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №42-№43 сухим деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. Дерево на проводах Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №42-№43 сухим деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ 10 кВ №30 Торопово ПС 110/10 кВ Дружба , при порывах сильного ветра. Дерево на проводах Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить выпиливание деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ №30 Торопово ПС 110/10 кВ Дружба в пролетах опор №42-№43. Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок. | - | 0.06095
1756 | 887 | Даниловский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-22 06:15 | 2020-04-22 06:48 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Отключение ВЛ 10 кВ №1 Овцекомплекс ПС 110/10 кВ Покров в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №48-№49 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ-10 кВ. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №48-№49 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10 кВ №1 Овцекомплекс ПС 110/10 кВ Покров. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Произвести вырубку ДКР ВЛ 10 кВ №1 Овцекомплекс ПС 110/10 кВ Покров в пролете опор №48-№49. Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок. | - | 0.00275
1757 | 510 | Льговский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-22 05:59 | 2020-04-22 09:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное устранение дефектов) | Межфазное КЗ, возникшее из-за поверхностного перекрытия нижних опорных изоляторов 10 кВ КТП вследствие их загрязнения и старения в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Поверхностное перекрытие нижних опорных изоляторов КТП с последующим их разрушением из-за загрязнения и старения в процессе эксплуатации. | Произвести внеочередной осмотр КТП №1207-13. По результатам внеочередного осмотра КТП №1207-13 составить график устранения выявленных замечаний со сроками их выполнения. Произвести обучение ОП, ОРП и РП по выявлению дефектов при осмотрах ТП 10/0,4 кВ. | - | 0.02715
1758 | 556 | Добровский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-21 20:10 | 2020-04-21 22:45 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Причиной отключения ВЛ 10кВ "Кривецкое лестничество" явилось повреждение в ТП 644П находящейся на балансе потребителя физического лица Лазарева С.А. |  |  | Направить в адрес данного потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние, в соответствие с НТД. | - | 0.31
1759 | 553 | Эртильский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-21 16:02 | 2020-04-21 17:58 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Причиной отключения ВЛ 10 кВ № 3 ПС 110 кВ Эртиль послужило двухфазное короткое замыкание, в результате схлёста проводов фаз «А» и «С» в пролете опор № 106-1 , из-за разрушения фарфорового штыревого изолятора фазы "А" и схлеста провода фазы "А" отпайки на КТП III-1 c проводом фазы "С" ВЛ 10 кВ № 3 ПС 110 кВ Эртиль, вследствие нарушения структуры материала изолятора в процессе длительной эксплуатации (более 36 лет) в сочетании с порывами ветра до 18 м/с. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Разрушение фарфорового штыревого изолятора фазы «А» на опоре № 106 ВЛ 10 кВ № 3 от ПС 110 кВ Эртиль. произошло в следствие снижения изоляционных свойств изолятора в течение длительной эксплуатации и воздействия на материал изолятора различных атмосферных явлений, что в дальнейшем, привело к разрушению штыревого изолятора ШФ-20. Изолятор в эксплуатации с 1984 года. | Выполнить внеочередной обход ВЛ-10кВ №3 ПС 110кВ Эртиль по всей длине на предмет выявления дефектов с применением бинокля. Особое внимание обратить на состояние изоляторов и целостность вязок. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Эртиль наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. | - | 0.067665
1760 | 884 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-21 16:01 | 2020-04-21 18:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10 кВ №6 Михайловское ПС 35/10 кВ "Григорьевское" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №47-№48 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах и дереве видны следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №47-№48 ВЛ 10 кВ №6 Михайловское ПС 35/10 кВ "Григорьевское" деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах и дереве видны следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №6 Михайловское ПС 35/10 кВ "Григорьевское" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №6 Михайловское ПС 35/10 кВ "Григорьевское" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | 0.098584
1761 | 553 | Добровский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-21 15:37 | 2020-04-21 16:53 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Отключение ВЛ 10кВ Борисовка-1 ПС35/10 кВ Борисовка произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов деревом в пролёте опор №62-63, росшего в охранной зоне ВЛ. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции в пролёте опор №62-63 на ВЛ 10кВ Борисовка-1 ПС35/10 кВ Борисовка произошло по причине перекрытия проводов деревом, росшего в охранной зоне ВЛ | Провести внеочередной осмотр персоналом ИТР ВЛ 10кВ "Борисовка-1" по всей длине ВЛ для выявления деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ угрожающих замыканию ВЛ. При выявлении деревьев, угрожающих замыканию проводов на ВЛ 10кВ "Борисовка-1", произвести вырубку (обрезку крон). Мастеру Колесникову А.С. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. | - | 0.29007
1762 | 952 | Большесельский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-21 15:18 | 2020-04-21 17:56 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных) | Отключение ВЛ 10кВ № 5 (Байковский) ПС 35/10кВ Большое Село в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №15-45 - №15-46 деревом, поврежденным бобрами и упавшим из охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №15-45 - №15-46 деревом, поврежденным бобрами и упавшим из охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 5 (Байковский) ПС Большое Село с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить дефекты, выявленные при осмотре ВЛ 10кВ № 5 (Байковский) ПС Большое Село Произвести вырубку ДКР в пролёте опор в пролете опор №15-45 - №15-46 ВЛ 10кВ № 5 (Байковский) ПС Большое Село. Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 10кВ № 5 (Байковский) ПС Большое Село в соответствии с НТД. | - | 0.11703
1763 | 462 | Новосильский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-21 14:42 | 2020-04-21 18:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате порывов ветра произошёл излом ветки дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ и падение её на провод фазы "В" на опоре №6/12 ВЛ-10кВ №5 от ПС 110/35/10кВ Новосиль, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению однофазного короткого замыкания фазы "В" и траверсы опоры, устраненного оперативным отключением. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провод фазы "В" на опоре №6/12 ВЛ-10кВ №5 от ПС 110/35/10кВ Новосиль, произошло нарушение электрической изоляции и возникновение однофазного короткого замыкания фазы "В" и траверсы опоры, устраненного оперативным отключением. | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №5 ПС 110/35/10кВ Новосиль и включить их в план работ РЭС Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №5 ПС 110/35/10кВ Новосиль по всей длине | - | 0.5379
1764 | 460 | Новосильский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-21 14:30 | 2020-04-21 14:36 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате падения сука дерева из вне охранной зоны ВЛ 10кВ №1 ПС 110/35/10 кВ Новосиль при ветровой нагрузке на провода фаз "В" и "С" в пролете опор №1/58-1/59, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного к.з., устраненное действием защит. АПВ неуспешно по причине не устранившегося к.з. в период работы АПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении сука дерева при ветровой нагрузке из вне охранной зоны ВЛ 10кВ №1 ПС 110/35/10 кВ Новосиль в пролете опор №1/58-1/59, произошло нарушение электрической изоляции фаз "В" и "С" с возникновением межфазного к.з. , устраненного действием защит. | Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №1 ПС Новосиль нарушений и включить их в план работ Новосильского РЭС Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1 ПС Новосиль по всей длине | - | 0.0226
1765 | 883 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-21 14:10 | 2020-04-21 17:59 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение ВЛ 10 кВ №4 Петровское ПС 35/10 кВ "Щедрино" в результате КЗ, возникшего при схлесте проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №98-№99 из-за обрыва вязки провода фазы "В" на опоре №98. Обрыв произошел в результате износа вязки провода в процессе эксплуатации. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №98-№99 ВЛ 10 кВ №4 Петровское ПС 35/10 кВ "Щедрино" из-за обрыва вязки провода фазы "В" на опоре №98. Обрыв произошел в результате износа вязки провода в процессе эксплуатации. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр состояния вязок проводов на опорах №98 и №99 ВЛ 10 кВ №4 Петровское ПС 35/10 кВ "Щедрино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Провести внеплановый инструктаж мастеру Власову В.В. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. | - | 0.18702
1766 | 902 | Пошехонский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-21 13:28 | 2020-04-21 15:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10кВ №3 "Волна" ПС Ермаково в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "B" и "С" в пролете опор №19-№20 вследствие падения ветки дерева, принесенной из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка со следами перекрытий обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "B" и "С" в пролете опор №19-№20 вследствие падения ветки дерева, принесенной из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка со следами перекрытий обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №3 Волна ПС 35/10 кВ Ермаково. Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №3 Волна ПС 35/10 кВ Ермаково. | - | 0.078401
1767 | 983 | Борисоглебский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-21 12:34 | 2020-04-21 13:04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ 10кВ №2 "Сигорь" ПС 35/10кВ "Раменье" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №50-№51 веткой, упавшей с дерева, произрастающего в охранной зоне ВЛ при порывах сильного ветра. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружено под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №50-№51 веткой, упавшей с дерева, произрастающего в охранной зоне ВЛ при порывах сильного ветра. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружено под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №50-№51 ВЛ 10кВ №2 "Сигорь" ПС 35/10кВ "Раменье". Провести внеплановый инструктаж мастеру Шахову А.А. о эксплуатации ВЛ в соответствии с НТД. | - | 0.0295
1768 | 23 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-21 12:34 | 2020-04-21 13:25 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Отключение КЛ 10кВ № 11 ПС 110/10кВ Перевал в результате короткого замыкания, возникшего при нарушении изоляции силового кабеля участка КЛ-10кВ ПС Перевал л.11-ТП313 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ- правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | нарушение изоляции участка КЛ-10кВ ПС Перевал л.11-ТП313 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ- правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ-10кВ ПС Перевал л.11-ТП313 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Устранить выявленные в ходе осмотра КЛ-10кВ ПС Перевал л.11-ТП313 нарушения. Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ. | - | 0.085
1769 | 390 | Островский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-21 11:20 | 2020-04-21 12:36 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Причиной появления "земли" на ВЛ-10кВ ф. 10-07 от ПС Красная Поляна стал обрыв вязки провода на опоре № 10, и как следствие возникло однофазное замыкание на землю через тело опоры. Провод и изолятор не повреждены. Обрыв вязки провода произошел в результате ухудшения механических свойств материала вязки провода при длительной эксплуатации и как сопутствующее обстоятельство (перепады температуры окружающего воздуха, сильные порывы ветра до 24 м/с, грозовые перенапряжения). Вязка выполнена без нарушения технологии проводом А-50. В эксплуатации с 1971 года. Информация по метеоусловиям приложена к Акту. Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Обрыв вязки провода ф. С на опоре № 10 ВЛ 10кВ ф.10-07 от ПС Красная Поляна. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение соединения, обрыв вязки провода на ВЛ-10кВ ф. 10-07 ПС 110/35/10кВ Красная Поляна, VS010-94405. | Провести обследование опоры №10 ВЛ-10 кВ ф.10-07 ПС Кр.Поляна(Гармониха) на предмет возможных повреждений после прохождения токов замыкания на землю. Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф.10-07 ПС Кр.Поляна(Гармониха) на предмет обнаружения дефектных вязок. Устранить выявленные по результатам обхода ВЛ-10 кВ ф.10-07 ПС Кр.Поляна(Гармониха) выявленные замечания при их наличии. | - | 0.10894
1770 | 955 | Некоузский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-21 10:15 | 2020-04-21 12:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ № 02 ПС 110/35/10кВ Шестихино в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №8-№9 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ от порывов сильного ветра. Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №8-№9 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ от порывов сильного ветра. Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 02 ПС 110/35/10кВ Шестихино Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 02 ПС 110/35/10кВ Шестихино . | - | 0.132
1771 | 981 | Борисоглебский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-21 08:50 | 2020-04-21 10:56 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Отключение ВЛ 10кВ №5 "Юркино" ПС 35/10кВ "Вощажниково" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" перекидки от ВР к ТП 516 "Закедье", металлической проволокой, принесенной птицами. Данная ТП находится в месте массового скопления птиц. Без обрыва проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие проводов фаз "А" и "В" перекидки от ВР к ТП 516 "Закедье", металлической проволокой, принесенной птицами. Данная ТП находится в месте массового скопления птиц. Без обрыва проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №5 "Юркино" ПС 35/10кВ "Вощажниково" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №5 "Юркино" ПС 35/10кВ "Вощажниково" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | 0.3633
1772 | 552 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-21 05:05 | 2020-04-21 07:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ № 16 ПС Бутырки произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов деревом упавшим из вне охранной зоны ВЛ, с обрывом проводов фаз "А", "В", "С" в пролётах опор №22-24, под воздействием сильного ветра до 20 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Обрыв проводов фаз "А", "В", "С" в пролёте опор №22-24 на ВЛ 10кВ № 16 ПС Бутырки произошло по причине механического воздействия при падении дерева, росшего вне охранной зоны, под воздействием сильного ветра. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 16 ПС Бутырки по всей длине на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода или опоры При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10кВ № 16 ПС Бутырки, произвести вырубку (обрезку крон). | - | 0.15334
1773 | 558 | Таловский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-20 23:21 | 2020-04-20 23:59 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ 10 кВ № 1 на ПС 35 кВ Александровка явилось двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролёте опор №130-131 веткой дерева, сорванной порывом ветра до 18 м/с с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 130-131 на ВЛ 10 кВ № 1 на ПС 35 кВ Александровка, произошло при падении ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ сорванной порывом ветра до 18 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Александровка. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Александровка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. | - | 0.025965
1774 | 546 | Лискинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-20 22:45 | 2020-04-21 00:37 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Причиной отключения ВЛ 10 кВ №1 ПС 35кВ Средний Икорец послужило повреждение на ПТП 1-11 , принадлежащей ОАО «РАД». |  |  | Направить письмо потребителю филиала ОАО «РАД» о проведении потребительского оборудования ПТП-1-11 по ВЛ-10-1 ПС 35кВ Средний Икорец в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. | - | 1.6987
1775 | 555 | Таловский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-20 22:45 | 2020-04-21 01:39 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ 10 кВ № 7 от ПС 110 кВ Таловая-Тяговая явилось двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролёте опоре № 92-93 веткой дерева, сорванной порывом ветра до 18 м/с с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор № 92-93 ВЛ 10 кВ № 7 от ПС 110 кВ Таловая-Тяговая , произошло при падении ветки от дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ сорванной порывом ветра до 18 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 № 7 ПС 110 кВ Таловая-Тяговая по всей протяжённости на предмет выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 № 7 ПС 110 кВ Таловая-Тяговая разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. | - | 0.1131
1776 | 509 | Советский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-20 22:30 | 2020-04-21 00:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Причиной аварийного отключения ВЛ 10 кВ №435 ПС Ефросимовка явилось межфазное КЗ, возникшее в пролете опор №24-25 из-за перекрытия изоляции проводов веткой , упавшей с дерева в охранной зоне ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие изоляции проводов в пролете опор №24-25 при механическом воздействии ветки, упавшей с дерева в охранной зоне ВЛ. | Произвести инженерный осмотр ВЛ 10 кВ №435 ПС Ефросимовка. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №435 ПС Ефросимовка составить график устранения выявленных дефектов. Произвести вырубку деревьев в пролетах опор №24-25 на ВЛ 10 кВ №435 ПС Ефросимовка. | - | 0.032666
1777 | 402 | Судиславский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-20 18:22 | 2020-04-20 19:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При порывах ветра (до 18 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ-10кВ ф. 10-12 ПС 35/10кВ Воронье, которая при падении перемкнула провода соседних фаз в пролете опор № 27 - № 28 и осталась висеть, что привело к межфазному КЗ и отключению МВ-10 кВ ф. 10-12 ПС Воронье от действия МТО с последующим не успешным АПВ и РПВ. Повреждений ВЛ-10кВ нет. Ширина просеки на данном участке соответствует НТД. Оборудование РЗА работало правильно. Метеосправка приложена к акту. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате усиления ветра произошел излом и падение ветки дерева на провода ВЛ-10кВ ф. 10-12 ПС 35/10кВ Воронье, которая при падении перемкнула провода соседних фаз в пролете опор № 27 - № 28 и осталась висеть, что привело к межфазному КЗ и отключению МВ-10кВ от действия МТО с последующим не успешным АПВ и РПВ. | Произвести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-12 ПС Воронье на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода(в том числе из-за пределов охранной зоны ВЛ). По результатам обхода устранить выявленные замечания(при их наличии). | - | 0.012
1778 | 547 | Новоусманский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-20 18:04 | 2020-04-20 20:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Отключение В ВЛ 10кВ №9 ПС 110 кВ Новоусманская произошло из-за двухфазного короткого замыкания на ВЛ 10кВ №9 ПС 110 кВ Новоусманская, в результате схлестывания проводов фаз "А" и "В" в следствии обрыва провода фазы "А" в пролете опор №1-2 при порывах ветра 18 м/с. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Обрыв провода фазы "А" и его схлестывание с проводом фазы "В" в пролете опор №1-2 по ВЛ 10кВ №9 ПС 110 кВ Новоусманская произошел вследствие ухудшения механического состояния провода в процессе длительной эксплуатации при боковых порывах ветра 18 м/с | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №9 ПС 110 кВ Новоусманская на наличие дефектов угрожающий отключением и повреждением ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №9 ПС 110 кВ Новоусманская разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний с включением их в планы работ. Провести внеплановый инструктаж персоналу Новоусманского РЭС, выполняющему техническое обслуживание и ремонт ВЛ напряжением 0,4-10 кВ, по теме «Порядок осмотра ВЛ 0,4-10 кВ, основные дефекты ВЛ 0,4-10 кВ, перечень основных недостатков персонала при выполнении осмотра ВЛ 0,4-10 кВ». | - | 0.86999
1779 | 613 | Грайворонский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-20 17:53 | 2020-04-20 18:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Г-Подол произошло из-за возникновения КЗ, в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В", "С" в пролете опор №№1/8-1/9 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз “В", "С" в пролете опор №№1/8-1/9 ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Г-Подол произошло из-за механического воздействия при падении на провода ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Г-Подол. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.11045
1780 | 436 | Урицкий РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-20 17:45 | 2020-04-20 18:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | В следствии несвоевременного выявления дефектов на КТП 10/0,4 кВ А-1-1, в части доступа птиц к токоведущим частям, привело к нарушению электрической изоляции фазы "С" с возникновением однофазного замыкания на землю на ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35/10 кВ Архангельская | Нарушение электрической изоляции | В результате проникновения птицы в корпус ТП 10/0,4 кВ А-1-1, произошло нарушение электрической изоляции фаз "С", что привело к возникновение не устойчивого однофазного замыкания на землю на ВЛ-10 кВ № 1 ПС 35/10 кВ Архангельская, устраненного действием защит. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Архангельская по всей длине. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Архангельская и включить их в план работ РЭС. Провести ТО КТП А-1-1 | - | 0.0375
1781 | 878 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-20 16:54 | 2020-04-20 18:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Отключение ВЛ 10кВ №5 Творчество ПС 110/10кВ Луговая вручную для поиска однофазного замыкания на землю, возникшего из-за касания провода фазы "А" части крепления изолятора к траверсе опоры №4 по причине пробоя и разрушения штыревого изолятора фазы "А" вследствие естественного старения. Без повреждения проводов ВЛ. Оценка РЗА не требуется. | Нарушение электрической изоляции | Касание провода фазы "А" части крепления изолятора к траверсе опоры №4 по причине пробоя и разрушения штыревого изолятора фазы "А" вследствие естественного старения. Без повреждения проводов ВЛ. Оценка РЗА не требуется. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №5 Творчество ПС 110/10кВ Луговая с целью выявления дефектов изоляции изоляторов (трещин, сколов и др.), угрожающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №5 Творчество ПС 110/10кВ Луговая устранить выявленные дефекты, угрожающие нормальной работе линии, по остальным дефектам определить объем и срок устранения. Провести внеплановый инструктаж о необходимости эксплуатации ВЛ 10кВ №5 Творчество ПС 110/10кВ Луговая согласно НТД. Произвести замену штыревых изоляторов фаз "В" и "С" на опоре №4 ВЛ 10кВ №5 Творчество ПС 110/10кВ Луговая. | - | 0.40334
1782 | 478 | Жуковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-20 16:40 | 2020-04-20 18:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз "В" и "С" в пролете опор №57-58 ВЛ-10кВ ф.1006 ПС Морачёво. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Падение ветки привело к механическому воздействию и нарушению изоляции, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1006 ПС Морачёво. | Произвести обрезку веток, угрожающих падением на провода ВЛ-10кВ ф.1006 ПС Морачёво, на деревьях растущих вне охранной зоны, в пролете опор №57-58. | - | 0.014167
1783 | 477 | Жуковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-20 16:00 | 2020-04-20 17:24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При сильном порывистом ветре произошло падение дерева растущего вне охранной зоны, на провода 3-х фаз в пролете опор №2.1-2.2 ВЛ-10кВ ф.1012 ПС Летошники. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Падение ветки привело к механическому воздействию и нарушению изоляции, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1012 ПС Летошники. | Произвести вырубку, угрожающих падением на провода ВЛ-10кВ ф.1012 ПС Летошники, деревьев растущих вне охранной зоны, в пролете опор №2.1-2.2. | - | 0.0154
1784 | 877 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-20 15:49 | 2020-04-20 17:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение КЛ 6кВ №6 РП 22 ПС 110/6кВ Селехово в результате короткого замыкания, возникшего из-за пробоя изоляции концевой муфты участка КЛ 6кВ от ПС 110/6кВ Селехово до РП 22, вследствие естественного старения изоляции концевой кабельной муфты. Муфта в эксплуатации с 2003г. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Нарушение электрической изоляции | Пробой изоляции концевой муфты участка КЛ 6кВ от ПС 110/6кВ Селехово до РП 22 вследствие естественного старения изоляции концевой кабельной муфты. Муфта в эксплуатации с 2003г. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ №6 РП 22 ПС 110/6кВ Селехово с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ №6 РП 22 ПС 110/6кВ Селехово дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации и членам бригады о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД. | - | 0.29583
1785 | 486 | Брасовский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-20 15:25 | 2020-04-20 15:40 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Отключение от действия РЗ В-10кВ ф.1014 ПС Нерусса произошло из-за перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и «В» на опоре №97 ВЛ-10кВ ф.1014 ПС Нерусса птицей. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие воздушного промежутка между фазами «А» и «В» , на опоре №97 ВЛ-10кВ ф.1014 ПС Нерусса птицей, привело к короткому замыканию и отключению от действия РЗ В-10кВ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1014 ПС Нерусса на предмет интенсивного гнездования птиц на опорах и в охранной зоне ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф.1014 ПС Нерусса наметить мероприятия по установке на опорах в местах гнездования птиц, отпугивающих устройств. | - | 0.03625
1786 | 876 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-20 14:30 | 2020-04-20 16:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 6кВ №5 Юршино ПС 110/6кВ Селехово в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №17-№18 при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ от порывов сильного ветра. Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №17-№18 при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ от порывов сильного ветра. Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 6кВ №5 Юршино ПС 110/6кВ Селехово Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 6кВ №5 Юршино ПС 110/6кВ Селехово | - | 0.24167
1787 | 550 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-20 14:10 | 2020-04-20 16:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Изменение свойств материала обмотки ВН фазы "С" силового трансформатора ТМ-100 кВА КТП Е-344 в процессе длительного срока эксплуатации. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Нарушение структуры материала ВН обмотки фазы "С" силового трансформатора ТМ-100 кВА КТП Е-344 в результате длительной эксплуатации. | Произвести внеочередные испытания силовых трансформаторов ТП 10/0,4 кВ ВЛ 6 кВ Западная со сроком эксплуатации более 25 лет. По результатам испытаний силовых трансформаторов ТП 10/0,4 кВ ВЛ 6 кВ Западная устранить выявленные недостатки. | - | 0.08
1788 | 475 | Стародубский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-20 13:55 | 2020-04-20 15:26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Ослабления болтового соединения, в процессе длительного срока эксплуатации (с 1976г.), в месте соединения шлейфа с неподвижным контактом фазы «А» ВР-10кВ КТП-187 ф.104 ПС Стародуб, привело к чрезмерному нагреву, вследствии увеличения переходного сопротивления, и отгоранию шлейфа. | Термическое повреждение, перегрев, пережог | Отгорание шлейфа фазы «А» на ВР-10кВ КТП-187 ф.104 ПС Стародуб привело к короткому замыканию и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.104 ПС Стародуб. | Произвести внеочередной верховой осмотр разъединителей со сроком эксплуатации более 20 лет на ВЛ-10кВ ф.104 ПС Стародуб с целью проверки состояния контактных соединений. Выявленные недостатки устранить. | - | 0.39586
1789 | 874 | Некрасовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-20 13:45 | 2020-04-20 16:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ № 14 ПС Туношна в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №51 - №52 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №51 - №52 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 14 ПС Туношна с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 14 ПС Туношна устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | 0.09
1790 | 549 | Хлевенский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-20 12:50 | 2020-04-20 15:43 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода в пролётах опор № 38-39 ВЛ-10 кВ № 01 ПС Гнилуша. Сильный порывистый ветер. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Механическое воздействие при падении дерева на провода ВЛ-10 кВ № 01 ПС Гнилуша в пролёте опор № 38-39, однофазное замыкание на "землю" в результате обрыва провода фазы «В». | Провести осмотр ИТР на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ № 01 ПС Гнилуша. Произвести вырубку (обрезку крон) деревьев угрожающих падением на ВЛ-10 кВ № 01 ПС Гнилуша. | - | 0.44403
1791 | 548 | Семилукский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-20 11:30 | 2020-04-20 12:13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ 10кВ № 01 ПС 110 кВ Комплекс послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №26-27 веткой от дерева, растущего из внеохранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ при порывах ветра до 12 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №26-27 по ВЛ 10кВ №01 ПС 110 кВ Комплекс произошло веткой от дерева, растущего из внеохранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ при порывах ветра до 12 м/с. | По результатам осмотра ВЛ 10кВ №01 ПС 110 кВ Комплекс разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №01 ПС 110 кВ Комплекс по всей длине с целью выявления деревьев или веток, угрожающих падением на провода ВЛ. | - | 0.80844
1792 | 548 | Тербунский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-20 10:25 | 2020-04-20 12:57 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Падение дерева из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | междуфазное перекрытие проводов ФФ. "А","В","С" в пролете опор №187-188 упавшим деревом из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра до 20 м/с. | На ВЛ-10 кВ яч. №2 Райцентр ПС 110/35/10 Тербуны произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку | - | 0.27613
1793 | 607 | Ст.Оскольские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-20 10:18 | 2020-04-20 11:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ и неуспешное ТУ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Голофеевка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор №51-52 упавшей веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор №51-52 МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Голофеевка произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, на провода при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Голофеевка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.084
1794 | 547 | Добровский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-20 08:50 | 2020-04-20 09:31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Отключение ВЛ 10кВ Преображеновка РП 10кВ Кривец произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов веткой дерева в пролёте опор №1-2 за ЛР-10кВ №220, росшего в охранной зоне ВЛ. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции в пролёте опор №1-2 за ЛР-10кВ №220 на ВЛ 10кВ Преображеновка РП 10кВ Кривец произошло по причине перекрытия проводов веткой дерева, росшего в охранной зоне ВЛ | Провести внеочередной осмотр персоналом ИТР ВЛ 10кВ "Преображеновка" по всей длине ВЛ для выявления деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ угрожающих замыканию ВЛ. При выявлении деревьев, угрожающих замыканию проводов на ВЛ 10кВ "Преображеновка", произвести вырубку (обрезку крон). Мастеру Прохорову П.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. | - | 0.13666
1795 | 871 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-20 06:10 | 2020-04-20 09:40 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Отключение ВЛ 10 кВ №5 Медведково ПС 35/10 кВ "Дорожаево" в результате КЗ, возникшего в результате перекрытия шлейфов фаз "В" и "С" на ВР ТП 069 Котельницы ВЛ 10 кВ №5 Медведково ПС 35/10 кВ "Дорожаево" через тело птицы. Тело птицы со следами электрической дуги обнаружено на ВР ТП 069 Котельницы. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие шлейфов фаз "В" и "С" ВР ТП 069 Котельницы ВЛ 10 кВ №5 Медведково ПС 35/10 кВ "Дорожаево" через тело птицы. На ВР ТП 069 Котельницы обнаружено тело птицы со следами электрической дуги. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №5 Медведково ПС 35/10 кВ "Дорожаево" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №5 Медведково ПС 35/10 кВ "Дорожаево" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | 0.0595
1796 | 862 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-20 00:50 | 2020-04-20 02:59 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10 кВ №6 Конюково ПС 35/10 кВ "Ширинье" в результате КЗ, возникшего в результате перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №26-№27 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена на проводах. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №26-№27 ВЛ 10 кВ №6 Конюково ПС 35/10 кВ "Ширинье" веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена на проводах. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №6 Конюково ПС 35/10 кВ "Ширинье" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №6 Конюково ПС 35/10 кВ "Ширинье" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | 0.01505
1797 | 856 | Пошехонский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-19 17:35 | 2020-04-19 19:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Отключение ВЛ 10кВ №2 Обновленское РП 10кВ Кременево персоналом РЭС для устранения однофазного замыкания на "землю", произошедшего в результате обрыва вязки провода фазы "А" на опоре №26-3 при длительной эксплуатации и касания провода траверсы опоры. Оценка работы устройств РЗА не требуется. | Нарушение электрической изоляции | Обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №26-3 при длительной эксплуатации и касане провода траверсы опоры. Оценка работы устройств РЗА не требуется. | Провести внеплановый инструктаж мастеру Прозорову А.В. об эксплуатации ВЛ 10кВ №2 Обновленское РП Кременево в соответствии с требованиями НТД. Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №2 Обновленское РП Кременево с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №2 Обновленское РП Кременево устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии. | - | 0.018
1798 | 378 | Антроповский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-19 17:00 | 2020-04-19 19:33 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | В результате порывов ветра во время прохождения атмосферного фронта произошло падение дерева. Дерево при падении легло на провода ВЛ-10 кВ Ф 10-25 от ПС 110 кВ Антропово (р) в пролете опор № 124-125, что привело к междуфазному КЗ и отключению ВВ-10 кВ действием релейной защиты. АПВ и РПВ - не успешно. Метеосправка прилагается. Провода ВЛ не повреждены. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Падение дерева на провода ВЛ-10 кВ Ф 10-25 от ПС 110 кВ Антропово (р) в пролете опор № 124-125 в результате порывов ветра во время прохождения атмосферного фронта. | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-25 ПС 110/35/10 кВ Антропово (р) с целью обнаружения деревьев и веток, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-25 ПС 110/35/10 кВ Антропово (р) выявленные замечания устранить. | - | 0.00255
1799 | 641 | Демидовский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-19 16:35 | 2020-04-19 17:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной приведшей к падению ветви дерева на провода ВЛ-1004 ПС Демидов в пролете опор №№119-120 явилось воздействие сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной приведшей к отключению ВЛ-1004 ПС Демидов явилось междуфазное короткое замыкание по причине механического воздействия на провода ВЛ в пролете опор №№119-120 ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1004 ПС Демидов Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-1004 ПС Демидов в пролете опор №№119-120 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1004 ПС Демидов разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний | - | 0.001
1800 | 744 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-19 16:22 | 2020-04-19 17:12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10кВ №04 ПС-35/10кВ Городня произошло по причине междуфазного КЗ в следствии падения ветки в пролете опор №25-26 на провода ВЛ-10кВ с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ №04 ПС-35/10кВ Городня, под воздействием сильного порывистого ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки на провода в пролете опор №25-26 ВЛ-10кВ №04 ПС-35/10кВ Городня с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №04 ПС-35/10кВ Городня действием МТЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 04 ПС35/10 кВ Городня. Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 04 ПС35/10 кВ Городня дефекты. | - | 0.17999
1801 | 855 | Даниловский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-19 15:24 | 2020-04-19 17:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Отключение ВЛ 10 кВ №25 Водозабор ПС 110/35/10 кВ Данилов в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №75-№76 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. УРЗА не в ведении Ярэнерго. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №75-№76 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10 кВ №25 Водозабор ПС 110/35/10 кВ Данилов . На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. УРЗА не в ведении Ярэнерго. | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №75-№76 ВЛ 10 кВ №25 Водозабор ПС 110/35/10 кВ Данилов. Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок. | - | 0.34001
1802 | 485 | Выгоничский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-19 15:08 | 2020-04-19 15:46 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Под воздействием сильного порывистого ветра произошло падение ветви дерева растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз ВЛ-10кВ ф.1023 ПС Тепличная, в пролёте опор №15-16, что привело к кратковременному схлесту проводов и отключению ВЛ от действия МТЗ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Падение ветви дерева растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз ВЛ-10кВ ф.1023 ПС Тепличная, в пролёте опор №15-16, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ ВЛ-10кВ ф.1023 ПС Тепличная. | Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-10кВ ф.1023 ПС Тепличная, в пролёте опор №15-16. | - | 0.6409
1803 | 462 | Дятьковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-19 12:30 | 2020-04-19 12:51 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Воздействие порывистого ветра, до 12 м/с, привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-6кВ ф.642 ПС Камвольная в пролёте опор №62-63. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-6кВ ф.642 ПС Камвольная, в пролёте опор №62-63, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-6кВ ф.642 ПС Камвольная. | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-6кВ ф.642 ПС Камвольная в пролете опор №62-63. | - | 0.074
1804 | 507 | Советский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-19 11:01 | 2020-04-19 13:28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Аварийное отключение ВЛ 10 кВ №4514 ПС Рог Колодец по причине межфазного КЗ, возникшего из-за пробоя изоляции РВО-10 на ТП 10/0,4 кВ №4515 5/250. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Пробой изоляции РВО-10 на ТП 10/0,4 кВ 4515 5/250 из-за их разрушения по причине потери прочности материала в процессе длительной эксплуатации. | Произвести выборочный осмотр ТП 10/0,4 кВ на предмет состояния разрядников. По результатам осмотров ТП 10/0,4 кВ составить график устранения выявленных дефектов. Произвести монтаж РВС-10 на ТП 4515 5/250. | - | 0.0441
1805 | 869 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-18 21:20 | 2020-04-18 23:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение В 647 ВЛ 10кВ № 03 ПС 110/35/10кВ "Нила" в результате КЗ, возникшего из за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №135-№136 упавшим деревом, произрастающей в охранной зоне. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №135-№136 упавшим деревом, произрастающей в охранной зоне. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №135-№136 ВЛ 10кВ № 03 ПС 110/35/10кВ "Нила". Провести внеплановый инструктаж старшему мастеру Соколов Р.В. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. | - | 0.086669
1806 | 473 | Севский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-18 16:09 | 2020-04-18 17:43 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | В результате длительной эксплуатации и воздействия сильного порывистого ветра произошло ослабление и обрыв провода фазы «В», на опоре №46 ВЛ 10кВ ф.1007 ПС 35кВ Хвощевская (ВЛ в эксплуатации с 1986 г.). | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Обрыв провода фазы «В» на опоре №46 ВЛ 10кВ ф.1007 ПС 35кВ Хвощевская, привёл к падению и схлесту провода фазы "В" с проводом фазы "А" и отключению ВЛ 10кВ ф.1007 ПС 35кВ Хвощевская от действия МТЗ. | Произвести верховой осмотр ВЛ-10кВ ф.1007 ПС Хвощевская на участке от опоры №40 до опоры №50 с устранением выявленных замечаний. | - | 0.1175
1807 | 549 | Поворинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-18 13:34 | 2020-04-18 14:54 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 10кВ №3 от ПС 110кВ Каменка произошло в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №127-128 веткой дерева, упавшей из охранной зоны ВЛ под воздействием порывов ветра до 20 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 127-128 на ВЛ 10кВ №3 от ПС 110кВ Каменка, произошло при падении ветки дерева, растущего в охранной зоне ВЛ при воздействии порывов ветра до 20 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 3 от ПС 110 кВ Каменка по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ, угрожающим падением на провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 3 от ПС 110 кВ Каменка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Выполнить расчистку трассы ВЛ в пролёте опор № 127-128 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110кВ Каменка. | - | 0.055998
1808 | 600 | Ст.Оскольские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-18 12:27 | 2020-04-18 12:59 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №15 ПС 110 кВ Пушкарная произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор №115-116 упавшей веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор №115-116 ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №15 ПС 110 кВ Пушкарная произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, на провода при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №15 ПС 110 кВ Пушкарная. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.20319
1809 | 376 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-18 12:18 | 2020-04-18 12:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте, на участке ТП-82 - ТП-413 1 с.ш. (кабель 1972 года). | Нарушение электрической изоляции | Межфазное замыкание жил КЛ-6 кВ на участке ТП-82 - ТП-413 1 с.ш. на целом месте. | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-6 кВ ТП-82 - ТП-413 1 с.ш. Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-82 - ТП-413 1 с.ш. По результатам обхода КЛ-6 кВ ТП-82 - ТП-413 1 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-82 - ТП-413 1 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии). | - | 0.24668
1810 | 747 | Ржевский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-18 10:30 | 2020-04-18 13:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение КЛ-10 кВ №12 ПС 110/10 кВ АТЭ-3 произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия с последующим отгоранием жил кабеля на участке от ТП 10/0,4 кВ №8 до опоры №13 из-за снижения диэлектрических свойств изоляции жил кабеля в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1977 года. Ответственный за эксплуатацию мастер Ржевского РЭС Иванов И.Е. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие жил кабеля КЛ-10 кВ №12 ПС 110/10 кВ АТЭ-3 произошло из-за снижения диэлектрических свойств изоляции жил кабеля на участке от ТП 10/0,4 кВ №8 до опоры №13 в результате естественного износа изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1977 года. Ответственный за эксплуатацию мастер Ржевского РЭС Иванов И.Е. | Провести внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования " участков КЛ-10 кВ №12 ПС 110/10 кВ АТЭ-3 (абонентская) электротехнической лабораторией службы диагностики УСД РПБ. Провести мастерам Ржевского РЭС внеплановый инструктаж о необходимости выполнения технического обслуживания участков силовых кабелей для обеспечения их надежной работы По результатам испытания устранить выявленные дефекты. | - | 0.03
1811 | 616 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-18 10:00 | 2020-04-18 11:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10 кВ Город 17 ПС 110 кВ Дубовое произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ РП 76-Город 17 каб.А ПС 110 кВ Дубовое в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 76-Город 17 каб.А ПС 110 кВ Дубовое произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 76-Город 17 каб.А ПС 110 кВ Дубовое. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.19433
1812 | 611 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-18 09:51 | 2020-04-18 10:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение на РП 48 действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ ТП 696 каб.А ПС 110 кВ Южная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ РП 48-ТП 696 каб.А ПС 110 кВ Южная в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 48-ТП 696 каб.А ПС 110 кВ Южная произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 48-ТП 696 каб.А ПС 110 кВ Южная. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.10699
1813 | 615 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-18 09:51 | 2020-04-18 12:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение на РП 72 действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ ТП 298 каб.Б ПС 110 кВ Дубовое произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ РП 72-ТП 298 каб.Б ПС 110 кВ Дубовое в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 72-ТП 298 каб.Б ПС 110 кВ Дубовое произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 72-ТП 298 каб.Б ПС 110 кВ Дубовое. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.1935
1814 | 867 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-18 09:45 | 2020-04-18 10:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Отключение ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10кВ "Скоморохово" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №27-№28 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №27-№28 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №27-№28 ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10кВ "Скоморохово". Провести внеплановый инструктаж мастеру Краеву Д.А. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. | - | 0.060003
1815 | 506 | Тимский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-18 07:10 | 2020-04-18 09:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Причиной отключения ВЛ-10кВ №572 ПС 35кВ Соколье явилось межфазное короткое замыкание, возникшее из-за схлёста проводов, разрегулированных из-за срыва изоляторов с метиза ф."С", произошедших при порывах ветра, в результате прохождения дождевого фронта. | Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения ВЛ-10кВ №572 ПС 35кВ Соколье явилось межфазное короткое замыкание, возникшее из-за схлёста проводов, разрегулированных из-за срыва изоляторов с метиза ф."С", произошедших при порывах ветра, в результате прохождения дождевого фронта. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №572 ПС 35кВ Соколье с целью выявления дефектов. По результатам внепланового осмотра ВЛ-10кВ №572 ПС 35кВ Соколье, разработать мероприятия и составить график устранения выявленных дефектов. | - | 0.090667
1816 | 544 | Становлянский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-18 02:30 | 2020-04-18 07:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Изменения свойств изоляционного материала кабельной муфты 10кВ в процессе длительного срока эксплуатации - с 1985 г. | Нарушение электрической изоляции | межфазное КЗ, пробой изоляции кабельной муфты от опоры №40 к ТП 16 | Произвести внеплановые испытания участков КЛ-10кВ запитанных от ВЛ 10кВ № 2 Райцентр ПС 35/10 Плоское По результатам проведенным испытаниям устранить выявленные недостатки | - | 0.465
1817 | 472 | Выгоничский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-17 23:25 | 2020-04-17 23:31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Под воздействием сильного порывистого ветра произошло падение ветви дерева растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз ВЛ-10кВ ф.1001 ПС Новобрянская, в пролёте опор №53-54, что привело к кратковременному схлесту проводов и отключению ВЛ от действия МТЗ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Падение ветви дерева растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз ВЛ-10кВ ф.1001 ПС Новобрянская, в пролёте опор №53-54, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1001 ПС Новобрянская. | Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-10кВ ф.1001 ПС Новобрянская, в пролёте опор №53-54. | - | 0.1298
1818 | 379 | Чухломский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-17 18:35 | 2020-04-17 19:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | При аварийном осмотре ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Судай установлено, что в результате естественного старения произошел пробой проходного изолятора ИПУ-10/630 фазы "А" на ТП №338 с дальнейшим замыканием на землю. Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции | Пробой проходного изолятора ИПУ-10/630 фазы "А" на ТП №338 в результате естественного старения. | Выполнить внеочередной осмотр проходных изоляторов 10кВ на ТП фидера 10-03 ПС Судай. По результатам внеочередного осмотра проходных изоляторов 10кВ на ТП фидера 10-03 ПС Судай, устранить выявленные замечания. | - | 0.036668
1819 | 446 | Залегощенский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-17 17:53 | 2020-04-17 18:37 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | В результате попадания стальной проволоки на проходной изолятор фазы "С" ТП № 122 Евланские участки из-за птицы, произошло нарушение электрической изоляции ВЛ 10 кВ № 2 ПС Ломовое, что привело к возникновению короткого замыкания, устраненного действием защит(МТЗ). АПВ не успешно, по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Нарушение электрической изоляции | В результате воздействия птиц при попадании стальной проволоки на проходной изолятор фазы "С" ТП № 122 Евланские участки и касания корпуса ТП №122 , произошло нарушение электрической изоляции ВЛ 10 кВ № 2 ПС Ломовое с возникновением короткого замыкания, устраненного действием защит. | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 2 ПС 35/10кВ "Ломовое" разработать мероприятия и внести их в план работ РЭС Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 2 ПС 35/10кВ "Ломовое" по всей длине. | - | 0.019065
1820 | 610 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-17 16:39 | 2020-04-17 17:06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение на РП 33 действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ ТП 1078 ПС 110 кВ Белгород произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ ТП 1078-ТП 1167 ПС 110 кВ Белгород в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ ТП 1078-ТП 1167 ПС 110 кВ Белгород произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 1078-ТП 1167 ПС 110 кВ Белгород. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.009
1821 | 373 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-17 15:30 | 2020-04-17 17:38 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошло однофазное замыкание на землю фазы "А" на кабельном участке ТП-653 до оп. № 7 КВЛ-6 кВ ТП-653 - КРУН-711 (кабель 1970 года). | Нарушение электрической изоляции | Однофазное замыкание фазы "А" на кабельном участке ТП-653 до оп. № 7 КВЛ-6 кВ ТП-653 - КРУН-711. | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КВЛ-6 кВ ТП-653 - КРУН-711. Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КВЛ-6 кВ ТП-653 - КРУН-711. По результатам обхода КВЛ-6 кВ ТП-653 - КРУН-711 и осмотра концевых разделок в ТП КВЛ-6 кВ ТП-653 - КРУН-711 устранить выявленные замечания (при их наличии). | - | 0.21333
1822 | 459 | Дубровский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-17 15:26 | 2020-04-17 15:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | При сильном порывистом ветре произошло падение дерева, растущего в охранной зоне ВЛ, на провода двух фаз в пролете опор №89-№90 ВЛ-10кВ ф.1004 ПС 35кВ Алешинская. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Падение дерева на провода двух фаз в пролете опор №89-№90 ВЛ-10кВ ф.1004 ПС 35кВ Алешинская при сильном порывистом ветре, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1004 ПС 35кВ Алешинская. | Произвести вырубку деревьев растущих в охранной зоне ВЛ-10кВ ф.1004 ПС 35кВ Алешинская в пролете опор №89-№90. | - | 0.02333
1823 | 435 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-17 15:20 | 2020-04-17 17:24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | В результате старения изоляции и изменения свойств материалов изоляторов ШФ-20Г-1 фаз "А" и "В" на опоре №155 КВЛ-10кВ ПС Куликовская при длительной эксплуатации, произошел их пробой на траверсу опоры с оплавлением изоляторов, провода СИП и нарушением электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Нарушение электрической изоляции | В результате нарушения электрической изоляции фаз "А" и "В" на опоре №155 КВЛ-10кВ №1 ПС Куликовская, из-за старения изоляции и изменения свойств материалов изоляторов ШФ-20Г-1 при длительной эксплуатации, произошел их пробой на траверсу опоры с оплавлением изоляторов, провода СИП, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №1 ПС Куликовская по всей длине. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №1 ПС Куликовская и включить их в план работ Орловского РЭС | - | 1.92
1824 | 540 | Добровский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-17 12:47 | 2020-04-17 13:37 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Однофазное замыкание на землю по ВЛ 10кВ ДК РП 10кВ Кривец произошло по причине повреждения оборудования потребителя электрической энергии на ТП 741П находящейся на балансе потребителя КФХ "Надежда". |  |  | Направить в адрес данного потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние, в соответствие с НТД. | - | 0.13249
1825 | 432 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-17 12:25 | 2020-04-17 17:11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате падения ветки с дерева из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ №15 ПС 110/10 кВ Воин 1 на провода фаз "А" и "С" в пролете опор №9-2-№9-3 из-за воздействия повторяющихся порывов ветра, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит(МТЗ). АПВ не успешно, по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "А" и "С" (под воздействием ветровой нагрузки) в пролете опор №9-2-№9-3 ВЛ-10кВ №15 ПС 110/10 кВ Воин 1, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №15 ПС 110/10кВ Воин 1 по всей длине. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №15 ПС 110/10кВ Воин 1 разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. | - | 0.47873
1826 | 539 | Чаплыгинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-17 12:04 | 2020-04-17 14:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Падение дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Ратчино, на провода в пролете опор № (9-29)(9-35) в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Механическое воздействие на провода в пролете опор № (9-29)(9-35) при падении дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Ратчино, в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ Ратчино. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ Ратчино, произвести вырубку (обрезку крон). | - | 0.27427
1827 | 543 | Репьевский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-17 11:44 | 2020-04-17 12:16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ 10-8 ПС 35 кВ Репьевка послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №47-48 веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесённой на провода ВЛ порывом ветра до 20 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной отключения ВЛ 10-8 ПС 35 кВ Репьевка послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №47-48 веткой от дерева, растущего из внеохранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ при порывах ветра до 20 м/с. | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10-8 ПС 35кВ Репьевка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10-8 ПС 35кВ Репьевка по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. | - | 0.16532
1828 | 626 | Ельнинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-17 09:10 | 2020-04-17 10:51 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 1001 ПС Павлово произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №И19 - №И21 упавшим деревом из-за границ охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Обрыв проводов марки АС-35 на ВЛ 1001 ПС Павлово произошл вследствие механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ в пролете опор №И19 - №И21 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 1001 ПС Павлово с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ. Выполнить вырубку угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ в пролете опор №И19 - №И21 на ВЛ 1001 ПС Павлово. По результатам проведенного осмотра ВЛ 1001 ПС Павлово разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. | - | 0.023566
1829 | 504 | Конышевский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-17 08:27 | 2020-04-17 11:24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ-10 кВ № 778 явилось межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате падения на провода ВЛ в пролете опор № 134-135, ветки , сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Нарушение электрической изоляции ВЛ-10 кВ № 778 по причине падения на провода ВЛ в пролете опор № 134-135, ветки , сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №778 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ № 778 составить график устранения выявленных замечаний. | - | 0.07493
1830 | 634 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-17 07:47 | 2020-04-17 07:50 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Причиной отключения Л 1604 РП 16 явилось повреждение потребительской КЛ-6кВ ТП 237 - ТП093 в связи с пробоем междуфазной изоляции кабеля. |  |  | Направить письмо с претензией владельцу ведомственного участка КЛ 6 кВ ТП 237 - ТП 093 | - | 0.0125
1831 | 447 | Выгоничский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-17 07:00 | 2020-04-17 07:29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Под воздействием сильного порывистого ветра произошло падение ветви дерева растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз ВЛ-10 кВ Ф-1 Уручье от РП Уручье, в пролёте опор №4.13-4.14, в пролёте опор №112-113, что привело к кратковременному схлесту проводов и отключению ВЛ от действия МТЗ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Падение ветви дерева растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз ВЛ-10 кВ Ф-1 Уручье от РП Уручье, в пролёте опор №4.13-4.14, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10 кВ Ф-1 Уручье от РП Уручье | Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-10 кВ Ф-1 Уручье от РП Уручье, в пролёте опор №4.13-4.14. | - | 0.42869
1832 | 632 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-17 05:14 | 2020-04-17 06:33 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Повреждение КЛ-6кВ ТП 063 - ТП 011 в связи с пробоем междуфазной изоляции кабеля из-за её старения (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1959 года). По результатам прошлых испытаний КЛ отклонений выявлено не было. | Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения Л605 ПС Центральная явилось междуфазное КЗ, вызванное повреждением КЛ 6кВ "ТП 063-ТП011" в связи с пробоем междуфазной изоляции в целой части кабеля из-за старения изоляции (изменения диэлектрических свойств). | Провести анализ количества отключений Л-605 ПС Центральная по причине повреждения КЛ из-за старения изоляции за последние пять лет и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данной КЛ. | - | 0.61226
1833 | 633 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-17 05:14 | 2020-04-17 07:10 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Причиной отключения Л908 РП 09 явилось повреждение потребительской КЛ-6кВ ТП 237 - ТП028 в связи с пробоем междуфазной изоляции кабеля. |  |  | Направить письмо с претензией владельцу ведомственного участка КЛ-6кВ ТП 237 - ТП028 | - | 0.65732
1834 | 585 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-17 01:00 | 2020-04-17 01:06 | Наброс посторонних предметов на ВЛ | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №15 РП 10 кВ Майская произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №4-5 металлической проволокой вследствие её наброса неизвестным лицом. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Механическое воздействие на провода фаз "В" и "С" в пролёте опор №4-5 ЛЭП 10 кВ №15 РП 10 кВ Майская произошло вследствие наброса металлической проволоки на провода неизвестным лицом. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №15 РП 10 кВ Майская. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований правил охраны электросетей. | - | 0.02
1835 | 586 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-17 00:40 | 2020-04-17 01:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ ЛЭП 6 кВ №5 РП 6 кВ Ольшанец произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №21-22 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №21-22 ЛЭП 6 кВ №5 РП 6 кВ Ольшанец произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, на провода при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ №5 РП 6 кВ Ольшанец. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.12668
1836 | 536 | Чаплыгинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-16 20:06 | 2020-04-16 20:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода В 10 кВ Чуглит в пролете опор № 22-23. Сильный порывистый ветер. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Механическое воздействие на провода в пролете опор № 22-23 при падении ветки дерева растущего в охранной зоне В 10 кВ Чуглит. | Провести осмотр ИТР на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Чуглит. Произвести вырубку (обрезку крон) деревьев угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Чуглит. | - | 0.37459
1837 | 535 | Усманский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-16 20:05 | 2020-04-16 21:04 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Отключение ВЛ 10кВ ф.№11 ПС Бочиновка яч.14 произошло по причине межфазного К.З. на траверсе с ОПН-10 опора №4/18 , вследствие перекрытия при воздействие птицы. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции опоре №4/18 на траверсе с ОПН произошло из-за перекрытия фаз А-В, в результате воздействия птицы. | По результату осмотра ВЛ 10кВ ф.№11 ПС Бочиновка яч.14 при необходимости включить в план технического обслуживания, в зонах массовых гнездований на конструкциях опор ВЛ, установку специальных устройств, исключающие возможность перекрытий, а также применение устройства, отпугивающие птиц и не угрожающие их жизни. Провести внеочередной обход и осмотр персоналом из числа ИТР по ВЛ 10кВ ф.№11 ПС Бочиновка яч.14 на предмет выявления в зонах интенсивных загрязнений изоляции птицами и местах их массовых гнездований на конструкциях опор ВЛ | - | 0.053098
1838 | 537 | Хохольский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-16 20:03 | 2020-04-16 21:04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Староникольское произошло в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролете опор №14-15, вызванного касанием ветками ДКР из охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 20 м/с. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролете опор №14-15 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Староникольское, произошло вследствие касания ветками ДКР из охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 20 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Староникольское по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев и ДКР, ветви которых угрожают падением или касание проводов ВЛ. Произвести расчистку трассы ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Староникольское от ДКР в пролете опор №14-15. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Староникольское разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. | - | 0.089469
1839 | 622 | Вяземский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-16 19:51 | 2020-04-16 20:30 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Причиной оперативного отключения ВЛ-10кВ Л-1004 ПС 35/10кВ Ризское явилось появление однофазного замыкания на землю на ведомственной отпайке А ВЛ-10кВ Л-1004 ПС 35/10кВ Ризское (СНТ "Золотаревка"). |  |  | Направить письмо-претензию по факту отключения ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Ризское в адрес владельца ведомственной отпайки А от опоры №Н28 ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Ризское (СНТ "Золотаревка"). | - | 0.026
1840 | 535 | Нижнедевицкий РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-16 19:41 | 2020-04-16 20:51 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Аварийное отключение ВЛ 10-5 ПС 110 кВ Н.Девицк произошло по причине возникновения двухфазного КЗ из-за перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор №12-13 веткой от дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесённой на провода ВЛ сильным порывом ветра 20 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролете опор №12-13 ВЛ 10-5 ПС 110 кВ Н.Девицк явилось падение ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ сильными порывами ветра 20 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-5 ПС 110 кВ Н-Девицк по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-5 ПС 110 кВ Н-Девицк наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. | - | 0.161
1841 | 619 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-16 19:14 | 2020-04-16 20:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Повреждение КЛ 6кВ ТП 109 - ТП 442 в связи с пробоем междуфазной изоляции в концевой муфте кабеля в результате изменения диэлектрических свойств изоляции (старение изоляции) в процессе длительной эксплуатации с 1990 года (30 лет эксплуатации). | Нарушение электрической изоляции | Причиной повреждения КЛ 6кВ ТП 109 - ТП 442 явилось междуфазное КЗ, вызванное пробоем изоляции в концевой муфте кабеля из-за изменения диэлектрических свойств изоляции (старение изоляции) в процессе длительной эксплуатации с 1990 года (в эксплуатации 30 лет). | Произвести анализ количества отключений КЛ 6кВ ТП 109 - ТП 442 за пять лет по причине повреждения кабеля. По результатам анализа рассмотреть возможность его замены. | - | 0.8832
1842 | 618 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-16 19:13 | 2020-04-16 21:07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Причиной отключения ВЛ-1005 ПС Каспля явилось несвоевременная вырубка деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №№ О6-О7. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной приведшей к отключению ВЛ-1005 ПС Каспля явилось межфазное короткое замыкание в пролёте опор №№ О6-О7 вследствие нарушения изоляции между проводами в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветки дерева, находящегося в охранной зоне ВЛ. | Провести внеочередной осмотр участков ВЛ-1005 ПС Каспля, проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих деревьев. Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №№О5-О6 ВЛ-1005 ПС Каспля. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1005 ПС Каспля разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. | - | 0.4864
1843 | 529 | Рамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-16 19:13 | 2020-04-16 20:21 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Аварийное отключение ВЛ-10-4 ПС 35кВ Новоживотинное действием защит произошло из-за повреждений на потребительском оборудовании КТП 679 ПС 35кВ Новоживотинное, находящейся на балансе потребителя «СНТ Одуванчик». |  |  | Направить письмо потребителю «СНТ Одуванчик» о приведении оборудования потребительской КТП 679 ПС 35кВ Новоживотинное в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. | - | 0.90324
1844 | 443 | Залегощенский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-16 18:10 | 2020-04-16 18:13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | В результате несвоевременной вырубки деревьев (веток), угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10кВ "Ломовое" в пролете опор №8-9, произошел излом и падение ветки дерева на провода фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки дерева в пролете опор №8-9 ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10кВ "Ломовое" при ветровой нагрузки на провода ВЛ фаз "А" и "В" из-за несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10кВ "Ломовое" по всей длине Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10кВ "Ломовое" и включить их в план работ РЭС Провести вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10кВ "Ломовое" в пролете опор №8-9 | - | 0.00955
1845 | 444 | Залегощенский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-16 18:10 | 2020-04-16 18:16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате падения ветки с дерева из вне охранной зоны ВЛ-10кВ №12 ПС 35/10кВ "Ломовое" на провода фаз "В" и "С" в пролете опор №16-17 из-за воздействия повторяющихся порывов ветра, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит(МТЗ). АПВ не успешно, по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "В" и "С" (под воздействием ветровой нагрузки) в пролете опор №16-17 ВЛ-10кВ №12 ПС 35/10кВ "Ломовое", произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №12 ПС 35/10кВ "Ломовое" разработать мероприятия и внести их в план работ РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №12 ПС 35/10кВ "Ломовое" по всей длине. | - | 0.0146
1846 | 584 | Ст.Оскольские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-16 17:26 | 2020-04-16 18:29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ РП 11(11)-ЗТП 1106(5) ПС 110 кВ Старый Оскол-1 произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции жил фаз «А», «В», «С» участка КЛ 6 кВ ЗТП 1106(6)-ЗТП 1105(3) ПС 110 кВ Старый Оскол-1 в целом месте вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции жил фаз «А», «В», «С» участка КЛ 6 кВ ЗТП 1106(6)-ЗТП 1105(3) ПС 110 кВ Старый Оскол-1 в целом месте произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 6 кВ ЗТП 1106(6)-ЗТП 1105(3) ПС 110 кВ Старый Оскол-1. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.0945
1847 | 497 | Большесолдатский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-16 17:20 | 2020-04-16 17:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ 10кВ №01 от ПС Любостань стало двухфазное короткое замыкание между проводами из-за падения ветки обломанной от дерева растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ и выброшенной порывом ветра на провода в пролетах опор № 69-70. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Из-за механического воздействия ветки, сломленной от дерева растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ, и выброшенной порывом ветра на провода в пролетах опор №69-70 ВЛ-10кВ №01 ПС Любостань, произошло нарушение воздушного промежутка между проводами, неустойчивое двухфазное короткое замыкание и отключение ВЛ действием защит. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №01 ПС Любостань По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №01 ПС Любостань, составить график устранения выявленных замечаний | - | 0.011665
1848 | 587 | Губкинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-16 17:14 | 2020-04-16 18:51 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №3 ПС 110 кВ Скородное произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате срыва изолятора фазы "В" на опоре №141 с последующим схлестом проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №140-141 ЛЭП 10 кВ №3 ПС 110 кВ Скородное вследствие усиления ветра и повторяющихся ветровых нагрузок в предшествующий период. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Срыв штыревого изолятора фазы "В "произошел из-за разрушения колпачка на опоре №141 ЛЭП 10 кВ №3 ПС 110 кВ Скородное вследствие длительного воздействия повторяющихся ветровых нагрузок. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 110 кВ Скородное. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.34436
1849 | 840 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-16 17:05 | 2020-04-16 19:06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Отключение КТП-160Погорелка Бытовая в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия по поверхности опорных изоляторов фаз "А" и "В" в РУ-10кВ КТП-160Погорелка Бытовая в результате их увлажнения из-за нарушения герметичности высоковольтного отсека в результате попадания воды через сопревшие уплотнительные прокладки проходных изоляторов. С повреждением двух опорных изоляторов фаз "А" и "В". работа в/в предохранителей правильно. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие по поверхности опорных изоляторов фаз "А" и "В" в РУ-10кВ КТП-160Погорелка Бытовая в результате их увлажнения из-за нарушения герметичности высоковольтного отсека в результате попадания воды через сопревшие уплотнительные прокладки проходных изоляторов. С повреждением двух опорных изоляторов фаз "А" и "В". работа в/в предохранителей правильно. | Выполнить внеплановый осмотр КТП-160 Погорелка (быт.) с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе КТП-160 Погорелка (быт.), по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок. | - | 0.050417
1850 | 496 | Глушковский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-16 16:57 | 2020-04-16 19:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Межфазное замыкание в пролете опор №123-124 ВЛ-10 кВ №3101 ПС Кульбаки, вызванное падением на провода сухостойного дерева, находившегося в охранной зоне ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Обрыв провода ф.В, вызванный падением на провода в пролете опор №123-124 сухостойного дерева, с последующим возникновением межфазного КЗ. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №3101 ПС Карыж. По результатам внепланового осмотра определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. Провести дополнительное обучение соответствующему персоналу по качеству проведения и оформления осмотров, методам определения ширины просек в местах прохождения ВЛ по лесным массивам, сближениям и пересечениям с лесопосадками. | - | 0.00615
1851 | 739 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-16 16:16 | 2020-04-16 17:49 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-35кВ Западная Двина - Коротыши произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №106-107 деревом, упавшим на провода из вне охранной зоны ВЛ-35кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области, с последующим обрывом провода фазы "А" и повреждением провода фазы "В". | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №106-107 ВЛ-35кВ Западная Двина - Коротыши из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, с последующим обрывом провода фазы "А" и повреждением провода фазы "В", что послужило причиной отключения ВЛ-35кВ Западная Двина - Коротыши действием МТЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-35кВ Западная Двина - Коротыши. По результатам внеочередного осмотра устранить выявленные дефекты. | - | 0.6055
1852 | 494 | Советский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-16 15:54 | 2020-04-16 15:59 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Аварийное отключение ВЛ 10 кВ №472 ЦРП Пушкино с неуспешным АПВ произошло по причине межфазного КЗ, возникшего в пролете опор №2-6-2-7 из-за перекрытия изоляции проводов кроной деревьев, стоящей в охранной зоне ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие изоляции проводов в пролете опор №2-6-2-7 из-за механического воздействия кроны дерева, растущего в охранной зоне ВЛ. | Произвести инженерный осмотр ВЛ 10 кВ №472 ЦРП Пушкино. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №472 ЦРП Пушкино составить график устранения выявленных дефектов. Произвести обрезку крон деревьев , вырубку на ВЛ 10 кВ №472 ЦРП Пушкино в пролете опор №2-6-2-7. | - | 0.004748
1853 | 537 | Тербунский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-16 15:50 | 2020-04-16 18:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Причиной нарушения электроснабжения явилось повреждение опоры в результате эрозийного износа и расщепления древесины Опоры №183 в связи с длительным сроком эксплуатации (45 лет). | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате загнивания) | междуфазное замыкание из-за схлеста проводов в результате излома деревянной опоры №183 | На ВЛ 10 кВ № 11 ПС 35/10 Борки произвести замеры на степень загнивания деревянных опор При выявлении сверхдопустимого загнивания опор произвести их замену на ЖБ | - | 0.0825
1854 | 441 | Болховский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-16 15:40 | 2020-04-16 15:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | В результате потери механической прочности провода, изменения свойств материалов при длительной эксплуатации, произошло отгорание шлейфа фазы "А" на ПР-10кВ ЗТП № 143 и его приближение к фазе "В" при ветровой нагрузки, что привело к нарушению электрической изоляции на ВЛ 10 кВ №25 ПС 110/35/10 кВ Болхов с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В результате нарушения электрического контакта из-за потери механической прочности провода и изменения свойств материалов при длительной эксплуатации с 1976 г., произошло отгорание (обрыв) шлейфа фазы "А" на ПР-10кВ ЗТП № 143 и его приближение к фазе "В" при ветровой нагрузки, что привело к нарушению электрической изоляции на ВЛ 10-кВ №25 ПС 110/35/10 кВ Болхов с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№25 ПС 110/35/10 кВ Болхов и включить их в план работ Болховского РЭС Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф.№25 ПС 110/35/10 кВ Болхов по всей длине | - | 0.010995
1855 | 442 | Болховский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-16 15:40 | 2020-04-16 15:44 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | В результате повреждения на потребительском ТП №334(046) АО Орелоблэнерго, произошло возникновение межфазного короткого замыкания на ВЛ-10кВ №23 ПС 110/35/10кВ Болхов, устраненного действиями защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. |  |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ №23 ПС 110/35/10кВ Болхов Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №15 ПС 110/35/10кВ Болхов и включить их в план работ РЭС | - | 0.02021
1856 | 588 | Ст.Оскольские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-16 15:10 | 2020-04-16 16:51 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №5 ПС 110 кВ Голофеевка произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции концевой муфты 10 кВ на опоре №174 вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции жил фаз «А», «В», «С» концевой муфты 10 кВ на ЛЭП 10 кВ №5 ПС 110 кВ Голофеевка произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатац | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС 110 кВ Голофеевка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.26596
1857 | 589 | Ст.Оскольские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-16 15:05 | 2020-04-16 17:02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ и неуспешное ТУ ВВ 6 кВ ЛЭП 6 кВ №5 ПС 35 кВ Федосеевка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор №60-61 упавшей веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор №60-61 ВВ 6 кВ ЛЭП 6 кВ №5 ПС 35 кВ Федосеевка произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, на провода при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ №5 ПС 35 кВ Федосеевка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.33345
1858 | 493 | Касторенский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-16 14:46 | 2020-04-16 15:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | 16.04.2020 г в 14: 66 причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ № 03 от ПС 35 Орехово действием МТЗ с успешным РПВ явилось самоустранившееся межфазное КЗ, возникшее на ВЛ при перекрытии изоляции проводов ВЛ в пролете опор № 52-53 наброшенной на провода веткой с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывов ветра(порывы 16-21 м/с.) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Возникновение междуфазного короткого замыкания произошло в результате перекрытия изоляции проводов ВЛ веткой с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ сломанной и наброшенной на провода порывистым ветром | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10 кВ № 03 ПС Орехово Составить план-график устранения выявленных дефектов. | - | 0.036005
1859 | 448 | Унечский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-16 14:45 | 2020-04-16 15:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | В результате длительного воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв провода фазы «С», в месте крепления к изолятору на опоре №5 ВЛ-6кВ ф.608 ПС Юбилейная( ВЛ в эксплуатации с 1958 г.). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Обрыв провода фазы «С» на опоре №5 ВЛ-6кВ ф.608 ПС Юбилейная, привёл его падению на землю в пролете опор №4-№5, замыканию на «землю» в сети 10кВ и отключению оперативным персоналом В-6кВ ф.608 ПС Юбилейная для отыскания и ликвидации нарушения. | Произвести верховой осмотр ВЛ-6кВ ф.608 ПС Юбилейная на участке от опоры №1 до опоры №10. По результатам верхового осмотра ВЛ-6кВ ф.608 ПС Юбилейная произвести устранение выявленных дефектов. | - | 0.13541
1860 | 615 | Руднянский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-16 14:27 | 2020-04-16 14:54 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Причиной отключения ВЛ-1003 ПС Рудня явилось несвоевременная вырубка деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №№ 33-34. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной приведшей к отключению ВЛ-1003 ПС Рудня явилось межфазное короткое замыкание в пролёте опор №33 - №34 вследствие нарушения изоляции между проводами в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветки дерева, находящегося на границе охранной зоны ВЛ. | Провести внеочередной осмотр участков ВЛ 1003 ПС Рудня, проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих деревьев. Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №№33-34 ВЛ-1003 ПС Рудня. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1003 ПС Рудня разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. | - | 0.621
1861 | 616 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-16 14:27 | 2020-04-16 14:31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ-614 ПС Смоленск-2 явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №№ 46-47 в результате воздействия сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной приведшей к отключению ВЛ-6 кВ Л614 ПС Смоленск 2 явилось междуфазное короткое замыкание вследствие перекрытия проводов в пролете опор №46 - №47 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Провести внеочередной осмотр участков ВЛ-614 ПС Смоленск-2, проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих деревьев. Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №№ 46-47 ВЛ-614 ПС Смоленск-2. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-614 ПС Смоленск-2 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. | - | 0.027146
1862 | 848 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-16 14:15 | 2020-04-16 16:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение КЛ 6кВ № 14 РП 447 в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии ВЛ 6 кВ ТП 604 - ТП 605 в пролете опор №1 - №2 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии ВЛ кВ ТП 604 - ТП 605 в пролете опор №1 - №2 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ТП 604 - ТП 605 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 6 кВ ТП 604 - ТП 605 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | 0.5
1863 | 837 | Некрасовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-16 13:40 | 2020-04-16 16:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ № 05 ПС Некрасово в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №61- №62 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №61 - №62 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 05 ПС Некрасово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 05 ПС Некрасово устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | 0.11667
1864 | 441 | Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-16 12:40 | 2020-04-16 13:07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение ВЛ 110кВ Красная Гора-Кожаны Из-за сильного порывистого ветра до 20м/с произошло падение 2 деревьев на провода ВЛ 110кВ Индуктор-Кожаны в пролетах опор №156-157 и №157-158, растущих за пределами охранной зоны ВЛ,что привело к короткому замыканию и отключению ВЛ от действия РЗ. Из-за несвоевременной замены оборудования с длительным сроком эксплуатации (33 года) произошло нарушение контакта в цепях напряжения 3U0 в шкафу ТН 110кВ 1 СШ, отказ токовой защиты нулевой последовательности СВ 110кВ на ПС 110кВ Кожаны. Время автономной работы штатного ИБП IPPON SmartPowerPro 1400 составило 29 минут, после чего произошло отключение КП телемеханики МТК-40. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи Исчерпание ресурса | При падении деревьев из-за сильного ветра до 20м/с, растущих за пределами охранной зоны ВЛ,в пролетах опор №156-157 и №157-158 произошло короткое замыкание и отключение действием РЗ ВЛ 110кВ Индуктор-Кожаны. Отключение ВЛ 110кВ Красная Гора-Кожаны произошло из-за неправильной работы РЗА. Отключение КП телемеханики МТК-40 произошло, из-за времени автономной работы (29мин.) штатного ИБП IPPON SmartPowerPro 1400. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110кВ Индуктор-Кожаны по всей длине с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением на провода. По результатам осмотра произвести валку угрожающих падением на провода ВЛ деревьев. Произвести проверку результатов измерений напряжений небаланса разомкнутого треугольника ТН 110 кВ на ПС Брянскэнерго по данным протоколов ТО РЗА. При напряжениях небаланса менее 0,3 В провести повторные измерения и ревизию клеммных сборок разомкнутого треугольника ТН 110 кВ По согласованию с филиалом АО «СО ЕЭС» Смоленское РДУ смонтировать на 1 и 2 ст. ТЗНП ВЛ 110 кВ Индуктор - Кожаны на ПС Кожаны автоматический вывод направленности при включении выключателя При проведении ТО ИБП и плановой замене АКБ проводить тестирование каждого ИБП под нагрузкой, после чего фиксировать в журнале «Текущего состояния оборудования ТМ и связи» информацию о состоянии ИБП на объектах ССПИ. Произвести замену ИБП комплекса ТМ IPPON SmartPowerPro 1400 на ИБП с большим временем автономной работы. Выполнить внеплановое техническое обслуживание оборудования электропитания СДТУ ПС 110/6 кВ Кожаны. | - | 1.2537
1865 | 612 | Рославльский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-16 11:55 | 2020-04-16 13:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ 604 ПС 110/35/6кВ Индустриальная послужило повреждение силового кабеля марки АСБ 3*95 на прямолинейном целом участке КЛ-6кВ ТП-30 - ТП-39 в результате коррозии оболочки силового кабеля и увлажнение бумажно-масляной изоляции из-за изменения физических свойств кабеля в процессе длительной эксплуатации, в эксплуатации более 40 лет, с 1978 года. | Нарушение электрической изоляции | ВВ-6кВ ТП-44 в РП-4 КВЛ-604 ПС 110/35/6кВ Индустриальная отключился в результате повреждения силового кабеля марки АСБ 3*95 на прямолинейном целом участке КЛ-6кВ ТП-30 - ТП-39 из-за коррозии свинцовой оболочки кабеля с её разгерметизацией и нарушением электрической изоляции при увлажнении бумажно-масляной изоляции кабеля с последующим пробоем фазной изоляции и возникновением междуфазного КЗ. | Провести анализ повреждений участка КЛ-6кВ ТП-30 - ТП-39 КВЛ-604 ПС 110/35/6кВ Индустриальная, с учетом количества установленных соединительных муфт. По результатам анализа повреждений участка КЛ-6кВ ТП-30 - ТП-39 КВЛ-604 ПС 110/35/6кВ Индустриальная рассмотреть вопрос о необходимости замены данного кабеля с включением мероприятия в планы работ. | - | 0.075831
1866 | 358 | Буйский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-16 09:30 | 2020-04-16 12:22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС 110/10 кВ Елегино действием защиты явилось К.З., возникшее вследствие обрыва двух проводов соседних фаз в пролете опор №70/26-70/27 из-за падения на них двух деревьев, упавших под действием сильных порывов западного ветра скоростью до 17м/с. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Обрыва двух проводов соседних фаз в пролете опор №70/26-70/27 ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС 110/10 кВ Елегино упавшими деревьями. | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ фидера 10-02 ПС 110/10 кВ Елегино с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. По итогам обхода ВЛ 10 кВ фидера 10-02 ПС 110/10 кВ Елегино устранить выявленные замечания. | - | 0.172
1867 | 368 | Мантуровский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-16 09:04 | 2020-04-16 11:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС 110/6/10 кВ БХЗ обнаружено дерево, под проводами в пролете опор №18-19, упавшее от воздействия порывистого ветра до 17 м/с, при прохождении атмосферного фронта. При падении деревом были перехлестнуты провода двух фаз что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Провод не поврежден. Ширина просеки на данных участках соответствует НТД. Оборудование РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена к документам. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Падение дерева на провода ВЛ в пролете опор № 18-19 от воздействия порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта. | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф10-04 ПС 110/6/10 кВ БХЗ с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Выполнить вырубку выявленных при проведения внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф10-04 ПС 110/6/10 кВ БХЗ угрожающих деревьев. | - | 0.015699
1868 | 425 | Новосильский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-16 06:20 | 2020-04-16 06:49 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | В результате повреждения на КТП 10/0,4кВ вышка Билайн д. Спешнево, находящейся на балансе потребителя Билайн, произошло возникновение межфазного КЗ в сети 10 кВ ВЛ 10кВ №01 ПС Спешнево , устраненного действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. |  |  | Направить письмо владельцу КТП 10/0,4кВ вышка Билайн с требованием содержания электрооборудования, находящееся на балансе потребителя в соответствии с требованием нормативных документов по технической эксплуатации электроустановок потребителей. Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №01 ПС Спешнево по всей длине. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №01 ПС Спешнево и включить их в план работ Новосильского РЭС. | - | 0.045913
1869 | 426 | Новосильский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-16 06:11 | 2020-04-16 06:46 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате падения ветви дерева из вне охранной зоны ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10 кВ Спешнево при ветровой нагрузки на провода фаз "В" и "С" в пролете опор №34-35, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного к.з., устраненное действием защит. АПВ неуспешно по причине не устранившегося к.з. в период работы АПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10 кВ Спешнево в пролете опор №34-35, произошло нарушение электрической изоляции фаз "В" и "С" с возникновением межфазного к.з. , устраненного действием защит. | Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №07 ПС Спешнево а нарушений и включить их в план работ Новосильского РЭС Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №07 ПС Спешнево по всей длине | - | 0.030331
1870 | 424 | Новосильский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-16 05:20 | 2020-04-16 05:26 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | В результате повреждения на КТП 10/0,4кВ 25, находящейся на балансе потребителя ПАО МТС, произошло возникновение межфазного КЗ в сети 10 кВ, что привело к отключению ВЛ 10кВ №02 ПС Корсаково действием защит. |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №02 ПС Корсаково по всей длине. Направить письмо владельцу КТП 10/0,4кВ 25 ПАО МТС с требованием содержания электрооборудования, находящееся на балансе потребителя в соответствии с требованием нормативных документов по технической эксплуатации электроустановок потребителей. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №02 ПС Корсаково и включить их в план работ Новосильского РЭС. | - | 0.008
1871 | 611 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-16 04:34 | 2020-04-16 05:59 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Повреждение КЛ 10 кВ Л 119 РП 01 – ТП 530 в связи с пробоем междуфазной изоляции в цельной части кабеля в результате изменения диэлектрических свойств изоляции (старение изоляции) в процессе длительной эксплуатации с 1970 года (50 лет эксплуатации). | Нарушение электрической изоляции | Причиной повреждения КЛ 10 кВ Л-119 РП 01 – ТП 530 явилось двухфазное КЗ на землю, вызванное пробоем изоляции цельной части кабеля из-за изменения диэлектрических свойств изоляции (старение изоляции) в процессе длительной эксплуатации с 1970 года (в эксплуатации 50 лет). | Произвести анализ количества отключений КЛ 10 кВ Л-119 РП 01 – ТП 530 за пять лет по причине повреждения кабеля. По результатам анализа рассмотреть возможность его замены. | - | 0.085002
1872 | 367 | Парфеньевский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-16 04:01 | 2020-04-16 05:56 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Парфеньево обнаружено дерево, лежащее на проводах в пролете опор № 61-62. Падение дерева произошло по причине сильных порывов западного ветра скоростью до 17 м/с. При падении деревом были перехлестнуты провода двух фаз, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Провод не поврежден. Оборудование РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена к документам. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Падение дерева из-за пределов охранной зоны на провода в пролете опор №61-62 ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Парфеньево по причине действий сильных порывов западного ветра скоростью до 17 м/с. | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Парфеньево с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Выполнить вырубку выявленных при проведения внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Парфеньево угрожающих деревьев. | - | 0.053686
1873 | 366 | Парфеньевский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-16 03:20 | 2020-04-16 05:13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф10-06 ПС 35/10 кВ Парфеньево обнаружено дерево, лежащее на проводах в пролете опор №37-38. Падение дерева произошло по причине сильных порывов западного ветра скоростью до 17 м/с. При падении деревом были перехлестнуты провода двух фаз что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Провод не поврежден. Оборудование РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена к документам. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Падение дерева из-за пределов охранной зоны на провода в пролете опор №37-38 ВЛ-10 кВ Ф10-06 ПС 35/10 кВ Парфеньево по причине действий сильных порывов западного ветра скоростью до 17 м/с | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф10-06 ПС 35/10 кВ Парфеньево с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ Выполнить вырубку выявленных при проведения внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф10-06 ПС 35/10 кВ Парфеньево угрожающих деревьев | - | 0.61207
1874 | 365 | Нейский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-16 02:38 | 2020-04-16 04:01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При проведении аварийного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-12 ПС Нея обнаружено выпавшее из-за пределов охранной зоны ВЛ дерево, оборвавшее провода ВЛ в пролете опор №(1-8)-(1-9). Перекрытие деревом привело к межфазному К.З. и отключению ВЛ действием защиты МТЗ-1, АПВ не работает по условиям РЗА, РПВ - неуспешно . Падение дерева произошло из-за воздействия сильного порывистого ветра. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборваны все 3 провода ВЛ. Ширина просеки соответствует НТД. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Падение дерева на провода ВЛ с обрывом проводов в пролете опор №(1-8)-(1-9) ВЛ-10 кВ Ф 10-12 ПС Нея. | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-12 ПС Нея с целью выявления деревьев угрожающих падением на провода. По результатам внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-12 ПС Нея при необходимости провести вырубку деревьев угрожающих падением на провода. | - | 0.7055
1875 | 436 | Клинцовский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-16 02:07 | 2020-04-16 02:49 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных) | Перекрытие воздушного промежутка между шлейфами двух фаз проходных изоляторов КТП-68 ф.106 ПС Киваи животным. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие воздушного промежутка между шлейфами двух фаз проходных изоляторов КТП-68 ф.106 ПС Киваи, привело к короткому замыканию ВЛ-10кВ ф.106 ПС Киваи и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.106 ПС Киваи. | Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-10кВ ф.106 ПС Киваи. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. | - | 0.062
1876 | 364 | Парфеньевский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-16 01:31 | 2020-04-16 03:01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф10-04 ПС 110/10 кВ Н.Полома обнаружено дерево, лежащее на проводах в пролете опор № 73-74. Падение дерева произошло по причине сильных порывов западного ветра скоростью до 17 м/с. При падении деревом были перехлестнуты провода двух фаз что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Провод не поврежден. Оборудование РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена к документам. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Падение дерева из-за пределов охранной зоны на провода в пролете опор № 73-74 ВЛ-10 кВ Ф10-04 ПС 110/10 кВ Н.Полома по причине действий сильных порывов западного ветра скоростью до 17 м/с | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф10-04 ПС 110/10 кВ Н.Полома с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ Выполнить вырубку выявленных при проведения внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф10-04 ПС 110/10 кВ Н.Полома угрожающих деревьев | - | 0.2325
1877 | 363 | Кологривский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-16 01:18 | 2020-04-16 01:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Под воздействием порыва западного ветра силой 12-17 м/с произошел слом дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ, и падение его на провода ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС Черменино в пролете опор № 17-18. Дерево легло на провода ВЛ, что привело к К.З. и отключению МВ-10 действием релейной защиты. АПВ не успешно. Под действием порывов ветра дерево упало на землю под провода. РПВ успешно. Информация по метеоусловиям прикреплена в документах. Расчистка и расширение данной ВЛ проводилось в 2019г. Повреждений провода нет. Ширина просеки на данном участке ВЛ соответствует НТД. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор № 17-18 ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС 35/10 кВ Черменино при прохождении атмосферного фронта, сопровождающегося резкими порывами ветра 12-17 м/с. | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС 35/10 Черменино с целью выявления дефектов, возникших после прохождения атмосферного фронта. Выявленные при проведении внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС Черменино замечания, влияющие на надежную эксплуатацию ВЛ устранить. | - | 3.3e-05
1878 | 362 | Мантуровский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-16 00:52 | 2020-04-16 03:06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | При проведении обхода в пролете опор №342-343 обнаружено дерево под проводами ВЛ упавшее от воздействия порывистого ветра до 20 м/с при прохождении атмосферного фронта. При падении деревом были перехлестнуты провода двух фаз что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Провод не поврежден. Оборудование РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена к документам. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Падение дерева на провода ВЛ в пролете опор № 342-343 от воздействия порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта. | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 "Медведица" с целью выявления подобных дефектов, а именно: сухих, слабых, наклоненных на ВЛ-10кВ деревьев, угрожающих падением на провод ВЛ. По результатам внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 "Медведица" устранить выявленные дефекты. | - | 0.15633
1879 | 361 | Мантуровский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-16 00:42 | 2020-04-16 03:33 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Причиной отключения ВЛ-10 кВ Ф 10-08 от ПС 220/110/35/27,5/10 кВ Мантурово стало междуфазное К.З. при перекрытии изоляции 10кВ на ведомственной ТП "ДЭП-20" в результате попадания влаги в отсек РУ-10кВ через неплотности прокладок проходной изоляции 10кВ, что привело к отключению ВЛ действием защиты. |  |  | Направить уведомление ДЭП-20 о приведении ведомственного энергопринимающего оборудования к нормативному состоянию. | - | 0.4275
1880 | 381 | Солигаличский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-16 00:16 | 2020-04-16 15:57 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Починок установлено, что причиной отключения ВЛ действием защиты явилось межфазное К.З. возникшее в следствии схлестывания проводов в пролете опор №155-156 деревом, упавшим из глубины лесного массива из-за пределов охранной зоны ВЛ от действий порывов северного ветра скоростью до 18м/с. Ширина просеки на данном участке ВЛ соответствует НТД. Оборудование РЗА работало правильно. При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Починок установлено, что причиной отключения ВЛ действием защиты явилось межфазное К.З. возникшее в следствии схлестывания проводов в пролете опор №31-32 деревом, упавшим из глубины лесного массива из-за пределов охранной зоны ВЛ от действий порывов северного ветра скоростью до 18м/с. Ширина просеки на данном участке ВЛ соответствует НТД. Оборудование РЗА работало правильно. При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС Горбачево в пролете опор №144-145 обнаружено дерево лежащее под проводами ВЛ, выпавшее из-за пределов охранной зоны ВЛ от действий сильных порывов северного ветра скоростью до 18 м/с, при падении дерево своей вершиной перекрыло провода соседних фаз, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты, далее дерево раскачиваемое порывами ветра отцепилось от проводов ВЛ освободив их и упало на землю, что позволило выполнить успешное включение ВЛ после обнаружения дерева. Ширина просеки на данном участке ВЛ соответствует НТД. Оборудование РЗА работало правильно. При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Куземино установлено, что причиной отключения ВЛ действием защиты явилось межфазное К.З. возникшее в следствии схлестывания проводов в пролете опор №115-116 деревом, упавшим из глубины лесного массива из-за пределов охранной зоны ВЛ от действий порывов северного ветра скоростью до 18м/с. Ширина просеки на данном участке ВЛ соответствует НТД. Оборудование РЗА работало правильно. При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС Совега в пролете опор №102-103 обнаружено дерево лежащее под проводами ВЛ, выпавшее из-за пределов охранной зоны ВЛ от действий сильных порывов северного ветра скоростью до 18 м/с, при падении дерево своей вершиной перекрыло провода соседних фаз, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты, далее дерево раскачиваемое порывами ветра отцепилось от проводов ВЛ освободив их и упало на землю, что позволило выполнить успешное включение ВЛ после обнаружения дерева. Ширина просеки на данном участке ВЛ соответствует НТД. Оборудование РЗА работало правильно. При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Починок в пролете опор №33-34 обнаружено дерево лежащее под проводами ВЛ, выпавшее из-за пределов охранной зоны ВЛ от действий сильных порывов северного ветра скоростью до 18 м/с, при падении дерево своей вершиной перекрыло провода соседних фаз, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты, далее дерево раскачиваемое порывами ветра отцепилось от проводов ВЛ освободив их и упало на землю, что позволило выполнить успешное включение ВЛ после обнаружения дерева. Ширина просеки на данном участке ВЛ соответствует НТД. Оборудование РЗА работало правильно. При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Починок установлено, что причиной отключения ВЛ действием защиты явилось межфазное К.З. возникшее в следствии схлестывания проводов в пролете опор №140-141 деревом, упавшим из глубины лесного массива из-за пределов охранной зоны ВЛ от действий порывов северного ветра скоростью до 18м/с. Ширина просеки на данном участке ВЛ соответствует НТД. Оборудование РЗА работало правильно. При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС Совега в пролете опор №52-53 обнаружено дерево лежащее под проводами ВЛ, выпавшее из-за пределов охранной зоны ВЛ от действий сильных порывов северного ветра скоростью до 18 м/с, при падении дерево своей вершиной перекрыло провода соседних фаз, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты, далее дерево раскачиваемое порывами ветра отцепилось от проводов ВЛ освободив их и упало на землю, что позволило выполнить успешное РПВ. Ширина просеки на данном участке ВЛ соответствует НТД. Оборудование РЗА работало правильно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Схлест проводов в пролете опор №155-156 ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Починок упавшим деревом. Схлест проводов в пролете опор №31-32 ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Починок упавшим деревом. Схлест проводов в пролете опор №144-145 ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС Горбачево упавшим деревом. Схлест проводов в пролете опор №115-116 ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Куземино упавшим деревом. Схлест проводов в пролете опор №102-103 ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС Совега упавшим деревом. Схлест проводов в пролете опор №33-34 ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Починок упавшим деревом. Схлест проводов в пролете опор №140-141 ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Починок упавшим деревом. Схлест проводов в пролете опор №52-53 ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС Совега упавшим деревом. | По результатам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Починок, ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Починок, ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС Горбачево, ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Куземино, ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС Совега устранить выявленные замечания. Провести обследование опор, подвергшихся одностороннему тяжению при падении деревьев на провода (ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Починок, ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Починок, ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС Горбачево, ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Куземино, ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС Совега). По результатам обследования опор, подвергшихся одностороннему тяжению при падении деревьев на провода (ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Починок, ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Починок, ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС Горбачево, ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Куземино, ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС Совега) устранить выявленные замечания. Провести внеочередной обход ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Починок, ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Починок, ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС Горбачево, ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Куземино, ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС Совега,с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. | - | 0.48963
1881 | 360 | Кадыйский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-15 23:31 | 2020-04-16 01:24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | При аварийном осмотре ВЛ-10 кВ Ф10-07 ПС Кадый установлено, что причиной появления земли на фазе "В" явилось обрыв вязки верхнего провода на опоре №2. Вязка выполнена без нарушения технологии проводом А-50. Обрыв вязки произошёл по причине атмосферных явлений (ветровой нагрузки, тяжения провода при налипании снега, перепадов температуры окружающего воздуха) и как сопутствующее обстоятельство действий сильных порывов ветра скоростью до 17м/с. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Обрыв вязки провода на оп.№2 произошёл под действием сильных порывов ветра скоростью до 17м/с. | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф10-07 ПС Кадый на предмет выявления дефектов, в том числе и из-за порывов ветра, влияющих на эксплуатацию ВЛ. По результатам внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф10-07 ПС Кадый выявленные замечания устранить. Выполнить обследование опоры №2 по Ф10-07 ПС Кадый , подвергшейся однофазному замыканию на землю, выявленные замечания устранить. | - | 1.13
1882 | 376 | Чухломский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-15 23:24 | 2020-04-16 13:22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО) | При обходе ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС 110/35/10 кВ Чухлома в пролете опор №161-№162 обнаружено упавшее из-за пределов охранной зоны, в следствии налипания снега и действий северного ветра скоростью до 18м/с дерево, которое при падении коснулось проводов двух фаз, что привело к двухфазному К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Ширина просеки соответствует НТД. Оборудование РЗА работало правильно. При обходе ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 110/35/10 кВ Чухлома в пролете опор №73-74 обнаружено выпавшее из-за пределов охранной зоны по причине налипания снега и действий северного ветра скоростью до 18м/с дерево, касающееся ветками провода крайней фазы, что привело к однофазному замыканию на землю. Ширина просеки соответствует НТД. Оборудование РЗА работало правильно. При обходе ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС 35/10 кВ Судай в пролете опор №77-78 обнаружено упавшее из-за пределов охранной зоны по причине налипания снега и действий северного ветра скоростью до 18м/с дерево, лежащее на проводах, которое при падении перекрыла провода соседних фаз, что привело к трехфазному замыканию и отключению ВЛ действием защиты. Ширина просеки соответствует НТД. Оборудование РЗА работало правильно. При обходе ВЛ 10 кВ Ф10-05 ПС 110/35/10 кВ Чухлома в пролете опор №5-6 обнаружено упавшее из-за пределов охранной зоны по причине налипания снега и действий северного ветра скоростью до 18м/с дерево касающееся ветками проводов трех фаз, что привело к трехфазному замыканию и отключению ВЛ действием защиты. Ширина просеки соответствует НТД. Оборудование РЗА работало правильно. При обходе ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Судай в пролете опор №23-24 обнаружено упавшее из-за пределов охранной зоны по причине налипания снега и действий северного ветра скоростью до 18м/с дерево, касающееся ветками провода крайней фазы, что привело к однофазному замыканию на землю. Ширина просеки соответствует НТД. Оборудование РЗА работало правильно. При обходе ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС 110/10 кВ Федоровское в пролете опор №67-68 обнаружен обрыв проводов двух фаз выпавшим из-за пределов охранной зоны по причине налипания снега и действий северного ветра скоростью до 18м/с дерево, что привело к двух фазному К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Ширина просеки соответствует НТД. Оборудование РЗА работало правильно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Подхлест провода крайней фазы в пролете опор №161-№162 ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС 110/35/10 кВ Чухлома упавшим деревом. Касание провода крайней фазы в пролете опор №73-74 ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 110/35/10 кВ Чухлома наклонившимся деревом. Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор №77-78 ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС 35/10 кВ Судай упавшим деревом. Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор №5-6 ВЛ 10 кВ Ф10-05 ПС 110/35/10 кВ Чухлома упавшим деревом. Касание провода крайней фазы в пролете опор №23-24 ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Судай наклонившимся деревом. Обрыв проводов двух фаз в пролете опор №67-68 ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС 110/10 кВ Федоровское упавшим деревом. | Провести внеочередной обход ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС Чухлома, ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Чухлома, ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС Судай, ВЛ 10 кВ Ф10-05 ПС Чухлома, ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Судай, ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС Федоровское с целью выявления угрожающих падением деревьев. По результатам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС Чухлома, ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Чухлома, ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС Судай, ВЛ 10 кВ Ф10-05 ПС Чухлома, ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Судай, ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС Федоровское устранить выявленные замечания. | - | 0.32052
1883 | 370 | Галичский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-15 22:03 | 2020-04-16 13:28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО) | При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Левково в пролете опор №23-24 было обнаружен обрыв и расплетение жил верхнего провода в следствие удара упавшим деревом. Дерево выпало из-за пределов охранной зоны ВЛ, под тяжестью налипшего снега. Расплетенные жилы провода касались проводов соседних фаз, от возникшего межфазного К.З ВЛ отключилась действием защиты. Ширина просеки на данном участке ВЛ соответствует НТД.Оборудование РЗА работало правильно. При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Толтуново в пролете опор №15-16 был обнаружен обрыв проводов деревом, выпавшим из за пределов охранной зоны ВЛ под тяжестью налипшего снега, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Ширина просеки на данном участке ВЛ соответствует НТД. Оборудование РЗА работало правильно. При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Кабаново в пролете опор №57-58 был обнаружен обрыв провода деревом, выпавшим из за пределов охранной зоны ВЛ под тяжестью налипшего снега, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Ширина просеки на данном участке ВЛ соответствует НТД. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Обрыв и расплетение жил верхнего провода в пролете опор №23-24 ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Левково упавшим деревом. Обрыв проводов в пролете опор №15-16 ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Толтуново упавшим деревом. Обрыв проводов в пролете опор №57-58 ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Кабаново упавшим деревом. | Произвести внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 35/110 кВ Левково, ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Толтуново, ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Кабаново с целью выявления дефектов ВЛ, вызванных прохождением атмосферного фронта с обильным выпадением мокрого снега и налипания на провода ВЛ и деревья. По результатам обходов ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 35/110 кВ Левково, ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Толтуново, ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Кабаново устранить выявленные замечания. | - | 0.23317
1884 | 359 | Нейский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-15 21:28 | 2020-04-16 02:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При проведении аварийного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-27 ПС Нея обнаружено выпавшее из-за пределов охранной зоны ВЛ дерево, находящееся на проводах ВЛ в пролете опор №163-164. Перекрытие деревом привело к межфазному К.З. и отключению ВЛ действием защиты МТЗ-2, АПВ - неуспешно, РПВ - неуспешно . Падение дерева произошло из-за воздействия сильного порывистого ветра. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Провода ВЛ не повреждены. Ширина просеки на данном участке соответствует НТД. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Падение дерева на провода ВЛ. | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-27 ПС Нея с целью выявления деревьев угрожающих падением на провода. По результатам внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-27 ПС Нея при необходимости провести вырубку деревьев угрожающих падением на провода. | - | 1.089
1885 | 610 | Вяземский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-15 19:50 | 2020-04-15 21:39 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Причиной электрического пробоя междуфазной изоляции с возникновением устойчивого междуфазного К.З. на КЛ-10кВ № 97 - 98 явилось неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции), вызванное изменением диэлектрических свойств материала изоляции кабеля вследствие длительной (более 27 лет) эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Причиной аварийного отключения участка 4 КЛ (РП4-ТП18) КЛ-1015 ПС 110/35/10кВ Вязьма-1 явилось устойчивое междуфазное К.З. вследствие электрического пробоя междуфазной изоляции силового кабеля КЛ 10кВ №97 - 98 КЛ-1021 ПС Вязьма-1 ААБл 3х95 мм2 (L=235м) на целом горизонтальном участке прокладки в земле. | Проанализировать количество повреждений участка КЛ 10кВ №97-98 Л-1021 ПС Вязьма-1 ААБл 3х95 мм2 (L=235м) (соответствие параметров РД 34.45-51.300-97 «Объёмы и нормы испытаний электрооборудования» ) и обоснованные выводы предоставить главному инженеру РЭС для принятия решения по периодичности испытаний, испытательному напряжению или необходимости замены участка КЛ. | - | 0.29067
1886 | 356 | Красносельский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-15 19:45 | 2020-04-15 21:13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф.10-11 ПС 110/35/10 кВ Красное обнаружен обрыв вязки провода фазы "С" на опоре №34, при падении провод лег на траверсу, что привело к возникновению замыкания на землю через тело опоры. Обрыв вязки произошел по причине износа материала вязки от длительной эксплуатации и воздействия на материал вязки различных атмосферных явлений (перепадов температур окружающего воздуха, тяжения проводов при налипании снега и ветровой нагрузке) и как сопутствующего обстоятельства действий сильных порывов северо-западного ветра порывами до 17 м/с. Вязка выполнена без нарушения технологии проводом А50. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Обрыв вязки провода фазы "С" на опоре №34 ВЛ-10 кВ Ф10-11 ПС 35/10 кВ Красное. | Произвести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-11 ПС Красное на предмет обнаружения дефектных вязок. Выявленные замечания на ВЛ-10 кВ ф. 10-11 ПС Красное устранить в кратчайшие сроки Провести обследование опоры №34 ВЛ-10 кВ ф. 10-11 ПС Красное на предмет возможных повреждений после прохождения токов замыкания на землю. | - | 0.29334
1887 | 354 | Мантуровский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-15 18:50 | 2020-04-15 20:51 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Причиной появления "Земли" на фазе "А" ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС Октябрьская стало повреждение штыревого изолятора ШФ-20Г на опоре № 11 Ф 10-03 ПС Октябрьская. Провод лег на траверсу, что привело к возникновению замыкания на землю через тело опоры. Повреждение произошло в результате снижения изоляционных свойств материала ШФ-20Г вследствие длительной эксплуатации (36 лет) и воздействия различных атмосферных явлений (грозовые перенапряжения, перепады температуры окружающего воздуха, высокая влажность). Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции | Повреждение ШФ-20Г фазы "А" на опоре № 11 Ф10-03 ПС Октябрьская. | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС 110/10 кВ Октябрьская с целью выявления нарушения изоляции, а именно: cколы, трещины на изоляторах (разрядниках), следы перекрытия. По результатам внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС 110/10 кВ Октябрьская устранить выявленные нарушения. Провести комплексное обследование опоры №11 подвергшейся однофазному замыканию на землю. | - | 0.26217
1888 | 380 | Солигаличский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-15 18:08 | 2020-04-16 15:15 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Ф10-09 ПС 110/35/10 кВ Солигалич от действия защиты явилось повреждение на ведомственной ТП "ИП Серогодский". Причиной отключения ВЛ 10 кВ Ф10-11 ПС 110/35/10 кВ Солигалич явилось повреждение на ведомственном участке ВЛ от ЛР №37. Оборудование РЗА работало правильно. Причиной появления сигнала "земля" на ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС 110/35/10 кВ Солигалич явилось повреждение на ведомственной ТП "Гаражи". Причиной отключения ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Калинино действием защиты явилось падение дерева на провода в пролете опор №281-282 ведомственной отпайки на "Кордон" от ЛР №66. Оборудование РЗА работало правильно. Причиной отключения ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 110/35/10 кВ Солигалич от действия защиты явилось повреждение на ведомственной ТП "ИП Соколов". Причиной отключения ВЛ 10 кВ Ф10-11 ПС 110/35/10 кВ Солигалич от действия защиты явилось повреждение на ведомственной ТП "ИП Корешкова". |  |  | Направить письмо владельцу ведомственной ТП "ИП Серогодский" с требованием устранить недостатки эксплуатации оборудования, влияющие на работу оборудования филиала ПАО "МРСК Центра"-"Костромаэнерго. Направить письмо владельцу ведомственной ВЛ ООО "Монзажелтранс" с требованием устранить недостатки эксплуатации оборудования, влияющие на работу оборудования филиала ПАО "МРСК Центра"-"Костромаэнерго. Направить письмо владельцу ведомственной ТП "Гаражи" с требованием устранения недостатков эксплуатации оборудования, влияющих на работу оборудования филиала ПАО "МРСК Центра"-"Костромаэнерго" Направить письмо владельцу ведомственной ВЛ ОГУ "Солигаличское лесничество" с требованием устранить недостатки эксплуатации оборудования, влияющие на работу оборудования филиала ПАО "МРСК Центра"-"Костромаэнерго. Направить письмо владельцу ведомственной ТП "ИП Соколов" с требованием устранения недостатков эксплуатации оборудования, влияющих на работу оборудования филиала ПАО "МРСК Центра"-"Костромаэнерго" Направить письмо владельцу ведомственной ТП "ИП Корешкова" с требованием устранения недостатков эксплуатации оборудования, влияющих на работу оборудования филиала ПАО "МРСК Центра"-"Костромаэнерго" | - | 1.529
1889 | 580 | Корочанский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-15 17:27 | 2020-04-15 17:29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Алексеевка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №15-16 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №15-16 ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Алексеевка произошло вследствие механического воздействия при падении на провода ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Алексеевка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.003496
1890 | 352 | Нейский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-15 17:05 | 2020-04-15 17:24 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Причиной отключения ВЛ-10 кВ Ф 10-29 ПС Нея стало К.З. возникшее в результате повреждения электрооборудования ведомственной ТП "МПМК". По сообщению собственника, ведомственной ТП "МПМК" произошло повреждение опорных изоляторов предохранителей 10 кВ. Повреждения собственником устранены. |  |  | Направить собственнику ведомственной ТП "МПМК" предписание о необходимости выполнения периодических ремонтно-профилактических работ, а также проведения всех необходимых измерений и испытаний на оборудовании ТП. | - | 0.095
1891 | 531 | Усманский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-15 16:51 | 2020-04-15 18:43 | Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств | Отключение ЛЭП 10кВ №10 яч.№1 ПС Усмань произошло от защиты МТЗ по причине межфазного К.З. "А" и "В" проводов в пролётах опор №3-4, разрушения конструкции деревянной опоры №3, от воздействия сильного ветра. В результате несоблюдения сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств при проведении капитального ремонта. Последний капитальный ремонт проводился в 2017г. Последнее техническое освидетельствование проводось в 2017 г. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате загнивания) | Причина разрушения опоры №3 по ВЛ 10кВ ф.№10 ПС Усмань, произошла по причине нарушения структуры материала в результате недопустимого загнивания, при эксплуатации более 46 лет. Год ввода в эксплуатацию 1974. | Провести измерение загнивания древесины опор по ВЛ 10кВ №10 яч.№1 в целях предупреждения загнивания древесины сверх допустимых норм. При выявлении загнивания древесины сверх допустимых норм опор по ВЛ 10кВ №10 яч.№1 , произвести их замену в кротчайший срок ВЛ 10кВ №10 яч.№1 включить в план капитального ремонта (реконструкции) на 2021 год Старшему мастеру Колядину В.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. | - | 0.052267
1892 | 531 | Краснинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-15 13:15 | 2020-04-15 13:54 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Отключение ВЛ 10кВ № 08 ПС Лутошкино Александровка произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов веткой дерева в пролёте опор №8/2 - 8/4, росшего в охранной зоне ВЛ, под воздействиям сильного ветра | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции в пролёте опор №8/2 - 8/4 на ВЛ 10кВ № 08 ПС Лутошкино Александровка произошло по причине перекрытия проводов веткой дерева, росшего в охранной зоне ВЛ. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 08 ПС Лутошкино Александровка по всей длине, на предмет выявления деревьев, угрожающих падением и перекрытию проводов на ВЛ. При выявлении деревьев, угрожающих падением и перекрытию на ВЛ 10кВ № 08 ПС Лутошкино Александровка, произвести вырубку (обрезку крон). Провести расчистку трассы от деревьев и поросли в пролётах опор №8/2 - 8/4 на ВЛ 10кВ № 08 ПС Лутошкино Александровка Мастеру Тарасов А.Н. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. | - | 0.04355
1893 | 351 | Нейский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-15 12:03 | 2020-04-15 12:47 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | При аварийном осмотре ТП 004 от Ф 10-04 ПС Нея обнаружено повреждение проходного изолятора 10 кВ. Фарфоровая изоляция проходного изолятора была повреждена, что привело к возникновению однофазного замыкания на землю. Повреждение проходного изолятора произошло по причине наличия местного дефекта на изолирующей части, а так же воздействие различных атмосферных явлений (ветровой нагрузки, сырости и влаги, перепадов температуры окружающего воздуха) и как сопутствующее обстоятельство, повреждение произошло в сырую погоду во время дождя. Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции | Повреждение проходного изолятора 10 кВ на ТП 004 от Ф 10-04 ПС Нея. | Выполнить внеочередные испытания электрооборудования ТП 004. По результатам внеочередных испытаний ТП 004 выявленные замечания устранить. | - | 0.36665
1894 | 437 | Клетнянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-15 11:05 | 2020-04-15 11:28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз в пролете опор №50-№51 ВЛ-10кВ ф.1003 ПС 35кВ Бульшево. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз в пролете опор №50-№651 ВЛ-10кВ ф.1003 ПС 35кВ Бульшево, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1003 ПС 35кВ Бульшево. | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1003 ПС 35кВ Бульшево в пролете опор №50-№53, угрожающих падением на провода. | - | 0.034497
1895 | 527 | Добринский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-15 10:13 | 2020-04-15 13:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ № 05 ПС Демшинка произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов деревом упавшим из вне охранной зоны ВЛ, в пролёте опор №97-98, под воздействием сильного ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Междуфазное короткое замыкание линейных проводов в пролете опор №97-98 на ВЛ 10кВ № 05 ПС Демшинка произошло по причине механического воздействия при падении дерева, росшего вне охранной зоны. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 05 ПС Демшинка по всей длине на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода или опоры. При выявлении деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ 10кВ № 05 ПС Демшинка, произвести вырубку (обрезку крон). | - | 0.75815
1896 | 527 | Новоусманский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-15 09:25 | 2020-04-15 11:13 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отключение В ВЛ-10кВ №8 ПС 110 кВ №32 Никольская действием защит произошло из-за повреждений на потребительском оборудовании ТП-319 ВЛ-10кВ №8 ПС 110 кВ №32 Никольская, находящемся на балансе и обслуживании ООО "Черноземуправтодор" |  |  | Направить письмо потребителю ООО "Черноземуправтодор" о приведении потребительского оборудования ТП-319 ВЛ-10кВ №8 ПС 110 кВ №32 Никольская в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. | - | 0.7992
1897 | 526 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-15 09:22 | 2020-04-15 12:15 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отключение ВЛ 10кВ № 01 ПС Сошки произошло по причине межфазного К.З. при повреждении оборудования КТП-318П находящегося в эксплуатационной ответственности ООО «Газпром трансгаз Москва» Елецкое ЛПУ МГ. |  |  | Направить в адрес собственника КТП-318П ООО «Газпром трансгаз Москва» Елецкое ЛПУ МГ письмо о необходимости приведения принадлежащего им эл. оборудования в надлежащее техническое состояние, в соответствии с НТД | - | 0.098032
1898 | 528 | Семилукский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-15 09:03 | 2020-04-15 11:04 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Причиной отключения ВЛ 10-1 ПС 35кВ Бл. Ляпино послужило повреждение на потребительской ТП 162, принадлежащей ООО «Жито». |  |  | Направить письмо потребителю ООО "Жито" о приведении потребительского оборудования КТП 162 по ВЛ-10-1 ПС 35кВ Бл. Ляпино в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. | - | 0.46787
1899 | 525 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-15 08:47 | 2020-04-15 09:00 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отключение ВЛ 10кВ № 10 ПС Вперёд произошло по причине межфазного К.З. при повреждении оборудования КТП-186П находящегося в эксплуатационной ответственности ИП Баурина. |  |  | Направить в адрес собственника КТП-186П ИП Баурина письмо о необходимости приведения принадлежащего им эл. оборудования в надлежащее техническое состояние в соответствие с НТД. | - | 0.02167
1900 | 830 | Даниловский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-15 08:43 | 2020-04-15 11:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ 10 кВ №4 Чурьяково ПС 35/10 кВ Середа в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №71-№72 веткой, упавшей с дерева, произрастающего в охранной зоне ВЛ. Ветка со следами электрической дуги обнаружена на проводах. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №71-№72 веткой, упавшей с дерева, произрастающего в охранной зоне ВЛ. Ветка со следами электрической дуги обнаружена на проводах. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №71- №72 ВЛ 10 кВ №4 Чурьяково ПС 35/10 кВ Середа Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок. | - | 0.063332
1901 | 437 | Залегощенский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-15 08:20 | 2020-04-15 09:08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | В результате несвоевременной вырубки деревьев (веток), угрожающих падением на провода, в охранной зоне ВЛ-10кВ №11 ПС 35/10кВ "Мишково" в пролете опор №6-7, произошел излом и падение ветки дерева на провода фаз "А" и "В" при ветровой нагрузки, что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки дерева в пролете опор №6-7 ВЛ-10кВ №11 ПС 35/10кВ "Мишково" при ветровой нагрузки на провода ВЛ фаз "А" и "В" из-за несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №11 ПС 35/10кВ "Мишково" и включить их в план работ РЭС Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №11 ПС 35/10кВ "Мишково" по всей длине Провести вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ-10кВ №11 ПС 35/10кВ "Мишково" в пролете опор №6-7 | - | 0.0424
1902 | 345 | Галичский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-15 07:45 | 2020-04-15 12:03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | При аварийном осмотре ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Кабаново установлено, что в результате естественного старения произошел пробой опорного изолятора ИО 10 фазы "В" на ТП 10/0,45кВ №319 "Ленивцево" с дальнейшим замыканием на землю. Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции | Пробой опорного изолятора ИО 10 фазы "В" на ТП 10/0,45кВ №319 "Ленивцево" в результате естественного старения. | Произвести выборочные комплексные обследования ТП 10/0,4кВ Галичского РЭС со сроком эксплуатации более 40лет с целью выявления дефектных или поврежденных изоляторов По результатам обследований устранить выявленные замечания. | - | 0.172
1903 | 523 | Данковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-15 07:45 | 2020-04-15 09:46 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Изменения свойств изоляционного материала кабеля АСБ-10 3х95 участка КЛ-10 кВ связь ГКТП 31 до ТП 34 в процессе длительного срока эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Межфазное КЗ, пробой изоляции жил силового кабеля АСБ-10 3х95 участка КЛ-10 кВ связь ГКТП 31 до ТП 34. | Провести внеочередные испытания кабельных участков от ВЛ 10 кВ Город-2. По результатам испытаний кабельных участков от ВЛ 10 кВ Город-2 устранить выявленные недостатки. | - | 0.078651
1904 | 522 | Данковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-15 06:18 | 2020-04-15 07:57 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода ВЛ 10 кВ АБЗ в пролете опор № 85-86. Сильный порывистый ветер. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Механическое воздействие на провода опоры № 86 при падении ветки дерева растущего в охранной зоне ВЛ 10 кВ АБЗ. | Провести осмотр ИТР на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на ВЛ 10 кВ АБЗ. Произвести вырубку (обрезку крон) деревьев угрожающих падением на ВЛ 10 кВ АБЗ. | - | 0.0726
1905 | 486 | Льговский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-15 06:10 | 2020-04-15 09:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Оперативное отключение ВЛ-10 кВ №01 ПС 110/10 кВ для устранения однофазного замыкания, возникшего вследствие обрыва провода ф. А в пролете опор №2 - №3 из-за длительного воздействия ветровой нагрузки при налипании мокрого снега. | Нарушение механического соединения (Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | Обрыв провода ф. А в пролете опор №2 - №3 из-за длительного воздействия ветровой нагрузки при налипании мокрого снега. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №01 ПС 110/10 кВ Шерекино. По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ №01 от ПС 110/10 кВ Шерекино составить график устранения выявленных замечаний со сроками их устранения. | - | 0.44199
1906 | 526 | Рамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-15 05:45 | 2020-04-15 06:16 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Аварийное отключение ВЛ 10кВ№16 ПС 35кВ Рамонь-1 действием защит произошло из-за повреждений на потребительском оборудовании КТП 120 ПС 35кВ Рамонь-1, находящейся на балансе потребителя «ДНТ Парус». |  |  | Направить письмо потребителю «ДНТ Парус» о приведении оборудования потребительской КТП 120 ПС 35кВ Рамонь-1 в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. | - | 0.17206
1907 | 521 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-15 05:43 | 2020-04-15 08:37 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отключение ВЛ-10 кВ "Александровка" от ПС 35/10 кВ "Частая Дубрава" произошло по причине межфазного К.З. при повреждении оборудования ТП 724П, находящейся в эксплуатационной ответственности ООО "Газпром трансгаз Москва". |  |  | Направить в адрес ООО "Газпром трансгаз Москва" претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. | - | 0.2784
1908 | 520 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-15 05:15 | 2020-04-15 06:42 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ № 13 ПС Вперёд произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов веткой дерева принесенной порывом ветра из вне охранной зоны, в пролёте опор №132-№133 отпайка к ЛР №199 | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Междуфазное перекрытие проводов в пролете опор №132-№133 отпайка к ЛР №199, ВЛ 10кВ № 13 ПС Вперёд произошло по причине механического воздействия при падении ветки дерева, принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ. | Провести внеочередной осмотр по всей длине, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ 10кВ № 13 ПС Вперёд. При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ 10кВ № 13 ПС Вперёд, произвести вырубку (обрезку крон). | - | 0.04495
1909 | 516 | Хлевенский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-15 04:04 | 2020-04-15 05:24 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отключение ВЛ-10 кВ №12 Крещенка ПС Негачевка произошло по причине межфазного К.З. при повреждении оборудования ТП 150П, находящейся в эксплуатационной ответственности КХ "Речное". |  |  | Направить в адрес КХ "Речное" претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. | - | 0.26533
1910 | 515 | Становлянский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-15 03:48 | 2020-04-15 05:00 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отключение ВЛ 10кВ № 12 Племзавод ПС Плоское произошло по причине межфазного К.З. при повреждении оборудования потребителей электрической энергии ТП 845П, находящейся в эксплуатационной ответственности ГФ Российские автомобильные дороги |  |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. | - | 0.3156
1911 | 490 | Большесолдатский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-15 02:10 | 2020-04-15 03:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ 10кВ №2416 от ПС Любимовка стало самоустранившееся двухфазное короткое замыкание между проводами из-за падения ветки обломанной от дерева растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ и выброшенной порывом ветра на провода в пролетах опор № (7-46)-(7-47). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Из-за механического воздействия ветки, сломленной от дерева растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ, и выброшенной порывом ветра на провода в пролетах опор №(7-46)-(7-47) ВЛ-10кВ №2416 ПС Любимовка, произошло нарушение воздушного промежутка между проводами, неустойчивое двухфазное короткое замыкание и отключение ВЛ действием защит. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №2416 ПС Любимовка По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №2416 ПС Любимовка, составить график устранения выявленных замечаний | - | 0.16213
1912 | 489 | Большесолдатский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-15 00:45 | 2020-04-15 02:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ 10кВ №272 от ПС Волоконск стало двухфазное короткое замыкание между проводами из-за падения ветки обломанной от дерева растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ и выброшенной порывом ветра на провода в пролетах опор № 17-18. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Из-за механического воздействия ветки, сломленной от дерева растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ, и выброшенной порывом ветра на провода в пролетах опор №17-18 ВЛ-10кВ №272 ПС Волоконск, произошло нарушение воздушного промежутка между проводами, неустойчивое двухфазное короткое замыкание и отключение ВЛ действием защит. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №272 ПС Волоконск По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №272 ПС Волоконск, составить график устранения выявленных замечаний | - | 0.091668
1913 | 419 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-14 23:00 | 2020-04-15 00:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате падения ветки с дерева из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ №07 ПС 35/10 кВ Гладкое на провода фаз "В" и "С" в пролете опор №2-63-№2-64 из-за воздействия повторяющихся порывов ветра, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит(МТЗ). АПВ не успешно, по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "В" и "С" (под воздействием ветровой нагрузки) в пролете опор №2-63-№2-64 ВЛ-10кВ № 07 ПС 35/10 кВ Гладкое, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №07 ПС 35/10кВ Гладкое по всей длине.. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №07 ПС 35/10кВ Гладкое разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. | - | 0.2475
1914 | 523 | Рамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-14 20:26 | 2020-04-14 21:42 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отключение ВЛ-10-5 ПС 35кВ Березовка действием защит произошло из-за повреждений на потребительском оборудовании КТП 393 ПС 35кВ Березовка, находящейся на балансе потребителя ИП Коновалюк С.Н. |  |  | Направить письмо потребителю ИП Коновалюк С.Н. о приведении оборудования потребительской КТП 393 ПС 35кВ Березовка в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. | - | 0.27867
1915 | 835 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-14 19:54 | 2020-04-14 21:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение КВЛ 10кВ № 24 ПС 35/10 кВ Керамик в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии 10кВ ТП508-ТП512 в пролете опор №3-№4 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. УРЗА не на балансе филиала ПАО МРСК Центра- Ярэнерго. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии 10кВ ТП508-ТП512 в пролете опор №3-№4 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой УРЗА не на балансе филиала ПАО МРСК Центра- Ярэнерго. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ТП 508-ТП512 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ ТП 508-ТП512 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | 0.135
1916 | 607 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-14 17:45 | 2020-04-14 19:24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Повреждение КЛ-10 кВ ТП 685 - ТП 317 в связи с пробоем междуфазной изоляции в соединительной муфте кабеля в результате изменения диэлектрических свойств изоляции (старение изоляции) в процессе длительной эксплуатации с 1970 года (50 лет эксплуатации). | Нарушение электрической изоляции | Причиной повреждения КЛ-10 кВ ТП 685 - ТП 317 явилось междуфазное КЗ, вызванное пробоем междуфазной изоляции в соединительной муфте кабеля из-за изменения диэлектрических свойств изоляции (старение изоляции) в процессе длительной эксплуатации с 1970 года (в эксплуатации 50 лет). | Произвести анализ количества отключений КЛ-10 кВ ТП 685 - ТП 317 за пять лет по причине повреждения кабеля. По результатам анализа рассмотреть возможность его замены. | - | 0.858
1917 | 598 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-14 17:02 | 2020-04-14 18:13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Появление сигнала "земля" на I секции шин 10 кВ ПС 110 кВ Стрелецкая произошло в результате пробоя изоляции жилы фазы "А на оболочку КЛ 10 кВ ТП 518-КРУН 3 ПС 110 кВ Стрелецкая, вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Пробой изоляции жилы фазы "А" на оболочку КЛ 10 кВ ТП 518-КРУН 3 ПС 110 кВ Стрелецкая в целом месте произошёл из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 518-КРУН 3 ПС 110 кВ Стрелецкая. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.23666
1918 | 843 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-14 15:06 | 2020-04-14 16:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Отключение ВЛ 10кВ № 01 Учма РП-10кВ Охотино вручную для поиска однофазного замыкания на землю, возникшего из-за касания провода фазы "А" траверсы опоры №7.8 по причине пробоя и разрушения штыревого изолятора фазы "А" вследствие естественного старения. Без повреждения проводов ВЛ. Оценка РЗА не требуется. | Нарушение электрической изоляции | Касание провода фазы "А" траверсы опоры №7.8 по причине пробоя и разрушения штыревого изолятора фазы "А" вследствие естественного старения. Без повреждения проводов ВЛ. Оценка РЗА не требуется. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 01 Учма РП-10кВ Охотино с целью выявления дефектов изоляции изоляторов (трещин, сколов и др.), угрожающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 01 Учма РП-10кВ Охотино устранить выявленные дефекты, угрожающие нормальной работе линии, по остальным дефектам определить объем и срок устранения. Провести внеплановый инструктаж о необходимости эксплуатации ВЛ 10кВ № 01 Учма РП-10кВ Охотино согласно НТД. | - | 0.30475
1919 | 819 | Некрасовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-14 15:00 | 2020-04-14 16:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ № 08 ПС Моделово-2 в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №20-№21 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов "А" и "С" в пролете опор №20-№21 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 08 ПС Моделово-2 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 08 ПС Моделово-2 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | 0.019167
1920 | 818 | Первомайский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-14 14:07 | 2020-04-14 16:01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10кВ №2 "Киево" ПС 35кВ "Коза" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фазы "А" и фазы "В" при падении на провода ветки дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №15-№16. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ и ветке дерева имеются следы перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ – правильно. Работа АПВ – правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фазы "А" и фазы "В" при падении на провода ветки дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ-10кВ №2 "Киево" ПС 35кВ "Коза" в пролете опор №15-№16. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ и ветке дерева имеются следы перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ – правильно. Работа АПВ – правильно, неуспешно. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №2 "Киево" ПС 35кВ "Коза" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №2 "Киево" ПС 35кВ "Коза". | - | 0.0589
1921 | 729 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-14 12:42 | 2020-04-14 13:21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-110кВ Нелидово-Ерохино с отпайкой на ПС 110/35/10кВ Западная Двина произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №110-111 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-110 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Нелидовского района Тверской области, с последующим падением дерева на землю без обрыва проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №110-111 ВЛ-110кВ Нелидово-Ерохино с отпайкой на ПС 110/35/10кВ Западная Двина из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Нелидовского района Тверской области, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-110кВ Нелидово-Ерохино с отпайкой на ПС 110/35/10кВ Западная Двина действием ДЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-110кВ Нелидово-Ерохино с отпайкой на ПС 110/35/10кВ Западная Двина для выявления возможных дефектов. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-110кВ Нелидово-Ерохино с отпайкой на ПС 110/35/10кВ Западная Двина устранить выявленные дефекты. | - | 2.08
1922 | 608 | Демидовский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-14 11:32 | 2020-04-14 13:18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Причиной приведшей к падению дерева на провода ВЛ-1002 ПС Свистовичи в пролете опор №№32-33 явилось несвоевременная вырубка деревьев угрожающих падением на провода ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной приведшей к отключению ВЛ-1002 ПС Свистовичи явилось междуфазное короткое замыкание из-за обрыва 3-х проводов в пролете опор №№ 32-33 в результате падения дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Провести внеочередной осмотр участков ВЛ-1002 ПС Свистовичи проходящих по лесистой местности с целью выявления угрожающих деревьев. Произвести вырубку деревьев угрожающих падением на провода ВЛ-1002 ПС Свистовичи в пролете опор №№ 32-33 По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-1002 ПС Свистовичи разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. | - | 0.008833
1923 | 514 | Тербунский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-14 11:20 | 2020-04-14 13:49 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Падение ветки от дерева из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | междуфазное замыкание в результате обрыва проводов ФФ. "А","В","С" в пролете опор №12-13 упавшим деревом из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | На ВЛ 10 кВ № 02 ПС 2-Тербуны произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку | - | 0.059599
1924 | 434 | Почепский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-14 11:16 | 2020-04-14 12:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на шлейфа двух фаз КТП-654 ф.1022 ПС 110кВ Староселье. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на шлейфа двух фаз КТП-654 ф.1022 ПС 110кВ Староселье, привело к перекрытию шлейфов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1022 ПС 110кВ Староселье. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1022 ПС 110кВ Староселье с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф.1022 ПС 110кВ Староселье произвести обрезку веток на выявленных деревьях. | - | 0.058998
1925 | 572 | Чернянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-14 09:42 | 2020-04-14 09:43 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №11 ПС 110 кВ Чернянка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №42-43 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №42-43 ЛЭП 10 кВ №11 ПС 110 кВ Чернянка произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, на провода при усилении ветра. | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №11 ПС 110 кВ Чернянка. | - | 0.008166
1926 | 825 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-14 09:40 | 2020-04-14 10:50 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Отключение КЛ 6 кВ № 20 РП 9 в результате короткого замыкания, возникшего при нарушении изоляции участка КЛ 6 кВ ТП 158 - ТП 160 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ- правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Нарушение изоляции участка КЛ 6 кВ ТП 158 - ТП 160 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ- правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 158 - ТП 160 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Устранить выявленные в ходе осмотра КЛ 6 кВ ТП 158 - ТП 160 нарушения. Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ. | - | 0.29168
1927 | 810 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-14 09:25 | 2020-04-14 10:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение В 6 кВ №15 РП 6 в результате короткого замыкания, возникшего при пробое изоляции силового кабеля на участке КЛ 6 кВ ТП 611 - ТП 628 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1963 г. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. | Нарушение электрической изоляции | Пробой изоляции силового кабеля на участке КЛ 6 кВ ТП 611 - ТП 628 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1963 г. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 611 - ТП 628 с целью: выявления несанкционированного проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6 кВ ТП 611 - ТП 628 дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру и членам бригады по эксплуатации КЛ 6 кВ ТП 611 - ТП 628 о необходимости эксплуатации КЛ в соответствии с НТД. | - | 0.016249
1928 | 582 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-14 08:10 | 2020-04-14 08:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение на РП 41 действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ ТП 622 каб.Б ПС 110 кВ Западная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ ТП 65-ТП 68 каб.Б ПС 110 кВ Западная в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 65-ТП 68 каб.Б ПС 110 кВ Западная произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 65-ТП 68 каб.Б ПС 110 кВ Западная. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.3424
1929 | 826 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-14 07:10 | 2020-04-14 07:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение КЛ 10кВ № 07 РП 52 в результате короткого замыкания, возникшего при пробое изоляции силового кабеля на участке КЛ10кВ ТП481(2)-ТП486(2) вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1988г. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. | Нарушение электрической изоляции | Пробой изоляции силового кабеля на участке КЛ-10кВ ТП481(2)-ТП486(2) вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1988 г. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ10кВ тП481(2)-ТП486(2)с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ10кВ тП481(2)-ТП486(2) дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру и членам бригады по эксплуатации КЛ10кВ тП481(2)-ТП486(2 о необходимости эксплуатации КЛ в соответствии с НТД. | - | 0.375
1930 | 485 | Рыльский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-14 06:36 | 2020-04-14 09:58 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Межфазное замыкание в пролете №30-31 ВЛ 10 кВ №2258 ПС М.Гнеушево, вызванное непосредственным приближением к проводам веток ДКР. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие ветками ДКР воздушного промежутка между проводами в пролете опор №30-31. | Выполнить выпиловку ДКР в пролете опор №№ 3-8, 12-18, 26-27,30-31, 40-43,51-55, 60-63, 67-68 ВЛ 10кВ №2258 ПС М.Гнеушево Провести дополнительное обучение соответствующему персоналу по качеству проведения и оформлению осмотров, методам определения ширины просек в местах прохождения ВЛ по лесным массивам, сближениям и пересечениям с лесопосадками. | - | 0.1212
1931 | 574 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-14 06:16 | 2020-04-14 07:51 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение на РП 10 действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ ТП 153 ПС 110 кВ Западная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ РП 10-ТП 153 ПС 110 кВ Западная в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 10-ТП 153 ПС 110 кВ Западная произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 10-ТП 153 ПС 110 кВ Западная. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.21374
1932 | 575 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-14 06:16 | 2020-04-14 07:01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ Город 4 ПС 110 кВ Западная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ ТП 948-Город 4 каб.А ПС 110 кВ Западная в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 948-Город 4 каб.А ПС 110 кВ Западная произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 948-Город 4 каб.А ПС 110 кВ Западная. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.3375
1933 | 576 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-14 06:16 | 2020-04-14 07:31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение на РП 41 действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ ТП 8 каб.А ПС 110 кВ Западная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ ТП 11-ТП 455 ПС 110 кВ Западная в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 11-ТП 455 ПС 110 кВ Западная произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 11-ТП 455 ПС 110 кВ Западная. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.3125
1934 | 581 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-14 06:16 | 2020-04-14 07:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение на РП 10 действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ ТП 215 каб.А ПС 110 кВ Западная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ РП 10-ТП 215 каб.А ПС 110 кВ Западная в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 10-ТП 215 каб.А ПС 110 кВ Западная произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 10-ТП 215 каб.А ПС 110 кВ Западная. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.32001
1935 | 417 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-14 05:25 | 2020-04-14 05:43 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате падения ветки (с дерева из вне охранной зоны ВЛ) при воздействии ветровой нагрузки, на траверсу опоры №17 ВЛ 10кВ № 04 ПС 35/10кВ Апальково, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением замыкания на землю фазы "А", устраненного оперативным отключением. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки (с дерева из вне охранной зоны ВЛ) при ветровой нагрузки, на траверсу опоры №17 ВЛ 10кВ № 04 ПС 35/10кВ Апальково, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением замыкания на землю фазы "А", устраненного оперативным отключением. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №04 ПС 35/10кВ Апальково по всей длине. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №04 ПС 35/10кВ Апальково разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. | - | 0.0177
1936 | 429 | Кромской РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-13 21:25 | 2020-04-13 21:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | В результате несвоевременной вырубки деревьев (веток), угрожающих падением на провода, под воздействием ветровых нагрузок, произошло падение ветви дерева из охранной зоны в пролете опор №55-56 ВЛ-10 кВ №15 ПС 35/10кВ Атяевская, что привело к нарушению электрической изоляции фаз "В" и "С" и возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветви дерева из охранной зоны, под воздействием повторяющихся ветровых нагрузок, в пролете опор №55-56 ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10кВ Атяевская, произошло нарушение электрической изоляции фаз "В" и "С" с возникновением межфазного короткого замыкания, устранённого действием защит. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №15 ПС 35/10кВ Атяевская по всей длине. Произвести вырубку деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10кВ Атяевская в пролете опор №55-56. Разработать мероприятия устранения выявленных замечаний, по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №15 ПС 35/10кВ Атяевская и включить их в план работ Кромского РЭС. | - | 0.010912
1937 | 512 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-13 19:15 | 2020-04-13 21:56 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Отключение ВЛ-10кВ Архангельские Борки ПС Стебаево произошло по причине кратковременного межфазного К.З. линейных проводов в пролёте опор №81-82, при неумышленном повреждении одностоечной деревянной опоры №82, трактором, выполнявшего полевые работы. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Механическое воздействие сторонних лиц и организаций при повреждении одностоечной деревянной опоры №82 ВЛ-10кВ Архангельские Борки ПС Стебаево. | Направить письмо в ОМВД по Липецкому району, для принятия мер по розыску лиц, совершивших противоправные действия и обеспечению возмещения причинного материального ущерба Направить местным организациям - владельцам с/х техники памятки о требованиях "Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" | - | 0.08808
1938 | 483 | Пристенский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-13 18:27 | 2020-04-13 19:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ 10кВ №12 ПС 110кВ Бобрышово действием МТЗ явилось междуфазное КЗ из-за падения ветки, принесенной порывом ветра, с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ 10кВ в пролете опор №142-№143. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Межфазное короткое замыкание произошло по причине наброса порывом ветра на ВЛ 10кВ в пролете опор №142-№143. ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, и отключение ВЛ 10кВ №12 ПС 110кВ Бобрышово действием защит. | Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №12 ПС 110кВ Бобрышово на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №12 ПС 110кВ Бобрышово разработать мероприятия и сроки по устранению выявленных нарушений. | - | 0.126
1939 | 599 | Демидовский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-13 17:03 | 2020-04-13 17:04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Причиной отключения ВЛ-1002 ПС 110/35/10кВ Демидов явилось падения ветки дерева под действием порывистого ветра на провода в пролете опор №Ш7/1-№Ш7/2 в результате несвоевременного выявления и вырубки деревьев угрожающих падением веток на провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной отключения ВЛ-1002 ПС 110/35/10кВ Демидов послужило межфазное КЗ вследствие нарушения изоляции между проводами в результате механического воздействия (при падении) ветки на провода ВЛ в пролете опор №Ш7/1-№Ш7/2, упавшая с дерева находящегося в охранной зоне ВЛ. | Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №Ш7/1-№Ш7/2 ВЛ-1002 ПС Демидов. Провести внеочередной осмотр участков ВЛ-1002 ПС Демидов, проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих деревьев. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1002 ПС Демидов разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. | - | 0.010487
1940 | 435 | Выгоничский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-13 16:55 | 2020-04-13 17:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Под воздействием сильного порывистого ветра произошло падение ветви дерева растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз ВЛ-10 кВ Ф-1 Школа от РП Сосновка, в пролёте опор №56-57, что привело к кратковременному схлесту проводов и отключению ВЛ от действия МТЗ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Падение ветви дерева растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз ВЛ-10 кВ Ф-1 Школа от РП Сосновка, в пролёте опор №56-57, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10 кВ Ф-1 Школа от РП Сосновка. | Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-10 кВ Ф-1 Школа от РП Сосновка, в пролёте опор №56-57. | - | 0.32669
1941 | 726 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-13 16:05 | 2020-04-13 16:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение 2 секции шин 6 кВ на ПС 35/6кВ Затверецкая действием МТЗ произошло по причине возникновения однофазного замыкания на землю фазы "В " на КЛ-6 кВ №18 (абоненская) с переходом в междуфазное КЗ ячейке из за разрушения опорного изолятора фазы "С " между выключателем и шинным разъединителем в ячейке КРУН 6кВ №18 в результате снижения диэлектрических свойств, из-за старения изоляции в процессе длительной эксплуатации (с 1972 г.). Ответственный за эксплуатацию оборудования ПС: старший мастер участка СПС Устиненко П.В. | Нарушение электрической изоляции | В результате возрастания линейного напряжения по причине возникновения "однофазного замыкания на землю" на фазе "В" КЛ-6 кВ №18 (абонентская) ПС 35/6кВ Затверецкая произошло разрушение опорного изолятора фазы "С" между выключателем 6 кВ и ШР-6 кВ в ячейке №18 в связи с чем 2 секция шин 6 кВ ПС 35/6кВ Затверецкая отключилась действием МТЗ. Разрушение фарфоровой изоляции фазы "С", (ИО-6-3,75 У3 ) 2 секции шин 6 кВ ПС 35/6кВ Затверецкая произошло в результате роста линейного напряжения при возникновении "однофазного замыкания на землю" фазы "В" на 2 секции шин 6 кВ ПС 35/6кВ Затверецкая во время проведения земляных работ на КЛ-6 кВ фид.№18 (абонентская) собственником КЛ. Ответственный за эксплуатацию оборудования ПС: старший мастер участка СПС Устиненко П.В. | Произвести внеочередную проверку состояния проходных изоляторов 6 кВ на ПC 35/6 кВ Затверецкая. Всему персоналу Тверского участка СПС провести внеплановый инструктаж о своевременном устранении недостатков (дефектов) в соответствии с требованиями НТД, Объем и нормы испытания электрооборудования. По результатам внеочередной проверки при выявление дефектных проходных изоляторов произвести их замену. | - | 0.675
1942 | 817 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-13 15:30 | 2020-04-13 16:35 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Отключение В 6кВ №14 РП61 в результате короткого замыкания, возникшего при нарушении изоляции участка КЛ-6кВ ТП416-ТП418 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ- правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Нарушение изоляции участка КЛ-6кВ ТП416-ТП418 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ- правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ-6кВ ТП416-ТП418 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Устранить выявленные в ходе осмотра КЛ-6кВ ТП416-ТП418 нарушения. Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ. | - | 0.010833
1943 | 598 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-13 15:16 | 2020-04-13 16:04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Повреждение КЛ-6кВ ТП 298 - ТП 537 в связи с пробоем междуфазной изоляции в соединительной муфте кабеля в результате изменения диэлектрических свойств изоляции (старение изоляции) в процессе длительной эксплуатации с 1989 года (31 год эксплуатации). | Нарушение электрической изоляции | Причиной повреждения КЛ 6кВ ТП 298 - ТП537 явилось междуфазное КЗ, вызванное пробоем междуфазной изоляции в соединительной муфте кабеля из-за изменения диэлектрических свойств изоляции (старение изоляции) в процессе длительной эксплуатации с 1989 года (в эксплуатации 31 год). | Произвести анализ количества отключений КЛ 6кВ ТП-298 - ТП-537 за пять лет по причине повреждения кабеля. По результатам анализа рассмотреть возможность его замены. | - | 0.18499
1944 | 603 | Новодугинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-13 15:06 | 2020-04-13 16:33 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Причиной возникновения электрического пробоя изоляции и междуфазного К.З. на КВЛ 10кВ Л-1019 ПС 110/35/10кВ Новодугино явилось изменение диэлектрических свойств изоляции кабеля на участке от ТП002 до опоры №31 из-за большого (39 лет) срока эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Причиной аварийного отключения КВЛ 10кВ Л-1019 ПС 110/35/10кВ Новодугино явилось междуфазное К.З. возникшее из-за нарушение (электрический пробой) междуфазной изоляции кабеля на участке от ТП-002 до опоры №31. | Проанализировать количество повреждений КВЛ 10кВ 1019 ПС 110/35/10кВ Новодугино на кабельном участке от ТП 002 до опоры №31 (соответствие параметров РД 34.45-51.300-97 «Объёмы и нормы испытаний электрооборудования» ) и обоснованные выводы предоставить главному инженеру РЭС для принятия решения по периодичности испытаний, испытательному напряжению или необходимости замены участка КЛ. | - | 0.0812
1945 | 597 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-13 14:42 | 2020-04-13 16:32 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Повреждение КЛ 6 кВ ТП 095 -ТП 562 сторонней организацией при производстве земляных работ механизированным способом в охранной зоне КЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Причиной отключения Л-3012 РП 30 явилось двухфазное КЗ на "землю" на КЛ 6 кВ ТП 095 -ТП 562 в результате механического воздействия на кабель сторонней организацией при производстве земляных работ механизированным способом в охранной зоне КЛ. | Подготовить документы на возмещение ущерба. | - | 0.54999
1946 | 602 | Гагаринский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-13 14:35 | 2020-04-13 15:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Причиной пробоя междуфазной изоляции кабеля кабельного участка Л 10кВ №16 ПС 110/35/10кВ Светотехника от ТП 012 до ТП 064 типа АСБ 3х240 (год ввода в эксплуатацию 1983 г., дата последних испытаний 04.03.2017 г.) на целом участке горизонтальной прокладки в земле явилось изменение диэлектрических свойств изоляции кабеля из-за большого (37 лет) срока эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Причиной аварийного отключения КВЛ 10кВ №16 ПС 110/35/10кВ Светотехника явилось устойчивое междуфазное К.З. возникшее из-за кабельного участка КВЛ 10кВ №16 ПС 110/35/10кВ Светотехника от ТП 012 до ТП 064. | Проанализировать количество повреждений Л 10кВ №16 ПС 110/35/10кВ Светотехника на кабельном участке от ТП 012 до ТП 064 (соответствие параметров РД 34.45-51.300-97 «Объёмы и нормы испытаний электрооборудования» ) и обоснованные выводы предоставить главному инженеру РЭС для принятия решения по периодичности испытаний, испытательному напряжению или необходимости замены участка КЛ. | - | 0.1
1947 | 430 | Трубчевский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-13 14:00 | 2020-04-13 14:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз в пролете опор №3-5-№3-6 ВЛ-10кВ ф.1003 ПС 35кВ Радутино. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз в пролете опор №3-5-№3-6 ВЛ-10кВ ф.1003 ПС 35кВ Радутино, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1003 ПС 35кВ Радутино. | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1003 ПС 35кВ Радутино в пролете опор №3-5-№3-6, угрожающих падением на провода. | - | 0.060003
1948 | 339 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-13 13:24 | 2020-04-13 14:09 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Повреждение на потребительской КЛ-6 кВ ТП-245 - ТП-744, запитанной от ТП-245. Повреждений оборудования Костромаэнерго нет. |  |  | Направить письмо в ООО "Мастер-бриллиант" о необходимости своевременного обслуживания электрооборудования, находящегося на собственном балансе. | - | 0.2625
1949 | 601 | Вяземский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-13 12:58 | 2020-04-13 14:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Причиной возникновения электрического пробоя изоляции кабеля на участке КЛ-10кВ № 67 - 109 с возникновением устойчивого междуфазного К.З. явилось изменение диэлектрических свойств материала изоляции кабеля вследствие длительной (более 30 лет) эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Причиной аварийного отключения Участка 2 КЛ-10кВ (РП2-1) Л1022 ПС 35/10кВ Мелькомбинат явилось устойчивое междуфазное К.З. из-за нарушения электрической изоляции кабеля на участке КЛ-10кВ № 67 - 109. | Проанализировать количество повреждений участка 10кВ ААБ 3х185 мм2 (L=440м) КЛ 10кВ №67-109 Л-1022 ПС Мелькомбинат (соответствие параметров РД 34.45-51.300-97 «Объёмы и нормы испытаний электрооборудования» ) и обоснованные выводы предоставить главному инженеру РЭС для принятия решения по периодичности испытаний, испытательному напряжению или необходимости замены участка КЛ. | - | 0.087734
1950 | 799 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-13 12:45 | 2020-04-13 14:47 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10 кВ №2 Толгоболь ПС 35/10 кВ "Лесные Поляны" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №68-№69 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №68-№69 ВЛ 10 кВ №2 Толгоболь ПС 35/10 кВ "Лесные Поляны" веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №2 Толгоболь ПС 35/10 кВ "Лесные Поляны" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №2 Толгоболь ПС 35/10 кВ "Лесные Поляны" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | 0.16266
1951 | 833 | Некоузский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-13 11:19 | 2020-04-13 13:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №1 ПС 110/10 кВ Волга в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №15-№16 деревом, упавшим из вне охранной зоны при сильных порывах ветра. Повреждений проводов не выявлено. Дерево обнаружено на проводах со следами перекрытия электрической дуги. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №15-№16 деревом, упавшим из вне охранной зоны при сильных порывах ветра. Повреждений проводов не выявлено. Дерево обнаружено на проводах со следами перекрытия электрической дуги. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №1 ПС 110/10 кВ Волга Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №1 ПС 110/10 кВ Волга | - | 0.004366
1952 | 511 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-13 10:30 | 2020-04-13 13:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 6кВ № 13 ПС МПС произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов веткой дерева, принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ, в пролете опор №12-13, отпайка к КТП-788 | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Междуфазное перекрытие проводов в пролете опор №12-13, отпайка к КТП-788ВЛ 6кВ № 13 ПС МПС, произошло по причине механического воздействия при падении ветки дерева, принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ. | Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ 6кВ № 13 ПС МПС При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ 6кВ № 13 ПС МПС, произвести вырубку (обрезку крон). | - | 0.32016
1953 | 510 | Добринский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-13 08:20 | 2020-04-13 11:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Изменение свойств изоляционного материала обмоток НН фф "а", "b" силового трансформатора ТМ-160/10 ТП 468, в связи с длительным сроком в эксплуатации (34 года), последние испытание силового ТМ-160/10 проведены 31.07.2017 г. | Нарушение электрической изоляции | Межвитковое замыкание обмоток НН фаз "а", "b" силового трансформатора ТМ-160/10 ТП 468. | По 10кВ №12 ПС Лебедянка провести внеочередные измерения сопротивления обмоток силовых трансформаторов со сроком эксплуатации более 25 лет. По результатам измерения обмоток силовых трансформаторов устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования. По остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР) Мастеру Чернышову А.П. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, ТП направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД | - | 0.14333
1954 | 721 | Ржевский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-13 07:30 | 2020-04-13 08:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение КЛ-10 кВ №7 ПС 110/10 кВ АТЭ-3 произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия с последующим отгоранием жил кабеля на участке от ТП 10/0,4 кВ №75 до ТП 10/0,4 кВ №9 из-за снижения диэлектрических свойств изоляции жил кабеля в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1977 года. Ответственный за эксплуатацию мастер Ржевского РЭС Иванов И.Е. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие жил кабеля КЛ-10 кВ №7 ПС 110/10 кВ АТЭ-3 произошло из-за снижения диэлектрических свойств изоляции жил кабеля на участке от ТП 10/0,4 кВ №75 до ТП 10/0,4 кВ №9 в результате естественного износа изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1977 года. Ответственный за эксплуатацию мастер Ржевского РЭС Иванов И.Е. | Провести внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования " участков КЛ-10 кВ №7 ПС 110/10 кВ АТЭ-3 (абонентская) электротехнической лабораторией службы диагностики УСД РПБ. По результатам испытания устранить выявленные дефекты. Провести мастерам Ржевского РЭС внеплановый инструктаж о необходимости выполнения технического обслуживания участков силовых кабелей для обеспечения их надежной работы | - | 0.055
1955 | 776 | Некрасовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-12 17:20 | 2020-04-12 19:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Отключение ВЛ 10кВ № 05 ПС Рождественно в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №45-№46 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10кВ № 05 ПС Рождественно. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №45-№46 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10кВ № 05 ПС Рождественно. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №45 - №46 ВЛ 10кВ № 05 ПС Рождественно Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. | - | 0.08
1956 | 524 | Таловский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-12 16:36 | 2020-04-12 18:30 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Причиной отключения ВЛ 10 кВ № 3 ПС 110 кВ Таловая-Тяговая явилось междуфазное замыкание проводов фаз «А», «В», «С» в пролете опор № 1-2 из-за повреждения опоры № 1 при наезде на неё постороннего автотранспортного средства. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Повреждение опоры № 1 и обрыв проводов в пролётах опор №1-2 ВЛ 10 кВ № 3 ПС 110 кВ Таловая-Тяговая произошло вследствие неумышленного наезда на неё постороннего автотранспортного средства. | Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 года № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросе-тевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушение. | - | 0.0912
1957 | 334 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-12 16:12 | 2020-04-12 17:10 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | В ходе проведения земляных работ Яблоковым Д.О. в охранной зоне КЛ при нарушении правил проведения земляных работ, был поврежден в/в кабель 6 кВ на участке ТП-160 - ТП-794. Согласование работ в охранной зоне данной кабельной линии с Костромаэнерго Яблоковым Д.О. не выполнялось. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | В ходе проведения земляных работ, произошло повреждение в/в кабеля 6 кВ на участке ТП-160 - ТП-794. | Направить письмо о возмещении ущерба Яблокову Д.О. Направить письмо о правилах проведения земляных работ (регламент) в г. Костроме Яблокову Д.О. Разместить информацию в СМИ о необходимости соблюдения охранных зон объектов электросетевого хозяйства. | - | 0.34801
1958 | 413 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-12 15:37 | 2020-04-12 16:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "С" ВЛ-10 кВ № 03 ПС 35/10 кВ Протасово (под воздействием ветровой нагрузки) в пролете опор №83- №84 произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит(МТЗ). АПВ не успешно, по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "С" ВЛ-10 кВ № 03 ПС 35/10 кВ Протасово (под воздействием ветровой нагрузки) в пролете опор №83- №84, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания замыкание, устраненного действием защит. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №03 ПС 35/10кВ Протасово по всей длине. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №03 ПС 35/10кВ Протасово разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. | - | 0.05995
1959 | 585 | Ярцевский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-12 15:15 | 2020-04-12 16:26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ 10кВ №08 ПС Мирополье произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ упавшей веткой дерева из-за не своевременной ее вырубки при сильных порывах ветра, в пролете опор №139 - №140. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Отключение ВЛ 10кВ №08 ПС Мирополье произошло вследствие механического воздействия при падении ветви дерева на провода ВЛ в пролете опор №139 - 140 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 10кВ №08 ПС Мирополье проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением ветвей деревьев на провода. Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 10кВ №08 ПС Мирополье Выполнить вырубку угрожающих падением ветвей деревьев на провода в пролете опор №139 - №140 ВЛ 10кВ №08 ПС Мирополье. | - | 0.001183
1960 | 420 | Клинцовский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-12 15:08 | 2020-04-12 15:54 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Воздействие порывистого ветра, до 18 м/с, привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-6кВ ф.602 ПС Ущерпье в пролёте опор №75-76. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-6кВ ф.602 ПС Ущерпье, в пролёте опор №75-76, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-6кВ ф.602 ПС Ущерпье. | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-6кВ ф.602 ПС Ущерпье в пролете опор №75-76. | - | 0.032
1961 | 338 | Судиславский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-12 15:00 | 2020-04-12 15:06 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | При аварийном обходе ВЛ 10кВ ф. 10-05 ПС 35/10кВ Раслово было обнаружено тело птицы со следами подгара у опоры № 5-2. При взлете птица перекрыла крыльями провода соседних фаз "А" и "В", вызвав этим междуфазное короткое замыкание, которое привело к срабатыванию защиты от МТЗ. Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции | Двухфазное замыкание через тело птицы между проводами фаз "А" и "В" опоры № 5-2 ф. 10-05 ПС Раслово. | Произвести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-05 Раслово. Устранить замечания, выявленные при обходе ВЛ 10кВ ф. 10-05 ПС 35/10кВ Раслово. (при их наличии). | - | 0.099
1962 | 568 | Кр.Гвардейский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-12 14:36 | 2020-04-12 18:17 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Отключение действием МТЗ, с неуспешным включением по ТУ, МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №3 ПС 110 кВ Красногвардейское произошло из-за возникновения КЗ, при изломе и падению на землю ж/б стойки опоры №157, с последующим обрывом и схлёстом проводов фаз "А", "С" в пролётах опор №155-158, вследствие наезда на опору №157 дорожной техники ООО "Белгороддорстрой" при ремонте автомобильной дороги. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Излом и падение на землю ж/б стойки опоры №157, с последующим обрывом и схлёстом проводов фаз "А", "С" в пролётах опор №155-158 ЛЭП 10 кВ №3 ПС 110 кВ Красногвардейское произошло вследствие механического воздействия дорожной техники ООО "Белгороддорстрой" на опору №157 при ремонте автомобильной дороги. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 110 кВ Красногвардейское. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований Правил охраны электрических сетей. | - | 0.16206
1963 | 505 | Петропавловский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-12 14:15 | 2020-04-12 16:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Отключение ВЛ-10-11 от ПС 35кВ Старая Криуша произошло по причине двухфазного короткого замыкания фаз "А" и "С" через металлическую траверсу на опоре №60 из-за обрыва вязки провода фазы "С" упавшего на траверсу и частично расплетённые жилы вязки фазы "А" касающиеся это-же траверсы. | Нарушение механического соединения (Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | Обрыв вязки провода штыревого изолятора фазы "С" и частично расплетённые жилы вязки провода фазы "А" на опоре №60 ВЛ-10-11 от ПС 35 кВ Старая Криуша произошло вследствие перетирания вязки об шейку изолятора в процессе длительного срока эксплуатации под воздействием ветровых нагрузок. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-11 от ПС 35 кВ Старая Криуша по всей длине ВЛ с целью выявления ослабления прочности вязок крепления проводов к изоляторам. По результатам осмотра ВЛ-10-11 от ПС 35 кВ Старая Криуша выявленные дефекты внести в план-график технического обслуживания и ремонтов оборудования. | - | 0.17825
1964 | 510 | Борисоглебский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-12 13:49 | 2020-04-12 13:52 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 кВ Чигорак произошло в результате перекрытия проводов фаз «B» и «C» в пролете опор №142-143 веткой дерева сорванной порывом ветра до 20 м/с, с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз «B» и «C» веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 кВ Чигорак в пролете опор №142-143 произошло вследствие воздействия порывов ветра до 20 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 кВ Чигорак по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 кВ Чигорак разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. | - | 0.02075
1965 | 542 | Сампурский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-12 13:45 | 2020-04-12 13:56 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №1 ПС 35кВ П.Пригородная от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванного падением ветки дерева на провода в пролете опор № 55 – 56, прилетевшей из-за пределов охранной зоны ВЛ при резких порывах ветра.(скорость ветра достигала 19 м/с). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | При падение ветки дерева на провода ВЛ 10кВ №1 ПС 35кВ П.Пригородная произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 10кВ № 9 ПС Знаменская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 9 ПС Знаменская , с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 9 ПС Знаменская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. | - | 0.028594
1966 | 558 | Кирсановский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-12 13:31 | 2020-04-12 15:26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При порывах ветра более 19м/с произошёл излом и падение дерева из вне охранной зоны воздушной линии в пролёте опор №78-№79, что привело к двухфазному КЗ и аварийному отключению В 10кВ №03 на ПС 35кВ Глуховская с неуспешным АПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Двухфазное КЗ ВЛ при падении дерева на провода воздушной линии из вне охранной зоны, в следствии порывов ветра более 19 м/с в пролёте опор №78-№79 на ВЛ 10кВ №03 ПС Глуховская. | Произвести осмотр вызок провода к изоляторам на опорах опор №№77; 78; 79; 80 по ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Глуховская. Произвести обход осмотр ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Глуховская в местах параллельного прохождения и пересечения воздушной линии с лесополосой, особое внимание обратить на деревья и ветви деревьев, при падении которых возможно повреждение ВЛ. По результатам верхового осмотра опор и осмотра линии: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). При выдачи задания на обход осмотр провести более подробный инструктаж по качеству проводимого осмотра, обращая особое внимание на участки ВЛ, на которых происходили технологические нарушения, с целью не допущения повреждения и отключения ВЛ. | - | 0.057501
1967 | 500 | Калачеевский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-12 13:27 | 2020-04-12 14:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Двухфазное короткое замыкание на ВЛ-10-3 ПС 110кВ Манино произошло из-за схлестывания проводов фаз "В" и "С" в пролетах опор № 296-297-298 вследствие выпадения крюка фазы "В" на опоре №297, в результате загнивания древесины деревянной стойки в процессе длительной эксплуатации, в сочетании с сильными порывами ветра до 17 м/с. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Срыв крюка крепления изолятора фазы «В» на опоре №297 ВЛ-10-3 ПС 110кВ Манино произошел из-за изменения структуры материала (загнивания) древесины деревянной стойки в процессе длительного срока эксплуатации и атмосферных воздействий. | Выполнить верховой осмотр ВЛ-10-3 ПС 110 кВ Манино опоры №294,295,296,297,299, проверить их на загнивание. По результатам верхового осмотра и проверки на загнивание ВЛ-10-3 ПС 110 кВ Манино опор №294,295,296,297,299 наметить мероприятия на устранение выявленных дефектов с включением данных мероприятий в программу ТОиР. В пролёте опор №297-298 убрать из охранной зоны ВЛ-10-3 ПС 110 кВ Манино искусственные навалы грунта уменьшающие габарит ВЛ по вертикали. | - | 0.075963
1968 | 590 | Хиславичский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-12 12:48 | 2020-04-12 14:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Причиной приведшей к падению сломанного под действием порывистого ветра сухого дерева с границы охранной зоны ВЛ-1002 ПС 110/35/10кВ Хиславичи на провода в пролете опор №83 - №84 послужило несвоевременное выявление и вырубка сухого дерева, угрожающего падением на провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | МВ-10кВ ВЛ-1002 ПС 110/35/10кВ Хиславичи отключился в результате схлестывания проводов из-за механического воздействия при падении сломанного ветром дерева на провода в пролете опор №83 - №84 с возникновением междуфазного КЗ и последующим обрывом одного проводов марки А-35. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1002 ПС 110/35/10кВ Хиславичи проходящих по лесной местности с целью выявления деревьев, в том числе сухих деревьев, угрожающих возможным падением на провода. Выполнить вырубку угрожающих падением на провода деревьев, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-1002 ПС 110/35/10кВ Хиславичи. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1002 ПС 110/35/10кВ Хиславичи разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения. | - | 0.010699
1969 | 507 | Борисоглебский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-12 12:45 | 2020-04-12 14:36 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отключение В-ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Третьяки действием защит произошло из-за повреждений на потребительском оборудовании ТП 10/0,4 кВ №3-1 ПС 35 кВ Третьяки, находящемся на балансе и обслуживании СПК «Ширяев Г.И». |  |  | Направить письмо потребителю СПК «Ширяев Г.И.» о приведении потребительского оборудования ТП 10/0,4 кВ №3-1 ПС 35 кВ Третьяки в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. | - | 0.0296
1970 | 517 | Новохоперский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-12 12:25 | 2020-04-12 12:39 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Троицкое произошло в результате перекрытия воздушного промежутка проводов фаз «А» и «В» в пролете опор № 59-60 веткой дерева занесённой сильными порывами ветра до 20 м/с из-за пределов охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролете опор № 59-60 ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Троицкое произошло веткой дерева, занесённой из вне охранной зоны ВЛ, при сильных порывах ветра до 20 м/с. | По результатам осмотра ВЛ 10 кВ № 6 ПС 35 кВ Троицкое разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 6 ПС 35 кВ Троицкое по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. | - | 0.055058
1971 | 539 | Сосновский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-12 10:28 | 2020-04-12 10:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате резкого порыва ветра произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №38-39. Возникшее межфазное КЗ вызвало работу РЗА на отключение. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате падения ветки от дерева растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ в пролете опор №38-39 возникло двухфазное КЗ вызвавшее срабатывание защиты на отключение В 10кВ №03 ПС 35кВ Кулеватовская. | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 03 ПС Кулеватовская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. | - | 0.014
1972 | 504 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-12 10:24 | 2020-04-12 10:37 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Причиной отключения КЛ-10 кВ яч.27 "Прогресс-правая" явилось межфазное замыкание кабеля, поврежденного ковшом экскаватора при производстве несанкционированных земляных работ сторонней организацией в зоне прохождения кабеля | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Повреждение силового кабеля КЛ-10 кВ яч.27 "Прогресс-правая" произошло по причине механического воздействия сторонних лиц и организаций при производстве несанкционированных земляных работ в зоне прохождения кабеля. | Направить заявление в правоохранительные органы внутренних дел, по Липецкому району о возбуждение административного дела, и принятия мер к лицам, совершивших противоправные деяния, по обеспечению возмещения причиненного предприятию филиала ПАО "МРСК Центра"-"Липецкэнерго", материального ущерба | - | 0.17336
1973 | 541 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-12 10:15 | 2020-04-12 11:12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №8 ПС 110кВ Н.Лядинская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванного падением ветки дерева на провода в пролете опор № 89-90, прилетевшей из-за пределов охранной зоны ВЛ при резких порывах ветра.(скорость ветра достигала 19 м/с). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 10кВ № 8 ПС Н.Лядинская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 8 ПС Н.Лядинская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 8 ПС Н.Лядинская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. | - | 0.0228
1974 | 587 | Починковский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-12 09:30 | 2020-04-12 11:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Причиной технологического нарушения на ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Шпунты послужило однофазное замыкание на "Землю" возникшее в результате пробоя изоляции проходного изолятора марки ИП-10/630 фазы "В" на ТП 543, из-за изменения электрических свойств изоляции изолятора в процессе длительной эксплуатации, в эксплуатации 48 лет, с 1972 года. | Нарушение электрической изоляции | Причиной оперативного отключения МВ-10кВ ВЛ-1005 на ПС 35/10кВ Шпунты послужил пробой изоляции проходного изолятора марки ИП-10/630 фазы "В" на заземлённую металлоконструкцию ТП 543 с возникновением однофазного замыкания на "Землю". | Произвести послеаварийный комплекс диагностики (КД-5) оборудования ТП-543. Устранить выявленные при послеаварийном комплексе диагностики (КД-5) оборудования ТП-543 нарушения. По результатам послеаварийного комплекса диагностики (КД-5) оборудования ТП-543 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. | - | 0.078166
1975 | 786 | Гаврилов- Ямский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-12 09:12 | 2020-04-12 09:46 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Отключение ВЛ 10кВ №40 ПС 110/10кВ "Тишино" произошло вследствие КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз «А» и «В» в пролетах опор №29-№30, №30-№31 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. УРЗА введении ООО "Транснефть-Балтика". | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие проводов фаз «А» и «В» в пролетах опор №29-№30, №30-№31 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. УРЗА введении ООО "Транснефть-Балтика". | Выполнить вырубку ДКР в пролетах опор №29-№30,№30-№31 ВЛ 10кВ №40 ПС 110/10кВ "Тишино". Провести внеплановый инструктаж мастеру Ускову Е.Р. о необходимости эксплуатации ВЛ в соответствии с требованиями НТД | - | 0.095205
1976 | 479 | Пристенский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-12 07:25 | 2020-04-12 09:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ 10кВ №10 ПС 35кВ Семзавод действием МТЗ явилось междуфазное КЗ из-за падения ветки, принесенной порывом ветра, с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ 10кВ в пролетах опор №58-№59. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов произошло по причине наброса порывом ветра на провода ВЛ ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, в пролете опор №58-№59 ВЛ 10кВ №10 ПС 35кВ Семзавод. | Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №10 ПС 35кВ Семзавод на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №10 ПС 35кВ Семзавод разработать мероприятия и сроки по устранению выявленных нарушений. | - | 0.1068
1977 | 503 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-12 02:06 | 2020-04-12 03:06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Изменение свойств изоляционного материала жил силового кабеля фаз "А", "В, "С", ААБ-6 3х95 КЛ-6 кВ от ТП-9 яч. № 2 до ТП-27 с яч. №3 в процессе длительного срока эксплуатации. Последние испытания силового кабеля проводились 10.07.2013 г. | Нарушение электрической изоляции | Межфазное КЗ, пробой изоляции (проверено с помощью прибора УПП-10 Н) жил силового кабеля ААБ-6 3х95 КЛ-6 кВ от ТП-9 яч. № 2 до ТП-27с яч№3. | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-6 кВ яч. №10 от РП-18 со сроком эксплуатации более 25 лет. По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения. Мастеру Якунину А.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию КЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. | - | 0.09
1978 | 336 | Кадыйский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-12 01:11 | 2020-04-12 03:57 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных) | Причиной отключения Ф10-01 ПС 110/35/10 стало междуфазное К.З от падения дерева на провода ВЛ, подгрызанного бобрами, в пролете опор №194-195. В результате чего произошел схлест и обрыв 2-х проводов. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Падение дерева на провода ВЛ, с обрывом 2-х проводов от воздействия бобров оп.№194-195. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС Кадый с целью выявления дефектов от воздействия бобров на подтопленных, талыми водами участках ВЛ. Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС Кадый замечания, влияющие на надежную эксплуатации ВЛ устранить. | - | 0.55334
1979 | 423 | Кромской РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-11 18:09 | 2020-04-11 19:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | В результате несвоевременной вырубки деревьев, угрожающих падением на провода, в пролете опор №4-2-№4-3 ВЛ-10 кВ №6 ПС 35/10кВ Гостомль под воздействием ветровой нагрузки при падении дерева из охранной зоны на провода ВЛ, произошел обрыв провода фазы "С", что привело к возникновению однофазного короткого замыкания в сети 10кВ, устраненного оперативным отключением | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении дерева из охранной зоны на провода ВЛ в пролете опор №4-2-№4-3 ВЛ-10 кВ №6 ПС 35/10кВ Гостомль под воздействием ветровой нагрузки, произошел обрыв провода фазы "С", что привело к возникновению однофазного короткого замыкания в сети 10кВ, устраненного оперативным отключением | Разработать мероприятия устранения выявленных замечаний, по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №6 ПС 35/10кВ Гостомль и включить их в план работ РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №6 ПС 35/10кВ Гостомль по всей длине. Провести вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ-10кВ №6 ПС 35/10кВ Гостомль в пролете №4/2-4/3 | - | 0.22614
1980 | 788 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-11 17:20 | 2020-04-11 18:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение КЛ 6 кВ № 9 РП 9 в результате короткого замыкания, возникшего при пробое изоляции силового кабеля на участке ТП 153 - ТП 209 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1958 г. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. | Нарушение электрической изоляции | Пробой изоляции силового кабеля на участке ТП 153 - ТП 209 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1958 г. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 153 - ТП 209 с целью: выявления несанкционировано проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру и членам бригады по эксплуатации КЛ о необходимости эксплуатации КЛ в соответствии с НТД | - | 0.1
1981 | 478 | Курский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-11 15:50 | 2020-04-11 20:34 | Проезд крупногабаритной техники | Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ 128.08 (Связь с Беседино) ЦРП Полевая стало междуфазное короткое замыкание, возникшее в результате схлестывания проводов из-за излома опоры № 135 вследствие наезда на опору автотранспортного средства. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В результате наезда автотранспортного средства на опору №135 ВЛ-10 кВ 128.08 (Связь с Беседино) ЦРП Полевая произошел излом ж/б стойки опоры, что вызвало "динамический рывок" проводов ВЛ и привело к срыву проволочных вязок крепления проводов к штыревым изоляторам, разрыву проводов, схлестыванию 3-х проводов и возникновению междуфазного короткого замыкания, которое было ликвидировано действием МТЗ и отключением выключателя МВ 10кВ ВЛ 10кВ 128.08 на ЦРП 10кВ Полевая. | По результатам осмотра ВЛ-10кВ 128.08 ЦРП Полевая составить график устранения выявленных дефектов. Произвести вне очередной осмотр ВЛ-10кВ 128.08 ЦРП Полевая. | - | 0.014199
1982 | 592 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-11 14:13 | 2020-04-11 15:46 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Повреждение КЛ-6кВ РП 13 - ТП 698 в связи с пробоем междуфазной изоляции кабеля в результате старения изоляции, в эксплуатации более 30 лет (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1990 года). | Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения Л-1301 РП-13 явилось междуфазное КЗ, вызванное повреждением КЛ 6кВ РП 13 - ТП 698 в связи с пробоем междуфазной изоляции в целой части кабеля ААБ-3х120 из-за старения изоляции, в эксплуатации более 30 лет (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1990 года). | Произвести анализ количества отключений КЛ 6 кВ РП-13 - ТП-698 за пять лет по причине повреждения кабеля. По результатам анализа рассмотреть возможность его замены. | - | 0.79205
1983 | 779 | Пошехонский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-11 14:04 | 2020-04-11 15:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №9 Кладово ПС 220/35/10 кВ Пошехонье в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "B" и "С" в пролете опор №59-№60 вследствие падения ветки дерева, принесенной из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка со следами перекрытий обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. УРЗА в ведении Валдайского ПМЭС. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "B" и "С" в пролете опор №59-№60 вследствие падения ветки дерева, принесенной из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка со следами перекрытий обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. УРЗА в ведении Валдайского ПМЭС. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №9 Кладово ПС 220/35/10 кВ Пошехонье. Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №9 Кладово ПС 220/35/10 кВ Пошехонье | - | 0.0592
1984 | 717 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-11 12:20 | 2020-04-11 22:38 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение ВЛ 35кВ Выползово-Насакино вызвано межфазным к.з. при пробое фарфоровых изоляторов в гирляндах фаз "А" и "В"(пробой по три изолятора в каждой гирлянде) на опоре №8 в результате снижения диэлектрических свойств изоляторов (старения изоляции) в процессе длительной эксплуатаци( с 1973г.). Ответственный за эксплуатацию оборудования Мастер СЛ Жидков И.Г. | Нарушение электрической изоляции | Повреждение фарфоровых изоляторов в гирляндах фаз "А" и "В" (пробой по три изолятора в каждой гирлянде) на опоре №8 ВЛ 35кВ Выползово-Насакино вызвано их электрическим пробоем из-за снижения диэлектрических свойств фарфоровых изоляторов в процессе длительной эксплуатации с 1973г., что привело к отключению ВЛ 35кВ Выползово-Насакино действием токовой отсечки. Ответственный за эксплуатацию оборудования Мастер СЛ Жидков И.Г. | Выполнить внеплановый верховой осмотр состояния изоляторов на ВЛ 35кВ Выползово-Насакино на участке опор №5-10 для выявления возможных дефектов. При выявлении дефектов по результатам внеочередного верхового осмотра состояния изоляторов на ВЛ 35кВ Выползово-Насакино на участке опор №5-10 - устранить эти дефекты на ВЛ 35кВ Выползово-Насакино выполнить проверку сопротивления контуров заземления на опоре №8 и соседних с ней опорах №№7 и 9, При выявлении отклонения величины сопротивления контуров опор №№7,8,9, от нормы- довести сопротивление до нормативных значений Произвести внеплановый инструктаж мастерам УСЛЭП ВВ ПБ о необходимости выполнения тех. обслуживания ВЛ 35-110 кВ в соответствии с требованиями НТД | - | 0.206
1985 | 591 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-11 10:37 | 2020-04-11 11:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Повреждение КЛ-6кВ ТП 273 - ТП 454 в связи с пробоем междуфазной изоляции кабеля в результате старения изоляции, в эксплуатации более 37 лет (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1983 года). | Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения Л-907 РП-09 явилось междуфазное КЗ, вызванное повреждением КЛ 6кВ ТП 273 - ТП 454 в связи с пробоем междуфазной изоляции в целой части кабеля АСБ-3х120 в результате старения изоляции, в эксплуатации более 37 лет (изменения диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1983 года). | Произвести анализ количества отключений КЛ-6кВ ТП-454 - ТП-237 за пять лет по причине повреждения кабеля. По результатам анализа рассмотреть возможность его замены. | - | 0.052318
1986 | 808 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-11 10:25 | 2020-04-11 10:55 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Отключение КЛ 6кВ № 11 РП 60 в результате короткого замыкания, возникшего при нарушении изоляции силового кабеля участка КЛ 6кВ ТП439-ТП429 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ- правильно.АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Нарушение изоляции силового кабеля участка КЛ 6кВ ТП439-ТП429 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ- правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ6кВ ТП439-ТП429 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Устранить выявленные в ходе осмотра КЛ6кВ ТП439-ТП429 нарушения. Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ. | - | 0.04
1987 | 807 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-11 10:20 | 2020-04-11 11:30 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Отключение КЛ 6кВ № 07 РП 18 в результате короткого замыкания, возникшего при нарушении изоляции силового кабеля участка КЛ-6кВ ТП 346-ТП347 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ- правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Нарушение изоляции силового кабеля участка КЛ-6кВ ТП346-ТП347 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ- правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. | Выполнить внеочередной осмотр трассы _КЛ-6кВ ТП346-ТП347 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Устранить выявленные в ходе осмотра КЛ-6кВ ТП346-ТП347 нарушения. Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ. | - | 0.23334
1988 | 557 | Гавриловский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-11 09:44 | 2020-04-11 10:26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При порывах ветра 15 м/с., подгнившие дерево, растущего в близи охранной зоны ВЛ, упала на провода двух фаз в пролёте опор №153-№154 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Пересыпкенская, в следствии чего произошло межфазное КЗ приведшее к отключению В 10 кВ №3 ПС 35 кВ Пересыпкенская с неуспешным АПВ. При дальнейших порывах ветра дерево упало с ВЛ, что позволило произвести успешное РПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Двухфазное КЗ ВЛ при падении ветки дерева на провода воздушной линии в следствии порывов ветра 15 м/с. в пролёте опор №153-№154 из вне охранной зоны. | Произвести верховой осмотр вызок провода к изоляторам на опорах опор №№152; 153; 154; 154 по ВЛ 10кВ №3 ПС Пересыпкенсая. Произвести обход осмотр ВЛ 10кВ №3 ПС 35кВ Пересыпкинская в местах параллельного прохождения и пересечения воздушной линии с лесополосой, особое внимание обратить на деревья и ветви деревьев, при падении которых возможно повреждение ВЛ. По результатам верхового осмотра опор и осмотра линии: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). При выдачи задания на обход осмотр провести более подробный инструктаж по качеству проводимого осмотра, обращая особое внимание на участки ВЛ, на которых происходили технологические нарушения, с целью не допущения повреждения и отключения ВЛ. | - | 0.105
1989 | 584 | Гагаринский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-11 07:40 | 2020-04-11 09:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Причиной аварийного отключения трансформатора Т-1 ТП 196 ВЛ 10кВ №12 ПС 35/10кВ Акатово явилось междуфазное К.З. вызванное разрушением межвитковой изоляции вследствие изменения диэлектрических свойств материала в процессе длительной эксплуатации (Т-1 марки ТМ-63/10-У1 заводской №5382, 1980 года изготовления, дата последнего осмотра 16.09.2019 г., последние испытания - 01.07.2014г.), с последующим пробоем главной изоляции. | Нарушение электрической изоляции | Причиной возникновения междуфазного К.З. явилось нарушение электрической изоляции в результате электрического пробоя изоляции обмоток ВН силового трансформатора, возникшее вследствие изменения диэлектрических свойств материала изоляции в процессе длительной эксплуатации (Т-1 марки ТМ-63/10-У1 заводской № 5382, 1980 года изготовления, дата последнего осмотра 16.09.2019 г., последние испытания - 01.07.2014г.). | Произвести внеочередное измерение сопротивления изоляции обмоток силовых трансформаторов со сроком службы более 30 лет на ТП по ВЛ 10кВ №12 ПС 35/10кВ Акатово. По результатам замеров сопротивления изоляции обмоток силовых трансформаторов на ТП по ВЛ 10кВ №12 ПС 35/10кВ Акатово разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных и сроков устранения. | - | 0.018333
1990 | 716 | Бежецкий РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-11 07:35 | 2020-04-11 08:48 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10кВ фид. 9 ПС 35/10кВ Максатиха произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №45-46 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территорииМаксатихинского района Тверской области, без обрыва проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №45-46 ВЛ-10кВ фид. 9 ПС 35/10кВ Максатиха из-за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. 9 ПС 35/10кВ Максатиха действием МТЗ. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ фид. 9 ПС 35/10кВ Максатиха для выявления возможных дефектов. При выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ-10кВ фид. 9 ПС 35/10кВ Максатиха - устранить эти дефекты. | - | 0.068135
1991 | 589 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-11 01:28 | 2020-04-11 03:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Повреждение КЛ-6кВ ТП158 -ТП535 в связи с пробоем междуфазной изоляции в соединительной муфте кабеля в результате старения изоляции, в эксплуатации более 32 лет (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1988 года). | Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения Л-616 ПС Восточная явилось межфазное КЗ, вызванное повреждением КЛ 6кВ ТП158 -ТП535 в связи с пробоем междуфазной изоляции в соединительной муфте типа СТп кабеля АСБ-3х120 из-за старения изоляции (изменения диэлектрических свойств в процессе длительной эксплуатации с 1988 года). | Произвести анализ количества отключений КЛ 6 кВ ТП-158 - ТП-535 за пять лет по причине повреждения кабеля. По результатам анализа рассмотреть возможность его замены. | - | 0.59734
1992 | 515 | Лискинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-10 21:58 | 2020-04-10 23:21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ-10-1 ПС 35 кВ Средний Икорец послужило трехфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» и «С» в пролете опор №136-137 упавшим деревом (высотой более 20 м), растущим из внеохранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 14 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» и «С» в пролете опор №136-137 по ВЛ-10-1 ПС 35 кВ Средний Икорец произошло упавшим деревом (высотой более 20 м), растущим из внеохранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 14 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-1 ПС 35 кВ Средний Икорец по всей длине с целью выявления деревьев, или веток, угрожающих падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам осмотра ВЛ-10-1 ПС 35 кВ Средний Икорец разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. | - | 1.3764
1993 | 500 | Добровский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-10 19:33 | 2020-04-10 22:18 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Причиной появления "земли" на ВЛ 10кВ "Кривецкое лестничество" явилось повреждение в ТП 644П находящейся на балансе потребителя физического лица Лазарева С.А. |  |  | Направить в адрес данного потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние, в соответствие с НТД. | - | 0.0935
1994 | 566 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-10 18:50 | 2020-04-10 20:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №8 ПС 110 кВ Северная с неуспешным АПВ и РПВ произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате срыва и разрушения изолятора фазы "В" на опоре №14 с последующим схлёстом проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №14-15 вследствие усиления ветра и повторяющихся ветровых нагрузок в предшествующий период. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Механическое разрушение колпачка фазы "В" с последующим механическим разрушением изолятора о тело опоры №14 ЛЭП 10 кВ №8 ПС 110 кВ Северная произошло в результате механического воздействия атмосферных явлений при усилении ветра и повторяющихся ветровых нагрузок в предшествующий период. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №8 ПС 110 кВ Северная. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.38501
1995 | 570 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-10 18:24 | 2020-04-10 18:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10 кВ Город 6 ПС 110 кВ Северная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ РП 79-Город 6 ПС 110 кВ Северная в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 79-Город 6 ПС 110 кВ Северная произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 79-Город 6 ПС 110 кВ Северная. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.0875
1996 | 498 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-10 16:54 | 2020-04-10 17:49 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Изменение свойств изоляционного материала жил кабеля ф "А", "В, "С" ААБ-6 3х95 КЛ-6 кВ от ТП-116 яч. № 5 до опоры № 1 КВЛ-6 кВ от ТП-187 яч. № 1 до ТП-116 яч. № 5 в процессе длительного срока эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Межфазное КЗ, пробой изоляции (проверено с помощью прибора УПП-10 Н) жил силового кабеля ААБ-6 3х95 КЛ-6 кВ от ТП-116 яч. № 5 до опоры № 1 КВЛ-6 кВ от ТП-187 яч. № 1 до ТП-116 яч. № 5. | Провести внеочередные испытания силовых кабелей 6 кВ от РП-14 со сроком службы более 25 лет. По результатам испытаний силовых кабелей КЛ-6 кВ от РП-14 устранить выявленные недостатки | - | 0.12009
1997 | 497 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-10 16:40 | 2020-04-10 18:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Неудовлетворительное техническое состояние оборудования, потеря механической прочности провода А- 50 фазы «А» ВЛ 10 кВ Аргамач-Пальна яч 9 ПС Талица пролёт опор №138-№139 в процессе длительного срока эксплуатации. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Однофазное замыкание на "землю" вследствие обрыва линейного провода А-50 фазы «А» в пролете опор №138-№139 ВЛ 10 кВ Аргамач-Пальна яч 9 ПС Талица в следствии длительного срока эксплуатации. Ветер до 14 м/с. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 02 ПС Казинка по всей длине, на предмет выявления дефектов, влияющих на снижение надёжности электроснабжения потребителей. В результате осмотра ВЛ 10кВ № 02 ПС Казинка, выявленные дефекты которые могут повлиять на снижение надёжности электроснабжения потребителей, устранить в кротчайший срок, по остальным замечаниям наметить срок выполнения при капитальном или текущем ремонте. Мастеру Салькову В.Н. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. | - | 0.12
1998 | 477 | Золотухинский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-10 16:08 | 2020-04-10 16:16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ-10 кВ 384.17, послужило возникшее самоустранившееся межфазное КЗ в пролете опор 30-31, вызванное перекрытием проводов веткой дерева, сломанной и принесённой сильным порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов в пролете опор 30-31, произошло по причине слома и наброса ветки на провода сильным порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ № 384.17 от ЦРП-10 кВ "Нефтебаза", с составлением листа осмотра, особое внимание обратить на деревья, которые находятся в охранной зоне ВЛ и вблизи её, в плане угрозы падения деревьев на ВЛ. По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ № 384.17 от ЦРП-10кВ "Нефтебаза", определить мероприятия по устранению выявленных замечаний. | - | 0.007998
1999 | 561 | Ракитянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-10 15:30 | 2020-04-10 16:39 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием ТО с неуспешным включением по ТУ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №12 ПС 35 кВ Кировска произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №16-17 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №16-17 ВЛ 10 кВ №12 ПС 35 кВ Кировская произошло вследствие механического воздействия при падении на провода ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №12 ПС 35 кВ Кировская. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 2.5921
2000 | 335 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-10 14:42 | 2020-04-10 16:13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-10 кВ на целом месте, на участке ТП-206 1 с.ш. - ТП-645 1 с.ш. (кабель 1983 года). | Нарушение электрической изоляции | Межфазное замыкание жил КЛ-10 кВ на участке ТП-206 1 с.ш. - ТП-645 1 с.ш. на целом месте. | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-10 кВ ТП-206 1 с.ш. - ТП-645 1 с.ш. Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ТП-206 1 с.ш. - ТП-645 1 с.ш. По результатам обхода КЛ-10 кВ ТП-206 1 с.ш. - ТП-645 1 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ТП-206 1 с.ш. - ТП-645 1 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии). | - | 0.81352
2001 | 560 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-10 13:49 | 2020-04-10 14:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ ЛЭП 6 кВ №2 ПС 110 кВ Восточная произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции соединительной муфты 6 кВ на участке КЛ 6 кВ КТП 721 - КТП 706 вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции соединительной муфты 6 кВ на участке КЛ 6 кВ КТП 721 - КТП 706 ЛЭП 6 кВ №2 ПС 110 кВ Восточная произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Произвести внеочередной осмотр трассы (обход) участка КЛ 6 кВ КТП 721 - КТП 706 ЛЭП 6 кВ №2 ПС 110 кВ Восточная. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.20533
2002 | 769 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-10 13:20 | 2020-04-10 17:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Отключение ВЛ 10 кВ №4 Мордвиново ПС 35/10 кВ "Ширинье" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №356-№357 ветками дерева, произрастающего в охранной зоне ВЛ 10 кВ №4 Мордвиново ПС 35/10 кВ "Ширинье". На проводах и дереве видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №356-№357 ВЛ 10 кВ №4 Мордвиново ПС 35/10 кВ "Ширинье" ветками дерева, произрастающего в охранной зоне ВЛ 10 кВ №4 Мордвиново ПС 35/10 кВ "Ширинье". На проводах и дереве видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №356 - №357 ВЛ 10 кВ №4 Мордвиново ПС 35/10 кВ "Ширинье". Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. | - | 0.30475
2003 | 528 | Сосновский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-10 13:10 | 2020-04-10 14:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате резкого порыва ветра (по прогнозу погоды до 18 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №92-93. Возникшее межфазное КЗ вызвало работу РЗА на отключение. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате падения ветки от дерева растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ в пролете опор №92-93 возникло двухфазное КЗ вызвавшее срабатывание защиты на отключение В 10кВ №2 ПС 35кВ В.Ярославская | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 2 ПС В.Ярославская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. | - | 0.01375
2004 | 328 | Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-10 12:39 | 2020-04-10 13:18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Причиной отключения ВЛ-110 кВ Нерехта-Мотордеталь 1 цепь действием защиты стало повреждение полимерного изолятора фазы «С» на опоре № 15 в результате снижения изоляционных свойств изолятора в течение длительной эксплуатации и воздействия на материал изолятора различных атмосферных явлений (попадание влаги между стеклопластиковым стержнем и полимерной оболочкой, перепадов температур окружающего воздуха). Информация по метеоусловиям приложена в документах. Повреждений провода нет. Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения ВЛ-110 кВ Нерехта-Мотордеталь 1 цепь действием защит стало перекрытие полимерного изолятора на опоре № 15 фазы «С» с повреждением полимерного изолятора. | Выполнить внеочередной осмотр (с применением бинокля) ВЛ-110 кВ Нерехта-Мотордеталь-1,2 цепь с целью выявления дефектных изоляторов, особое внимание уделить на полимерные изоляторы. Выполнить тепловизионное обследование полимерных изоляторов на ВЛ-110 кВ Нерехта-Мотордеталь-1,2 цепь. По итогам обхода и тепловизионного обследования ВЛ-110 кВ Нерехта-Мотордеталь-1,2 цепь устранить выявленные замечания. | - | 0.1105
2005 | 421 | Карачевский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-10 11:34 | 2020-04-10 13:42 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Проникновение животного к токоведущим частям находящимся под напряжением в ЗТП-2 ф.1007 ПС Теплое привело к перекрытию вводов 10 кВ фаз «В» и «С» на силовом трансформаторе ЗТП-2 ф.1007 ПС Теплое. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие изоляции между контактами предохранителей 10кВ трансформатора фаз "В" и "С" ЗТП-2 ф.1007 ПС Теплое животным, привело к короткому замыканию и перегоранию ПК-10. | Провести осмотр ЗТП-2 ф.1007 ПС Теплое с целью выявления мест проникновения животных. После обнаружения устранить места проникновения. | - | 0.10666
2006 | 559 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-10 11:25 | 2020-04-10 12:15 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ ЛЭП 6 кВ №7 ПС 110 кВ Восточная произошло из-за возникновения КЗ в результате механического повреждения изоляции жил на участке КЛ 6 кВ КТП 706 - КТП 709 вследствие производства земляных работ ООО "ЭнергоДорСтрой", несогласованных с Белгородским РЭС. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Повреждение изоляции жил на участке КЛ 6 кВ КТП 706 - КТП 709 ЛЭП 6 кВ №7 ПС 110 кВ Восточная произошло из-за механического воздействия ООО "ЭнергоДорСтрой" при производстве земляных работ, несогласованных с Белгородским РЭС. | Выполнить внеочередной (обход) осмотр трассы на участке КЛ 6 кВ КТП 706 - КТП 709 ЛЭП 6 кВ №7 ПС 110 кВ Восточная. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Обратиться с письмом в ОМВД России по Белгородскому району для привлечения к ответственности лиц, нанёсших материальный ущерб филиалу ПАО "МРСК Центра"-"Белгородэнерго". Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений Правил охраны электросетей. | - | 0.28082
2007 | 415 | Новосильский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-10 10:51 | 2020-04-10 11:37 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | В результате несвоевременной вырубки деревьев, угрожающих падением на провода в пролете опор №1/1-1/2 ВЛ 10кВ №10 ПС 35/10кВ Варваринка, под воздействием порывов ветра произошел разлом и падение части дерева, стоящего в охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ и траверсу опоры №1/1, что привело к нарушению электрической изоляции между фазами "А" и "В", и возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении части дерева из охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №1/1-1/2 ВЛ 10кВ №10 ПС 35/10кВ Варваринка, произошло нарушение электрической изоляции фаз "А" и "В" с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №10 ПС 35/10кВ Варваринка по всей длине Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №10 ПС 35/10кВ Варваринка и включить их в план работ Новосильского РЭС Провести вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ-10 кВ №10 ПС Варваринка в пролете опор №1/1-1/2, 136-8/4 | - | 0.041018
2008 | 529 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-10 10:40 | 2020-04-10 11:43 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ 10кВ №09 ПС 35кВ Б.Двойневская стало падение ветки дерева,которая осталась висеть на проводах ВЛ из вне охранной зоны в следствии порывов ветра (15-18 м/с) в пролете опор №13-14. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной отключения ВЛ 10кВ №09 ПС 35кВ Б.Двойневская стало КЗ в следствии падения ветки дерева на провода ВЛ из вне охранной зоны в пролете опор №13-14. | Провести внеплановый инструктаж мастеру, ответственному за данный участок ВЛ, на тему своевременного выявления дефектов, которые могут привести к технологическому нарушению. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 09 ПС Б.Двойневская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Выявленные при обходе ВЛ 10кВ № 09 ПС Б.Двойневская устранить, либо включить в ТО или план КР. | - | 0.0588
2009 | 496 | Данковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-10 10:32 | 2020-04-10 13:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Падение ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ Сторожевский ПС 35/10 кВ Бигильдино, на провода опоры № 88, сорванной сильным порывистым ветром. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Межфазное короткое замыкание линейных проводов на опоре № 88 вызванное падением ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ Сторожевский ПС 35/10 кВ Бигильдино, сорванной сильным порывистым ветром. | Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ-10 кВ Сторожевский ПС Бигильдино При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ-10 кВ Сторожевский ПС Бигильдино, произвести вырубку (обрезку крон). | - | 0.03825
2010 | 511 | Семилукский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-10 09:20 | 2020-04-10 09:21 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Причиной отключения ВЛ 6 кВ № 09 ПС 35 кВ № 4 послужило повреждение на потребительской ТП 789, принадлежащей ООО «Пищевик». |  |  | Направить письмо потребителю ООО "Пищевик" о приведении потребительского оборудования ТП 789 по ВЛ 6 кВ № 09 ПС 35 кВ № 4 в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования | - | 0.016416
2011 | 331 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-10 08:50 | 2020-04-10 10:25 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Повреждение на потребительской КЛ-6 кВ ТП-528 2 с.ш. - ТП-624 2 с.ш., запитанной от ТП-528 2 с.ш. Повреждений оборудования Костромаэнерго нет. |  |  | Направить письмо в ОАО "РЖД" - "Северная железная дорога" о необходимости своевременного обслуживания электрооборудования, находящегося на собственном балансе. | - | 0.61749
2012 | 824 | Брейтовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-10 07:20 | 2020-04-10 09:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №1 ПС Брейтово в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "B" и "С" в пролете опор №16-№17 вследствие падения ветки дерева, принесенной из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка со следами перекрытий обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "B" и "С" в пролете опор №16-№17 вследствие падения ветки дерева, принесенной из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка со следами перекрытий обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №1 ПС Брейтово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Устранить выявленные при осмотре ВЛ 10кВ №1 ПС Брейтово дефекты | - | 0.3195
2013 | 770 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-10 06:45 | 2020-04-10 08:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Отключение ВЛ 10кВ №4 ПС 110/10кВ "Вахрушево" в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "В" и "С" в пролете опор №12-№13 при выпадении крюка ф."В" из тела опоры №13 с разрушением штыревого изолятора. Выпадение крюка произошло в результате ослабления его крепления в процессе эксплуатации. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов фазы "В" и "С" в пролете опор №12-№13 при выпадении крюка ф."В" из тела опоры №13 с разрушением штыревого изолятора. Выпадение крюка произошло в результате ослабления его крепления в процессе эксплуатации. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Выполнить внеочередной осмотр трассы ВЛ 10кВ №4 ПС 110/10кВ "Вахрушево" с целью выявления на опорах некачественного монтажа крюков для крепление штыревого изолятора. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №4 ПС 110/10кВ "Вахрушево" устранить выявленные дефекты, по остальным неисправностям определить срок устранения. Провести внеплановый инструктаж мастеру об эксплуатации ВЛ в соответствии с требованиями НТД. | - | 0.125
2014 | 324 | Чухломский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-10 03:14 | 2020-04-10 05:40 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | При осмотре ВЛ10 кВ Ф-10-04 ПС110/35/10 кВ Чухлома, на опоре №137 обнаружена птица на траверсе со следами действия электрического тока. Повреждений оборудования нет. Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции | Касание птицей траверсы и провода фазы "В" привело к появлению "земли" на ВЛ 10 кВ ПС Чухлома Ф10-04. | Произвести комплексное обследование опоры №137, после прохождения тока замыкания на землю. По итогам обследования опоры №137 устранить выявленные замечания. | - | 0.13627
2015 | 493 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-09 21:57 | 2020-04-10 00:36 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение ВЛ 10 кВ Скважина произошло по причине межфазного К.З. концевой кабельной муфты 10 кВ на опоре №7-50, в результате старения изоляции в связи с длительным сроком эксплуатации более 25 лет, год ввода в эксплуатацию1995. | Нарушение электрической изоляции | Межфазный пробой силовой концевой кабельной муфты 10 кВ на опоре №7-50 на ВЛ 10кВ Скважина произошёл по причине нарушения электрической изоляции, в результате длительной эксплуатации более 25 лет. | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей и муфт, на ВЛ-10кВ Скважина ПС 110/10 Октябрьская со сроком эксплуатации более 15 лет По результатам измерения кабелей на ВЛ-10кВ Скважина ПС 110/10 Октябрь устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения Мастеру Мирохин И.В. провести внеплановый инструктаж по технической эксплуатации, направленного на соответствие эксплуатации электрооборудования в соответствие с НТД | - | 0.13309
2016 | 323 | Островский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-09 18:07 | 2020-04-09 19:54 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При порывах ветра (до 15 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ-10кВ ф.10-01 от ПС Адищево, которая при падении перемкнула провод фазы "С" с траверсой что привело к замыканию на землю через тело опоры, в дальнейшем порывами ветра ветка дерева была сдута с провода и осталась висеть на траверсе. Ветка дерева была снята штангой КШЗ . Повреждений ВЛ-10кВ нет. Ширина просеки на данном участке соответствует НТД. Оборудование РЗА работало правильно. Метеосправка приложена к акту. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате усиления ветра произошел излом и падение ветки дерева на провода ВЛ-10кВ ф.10-01 от ПС Адищево, которая при падении перемкнула провод фазы "С" с траверсой, что привело к замыканию на землю через тело опоры в сети ВЛ-10кВ ф.10-01 от ПС Адищево. | Провести внеплановый обход ВЛ-10кВ ф.10-01 ПС Адищево, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ после прохождения атмосферного циклона: деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. По итогам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф.10-01 ПС Адищево устранить выявленные замечания (при их наличии) | - | 0.29781
2017 | 761 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-09 17:36 | 2020-04-09 19:07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение КВЛ 10 кВ №2 Пестрецово-левый "РП-1 10 кВ ЯЗДА" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №24-6 - №24-7 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. УРЗА на балансе ЯЗДА. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №24-6 - №24-7 КВЛ 10 кВ №2 Пестрецово-левый "РП-1 10 кВ ЯЗДА" веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. УРЗА на балансе ЯЗДА. | Выполнить внеплановый осмотр КВЛ 10 кВ №2 Пестрецово-левый "РП-1 10 кВ ЯЗДА" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ По результатам осмотра КВЛ 10 кВ №2 Пестрецово-левый "РП-1 10 кВ ЯЗДА" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | 0.1365
2018 | 329 | Костромской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-09 16:34 | 2020-04-09 18:03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Причиной однофазного замыкания на землю фазы "В" на опоре №1-1, стало разрушение фарфорового штыревого изолятора. Разрушение изолятора произошло в результате снижения изоляционных свойств изолятора, в течение длительной эксплуатации и воздействия на материал изолятора различных атмосферных явлений ( перепадов температуры окружающего воздуха, грозовые перенапряжения), что в дальнейшем, привело к разрушению штыревого изолятора ШФ-10 и возникновению однофазного замыкания на землю через ж/б опору и шлейфа. Изолятор в эксплуатации с 1980 года . Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции | Разрушение штыревого изолятора фазы "В" на опоре №1-1 ВЛ-10 кВ ф.10-04 ПС 35/6 кВ Кузьмищи. | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф.10-04 ПС 35/10 Кузьмищи с применением бинокля. Особое внимание обратить на состояние изоляторов и целостность вязок. Выполнить обследование опоры №1-1 ВЛ-10 кВ ф.10-04 ПС 35/10 кВ Кузьмищи, подвергшейся прохождению тока замыкания на землю (при необходимости, произвести верховой осмотр, с целью обнаружения дефектов изоляции). При выявлении замечаний на ВЛ-10 кВ ф.10-04 ПС 35/10 кВ Кузьмищи, устранить. При выявлении замечаний на ВЛ-10 кВ ф.10-04 ПС 35/10 кВ Кузьмищи, устранить. | - | 0.178
2019 | 322 | Островский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-09 15:46 | 2020-04-09 18:22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | При аварийном осмотре КТП-10 кВ №218 ф10-08 ПС Александрово установлено, что в результате естественного старения высоковольтных обмоток трансформатора ТМ-20/10 произошел пробой изоляции и межвитковое К.З., и как следствие перегорание высоковольтных предохранителей всех трех фаз и выброс масла из расширительного бака. Трансформатор в эксплуатации с 1998 года. | Нарушение электрической изоляции | Пробой изоляции высоковольтных обмоток трансформатора ТМ-20/10. | Запланировать внеплановую выборочную диагностику силовых трансформаторов 10 кВ со сроком службы более 20 лет. При выявлении замечаний по результатам внеплановой диагностики силовых трансформаторов 10 кВ со сроком службы более 20 лет запланировать ремонт или замену трансформаторов. | - | 0.0026
2020 | 777 | Тутаевский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-09 15:20 | 2020-04-09 17:27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение "РЕК-9" на ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10 кВ "Великое Село" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №117-№118 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №117-№118 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10 кВ "Великое Село" при порывах ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВВЛ 10кВ №1 ПС 35/10 кВ "Великое Село" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10 кВ "Великое Село". | - | 0.29634
2021 | 321 | Пыщугский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-09 14:55 | 2020-04-09 18:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Пыщуг в пролетах опор №8/5-8/6 обнаружено дерево висящее на проводах ВЛ, выпавшее из за приделов охранной зоны ВЛ от действий порывов западного ветра скоростью до 18м/с. При падении дерево своей вершиной перекрыло провода соседних фаз, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Ширина просеки на данном участке ВЛ соответствует НТД. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор №8/5-8/6 ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 110/35/10 кВ Пыщуг упавшим деревом. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС 110/35/10 кВ Пыщуг с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-03ПС 110/35/10 кВ Пыщуг устранить выявленные замечания. | - | 0.052
2022 | 569 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-09 14:14 | 2020-04-09 14:48 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ Город 12 ПС 110 кВ Западная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ ТП 298-Р 1207 ПС 110 кВ Западная в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 298-Р 1207 ПС 110 кВ Западная произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 298-Р 1207 ПС 110 кВ Западная. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.38082
2023 | 718 | Осташковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-09 14:00 | 2020-04-09 16:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10 кВ Мошары (Комплекс Мошары) произошло по причине межфазного "КЗ" из-за падения ветки на провода ВЛ 10 кВ в пролете опор №20-№21, упавшей с дерева растущего вне охранной зоны данной ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия ветки на провода ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10 кВ Мошары (Комплекс Мошары) в пролете опор №20-№21, упавшей с дерева растущего вне охранной зоне ВЛ, под воздействием порывистого ветра произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10 кВ Мошары (Комплекс Мошары) отключилась действием МТЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10 кВ Мошары (Комплекс Мошары). Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10 кВ Мошары (Комплекс Мошары) дефекты. | - | 0.22
2024 | 758 | Гаврилов- Ямский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-09 13:50 | 2020-04-09 14:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Отключение ВЛ 10кВ №21 Шопша ПС Коромыслово произошло вследствие КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №27-№28 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. УРЗА в ведении филиала ОАО "РЖД" Трансэнерго СДЭ. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №27-№28 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. УРЗА в ведении филиала ОАО "РЖД" Трансэнерго СДЭ. | Выполнить вырубку ДКР в пролете опор №27-№28 ВЛ 10кВ №21 "Шопша" ПС 35/10кВ "Коромыслово". Провести внеплановый инструктаж мастеру Ускову Е.Р. о необходимости эксплуатации ВЛ в соответствии с требованиями НТД | - | 0.23201
2025 | 524 | Уваровский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-08 21:55 | 2020-04-08 23:53 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | В результате несвоевременного выявления и устранения дефектов, в ходе длительной эксплуатации, возникли изменения структуры материала провода марки А-35 фазы "В", что привело к потери его механической прочности и при порывах ветра произошел его обрыв в пролете опор 128-129 с падением на землю. Возникшее при этом однофазное замыкание на землю привело к ненормальному режиму работы сети 10кВ и срабатыванию предупредительной сигнализации на ПС 35кВ Прудковская. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В ходе длительной эксплуатации(с 1983г.), под воздействием неблагоприятных погодных условий, произошли изменения структуры материала и как следствие потеря механической прочности провода марки А-35 фазы "В", что при ветровой нагрузке привело к его обрыву. | Выполнить выборочный верховой осмотр ВЛ 10кВ №07 ПС 35кВ Прудковская с целью выявления дефектов, особое внимание уделяя состоянию провода и узлов крепления(вязок). По результатам осмотра устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР) Провести внеочередной инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления дефектов провода, узлов крепления провода. | - | 0.177
2026 | 404 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-08 21:35 | 2020-04-08 22:32 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате падения ветки с дерева из вне охранной зоны ВЛ при воздействии ветровой нагрузки, на траверсу опоры №2-55 ВЛ 10кВ № 07 ПС 35/10кВ Гладкое, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением однофазного короткого замыкания фазы "С", устраненного оперативным отключением. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате нарушения электрической изоляции при падении ветки с дерева из вне охранной зоны ВЛ при ветровой нагрузки, на траверсу опоры №2-55 ВЛ 10кВ № 07 ПС 35/10кВ Гладкое, произошло возникновение однофазного короткого замыкания фазы "С", устраненного оперативным отключением. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №07 ПС 35/10кВ Гладкое по всей длине. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №07 ПС 35/10кВ Гладкое разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. | - | 0.1843
2027 | 497 | Бобровский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-08 21:16 | 2020-04-08 22:51 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Причиной вывода в ремонт ВЛ-10кВ №5 ПС 110кВ Хреновое послужило однофазное замыкание на землю фазы «А», вследствие обрыва провода фазы «А» на опоре № 3 отпайки на ТП 5-2 с последующим его падением на землю. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Обрыв провода фазы «А» с последующим его падением на землю на опоре № 3 отпайки на ТП 5-2 ВЛ-10кВ №5 ПС 110кВ Хреновое произошел вследствие механического разрушения соединения провода в процессе длительной эксплуатации и под воздействием порывов ветра до 12 м/с. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №5 ПС 110кВ Хреновое по всей длине для выявления дефектов. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №5 ПС 110кВ Хреновое наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. | - | 0.017416
2028 | 325 | Нейский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-08 18:51 | 2020-04-09 01:47 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-06 ПС Нея обнаружено повреждение разрядника 10 кВ на ТП №077. Корпус разрядника разрушился, провод подключенный к разряднику лег на корпус КТП, что привело к возникновению однофазного замыкания на землю. Разрушение разрядника произошло по причине длительного воздействия на материал изолирующей части различных атмосферных явлений (ветровой нагрузки, сырости и влаги, перепадов температуры окружающего воздуха) и как сопутствующее обстоятельство, повреждение произошло в сырую погоду во время дождя. Оборудование КТП не повреждено. Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции | Разрушение разрядника 10 кВ на ТП 077от Ф 10-06 ПС Нея. | Выполнить внеочередные испытания электрооборудования ТП 077. По результатам внеочередных испытаний ТП 077 выявленные замечания устранить. | - | 1.074
2029 | 319 | Нейский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-08 18:46 | 2020-04-08 22:42 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-28 ПС Нея обнаружена птица (филин) на опоре №(5-56). При попадании птицы между траверсой и проводом произошло перекрытие, что привело к возникновению однофазного замыкания на землю через птицу на тело опоры. Провод не поврежден. Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции | Однофазное замыкание на землю через тело опоры из-за попадания птицы между траверсой и проводом на опоре №(5-56) ВЛ-10 кВ Ф 10-28 ПС Нея. | Провести комплексное обследование опоры №(5-56) ВЛ-10 кВ Ф 10-28 ПС Нея подвергшейся прохождению тока замыкания на землю. После проведения комплексного обследования опоры №(5-56) ВЛ-10 кВ Ф 10-28 ПС Нея выявленные замечания устранить. | - | 0.1218
2030 | 496 | Бобровский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-08 17:10 | 2020-04-08 18:48 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ №4 ПС 110кВ Азовка явилось двухфазное короткое замыкание, произошедшее из-за перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролете опор №38-40 участок за ЛР-4-1, вследствие обрыва вязки провода фазы «В» на опоре №39. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролете опор №38-40 участок за ЛР-4-1 ВЛ-10кВ №4 ПС 110кВ Азовка произошло из-за обрыва вязки провода фазы «В» на опоре №39 из-за изменения структуры материала провода в процессе длительного срока эксплуатации в сочетании с сильными порывами ветра до 12м/с. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №4 ПС 110кВАзовка по всей длине для выявления дефектов. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №4 ПС 110кВАзовка наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. | - | 0.22866
2031 | 468 | Мантуровский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-08 16:10 | 2020-04-08 16:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ № 334 ПС 35кВ Луч произошло по причине самоустранившегося междуфазного к.з. в результате перекрытия проводов (воздушного промежутка) в пролете опор № 148 - 149 верхней частью кроны упавшего дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ при воздействии на него порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов в пролете опор № 148 - 149 ВЛ 10кВ № 334 ПС 35кВ Луч произошло в результате падения дерева на провода, стоящего вне охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 334 ПС 35кВ Луч с целью выявления дефектов На основании дефектов, выявленных при осмотре ВЛ 10кВ № 334 ПС 35кВ Луч, разработать мероприятия и составить график их устранения | - | 0.050669
2032 | 490 | Каширский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-08 15:14 | 2020-04-08 16:08 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Аварийное отключение ВЛ-10-6 на ПС 35 кВ МОБ произошло по причине повреждения на отпайке за Р-6-2 ВЛ-10-6 ПС 35 кВ МОБ находящейся на балансе ЗАО "РеконЭнерго". |  |  | Направить письмо представителю ЗАО "РеконЭнерго" о приведении потребительской отпайки за Р-6-2 ВЛ-10-6 ПС 35 кВ МОБ в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, с предложением на установку на границе раздела балансовой принадлежности на первой опоре ЛЭП 10 кВ потребителя коммутационного аппарата, обеспечивающего защиту от коротких замыканий с учетом необходимой селективности, и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. | - | 0.072
2033 | 493 | Хохольский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-08 15:12 | 2020-04-08 16:21 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Дон произошло в результате перекрытия провода фаз «А» и «В» от ячейки В-ВЛ 10 кВ №2 до опоры №1 птицей. | Внешнее механическое воздействие (Прочие механические воздействия) | Перекрытие проводов фазы «А» и «В» от ячейки В-ВЛ 10 кВ №2 до опоры №1 на ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Дон произошло птицей при её взлёте. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Дон на предмет технического состояния проводов и линейной изоляции, а также выявления массового гнездования птиц на опорах ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Дон разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и установке отпугивающих устройств на опорах ВЛ в местах массового гнездования птиц. | - | 0.345
2034 | 556 | Валуйский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-08 15:08 | 2020-04-08 15:13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Колосково произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №34-35 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП) при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №34-35 ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Колосково произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП), на провода при усилении ветра. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Колосково. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.24882
2035 | 489 | Хлевенский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-08 14:55 | 2020-04-08 17:04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Падение дерева из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра до 20 м/с | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | междуфазное перекрытие проводов ФФ. "А","В","С" в пролете опор№ 96 – 97 упавшим деревом из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра до 20 м/с. | На ВЛ-10 кВ №11 ПС 110/35/10 Хлевное произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку | - | 0.5203
2036 | 487 | Рамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-08 14:25 | 2020-04-08 15:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Причиной аварийного отключения В ВЛ-10-2 ПС 35кВ Новоживотинное послужило трехфазное короткое замыкание, вызванное схлестыванием проводов фаз "А", "В", "С" в пролете опор №14-15 при обрыве вязок провода фаз "А", "В", "С" на опоре №15 при падении на провода ВЛ в пролете опор №14-15 высокорослого сухостойного дерева (высотой более 20м), произраставшего за пределами охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Обрыв вязок проводов фаз "A", "B" и "C" на опоре №15 по ВЛ-10-2 ПС 35кВ Новоживотинное произошел в результате падения на провода ВЛ в пролете опор №14-15 высокорослого сухостойного дерева (высотой более 20м), произраставшего за пределами охранной зоны ВЛ, обломленного сильными порывами ветра до 20 м/с. | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-2 ПС 35кВ Новоживотинное, обследования стоек опор №14, №15 и №16 верхового осмотра опор №14, №15 и №16 по ВЛ-10-2 ПС 35кВ Новоживотинное наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов с включением их в план работ. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-2 ПС 35кВ Новоживотинное на предмет выявления сухостойных деревьев как в охранной зоне ВЛ, так и за ее пределами, угрожающих своим падением на провода ВЛ. Провести внеплановый инструктаж персоналу Рамонского РЭС, выполняющему техническое обслуживание и ремонт ВЛ напряжением 0,4-10 кВ, по теме «Порядок осмотра ВЛ 0,4-10 кВ, основные дефекты ВЛ 0,4-10 кВ, перечень основных недостатков персонала при выполнении осмотра ВЛ 0,4-10 кВ» Произвести обследование стоек опор №14, №15, №16 по ВЛ-10-2 ПС 35кВ Новоживотинное подвергшихся натяжению при падении дерева на провода ВЛ, с откапыванием их до 0,6 м и верховой осмотр опор №14, №15, №16 с оценкой состояния арматуры и изоляции. | - | 0.84997
2037 | 486 | Рамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-08 14:10 | 2020-04-08 15:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Отключение В ВЛ-10-4 ПС 35кВ Верейка произошло по причине двухфазного короткого замыкания, возникшего при падении провода фазы "В" на вязку провода фазы "А" на опоре № 2-4 из-за обрыва вязки провода фазы "В" на опоре №2-4. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Обрыв вязки провода штыревого изолятора фазы "В" на опоре №2-4 ВЛ-10-4 ПС 35кВ Верейка произошел вследствие перетирания вязки об шейку изолятора в процессе длительного срока эксплуатации и под воздействием сильных порывов ветра до 20 м/с. | По результатам осмотра ВЛ-10-4 ПС 35кВ Верейка выявленные дефекты внести в план-график технического обслуживания и ремонтов оборудования. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-4 ПС 35кВ Верейка по всей длине с применением бинокля с целью выявления ослабления прочности вязок крепления проводов к изоляторам. Провести внеплановый инструктаж персоналу Рамонского РЭС, выполняющему техническое обслуживание и ремонт ВЛ напряжением 0,4-10 кВ, по теме «Порядок осмотра ВЛ 0,4-10 кВ, основные дефекты ВЛ 0,4-10 кВ, перечень основных недостатков персонала при выполнении осмотра ВЛ 0,4-10 кВ». | - | 1.6818
2038 | 483 | Лев-Толстовский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-08 12:32 | 2020-04-08 13:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Изменение свойств изоляционного материала кабеля участка КЛ-10кВ от ЛР-32 до ТП 038Л/250 кВА в процессе длительного срока эксплуатации - с 1985г. | Нарушение электрической изоляции | Междуфазное замыкание в результате пробоя изоляции кабеля участка КЛ-10кВ от ЛР-32 до ТП 038Л/250 кВА | Провести внеплановое испытание кабельных участков ВЛ 10 кВ Колосок от ПС 110/35/10 Астапово По результатам проведенным испытаниям устранить выявленные недостатки | - | 0.2835
2039 | 543 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-08 10:08 | 2020-04-08 11:42 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №2 ПС 110 кВ Северная произошло из-за возникновения КЗ в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами трех фаз в пролёте опор №41-42 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами трех фаз в пролёте опор №41-42 ЛЭП 10 кВ №2 ПС 110 кВ Северная произошло вследствие механического воздействия при падении на провода ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 110 кВ Северная. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.47001
2040 | 521 | Ржаксинский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-08 09:57 | 2020-04-08 11:47 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | В результате несвоевременного выявления провеса проводов фаз "А" и "С" в пролете опор № 9-00/6 - 7 (при плановом осмотре ВЛ от 17.05.2019г.), при ветровой нагрузке произошел их схлёст, возникшее при этом двухфазное КЗ вызвало отключение действием ТО В 10кВ №9 ПС Ржаксинская с неуспешными АПВ и РПВ. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительной эксплуатации (с 1973 г.) произошло изменение свойств материала проводов фаз "А" и "С" и их вытяжка, что привело к провесу данных проводов. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №9 ПС Ржаксинская, особое внимание уделить соответствию нормам стрелы провеса проводов. В пролете опор №9-00/6-7 и по результатам осмотра ВЛ 10кВ №9 ПС Ржаксинская произвести перетяжку проводов, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеочередной инструктаж персоналу выполняющему осмотры ВЛ о необходимости качественного выявления дефектов. | - | 0.018333
2041 | 415 | Гордеевский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-08 09:03 | 2020-04-08 10:03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | В результате длительного воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв провода фазы «А», в месте крепления к изолятору, на опоре №4/5 ВЛ-10кВ ф.107 ПС 35/10кВ Гордеевка (ВЛ в эксплуатации с 1965 г.). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Обрыв провода фазы «А» на опоре №4/5 ВЛ-10кВ ф.107 ПС 35/10кВ Гордеевка привёл к схлесту проводов фаз «С» и «А» в пролете опор №3/5-4/5, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.107 ПС 35/10кВ Гордеевка. | Произвести верховой осмотр ВЛ-10кВ ф.107 ПС 35/10кВ Гордеевка на участке от опоры №1/5 до опоры №10/5. По результатам верхового осмотра произвести устранение выявленных дефектов. | - | 0.004
2042 | 492 | Новоусманский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-08 08:40 | 2020-04-08 09:00 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отключение В ВЛ 10кВ №16 ПС 110кВ Новоусманская действием защит произошло из-за повреждений на потребительском оборудовании ТП-135 ВЛ 10кВ №16 ПС 110кВ Новоусманская, находящемся на балансе и обслуживании ЧЛ Бутов. |  |  | Направить письмо потребителю ЧЛ Бутов о приведении потребительского оборудования ТП-135 ВЛ 10кВ №16 ПС 110кВ Новоусманская в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. | - | 0.091324
2043 | 752 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-08 05:40 | 2020-04-08 07:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение КЛ 10кВ № 03 РП 36 в результате короткого замыкания, возникшего при пробое изоляции силового кабеля на участке КЛ 10 кВ ТП987-ТП988 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1981г. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. | Нарушение электрической изоляции | Пробой изоляции силового кабеля на участке КЛ 10 кВ ТП987-ТП988 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1981 г. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ10кВ ТП987-ТП988 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. . Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ10кВ ТП987-ТП988 дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру и членам бригады по эксплуатации КЛ10кВ ТП987-ТП988 о необходимости эксплуатации КЛ в соответствии с НТД. | - | 0.028334
2044 | 488 | Хлевенский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-08 05:08 | 2020-04-08 06:09 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных) | Попадание животного на трансформатор ТМ-60 ТП-130 | Нарушение электрической изоляции | Замыкание на землю из-за попадание животного на трансформатор ТМ-60 ТП-130 между высоковольтной шпилькой фазы «В» и корпусом. | Рассмотреть вопрос об установке устройства препятствующее проникновению животных к ТП-130 кВА При необходимости выполнить технические мероприятия по установке устройства препятствующее проникновению животных к ТП 130 кВА | - | 0.11997
2045 | 317 | Нейский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-08 00:39 | 2020-04-08 05:48 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных) | При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-06 ПС Дьяконово обнаружено подгрызенное бобрами дерево, упавшее на провода ВЛ-10 кВ Ф 10-06 ПС Дьяконово в пролете опор №(2-16)-(2-17). При перекрытии проводов упавшим деревом произошло междуфазное К.З. и перегорание 2 предохранителей 10 кВ. В результате перегорания 2 предохранителей 10 кВ междуфазное К.З. перешло в замыкание на землю через дерево. Повреждения проводов ВЛ нет. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Падение подгрызенного бобрами дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода. | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-06 ПС Дьяконово с целью выявления деревьев угрожающих падением на провода. Особое внимание обратить на места обитания бобров. По результатам внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-06 ПС Дьяконово при необходимости провести вырубку деревьев угрожающих падением на провода. | - | 0.0795
2046 | 479 | Усманский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-07 16:41 | 2020-04-07 18:36 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Падение ветки на провода спуска к КТП №439 дерева, растущего в охранной зоне ВЛ 10кВ Московка, сорванной сильным порывистым ветром, в результате в несвоевременной вырубки деревьев (веток), угрожающих падением на провода | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки, произошло однофазное замыкание при перекрытии между корпусом КТП №439 и проводом спуска 10 кВ фазы "В", сорванной сильным порывистым ветром. | Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10кВ Московка яч.№13 При выявлении деревьев, веток угрожающих падением на ВЛ 10кВ Московка яч.№13, произвести вырубку (обрезку крон). Мастеру Твартвая З.С. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. | - | 0.17825
2047 | 737 | Некрасовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-07 14:40 | 2020-04-07 16:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ № 07 ПС Некрасово в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №12-34 - №12-35 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №12-34 - №12-35 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 07 ПС Некрасово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 07 ПС Некрасово устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | 0.16
2048 | 484 | Семилукский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-07 10:23 | 2020-04-07 12:04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Причиной отключения ВЛ 10кВ №2 ПС 35 кВ Троицкая послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное схлестыванием проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №1-2 из-за обрыва вязки провода изолятора фазы «В» на опоре №1 при сильных порывах ветра до 17 м/с. | Нарушение механического соединения (Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | Обрыв вязки провода изолятора фазы «В» на опоре №1 по ВЛ 10кВ №2 ПС 35 кВ Троицкая произошёл вследствие перетирания вязки об шейку изолятора в процессе длительного срока эксплуатации и под воздействием сильных порывов ветра до 17 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №2 ПС 35 кВ Троицкая по всей длине с применением бинокля. Особое внимание обратить на состояние креплений изоляторов. По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №2 ПС 35 кВ Троицкая разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.38716
2049 | 311 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-07 10:02 | 2020-04-07 10:57 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте, на участке ТП-23 - ТП-317 2 с.ш. (кабель 1970 года). | Нарушение электрической изоляции | Межфазное замыкание жил КЛ-6 кВ на участке ТП-23 - ТП-317 2 с.ш. на целом месте. | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-6 кВ ТП-23 - ТП-317 2 с.ш. Выполнить осмотр концевых разделок в КЛ-6 кВ ТП-23 - ТП-317 2 с.ш. По результатам обхода КЛ-6 кВ ТП-23 - ТП-317 2 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-23 - ТП-317 2 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии). | - | 0.47668
2050 | 540 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-06 20:25 | 2020-04-06 20:57 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ КЛ 6 кВ Город 26 ПС 110 кВ Белгород произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ РП 12-Город 26 ПС 110 кВ Белгород в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ РП 12-Город 26 ПС 110 кВ Белгород произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 12-Город 26 ПС 110 кВ Белгород. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.25598
2051 | 536 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-06 20:15 | 2020-04-06 20:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ КЛ 6 кВ Город 24 ПС 110 кВ Белгород произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ РП 40-Город 24 ПС 110 кВ Белгород в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ РП 40-Город 24 ПС 110 кВ Белгород произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 40-Город 24 ПС 110 кВ Белгород. По результатам проведения осмотра разрабо-тать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.1225
2052 | 539 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-06 18:07 | 2020-04-06 18:26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение на РП 32 действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ ТП 143 ПС 110 кВ Белгород произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ РП 32-ТП 143 ПС 110 кВ Белгород в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ РП 32-ТП 143 ПС 110 кВ Белгород произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 32-ТП 143 ПС 110 кВ Белгород. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.019002
2053 | 479 | Бобровский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-06 17:59 | 2020-04-06 19:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ-10кВ №2 ПС 35кВ Мечетка послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 258-259 веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ порывами ветра (до 16 м/с). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 258-259 произошло из-за падения ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ-10кВ №2 ПС 35кВ Мечетка порывами ветра (до 16 м/с). | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №2 ПС 35кВ Мечетка Бобровского РЭС по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам осмотра ВЛ-10кВ №2 ПС 35кВ Мечетка Бобровского РЭС разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. | - | 0.1665
2054 | 482 | Борисоглебский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-06 16:15 | 2020-04-06 16:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ №10 ПС 35 кВ Третьяки произошло в результате перекрытия проводов фаз «B» и «C» в пролете опор № 2-3 отпайка на КТП 10/0,4 кВ №10-7 веткой дерева сорванной порывом ветра до 16 м/с, с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз «B» и «C» веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ 10 кВ №10 ПС 35 кВ Третьяки в пролете опор № 2-3 отпайка на КТП 10/0,4 кВ №10-7 произошло вследствие воздействия порывов ветра до 16 м/с. | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №10 ПС 35 кВ Третьяки разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №10 ПС 35 кВ Третьяки по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. | - | 0.0875
2055 | 476 | Добровский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-06 15:48 | 2020-04-06 16:59 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Причиной нарушения электроснабжения ВЛ 10кВ №07 ПС Трубетчино (Хомяки) явилось однофазное замыкание между проводом фазы."В" и траверсой опоры №14 за ЛР-10кВ №39 через ветку дерева принесенной порывом ветра из охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Однофазное замыкание на землю на опоре №14 между проводом фазы "В" и траверсы, на ВЛ 10кВ №07 ПС Трубетчино (Хомяки) произошло по причине механического воздействия при падении ветки дерева. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 07 ПС Трубетчино (Хомяки),на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода или опоры. При выявлении деревьев, угрожающих падением на провода, ВЛ 10кВ № 07 ПС Трубетчино (Хомяки), произвести вырубку (обрезку крон). Мастеру Прохорову П.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. Произвести обследование опоры № 14 ВЛ 10 кВ №07 ПС Трубетчино (Хомяки), подвергшейся однофазному замыканию на землю. Произвести обследование ЛР 39 ВЛ 10 кВ №07 ПС Трубетчино (Хомяки) и заземляющего устройства разъединителя. | - | 0.11123
2056 | 480 | Калачеевский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-06 15:20 | 2020-04-06 15:40 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Аварийное отключение ВЛ-10-1 ПС 35 кВ Н.Меловатка произошло по причине повреждения на КТП №123 ВЛ-10-1 ПС 35 кВ Н.Меловатка находящейся на балансе ООО "Куйбышевская КХ". |  |  | Направить письмо потребителю ООО "Куйбышевская КХ" о приведении потребительской КТП №123 ВЛ-10-1 ПС 35 кВ Н.Меловатка в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ. | - | 0.29597
2057 | 538 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-06 15:20 | 2020-04-06 16:27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ КЛ 6 кВ Город 2 ПС 110 кВ Белгород произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ РП 25-Город 2 ПС 110 кВ Белгород в соединительной муфте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ РП 25-Город 2 ПС 110 кВ Белгород произошло при пробое изоляции в соединительной муфте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 25-Город 2 ПС 110 кВ Белгород. По результатам проведения осмотра разрабо-тать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.34618
2058 | 541 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-06 15:20 | 2020-04-06 15:26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение на РП 32 действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ ТП 516 ПС 110 кВ Белгород произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ РП 32-ТП 516 ПС 110 кВ Белгород в соединительной муфте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ РП 32-ТП 516 ПС 110 кВ Белгород произошло при пробое изоляции в соединительной муфте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 32-ТП 516 ПС 110 кВ Белгород. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.0106
2059 | 537 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-06 14:31 | 2020-04-06 15:32 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ КЛ 6 кВ Город 12 ПС 110 кВ Белгород произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ РП 32-Город 12 каб.Б ПС 110 кВ Белгород в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ РП 32-Город 12 каб.Б ПС 110 кВ Белгород произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 32-Город 12 каб.Б ПС 110 кВ Белгород. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.20334
2060 | 517 | Пичаевский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-06 14:23 | 2020-04-06 16:00 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | В результате неисправности, возникшей на электроустановке потребителя произошло повреждение электрооборудования, что вызвало работа предупредительной сигнализации ПС 35кВ П-Угловская "Земля" в сети 10кВ ф."С". |  |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. | - | 0.16167
2061 | 305 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-06 14:20 | 2020-04-06 14:40 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | В ходе проведения земляных работ ООО "ДМС" в охранной зоне КЛ при нарушении правил проведения земляных работ, был поврежден в/в кабель 6 кВ на участке ТП-317 1 с.ш. - ТП-368. Согласование работ в охранной зоне данной кабельной линии с Костромаэнерго ООО "ДМС" не выполнялось. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | В ходе проведения земляных работ, произошло повреждение в/в кабеля 6 кВ на участке ТП-317 1 с.ш. - ТП-368 | Направить письмо о возмещении ущерба ООО "ДМС" Направить письмо о правилах проведения земляных работ (регламент) в г. Костроме ООО "ДМС" Разместить информацию в СМИ о необходимости соблюдения охранных зон объектов электросетевого хозяйства. | - | 0.11366
2062 | 476 | Россошанский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-06 13:20 | 2020-04-06 14:47 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Новая Калитва послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 42-43 веткой от дерева, растущего в охранной зоне ВЛ, занесенной на провода ВЛ порывами ветра (до 16 м/с). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 42-43 произошло из-за падения ветки от дерева, растущего в охранной зоне ВЛ, занесенной на провода ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Новая Калитва порывами ветра (до 16 м/с). | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Новая Калитва а по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Новая Калитва разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. | - | 0.1015
2063 | 477 | Россошанский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-06 13:15 | 2020-04-06 14:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ 10кВ №5 ПС 110кВ Новая Калитва послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 17-18 веткой от дерева, растущего в охранной зоне ВЛ, занесенной на провода ВЛ порывами ветра (до 16 м/с). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 17-18 произошло из-за падения ветки от дерева, растущего в охранной зоне ВЛ, занесенной на провода ВЛ 10кВ №5 ПС 110кВ Новая Калитва порывами ветра (до 16 м/с). | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №5 ПС 110кВ Новая Калитва а по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №5 ПС 110кВ Новая Калитва разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. | - | 0.070835
2064 | 478 | Новоусманский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-06 12:47 | 2020-04-06 13:43 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отключение В ВЛ 10кВ №1 ПС 35кВ Р-Хава действием защит произошло из-за повреждений на потребительском оборудовании ТП 1-23 ВЛ 10кВ №1 ПС 35кВ Р-Хава, находящемся на балансе и обслуживании СНТ Мебельщик. |  |  | Направить письмо потребителю СНТ Мебельщик о приведении потребительского оборудования ТП-1-23 ВЛ 10кВ №1 ПС 35кВ Р-Хава в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. | - | 0.25386
2065 | 308 | Пыщугский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-06 12:15 | 2020-04-06 13:15 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Отключение ЭУ по заявке МЧС) | По запросу МЧС, для организации безопасного тушения пожара на ПС 110/35/10 кВ Пыщуг отключен от КУ ВВ 10 кВ ф.10-01. |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 10 кВ ф 10-01 ПС 110/35/10 кВ Пыщуг в месте возникновения пожара на предмет наличия повреждений. По итогам осмотра ВЛ 10 кВ ф 10-01 ПС 110/35/10 кВ Пыщуг устранить выявленные замечания. | - | 0.045
2066 | 466 | Панинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-06 12:06 | 2020-04-06 13:53 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Аварийное отключение ВЛ-10-4 ПС 35 кВ Кр.Лиман произошло по причине схлестывания и обрыва проводов фаз «А», «В», «С» в пролёте опор №88-1.1 при падении сухого дерева из вне охранной зоны на провода ВЛ при порывах ветра до 20 м/сек. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Обрыв и схлёст проводов фаз "А", "В", "С" в пролете опор №88-1.1 произошел вследствие механического воздействия на провода упавшего сухого дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-10-4 ПС 35 кВ Кр.Лиман при порывах ветра. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-4 ПС 35 кВ Кр.Лиман на предмет выявления деревьев и веток деревьев угрожающих падением на провода ВЛ По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-4 ПС 35 кВ Кр.Лиман выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО. | - | 0.28265
2067 | 475 | Ольховатский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-06 11:33 | 2020-04-06 13:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Причиной вывода в ремонт ВЛ-10-12 ЦРП 10кВ Гвоздовка послужило однофазное замыкание на землю, вызванное падением на траверсу провода фазы "A" на опоре № 53 в результате срыва изолятора фазы "A" при порывах ветра до 16 м/с. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Причиной срыва изолятора фазы "A" на опоре № 53 по ВЛ-10-12 ЦРП 10кВ Гвоздовка послужил вышедший из строя колпачок ( типа КП, применяемый для крепления вышеуказанного штыревого изолятора) из-за потери его механических свойств в процессе длительной эксплуатации, а также под воздействием порывов ветра до 16 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-12 ЦРП 10кВ Гвоздовка по всей протяженности с применением бинокля. Особое внимание уделить состоянию колпачков и изоляторов. По результатам внеочередного ВЛ-10-12 ЦРП 10кВ Гвоздовка разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования. | - | 0.048534
2068 | 306 | Нерехтский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-06 10:39 | 2020-04-06 11:33 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Причиной появления "земли" на фазе "С" ВЛ 10 кВ ф. 10-02 ПС Нерехта-1 стало перекрытие изоляции фазы С через металлическую проволоку, наброшенную птицей, на траверсу опоры №40. (Данный участок ВЛ находится в нежилой зоне). | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие между проводом и траверсой через металлическую проволоку, наброшенную птицей, на траверсу опоры №40. | Провести обследование опоры №40 ВЛ 10 кВ ф. 10-02 ПС Нерехта-1 на предмет возможных повреждений после прохождения тока замыкания на землю. Выполнить внеплановый обход ВЛ 10кВ ф. 10-02 ПС Нерехта-1 с применением бинокля с целью выявления дефектов на ВЛ. По результатам обследования опоры и обхода ВЛ 10кВ ф. 10-02 ПС Нерехта-1 устранить выявленные замечания (при их наличии). | - | 0.063
2069 | 307 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-06 09:42 | 2020-04-06 10:40 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | В ходе проведения земляных работ ООО "Профи Импэкс" в охранной зоне КЛ при нарушении правил проведения земляных работ, был поврежден в/в кабель 6 кВ на участке ТП-276 - ТП-301. Согласование работ в охранной зоне данной кабельной линии с Костромаэнерго ООО "Профи Ипэкс" не выполнялось. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | В ходе проведения земляных работ, произошло повреждение в/в кабеля 6 кВ на участке ТП-276 - ТП-301. | Направить письмо о возмещении ущерба ООО "Профи Импэкс" Направить письмо о правилах проведения земляных работ (регламент) в г. Костроме ООО "Профи Импэкс" Разместить информацию в СМИ о необходимости соблюдения охранных зон объектов электросетевого хозяйства. | - | 0.84803
2070 | 300 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-06 09:12 | 2020-04-06 09:45 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | В ходе проведения земляных работ ООО "ДМС" в охранной зоне КЛ при нарушении правил проведения земляных работ, был поврежден в/в кабель 6 кВ на участке РП-26 маг.2613 - ТП-317 2 с.ш. Согласование работ в охранной зоне данной кабельной линии с Костромаэнерго ООО "ДМС" не выполнялось. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | В ходе проведения земляных работ, произошло повреждение в/в кабеля 6 кВ на участке РП-26 маг.2613 - ТП-317 2 с.ш. | Направить письмо о возмещении ущерба ООО "ДМС" Направить письмо о правилах проведения земляных работ (регламент) в г. Костроме ООО "ДМС" Разместить информацию в СМИ о необходимости соблюдения охранных зон объектов электросетевого хозяйства. | - | 0.055
2071 | 471 | Терновский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-06 07:58 | 2020-04-06 09:57 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | При выполнении аварийного осмотра КТП 10/0,4 кВ №9-1 ПС 110 кВ Терновка установлено, что в результате естественного старения низковольтных обмоток трансформатора произошел пробой изоляции и межвитковое короткое замыкание. Трансформатор в эксплуатации с 1987 года. | Нарушение электрической изоляции | Пробой изоляции и межвитковое короткое замыкание низковольтных обмоток трансформатора на КТП 10/0,4 кВ №9-1 ПС 110 кВ Терновка, вследствие нарушения изоляционных свойств обмоток низкого напряжения трансформатора в процессе длительной эксплуатации. | Произвести внеочередной осмотр и электрические измерения силовых трансформаторов с длительным сроком эксплуатации более 25 лет по ВЛ 10 кВ № 9 от ПС 110 кВ Терновка с целью выявления снижения сопротивления изоляции обмоток трансформаторов. По результатам внеочередного осмотра и измерения силовых трансформаторов на КТП по ВЛ 10 кВ № 9 от ПС 110 кВ Терновка наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов Провести внеплановый инструктаж персоналу Терновского РЭС, выполняющему техническое обслуживание ТП, на тему «Диагностика, техническое обслуживание ТП 10/0,4кВ». | - | 0.019833
2072 | 460 | Россошанский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-05 23:28 | 2020-04-05 23:48 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ 10кВ №1 ПС 35кВ Александровка послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "С" в пролете опор № 265-266 веткой от дерева, растущего в охранной зоне ВЛ, занесенной на провода ВЛ порывами ветра (до 16 м/с). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "С" в пролете опор № 265-266 произошло из-за падения ветки от дерева, растущего в охранной зоне ВЛ, занесенной на провода ВЛ 10кВ №1 ПС 35кВ Александровка порывами ветра (до 16 м/с). | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1 ПС 35кВ Александровка а по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №1 ПС 35кВ Александровка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. | - | 0.10799
2073 | 474 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-05 21:16 | 2020-04-05 23:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ-6кВ Производство ПС 110/6 Тепличная произошло по причине межфазного К.З. проводов в пролете опор 21 - 7-1 из-за падения сухого дерева, росшего вне охранной зоны ВЛ, при сильных порывах ветра до 17 м/с, с обрывом трёх проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Обрыв проводов фаз "А", "В", "С" в пролёте опор №21-7-1 ВЛ-6кВ Производство ПС 110/6 Тепличная, произошло по причине механического воздействия при падении дерева. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ Производство ПС 110/6 Тепличная по всей длине на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода или опоры. При выявлении деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ-6кВ Производство ПС 110/6 Тепличная, произвести вырубку (обрезку крон). Мастеру Мирохину И.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД | - | 0.231
2074 | 651 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-05 20:00 | 2020-04-05 22:41 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение В 35кВ Т1, В 6 кВ Т1 на ПС 35/6 кВ ХБК действием диф.отсечки вызвано трехфазным коротким замыканием, произошедшем из-за возникновения дугового перекрытия в следствие нарушения контактного соединения шины с ошиновкой ячейки , шины 6 кВ фазы "В" подключенной к проходному изолятору, установленному на крыше КРУН до ТР 6кВ Т1 (отгорание в ячейке В 6кВ Т1 в контактном соединении шины с ошиновкой ячейки) и перекрытие шин фаз "А", "В", "С" в ячейке В 6кВ Т1. Ответственный за эксплуатацию мастер Бондарюк Д.В. | Нарушение механического соединения (Нарушение механического соединения в результате износа) | повреждение шины 6кВ фаза "В" от проходного изолятора, расположенного на крыше КРУН до ТР 6кВ Т1(порвеждение в ячейке В 6кВ Т1 в контактном соединении шины с ошиновкой ячейки на ПС 35/6 кВ ХБК вызвано ослаблением упругости гроверной шайбы из-за усталости металла шайбы в процессе длительной эксплуатации (с 1967 г.) и проходом тока нагрузки через ослабленный контакт болтового соединения полюса разъединителя и ошиновки. Ответственный за эксплуатацию мастер Бондарюк Д.В. | Провести внеплановый инструктаж мастерам УСПС ВВ ПБ по требованиям НТД - в части контроля параметров оборудования и своевременности замены изношенного оборудования. Выполнить протяжку всех болтовых соединений в ячейке В 6кВ Т1 на ПС 35\6 кВ ХБК. | - | 0.026833
2075 | 395 | Почепский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-05 19:35 | 2020-04-05 19:43 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз в пролете опор №32-№33 ВЛ-10кВ ф.1011 ПС 110кВ Почепская. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз в пролете опор №32-№33 ВЛ-10кВ ф.1011 ПС 110кВ Почепская, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1011 ПС 110кВ Почепская. | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1011 ПС 110кВ Почепская в пролете опор №32-№33, угрожающих падением на провода. | - | 0.018662
2076 | 472 | Добровский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-05 19:20 | 2020-04-05 19:55 | Наброс посторонних предметов на ВЛ | Отключение ВЛ 10кВ Сельский совет РП 10кВ Борисовка произошло по причине межфазного К.З. при выполнении наброса на пору №29 неизвестным лицом. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Механическое воздействие сторонних лиц, при выполнении наброса проволоки, на опору №29 ВЛ 10 кВ Сельский совет РП 10кВ Борисовка, межфазное замыкание линейных проводов фаз "В", "С". | Подать служебную записку на размещение статьи в СМИ о требованиях «Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон». | - | 0.030331
2077 | 465 | Нижнедевицкий РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-05 18:01 | 2020-04-05 18:46 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Аварийное отключение ВЛ 10-1 ПС 35 кВ С.Липяги произошло по причине возникновения двухфазного КЗ из-за перекрытия воздушного промежутка проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №35-36 веткой занесенной на провода ВЛ сильными порывами ветра 16 м/с с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролете опор №35-36 ВЛ-10-1 ПС 35 кВ С.Липяги произошло в результате падения ветки дерева на провода при сильных порывах ветра 16 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-1 ПС 35 кВ С.Липяги по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-1 ПС 35 кВ С.Липяги наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. | - | 0.3873
2078 | 470 | В.Хавский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-05 17:55 | 2020-04-05 18:43 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ № 1 ПС 110 кВ П. Коммуна вызванное кратковременным схлестом между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 24-25 из-за ослабления крепления вязок проводов при увеличении стрелы провеса проводов при сильных порывах ветра до 20 м/с. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Кратковременный схлест между проводами фаз "В" и "С" ВЛ 10 кВ № 1 ПС 110 кВ П. Коммуна произошел из- за ослабления крепления вязок проводов в пролете опор № 24-25 при сильных порывах ветра до 20 м/с. | Произвести перетяжку в соответствии с таблицей стрел провеса на аварийном участке пролета опор №24-25 ВЛ-10кВ № 1 от ПС 110 кВ П. Коммуна. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 1 ПС 110 кВ П. Коммуна по всей протяжённости, на предмет выявления разрегулировки стрелы провеса. По результатам осмотра ВЛ-10кВ № 1 ПС 110 кВ П. Коммуна наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. | - | 0.056
2079 | 459 | Хохольский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-05 17:54 | 2020-04-05 18:13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 6 кВ №1 ПС 35 кВ Хохол-1 произошло в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №20-21 веткой дерева сорванной порывом ветра до 16 м/с с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №20-21 ВЛ 6 кВ №1 ПС 35 кВ Хохол-1, произошло из-за падения ветки дерева на провода, растущего вне охранной зоне ВЛ, при порывах ветра до 16 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 6 кВ №1 ПС 35 кВ Хохол-1 по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 6 кВ №1 ПС 35 кВ Хохол-1 разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке крон деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. | - | 0.022169
2080 | 455 | Нижнедевицкий РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-05 17:34 | 2020-04-05 19:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ 10-1 ПС 35кВ Турово-1 и ВЛ-10-4 ПС 35 кВ Турово-2 произошло в результате схлеста проводов фаз «В» и «С» в пролёте опор № 88-89 ВЛ-10-4 ПС 35 кВ Турово-2 в следствии обрыва провода фазы "С" из-за падения кровли складского помещения при порывах ветка 16 м/с и перекрытия воздушного промежутка между фазами "А" и "В" от опоры №70 ВЛ-10-1 ПС 35 кВ Турово-1 в сторону КР-1-4 оборванным проводом ВЛ-10-4 ПС 35 кВ Турово-2 | Внешнее механическое воздействие (Прочие механические воздействия) | Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор 88-89 ВЛ-10-4 ПС 35 кВ Турово-2 и перекрытие воздушного промежутка между фазами "А" и "В" от опоры №70 ВЛ-10-1 ПС 35 кВ Турово-1 в сторону КР-1-4 произошли в результате обрыва провода фазы "С" в пролете опор 88-89 ВЛ-10-4 ПС 35 кВ Турово-2 из-за падения на провода ВЛ-10-4 ПС 35 кВ Турово-2 кровли складского помещения сорванной порывами ветра 16 м/с. | Результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-1 ПС 35 кВ Турово-1 и ВЛ-10-4 ПС 35 кВ Турово-2, а также обследования стоек опор №88, 89 ВЛ-10-4 ПС 35кВ Турово-2 подвергшихся натяжению при падении кровли складского помещения на провода ВЛ, с откапыванием их до 0,6 м и верхового осмотра опор №88, 89 с оценкой состояния арматуры и изоляции наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Произвести обследование стоек опор №88, 89 ВЛ-10-4 ПС 35кВ Турово-2 подвергшихся натяжению при падении кровли складского помещения на провода ВЛ, с откапыванием их до 0,6 м и верховой осмотр опор №88, 89 с оценкой состояния арматуры и изоляции. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-1 ПС 35 кВ Турово-1 и ВЛ-10-4 ПС 35 кВ Турово-2 по всей длине, на предмет выявления дефектов угрожающих отключением ВЛ | - | 0.76559
2081 | 391 | Дмитровский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-05 17:25 | 2020-04-05 18:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате падения дерева из вне охранной зоны на провода КВЛ-10 кВ №7 ПС 110/35/10 кВ Дмитровская в пролете опор №3-50 - №3-51 из-за воздействия ветровой нагрузки, произошло нарушение электрической изоляции с обрывом фаз "А", "В" и "С" и возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ, в период работы АПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении дерева из вне охранной зоны на провода КВЛ-10 кВ №7 ПС 110/35/10 кВ Дмитровская в пролете опор №3-50 - №3-51 из-за воздействия ветровой нагрузки, произошло нарушение электрической изоляции с обрывом фаз "А", "В" и "С" и возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10 кВ №7 от ПС 110/35/10 кВ Дмитровская и включить их в планы работ Дмитровского РЭС. Провести внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ №7 от ПС 110/35/10 кВ Дмитровская по всей длине. | - | 0.47743
2082 | 466 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-05 16:02 | 2020-04-05 18:52 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Причиной отключения ВЛ 10кВ № 02 ПС Двуречки явилось повреждение в ТП-420П находящейся в эксплуатационной ответственности СТ «Тракторостроитель-3» |  |  | Направить в адрес собственника КТП-420П СТ «Тракторостроитель-3» письмо о необходимости приведения принадлежащего им эл. оборудования в надлежащее техническое состояние в соответствии с НТД. | - | 0.12183
2083 | 700 | Осташковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-05 15:20 | 2020-04-05 17:54 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10кВ №07 ПС 35/10кВ Светлица (Сорога-1) произошло по причине межфазного "КЗ" из-за обрыва 2-х проводов в пролете опор №19 - №20 деревом, упавшим на провода из вне охранной зоны данной ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра в период прохождения атмосферного фронта по территории Осташковского района Тверской области. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №19 - №20 ВЛ-10кВ №07 ПС 35/10кВ Светлица (Сорога-1) из вне охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Осташковского района Тверской области, произошел обрыв 2-х проводов в пролете опор №19 -№20, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №07 ПС 35/10кВ Светлица (Сорога-1) действием МТЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №07 ПС 35/10кВ Светлица (Сорога-1) Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №07 ПС 35/10кВ Светлица (Сорога-1) дефекты. | - | 0.002566
2084 | 703 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-05 13:40 | 2020-04-05 14:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №6 ПС 110/35/10кВ "Нила" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №52-№53 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов в пролете опор №52-№53 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ 10кВ №6 ПС 110/35/10кВ "Нила". По результатам осмотра ВЛ 10кВ №6 ПС 110/35/10кВ "Нила" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | 0.044
2085 | 406 | Верховский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-05 13:26 | 2020-04-05 13:29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате падения ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) при ветровой нагрузке на провода фаз "В" , "С" в пролете опор 68-69 ВЛ-10кВ №21 ПС 110/10кВ Русский Брод произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устранено действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода фаз "В" и "С" в пролете оп.№68-69 ВЛ-10кВ №21 ПС 110/10кВ "Русский Брод" , произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№21 от ПС 110/10 кВ Русский Брод по всей длине. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №21 от ПС 110/10 кВ Русский Брод и включить их в план работ Верховского РЭС. | - | 0.01265
2086 | 469 | Хлевенский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-05 12:30 | 2020-04-05 15:24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Изменение свойств материала (изолятора) в результате длительного срока эксплуатации с 1980г. Капитальный ремонт –2002г | Нарушение электрической изоляции | Короткое замыкание на землю фазы «С» через траверсу на опоре №35, из-за разрушения(пробой) изолятора ШС-10, в результате длительного срока эксплуатации. | На ВЛ-10 кВ яч. №15 Верхняя Колыбелка ПС 35/10 Дмитряшевка произвести верховой осмотр опор № 25-40 По результатам верхового осмотра устранить выявленные дефекты Произвести обследование опоры № 35 ВЛ-10 кВ яч. №15 Верхняя Колыбелка ПС 35/10 Дмитряшевка, подвергшейся однофазному замыканию на землю. | - | 0.5916
2087 | 281 | Островский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-05 11:59 | 2020-04-05 14:27 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | В результате наброса птицей на опоре №30 ВЛ-10кВ ф10-04 ПС Адищево (проходит по лесному массиву) на провод и траверсу проволоки, произошло однофазное замыкание на "землю" через тело опоры. Проволока была снята штангой КШЗ . Повреждений ВЛ-10кВ нет. Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие провода и траверсы проволокой наброшенной птицей и как следствие замыкание на "землю" через тело опоры в сети ВЛ-10кВ ф.10-04 от ПС Адищево. | Провести внеплановый обход ВЛ-10кВ ф.10-04 ПС Адищево, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на наличие посторонних предметов, набросов на ВЛ. По итогам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф.10-04 ПС Адищево устранить выявленные замечания (при их наличии) | - | 0.2072
2088 | 400 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-05 04:22 | 2020-04-05 05:59 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате падения ветки с дерева из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ №19 ПС 110/35/10 кВ Новосергиевка на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №47- 48 из-за воздействия повторяющихся порывов ветра, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит(МТЗ). АПВ не успешно, по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "А" и "В" (под воздействием ветровой нагрузки) в пролете опор №47- 48 ВЛ-10кВ № 19 ПС 110/35/10 кВ Новосергиевка, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №19 ПС 110/35/10кВ Новосергиевка по всей длине. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №19 ПС 110/35/10кВ Новосергиевка разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. | - | 0.13419
2089 | 452 | Рамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-04 18:32 | 2020-04-04 18:57 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отключение В ВЛ-10кВ №11 ПС 35кВ Рамонь-1 действием защит произошло из-за повреждений на потребительском оборудовании КТП 228 ВЛ-10кВ №11 ПС 35кВ Рамонь-1, находящемся на балансе потребителя СНТ «Заря-2». |  |  | Направить письмо потребителю СНТ «Заря-2» о приведении потребительского оборудования КТП 228 ВЛ 10кВ №11 ПС 35кВ Рамонь-1 в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. | - | 0.37295
2090 | 453 | Центральный РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-04 17:30 | 2020-04-04 17:56 | Проезд крупногабаритной техники | Повреждение объекта электросетевого хозяйства вследствие несанкционированного производства строительных работ в охранной зоне ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Междуфазное короткое замыкание по причине механического воздействия персонала сторонней организации вследствие производства несанкционированных строительных работ в охранной зоне ВЛ. | Направить письмо организации ООО "Суджанское ДРСУ" о недопустимости производства работ в охранных зонах ВЛ 10кВ без согласования с ф. ПАО "МРСК-Центра"-"Курскэнерго". Осмотреть трассу ВЛ 10кВ 414.15 на участках возможного проезда техники, на предмет производства не согласованных с ф. ПАО "МРСК-Центра"-"Курскэнерго" строительных работ. | - | 0.012132
2091 | 301 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-04 17:27 | 2020-04-04 18:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте, на участке ТП-433 2 с.ш. - ТП-831 2 с.ш. (кабель 1978 года). | Нарушение электрической изоляции | Межфазное замыкание жил КЛ-6кВ на участке ТП-433 2 с.ш. - ТП-831 2 с.ш. на целом месте. | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-6 кВ ТП-433 2 с.ш. - ТП-831 2 с.ш. Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-433 2 с.ш. - ТП-831 2 с.ш. По результатам обхода КЛ-6 кВ ТП-433 2 с.ш. - ТП-831 2 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-433 2 с.ш. - ТП-831 2 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии). | - | 0.58668
2092 | 284 | Парфеньевский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-04 17:22 | 2020-04-04 18:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф10-05 ПС 35/10 кВ Парфеньево обнаружено дерево, лежащее на проводе в пролете опор №8-95-8-96. Падение дерева произошло по причине действий сильных порывов южного ветра скоростью до 20 м/с. При падении дерево легло на провод, что привело к возникновению замыкания на землю . Провод не поврежден. Ширина просеки на данном участке соответствует НТД. Оборудование РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена к документам. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Падение дерева из-за пределов охранной зоны на провода в пролете опор №8-95-8-96 ВЛ-10 кВ Ф10-05 ПС 35/10 кВ Парфеньево по причине действий сильных порывов южного ветра скоростью до 20 м/с. | выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф10-05 ПС 35/10 кВ Парфеньево с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ Выполнить вырубку выявленных при проведения внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф10-05 ПС 35/10 кВ Парфеньево угрожающих деревьев | - | 0.43679
2093 | 691 | Даниловский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-04 15:11 | 2020-04-04 15:16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10 кВ №7 Бабаево ПС 110/10 кВ Туфаново в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №26-№27 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №26-№27 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ 10 кВ №7 Бабаево ПС 110/10 кВ Туфаново , при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №7 Бабаево ПС 110/10 кВ Туфаново с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10 кВ №7 Бабаево ПС 110/10 кВ Туфаново , по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | 0.000166
2094 | 286 | Нейский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-04 14:35 | 2020-04-04 15:10 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Причиной отключения ВЛ-10 кВ Ф 10-27 ПС Нея стало К.З. возникшее в результате повреждения произошедшего на ведомственной отпайке ВЛ-10 кВ. По сообщению собственника ведомственной отпайки ВЛ произошло выпадение крюка из деревянной опоры с перекрытием проводов. Повреждения собственником устранены. |  |  | Направить собственнику ведомственной отпайки от ВЛ-10 кВ Ф 10-27 ПС Нея предписание о необходимости поддержания оборудования в технически исправном состоянии и выполнения необходимых ремонтно-профилактических работ. | - | 0.087495
2095 | 618 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-04 14:22 | 2020-04-04 14:59 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных) | Отключение В 10 кВ Т1 действием ТО с погашением 1 секции шин 10кВ на ПС 110/35/10кВ Шолмино произошло по причине междуфазного короткого замыкания в результате перекрытия шин 10 кВ фаз "А","В","С" попадания на них животного (мыши) на неподвижные контакты ЗН в яч. В 10кВ КЛ №07. | Нарушение электрической изоляции | В результате попадания животного (мыши) на неподвижные контакты ЗН в яч. В 10 КЛ №07 ПС 110/35/10кВ Шолмино возникла электрическая дуга, воздействие которой привело к перекрытию шин 10 кВ фаз "А","В","С" и отключению В 10 кВ Т1 действием ТО с погашением 1 секции шин 10 кВ на ПС 110/35/10кВ Шолмино. | Выполнить внеочередной осмотр ячеек 10 кВ на ПС 110/35/10кВ Шолмино с целью выявления мест проникновения мелких животных (мышь) в ЗРУ-10 кВ. По результатам внеочередного осмотра ячеек 10 кВ устранить выявленные замечания ЗРУ-10 кВ. | - | 0.74004
2096 | 463 | Чаплыгинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-04 14:17 | 2020-04-04 14:32 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | перекрытие птицей проводов ВЛ | Нарушение электрической изоляции | короткое замыкание на опоре №44 в результате перекрытия птицы проводов ВЛ | При необходимости выполнить технические мероприятия по установке устройств для отпугивания птиц (птицезащитных устройств) Рассмотреть вопрос об установке на ВЛ 10кВ №4 Песцово ПС 35/10 Троекурово устройства для отпугивания птиц. | - | 0.00825
2097 | 445 | Фатежский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-04 13:10 | 2020-04-04 13:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Отключение ВЛ-10кВ №3.3.7.1 от ПС "Глебово" произошло в результате Межфазного короткого замыкания, вызванного перекрытием проводов веткой от дерева растущего в охранной зоне ВЛ-10кВ, в пр.37-38 | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие проводов веткой от дерева растущего в охранной зоне ВЛ-10кВ, в пр. 37-38 ВЛ-10кВ №3.7.1 от ПС "Глебово". | Произвести инженерный осмотр ВЛ-10кВ №3.7.1 ПС Глебово по всей длине с составлением листка осмотра. По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ №3.7.1 ПС Глебово , назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний. Произвести обучение персонала ОП, ОРП, РП по выявлению дефектов на ВЛ-10/0,4кВ и оформления результатов осмотра. | - | 0.0005
2098 | 699 | Осташковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-04 10:09 | 2020-04-04 10:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10кВ №28 ПС 110/35/10 кВ Осташков (Ботовский) произошло по причине межфазного "КЗ" из-за обрыва 3-х проводов в пролете опор №33 - №34 деревом, упавшим на провода из вне охранной зоны данной ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра в период прохождения атмосферного фронта по территории Осташковского района Тверской области. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №33 - №34 ВЛ-10кВ №28 ПС 110/35/10 кВ Осташков (Ботовский) из вне охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Осташковского района Тверской области, произошел обрыв 3-х проводов в пролете опор №33 -№34, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №28 ПС 110/35/10 кВ Осташков (Ботовский) действием МТЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №28 ПС 110/35/10 кВ Осташков (Ботовский). Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №28 ПС 110/35/10 кВ Осташков (Ботовский) дефекты. | - | 0.50154
2099 | 688 | Осташковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-04 10:05 | 2020-04-04 13:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10 кВ Слаутино (Мосты) произошло по причине межфазного "КЗ" в пролете опор №193 - №194 деревом, упавшим на провода из вне охранной зоны данной ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра в период прохождения атмосферного фронта по территории Пеновского района Тверской области. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №193 - №194 ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10 кВ Слаутино (Мосты) из вне охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Пеновского района Тверской области, произошло перекрытие проводов в пролете опор №193-194, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10 кВ Слаутино (Мосты) действием МТЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10 кВ Слаутино (Мосты). Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №01 ПС Слаутино (Мосты) дефекты. | - | 1.0888
2100 | 698 | Осташковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-04 08:20 | 2020-04-04 10:03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10кВ №06 ПС 110/35/10кВ Осташков (Зехново) произошло по причине межфазного "КЗ" проводов в пролете опор №198 - №199, в результате падения дерева на провода из вне охранной зоны данной ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра в период прохождения атмосферного фронта по территории Осташковского района Тверской области. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №198 - №198 ВЛ-10кВ №06 ПС 110/35/10кВ Осташков (Зехново) из вне охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Осташковского района Тверской области, произошло "КЗ" проводов в пролете опор №198 -№199, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №06 ПС 110/35/10кВ Осташков (Зехново) действием МТЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №06 ПС 110/35/10кВ Осташков (Зехново). Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №06 ПС 110/35/10кВ Осташков (Зехново). | - | 0.72616
2101 | 789 | Угличский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-04 08:15 | 2020-04-04 10:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Отключение ВЛ 10кВ №154 ПС 35/10кВ "Заозерье" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №131-№132 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. Без повреждения проводов. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №131-№132 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. Без повреждения проводов. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Произвести вырубку ДКР в пролете пор №131-№132 ВЛ 10кВ №154 ПС 35/10кВ "Заозерье". Провести внеплановый инструктаж старшему мастеру Цедику В.В. о необходимости эксплуатации ВЛ в соответствии НТД. | - | 0.0035
2102 | 635 | Торопецкий РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-04 08:11 | 2020-04-04 13:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | 1. Отключение ВЛ-10кВ №05 ПС 35/10кВ Озерец произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №156-№157 в результате падения ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра. В дальнейшем произошло падение ветки на землю. 2. Отключение ВЛ-10кВ №07 ПС 35/10кВ Озерец произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №63-№64 в результате падения ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра. В дальнейшем произошло падение ветки на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | 1. В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №156-157 ВЛ-10кВ № 05 ПС 35/10кВ Озерец из-за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в пролете опор №156-157, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 05 ПС 35/10кВ Озерец действием МТЗ. 2. В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №63-№64 ВЛ-10кВ № 07 ПС 35/10кВ Озерец из-за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в пролете опор №63-№64 , что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 07 ПС 35/10кВ Озерец действием МТЗ. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №05 ПС 35/10кВ Озерец, ВЛ-10кВ №07 ПС 35/10кВ Озерец. Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №05 ПС 35/10кВ Озерец, ВЛ-10кВ №07 ПС 35/10кВ Озерец. | - | 0.57843
2103 | 614 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-04 08:06 | 2020-04-04 14:02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 35кВ Красный Май-Яконово с отпайкой на ПС 35/10кВ Жилотково вызвано межфазным к.з. при падении на провода фаз "А", "В" дерева, сваленного сильным порывом ветра, из вне охранной зоны в пролете опор № 146-147 , с последующим падением дерева на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении дерева, сваленного сильным порывом ветра из вне охранной зоны, на провода фаз "А", "В" в пролете опор № 146-147 ВЛ 35кВ Красный Май-Яконово с отпайкой на ПС 35/10кВ Жилотково произошло перекрытие проводов фаз "А", "В" на ветки дерева в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 35кВ Красный Май-Яконово с отпайкой на ПС 35/10кВ Жилотково действием токовой отсечки. | выполнить внеплановый осмотр ВЛ 35кВ Красный Май-Яконово с отпайкой на ПС 35/10кВ Жилотково для выявления возможных дефектов. при выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ 35кВ Красный Май-Яконово с отпайкой на ПС 35/10кВ Жилотково-устранить эти дефекты. | - | 1.1867
2104 | 687 | Осташковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-04 07:55 | 2020-04-04 10:03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10кВ №17 ПС 110/10 кВ Пено (Пеновский) произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №533-534 деревом, упавшими на провода из вне охранной зоны данной ВЛ под воздействием сильных порывов ветра . | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ ,на провода в пролете опор №533-534 ВЛ-10кВ №17 ПС 110/10 кВ Пено (Пеновский) под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Пеновского района Тверской области, произошло перекрытие проводов в пролете опор №533-534, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №17 ПС 110/10 кВ Пено (Пеновский) действием МТЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №17 ПС 110/10 кВ Пено (Пеновский). Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №17 ПС 110/10 кВ Пено (Пеновский) дефекты. | - | 1.3845
2105 | 455 | Конышевский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-04 07:50 | 2020-04-04 09:30 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Излом опоры №50 ВЛ-10 кВ №70515 ПС Конышевка с последующим возникновением межфазного короткого замыкания в результате наезда на опору ВЛ сельскохозяйственной техники (трактора). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Наезд на опору №50 ВЛ-10 кВ №70515 ПС Конышевка сельскохозяйственной техники (трактора) с последующим ее изломом и падением. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №70515 ПС Конышевка с проверкой состояния опор №48,49,51,52 подвергшихся динамическому воздействию при наезде сельскохозяйственной техники. По результатам проведения внепланового осмотра разработать график устранения выявленных замечаний. | - | 0.37501
2106 | 278 | Островский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-04 07:20 | 2020-04-04 10:36 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При порывах ветра (до 18 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ-10кВ ф.10-05 от ПС Островское, которая при падении перемкнула провода соседних фаз в пролете оп.№37-№38 что привело к КЗ и отключению МВ-10кВ от МТЗ с неуспешным АПВ. В дальнейшем при порывах ветра под собственным весом ветка дерева упала на землю, что позволило выполнить успешное РПВ. Повреждений ВЛ-10кВ нет. Ширина просеки на данном участке соответствует НТД. Оборудование РЗА работало правильно. Метеосправка приложена к акту. При порывах ветра (до 18 м/с) произошло падение и зацепление за провода ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ-10кВ ф.10-06 от ПС Островское, которая при падении перемкнула провода соседних фаз в пролете оп.№20-№21 что привело к КЗ и отключению МВ-10кВ от МТЗ с неуспешным АПВ и РПВ. Во время проведения аварийного обхода от действия порывов ветра под собственным весом ветка дерева упала на землю, что позволило по окончании обхода выполнить успешное ручное включение. Повреждений ВЛ-10кВ нет. Ширина просеки на данном участке соответствует НТД. Оборудование РЗА работало правильно. Метеосправка приложена к акту. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате усиления ветра произошел излом и падение ветки дерева на провода ВЛ-10кВ ф.10-05 от ПС Островское, которая при падении перемкнула провода соседних фаз, что привело к КЗ в сети ВЛ-10кВ ф.10-05 от ПС Островское и отключению МВ-10кВ от МТЗ. В результате усиления ветра произошел излом и падение ветки дерева на провода ВЛ-10кВ ф.10-06 от ПС Островское, которая при падении перемкнула провода соседних фаз, что привело к КЗ в сети ВЛ-10кВ ф.10-05 от ПС Островское и отключению МВ-10кВ от МТЗ. | Провести внеплановый обход ВЛ-10кВ ф.10-05 и ф.10-06 ПС Островское, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ после прохождения атмосферного циклона: деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. По итогам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф.10-05 и ф.10-06 ПС Островское устранить выявленные замечания (при их наличии) | - | 0.83783
2107 | 685 | Осташковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-03 20:15 | 2020-04-03 23:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10кВ №17 ПС 110/10 кВ Пено (Пеновский) произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №188-189 деревом, упавшими на провода из вне охранной зоны данной ВЛ под воздействием сильных порывов ветра . | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ ,на провода в пролете опор №188-189 ВЛ-10кВ №17 ПС 110/10 кВ Пено (Пеновский) под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Пеновского района Тверской области, произошло перекрытие проводов в пролете опор №188-189, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №17 ПС 110/10 кВ Пено (Пеновский) действием МТЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №17 ПС 110/10 кВ Пено (Пеновский). Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №17 ПС 110/10 кВ Пено (Пеновский) дефекты. | - | 0.049332
2108 | 697 | Осташковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-03 20:10 | 2020-04-03 22:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10кВ №06 ПС 110/35/10кВ Осташков (Зехново) произошло по причине межфазного "КЗ" проводов в пролете опор №221 - №222, в результате падения дерева на провода из вне охранной зоны данной ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра в период прохождения атмосферного фронта по территории Осташковского района Тверской области. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №221 - №222 ВЛ-10кВ №06 ПС 110/35/10кВ Осташков (Зехново) из вне охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Осташковского района Тверской области, произошло "КЗ" проводов в пролете опор №198 -№199, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №06 ПС 110/35/10кВ Осташков (Зехново) действием МТЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №06 ПС 110/35/10кВ Осташков (Зехново) . Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №06 ПС 110/35/10кВ Осташков (Зехново) . | - | 0.32009
2109 | 632 | Торопецкий РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-03 19:56 | 2020-04-03 22:28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | 1. Отключение ВЛ-10кВ №07 ПС 35/10кВ Плоскошь произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №99-№100 в результате падения дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра. В дальнейшем произошло падение ветки на землю. 2. Отключение ВЛ-10кВ №04 ПС 35/10кВ Бор произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №44-№45 в результате падения дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра. В дальнейшем произошло падение ветки на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | 1. В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №99-100 ВЛ-10кВ № 07 ПС 35/10кВ Плоскошь из-за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в пролете опор №99-100, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 07 ПС 35/10кВ Плоскошь действием МТЗ. 2. В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №44-45 ВЛ-10кВ № 04 ПС 35/10кВ Бор из-за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в пролете опор №44-45, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 04 ПС 35/10кВ Плоскошь действием МТЗ. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 07 ПС 35/10кВ Плоскошь, ВЛ-10кВ № 04 ПС 35/10кВ Бор. Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 07 ПС 35/10кВ Плоскошь, ВЛ-10кВ № 04 ПС 35/10кВ Бор. | - | 0.16767
2110 | 669 | Калязинский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-03 19:43 | 2020-04-03 20:21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение КВЛ-10 кВ №12 ПС110/ 35/10кВ « Луч » вызвано междуфазным к.з. при падении на провода в пролете опор №23 - №24 дерева, из вне охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении дерева, из вне охраной зоны на провода КВЛ-10 кВ №12 ПС110/ 35/10кВ « Луч » в пролете опор №23 - №24, под воздействием сильного порывистого ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения КВЛ-10 кВ №12 ПС110/ 35/10кВ « Луч » действием МТЗ | Выполнить внеплановый осмотр КВЛ-10 кВ №12 ПС110/ 35/10кВ « Луч » для выявления возможных дефектов. При выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра КВЛ-10 кВ №12 ПС110/ 35/10кВ « Луч » - устранить эти дефекты. | - | 0.12666
2111 | 666 | Удомельский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-03 19:28 | 2020-04-03 21:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 6кВ №18 от ПС 110/35/6 Выползово вызвано междуфазным к.з. при падении на провода в пролете опор №328 - №329 веток от дерева, сломанные сильным ветром из вне охранной зоны ВЛ, с последующим падением веток на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении веток от дерева, сломанные сильным ветром из вне охраной зоны на провода ВЛ 6кВ №18 от ПС 110/35/6 Выползово в пролете опор №328 - №329, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 6кВ №18 от ПС 110/35/6 Выползово действием МТЗ | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-6кВ №18 от ПС 110/35/6 Выползово для выявления возможных дефектов При выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ-6кВ №18 от ПС 110/35/6 Выползово - устранить эти дефекты. | - | 0.11417
2112 | 684 | Осташковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-03 18:32 | 2020-04-03 20:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10кВ №01 ПС 35/10 кВ Слаутино (Мосты)произошло по причине межфазного "КЗ" из-за падения ветки на провода ВЛ 10 кВ в пролете опор №186-№187, упавшей с дерева растущего вне охранной зоны данной ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия ветки на провода ВЛ-10кВ №01 ПС 35/10 кВ Слаутино (Мосты) в пролете опор №186-№187, упавшей с дерева растущего вне охранной зоне ВЛ, под воздействием порывистого ветра произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ-10кВ №01 ПС 35/10 кВ Слаутино (Мосты) отключилась действием МТЗ | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №01 ПС 35/10 кВ Слаутино (Мосты). Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №01 ПС 35/10 кВ Слаутино (Мосты) дефекты. | - | 0.205
2113 | 468 | Краснинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-03 18:20 | 2020-04-03 20:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Падение ветки от дерева из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | междуфазное перекрытие проводов фф. "А","С" веткой от дерева принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ | На ВЛ 10кВ № 05 ПС Россия (Лимовое) произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку | - | 0.325
2114 | 469 | В.Хавский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-03 17:56 | 2020-04-03 18:04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ № 8 ПС 110 кВ В. Хава произошло в результате перекрытия проводов фаз "B" и "C" в пролете опор № 6-7 веткой дерева занесённой сильными порывами ветра до 20 м/с из-за пределов охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "В" и "С" веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ 10 кВ № 8 ПС 110 кВ В. Хава в пролете опор № 6-7 произошло вследствие воздействия порывов ветра до 20 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ В. Хава по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ В. Хава разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ | - | 0.002666
2115 | 569 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-03 17:39 | 2020-04-03 19:29 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Причиной отключения ВЛ-1001 ПС Жуковская явилось повреждение на ведомственном участке ВЛ за ЛР-260. |  |  | Направить претензионное письмо владельцу ведомственного участка ВЛ-1001 ПС Жуковская за ЛР-260. | - | 0.61049
2116 | 631 | Торопецкий РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-03 17:39 | 2020-04-03 19:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10кВ №15 ПС 35/10кВ Бологово произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №247-248 деревом, упавшем на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Андреапольского района Тверской области, без обрыва проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №247-248 ВЛ-10кВ №15 ПС 35/10кВ Бологово, из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №15 ПС 35/10кВ Бологово действием МТЗ. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 15 ПС 35/10 кВ Бологово. Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 15 ПС 35/10 кВ Бологово . | - | 0.48938
2117 | 709 | Рамешковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-03 17:32 | 2020-04-03 19:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Отключение ВЛ 10 кВ №03 ПС 35/10кВ Диево произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №86 - №87 ветвями кустарника ДКР, растущего под проводами. Ответственный за эксплуатацию данной электроустановки, мастер бригады по эксплуатации распределительных сетей Рамешковского РЭС Сигналов Андрей Александрович. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия ветвей ДКР на провода пролете опор №86 - №87 ВЛ 10 кВ №03 ПС 35/10кВ Диево в охранной зоне под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №03 ПС 35/10кВ Диево действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию данной электроустановки, мастер бригады по эксплуатации распределительных сетей Рамешковского РЭС Сигналов Андрей Александрович. | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №86 - №87 произрастающей в охранной зоне ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Диево. Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ. | - | 0.083198
2118 | 626 | Лесной РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-03 17:30 | 2020-04-03 18:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Однофазное замыкание на землю на ВЛ-10кВ № 05 ПС 35/10 кВ Лесное произошло по причине касания провода фазы "В" крюка на опоре №72 из-за срыва вязки провода фазы "В" на опоре №72 под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Лесного района Тверской области. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | В результате механического воздействия сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Лесного района Тверской области на провода ВЛ-10кВ № 05 ПС 35/10 кВ Лесное произошел срыв вязки провода фазы "В" на опоре №72 и падение провода на крюк фазы "В" опоры №72. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 05 ПС 35/10 кВ Лесное с целью выявления наличия дефектов после прохождения атмосферного фронта по территории Лесного района Тверской области. Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ № 05 ПС 35/10 кВ Лесное дефекты. | - | 0.0375
2119 | 457 | Хомутовский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-03 17:28 | 2020-04-03 19:12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №475 ПС Старшее произошло в результате междуфазного к.з. из-за перекрытия проводов в пролете оп.№57-58 упавшем деревом, расположенным в не охранной зоне ВЛ под воздействием ветра, с последующим обрывом провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Обрыв провода в пролете оп.№57-58 ВЛ 10кВ №475 ПС Старшее произошел в результате падения дерева из не охранной зоны ВЛ под воздействием ветра. | Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ №475 ПС Старшее с составлением листа осмотра. По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ №475 ПС Старшее назначить сроки устранения выявленных замечаний. | - | 0.025999
2120 | 276 | Островский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-03 17:20 | 2020-04-03 21:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При порывах ветра (до 18 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ-10кВ ф.10-08 от ПС Александрово, которая при падении перемкнула провода соседних фаз и осталась висеть на проводах, что привело к межфазному КЗ и отключению ВВ-10кВ от действия МТЗ с последующим не успешным АПВ и РПВ. Повреждений ВЛ-10кВ нет. Ширина просеки на данном участке соответствует НТД. Оборудование РЗА работало правильно. Метеосправка приложена к акту. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате усиления ветра произошел излом и падение ветки дерева на провода ВЛ-10кВ ф.10-08 от ПС Александрово, которая при падении перемкнула провода соседних фаз и осталась висеть на проводах, что привело к межфазному КЗ и отключению МВ-10кВ от действия МТО с последующим не успешным АПВ и РПВ. | Провести внеплановый обход ВЛ-10кВ ф.10-08 ПС Александрово, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ после прохождения атмосферного циклона: деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. По итогам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф.10-08 ПС Александрово устранить выявленные замечания (при их наличии). | - | 0.36208
2121 | 706 | Кимрский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-03 17:20 | 2020-04-03 17:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10 кВ №06 РП Устиново вызвано междуфазным к.з. при падении на провода в пролете опор №13 - №14 ветки от дерева, сломанные сильным ветром из вне охранной зоны ВЛ, с последующим падением ветки на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки от дерева, сломанной сильным ветром из вне охраной зоны на провода ВЛ-10 кВ №06 РП Устиново в пролете опор №13 - №14, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №06 РП Устиново действием МТЗ | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №06 РП Устиново для выявления возможных дефектов. При выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ №06 РП Устиново - устранить эти дефекты. | - | 0.01375
2122 | 660 | Удомельский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-03 16:55 | 2020-04-03 17:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10 кВ №4 Лыкошино от ПС 110/10кВ Алёшинка вызвано междуфазным к.з. при падении на провода в пролете опор №1 - №2 веток от дерева, сломанные сильным ветром из вне охранной зоны ВЛ, с последующим падением веток на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении веток от дерева, сломанные сильным ветром вне охраной зоны на провода ВЛ 10кВ №4 Лыкошино от ПС 110/10кВ Алёшинка в пролете опор №1 - №2, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №4 Лыкошино от ПС 110/10кВ Алёшинка действием МТЗ | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №4 Лыкошино от ПС 110/10 Алёшинка для выявлении возможных дефектов При выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ-10кВ №4 Лыкошино от ПС 110/10 Алёшинка - устранить эти дефекты | - | 0.3495
2123 | 630 | Торопецкий РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-03 16:50 | 2020-04-03 19:21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | 1. Отключение ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10кВ Плоскошь произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №44-№45 в результате падения ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра. 2. Отключение ВЛ-10кВ №05 ПС 35/10кВ Озерец произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №6-5-№6-6 отп. ТП Носово в результате падения ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | 1. В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №44-45 ВЛ-10кВ № 03 ПС 35/10кВ Плоскошь из-за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в пролете опор №44-45, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 03 ПС 35/10кВ Плоскошь действием МТЗ. 2. В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №6-5-№6-6 отп. ТП Носово ВЛ-10кВ № 05 ПС 35/10кВ Озерец из-за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в пролете опор №6-5-№6-6 отп. ТП Носово, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 05 ПС 35/10кВ Озерец действием МТЗ. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10кВ Плоскошь, ВЛ-10кВ № 05 ПС 35/10кВ Озерец. Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10кВ Плоскошь, ВЛ-10кВ № 05 ПС 35/10кВ Озерец. | - | 0.78215
2124 | 735 | Любимский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-03 16:45 | 2020-04-03 19:18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ 10 кВ №6 "Филиппово ПС 35/10 кВ "Дыбино" в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов всех фаз в пролете опор №16-№17 ветками дерева, произрастающего в охранной зоне ВЛ 10 кВ №6 "Филиппово" ПС 35/10 кВ "Дыбино" и упавшего на провода. На проводах и ветках дерева видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Схлест проводов всех фаз в пролете опор №16-№17 ветками дерева, произрастающего в охранной зоне ВЛ 10 кВ №6 "Филиппово" ПС 35/10 кВ "Дыбино" и упавшего не провода. На проводах и ветках дерева видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить выпиливание деревьев на ВЛ 10кВ № 6 "Филиппово" ПС 35/10 кВ "Дыбино" в пролетах опор №16-№17. Провести внеплановый инструктаж мастеру Голубеву Е.А. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. | - | 0.0765
2125 | 561 | Хиславичский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-03 16:44 | 2020-04-03 18:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Срыв штыревого изолятора ШС-10Г фазы "С" со штыря траверсы на промежуточной ж/б опоре №У-9 ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Черепово произошел в результате разрушения полимерного колпачка марки КП-22 из-за изменением свойств полимера колпачка в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации более 49 лет, с 1970 года) с падением под действием порывистого ветра провода с изолятором на заземлённую металлоконструкцию траверсы и возникновением однофазного замыкания на "Землю". | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате нарушения структуры материала полимерного колпачка марки КП-22 в процессе длительной эксплуатации произошел срыв штыревого изолятора ШС-10Г с проводом фазы "С" со штыря траверсы на промежуточной ж/б опоре №У-9 ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Черепово и падением провода с изолятором на заземленную металлоконструкцию траверсы с возникновением однофазного замыкания на "Землю". | Произвести обследование ж/б стойки промежуточной опоры №У-9 ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Черепово на пригодность к эксплуатации после воздействия на неё тока однофазного замыкания на "Землю" с составлением акта. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Черепово, обратив особое внимание на состояние штыревой изоляции и наличие наклоненных и дефектных изоляторов. По результатам внеочередного осмотра и результатам обследования ж/б стойки промежуточной опоры №У-9 ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Черепово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения. | - | 0.00555
2126 | 568 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-03 16:26 | 2020-04-03 18:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Причиной отключения ВЛ-1001 ПС Верховье явилось падения ветки дерева под действием порывистого ветра с границы охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №7-8 - №7-9 в результате несвоевременной вырубки деревьев угрожающих падением веток на провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной отключения ВЛ-1001 ПС Верховье послужило межфазное КЗ вследствие схлеста проводов, возникшего в результате механического воздействия (при падении) ветки на провода ВЛ в пролете опор №7-8 - №7-9 с дерева находящегося на границе охранной зоны ВЛ. | Провести внеочередной осмотр участков ВЛ-1001 ПС Верховье, проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих деревьев. Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №7-8 - №7-9 ВЛ-1001 ПС Верховье. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1001 ПС Верховье разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. | - | 0.0437
2127 | 560 | Шумячский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-03 16:20 | 2020-04-03 18:08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Причиной приведшей к падению сломанной под действием порывистого ветра сухой ветки дерева с границы охранной зоны ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Надейковичи на провода в пролете опор №24 - №25 послужило несвоевременное выявление и вырубка дерева, угрожающего падением сухих веток на провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | ВВ-10кВ ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Надейковичи отключился в результате механического воздействия с нарушением изоляции между проводами при падении ветки дерева на провода в пролете опор №24 - №25 с возникновением междуфазного КЗ. | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Петровичи разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Надейковичи, проходящих по лесной местности, с целью выявления деревьев угрожающих падением веток, в том числе сухих веток, на провода. Выполнить вырубку деревьев, угрожающих падением на провода веток, в том числе сухих веток, в пролете опор №24 - №25 ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Надейковичи. | - | 0.0018
2128 | 701 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-03 16:20 | 2020-04-03 17:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №9 ПС 35/10кВ "Шушково" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №135-№136 веткой дерева, принесённой порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №135-№136 веткой дерева, принесённой порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ 10кВ №9 ПС 35/10кВ "Шушково". По результатам осмотра ВЛ 10кВ №9 ПС 35/10кВ "Шушково" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | 0.06667
2129 | 620 | Бежецкий РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-03 16:20 | 2020-04-03 21:03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | 1. Отключение ВЛ-10кВ № 854 ПС 35/10 кВ Кой произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №50-51 веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Бежецкого района Тверской области, без обрыва проводов. 2. Отключение ВЛ-10кВ №09 ПС 35/10кВ Трестна произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №22-23 деревом, упавшем на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Бежецкого района Тверской области, без обрыва проводов. 3. Отключение ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10кВ Трестна произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №61-62 деревом, упавшем на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Бежецкого района Тверской области, без обрыва проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | 1. В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №50-51 ВЛ-10кВ № 854 ПС 35/10 кВ Кой, из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 854 ПС 35/10 кВ Кой действием МТЗ. 2. В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №22-23 ВЛ-10кВ №09 ПС 35/10кВ Трестна, из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №09 ПС 35/10кВ Трестна действием МТЗ. 3. В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №61-62 ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10кВ Трестна, из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10кВ Трестна действием МТЗ. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 854 ПС 35/10 кВ Кой, ВЛ-10кВ №09 ПС 35/10кВ Трестна, ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10кВ Трестна. Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 854 ПС 35/10 кВ Кой, ВЛ-10кВ №09 ПС 35/10кВ Трестна, ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10кВ Трестна. | - | 0.37083
2130 | 689 | Осташковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-03 16:05 | 2020-04-03 18:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10кВ №08 ПС Крапивня (Жданово) произошло по причине межфазного "КЗ" проводов в пролете опор №186/2 - №186/3, в результате падения дерева на провода из вне охранной зоны данной ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра в период прохождения атмосферного фронта по территории Осташковского района Тверской области. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №168/2 - №168/3 ВЛ-10кВ №08 ПС Крапивня (Жданово) из вне охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Осташковского района Тверской области, произошло "КЗ" проводов в пролете опор №168/2 -№162/3, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №08 ПС Крапивня (Жданово) действием МТЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №08 ПС Крапивня (Жданово) Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №08 ПС Крапивня (Жданово) дефекты. | - | 0.36251
2131 | 628 | Нелидовский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-03 15:44 | 2020-04-03 17:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10 кВ №31 ПС 35/10/6 кВ Половцово произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №5 – 6 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ, в дальнейшем произошло падение данной ветки на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия ветки на провода ВЛ-10 кВ №31 ПС 35/10/6 кВ Половцово в пролете опор №5-6, сорванной с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ, под воздействием порывистого ветра произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ-10 кВ №31 ПС 35/10/6 кВ Половцово отключилась действием МТЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №31 ПС 35/10/6 кВ Половцово. Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №31 ПС 35/10/6 кВ Половцово дефекты. | - | 2.5993
2132 | 566 | Демидовский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-03 15:10 | 2020-04-03 17:02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Причиной отключения ВЛ-1002 ПС Ельша явилось падения ветки дерева под действием порывистого ветра с границы охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №2 - №3 в результате несвоевременной вырубки деревьев угрожающих падением веток на провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной отключения ВЛ-1002 ПС Ельша послужило межфазное КЗ вследствие схлеста проводов, возникшего в результате механического воздействия (при падении) ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №2 - №3. | Провести внеочередной осмотр участков ВЛ-1002 ПС Ельша, проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих деревьев. Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №2 - №3 ВЛ-1002 ПС Ельша. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1002 ПС Ельша разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. | - | 0.013066
2133 | 558 | Монастырщинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-03 15:00 | 2020-04-03 16:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Причиной приведшей к падению сломанного под действием порывистого ветра сухого дерева с границы охранной зоны ВЛ-1006 ПС 110/35/10кВ Монастырщина на провода в пролёте опор №63 - №64 послужило несвоевременное выявление и вырубка сухого дерева, угрожающего падением на провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной отключения МВ-10кВ ВЛ-1006 ПС 110/35/10кВ Монастырщина послужило межфазное КЗ, возникшее в результате механического воздействия с нарушением изоляции между проводами при падении дерева на провода в пролёте опор №63 - №64. | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1006 ПС 110/35/10кВ Монастырщина разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1006 ПС 110/35/10кВ Монастырщина, проходящих по лесной местности с целью выявления деревьев, угрожающих падением провода, в том числе сухих деревьев. Произвести вырубку деревьев, в том числе сухих, угрожающих падением на провода в пролете опор №63 - №64 ВЛ-1006 ПС 110/35/10кВ Монастырщина. | - | 0.37999
2134 | 609 | Рамешковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-03 14:47 | 2020-04-03 19:52 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10кВ Киверичи произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №2-87 - №2-88 веткой, принесенной сильным порывистым ветром из за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ. Отключение ВЛ 10кВ №04 ПС 110/35/10кВ Рамешки произошло по причине междуфазного КЗ на спусках 10 кВ к КТП 10/0,4кВ Никольское ЗСП (запитанной от ВЛ 10кВ №04 ПС 110/35/10кВ Рамешки), из-за перекрытия веткой шлейфов 10кВ ф.«А», ф.«В» и ф. «С», принесенной сильным порывистым ветром с дерева растущего за пределами охранной зоны. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия ветки с дерева на провода пролете опор №2-87 - №2-88 ВЛ 10 кВ №05 ПС 35/10кВ Киверичи принесенной сильным порывистым ветром из за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №05 ПС 35/10кВ Киверичи действием МТЗ. В результате механического воздействия при падении ветки дерева на спуски 10кВ ф.«А», ф.«В» и ф. «С» к КТП 10/0,4кВ Никольское ЗСП запитанной от ВЛ 10кВ №04 ПС 110/35/10кВ Рамешки, принесенной сильным порывистым ветром с дерева растущего за пределами охранной зоны, произошло междуфазное КЗ что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №04 ПС 110/35/10кВ Рамешки, действием МТЗ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ фид № 05 ПС Киверичи 35/10 кВ, ВЛ 10кВ №04 ПС 110/35/10кВ Рамешки с целью выявления дефектов. Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ фид № 05 ПС Киверичи 35/10 кВ, ВЛ 10кВ №04 ПС 110/35/10кВ Рамешки дефекты. | - | 0.3072
2135 | 725 | Мышкинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-03 14:42 | 2020-04-03 14:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Отключение ВЛ 10кВ № 1 "Новая жизнь" РП 2 Богородское в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №6-№7 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №6-№7 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №6-№8 ВЛ 10 кВ № 1 "Новая жизнь" РП 2 Богородское Произвести внеплановый инструктаж бригаде о необходимости обслуживания ЭУ РЭС в соответствии с НТД. | - | 0.001333
2136 | 747 | Некоузский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-03 14:30 | 2020-04-03 16:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ № 04 ПС 110/35/10кВ Шестихино в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №116-№117 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ от порывов сильного ветра. Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №116-№117 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ от порывов сильного ветра. Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 04 ПС 110/35/10кВ Шестихино Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 04 ПС 110/35/10кВ Шестихино | - | 0.012
2137 | 275 | Костромской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-03 14:24 | 2020-04-03 14:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате порывов ветра до 18 м/с произошло падение ветки дерева из-за охранной зоны ВЛ-10 кВ ф. 10-05 ПС Минское на провода ВЛ в пролете опор №8-№9, вследствие чего произошло между фазное короткое замыкание, которое привело к отключению МВ-10 кВ ф. 10-05 ПС Минское от действия МТЗ. При воздействии ветра, ветка дерева упала на землю под провода. Повреждений ВЛ-10 кВ ф. 10-05 ПС Минское нет, ремонтные работы не требуются. Ширина просеки на данном участке соответствует НТД. Оборудования РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена к Акту. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате порывов ветра до 18 м/с произошло падение ветки дерева из-за охранной зоны ВЛ-10 кВ ф. 10-05 ПС Минское на провода ВЛ в пролете опор №8-№9, вследствие чего произошло между фазное короткое замыкание. | Выполнить внеплановый обход воздушной линии, на предмет выявления замечаний в охранной зоне ВЛ-10 кВ ф. 10-05 ПС Минское. По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-05 ПС Минское устранить выявленные замечания (при их наличии). | - | 0.097149
2138 | 670 | Удомельский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-03 14:20 | 2020-04-03 16:32 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10 кВ Выскодня-2 от ПС 110/35/10кВ Удомля вызвано междуфазным к.з. при падении на провода в пролете опор №15 - №16 ветки дерева, сломанная сильным ветром из вне охранной зоны ВЛ, с последующим падением ветки на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки дерева, сломанная сильным ветром из вне охраной зоны на провода ВЛ 10кВ Выскодня-2 от ПС 110/35/10кВ Удомля в пролете опор №15 - №16, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ Выскодня-2 от ПС 110/35/10кВ Удомля действием МТЗ | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Выскодня-2 от ПС 110/35/10 Удомля для выявления возможных дефектов При выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ-10кВ Выскодня-2 от ПС 110/35/10 Удомля -- устранить эти дефекты | - | 0.264
2139 | 677 | Кимрский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-03 14:10 | 2020-04-03 15:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение КВЛ-10кВ №24 ПС 110/35/10 кВ Радуга вызвано междуфазным к.з. при падении на провода в пролете опор №91 - №92 ветки от дерева, сломанной сильным порывистым ветром из вне охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки от дерева, сломанной сильным порывистым ветром из вне охраной зоны на провода КВЛ-10кВ №24 ПС 110/35/10 кВ Радуга в пролете опор №91 - №92, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения КВЛ-10кВ №24 ПС 110/35/10 кВ Радуга действием МТЗ | Выполнить внеплановый осмотр КВЛ-10кВ №24 ПС 110/35/10 кВ Радуга для выявления возможных дефектов. При выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра КВЛ-10кВ №24 ПС 110/35/10 кВ Радуга - устранить эти дефекты. | - | 1.9845
2140 | 707 | Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-03 14:07 | 2020-04-03 14:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение ВЛ 35кВ "Скомороховская" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №78-№79 веткой дерева, упавшей на провода (на проводах видны следы перекрытия) из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра (погодные условия - ветер 15-18м/с). Ветка дерева обнаружена на земле под проводами ВЛ в пролете опор №78-№79 со следами воздействия электрической дуги. Без повреждения оборудования. ПС 35/10кВ "Чопорово": работа МТЗ СВ 35кВ правильно; АПВ СВ 35кВ правильно, неуспешно; АВР 10кВ правильно, успешно. ПС 35/10кВ "Скоморохово": работа АВР 10кВ неправильно, отказ. Обесточение 2 секции шин 10кВ ПС 35/10кВ "Скоморохово" вследствие короткого замыкания на ВЛ 35кВ "Скомороховская", возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №78-№79 веткой дерева, упавшей на провода (на проводах видны следы перекрытия) из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра (погодные условия - ветер 15-18м/с) и отказа срабатывания АВР 10 кВ в сторону 2 секции шин 10кВ ПС 35/10кВ "Скоморохово". Отказ срабатывания АВР 10кВ ПС 35/10кВ "Скоморохово" произошел по причине заклинивания часового механизма реле времени РВ-248. Причина заклинивания – естественный износ деталей реле РВ-248 (в эксплуатации с 1970 года). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Нарушение механического соединения (Нарушение механического соединения в результате износа) | Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №78-№79 ВЛ 35кВ "Скомороховская" веткой дерева, упавшей на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра (погодные условия - ветер 15-18м/с). Ветка дерева обнаружена на земле со следами воздействия электрической дуги. На проводах ВЛ видны следы перекрытия. Без повреждения оборудования. ПС 35/10кВ "Чопорово": работа МТЗ СВ 35кВ правильно; АПВ СВ 35кВ правильно, неуспешно; АВР 10кВ правильно, успешно. ПС 35/10кВ "Скоморохово": работа АВР 10кВ неправильно, отказ. Отказ срабатывания АВР 10кВ ПС 35/10кВ "Скоморохово" по причине заклинивания часового механизма реле времени РВ-248. Причина заклинивания – естественный износ деталей реле РВ-248 (в эксплуатации с 1970 года). | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 35кВ "Скомороховская" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам внепланового осмотра ВЛ 35кВ "Скомороховская", устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Выполнить проверку работы схемы АВР 10кВ в сторону 1 секции шин 10кВ ПС 35/10кВ "Скоморохово". | - | 0.1363
2141 | 683 | Осташковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-03 13:55 | 2020-04-03 16:12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10 кВ Мошары (Борец) произошло по причине межфазного "КЗ" из-за падения ветки на провода ВЛ 10 кВ в пролете опор №267-268, сорванной с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10 кВ Мошары (Борец),под воздействием сильного порывистого ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия ветки на провода ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10 кВ Мошары (Борец) в пролете опор №267-№268, сорванной с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием порывистого ветра произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10 кВ Мошары (Борец) отключилась действием МТЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10 кВ Мошары (Борец). Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10 кВ Мошары (Борец) дефекты. | - | 0.015983
2142 | 270 | Чухломский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-03 13:53 | 2020-04-03 15:16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При обходе ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Судай обнаружено упавшее из-за пределов охранной зоны по причине сильного порыва ветра, дерево лежащее на проводах двух фаз в пролете опор №71-72, что привело к двухфазному замыканию. Ширина просеки соответствует НТД. Провода не повреждены. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Дерево лежащее на проводах двух фаз в пролете опор №71-72, что привело к двухфазному замыканию. | Провести обход ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Судай с целью выявления угрожающих падением деревьев. По результатам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Судай устранить выявленные замечания. | - | 0.077467
2143 | 565 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-03 13:45 | 2020-04-03 15:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной приведшей к падению дерева на провода ВЛ-611 ПС Смоленск-2 в пролете опор №№ 57-58 явилось воздействие сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной приведшей к отключению ВЛ-611 ПС Смоленск2 явилось междуфазное короткое замыкание при обрыве проводов в пролете опор №57 - №58 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Провести внеочередной осмотр участков Л-611 ПС Смоленск-2 проходящих по лесистой местности с целью выявления угрожающих деревьев. Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-611 ПС Смоленск в пролете опор №№ 57-59 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-611 ПС Смоленск разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. | - | 1.2229
2144 | 643 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-03 13:30 | 2020-04-03 19:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | 1) Отключение ВЛ-10 кВ фид.№04(12) ПС 35/10кВ Квакшино произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №39-40 деревом, упавшим на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области без обрыва проводов. 2) Отключение ВЛ-10 кВ №14 ПС 35/10 кВ Тургиново произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №105-№106 деревом, упавшим на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области без обрыва проводов. 3) Отключение ВЛ-10 кВ фид.№12 ПС 35/10кВ №16 произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №49-№50 деревом, упавшим на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области без обрыва проводов. В последствие произошло падение дерева на землю, что послужило успешному РПВ. 4) ОтключениеВЛ-10 кВ фид.№08(10) ПС 35/10кВ №16 произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №22-23 веткой дерева, упавшей на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области без обрыва проводов. 5) ОтключениеВЛ-10 кВ фид.№04(8) ПС 35/10кВ №16 произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №119-120 веткой дерева, упавшей на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области без обрыва проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | 1) В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №39-40 ВЛ-10кВ № 04(12) ПС 35/10кВ Квакшино из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 04(12) ПС 35/10кВ Квакшино действием МТЗ. 2)В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ-10кВ № 14 ПС 35/10кВ Тургиново в пролете опор №105-№106 из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 14 ПС 35/10кВ Тургиново действием МТЗ. 3) В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ-10кВ № 12 ПС 35/10кВ №16 в пролете опор №49-50 из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 12 ПС 35/10кВ №16 действием МТЗ. 4) В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №22-23 ВЛ-10кВ № 08(10) ПС 35/10кВ №16 из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 08(10) ПС 35/10кВ №16 действием МТЗ. 5) В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №119-120 ВЛ-10кВ № 04(8) ПС 35/10кВ №16 из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 04(8) ПС 35/10кВ №16 действием МТЗ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 04(12) ПС 35/10кВ Квакшино, ВЛ-10кВ № 14 ПС 35/10кВ Тургиново, ВЛ-10кВ № 12 ПС35/10 кВ №16, ВЛ-10кВ № 08(10) ПС 35/10кВ №16, ВЛ-10кВ № 04(8) ПС 35/10кВ №16 с целью выявления наличия дефектов. Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 04(12) ПС 35/10кВ Квакшино, ВЛ-10кВ № 14 ПС 35/10кВ Тургиново, ВЛ-10кВ № 12 ПС35/10 кВ №16, ВЛ-10кВ № 08(10) ПС 35/10кВ №16, ВЛ-10кВ № 04(8) ПС 35/10кВ №16 | - | 0.15093
2145 | 611 | Конаковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-03 13:01 | 2020-04-03 13:29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 6кВ № 13 ПС 35/6 Красный луч произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов веткой, упавшей на провода в пролете опор №9-10 с дерева , растущего за пределами охранной зоны ВЛ, в результате сильного порывистого ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия ветки на провода ВЛ-6кВ № 13 ПС 35/6 Красный луч в пролёте опор № 9-10 в результате падения с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ , под воздействием сильного порывистого ветра произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ-6кВ № 13 ПС 35/6 Красный луч отключилась действием МТЗ. | Произвести внеплановый осмотр трассы ВЛ-6кВ №13 ПС 35/6кВ Красный луч. По результатам осмотра ВЛ-6кВ №13 ПС 35/6кВ Красный луч устранить выявленные дефекты. | - | 0.000466
2146 | 397 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-03 12:58 | 2020-04-03 17:48 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате падения высокого дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за неблагоприятных атмосферных воздействий (порывов ветра) произошел обрыв фаз "В" и "С" ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10кВ Высокое в пролете опор № 13-22 -№ 13-23 , что привело к их схлесту с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит (МТЗ). АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении дерева из вне охранной зоны на провода ВЛ (под воздействием ветровой нагрузки) в пролете опор №13-22- №13-23 ВЛ-10кВ №07 ПС 35/10 кВ Высокое, произошел обрыв фаз "В" и "С" с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №07 ПС 35/10кВ Высокое по всей длине. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №07 ПС 35/10кВ Высокое разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. | - | 0.73949
2147 | 390 | Дятьковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-03 12:33 | 2020-04-03 12:36 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Воздействие порывистого ветра, до 17 м/с, привело к падению дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-6кВ ф.609 ПС Старь в пролёте опор №47-48. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-6кВ ф.609 ПС Старь, в пролёте опор №47-48, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-6кВ ф.609 ПС Старь. | Произвести вырубку деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-6кВ ф.609 ПС Старь в пролете опор №47-48, угрожающих падением на провода. | - | 0.0003
2148 | 679 | Ржевский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-03 12:30 | 2020-04-03 18:18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | 1) Отключение КВЛ-10 кВ №03(5) ПС 110/35/10 кВ Заднее Поле произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №21/7-21/8 веткой дерева, упавшей на провода из вне охранной зоны КВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области, без обрыва проводов, с последующим падением ветки дерева на землю. 2) Отключение ВЛ-10 кВ №06(3) ПС 35/10 кВ Луковниково произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №165-166 деревом, упавшим на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области, без обрыва проводов. 3) Отключение ВЛ-10 кВ №13 ПС 35/10 кВ Родня произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №30-31 веткой дерева, упавшей на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области, без обрыва проводов. 4) Повторное отключение ВЛ-10 кВ №06(3) ПС 35/10 кВ Луковниково произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №151-152 деревом, упавшим на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области, без обрыва проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | 1) В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №21/7-21/8 из вне охранной зоны КВЛ-10 кВ №03(5) ПС 110/35/10 кВ Заднее Поле под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения КВЛ-10 кВ №03(5) ПС 110/35/10 кВ Заднее Поле действием МТЗ. 2) В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №165-166 из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ №06(3) ПС 35/10 кВ Луковниково под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №06(3) ПС 35/10 кВ Луковниково действием МТЗ. 3) В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №30-31 из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ №13 ПС 35/10 кВ Родня под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №13 ПС 35/10 кВ Родня действием МТЗ. 4) В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №151-152 из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ №06(3) ПС 35/10 кВ Луковниково под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №06(3) ПС 35/10 кВ Луковниково действием МТЗ. | Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ №03(5) ПС 110 кВ Заднее Поле, ВЛ-10 кВ №06(3) ПС 35 кВ Луковниково, ВЛ-10 кВ ПС 35 кВ Родня с целью выявления наличия дефектов. Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра КВЛ-10 кВ №03(5) ПС 110 кВ Заднее Поле, ВЛ-10 кВ №06(3) ПС 35 кВ Луковниково, ВЛ-10 кВ ПС 35 кВ Родня. | - | 0.4999
2149 | 678 | Ржевский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-03 12:01 | 2020-04-03 21:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | 1) Отключение ВЛ-10 кВ №22(13) ПС 35/10 кВ П.Городище произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №122-123 деревом, упавшим на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области, без обрыва проводов, с последующим падением дерева на землю. 2)Отключение ВЛ-10 кВ №25(16) ПС 35/10 кВ П.Городище произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №66-67 деревом, упавшим на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области, без обрыва проводов, с последующим падением дерева на землю. 3) Повторное отключение ВЛ-10 кВ №22(13) ПС 35/10 кВ П.Городище произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №57-58 деревом, упавшим на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области, без обрыва проводов, с последующим падением дерева на землю. 4) Отключение ВЛ-10 кВ №15(4) ПС 35/10 кВ Салино произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №66-67 деревом, упавшим на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области, без обрыва проводов, с последующим падением дерева на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | 1) В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №122-123 из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ №22(13) ПС 35/10 кВ П. Городище под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №22(13) ПС 35/10 кВ П. Городище действием МТЗ. 2) В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №66-67 из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ №25(16) ПС 35/10 кВ П. Городище под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №25(16) ПС 35/10 кВ П. Городище действием МТЗ. 3) В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №57-58 из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ №22(13) ПС 35/10 кВ П. Городище под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №22(13) ПС 35/10 кВ П. Городище действием МТЗ. 4) В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №66-67 из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ №15(4) ПС 35/10 кВ Салино под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №15(4) ПС 35/10 кВ Салино действием МТЗ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №22(13) ПС 35/10 кВ П. Городище, ВЛ-10 кВ №25(16) ПС 35 кВ П.Городище, ВЛ-10 кВ №15(4) ПС 35/10 кВ Салино с целью выявления наличия дефектов. Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №22(13) ПС 35/10 кВ П. Городище, ВЛ-10 кВ №25(16) ПС 35 кВ П.Городище, ВЛ-10 кВ №15(4) ПС 35/10 кВ Салино. | - | 1.175
2150 | 622 | Весьегонский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-03 11:57 | 2020-04-03 17:16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | 1. Первое отключение ВЛ-10кВ №01 ПС 110/35/10кВ Иваново произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №102-103 в результате падения ветки дерева выпавшей из-за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра. Второе отключение ВЛ-10кВ №01 ПС 110/35/10кВ Иваново произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №104-105 в результате падения дерева, выпавшего из-за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра. 2. Отключение ВЛ-10кВ №254 ПС 35/10кВ Григорово произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №82-83 в результате падения ветки дерева, упавшей из-за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра. В дальнейшем произошло падение ветки на землю. 3. Отключение ВЛ-10кВ №45 ПС 110/35/10кВ Красный Холм произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №43-44 в результате падения дерева, выпавшего из-за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | 1. В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №102-103 ВЛ-10кВ №01 ПС 110/35/10кВ Иваново из-за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данных пролетах опор, что послужило причиной первого отключения ВЛ-10кВ №01 ПС 110/35/10кВ Иваново действием МТЗ. В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №104-105 ВЛ-10кВ №01 ПС 110/35/10кВ Иваново из-за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данных пролетах опор, что послужило причиной второго отключения ВЛ-10кВ №01 ПС 110/35/10кВ Иваново действием МТЗ. 2. В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №82-83 ВЛ-10кВ №254 ПС 35/10кВ Григорово из-за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данных пролетах опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №254 ПС 35/10кВ Григорово действием МТЗ. 3. В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №43-44 ВЛ-10кВ №45 ПС 110/35/10кВ Красный Холм из-за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данных пролетах опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №45 ПС 110/35/10кВ Красный Холм действием МТЗ. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №01 ПС 110/35/10кВ Иваново, ВЛ-10кВ №254 ПС 35/10кВ Григорово , ВЛ-10кВ №45 ПС 110/35/10кВ Красный Холм. Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №01 ПС 110/35/10кВ Иваново, ВЛ-10кВ №254 ПС 35/10кВ Григорово , ВЛ-10кВ №45 ПС 110/35/10кВ Красный Холм. | - | 0.32125
2151 | 653 | Удомельский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-03 11:50 | 2020-04-03 14:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10 кВ №5 Гузятино от ПС 110/10кВ Поплавинец вызвано междуфазным к.з. при падении на провода в пролете опор №108 - №109 дерева, сломанное ветром из вне охранной зоны ВЛ, с последующим падением дерева на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении дерева, сломанное ветром из вне охраной зоны на провода ВЛ 10кВ №5 Гузятино от ПС 110/10кВ Поплавинец в пролете опор №108 - №109, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №5 Гузятино от ПС 110/10кВ Поплавинец действием МТЗ | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №5 Гузятино от ПС 110/10 Поплавинец для выявления возможный дефектов При выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ-10кВ №5 Гузятино от ПС 110/10 Поплавинец - устранить эти дефекты | - | 1.0375
2152 | 619 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-03 11:37 | 2020-04-03 11:47 | Дефекты изготовления | Отключение ВЛ-110 кВ Редкино-Безбородово-I цепь с отпайкой на ПС 110/10кВ Редкино тяговая (МДЭ) произошло по причине возникновения однофазного КЗ фазы "А"в результате наклона опоры №33 под углом 20 градусов к земле из за повреждения узла свайного фундамента в следствии поломки шпильки (некачественное изготовление) под воздействием ветровых нагрузок на опору. Отключение ВЛ-110 кВ Редкино-Безбородово-II цепь с отпайкой на ПС 110/10кВ Редкино тяговая (МДЭ) произошло по причине возникновения однофазного КЗ фазы "А"в результате поверхностного перекрытия воздушной изоляции в момент включения (РПВ ВЛ-110 кВ Редкино-Безбородово-I цепь с отпайкой на ПС 110/10кВ Редкино тяговая (МДЭ)). Опора №33 (совместная подвеска) после падения лежала на земле, в результате чего были нарушены изоляционные расстояния между цепями в момент раскачивания провода. | Разрушение фундамента, строит. конструкций | В результате наклона опоры №33 ВЛ-110 кВ Редкино-Безбородово-I цепь с отпайкой на ПС 110/10кВ Редкино тяговая (МДЭ) к земле под углом 20 градусов из за повреждения узла крепления одной ноги свайного фундамента (брак изготовления шпильки крепления) произошло отключение ВЛ-110 кВ Редкино-Безбородово-I цепь с отпайкой на ПС 110/10кВ Редкино тяговая (МДЭ) действием ДФЗ. По причине наклона опоры №33 ВЛ-110 кВ Редкино-Безбородово-II цепь с отпайкой на ПС 110/10кВ Редкино тяговая (МДЭ) совместная подвеска с ВЛ-110 кВ Редкино-Безбородово-I цепь с отпайкой на ПС 110/10кВ Редкино тяговая (МДЭ) произошло снижение диэлектрических свойств в момент колебания провода фазы "А" ВЛ-110 кВ Редкино-Безбородово-II цепь с отпайкой на ПС 110/10кВ Редкино тяговая (МДЭ), в результате чего произошло перекрытие токоведущей части на металлоконструкцию опоры и ВЛ-110 кВ Редкино-Безбородово-II цепь с отпайкой на ПС 110/10кВ Редкино тяговая (МДЭ) отключилась действием ДФЗ. | Произвести внеочередной осмотр опор №26-№35 типа ПМ-110-4ф двухцепной ВЛ-110 кВ Редкино-Безбородово-I,II цепь с отпайкой на ПС 110/10 кВ Редкино тяговая(МДЭ) с целью выявления скрытых дефектов. По результатам осмотра опор №26-№35 типа ПМ-110-4ф двухцепной ВЛ-110 кВ Редкино-Безбородово-I,II цепь с отпайкой на ПС 110/10 кВ Редкино тяговая(МДЭ) устранить выявленные дефекты. | - | 0.25005
2153 | 668 | Кашинский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-03 11:24 | 2020-04-03 13:53 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ10кВ №04 ПС 110/10кВ Зобнино вызвано междуфазным к.з. при падении на провода в пролете опор №43 - №44 ветки от дерева, сломанные сильным ветром из вне охранной зоны ВЛ, с последующим падением ветки на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки от дерева, сломанной сильным ветром из вне охраной зоны на провода ВЛ10кВ №04 ПС 110/10кВ Зобнино в пролете опор №43 - №44, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ10кВ №04 ПС 110/10кВ Зобнино действием МТЗ | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ10кВ №04 ПС 110/10кВ Зобнино для выявления возможных дефектов. При выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ10кВ №04 ПС 110/10кВ Зобнино - устранить эти дефекты. | - | 2.1232
2154 | 667 | Кашинский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-03 11:20 | 2020-04-03 13:52 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ10кВ №03 ПС 110/10кВ Зобнино вызвано междуфазным к.з. при падении на провода дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №3-62 – 3-63 отпайка на Золотилово, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении дерева, упавшего из вне охранной зоны ВЛ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта, на провода ВЛ10кВ №03 ПС 110/10кВ Зобнино в пролете опор №3-62 – 3-63 отпайка на Золотилово, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ10кВ №03 ПС 110/10кВ Зобнино действием МТЗ. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ10кВ №03 ПС 110/10кВ Зобнино для выявления возможных дефектов. При выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ10кВ №03 ПС 110/10кВ Зобнино - устранить эти дефекты. | - | 0.304
2155 | 680 | Ржевский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-03 11:20 | 2020-04-03 14:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10 кВ №12(2) ПС 35/10 кВ Мин. Дворы произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №215-216 веткой дерева, упавшей на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области, без обрыва проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №215-216 ВЛ-10 кВ №12(2) ПС 35/10 кВ Мин. Дворы из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №12(2) ПС 35/10 кВ Мин. Дворы действием МТЗ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №12(2) ПС 35/10 кВ Мин. Дворы с целью выявления дефектов после прохождения атмосферного фронта. Устранить дефекты выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №12(2) ПС 35/10 кВ Мин. Дворы | - | 2.6827
2156 | 640 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-03 11:15 | 2020-04-03 14:21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | 1) Отключение ВЛ-10кВ № 20 ПС 35/10кВ Тургиново произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №19-20 веткой дерева, упавшей на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области без обрыва проводов. 2) Отключение ВЛ-10кВ № 5 РП-10 кВ Рождествено произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №71-№72 веткой дерева, упавшей на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области без обрыва проводов. 3)Отключение ВЛ-10кВ № 05(7) ПС 35/10кВ Эммаус произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №29-№30 веткой дерева, упавшей на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области без обрыва проводов.В последствие произошло падение данной ветки на землю. 4) Отключение ВЛ-10кВ № 15 ПС 35/10кВ Cахорово произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №16-17 веткой дерева, упавшей на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области без обрыва проводов. В последствие произошло падение данной ветки на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | 1) В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №19-20 ВЛ-10кВ № 20 ПС 35/10кВ Тургиново из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 20 ПС 35/10кВ Тургиново действием МТЗ. 2)В результате механического воздействия при падении ветки с дерева на провода ВЛ-10кВ № 5 РП-10 кВ Рождествено в пролете опор №71-№72 из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 5 РП-10 кВ Рождествено действием МТЗ. 3) В результате механического воздействия при падении ветки с дерева на провода ВЛ-10кВ № 05(7) ПС 35/10кВ Эммаус в пролете опор №29-30 из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 05(7) ПС 35/10кВ Эммаус действием МТЗ. 4) В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №16-17 ВЛ-10кВ № 15 ПС 35/10кВ Cахорово из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 15 ПС 35/10кВ Cахорово действием МТЗ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 20 ПС 35/10кВ Тургиново, ВЛ-10кВ № 5 РП-10 кВ Рождествено, ВЛ-10кВ № 05(7) ПС 35/10кВ Эммаус, ВЛ-10кВ № 15 ПС 35/10кВ Cахарово с целью выявления наличия дефектов. Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 20 ПС 35/10кВ Тургиново, ВЛ-10кВ № 5 РП-10 кВ Рождествено, ВЛ-10кВ № 05(7) ПС 35/10кВ Эммаус, ВЛ-10кВ № 15 ПС 35/10кВ Cахарово. | - | 0.080434
2157 | 654 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-03 11:01 | 2020-04-03 12:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-35 кВ П.Городище - Кн. Горы произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №63-64 деревом, упавшим на провода из вне охранной зоны ВЛ-35 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области без обрыва проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №63-64 ВЛ-35 кВ П.Городище-Кн.Горы из вне пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что привело к отключению ВЛ-35 кВ П.Городище-Кн.Горы действием МТЗ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-35 кВ П. Городище - Кн.Горы с целью выявления наличия дефектов после прохождения атмосферного фронта. Устранить дефекты, выявленные в результате проведения внеочередного осмотра ВЛ-35 кВ П.Городище - Кн. Горы. | - | 0.32001
2158 | 531 | Шебекинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-03 08:06 | 2020-04-03 08:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ ЛЭП 6 кВ Город-1 ПС 110 кВ Шебекино произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции соединительной муфты на участке КЛ 6 кВ от ТП-5 до ТП-8, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции соединительной муфты на участке КЛ 6 кВ от ТП-5 до ТП-8 ЛЭП 6 кВ Город-1 ПС 110 кВ Шебекино произошло из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ Город-1 ПС 110 кВ Шебекино. По результатам проведения осмотра ЛЭП 6 кВ Город-1 ПС 110 кВ Шебекино разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.03167
2159 | 692 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-03 04:55 | 2020-04-03 06:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение В 6 кВ №12 РП 40 в результате короткого замыкания, возникшего из-за пробоя изоляции концевой кабельной муфты на участке КЛ 6 кВ ТП 823 - ТП 824 вследствие естественного старения изоляции концевой муфты. Муфта в эксплуатации с 1981 г. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. | Нарушение электрической изоляции | Пробой изоляции концевой кабельной муфты на участке КЛ 6 кВ ТП 823 - ТП 824 вследствие естественного старения изоляции концевой муфты. Муфта в эксплуатации с 1981 г. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 823 - ТП 824 с целью: выявления несанкционированного проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6 кВ ТП 823 - ТП 824 дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру и членам бригады по эксплуатации КЛ 6 кВ ТП 823 - ТП 824 о необходимости эксплуатации КЛ в соответствии с НТД. | - | 0.15833
2160 | 269 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-03 00:46 | 2020-04-03 02:27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте, на участке ТП-393 2 с.ш. - ТП-859 1 с.ш. (кабель 1978 года). | Нарушение электрической изоляции | Межфазное замыкание жил КЛ-6 кВ на участке ТП-393 2 с.ш. - ТП-859 1 с.ш. на целом месте. | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-6 кВ ТП-393 2 с.ш. - ТП-859 1 с.ш. Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-393 2 с.ш. - ТП-859 1 с.ш. По результатам обхода КЛ-6 кВ ТП-393 2 с.ш. - ТП-859 1 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-393 2 с.ш. - ТП-859 1 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии) | - | 0.16833
2161 | 268 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-03 00:35 | 2020-04-03 01:12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте, на участке ТП-5 - ТП-94 1 с.ш. (кабель 1951 года). | Нарушение электрической изоляции | Межфазное замыкание жил КЛ-6 кВ на участке ТП-5 - ТП-94 1 с.ш. на целом месте. | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-6 кВ ТП-5 - ТП-94 1 с.ш. Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-5 - ТП-94 1 с.ш. По результатам обхода КЛ-6 кВ ТП-5 - ТП-94 1 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-5 - ТП-94 1 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии). | - | 0.14801
2162 | 459 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-02 21:30 | 2020-04-02 23:03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Отключение ВЛ 10кВ № 17 ПС Бутырки произошло по причине межфазного К.З. проводов шлейфа неподвижных ножей фаз "А" и "В" идущих к выносному разъединителю 10 кВ ТП 664, на опоре №4 отпайки к ТП 631, вследствие перегорания провода шлейфа неподвижного ножа фазы "А". В результате несвоевременного выявления дефекта при очередном осмотре ВЛ. Последний плановый осмотр проведён 10.01.2020 г. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Перегорание провода шлейфа фазы "А" неподвижного ножа к линейному разъединителю 10 кВ ТП 664 на ВЛ 10кВ № 17 ПС Бутырки произошло по причине нарушения электрического контакта на болтовом соединении. | Произвести тепловизионный контроль контактных соединений разъединителей 10 кВ на ВЛ-10 кВ №17 ПС "Бутырки", на предмет выявления дефектов, угрожающих нормальной работе электрооборудования. Мастеру Стефановичу Г.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. Выявленные дефекты в результате тепловизионного контроля линейных разъединителей по ВЛ-10 кВ №17 ПС "Бутырки" устранить в кротчайший срок. | - | 0.14415
2163 | 661 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-02 16:49 | 2020-04-02 18:47 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ № 01 Учма РП-10кВ Охотино в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №164-№165 при падении ветки дерева принесенной из вне охранной зоны ВЛ от порывов сильного ветра. Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №164-№165 при падении ветки дерева принесенной из вне охранной зоны ВЛ от порывов сильного ветра. Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 01 Учма РП-10кВ Охотино Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 01 Учма РП-10кВ Охотино | - | 0.11667
2164 | 673 | Ржевский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-02 16:23 | 2020-04-02 17:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение ВЛ-10 кВ №12(13 ) ПС 35/10 кВ РМК произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия с последующим отгоранием жил кабеля на участке между ТП №27 и ТП №97 из-за снижения диэлектрических свойств изоляции жил кабеля в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1970 года. Ответственный за эксплуатацию: ст мастер Ржевского РЭС Иванов И.Е. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие жил кабеля ВЛ-10 кВ №12(13) ) ПС 35/10 кВ РМК произошло из-за снижения диэлектрических свойств изоляции жил кабеля на участке между ТП №27 и ТП №97 в результате естественного износа изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1970 года. Ответственный за эксплуатацию:ст. мастер Ржевского РЭС Иванов И.Е. | Провести внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования " участка ВЛ-10 кВ №12(13) ПС 35/10 кВ РМК электротехнической лабораторией службы диагностики УСД РПБ. Провести мастерам Ржевского РЭС внеплановый инструктаж о необходимости выполнения технического обслуживания участков силовых кабелей для обеспечения их надежной работы. | - | 1.305
2165 | 529 | Губкинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-02 15:37 | 2020-04-02 15:38 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ МВ 6 кВ ЛЭП 6кВ №8 ПС 35 кВ Восточная произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №20-21 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 20-21 ЛЭП 6кВ №8 ПС 35 кВ Восточная произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, на провода при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6кВ №8 ПС 35 кВ Восточная. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.001887
2166 | 557 | Велижский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-02 13:15 | 2020-04-02 13:19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ-1001 ПС Селезни послужило междуфазное КЗ, произошедшее в результате падения ветки дерева под действием порывистого ветра с границы охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №18 - №19. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной отключения ВЛ-1001 ПС Селезни послужило межфазное КЗ вследствие схлеста проводов, возникшего в результате механического воздействия (при падении) ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №18 - №19. | Провести внеочередной осмотр участков ВЛ-1001 ПС Селезни, проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих деревьев. Выполнить вырубку деревьев, расположенных на границе охранной зоны ВЛ и угрожающих падением веток на провода, в пролете опор №18 - №19 ВЛ-1001 ПС Селезни. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1001 ПС Селезни разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. | - | 0.008004
2167 | 450 | Таловский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-02 12:50 | 2020-04-02 14:49 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ 10 кВ № 7 от ПС 35 кВ Чигла явилось двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролёте опор № 108-109 веткой дерева, сорванной порывом ветра до 19 м/с с дерева, растущим за пределами охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 108-109 на ВЛ 10 кВ № 7 от ПС 35 кВ Чигла, произошло при падении ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ сорванной порывом ветра до 19 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 7 ПС 35 кВ Чигла по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 7 ПС 35 кВ Чигла разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. | - | 0.069415
2168 | 727 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-02 08:40 | 2020-04-02 10:03 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Отключение КЛ 10кВ № 01 ПС 110/10кВ Перевал в результате короткого замыкания, возникшего при нарушении изоляции участка КЛ10кВ ПС 110/10кВ Перевал-РП50 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ- правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Нарушение изоляции участка КЛ10кВ ПС 110/10кВ Перевал-РП50 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ- правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ-10кВ ПС Перевал-РП50 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Устранить выявленные в ходе осмотра КЛ-10кВ ПС Перевал-РП50 нарушения. Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ | - | 0.39424
2169 | 599 | Бежецкий РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-02 08:32 | 2020-04-02 10:29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10кВ Ф № 844 РП Рыльково произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №31-32 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Сонковского района Тверской области, без обрыва проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №31-32 ВЛ-10кВ Ф № 844 РП 10кВ Рыльково из-за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ Ф № 844 РП 10кВ Рыльково действием ТО. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф № 843 РП Рыльково. Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф № 843 РП Рыльково. | - | 0.0936
2170 | 259 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-01 22:22 | 2020-04-01 23:48 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошло однофазное замыкание на землю фазы "А" КЛ-6 кВ ТП-183 - ТП-113 (кабель 1960 года). | Нарушение электрической изоляции | Однофазное замыкание на землю фазы "А" КЛ-6 кВ ТП-183 - ТП-113 | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-6кВ ТП-183-ТП-113 Выполнить осмотр концевых разделок в КЛ-6кВ ТП-183-ТП-113 По результатам обхода КЛ-6кВ ТП-183-ТП-113 и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6кВ ТП-183-ТП-113 устранить выявленные замечания (при их наличии). | - | 0.003733
2171 | 408 | Севский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-01 20:20 | 2020-04-01 22:16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Пробой изоляции первичных обмоток 10кВ фаз «В» и «С» силового трансформатора КТП-249 ф.1005 ПС Светово произошел в следствии изменения структуры материала изоляции в процессе длительной эксплуатации( более 33 лет). | Нарушение электрической изоляции | Пробой изоляции первичных обмоток 10кВ фаз «В» и «С» силового трансформатора КТП-249 ф.1005 ПС Светово привел к работе ПК-10кВ и обесточению потребителей. | Провести проверку правильности выбора защитных аппаратов на КТП-249 ф.1005 ПС Светово. Провести внеочередные испытания силовых трансформаторов ТП по ВЛ-10кВ ф.1005 ПС 35кВ Светово со сроком эксплуатации более 25 лет. | - | 0.174
2172 | 457 | Лебедянский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-01 15:40 | 2020-04-01 18:24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Падение ветки от дерева из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | междуфазное перекрытие проводов в пролете опор № 57-58 веткой от дерева принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ. | На ВЛ-10кВ ПС Дон в пролетах опор №44-59 произвести осмотр ИТР с целью выявления деревьев, а так же веток деревьев угрожающих падением на ЛЭП При выявлении, веток деревьев угрожающих падением на ВЛ-10кВ ПС Дон, произвести опиловку | - | 0.1148
2173 | 262 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-01 15:35 | 2020-04-01 16:16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-10 кВ на целом месте, на участке ТП-419 1с - ТП-498 1с (кабель 1987 года). | Нарушение электрической изоляции | Межфазное замыкание жил КЛ-10 кВ на участке ТП-419 1 с.ш. - ТП-498 1 с.ш. на целом месте. | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-10 кВ ТП-419 1 с.ш. - ТП-498 1 с.ш. Выполнить осмотр концевых разделок в КЛ-10 кВ ТП-419 1 с.ш. - ТП-498 1 с.ш. По результатам обхода КЛ-10 кВ ТП-419 1 с.ш. - ТП-498 1 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ТП-419 1 с.ш. - ТП-498 1 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии). | - | 0.013666
2174 | 392 | Краснозоренский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-01 14:47 | 2020-04-01 16:22 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | В результате повреждения изоляции кабеля 10 кВ, на потребительской ЗТП №16/Кр-27-630, , произошло однофазное короткое замыкание на КВЛ-10кВ №27 ПС 110/35/10 кВ Красная Заря, устраненное оперативным отключением. |  |  | Произвести внеочередной осмотр по всей протяженностиК ВЛ-10кВ №27 ПС 110/35/10кВ «Красная Заря». Направить письмо владельцу ЗТП №16/Кр-27-630 (сах/завод) о соблюдении требований Правил технической эксплуатации электрооборудования потребителей, исключающих возникновение технологических нарушений на оборудовании филиала Орелэнерго. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №27 ПС 110/35/10кВ «Красная Заря» и вкючить их в план работ РЭС | - | 0.25333
2175 | 394 | Краснозоренский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-01 14:47 | 2020-04-01 15:38 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | В результате повреждения изоляции разрядника 10 кВ фаза "В", на потребительской ТП №20 /Кр-22-25, произошло возникновение однофазного короткого замыкания на ВЛ-10кВ №22 ПС 110/35/10кВ Красная Заря, устраненного оперативным отключением. |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №22 ПС 110/35/10кВ «Красная Заря» по всей длине Направить письмо владельцу ТП №20 /Кр-22-25 (Теле 2) о соблюдении требований правил технической эксплуатации электрооборудования потребителей, исключающие нарушения в работе сети 10 кВ филиала Орелэнерго Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №22 ПС 110/35/10кВ «Красная Заря» и включить их в план работ Краснозоренского РЭС | - | 0.2482
2176 | 456 | Тимский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-01 14:30 | 2020-04-01 19:05 | Наброс посторонних предметов на ВЛ | Причиной отключения ТП 151 явилось КЗ возникшее в Н/В щите из-за заклинивания расцепителя АВ-0,4 кВ по причине схлеста проводов в пролете опор №2/1-2/2 на ВЛ 0,4 кВ №1 из-за наброса на провода постороннего предмета ( пленки), прилетевшего со стога сена, находящегося в охранной зоне ВЛ. | Механический износ, неудовлетворительная смазка (Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Заклинивание механического расцепителя АВ 0,4 кВ при КЗ возникшем в пролете опор №2/1-2/2 на ВЛ 0,4 кВ №1 из-за наброса постороннего предмета ( пленки). | Выявить собственника стога сена и направить письмо в его адрес на вынос стога сена из охранной зоны ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 151. Провести выборочно ревизию коммутационных аппаратов на ТП 10/0,4 кВ. | - | 0.009166
2177 | 264 | Антроповский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-01 13:35 | 2020-04-01 13:37 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате порывов ветра во время прохождения атмосферного фронта произошло падение дерева стоящего за пределами охранной зоны ВЛ. Дерево при падении легло на провода ВЛ-10 кВ Ф 10-06 от ПС 35/10 кВ Слобода в пролете опор №23-24, что привело к замыканию проводов, междуфазному КЗ и отключению МВ-10 кВ действием релейной защиты, с последующим падением на землю под действием ветра. АПВ - не успешно, РПВ - успешно. Метеосправка приложена к Акту. Провода ВЛ не повреждены. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Падение дерева, стоящего за пределами охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ-10 кВ Ф 10-06 от ПС 35/10 кВ Слобода в пролете опор №23-24 в результате порывов ветра во время прохождения атмосферного фронта. | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-06 ПС 35/10 кВ Слобода с целью обнаружения деревьев и веток, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-06 ПС 35/10 кВ Слобода выявленные замечания устранить. | - | 0.033
2178 | 655 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-01 13:28 | 2020-04-01 15:33 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Отключение ВЛ 10кВ №5 ПС 110/10кВ "Беклемишево" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №115-№116 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие проводов ВЛ в пролете опор №115-№116 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно | Выполнить вырубку ДКР в пролете опор №115-№116 ВЛ 10кВ №5 ПС 110/10кВ "Беклемишево". Провести внеплановый инструктаж мастеру Котову Н. Н. о необходимости эксплуатации ВЛ в соответствии с требованиями НТД. | - | 0.064582
2179 | 454 | Глушковский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-01 13:05 | 2020-04-01 15:00 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Излом опоры №18 ВЛ-10 кВ №01 ЦРП Дроновка с последующим возникновением межфазного короткого замыкания в результате наезда на опору ВЛ сельскохозяйственной техники (трактора). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Наезд на опору №18 ВЛ-10 кВ №01 ЦРП Дроновка сельскохозяйственной техники (трактора) с последующим ее изломом и падением. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №01 ЦРП Дроновка с проверкой состояния опор №16,17,19,20 подвергшихся динамическому воздействию при наезде сельскохозяйственной техники. По результатам проведения внепланового осмотра разработать график устранения выявленных замечаний. | - | 0.067084
2180 | 593 | Осташковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-01 12:26 | 2020-04-01 14:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №17 ПС 35/10 кВ Ельцы (Ананкинский) произошло по причине межфазного "КЗ" проводов в пролете опор №77-78 в результате падения дерева из-за границ охранной зоны ВЛ-10кВ, под воздействием сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №77-78 ВЛ 10кВ №17 ПС 35/10 кВ Ельцы (Ананкинский) под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Селижаровского района Тверской области, произошло перекрытие проводов в пролете опор №77-78, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №17 ПС 35/10 кВ Ельцы (Ананкинский) действием МТЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №17 ПС 35/10 кВ Ельцы (Ананкинский) . Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №17 ПС 35/10 кВ Ельцы (Ананкинский) дефекты. | - | 0.39733
2181 | 726 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-01 10:10 | 2020-04-01 12:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение В 6кВ №09 в РП31 в результате короткого замыкания, возникшего при пробое изоляции силового кабеля на участке КЛ-6кВ ТП 325-ТП 324 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1964 г. Работа МТЗ - правильно. АВР выведено по заявке. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Нарушение электрической изоляции | Пробой изоляции силового кабеля на участке КЛ6кВ ТП 325-ТП 324 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1964 г. Работа МТЗ - правильно. АВР выведено по заявке. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ6кВ ТП324-ТП325 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ6кВ ТП324-ТП325 дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру и членам бригады по эксплуатации КЛ6кВ ТП324-ТП325 о необходимости эксплуатации КЛ в соответствии с НТД. | - | 0.62499
2182 | 265 | Судиславский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-01 09:09 | 2020-04-01 15:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | На ТП253 Ратилово ф. 10-01 Раслово вследствие снижения сопротивления изоляции проходных изоляторов фаз "А" и "В" произошло КЗ. | Нарушение электрической изоляции | Межфазное короткое замыкание между проходными изоляторами ф."А" и ф."В" 10 кВ в ТП -253 | Произвести внеплановое испытание сопротивления изоляции оборудования ТП253. Устранить выявленные при испытании ТП253 недостатки(при их наличии) | - | 0.585
2183 | 266 | Антроповский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-04-01 08:38 | 2020-04-01 15:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | При аварийном осмотре ВЛ-10 кВ Ф10-02 ПС 35/10 кВ Котельниково обнаружено дерево, лежащее под проводами в пролете опор №№59-60. Падение дерева привело к возникновению замыкания на землю через ствол дерева и последующим его падением на землю. Провод не поврежден. Оборудование РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена к документам. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Падение дерева на провода ВЛ-10 кВ Ф10-02 ПС 35/10 кВ Котельниково в пролете опор №№59-60. | Произвести внеочередной обход, осмотр ВЛ-10 кВ ф 10-02 ПС 35/10 кВ Котельниково, с целью выявления дефектов, возникших после прохождения атмосферного фронта. Устранить выявленные при внеочередном обходе, осмотре ВЛ-10 кВ ф 10-02 ПС 35/10 кВ Котельниково замечания. | - | 0.015
2184 | 654 | Тутаевский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-31 22:20 | 2020-03-31 23:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение "РЕК-6" на ВЛ 10кВ № 2 ПС 110/35/10 кВ "Залесье" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №259-№260 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №259-№260 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ 10кВ № 2 ПС 110/35/10 кВ "Залесье", при порывах ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 02 ПС 110/35/10 кВ "Залесье" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 02 ПС 110/35/10 кВ "Залесье". | - | 0.105
2185 | 554 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-31 17:40 | 2020-03-31 18:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Причиной приведшей к повреждению трансформатора Т-1 в ТП-195 явилось межвитковое замыкание обмотки 0,4кВ по причине изменения диэлектрических свойств изоляции обмотки в результате длительной эксплуатации с 1962 года (58 лет эксплуатации). | Нарушение электрической изоляции | Причиной повреждения Т1 ТП-195 явился пробой межвитковой изоляции обмотки 0,4кВ по причине изменения диэлектрических свойств изоляции обмотки в результате длительной эксплуатации с 1962 года (58 лет эксплуатации). | Произвести анализ количества силовых трансформаторов на всех ТП запитанных от Л-607 ПС Красный Бор со сроком эксплуатации свыше 25 лет По результатам проведенного анализа количества силовых трансформаторов на всех ТП запитанных от Л-607 ПС Красный Бор со сроком эксплуатации свыше 25 лет разработать сроки замены выявленных трансформаторов с превышенным сроком эксплуатации. | - | 0.18667
2186 | 447 | Репьевский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-31 15:17 | 2020-03-31 15:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ 10-5 ПС 35 кВ Репьевка послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №592-593 веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесённой на провода ВЛ порывом ветра до 16 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" по ВЛ 10-5 ПС 35 кВ Репьевка в пролёте опор №292-293 произошло веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесённой на провода ВЛ порывом ветра до 16 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10-5 ПС 35кВ Репьевка по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10-5 ПС 35кВ Репьевка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. | - | 0.13284
2187 | 523 | Ивнянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-31 14:30 | 2020-03-31 14:32 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Верхопенье произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор № 97-98 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор № 97-98 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Верхопенье произошло вследствие механического воздействия при падении на провода ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Верхопенье. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.050149
2188 | 389 | Клинцовский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-31 12:47 | 2020-03-31 14:25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Умышленное (вандальное) повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Расстрел неустановленными лицами изоляторов ВЛЗ-10кВ ф.109 ПС Смолевичи на опоре №38 привёл к их разрушению и обрыву провода фазы "В". | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Разрушение 3-х изолятор и обрыв провода фазы "В" расстреляных неустановленными лицами на ВЛЗ-10кВ ф.109 ПС Смолевичи привело к замыканию на «землю» в сети 10кВ и отключению оперативным персоналом В-10кВ ф.109 ПС Смолевичи для отыскания и ликвидации нарушения. | Письменно обратиться в органы МВД с просьбой нахождения виновных в причинении ущерба. | - | 0.065
2189 | 653 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-31 10:41 | 2020-03-31 12:39 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №6 Овцекомплекс ПС 35/10кВ Шашково в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №22-№23 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ от порывов сильного ветра. Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №22-№23 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ от порывов сильного ветра. Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №6 Овцекомплекс ПС 35/10кВ Шашково Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №6 Овцекомплекс ПС 35/10кВ Шашково | - | 0.080634
2190 | 669 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-31 10:17 | 2020-03-31 11:52 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №6 ПС 110/35/10кВ "Нила" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №35-№36 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги найдена под проводами ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов ВЛ в пролете опор №35-№36 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги найдена под проводами ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ 10кВ №6 ПС 110/35/10кВ "Нила". По результатам осмотра ВЛ 10кВ №6 ПС 110/35/10кВ "Нила" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | 0.030082
2191 | 650 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-31 09:50 | 2020-03-31 12:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10 кВ №6 Михайловское ПС 35/10 кВ "Григорьевское" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №52-№53 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №52-№53 ВЛ 10 кВ №6 Михайловское ПС 35/10 кВ "Григорьевское" веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №6 Михайловское ПС 35/10 кВ "Григорьевское" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №6 Михайловское ПС 35/10 кВ "Григорьевское" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | 0.54
2192 | 656 | Борисоглебский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-31 09:00 | 2020-03-31 10:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ 10кВ №4 "Зачатье" ПС 35/10кВ "Щурово" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №123-№124 деревом, упавшим от порывов ветра из охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №123-№124 деревом, упавшим от порывов ветра из охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №123-№124 ВЛ 10 №4 "Зачатье" ПС 35/10кВ "Щурово". Провести внеплановый инструктаж мастеру Назаренко Э.В. об эксплуатации ВЛ в соответствии с НТД. | - | 0.091665
2193 | 451 | Железногорский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-31 07:49 | 2020-03-31 10:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Земля в сети 10кВ возникла по причине обрыва провода на опоре №15 ВЛ 10кВ № 05 ПС Разветье в результате излома жил провода в процессе длительной эксплуатации. | Нарушение механического соединения (Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв провода на опоре №15 ВЛ 10кВ № 05 ПС Разветье произошел в процессе потери механической прочности алюминиевых жил в следствии длительной эксплуатации (1979г.в.). | Произвести выборочный верховой осмотр ВЛ 10кВ № 05 ПС Разветье на предмет физического состояния и износа провода с составлением листа осмотра. По результатам выборочного верхового осмотра ВЛ 10кВ № 05 ПС Мартовская назначить сроки устранения выявленных замечаний. Провести обучение персонала распредстей, ОВБ РЭС по выявлению дефектов при обходах и осмотрах способствующих повреждению и отключению ВЛ | - | 0.186
2194 | 396 | Трубчевский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-31 07:40 | 2020-03-31 08:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Схлёстывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №5-7-№6-7 ВЛ-10кВ ф.1004 ПС 110кВ Трубчевская при сильном порывистом ветре, из-за разрегулировки стрелы провеса провода фазы "В". | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | В результате ослабления крепления вязки провода фазы "В" к изоляторам произошла разрегулировка стрелы провеса провода ВЛ-10кВ ф.1004 ПС 110кВ Трубчевская в пролете опор №2-8-№2-9, что привело к схлестыванию проводов фаз "В" и "С" при сильном порывистом ветре, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ в ячейке С-44 ф.1004 ПС 110кВ Трубчевская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1004 ПС 110кВ Трубчевская за ячейкой С-44. По результатам осмотра ВЛ-10кВ ф.1004 ПС 110кВ Трубчевская за ячейкой С-44 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ (при необходимости). | - | 0.070002
2195 | 233 | Чухломский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-31 04:59 | 2020-03-31 07:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При обходе ВЛ 10 кВ Ф10-06 ПС 110/35/10 кВ Чухлома обнаружено упавшее из-за пределов охранной зоны по причине сильного порыва ветра, дерево лежащее на опоре №43 которое при падении коснулось проводов двух фаз, что привело к двухфазному замыканию. Ширина просеки соответствует НТД. Провода не повреждены. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Дерево лежащее на опоре №43 которое при падении коснулось проводов двух фаз, что привело к двухфазному замыканию. | Провести обход ВЛ 10 кВ Ф10-06 ПС Чухлома с целью выявления угрожающих падением деревьев По результатам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-06 ПС Чухлома устранить выявленные замечания. | - | 0.188
2196 | 672 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-31 02:40 | 2020-03-31 05:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ "Берендеево" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №345-№346 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов ВЛ в пролете опор №345-№346 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ "Берендеево". По результатам осмотра ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ "Берендеево" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | 0.069999
2197 | 455 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-30 22:25 | 2020-03-30 22:53 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение КЛ 10кВ яч.27 Жил. поселок ГКЗ ПС-ТП 92 произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля 6 кВ на участке, от ПС Гидрооборудование до ТП 92л, в результате изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 30 лет. | Нарушение электрической изоляции | Причина электрического пробоя силового кабеля ААШВ 3*185 ф «В» и «С», КЛ 10кВ яч.27 Жил. поселок ГКЗ ПС-ТП 92 на участке от ПС Гидрооборудование до ТП 92 Л произошло из-за нарушения электрической изоляции | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-6 кВ яч. №27 ПС "Гидрооборудование" со сроком эксплуатации более 25 лет По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения. Мастеру Куликову С.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию КЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. | - | 0.039669
2198 | 648 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-30 21:01 | 2020-03-31 00:01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Отключение ВЛ 10 кВ №307 Орлово ПС 110/10/6 кВ "Ярцево" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №28-15 -№28-16 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие проводов всех фаз ВЛ 10 кВ №307 Орлово ПС 110/10/6 кВ "Ярцево" в пролете опор №28-15 - №28-16 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №28-15 - №28-16 ВЛ 10 кВ №307 Орлово ПС 110/10/6 кВ "Ярцево". Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. | - | 0.048
2199 | 468 | В.Хавский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-30 16:59 | 2020-03-30 17:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 кВ Углянец вызванное кратковременным схлестом между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 177-178 из-за ослабления крепления вязок проводов при увеличении стрелы провеса проводов при сильных порывах ветра до 20 м/с. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Кратковременный схлест между проводами фаз "В" и "С" ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 кВ Углянец произошел из- за ослабления крепления вязок проводов в пролете опор № 177-178 при сильных порывах ветра до 20 м/с. | Произвести перетяжку в соответствии с таблицей стрел провеса на аварийном участке пролета опор №177-178 ВЛ-10кВ № 4 от ПС 35 кВ Углянец. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 4 ПС 35 кВ Углянец по всей протяжённости, на предмет выявления разрегулировки стрелы провеса. По результатам осмотра ВЛ-10кВ № 4 ПС 35 кВ Углянец наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. | - | 0.001352
2200 | 453 | Данковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-30 16:50 | 2020-03-30 18:09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Изменения свойств изоляционного материала кабеля АСБ-10 3х120 участка КЛ-10 кВ от КРУН 10кВ ПС 35/10кВ Данков-сельская ячейки № 17 до РП-1 в процессе длительного срока эксплуатации - с 01.01.1972 г. Последний комплексный ремонт - 10.07.2014г. Последние испытания - 06.05.2016г. | Нарушение электрической изоляции | Межфазное КЗ, вследствие изменения свойств изоляционного материала кабеля АСБ-10 3х120 участка КЛ-10кВ от КРУН 10кВ ПС 35/10кВ Данков-сельская ячейки № 17 до РП-1. | Провести внеочередные испытания участков КЛ-10кВ от КРУН 10кВ ячейки № 17 ПС 35/10кВ Данков-сельская до РП-1 со сроком эксплуатации более 30 лет. По результатам испытаний участков КЛ-10кВ от КРУН 10кВ ячейки № 17 ПС 35/10кВ Данков-сельская до РП-1 устранить выявленные недостатки. | - | 0.050034
2201 | 234 | Солигаличский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-30 12:57 | 2020-03-30 17:59 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Починок установлено, что причиной отключения ВЛ действием защиты явилось межфазное К.З. возникшее в следствии схлестывания проводов в пролете опор №141-142 деревом, упавшим из глубины лесного массива из-за пределов охранной зоны ВЛ от действий порывов ветра. Ширина просеки на данном участке ВЛ соответствует НТД. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Межфазное К.З. в пролете опор №141-142 ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Починок деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны. | Провести внеочередной обход ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Починок с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Починок устранить выявленные замечания. Провести обследование опор, подвергшихся одностороннему тяжению при падении деревьев на провода ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Починок при необходимости устранить замечания. | - | 0.402
2202 | 452 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-30 12:35 | 2020-03-30 14:03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение ВЛ 6кВ Центр усадьба яч.20 ПС Восточная произошло по причине межфазного К.З. линейных проводов АС-35 фаз "В", "С", в пролёте опор №25-26 в результате разрушения изолятора ПЦ-4.5 ф. "В" на опоре №25, из-за потери механической прочности и изменения свойств материалов, при длительной эксплуатации более 46 лет. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Причиной повреждения натяжного изолятора ПЦ-4.5 ф. "В" на опоре №25, КBЛ 6 кB Центральная усадьба Елецкий №20 ПС 35/6кВ "Восточная" явилось нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации, в результате отрыва чугунной шапки от фарфоровой тарелки изолятора. | Произвести верховой осмотр ВЛ 6кВ Центр усадьба яч.20 ПС Восточная, на предмет выявления дефектов подвесных и натяжных изоляторов типа ПЦ 4.5, со сроком эксплуатации более 35 лет. При выявлении дефектных изоляторов на ВЛ 6кВ Центр усадьба яч.20 ПС Восточная, произвести их замену в кротчайший срок. Мастеру Салькову В.Н. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. | - | 0.048401
2203 | 645 | Некрасовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-30 11:10 | 2020-03-30 13:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ № 06 ПС Некрасово в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №132-№133 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов "А" и "С" в пролете опор №132-№133 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 06 ПС Некрасово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 06 ПС Некрасово устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | 0.1
2204 | 235 | Буйский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-30 11:00 | 2020-03-30 20:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Причиной отключения фидера 10-02 ПС 35/10 кВ Дьяконово стало повреждение штыревого изолятора на опоре №41 в результате естественного старения изоляции в течение длительной эксплуатации ВЛ (45 лет). Повреждения провода нет. Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции | Пробой изоляции и появление "земли" (фаза "А"=0 кВ) на фидере 10-02 ПС 35/10 кВ Дьяконово из-за повреждения штыревого изолятора на опоре №41. | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-02 ПС 35/10 кВ Дьяконово с целью выявления дефектов опорно-штыревой изоляции на опорах ВЛ. Устранить замечания, выявленные в результате обследования опоры №41 и обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-02 ПС 35/10 кВ Дьяконово. Выполнить обследование опоры №41 ВЛ-10 кВ Ф 10-02 ПС 35/10 кВ Дьяконово, подвергшейся прохождению тока замыкания на землю. | - | 0.252
2205 | 397 | Дубровский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-30 09:14 | 2020-03-30 10:42 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Падение дерева на провода 3-х фаз в пролете опор №36-№37 ВЛ-10кВ ф.Ц. Усадьба от РП Б. Островня при сильном порывистом ветре. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Падение дерева на провода 3-х фаз в пролете опор №36-№37 ВЛ-10кВ ф.Ц. Усадьба от РП Б. Островня при сильном порывистом ветре, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.Ц. Усадьба от РП Б. Островня. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.Ц. Усадьба от РП Б. Островня с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением на провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф.Ц. Усадьба от РП Б. Островня произвести вырубку выявленных деревьев. | - | 0.20534
2206 | 679 | Любимский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-30 09:03 | 2020-03-30 10:26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ 10кВ № 1 "Соть" ПС 110/27,5/10 кВ "Любим-тяговая" по причине КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз ВЛ 10кВ № 1 "Соть" ПС 110/27,5/10 кВ "Любим-тяговая" в пролете опор №172-№173 в результате падения дерева с ослабленной корневой системой из-за пределов охраной зоны ВЛ. Без обрыва проводов. На проводах и дереве обнаружены следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов всех фаз ВЛ 10кВ №1 "Соть" ПС 110/27,5/10кВ "Любим-тяговая" в пролете опор №172-№173 в результате падения дерева с ослабленной корневой системой из-за пределов охраной зоны ВЛ. Без обрыва проводов. На проводах и дереве обнаружены следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить выпиливание деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10кВ № 1 "Соть" ПС 110/27,5/10 кВ "Любим-тяговая" в пролетах опор №172-№173. Провести внеплановый инструктаж мастеру Собко А.С. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. | - | 0.029049
2207 | 236 | Макарьевский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-30 08:22 | 2020-03-30 12:27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | При аварийном осмотре ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС Нежитино установлено, что причиной появления земли на фазе "А" явилось повреждение крепления изолятора фазы "А" на опоре №7-12. Повреждение крепления изолятора произошло по причине длительного воздействия на материал различных атмосферных явлений (ветровой нагрузки, тяжения провода при налипании снега, перепадов температуры окружающего воздуха) и как сопутствующее обстоятельство действий сильных порывов ветра скоростью до 17м/с. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Повреждение крепления изолятора фазы "А" на опоре №7-12. | Произвести обследование опоры №7-12 ВЛ 10 кВ Ф 10-03 ПС 35/10 Нежитино в следствии протекания тока однофазного замыкания на «Землю» через тело опоры. Выполнить выборочный, верховой осмотр ВЛ 10 кВ Ф 10-03 ПС 35/10 Нежитино с целью выявления дефектов крепления изоляторов ВЛ. Выявленные замечания в результате обследование опоры №7-12 и верхового осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 Нежитино устранить. | - | 0.25934
2208 | 681 | Даниловский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-30 08:20 | 2020-03-30 10:19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение КВЛ 10 кВ №35 Хлебозавод ПС 110/10 кВ Дружба по причине КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролетах опор №43-№44 деревом, произрастающим в охранной зоне ВЛ, и упавшим под воздействием порывов ветра. С разрушением верхней части опоры №43, без повреждения проводов. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п.3.2.2. ПУЭ) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов всех фаз в пролетах опор №43-№44 деревом, произрастающим в охранной зоне ВЛ, и упавшим под воздействием порывов ветра. С разрушением верхней части опоры №43, без повреждения проводов. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п.3.2.2. ПУЭ) | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №43-№44 ВЛ 10 кВ №35 Хлебозавод ПС 110/10 кВ Дружба. Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок. | - | 0.023799
2209 | 652 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-29 20:51 | 2020-03-29 22:44 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Отключение КТП-63 (Н.Корма) в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия по поверхности опорных изоляторов фаз "А" и "В" в РУ-10кВ КТП-63 (Н.Корма) в результате их увлажнения из-за нарушения герметичности высоковольтного отсека в результате попадания воды через спревшие уплотнительные прокладки проходных изоляторов. С повреждением двух опорных изоляторов фаз "А" и "В". работа в/в предохранителей правильно. | Нарушение электрической изоляции | перекрытие по поверхности опорных изоляторов фаз "А" и "В" в РУ-10кВ КТП-63 (Н.Корма) в результате их увлажнения из-за нарушения герметичности высоковольтного отсека в результате попадания воды через спревшие уплотнительные прокладки проходных изоляторов. С повреждением двух опорных изоляторов фаз "А" и "В". работа в/в предохранителей правильно. | Выполнить внеплановый осмотр КТП-63 Н. Корма с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе КТП-63 Н. Корма, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок. | - | 0.31451
2210 | 683 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-29 16:10 | 2020-03-29 17:35 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Отключение В 6 кВ №06 РП 8 оперативным персоналом для устранения однофазного замыкания на землю, возникшего при нарушении изоляции силового кабеля участка КЛ 6 кВ ТП 650 - ТП 651 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Оценка УРЗА не требуется. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Однофазное замыкание на землю, возникшее при нарушении изоляции силового кабеля участка КЛ 6 кВ ТП 650 - ТП 651 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Оценка УРЗА не требуется. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 650 - ТП 651 с целью: выявления не санкционированного проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Устранить выявленные в ходе осмотра КЛ 6 кВ ТП 650 - ТП 651 нарушения. Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ. | - | 0.001416
2211 | 407 | Брасовский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-29 13:55 | 2020-03-29 14:22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Под воздействием сильного порывистого ветра произошло падение ветви дерева растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз ВЛ-10кВ ф.1003 ПС Глодневская, в пролёте опор №12-13, что привело к кратковременному схлесту проводов и отключению ВЛ от действия МТЗ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Падение ветви дерева растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз ВЛ-10кВ ф.1003 ПС Глодневская, в пролёте опор №12-13, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1003 ПС Глодневская. | Произвести обрезку крон деревьев и расчистку трассы ВЛ-10кВ ф.1003 ПС Глодневская, в пролёте опор №12-13. | - | 0.0405
2212 | 444 | Льговский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-29 13:15 | 2020-03-29 14:10 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Перерыв электроснабжения потребителей филиала Курскэнерго произошел по причине повреждения в ТП 10/0,4 кВ "АСО", принадлежащей ООО "Льговский завод АСО". |  |  | Выполнить совместно с представителем потребителя ООО "Льговский завод АСО" осмотр ТП 10/0,4 кВ "АСО", подключенной к ВЛ 10 кВ №116 ПС Льгов и не находящейся в эксплуатационной ответственности филиала Курскэнерго. По результатам осмотра направить письмо руководству ООО "Льговский завод АСО" об устранении выявленных замечаний. | - | 0.27318
2213 | 443 | Панинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-29 12:59 | 2020-03-29 14:05 | Несанкционированная рубка лесных насаждений | Аварийное отключение ВЛ-10-2 ПС Панино произошло по причине перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" и "С" упавшим деревом на провода в пролете опор № 16-17 при несанкционированной вырубке лесных насаждений сторонним лицом. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" и "С" в пролете опор № 16-17 ВЛ-10-2 ПС Панино упавшим на провода дерева, спиленного сторонним лицом при несанкционированной вырубке лесных насаждений. | Комиссией Панинского РЭС выполнить обследование проводов фаз "А" "В" и "С" в пролете опор №16-17 ВЛ-10-2 ПС Панино на предмет выявления состояния проводов. По результатам обследования проводов фаз "А", "В" и "С" в пролете опор №16-17 ВЛ-10-2 ПС Панино, при необходимости, наметить мероприятия по устранению повреждения проводов. Направить письмо в РОВД Панинского района о привлечении к ответственности лица производившего несанкционированную валку дерева в пролете опор №16-17 ВЛ-10-2 ПС Панино, что привело к аварийному отключению ВЛ при падении спиленного дерева на провода. | - | 0.1078
2214 | 381 | Дятьковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-29 12:49 | 2020-03-29 12:51 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Воздействие порывистого ветра, до 14 м/с, привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-6 кВ Ф-Быт от РП Бацкино в пролёте опор №6-7. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-6 кВ Ф-Быт от РП Бацкино, в пролёте опор №6-7, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-6кВ ф.Быт РП Бацкино. | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-6 кВ Ф-Быт от РП Бацкино в пролете опор №6-7. | - | 0.0004
2215 | 446 | Богучарский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-29 10:00 | 2020-03-29 11:45 | Наброс посторонних предметов на ВЛ | Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-10 кВ №3 ПС Первомайская произошло по причине перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор №65-66 ОВЛ-3-2, в момент наброса на провода, куска металлического провода, посторонним лицом. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Аварийное отключение ВЛ-10кВ №3 ПС 35 кВ Первомайская произошло по причине перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор №65-66 ОВЛ-3-2, при механическом набросе на провода, куска металлического провода, посторонним лицом. | Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства Р.Ф. от 24.02.2009года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение. | - | 0.91
2216 | 551 | Вяземский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-29 09:15 | 2020-03-29 09:45 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ Л-1009 ПС 110/35/10кВ Туманово явилось устойчивое междуфазное К.З. при повреждении оборудования ведомственной отпайки на ТП645. |  |  | Направить письмо-претензию по факту отключения ВЛ-10кВ Л--1009 ПС 110/35/10кВ Туманово в адрес владельца ведомственной отпайки на ТП645 (НСТ "Тумановское"). | - | 0.054
2217 | 385 | Жуковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-29 09:07 | 2020-03-29 09:14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №171-172 ВЛ-10кВ ф.1023 ПС Летошники. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Падение ветки привело к механическому воздействию, нарушению изоляции, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1023 ПС Летошники. | Произвести обрезку веток, угрожающих падением на провода ВЛ-10кВ ф.1023 ПС Летошники, на деревьях растущих вне охранной зоны, в пролете опор №171-172. | - | 0.077372
2218 | 388 | Залегощенский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-29 08:19 | 2020-03-29 09:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате порывов ветра произошёл излом дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ и падение её на провода в пролете опор №59-60 ВЛ-10кВ №4 от ПС 110/35/10кВ Залегощь, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного короткого замыкания фаз "В" и "С", устраненного действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ в пролете опор № 59-60 ВЛ-10кВ 4 от ПС 110/35/10кВ Залегощь при воздействии ветровой нагрузки, произошло нарушение электрической изоляции и возникновение межфазного короткого замыкания фаз "В" и "С", устраненного действием защит | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №4 ПС 110/35/10кВ "Залегощь" и включить их в план работ РЭС Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 4 ПС 110/35/10кВ "Залегощь" по всей длине. | - | 0.0231
2219 | 547 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-29 06:01 | 2020-03-29 06:49 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Повреждение КЛ-6кВ ТП 539 - ТП 470 в связи с пробоем междуфазной изоляции в соединительной муфте типа СТп кабеля ААБл-3х150 из-за её старения (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1989 года). | Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения Л1206 РП12 явилось межфазное КЗ, вызванное повреждением КЛ 6кВ " ТП 539 - ТП 470" в связи с пробоем междуфазной изоляции в соединительной муфте типа СТп кабеля ААБл-3х150 из-за старения изоляции (изменения диэлектрических свойств). | Произвести анализ количества отключений КЛ 6 кВ ТП 539 - ТП 470 за пять лет по причине повреждения кабеля. По результатам анализа рассмотреть возможность его замены. | - | 0.0192
2220 | 444 | Богучарский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-29 00:23 | 2020-03-29 01:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Криница произошло в результате схлеста проводов фаз "В" и "С", в пролете опор №20-21, по причине увеличения стрелы провеса провода фазы "С", произошедшей из-за срыва изолятора фазы "С", с места крепления на опоре №21. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Причиной срыва изолятора фазы "С" на опоре №21 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Криница послужил вышедший из строя колпачок ( типа К-9, применяемый для крепления вышеуказанного штыревого изолятора) из-за потери его механических свойств в процессе длительной эксплуатации, а так же под воздействием порывов ветра до 16 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Криница по всей длине, с применением бинокля, для выявления возможных дефектов крепления изоляторов. По результатам проведения осмотра ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Криница, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с включением их в планы работ. | - | 0.696
2221 | 237 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-28 23:30 | 2020-03-29 00:33 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте, на участке ТП105 2с - ТП-360 2с (кабель 1962 года). | Нарушение электрической изоляции | Межфазное замыкание жил КЛ-6кВ на участке ТП105 2с - ТП-360 2с на целом месте. | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-6 кВ ТП105 2с - ТП-360 2с Выполнить осмотр концевых разделок в КЛ-6 кВТП105 2с - ТП-360 2с По результатам обхода КЛ-6 кВТП105 2с - ТП-360 2с и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВТП105 2с - ТП-360 2с устранить выявленные замечания (при их наличии). | - | 0.0315
2222 | 449 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-28 20:15 | 2020-03-28 20:37 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате воздействия резких порывов ветра произошло падение высокого дерева на провода ВЛ-35-34, произростающего вне охранной зоны ВЛ, дерево оказавшись на проводах ВЛ, своими ветвями перекрыло все три фазы, вызвав тем самым короткое замыкание, в течении еще приблизительно 15-20 минут оно находилось на проводах ВЛ, а затем под действием резких порывов ветра было сброшено на землю. | Нарушение электрической изоляции | Дерево оказавшись на проводах ВЛ, своими ветвями перекрыло все три фазы, вызвав тем самым короткое замыкание. | Направить письмо в Краснолесенское участковое лесничество и арендаторам (владельцам) земельных участков, прилагаемых к охранной зоне ВЛ 35 кВ № 34, расположенных на его территории, в зоне ООПТ (Особо охраняемых природных территорий) с целью разрешения удаления опасных сухостойных, больных, ветроломных деревьев, угрожающих безаварийной эксплуатации ВЛ. Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 35-34, на предмет выявления дефектов. В случае выявления дефектов во время внеочередного осмотра ВЛ 35-34, мероприятия по их устранению включить в планы технического обслуживания и ремонтов ВУ сл ЛЭП. | - | 1.1001
2223 | 518 | Корочанский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-28 17:14 | 2020-03-28 17:16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Поповка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №1/12-1/13 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №/12-1/13 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Поповка произошло вследствие механического воздействия при падении на провода ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Поповка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.007326
2224 | 449 | Кореневский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-28 17:05 | 2020-03-28 19:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Несвоевременное выявление нарушения (ослабления) контактного соединения на н/в выходе силового трансформатора КТП 6180-02/160, вызванное изменением свойств материалов в процессе эксплуатации, привело к повышенному нагреву контакта с последующим его разрушением. | Термическое повреждение, перегрев, пережог | Термическое разрушение (пережог) контактного соединения на н/в выходе силового трансформатора КТП 6180-02/160 током нагрузки, вызванное длительным развитием дефекта (нагрева) из-за ослабления контакта в условиях изменения свойств материалов в процессе эксплуатации. | Выполнить внеплановое техническое обслуживание КТП 6180-02/160 с проверкой состояния контактных соединений и восстановлением антикоррозионного покрытия корпуса КТП. Провести дополнительное обучение соответствующего персонала по качественному проведению и оформлению результатов осмотров КТП 10/0,4кВ, в части оценки состояния и выявления развивающихся дефектов. | - | 0.02875
2225 | 671 | Ржевский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-28 15:40 | 2020-03-28 18:27 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Умышленное (вандальное) повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Причиной технологического нарушения на КТП 10/0,4 кВ №409 д. Ст. Кузнецы ВЛ-10 кВ №1 ПС 110/35/10 кВ Чертолино явилось хищение посторонними лицами силового трасформатора ТМ 60/10. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | В результате механического воздействия посторонних лиц был похищен силовой трансформатор на КТП 10/0,4 кВ №409 д. Ст. Кузнецы ВЛ-10 кВ №1 ПС 110/35/10 кВ Чертолино. | Подать заявление в ОВД Ржевского района по факту хищения электрооборудования, для отыскания виновных лиц с целью возмещения ущерба.. | - | 0.005566
2226 | 517 | Шебекинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-28 15:01 | 2020-03-28 16:58 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ ЛЭП 6 кВ Город-7 ПС 110 кВ Шебекино произошло из-за возникновения КЗ в результате механического повреждения изоляции трех фаз на участке КЛ 6 кВ ТП-99 -ТП-39, вследствие проведения неизвестным лицом земляных работ несогласованных с Шебекинским РЭС. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Повреждение изоляции жил трех фаз на участке КЛ 6 кВ ТП-99 -ТП-39, ЛЭП 6 кВ Город-7 ПС 110 кВ Шебекино произошло из-за механического воздействия стороннего лица при производстве землеройной техникой земляных работ несогласованных с Шебекинским РЭС. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ Город-7 ПС 110 кВ Шебекино. По результатам проведения осмотра ЛЭП 6 кВ Город-7 ПС 110 кВ Шебекино разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений Правил охраны электросетей. Обратиться с письмом в ОМВД России по Шебекинскому району для привлечения к ответственности лиц, нанёсших материальный ущерб филиалу ПАО "МРСК Центра"-"Белгородэнерго". | - | 2.2074
2227 | 598 | Бежецкий РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-28 14:02 | 2020-03-28 16:17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ № 13 ПС Гостиница (574) произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №26-27 в результате падения ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра. В последствии произошло падение ветки на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №26-27 ВЛ 10кВ № 13 ПС Гостиница (574) из-за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в пролете опор №26-27, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ № 13 ПС Гостиница (574) действием МТЗ. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 13 ПС Гостиница (574) для выявления возможных дефектов. При выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ № 13 ПС Гостиница (574) - устранить эти дефекты. | - | 0.0675
2228 | 405 | Севский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-28 12:55 | 2020-03-28 13:51 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Под воздействием сильного порывистого ветра произошло падение ветви дерева растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз ВЛ-10кВ ф.1006 ПС Доброводье, в пролёте опор №52-53, что привело к кратковременному схлесту проводов и отключению ВЛ от действия МТЗ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Падение ветви дерева растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз ВЛ-10кВ ф.1006 ПС Доброводье, в пролёте опор №52-53, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1006 ПС Доброводье | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1006 ПС Доброводье, в пролёте опор №52-53. | - | 0.016799
2229 | 651 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-28 11:38 | 2020-03-28 13:48 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ 10кВ №2 Глушицкий ПС 35/10кВ Тихменево в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №23-№24 упавшим деревом, находящимся в охранной зоне ВЛ. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №23-№24 упавшим деревом, находящимся в охранной зоне ВЛ. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Произвести расчистку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №23-№24 ВЛ 10кВ №2 Глушицкий ПС 35\10кВ Тихменево Провести внеплановый инструктаж бригаде о необходимости обслуживания ЭУ РЭС в соответствии с НТД. | - | 0.50701
2230 | 493 | Починковский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-28 11:10 | 2020-03-28 12:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Причиной отключения В-10кВ КВЛ-1001 ПС 110/35/10кВ Починок послужило междуфазное КЗ в результате повреждения концевой термоусаживаемой кабельной муфты наружной установки 3КНТп-10-70/120 на опоре №51 кабельного перехода через железную дорогу от опоры №50 до опоры №51, из-за несвоевременного выявления дефекта монтажа кабельной муфты, наличие микротрещины в корне разделки кабеля муфты, что привело к пробою изоляции муфты. | Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-10кВ КВЛ-1001 ПС 110/35/10кВ Починок послужило повреждение концевой термоусаживаемой кабельной муфты наружной установки 3КНТп-10-70/120 на опоре №51 кабельного перехода через железную дорогу от опоры №50 до опоры №51 из-за нарушения электрической изоляции при разгерметизации муфты в результате некачественного монтажа муфты с допущенной микротрещиной в корне разделки кабеля муфты, что привело пробою изоляции и возникновению междуфазного КЗ в муфте. | Провести анализ повреждений кабельного перехода через железную дорогу от опоры №50 до опоры №51 КВЛ-1001 ПС 110/35/10кВ Починок с учетом установленных соединительных кабельных муфт. По результатам анализа повреждений кабельного перехода через железную дорогу от опоры №50 до опоры №51 КВЛ-1001 ПС 110/35/10кВ Починок разработать мероприятия по недопущению подобных нарушений. | - | 1.2167
2231 | 449 | Задонский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-28 10:22 | 2020-03-28 10:58 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Изменение свойств изоляционного материала кабеля участка КЛ-10кВ от ТП Зг-30 до ТП Зг-11 в процессе длительного срока эксплуатации - с 1973г. | Нарушение электрической изоляции | Междуфазное замыкание в результате пробоя изоляции кабеля участка КЛ-10кВ от ТП Зг-30 до ТП Зг-11 | Произвести внеплановые испытания отходящих КЛ-10кВ запитанных от КЛ 10кВ № 15 РСУ ПС 35/10 Задонск-сельская По результатам проведенным испытаниям устранить выявленные недостатки | - | 0.1446
2232 | 448 | Задонский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-28 08:25 | 2020-03-28 09:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Изменение свойств изоляционного материала кабеля участка КЛ-10кВ от ТП Зг-3 до ТП Зг-48 в процессе длительного срока эксплуатации - с 1990г. | Нарушение электрической изоляции | Междуфазное замыкание в результате пробоя изоляции кабеля участка КЛ-10кВ от ТП Зг-3 до ТП Зг-48 | Произвести внеплановые испытания отходящих КЛ-10кВ запитанных от ВЛ 10кВ № 16 Задонск ПС 35/10 Задонск-сельская По результатам проведенным испытаниям устранить выявленные недостатки | - | 0.20241
2233 | 451 | Измалковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-28 08:17 | 2020-03-28 11:02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Изменения свойств изоляционного материала обмоток ВВ силового трансформатора ТМ-160 КТП 160/И-057 с. Чермошное в процессе длительного срока эксплуатации. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Нарушение структуры материала обмоток ВВ силового трансформатора ТМ-160 КТП 160/И-057 с. Чермошное в результате длительной эксплуатации. | Произвести внеочередные испытания силовых трансформаторов ТП 10/0,4 кВ ВЛ Чермошное со сроком эксплуатации более 25 лет. По результатам испытаний силовых трансформаторов ТП 10/0,4 кВ ВЛ Чермошное устранить выявленные недостатки. | - | 0.0055
2234 | 384 | Стародубский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-28 04:43 | 2020-03-28 07:00 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | В результате наезда на опору №152 ВЛ-10кВ ф.104 ПС Ивайтенки сельскохозяйственной техники, при производстве полевых работ, произошел излом и падение опоры. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.104 ПС Ивайтенки явилось междуфазное короткое замыкание из-за схлеста проводов фаз "А" и "В", в результате падения опоры №152 сбитой сторонней с/х техникой. | Письменно обратиться в органы МВД с просьбой нахождения виновных в причинении ущерба. | - | 0.28313
2235 | 456 | Хохольский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-27 23:42 | 2020-03-28 01:41 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Хохол-2 произошло из-за обрыва провода фазы «В» и с последующим схлестом с проводом фазы «А» в пролете опор №132-133, в результате падения дерева из вне охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра до 16 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Обрыв провода фазы «В» в пролете опор №132-133 на ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Хохол-2 произошёл в результате падения дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра до 16 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Хохол-1 по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, угрожающие падение на ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Хохол-2 разработать мероприятия по вырубке деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. | - | 0.041649
2236 | 385 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-27 17:35 | 2020-03-27 17:52 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате падения ветки из вне охранной зоны на провода фаз "В" и "С" ВЛ-10 кВ № 07 ПС 35/10 кВ Лыково (под воздействием ветровой нагрузки) в пролете опор №55- №56 произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит(МТЗ). АПВ не успешно, по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "В" и "С" ВЛ-10 кВ № 07 ПС 35/10 кВ Лыково (под воздействием ветровой нагрузки) в пролете опор №55- №56 произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания замыкание, устраненного действием защит. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №07 ПС 35/10кВ Лыково по всей длине. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №07 ПС 35/10кВ Лыково разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. | - | 0.021247
2237 | 592 | Осташковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-27 17:30 | 2020-03-27 19:23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10кВ №17 (Пеновский) ПС 110/10кВ Пено произошло по причине межфазного "КЗ" из-за падения ветки на провода ВЛ 10 кВ в пролете опор №452-453, сорванной с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ №17 (Пеновский) ПС 110/10кВ Пено, под воздействием сильного порывистого ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки на провода ВЛ-10кВ №17 (Пеновский) ПС 110/10кВ Пено в пролете опор №452-№453, сорванной с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием порывистого ветра произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ-10кВ №17 (Пеновский) ПС 110/10кВ Пено отключилась действием МТЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №17 (Пеновский) ПС 110/10кВ Пено. Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №17 (Пеновский) ПС 110/10кВ Пено дефекты. | - | 0.15443
2238 | 504 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-27 13:40 | 2020-03-27 14:02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Нечаевка с неуспешным АПВ произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №72-73 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №72-73 ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Нечаевка произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, на провода при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Нечаевка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.021268
2239 | 394 | Клетнянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-27 13:40 | 2020-03-27 13:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на спуски 10кВ двух фаз к КТП-3 ф.1022 ПС 110кВ Клетнянская. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на спуски 10кВ двух фаз к КТП-3 ф.1022 ПС 110кВ Клетнянская, привело к перекрытию спусков, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1022 ПС 110кВ Клетнянская. | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны КТП-3 ф.1022 ПС 110кВ Клетнянская, угрожающих падением на провода. | - | 0.005914
2240 | 512 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-27 13:20 | 2020-03-27 14:09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение на РП 44 действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ ТП 325 ПС 110 кВ Белгород 2 произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ ТП 279-ТП 177 ПС 110 кВ Белгород 2 в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ ТП 279-ТП 177 ПС 110 кВ Белгород 2 произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 279-ТП 177 ПС 110 кВ Белгород 2. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.089837
2241 | 443 | Добровский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-27 13:05 | 2020-03-27 13:50 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Причиной отключения ВЛ 10кВ "Кривецкое лестничество" явилось повреждение в ТП 644П находящейся на балансе потребителя физического лица Лазарева С.А. |  |  | Направить в адрес данного потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние, в соответствие с НТД. | - | 0.05775
2242 | 383 | Брянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-27 13:00 | 2020-03-27 13:40 | Наброс посторонних предметов на ВЛ | Наброс металлической проволоки на провод фазы "С" и траверсу опоры №6 ВЛ-10кВ Ф-УДС от РП Молотино посторонними лицами. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Отключение оперативным персоналом ВН-10кВ Ф-УДС от РП Молотино произошло из-за возникновения замыкания на "землю", в результате наброса металлической проволоки на провод фазы "С" и траверсу опоры №6 ВЛ-10кВ Ф-УДС от РП Молотино, посторонними лицами. | Направить уведомление в средства массовой информации о запрете осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров в охранных зонах ВЛ 6-110 кВ филиала ПАО «МРСК Центра»-»Брянскэнерго». | - | 0.000666
2243 | 503 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-27 12:56 | 2020-03-27 13:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Нечаевка с неуспешным АПВ произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №27-28 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №27-28 ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Нечаевка произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, на провода при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Нечаевка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.015835
2244 | 238 | Мантуровский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-27 12:14 | 2020-03-27 12:22 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Причиной отключения ВЛ-10 кВ Ф10-04 ПС 35/10 кВ Медведица стало междуфазное К.З. при перекрытии телом птицы двух фаз в пролете опор 40-41. | Нарушение электрической изоляции | Междуфазное К.З. при перекрытии телом птицы двух фаз в пролете опор 40-41. | Выполнить верховой осмотр опор №40,№41 ВЛ-10 кВ Ф10-04 ПС 35/10 кВ Медведица с целью выявления возможного повреждения оборудования. По результатам верхового осмотра опор №40, №41 ВЛ-10 кВ Ф10-04 ПС 35/10 кВ Медведица устранить выявленные дефекты. | - | 0.0052
2245 | 232 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-27 12:00 | 2020-03-27 12:23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошло однофазное замыкание на землю фазы "С" КЛ-10кВ ПС Центральная ф.1008 - ТП-840 2сек.ш. (кабель 2016 года). | Нарушение электрической изоляции | Однофазное замыкание на землю фазы "С" КЛ-10кВ ПС Центральная ф.1008 - ТП-840 2сек.ш. | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-10кВ ПС Центральная ф.1008 - ТП-840 2сек.ш. Выполнить осмотр концевых разделок в КЛ-10кВ ПС Центральная ф.1008 - ТП-840 2сек.ш. По результатам обхода КЛ-10кВ ПС Центральная ф.1008 - ТП-840 2сек.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-10кВ ПС Центральная ф.1008 - ТП-840 2сек.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии). | - | 0.011499
2246 | 444 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-27 12:00 | 2020-03-27 14:19 | Наброс посторонних предметов на ВЛ | Отключение ВЛ 6кВ № 07 ПС Таволжанка произошло по причине межфазного К.З. проводов вызванное набросом проволоки неизвестным лицом на провода в пролете опор 12-13. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Механического воздействия сторонних лиц, при выполнении наброса проволоки в пролёте опор №12-13 ВЛ-6 кВ №07 ПС "Таволжанка", межфазное замыкание линейных проводов фаз "А", "С". | Подать служебную записку на размещение статьи в СМИ о требованиях «Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон». | - | 0.2085
2247 | 637 | Брейтовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-27 10:19 | 2020-03-27 10:42 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Отключение ВЛ 10кВ №4 Лесокомбинат ПС 35/10кВ Брейтово в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №10-№11 через тело птицы. На проводах обнаружены следы перекрытия электрической дугой. Тело мертвой птицы со следами перекрытия электрической дугой обнаружено на проводах. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №10-№11 через тело птицы. На проводах обнаружены следы перекрытия электрической дугой. Тело мертвой птицы со следами перекрытия электрической дугой обнаружено проводах. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №4 Лесокомбинат ПС 35/10кВ Брейтово с целью выявления и устранения дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить выявленные при осмотре дефекты ВЛ 10кВ №4 Лесокомбинат ПС 35/10кВ Брейтово . | - | 0.059794
2248 | 383 | Колпнянский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-27 09:38 | 2020-03-27 11:32 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | В результате несвоевременной вырубки деревьев (веток), угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ 10 кВ №16 ПС 35/10 кВ Спасская в пролете опор №6-1-6-2 при ветровой нагрузки произошел излом и падение ветки дерева на провод фазы "С" и траверсу опоры , что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением однофазного короткого замыкания, устраненного оперативным персоналом . | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветви дерева на провод фазы "С" и траверсу опоры ВЛ 10кВ №16 ПС 35/10кВ Спасская в пролете опор №6-1-6-2 , произошло нарушение изоляции в сети 10 кВ с возникновением однофазного короткого замыкания, устраненного оперативным отключением. | Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №16 ПС 35/10 кВ Спасская и включить их в план работ РЭС Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №16 ПС 35/10 кВ Спасская по всей длине Произвести вырубку ДКР ВЛ 10 кВ №16 ПС 35/10 кВ Спасская в пролете опор №6-1-6-2 | - | 0.19
2249 | 231 | Волгореченский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-27 01:27 | 2020-03-27 08:10 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | При обходе ВЛ 6 кВ ф.603 ПС 35/6 Сидоровское на опоре №6, обнаружена мертвая птица со следами электродугового воздействия, полученного вследствие касания птицей проводов ВЛ и траверсы, что привело к появлению однофазного замыкания на землю. Провода ВЛ не повреждены. Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции | В результате касания птицей проводов на оп. №6 ВЛ-6 кВ ф. 603 ПС Сидоровское произошло однофазное замыкание на землю через траверсу. | Провести комплексное обследование опоры №6 ВЛ 6 кВ ф. 603 ПС Сидоровское с, подвергшейся замыканию на землю. Провести осмотр ВЛ -6 кВ ф. 603 ПС Сидоровское на предмет гнездования птиц на опорах ВЛ По результатам осмотра ВЛ -6 кВ ф. 603 ПС Сидоровское устранить выявленные замечания (при их наличии). | - | 1.2896
2250 | 583 | ВышневолоцкийРЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-26 20:50 | 2020-03-26 21:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10кВ № 07 от ПС-35/10кВ Пролетарий вызвано междуфазным к.з. при падении на провода дерева, сваленного сильным порывистым ветром из-за пределов охранной зоны в пролете опор № 10-11, с последующим падением дерева на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор № 10-11 ВЛ-10кВ № 07 от ПС-35/10кВ Пролетарий из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 07 от ПС-35/10кВ Пролетарий действием МТЗ. | выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №07 от ПС-35/10кВ Пролетарий для выявления возможных дефектов при выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ-10кВ №07 от ПС-35/10кВ Пролетарий - устранить эти дефекты | - | 0.088
2251 | 505 | Алексеевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-26 20:50 | 2020-03-26 20:52 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Неминущее произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №1/18-1/19 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП), при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №1/18-1/19 ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Неминущее произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП), на провода при усилении ветра. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Неминущее. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.12547
2252 | 631 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-26 18:09 | 2020-03-26 19:07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ10кВ №23 "Сопелки" ПС 110/35/10 кВ "Лютово" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №57-№58 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. УРЗА в ведении филиала ОАО «РЖД» Трансэнерго СДЭ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №57-№58 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. УРЗА в ведении филиала ОАО «РЖД» Трансэнерго СДЭ. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №23 "Сопелки" ПС 110/35/10кВ "Лютово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ По результатам осмотра ВЛ 10кВ №23 "Сопелки" ПС 110/35/10кВ "Лютово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | 0.009667
2253 | 502 | Алексеевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-26 17:04 | 2020-03-26 17:06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Варваровка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №7-8 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №7-8 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Варваровка произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), на провода при усилении ветра. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Варваровка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.013386
2254 | 441 | Горшеченский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-26 16:42 | 2020-03-26 18:38 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Причиной отключения ВЛ 10кВ №326 ПС 110/35/10кВ Ястребовка действием МТЗ явилось междуфазное КЗ из-за падения сухого дерева, растущего в охранной зоны ВЛ-10кВ в пролетах опор №200-№201 | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов в пролете опор №200-№201 ВЛ 10кВ №326 ПС 110/35/10кВ Ястребовка произошло по причине падения на провода ВЛ сухого дерева растущего в охранной зоны ВЛ. | Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №326 ПС 110/35/10кВ Ястребовка на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №326 ПС 110/35/10кВ Ястребовка разработать мероприятия и сроки по устранению выявленных нарушений. | - | 0.073078
2255 | 384 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-26 16:22 | 2020-03-26 17:43 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | В результате изменения свойств материалов наконечника кабельной муфты фазы "А" на опоре №1 КВЛ 10кВ № 05 ПС 110/10кВ Пищевая при длительной эксплуатации (2009 г.в.), произошло его повреждение с касанием провода фазы "В" при ветровой нагрузки, что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит (МТЗ). АПВ не успешно, по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате нарушения структуры наконечника кабельной муфты фазы "А" на опоре №1 КВЛ 10кВ № 05 ПС 110/10кВ Пищевая из-за изменения свойств материалов при эксплуатации (2009 г.в.),произошло его повреждение с касанием провода фазы "В" при ветровой нагрузки, что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит (МТЗ). | Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ №05 ПС 110/10кВ Пищевая по всей длине. По результатам внеочередного осмотра КВЛ-10 кВ №05 ПС 110/10кВ Пищевая разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС | - | 0.0162
2256 | 497 | Валуйский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-26 15:56 | 2020-03-26 16:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение на РП 3 действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №30 ПС 330 кВ Валуйки произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор № 9-10 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП) при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №9-10 ЛЭП 10 кВ №30 РП 3 ПС 330 кВ Валуйки произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП), на провода при усилении ветра. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №30 РП 3 ПС 330 кВ Валуйки. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.105
2257 | 490 | Ярцевский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-26 15:50 | 2020-03-26 16:54 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение КЛ-1009 15РП ПС Ярцево-2, произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате повреждения изоляции на участке от ТП-172 до ТП-175 в концевой воронке ТП-172 из-за изменения диэлектрических свойств в процессе длительной эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Повреждение концевой кабельной муфты марки КВТп силового кабеля марки АСБ 3*185 на участке КЛ-10кВ от ТП-172 до ТП-175 произошло в результате нарушения электрической изоляции, с последующим пробоем междуфазной изоляции и возникновением междуфазного КЗ. | Провести анализ аварийных отключений КЛ-1009 15РП при повреждении на участке КЛ-10кВ от ТП 172 до ТП 175 с учетом установленных муфт и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данном участке. | - | 0.39468
2258 | 441 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-26 15:37 | 2020-03-27 01:48 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Причина перегорания высоковольтных предохранителей ПКТ-10 кВ фаз № "А", "В", "С", на ТП №602 произошло по причине межвиткового замыкания обмоточного провода высокого напряжения силовых трансформаторов ТМ 250 и ранее установленного Б/У ТМ 250, в результате старения изоляции и увлажнения трансформаторного масла. | Нарушение электрической изоляции | Повреждение двух силовых трансформаторов ТМ 250 и ТМ 160, на ТП 602 ВЛ 10кВ яч № 05 ПС Бутырки вызвано нарушением электрической изоляции и межвитковым замыканием В.Н. обмоток фаз "А", "В", "С", в результате старения и увлажнения трансформаторного масла. | По 10 кВ яч № 05 ПС Бутырки провести внеочередные измерения сопротивления обмоток силовых трансформаторов со сроком эксплуатации более 20 лет. Мастеру Стефановичу Г.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, ТП направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. По результатам измерения обмоток силовых трансформаторов устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования. По остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР) | - | 0.0219
2259 | 374 | Красногорский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-26 15:08 | 2020-03-26 15:23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами 2-х фаз ветвями дерева, растущего в охранной зоне ВЛ-10кВ ф.107 ПС Заводская в пролете опор №9-11 при порывистом ветре. | Нарушение электрической изоляции | Отключение от действия РЗ В-10кВ ф.107 ПС Заводская произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами 2-х фаз ветвями дерева, растущего в охранной зоне ВЛ-10кВ ф.107 ПС Заводская в пролете опор №9-11, при усилении ветра. | Произвести вырубку ДКР, растущих в охранной зоне ВЛ-10кВ ф.107 ПС Заводская в пролете опор №9-11. | - | 0.014
2260 | 373 | Злынковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-26 14:50 | 2020-03-26 14:54 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Воздействие порывистого ветра, до 12 м/с, привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.100 ПС Щербиничи в пролёте опор №10-11. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-10кВ ф.100 ПС Щербиничи, в пролёте опор №10-11, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.100 ПС Щербиничи. | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.100 ПС Щербиничи в пролете опор №10-11. | - | 0.003
2261 | 440 | Лебедянский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-26 14:29 | 2020-03-26 14:56 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Падение ветки от дерева из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | однофазное замыкание на опоре №3 между проводом ф-"С" и траверсой опоры №3 веткой от дерева принесенной порывом ветра из вне охранной зоны. | На ВЛ-10кВ Рассвет в пролетах опор №1-25 произвести осмотр ИТР с целью выявления деревьев, а так же веток деревьев угрожающих падением на ЛЭП При выявлении, веток деревьев угрожающих падением на ВЛ-10кВ Рассвет, произвести опиловку | - | 0.081
2262 | 378 | Дубровский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-26 14:00 | 2020-03-26 15:34 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Падение дерева на провода 3-х фаз в пролете опор №16-№17 ВЛ-10кВ ф.Сусняг от РП Рябчи при сильном ветре. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Падение дерева на провода 3-х фаз в пролете опор №16-№17 ВЛ-10кВ ф.Сусняг от РП Рябчи при сильном ветре, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.Сусняг от РП Рябчи. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.Сусняг от РП Рябчи с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением на провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф.Сусняг от РП Рябчи произвести вырубку выявленных деревьев. | - | 0.10967
2263 | 617 | Большесельский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-26 13:35 | 2020-03-26 14:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Отключение ВЛ 10кВ № 5 Борисовский ПС 110/35/10кВ Лом в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №154-№155 ветками ДКР, произрастающей в пределах охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №154-№155 ветками ДКР, произрастающей в пределах охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Провести внеплановый инструктаж мастеру об эксплуатации ВЛ 10кВ № 5 Борисовский ПС Лом в соответствии с НТД. Выполнить вырубку ДКР в пролётах опор №154-№155 ВЛ 10кВ № 5 Борисовский ПС Лом | - | 0.006999
2264 | 490 | Валуйский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-26 13:29 | 2020-03-26 13:36 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение на РП 2 действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №24 ПС 330 кВ Валуйки произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор № 4-5 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП) при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №4-5 ЛЭП 10 кВ №24 РП 2 ПС 330 кВ Валуйки произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП), на провода при усилении ветра. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №24 РП 2 ПС 330 кВ Валуйки. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.010503
2265 | 628 | Некоузский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-26 13:20 | 2020-03-26 15:07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 6кВ № 602 ПС 110/35/10кВ Пищалкино в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №25-№(1-1) при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ от порывов сильного ветра. Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №25-№(1-1) при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ от порывов сильного ветра. Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 6кВ № 602 ПС 110/35/10кВ Пищалкино. Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 6кВ № 602 ПС 110/35/10кВ Пищалкино. | - | 0.001783
2266 | 625 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-26 12:49 | 2020-03-26 14:57 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №4 Посёлок ПС 35/10кВ Заполье в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №13-№14 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ от порывов сильного ветра. Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №13-№14 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ от порывов сильного ветра. Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 04 Посёлок ПС 35/10кВ Заполье Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 04 Посёлок ПС 35/10кВ Заполье | - | 0.20266
2267 | 484 | Ст.Оскольские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-26 12:15 | 2020-03-26 12:38 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ яч.6 ПС 35 кВ Шаталовка произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции концевой муфты 10 кВ на опоре №194 вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции жил фаз «А», «В», «С» концевой муфты 10 кВ на ЛЭП 10 кВ №10 ПС 35 кВ Владимировка произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №10 ПС 35 кВ Владимировка По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.14374
2268 | 230 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-26 11:21 | 2020-03-26 12:06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошло однофазное замыкание на землю фазы "А" КЛ-6 кВ ТП-58 - ТП-59 (кабель 1964 года). | Нарушение электрической изоляции | Однофазное замыкание на землю фазы "А" КЛ-6 кВ ТП-58 -ТП-59. | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-6 кВ ТП-58 - ТП-59. Выполнить осмотр концевых разделок в КЛ-6 кВ ТП-58 -ТП-59. По результатам обхода КЛ-6 кВ ТП-58 - ТП-59 и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-58 - ТП-59 устранить выявленные замечания (при их наличии). | - | 0.23062
2269 | 377 | Мглинский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-26 10:50 | 2020-03-26 12:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на шлейфа двух фаз ВР-10кВ КТП-237 ф.103 ПС 35кВ Мглин. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между шлейфами двух фаз ВР-10кВ КТП-237 ф.103 ПС 35кВ Мглин упавшей веткой дерева, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.103 ПС 35кВ Мглин. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.103 ПС 35кВ Мглин с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф.103 ПС 35кВ Мглин произвести обрезку веток на выявленных деревьях. | - | 0.37332
2270 | 488 | Ельнинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-26 10:36 | 2020-03-26 11:22 | Несанкционированная рубка лесных насаждений | Отключение ВЛ-1001 ПС Ельня произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №32-№33 упавшей веткой дерева из-за спиливания дерева сторонними лицами. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Отключение ВЛ-1001 ПС Ельня произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №32-№33 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-1001 ПС 110/35/10 Ельня. По результатам осмотра ВЛ-1001 ПС 110/35/10 кВ Ельня разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. | - | 0.20547
2271 | 621 | Борисоглебский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-26 10:30 | 2020-03-26 12:20 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Отключение ВЛ 10кВ №2 "Кормоцех" ПС 35/10кВ "Щурово" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №80-№81 металлической проволокой, принесенной птицами. Участок ВЛ находится в местах массового скопления птиц. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №80-№81 металлической проволокой, принесенной птицами. ВЛ находится в местах массового скопления птиц. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Произвести осмотр ВЛ 10кВ №2 "Кормоцех" ПС 35/10кВ "Щурово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №2 "Кормоцех" ПС 35/10кВ "Щурово" устранить выявленные дефекты, мешающие нормальной работе ВЛ, по остальным наметить сроки устранения. | - | 0.058665
2272 | 440 | Фатежский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-26 08:10 | 2020-03-26 11:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Отключение ВЛ-10кВ №3.11.6 от ПС "Молотычи" произошло в результате Межфазного короткого замыкания, вызванного перекрытием проводов веткой от дерева растущего в охранной зоне ВЛ-10кВ, в пр. 18-19. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие проводов веткой от дерева растущего в охранной зоне ВЛ-10кВ, в пр. 18-19 ВЛ-10кВ №3.11.6 от ПС "Молотычи". | Произвести инженерный осмотр ВЛ-10кВ №3.11.6 ПС Молотычи по всей длине с составлением листка осмотра. Произвести вырубку ДКР по всей длине ВЛ-10кВ №3.11.6 согласно листа осмотра По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ №3.11.6 , назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний. Произвести обучение персонала ОП, ОРП, РП по выявлению дефектов на ВЛ-10/0,4кВ и оформления результатов осмотра. | - | 0.036667
2273 | 613 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-26 06:01 | 2020-03-26 08:50 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Отключение ВЛ 10кВ №16 "Толбухино" ПС 110/10кВ "Уткино" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия фаз "В" и "С" в пролете от опоры №11-1- до ТП 219 "Аптекосклады" телом птицы. Провода не повреждены. Птица со следами электрической дуги обнаружена на проводах. УРЗА в ведении филиала ОАО «РЖД» Трансэнерго СДЭ. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие фаз "В" и "С" в пролете от опоры №11-1- до ТП 219 "Аптекосклады" телом птицы. Провода не повреждены. Птица со следами электрической дуги обнаружена на проводах. УРЗА в ведении филиала ОАО «РЖД» Трансэнерго СДЭ. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №16 "Толбухино" ПС 110/10 кВ "Уткино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №16 "Толбухино" ПС 110/10 кВ "Уткино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | 0.04225
2274 | 608 | Большесельский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-26 03:07 | 2020-03-26 05:12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ № 132 ПС 35/10кВ Новое Село в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №110-№111 деревом, упавшим из вне охранной зоны при сильных порывах ветра. Повреждений проводов не выявлено. Дерево обнаружено на земле со следами перекрытия электрической дуги. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №110-№111 деревом, упавшим из вне охранной зоны при сильных порывах ветра. Повреждений проводов не выявлено. Дерево обнаружено на земле со следами перекрытия электрической дуги. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №132 Покровский ПС35/10кВ Новое Село Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №132 Покровский ПС35/10кВ Новое Село | - | 0.035416
2275 | 481 | Алексеевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-25 17:15 | 2020-03-25 17:17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Камышеватое произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №5-6 веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №5-6 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Камышеватое произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Камышеватое. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.001698
2276 | 477 | Вяземский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-25 16:05 | 2020-03-25 18:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Причиной внутреннего повреждения (электрического пробоя) изоляции силового кабеля 10кВ АСБ 3х120 мм2 (L=518м) КЛ 10кВ № 157 - 16 Л-1040 ПС 110/35/10кВ Вязьма-1 на целом горизонтальном участке прокладки в земле явилось изменение диэлектрических свойств материала изоляции вследствие длительной (более 30 лет) эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Причиной аварийного отключения КЛ-10кВ Л-1040 ПС 110/35/10кВ Вязьма-1 явилось междуфазное К.З. при внутреннем повреждении (электрическом пробое) изоляции силового кабеля 10кВ АСБ 3х120 мм2 (L=518м) КЛ 10кВ № 157 - 16 Л-1040 ПС 110/35/10кВ Вязьма-1. | Проанализировать количество повреждений участка 10кВ АСБ 3х120 мм2 (L=518м) КЛ 10кВ №16-157 Л-1040 ПС 110/35/10кВ Вязьма-1 (соответствие параметров РД 34.45-51.300-97 «Объёмы и нормы испытаний электрооборудования» ) и обоснованные выводы предоставить главному инженеру РЭС для принятия решения по периодичности испытаний, испытательному напряжению или необходимости замены участка КЛ. | - | 0.038334
2277 | 622 | Брейтовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-25 15:45 | 2020-03-25 16:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №6 ПС Брейтово в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "B" и "С" в пролете опор №37-№38 вследствие падения ветки дерева, принесенной из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка со следами перекрытий обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "B" и "С" в пролете опор №37-№38 вследствие падения ветки дерева, принесенной из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка со следами перекрытий обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №6 ПС Брейтово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Устранить выявленные при осмотре ВЛ 10кВ №6 ПС Брейтово дефекты | - | 0.70172
2278 | 367 | Суражский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-25 15:17 | 2020-03-25 16:38 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз "В" и "С" в пролете опор №28-29 ВЛ-10 кВ Ф-104 ПС 35 кВ Крутояр. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Падение ветки привело к механическому воздействию и нарушению изоляции, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10 кВ Ф-104 ПС 35 кВ Крутояр. | Произвести обрезку веток, угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ Ф-104 ПС 35 кВ Крутояр, на деревьях растущих вне охранной зоны, в пролете опор №28-29. | - | 0.02295
2279 | 372 | Ливенский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-25 14:16 | 2020-03-25 14:41 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | В результате поверхностного перекрытия изоляции в ГРУ-6кВ ЛИВНЫ САХАР потребителя, произошло возникновение межфазного короткого замыкания на КВЛ-6кВ ф-5 ПС 35/6кВ ТЭЦ, что привело к отключению В-6кВ Ф-5 действием защит |  |  | Провести внеочередной осмотр КВЛ-6кВ ф-5 ПС 35/6кВ ТЭЦ по всей длине Довести информацию до владельца потребительского электрооборудования ООО ЛИВНЫ САХАР, подключенных от сетей Ливенского РЭС о необходимости приведения электрооборудования в технически исправное состояние, для исключения отключения и повреждения электроустановок, находящихся на балансе Ливенского РЭС. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-6кВ ф-5 ПС 35/6кВ ТЭЦ и включить их в план работ РЭС | - | 0.54171
2280 | 473 | Вяземский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-25 13:15 | 2020-03-25 13:31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ Л-1007 ПС 35/10кВ Кайдаково явилось устойчивое междуфазное К.З. при падении под действием сильных порывов ветра ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода в пролете № 9 - 10 (снята штангой ШЭУ), провода целы. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной возникновения устойчивого междуфазного К.З. на ВЛ-10кВ Л-1007 ПС 35/10кВ Кайдаково явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием сильных порывов ветра ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода в пролете № 9 - 10. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Л-1007 ПС 35/10кВ Кайдаково силами ИТР. Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе осмотра ВЛ-10кВ Л-1007 ПС 35/10кВ Кайдаково дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Проанализировать количество и причины отключений ВЛ-1007 ПС 35/10кВ Кайдаково. Обоснованные выводы представить главному инженеру РЭС для принятия решения о включении ВЛ в план по расчистке и расширению просек ВЛ на 2020-2021гг. | - | 0.013601
2281 | 439 | Железногорский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-25 12:37 | 2020-03-25 13:11 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отключение ВЛ 10кВ №10 ПС Троицкая произошло из-за междуфазного к.з. по причине неисправности на потребительском ТП-ТП-711/160 |  |  | После проведения совместного осмотра, направить письмо владельцу потребительской эл. установки ТП-711/160 о соблюдении ПТЭ эл. установок потребителей и устранении выявленных замечаний. | - | 0.034002
2282 | 472 | Ракитянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-25 11:06 | 2020-03-25 11:07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №9 ПС 110 кВ Малиновка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №67-68 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №67-68 ЛЭП 10 кВ №9 ПС 110 кВ Малиновка произошло вследствие механического воздействия при падении на провода ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Провести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №9 ПС 110 Малиновка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.034251
2283 | 603 | Некрасовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-25 08:50 | 2020-03-25 11:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ № 04 ПС Некрасово в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №129-№130 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов в пролете опор №129-№130 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10кВ "Некрасово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10кВ "Некрасово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | 0.09
2284 | 225 | Красносельский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-25 08:39 | 2020-03-25 10:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | В результате разрушения штыревого изолятора фазы "В" произошло касание провода траверсы и появление однофазного замыкания на землю. Разрушение изолятора произошло по причине старения, от длительной эксплуатации и воздействия на изолятор различных атмосферных явлений (налипание снега, перепадов температуры окружающего воздуха, ветровых нагрузок, воздействия солнечных лучей). Изолятор ШФ -20В (в эксплуатации с 1993 г.) РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции | Однофазное замыкание на землю произошло по причине разрушения штыревого изолятора фазы "В". | Произвести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-01 ПС Гридино на предмет обнаружения дефектных изоляторов. Провести обследование опоры № 2/1 ВЛ-10 кВ ф. 10-01 ПС Гридино на предмет возможных повреждений после прохождения токов замыкания на землю. По результатам обхода ВЛ-10 кВ ф. 10-01 ПС Гридино устранить выявленные замечания (при их наличии). | - | 0.084165
2285 | 226 | Красносельский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-25 08:36 | 2020-03-25 09:37 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. 10-03 ПС Гридино действием защиты, явилось повреждение на потребительском участке ЛР № 102 -ТП № 330 (с/т Теткиш). Повреждение оборудования Костромаэнерго нет. Оборудование РЗА работало правильно. |  |  | Направить собственнику участка ВЛ-10 кВ ф. 10-03 ПС Гридино ЛР № 102 -ТП № 330 (с/т Теткиш) письмо: "о необходимости своевременного содержания и обслуживания электрооборудования находящегося на балансе потребителя". | - | 0.30501
2286 | 438 | Глушковский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-25 07:25 | 2020-03-25 09:57 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Межфазное замыкание в пролете опор №104-105 ВЛ-10 кВ №344 ПС 35/10 кВ Кобылки, вызванное падением на провода сухого дерева, находившегося в охранной зоне ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами, вызванное падением на провода в пролете опор №104-105 сухого дерева, находившегося в охранной зоне ВЛ с последующим возникновением межфазного КЗ и обрывом провода ф.А в данном пролете. | Произвести обрезку крон деревьев в пролете опор №103-108 ВЛ-10 кВ №344 ПС Кобылки. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №344 от ПС 35/10 кВ Кобылки. По результатам внепланового осмотра определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. Провести дополнительное обучение персоналу по качеству проведения и оформления осмотров, методам определения ширины просек в местах прохождения ВЛ по лесным массивам, сближениям и пересечениям с лесопосадками и качественному выполнению работ по расширению ширины просек. | - | 0.12413
2287 | 468 | Хиславичский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-24 18:16 | 2020-03-24 19:29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Однофазное замыкание на "Землю" в сети 10кВ в результате падения сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева, расположенного за границей охранной зоны ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Черепово, на провод и траверсу анкерной ж/б опоры №6-25 с нарушением изоляции между фазным проводом и заземленной металлической траверсой. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | МВ-10кВ ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Черепово оперативно отключен по ТУ из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провод и траверсу анкерной ж/б опоры №6-25 с нарушением изоляции между фазным проводом и заземленной металлической траверсой с возникновением однофазного замыкания на "Землю". | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-10кВ ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Черепово проходящих по лесной местности с целью выявления деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением веток на провода. Выполнить вырубку угрожающих падением на провода деревьев, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Черепово. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Черепово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения. | - | 0.00365
2288 | 437 | Хлевенский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-24 16:50 | 2020-03-24 19:30 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Производства несанкционированных разгрузочных работ сторонними лицами в охранной зоне ВЛ-10 кВ № 12 ПС Конь-Колодезь в пролете опор № 6-1 – 6-2 . | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Механическое воздействие кузова грузового транспортного средства при производстве несанкционированных разгрузочных работ сторонними лицами, обрыв провода в пролете опор № 6-1- 6-2 ВЛ-10 кВ № 12 ПС Конь-Колодезь. | Направить местным организациям осуществляющих строительные и погрузочно-разгрузочные работы в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства памятки о требованиях "Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" | - | 0.41067
2289 | 436 | Лебедянский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-24 16:35 | 2020-03-24 18:04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Изменение свойств материала (изолятора) в результате длительного срока эксплуатации с 1974г. Капитальный ремонт –2002г | Нарушение электрической изоляции | однофазное замыкание на опоре №12 в результате срыва изолятора Ф. "С" и падение провода Ф."С" на траверсу опоры №12 | На ВЛ-10кВ Куйманский произвести верховой осмотр опор №1-20 По результатам верхового осмотра устранить выявленные дефекты Мастеру Белову С.А. провести внеочередной инструктаж о необходимости проведения своевременного осмотра ВЛ | - | 0.096414
2290 | 630 | Мышкинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-24 15:21 | 2020-03-24 17:06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Отключение ВЛ 10 кВ № 2 "Флоровский" ПС 110/35/10 кВ Крюково в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №18-№19 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №18-№19 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №18-№20 ВЛ 10 кВ № 2 "Флоровский" ПС 110/35/10 кВ Крюково Провести внеплановый инструктаж мастеру об эксплуатации ВЛ 10 кВ № 2 "Флоровский" ПС 110/35/10 кВ Крюково | - | 0.08225
2291 | 604 | Некоузский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-24 15:10 | 2020-03-24 17:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ Лацкое в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №19-№20 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ от порывов сильного ветра. Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №19-№20 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ от порывов сильного ветра. Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ Лацкое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ Лацкое | - | 0.001833
2292 | 470 | Алексеевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-24 14:57 | 2020-03-24 14:59 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ М.Удеровка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №130-131 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП) при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №130-131 ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ М.Удеровка произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП) на провода при усилении ветра. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ М.Удеровка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.015484
2293 | 469 | Рославльский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-24 12:28 | 2020-03-24 13:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ 608 ПС 35/6кВ ЯО 100/6 послужило повреждение силового кабеля марки ААБ 3*150 на прямолинейном участке КЛ-6кВ ТП-10 - ТП-137 в результате коррозия алюминиевой оболочки силового кабеля и увлажнение бумажно-масляной изоляции из-за изменения физических свойств кабеля в процессе длительной эксплуатации, в эксплуатации более 40 лет, с 1976 года. | Нарушение электрической изоляции | МВ-6кВ КЛ-608 ПС 35/6кВ ЯО 100/6 оперативно отключен из-за повреждения силового кабеля марки ААБ 3*150 на прямолинейном целом участке КЛ-6кВ ТП-10 - ТП-137 из-за коррозии оболочки силового кабеля с её разгерметизацией и нарушением электрической изоляции при увлажнении бумажно-масляной изоляции кабеля с последующим пробоем фазной изоляции одной фазы на алюминиевую оболочку кабеля с возникновением однофазного замыкания на "Землю". | Провести анализ повреждений участка КЛ-6кВ ТП-10 - ТП-137, с учетом количества установленных соединительных муфт. По результатам анализа повреждений участка КЛ-6кВ ТП-10 - ТП-137 рассмотреть вопрос о необходимости замены данного кабеля с включением мероприятия в планы работ. | - | 0.06175
2294 | 361 | Суражский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-24 11:39 | 2020-03-24 11:41 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №76-77 ВЛ-10 кВ Ф-104 ПС 35 кВ Лопазна. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Падение ветки привело к механическому воздействию, нарушению изоляции, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10 кВ Ф-104 ПС 35 кВ Лопазна. | Произвести обрезку веток, угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ Ф-104 ПС 35 кВ Лопазна, на деревьях растущих вне охранной зоны, в пролете опор №76-77. | - | 0.01665
2295 | 220 | Красносельский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-24 11:37 | 2020-03-24 13:26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Причиной отключения ВЛ-10кВ ф. 10-03 Прискоково стало повреждение и срыв с траверсы опорного изолятора на опоре № 12 фазы "А", в результате чего произошел схлест проводов спуска к ТП № 278 и отключение МВ-10кВ от МТЗ. АПВ неуспешно, РПВ неуспешно. Провод не поврежден. Повреждение изолятора произошло по причине его длительной эксплуатации и воздействия различных атмосферных явлений (перепадов температур окружающего воздуха, тяжении проводов при налипании снега). Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции | Аварийное отключение ВЛ 10 кВ ПС Прискоково ф. 10-03 произошло из-за повреждения и срыва с траверсы опорного изолятора фазы "А" на опоре № 12 ,в результате этого произошел схлест проводов спусков к ТП № 278 и отключение ВЛ-10кВ от действия защит. | Провести внеплановый обход ВЛ-10кВ ф. 10-03 Прискоково с целью выявления дефектов опорно-штыревой изоляции на опорах ВЛ. По результатам обхода ВЛ-10 кВ ф. 10-03 ПС Прискоково и ВЛ-10 кВ устранить выявленные замечания (при их наличии). | - | 0.1199
2296 | 597 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-24 09:55 | 2020-03-24 11:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение КЛ 6кВ №16 ПС 35/6кВ "Филино" в результате короткого замыкания, возникшего из-за пробоя изоляции кабельной муфты на участке ТП905-ТП907 вследствие естественного старения изоляции концевой кабельной муфты. Муфта в эксплуатации с 1972г. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). | Нарушение электрической изоляции | Пробой изоляции кабельной муфты на участке ТП905-ТП907 вследствие естественного старения изоляции концевой кабельной муфты. Муфта в эксплуатации с 1972г. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ №16 ПС 35/6кВ "Филино" с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ №16 ПС 35/6кВ "Филино" дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру и членам бригады по эксплуатации КЛ 6кВ №16 ПС 35/6кВ "Филино" необходимости эксплуатации КЛ в соответствии с НТД. | - | 0.02
2297 | 435 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-24 08:45 | 2020-03-24 11:22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ-10 кВ Калиновка произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов веткой дерева, принесенной порывом ветра из охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Междуфазное перекрытие проводов в пролете опор № 1-2 -1-3 ВЛ-10 кВ Калиновка произошло по причине механического воздействия при падении ветки дерева, принесенной порывом ветра из охранной зоны ВЛ. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-10кВ Калиновка ПС220/27,5/10 Чириково, по всей длине ВЛ для выявления деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ, угрожающих замыканию и падению деревьев и веток на провода или опоры. При выявлении деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ-10 кВ Калиновка ПС220/27,5/10 Чириково, угрожающих перекрытию и падению на провода, произвести вырубку, обрезку крон в кротчайший срок При необходимости включить в план по расчистке и расширению просек ВЛ-10кВ Калиновка ПС220/27,5/10 Чириково Мастеру Дятленко А.Н. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. | - | 0.17794
2298 | 217 | Солигаличский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-24 08:07 | 2020-03-24 10:49 | Дефекты изготовления | Причиной появления "земли" и последующего отключения ВЛ 10 кВ Ф10-05 ПС Починок стало разрушение изолятора фазы В на опоре №19 в следствии вскрывшегося дефекта в изготовлении изолятора. | Нарушение электрической изоляции | Разрушение изолятора фазы "В" на опоре №19, из-за вскрывшегося дефекта в изготовлении, привело к разрушению и как следствие однофазному замыканию на землю через траверсу и заземляющий спуск. | Выполнить внеочередной верховой осмотр ВЛ-10 кВ Починок Ф10-05 пролеты опор №1-№165, с целью выявления изоляторов имеющих дефекты. По результатам внеочередного верхового осмотра и комплексного обследования опоры №19 ВЛ-10 кВ ПС Починок Ф10-05 выявленные замечания устранить. Направить письмо "ООО Гжельский завод электроизоляторов" с предложением принять меры по повышению качества изготавливаемой продукции для обеспечения необходимой надежности в эксплуатации и безотказной работы оборудования. Выполнить комплексное обследование опоры №19 ВЛ-10 кВ Починок Ф10-05, подвергшейся однофазному замыканию на землю. | - | 0.129
2299 | 428 | Фатежский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-23 17:45 | 2020-03-23 17:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ-10кВ3.7.5 от ПС Глебово произошло в результате междуфазного К.З. из-за схлёста проводов в пролёте опор №13-14 веткой отломившаяся от сухого дерева расположенного в охранной зоне ВЛ | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Схлёст проводов в пролёте опор №13-14 ВЛ-10кВ3.7.5 от ПС Глебово веткой отломившаяся от сухого дерева расположенного в охранной зоне ВЛ | Произвести инженерный осмотр ВЛ-10 кВ3.7.5 с составлением листка осмотра. По результатам инженерного осмотра ВЛ-10 кВ3.7.5, назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний. О Произвести обучение персонала ОП, ОРП, РП по выявлению дефектов на ВЛ-10/0,4кВ и оформления результатов осмотра. | - | 0.000166
2300 | 586 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-23 13:52 | 2020-03-23 15:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Отключение ВЛ 10кВ №4 "Мордвиново" ПС 35/10кВ "Ширинье" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фазы "А" и "В" в пролете опор №68-№69 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие проводов фазы "А" и "В" в пролете опор №68-№69 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №68-№69 ВЛ 10кВ №4 "Мордвиново" ПС 35/10кВ "Ширинье". Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. | - | 0.039334
2301 | 585 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-23 13:40 | 2020-03-23 15:17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10 кВ "Щедрино" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фазы "А" и "В" в пролете опор №16-№17 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фазы "А" и "В" в пролете опор №16-№17 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10кВ "Щедрино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №1 ПС 35/10кВ "Щедрино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | 0.01455
2302 | 429 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-23 12:10 | 2020-03-23 15:02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Однофазное замыкание на "землю" на ВЛ-6 кВ "Студеные Выселки" от ПС 110/35/6 кВ "Новая Деревня" произошло из-за электрического пробоя штыревого изолятора ШС-10 фазы «А» на опоре №21 с падением с проводом на металлическую траверсу и дальнейшим пережогом провода в пролете опор 20-21 из-за большого тока однофазного замыкания. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Причина электрического пробоя штыревого изолятора ШС-10 фазы "А" на опоре №21, ВЛ-6 кВ "Студеные Выселки" от ПС 110/35/6 кВ "Новая Дервня" произошло по причине образования сколов и трещин в процессе длительной эксплуатации, и усиления ветра до 21 м/с и повторяющихся ветровых нагрузок в предшествующий период. Причина обрыва провода в пролёте опор №20-21, произошло по причине пережога в результате прикосновения металлической траверсы и прохождения большого тока однофазного замыкания на землю. | Провести верховой осмотр ВЛ-6кВ Студеные Выселки ПС Новая Деревня по всей длине, на предмет выявления дефектных изоляторов, в результате которых может произойти электрический пробой с однофазным замыканием на землю. При выявлении дефектных изоляторов на ВЛ-6кВ Студеные Выселки ПС Новая Деревня, произвести их замену в кротчайший срок. Включить опору №21 на ВЛ-6кВ Студеные Выселки ПС Новая Деревня, через которую протекали токи КЗ в перечень опор на которые запрещён подъем без применения подъёмных сооружений с доведением под роспись до всего персонала, связанного с организацией и проведением работ на ВЛ. Мастеру Копытов А.А. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. | - | 0.26947
2303 | 358 | Красногорский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-23 11:40 | 2020-03-23 11:52 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Воздействие порывистого ветра, до 18 м/с, привело к падению дерева, росшего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-к10В ф.103 ПС Лотаки в пролёте опор №2/1-2/2. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-10кВ ф.103 ПС Лотаки, в пролёте опор №2/1-2/2, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.103 ПС Лотаки. | Произвести вырубку деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.103 ПС Лотаки в пролете опор №2/1-2/2. | - | 0.008
2304 | 465 | Вяземский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-23 10:29 | 2020-03-23 10:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Причиной аварийного отключения КВЛ 10кВ №1018 ПС 110/10кВ Вязьма-2 явилось междуфазное К.З. возникшее при внутреннем повреждении изоляции силового кабеля 10кВ АСБ 3х240 мм2 (L=1158м) КЛ 10кВ № Л-1018 ПС Вязьма-2 - РП-00 на целом горизонтальном участке прокладки в земле из-за изменения диэлектрических свойств материала изоляции кабеля вследствие длительной (более 55 лет) эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Причиной возникновения междуфазного К.З. на КВЛ 10кВ №1018 ПС 110/10кВ Вязьма-2 явилось нарушение электрической изоляции (электрический пробой) при внутреннем повреждении изоляции силового кабеля 10кВ АСБ 3х240 мм2 (L=1158м) КЛ 10кВ № Л-1018 ПС Вязьма-2 - РП-00 на целом горизонтальном участке прокладки в земле. | Проанализировать количество повреждений участка КЛ 10кВ № Л-1018 ПС Вязьма-2 - РП-00 (соответствие параметров РД 34.45-51.300-97 «Объёмы и нормы испытаний электрооборудования» ) и обоснованные выводы предоставить главному инженеру РЭС для принятия решения по периодичности испытаний, испытательному напряжению или необходимости замены участка КЛ. | - | 0.042896
2305 | 578 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-23 10:20 | 2020-03-23 12:32 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Отключение ВЛ 10кВ №2 ПС 35/6кВ "Караш" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №37-№38 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. УРЗА в ведении (ПАО ЯрСК). | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №37-№38 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. УРЗА в ведении (ПАО ЯрСК). | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №37-№38 ВЛ 10кВ №2 ПС 35/6кВ "Караш". Провести внеплановый инструктаж мастеру Котову Н. Н. об эксплуатации ВЛ в соответствии с НТД. | - | 0.2464
2306 | 401 | Чаплыгинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-23 09:48 | 2020-03-23 10:16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Падение ветки от дерева из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Междуфазное короткое замыкание на опоре №23 в результате падения на провода ВЛ ветки от дерева принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ | На ВЛ 10кВ №1 Выглядовка ПС Никольская произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку | - | 0.032669
2307 | 578 | Кимрский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-23 07:29 | 2020-03-23 09:17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение КВЛ-6кВ №11 ПС 35/6кВ Микрорайонная произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №1-№1-2 веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны КВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Кимрского района Тверской области, без обрыва проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия ветки дерева на провода в пролете опор №1-№1-2 КВЛ-6кВ №11 ПС 35/6 кВ Микрорайонная, из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения КВЛ-6кВ №11 ПС 35/6 кВ Микрорайонная действием МТЗ. | Провести внеочередной осмотр КВЛ-6кВ ф.№11 ПС 35/10 кВ Микрорайонная По результатам внеочередного осмотра КВЛ-6кВ ф.№11 ПС 35/10 кВ Микрорайонная устранить выявленные дефекты. | - | 1.8
2308 | 427 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-22 23:05 | 2020-03-23 01:53 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Изменение свойств изоляционного материала обмоток ВН силового трансформатора ТМ-63 кВА ТП 745/250 кВА в процессе длительного срока эксплуатации более 44 лет. | Нарушение электрической изоляции | Межвитковое замыкание обмоток ВН фаз "А", "В" силового трансформатора ТМ-63 кВА ТП 745/63 кВА. | ВЛ-10кВ Бруслановка провести внеочередные измерения сопротивления обмоток силовых трансформаторов со сроком эксплуатации более 25 лет. По результатам измерения обмоток силовых трансформаторов устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электро-оборудования. По остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО,КР Мастеру Дятленко А.Н. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. | - | 0.0364
2309 | 499 | Уваровский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-22 22:30 | 2020-03-23 00:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате резких порывов ветра(порывы до 19 м/с) произошел отрыв и падение ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №7-00/163-164. Дерево находится за пределами охранной зоны ВЛ и при плановом обходе визуально не выделялось, оснований для отнесения его к "угрожающим" не было. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | При падении ветки дерева на провода фаз "В" и "С" произошло их перекрытие, что привело к возникновению двухфазного КЗ и отключению В 10кВ №7 на ПС Ольшанская действием МТЗ с неуспешным АПВ. Токами КЗ образованных при АПВ и порывов ветра ветку сбросило с проводов на землю, что при РПВ позволило ввести в работу ВЛ 10кВ №7 ПС Ольшанская без проведения АВР. | Выполнить обход - осмотр ВЛ 10кВ №7 ПС Ольшанская с целью выявления деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением их самих или веток при неблагоприятных погодных условиях. По результатам осмотра устранять выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях. | - | 0.018333
2310 | 498 | Токаревский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-22 19:23 | 2020-03-22 19:37 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате резких порывов ветра произошел отрыв и падение ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №5-39--5-40. Дерево находится за пределами охранной зоны ВЛ и при плановом обходе визуально не выделялось, оснований для отнесения его к "угрожающим" не было. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | При падении ветки дерева на провода фаз "А" и "В" произошло их перекрытие, что привело к возникновению двухфазного КЗ и отключению В 10кВ №03 на ПС Токаревская действием МТЗ с неуспешным АПВ. Токами КЗ образованных в результате АПВ и порывов ветра ветку сбросило с проводов на землю, что при РПВ позволило ввести в работу ВЛ 10кВ№03 ПС Токаревская без проведения АВР. | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ №03 ПС Токаревская с целью выявления деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ но угрожающих падением их самих или веток на провода при ветровых нагрузках. По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №03 ПС Токаревская произвести обрезку крон, валку деревьев. Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях. | - | 0.004666
2311 | 436 | Таловский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-22 19:06 | 2020-03-22 19:26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ 10 кВ № 7 от ПС 110 кВ Таловая-Тяговая явилось двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролёте опоре № 27-28 веткой дерева, сорванной порывом ветра до 17м/с с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор № 27-28 ВЛ 10 № 7 ПС 110 кВ Таловая-Тяговая, произошло при падении ветки от дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ сорванной порывом ветра до 17 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 № 7 ПС 110 кВ Таловая-Тяговая по всей протяжённости на предмет выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 № 7 ПС 110 кВ Таловая-Тяговая разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. | - | 0.069326
2312 | 406 | Терновский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-22 18:46 | 2020-03-22 19:26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной аварийного отключения ВЛ 10 кВ № 5 от ПС 35 кВ Кисельное явилось междуфазное короткое замыкание вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролёте опор № 14/13-14 упавшей веткой из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз «В» и «С», при сильных порывах ветра до 17 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз «В» и «С» в пролёте опор № 14/13-14 ВЛ 10 кВ № 5 от ПС 35 кВ Кисельное произошло из-за упавшей ветки из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз «В» и «С», при сильных порывах ветра до 17 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 5 от ПС 35 кВ Кисельное по всей длине на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 5 от ПС 35 кВ Кисельное разработать мероприятия по обрезке крон деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ. | - | 0.086671
2313 | 399 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-22 18:11 | 2020-03-22 18:46 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Причиной приведшей к повреждению трансформатора Т-2 в ТП-410 явилось межвитковое замыкание обмотки 0,4кВ по причине изменения диэлектрических свойств изоляции обмотки в результате длительной эксплуатации с 1977 года (43 года эксплуатации). | Нарушение электрической изоляции | Причиной повреждения Т2 в ТП-410 явился пробой межвитковой изоляции обмотки 0,4кВ по причине изменения диэлектрических свойств изоляции обмотки в результате длительной эксплуатации с 1977 года (43 года эксплуатации). | Произвести анализ количества силовых трансформаторов на всех ТП запитанных от Л-1902 РП-19 со сроком эксплуатации свыше 25 лет. По результатам проведенного анализа количества силовых трансформаторов на всех ТП запитанных от Л-1902 РП-19 со сроком эксплуатации свыше 25 лет разработать сроки замены выявленных трансформаторов с превышенным сроком эксплуатации. | - | 0.026248
2314 | 420 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-22 18:10 | 2020-03-22 22:32 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Однофазное замыкание на землю на ВЛ 10кВ № 01 ПС Двуречки произошло по причине срыва штыревых изоляторов ШС-10 фазы "А" на опоре №20 и на опоре №19, в результате неумышленного повреждения ж/б укоса опоры №19 легковым транспортным средством марки ЛАДА Веста гос. номер О502АК48 | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Механическое воздействие сторонних лиц в результате повреждения ж/б укоса на опоре №19, ВЛ 10кВ № 01 ПС Двуречки, со срывом двух штыревых изоляторов фазы "А" на опорах №19 и №20, на опоре №20 с однофазным замыканием на землю | Направить письмо в ОМВД Грязинскому району, для принятия мер по розыску лиц совершивших противоправные действия, и обеспечению возмещения причинного материального ущерба. Включить опору №20 по ВЛ 10кВ № 01 ПС Двуречки, через которую протекали токи КЗ в перечень опор на которые запрещён подъем без применения подъёмных сооружений с доведением под роспись до всего персонала, связанного с организацией и проведением работ на ВЛ. | - | 0.3144
2315 | 458 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-22 18:09 | 2020-03-22 18:18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ Город 22 ПС 110 кВ Южная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ РП 59-Город 22 ПС 110 кВ Южная в соединительной муфте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 59-Город 22 ПС 110 кВ Южная произошло при пробое изоляции в соединительной муфте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 59-Город 22 ПС 110 кВ Южная. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.1032
2316 | 364 | Жирятинский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-22 17:35 | 2020-03-22 18:26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами 2-х фаз ветвями ДКР, растущего в охранной зоне ВЛ-10кВ ф.1023 ПС Норинская в пролете опор №25-26 при сильном ветре. | Нарушение электрической изоляции | Отключение от действия РЗ ВЛ-10кВ ф.1023 ПС Норинская произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами 2-х фаз ветвями дерева, растущего в охранной зоне ВЛ-10кВ ф.1023 ПС Норинская в пролете опор №25-26, при сильном порывистом ветре. | Произвести расчистку трассы ВЛ-10кВ ф.1023 ПС Норинская в пролететах опор №25-26 от ДКР. | - | 0.31705
2317 | 413 | Касторенский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-22 17:32 | 2020-03-22 19:17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | 22.03.2020 в 17:32 ВЛ 10кВ № 06 от ПС 35 Быково оперативно отключена при появлении"земли", возникшей на ВЛ из-за падения на провод ВЛ загнившего и сломленного порывом ветра высокорослого дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Технической причиной оперативного отключения ВЛ 10 кВ № 06 ПС Быково явилось замыкание на землю при падении на провод дерева сломанного порывистым ветром. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10 кВ № 06 от ПС 35 Быково, с приоритетом выявления деревьев растущих вне охранной зоны ВЛ, угрожающих палением на провода. Составить план-график устранения выявленных дефектов. | - | 0.12425
2318 | 409 | Россошанский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-22 16:59 | 2020-03-22 17:04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ 10кВ №8 ПС 35кВ Александровка послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "С" в пролете опор № 8-9 веткой от дерева, растущего из внеохранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ порывами ветра (до 22 м/с). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "С" в пролете опор № 8-9 произошло из-за падения ветки от дерева, растущего из внеохранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ 10кВ №8 ПС 35кВ Александровка порывами ветра (до 22 м/с). | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №8 ПС 35кВ Александровка по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №8 ПС 35кВ Александровка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. | - | 0.001749
2319 | 418 | Хлевенский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-22 16:24 | 2020-03-22 19:03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Потеря механической прочности провода в процессе длительного срока эксплуатации в в пролете опор № 12-13 ВЛ-10 кВ № 21 ПС Хлевное. Сильный порывистый ветер. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Нарушение структуры материала провода фазы «В» в пролете опор № 12-13 ВЛ-10 кВ № 21 ПС Хлевное в результате длительной эксплуатации, короткое замыкание провода на "землю". | Произвести осмотр ИТР ВЛ-10 кВ № 21 ПС Хлевное. По результатам осмотра ИТР ВЛ-10 кВ № 21 ПС Хлевное устранить выявленные замечания. | - | 0.60155
2320 | 412 | Терновский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-22 16:21 | 2020-03-22 17:02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной аварийного отключения ВЛ 10 кВ № 2 от ПС 35 кВ Козловка явилось междуфазное короткое замыкание вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролёте опор № 110-111 упавшей веткой из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз «В» и «С», при сильных порывах ветра до 22 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз «В» и «С» в пролёте опор № 110-111 ВЛ 10 кВ № 2 от ПС 35 кВ Козловка произошло из-за упавшей ветки из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз «В» и «С», при сильных порывах ветра до 22 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 2 от ПС 35 кВ Козловка по всей длине на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 2 от ПС 35 кВ Козловка разработать мероприятия по обрезке крон деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ. | - | 0.047831
2321 | 505 | Сампурский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-22 16:02 | 2020-03-22 17:03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10кВ №8 от ПС 35 кВ Знаменская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванного падением ветки дерева на провода в пролете опор № 90-91, прилетевшей из-за пределов охранной зоны ВЛ при резких порывах ветра.(Ветер порывы до 17 м/с). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 10кВ № 8 ПС Знаменская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 8 ПС Знаменская , с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 8 ПС Знаменская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. | - | 0.10167
2322 | 380 | Новосильский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-22 15:58 | 2020-03-22 17:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате падения дерева из вне охранной зоны на провода фаз "А", "В" и "С" ВЛ 10кВ №07 ПС Спешнево (под воздействием ветровой нагрузки) в пролете опор №57- №58, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит (МТЗ). АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении дерева из вне охранной зоны на провода фаз "А", "В" и "С" ВЛ 10кВ №07 ПС Спешнево (под воздействием ветровой нагрузки) в пролете опор №57 - №58, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания замыкание, устраненного действием защит. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №07 ПС Спешнево по всей длине Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №07 ПС Спешнево и включить их в план работ Новосильского РЭС | - | 0.0319
2323 | 363 | Выгоничский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-22 15:30 | 2020-03-22 15:58 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Под воздействием сильного порывистого ветра произошло падение ветви дерева растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз ВЛ-10кВ ф.1028 ПС Новобрянская, в пролёте опор №112-113, что привело к кратковременному схлесту проводов и отключению ВЛ от действия МТЗ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Падение ветви дерева растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз ВЛ-10кВ ф.1028 ПС Новобрянская, в пролёте опор №112-113, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1028 ПС Новобрянская. | Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-10кВ ф.1028 ПС Новобрянская, в пролёте опор №112-113. | - | 0.23335
2324 | 351 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-22 15:21 | 2020-03-22 16:44 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате падения ветки с дерева из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ №05 ПС 35/10 кВ Лыково на провода фаз "В" и "С" в пролете опор №8-10- №8-11 из-за воздействия повторяющихся порывов ветра, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит(МТЗ). АПВ не успешно, по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "В" и "С" (под воздействием ветровой нагрузки) в пролете опор №8-10- №8-11 ВЛ-10кВ № 05 ПС 35/10 кВ Лыково, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №05 ПС 35/10кВ Лыково по всей длине. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №05 ПС 35/10кВ Лыково разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. | - | 0.16323
2325 | 350 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-22 15:15 | 2020-03-22 15:24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "С" ВЛ-10 кВ № 07 ПС 35/10 кВ Высокое (под воздействием ветровой нагрузки) в пролете опор №3-71- №3-72, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит(МТЗ). АПВ не успешно, по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "С" ВЛ-10 кВ № 07 ПС 35/10 кВ Высокое (под воздействием ветровой нагрузки) в пролете опор №3-71- №3-72, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания замыкание, устраненного действием защит. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №07 ПС 35/10кВ Высокое по всей длине. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №07 ПС 35/10кВ Высокое разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. | - | 0.0084
2326 | 431 | Хохольский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-22 15:07 | 2020-03-22 16:43 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Яблочное произошло из-за обрыва провода фазы "В" и "С" в пролете опор 48-49, в результате падения сухого дерева из охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра до 22 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Обрыв проводов фаз «В» и "С" на ВЛ 10кВ №3 ПС 35 кВ Яблочное с последующим их схлестом в пролете опор №48-49 произошло в результате падения сухого дерева из охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра до 22 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Яблочное по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, угрожающие падение на ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Яблочное разработать мероприятия по вырубке деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Произвести расчистку трассы ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Яблочное от ДКР и деревьев в пролётах опор №48-49. | - | 0.064
2327 | 410 | Острогожский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-22 14:50 | 2020-03-22 16:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Причиной отключения ВЛ-10-6 ПС 35кВ Болдыревка послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №44-45 веткой от дерева, растущего в охранной зоне ВЛ, занесённой на провода ВЛ порывом ветра до 22 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" по ВЛ-10-6 ПС 35кВ Болдыревка в пролёте опор 44-45 произошло из-за падения ветки от дерева, растущего в охранной зоне ВЛ, занесённой на провода ВЛ порывом ветра до 22 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №6 ПС 35 кВ Болдыревка по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам осмотра ВЛ-10кВ №6 ПС 35 кВ Болдыревка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. | - | 0.25666
2328 | 455 | Ивнянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-22 14:49 | 2020-03-22 14:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Новенькое произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №78-79 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №78-79 ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Новенькое произошло вследствие механического воздействия при падении на провода ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Провести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 Новенькое. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.022444
2329 | 415 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-22 14:45 | 2020-03-22 17:38 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Однофазное замыкание на "землю" на ВЛ-10 кВ "Тележенка" от ПС 35/10 кВ "Трубетчино произошло из-за срыва штыревого изолятора ШС-10 фазы «А» на опоре № 8-10 с падением на траверсу вместе с проводом. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате ультрафиолетового излучения) | Причиной срыва штыревого изолятора ШС-10 на опоре № 8-10 ВЛ-10 кВ "Тележенка" от ПС 35/10 кВ "Трубетчино" явилось старение и износ капронового колпачка (КП-22) фазы «А», в результате прохождения длительного времени ультрафиолетовых лучей через стеклянный штыревой изолятор, что привело его к механическому разрушению и срыву изолятора, в результате усиления ветра до 21 м/с и повторяющихся ветровых нагрузок в предшествующий период. | Провести верховой осмотр ВЛ-10 кВ Тележенка ПС 35/10 Трубетчино по всей длине, на предмет выявления ненадёжного крепления штыревых изоляторов в следствие разрушения капроновых колпачков. При выявлении разрушения капроновых колпачков для крепления штыревых изоляторов на ВЛ-10 кВ Тележенка ПС 35/10 Трубетчино, произвести их замену в кротчайший срок. Включить опору №8-10, ВЛ-10 кВ Тележенка ПС 35/10 Трубетчино через которую протекал ток КЗ в перечень опор на которые запрещён подъем без применения подъёмных сооружений с доведением под роспись до всего персонала, связанного с организацией и проведением работ на ВЛ. Мастеру Копытову А.А. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию КЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. | - | 0.086499
2330 | 449 | Ст.Оскольские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-22 14:32 | 2020-03-22 16:12 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ ЛЭП 6 кВ №9 ПС 35 кВ Казацкая произошло из-за возникновения КЗ в результате повреждения на участке ЛЭП за ЛР 9-08 ЛЭП 6 кВ №9 ПС 35 кВ Казацкая находящейся на балансе потребителей СНТ "Горняк", СО "Строитель-2", СПК "Лебединец". |  |  | Направить письмо потребителям с требованием о приведении электроустановок в соответствие с требованиями НТД. | - | 0.63501
2331 | 413 | Добринский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-22 14:10 | 2020-03-22 17:02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ № 5 "колхоз им. Чапаева" в пролете опор № 50-51. Сильный порывистый ветер. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Механическое воздействие на провода в пролете опор № 50-51 при падении ветки дерева растущего в охранной зоне ВЛ-10 кВ № 5 "колхоз им. Чапаева". | Провести осмотр ИТР на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на ВЛ-10 кВ № 5 "колхоз им. Чапаева". Произвести вырубку (обрезку крон) деревьев угрожающих падением на ВЛ-10 кВ № 5 "колхоз им. Чапаева". | - | 0.2494
2332 | 414 | Железногорский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-22 14:07 | 2020-03-22 16:36 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №14 ПС Студенок произошло в результате междуфазного к.з. из-за перекрытия проводов в пролете оп.№10-11 упавшей веткой с дерева, расположенного в не охранной зоне ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Ветка дерева в пролете оп.№10-11 ВЛ 10кВ №14 ПС Студенок упала с дерева находящегося в не охранной зоны ВЛ под воздействием ветра. | Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ №14 ПС Студенок с составлением листа осмотра. По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ №14 ПС Студенок назначить сроки устранения выявленных замечаний. | - | 0.24088
2333 | 415 | Мантуровский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-22 14:01 | 2020-03-22 14:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ № 342 ПС 35кВ СОМ произошло по причине самоустранившегося междуфазного к.з. в результате перекрытия проводов (воздушного промежутка) в пролете опор № 9-10 упавшей веткой с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ при воздействии на него порывов ветра. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие проводов в пролете опор № 9 - 10 ВЛ 10кВ № 342 ПС 35кВ СОМ произошло в результате падения ветки на провода, с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 342 ПС 35кВ СОМ с целью выявления дефектов На основании дефектов, выявленных при осмотре ВЛ 10кВ № 342 ПС 35кВ СОМ, разработать мероприятия и составить график их устранения | - | 0.026
2334 | 457 | Валуйский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-22 13:51 | 2020-03-22 14:20 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Отключение действием МТЗ, с неуспешным АПВ, ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №5 ПС 330 кВ Валуйки произошло из-за возникновения КЗ в результате срыва изоляторов фаз "А", "В", "С" на опоре №3/36, с последующим обрывом и схлёстом проводов фаз "А", "В" в пролётах опор №3/35-3/37, вследствие наезда легкового автомобиля на опору №3/36. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Срыв изоляторов фаз "А", "В", "С" на опоре №3/36, с последующим обрывом и схлёстом проводов фаз "А", "В" в пролётах опор №3/35-3/37 ЛЭП 10 кВ №5 ПС 330 кВ Валуйки произошёл вследствие механического воздействия при наезде легкового автомобиля на опору №3/36. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС 330 кВ Валуйки. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований Правил охраны электрических сетей. | - | 0.033831
2335 | 494 | Мордовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-22 13:36 | 2020-03-22 13:42 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате резких порывов ветра произошел отрыв и падение ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №52-53. Дерево находится за пределами охранной зоны ВЛ и при плановом обходе визуально не выделялось, оснований для отнесения его к "угрожающим" не было. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | При падении ветки дерева на провода фаз "В" и "С" произошло их перекрытие, что привело к возникновению двухфазного КЗ и отключению В 10кВ №04 на ПС Мордовская действием МТЗ с неуспешным АПВ. Токами КЗ образованных в результате АПВ и порывов ветра ветку сбросило с проводов на землю, что при РПВ позволило ввести в работу ВЛ 10кВ№04 ПС Мордовская без проведения АВР. | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ № 04 ПС Мордовская с целью выявления деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ но угрожающих падением их самих или веток на провода при ветровых нагрузках. По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №04 ПС Мордовская произвести обрезку крон, валку деревьев. Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях. | - | 0.0999
2336 | 424 | Тербунский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-22 13:25 | 2020-03-22 14:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов сверх допустимой величины в результате вытягивания проводов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии порывистого ветра до 21 м/с | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | междуфазное замыкание в пролете опор №4-26-4-27 в результате схлеста проводов при воздействии порывистого ветра до 21 м/с | На ВЛ-10 кВ №15 Заречное ПС 35/10 Борки произвести осмотр на предмет разрегулировки стрелы провеса проводов При выявлении разрегулировки стрелы провеса проводов произвести их перетяжку | - | 0.032584
2337 | 420 | Каширский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-22 13:25 | 2020-03-22 15:00 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Аварийное отключение ВЛ-10-5 ПС 35 кВ Л. Россошь произошло по причине повреждения на отпайке за Р-5-4 ВЛ-10-5 ПС 35 кВ Л. Россошь находящейся на балансе СНТ "Здоровье". |  |  | Направить письмо председателю СНТ "Здоровье" о приведении потребительской отпайки за Р-5-4 ВЛ-10-5 ПС 35 кВ Л. Россошь находящейся на балансе СНТ "Здоровье" в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. | - | 0.25174
2338 | 415 | Каширский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-22 13:20 | 2020-03-22 15:10 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Аварийное отключение ВЛ-10-2 ПС 35 кВ К.Тяговая произошло по причине повреждения на отпайке за Р-2-5 ВЛ-10-2 ПС 35 кВ К.Тяговая находящейся на балансе ООО "Корм Центр". |  |  | Направить письмо представителю ООО "Корм Центр" о приведении потребительской отпайки за Р-2-5 ВЛ-10-2 ПС 35 кВ К.Тяговая находящейся на балансе ООО "Корм Центр" в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. | - | 0.10816
2339 | 417 | Острогожский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-22 13:00 | 2020-03-22 13:03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Причиной отключения ВЛ-10-5 ПС 35кВ Болдыревка послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №114-115 веткой от дерева, растущего в охранной зоне ВЛ, занесённой на провода ВЛ порывом ветра до 22 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и"С" по ВЛ-10-5 ПС 35кВ Болдыревка в пролёте опор №114-115 произошло из-за падения ветки от дерева, растущего в охранной зоне ВЛ, занесённой на провода ВЛ порывом ветра до 22 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №5 ПС 35 кВ Болдыревка по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам осмотра ВЛ-10кВ №5 ПС 35 кВ Болдыревка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. | - | 0.00135
2340 | 349 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-22 12:55 | 2020-03-22 15:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате падения ветки с дерева из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ №01 ПС 35/10 кВ Башкатово на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №94- №95 из-за воздействия повторяющихся порывов ветра, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит(МТЗ). АПВ не успешно, по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "А" и "В" (под воздействием ветровой нагрузки) в пролете опор №94- №95 ВЛ-10кВ № 01 ПС 35/10 кВ Башкатово, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №01 ПС 35/10кВ Башкатово по всей длине. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №01 ПС 35/10кВ Башкатово разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. | - | 0.043916
2341 | 344 | Навлинский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-22 12:50 | 2020-03-22 14:43 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-10кВ ф.1004 ПС 35кВ Совхозная в пролете опор №40-№41. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-10кВ ф.1004 ПС 35кВ Совхозная в пролете опор №40-№41, привело к схлестыванию проводов трех фаз, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1004 ПС 35кВ Совхозная. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1004 ПС 35кВ Совхозная с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф.1004 ПС 35кВ Совхозная произвести обрезку веток на выявленных деревьях. | - | 0.13183
2342 | 454 | Монастырщинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-22 12:00 | 2020-03-22 13:58 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Причиной приведшей к падению сломанного под действием порывистого ветра сухого дерева с границы охранной зоны ВЛ-1007 ПС 110/35/10кВ Монастырщина на провода пролета от опоры №145 с ВР-10кВ до ТП 097 Соболево. послужило несвоевременное выявление и вырубка сухого дерева, угрожающего падением на провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной отключения МВ-10кВ ВЛ-1007 ПС 110/35/10кВ Монастырщина послужило межфазное КЗ, возникшее в результате механического воздействия с нарушением изоляции между проводами при падении дерева на провода пролета от опоры №145 с ВР-10кВ до ТП 097 Соболево. | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1007 ПС 110/35/10кВ Монастырщина разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1007 ПС 110/35/10кВ Монастырщина, проходящих по лесной местности с целью выявления деревьев, угрожающих падением провода, в том числе сухих деревьев. Произвести вырубку деревьев, в том числе сухих, угрожающих падением на провода в пролете от опоры №145 с ВР-10кВ до ТП 097 Соболево ВЛ-1007 ПС 110/35/10кВ Монастырщина. | - | 0.088501
2343 | 357 | Унечский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-22 11:42 | 2020-03-22 13:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | В результате длительного воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв вязки провода фазы «С», на опоре №138 ВЛ-6кВ ф.604 ПС Юбилейная (ВЛ в эксплуатации с 1986 г.). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Обрыв вязки фазы «С» на опоре №138 ВЛ-6кВ ф.604 ПС Юбилейная, привёл к падению провода на траверсу, замыканию на «землю» в сети 6кВ и отключению оперативным персоналом В-6кВ ф.604 ПС Юбилейная для отыскания и ликвидации нарушения. | Произвести верховой осмотр ВЛ-6кВ ф.604 ПС Юбилейная на участке от опоры №135 до опоры №145. По результатам верхового осмотра произвести устранение выявленных дефектов. | - | 0.18334
2344 | 416 | Щигровский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-22 11:39 | 2020-03-22 15:34 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Межфазное замыкание в пролете №60 - №61 ВЛ 10 кВ №767 ПС Н.теребуж, вызванное непосредственным приближением к проводам высокорослой поросли ДКР, находящихся в охранной зоне ВЛ при воздействии бокового порывистого ветра. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №60-61 ВЛ-10 кВ №767 ПС Н.Теребуж высокорослой порослью ДКР с последующим возникновением кратковременного межфазного КЗ и отключением В-10 кВ ВЛ-10 кВ №767 действием МТЗ на ПС 35/10 кВ "Н.теребуж". | Произвести вырубку поросли ДКР в пролете опор №60 - №61 ВЛ-10 кВ №767 ПС Н.теребуж. Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №767 ПС Н.теребуж . По результатам внепланового осмотра определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. Провести дополнительное обучение персоналу по качеству проведения и оформлению осмотров, методам определения ширины просек в местах прохождения ВЛ по лесным массивам, | - | 0.14883
2345 | 424 | Рамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-22 11:36 | 2020-03-22 12:30 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отключение В ВЛ-10кВ №14 ПС 35кВ Рамонь-1 действием защит произошло из-за повреждений на потребительском оборудовании ТП 170 ВЛ-10кВ №14 ПС 35кВ Рамонь-1, находящемся на балансе и обслуживании ИП Лопанов Г.А. |  |  | Направить письмо потребителю ИП Лопанову Г.А. о приведении потребительского оборудования ТП 170 ВЛ-10кВ №14 ПС 35кВ Рамонь-1 в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. | - | 2.6253
2346 | 493 | Уваровский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-22 11:20 | 2020-03-22 13:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате резких порывов ветра(до 19 м/с) произошел отрыв и падение ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №6-00/187-188. Дерево находится за пределами охранной зоны ВЛ и при плановом обходе визуально не выделялось, оснований для отнесения его к "угрожающим" не было. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | При падении ветки дерева на провода фаз "А" и "В" произошло их перекрытие, что привело к возникновению двухфазного КЗ и отключению В 10кВ №6 на ПС Ольшанская действием МТЗ с неуспешными АПВ и РПВ. Токами КЗ образованных в результате РПВ и порывов ветра ветку сбросило с проводов на землю, что позволило ввести в работу ВЛ 10кВ №6 ПС Ольшанская без проведения АВР. | Выполнить обход - осмотр ВЛ 10кВ № 6 ПС Ольшанская с целью выявления деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением их самих или веток при неблагоприятных погодных условиях. По результатам осмотра устранять выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях. | - | 0.15
2347 | 459 | Губкинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-22 11:20 | 2020-03-22 11:21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10кВ №2 ПС 110 кВ Скородное произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №9-10 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 9-10 ВЛ 10кВ №2 ПС 110 кВ Скородное произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, на провода при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ №2 ПС 110 кВ Скородное. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.01882
2348 | 417 | Железногорский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-22 10:53 | 2020-03-22 14:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ № 06 ПС Мартовская произошло в результате междуфазного к.з. из-за перекрытия проводов в пролете оп.№161-162 упавшей веткой с дерева, расположенного в не охранной зоне ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Ветка дерева в пролете оп.№161-162 ВЛ 10кВ № 06 ПС Мартовская упала с дерева находящегося в не охранной зоны ВЛ под воздействием ветра. | Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ № 06 ПС Мартовская с составлением листа осмотра. По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ № 06 ПС Мартовская назначить сроки устранения выявленных замечаний. | - | 0.2048
2349 | 486 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-22 10:35 | 2020-03-22 12:22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №5 ПС 35кВ Черняновская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванного падением ветки дерева на провода в пролете опор № 89 – 90, прилетевшей из-за пределов охранной зоны ВЛ при резких порывах ветра.(скорость ветра достигала 10 м/с). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 10кВ № 5 ПС Черняновская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 5 ПС Черняновская , с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 5 ПС Черняновская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. | - | 0.57422
2350 | 418 | Лискинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-22 10:34 | 2020-03-22 14:32 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Причиной вывода в ремонт ВЛ-10-1 ПС 35 кВ Залужное послужило однофазное замыкание на землю, вызванное падением на траверсу провода фазы "A" на опоре № 7 отпайка к ТП-1-26 в результате срыва изолятора фазы "A" при порывах ветра до 22 м/с. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Причиной срыва изолятора фазы "A" на опоре № 7 отпайка к ТП-1-26 по ВЛ-10-1 ПС 35 кВ Залужное послужил вышедший из строя колпачок ( типа КП, применяемый для крепления вышеуказанного штыревого изолятора) из-за потери его механических свойств в процессе длительной эксплуатации, а также под воздействием порывов ветра до 22 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-1 ПС 35кВ Залужное по всей длине с применением бинокля. Особое внимание обратить на состояние креплений изоляторов. По результатам проведения осмотра ВЛ-10-1 ПС 35кВ Залужное разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 4.292
2351 | 427 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-22 10:19 | 2020-03-22 11:02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие) | Причиной отключения ВЛ 110 кВ Елань Колено-тяговая - Бобров-тяговая с отпайкой на ПС Хреновое явилось междуфазное короткое замыкание, вызванное приближением среднего провода фазы "А" к проводу фазы "С" на недопустимое расстояние в пролете опор № 175-176. Провисание провода фазы "А" произошло под воздействием обильного налипания на него мокрого снега (образование снежной муфты). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 110 кВ Елань Колено-тяговая - Бобров-тяговая с отпайкой на ПС Хреновое вызвано приближением среднего провода фазы "А" к проводу фазы "С" на недопустимое расстояние в пролете опор № 175-176. Провисание провода фазы "А" произошло под воздействием обильного налипания на него мокрого снега (образование снежной муфты), в результате чего АПВ и РПВ было неуспешным. В дальнейшем произошёл сброс снежной муфты и 22.03.2020 г. в 17 час. 16 мин. ВЛ была введена в работу. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Елань Колено-тяговая - Бобров-тяговая с отпайкой на ПС Хреновое для выявления возможных повреждений после опадания снежных муфт, а также на предмет выявления прочих недостатков. Произвести замер габарита между проводами фаз "А" и "С" в пролётах опор № 173-178 ВЛ 110 кВ Елань Колено-тяговая - Бобров-тяговая с отпайкой на ПС Хреновое. По результатам выполнения технических мероприятий по ВЛ 110 кВ Елань Колено-тяговая - Бобров-тяговая с отпайкой на ПС Хреновое, в случае выявления дефектов и недостатков, разработать мероприятия по их устранению. | - | 3.0101
2352 | 422 | Острогожский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-22 10:18 | 2020-03-22 12:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Причиной отключения ВЛ-10-2 ПС 110кВ Коротояк послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное схлестыванием проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор №20-21 в результате срыва изолятора фазы "А" на опоре №20. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Причиной срыва изолятора фазы "А" на опоре №20 по ВЛ-10-2 ПС 110кВ Коротояк послужил вышедший из строя колпачок ( типа КП, применяемый для крепления вышеуказанного штыревого изолятора) из-за потери его механических свойств в процессе длительной эксплуатации, а так же под воздействием порывов ветра до 22 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-2 ПС 110 кВ Коротояк по всей длине с применением бинокля для выявления возможных дефектов изоляторов. По результатам проведения осмотра ВЛ-10-2 ПС 110 кВ Коротояк разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.224
2353 | 353 | Суземский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-22 10:12 | 2020-03-22 11:08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Под воздействием сильного порывистого ветра произошло падение ветви дерева растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз ВЛ-10кВ ф.1001 ПС Страчево, в пролёте опор №6-7, что привело к кратковременному схлесту проводов и отключению ВЛ от действия МТЗ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Падение ветви дерева растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз ВЛ-10кВ ф.1001 ПС Страчево, в пролёте опор №6-7, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1001 ПС Страчево | Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-10кВ ф.1001 ПС Страчево, в пролёте опор №6-7. | - | 0.047598
2354 | 405 | Каширский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-22 10:10 | 2020-03-22 12:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Двухфазное короткое замыкание на ВЛ-10-1 ПС Л.Россошь произошло из-за схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №5-6 вследствие срыва изолятора с проводом фазы "В" на опоре №6, в результате разрушения колпачка крепления изолятора в процессе длительной эксплуатации. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Причиной срыва изолятора фазы "В" на опоре №6 ВЛ-10-1 ПС Л.Россошь послужил вышедший из строя колпачок (типа КП, применяемый для крепления вышеуказанного штыревого изолятора) из-за потери его механических свойств в процессе длительной эксплуатации, а так же под воздействием порывов ветра. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10-1 ПС Л.Россошь на предмет выявления дефектных колпачков изоляторов и нарушений после прохождения фронта с сильными порывами ветра. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-1 ПС Л.Россошь выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО в 2020г. | - | 0.15583
2355 | 369 | Покровский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-22 09:48 | 2020-03-22 10:30 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | В результате пробоя изоляции проходных изоляторов "А" и "В" на потребительской ПКУ-10 кВ СТП 10/Д-5-25 ФКУ, произошло нарушение электрической изоляции, с возникновением межфазного КЗ на ВЛ-10 кВ №5 ПС Дросково , устраненного действием защиты. |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№5 ПС Дросково по всей длине. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№5 ПС Дросково разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и включить их в план работ РЭС. Направить письмо потребителю СТП 10/0,4 кВ 10/Д-5-25 ФКУ о необходимости соблюдения правил технической эксплуатации электроустановок потребителя. | - | 0.0679
2356 | 205 | Волгореченский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-22 09:21 | 2020-03-22 13:29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной появления сигнала "земля" на ВЛ 6кВ ф. 606 ПС 35/10 кВ Сидоровская стало однофазное замыкание на землю из-за обрыва провода в пролете № 21/38 - № 21/39 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ 6-кВ. РПВ не выполнялось. Ширина просеки на данном участке соответствует НТД. Информация по метеоусловиям приложена к акту. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате падения дерева на провода ВЛ 6 кВ ф.606 ПС Сидоровская в пролете опор № 21/38-№ 21/39 , произошел обрыв провода. В следствии этого произошло однофазное замыкание на "землю". | Выполнить внеплановый обход ВЛ-6 кВ ф.606 ПС Сидоровская с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам обхода, осмотра ВЛ-6 кВ ф.606 ПС Сидоровская устранить выявленные замечания (при их наличии). | - | 2.0667
2357 | 428 | Грибановский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-22 09:07 | 2020-03-22 10:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Малая Грибановка произошло в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор №153-154 веткой дерева сорванной порывом ветра до 22 м/с с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор №153-154 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Малая Грибановка, произошло из-за падения ветки дерева на провода, растущего вне охранной зоне ВЛ, при порывах ветра до 22 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Малая Грибановка по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Малая Грибановка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке крон деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. | - | 0.103
2358 | 356 | Климовский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-22 08:51 | 2020-03-22 10:26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО) | Воздействие порывистого ветра, до 18 м/с и налипание мокрого снега, привело к падению дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.105 ПС Итопки в пролёте опор №4/91-5/91. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-10кВ ф.105 ПС Истопки, в пролёте опор №4/91-5/91, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.105 ПС Истопки. | Произвести вырубку деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.105 ПС Итопки в пролете опор №4/91-5/91. | - | 0.222
2359 | 407 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-22 08:25 | 2020-03-22 11:21 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отключение ВЛ 10кВ № 01 ПС Двуречки произошло по причине межфазного К.З. при повреждении оборудования КТП-193П, находящейся в эксплуатационной ответственности ИП Бочарников. |  |  | Направить в адрес ИП Бочарников претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. | - | 0.1232
2360 | 402 | Панинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-22 08:21 | 2020-03-22 10:19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Аварийное отключение ВЛ-10-5 ПС 35 кВ Сем.завод произошло по причине возникновения трехфазного КЗ из-за обрыва и схлестывания проводов фаз «А», «В», «С» в пролёте опор №131-132 отпайки на ТП-512 вследствие падения ветки дерева из охранной зоны на провода ВЛ при порывах ветра до 22 м/сек. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Схлестывание и обрыв проводов фаз "А","В", "С" в пролёте опор №131-132 отпайки на ТП-512 ВЛ-10-3 ПС 35 кВ Сем. завод при порывах ветра до 22 м/с вследствие падения на провода ветки дерева, растущего в охранной зоне ВЛ. | Выполнить вырубку деревьев в пролете опор №131-132 угрожающих безаварийной работе ВЛ-10-5 ПС Сем. завод . Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10-5 ПС Сем. завод на предмет выявления нарушений и замечаний угрожающих безаварийной работе ВЛ-10-5 ПС Сем. Завод. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-5 ПС Сем. завод выявленные замечания и нарушения включить в план ремонта и ТО. | - | 0.3068
2361 | 419 | Лискинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-22 06:52 | 2020-03-22 08:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ-10-5 ПС 35 кВ Средний Икорец послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное схлестыванием проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №1-2 отпайка к ТП-5-7 , в результате их обрыва упавшим деревом, растущим за пределами охранной зоны ВЛ (высотой более 20 м), при сильных порывах ветра до 22 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Обрыв проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №1-2 отпайка к ТП-5-7 по ВЛ-10-5 ПС 35 кВ Средний Икорец произошел из-за падения дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ (высотой более 20 м), при сильных порывах ветра до 22 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-5 ПС 35 кВ Средний Икорец по всей длине с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-5 ПС 35 кВ Средний Икорец разработать мероприятия по вырубке деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. | - | 1.3509
2362 | 406 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-22 05:57 | 2020-03-22 07:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10 кВ "Боринское" произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов веткой дерева принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Междуфазное перекрытие проводов в пролете опор № 18-19 ВЛ-10 кВ "Боринское" произошло по причине механического воздействия при падении ветки дерева, принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ. | Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ-10кВ Боринское ПС 35/10 Борино При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ-10кВ Боринское ПС 35/10 Борино, произвести вырубку (обрезку крон). | - | 0.056665
2363 | 489 | Уваровский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-22 03:35 | 2020-03-22 06:17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате резких порывов ветра(порывы до 19 м/с) произошел отрыв и падение ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №6-00/172-173. Дерево находится за пределами охранной зоны ВЛ и при плановом обходе визуально не выделялось, оснований для отнесения его к "угрожающим" не было. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | При падении ветки дерева на провода фаз "В" и "С" произошло их перекрытие, что привело к возникновению двухфазного КЗ и отключению В 10кВ №6 на ПС Ольшанская действием МТЗ с неуспешными АПВ и РПВ. Токами КЗ образованных в результате РПВ и сильных порывов ветра ветку сбросило с проводов на землю, что позволило ввести в работу ВЛ 10кВ №6 ПС Ольшанская без проведения АВР. | Выполнить обход - осмотр ВЛ 10кВ № 6 ПС Ольшанская с целью выявления деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением их самих или веток при неблагоприятных погодных условиях. По результатам осмотра устранять выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях. | - | 0.108
2364 | 437 | Новоусманский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-22 03:20 | 2020-03-22 05:13 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отключение В ВЛ 10кВ №1 ПС 35кВ Юбилейная действием защит произошло из-за повреждений на потребительском оборудовании ТП-1-14 ВЛ 10кВ №1 ПС 35кВ Юбилейная, находящемся на балансе и обслуживании КФХ «Гранит». |  |  | Направить письмо потребителю КФХ «Гранит» о приведении потребительского оборудования ТП-1-14 ВЛ 10кВ №1 ПС 35кВ Юбилейная в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. | - | 0.34464
2365 | 438 | Новоусманский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-22 03:10 | 2020-03-22 05:07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ 10кВ № 4 ПС 35 кВ Юбилейная произошло в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролёте опор №27-28 веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесённой на провода ВЛ сильным порывом ветра до 22 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролете опор №27-28 ВЛ 10кВ № 4 ПС 35 кВ Юбилейная явилось падение ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ сильными порывами ветра до 22 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 4 ПС 35 кВ Юбилейная на предмет выявления отдельно стоящих деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ ветки которых при падении угрожают повреждением ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 4 ПС 35 кВ Юбилейная наметить мероприятия по обрезке веток деревьев растущих за пределами охранной зоны. | - | 0.94965
2366 | 340 | Почепский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-21 22:33 | 2020-03-21 22:36 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз в пролете опор №37-№38 ВЛ-10кВ ф.1023 ПС 110кВ Валуецкая. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз в пролете опор №37-№38 ВЛ-10кВ ф.1023 ПС 110кВ Валуецкая , привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1023 ПС 110кВ Валуецкая. | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1023 ПС 110кВ Валуецкая в пролете опор №37-№38, угрожающих падением на провода. | - | 0.005
2367 | 456 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-21 20:43 | 2020-03-21 22:34 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ Город 31 ПС 110 кВ Южная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ ТП 739-ТП 509 каб.А ПС 110 кВ Южная в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ ТП 739-ТП 509 каб.А ПС 110 кВ Южная произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 739-ТП 509 каб.А ПС 110 кВ Южная. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.407
2368 | 355 | Стародубский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-21 20:14 | 2020-03-21 21:03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз "В" и "С" в пролете опор №1/415-2/415 ВЛ-10кВ ф.105 ПС Андрейковичи. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Падение ветки привело к механическому воздействию и нарушению изоляции, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.105 ПС Андрейковичи. | Произвести обрезку веток, угрожающих падением на провода ВЛ-10кВ ф.105 ПС Андрейковичи, на деревьях растущих вне охранной зоны, в пролете опор №1/415-2/415. | - | 0.4255
2369 | 394 | Краснинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-21 17:46 | 2020-03-21 19:09 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Причиной отключения МВ Л-1008 ПС Белеи послужило повреждение концевой кабельной муфты на опоре №Б42/1 ведомственного участка ВЛ-1008 ПС Белеи. |  |  | Направить письмо-претензию по факту отключения ВЛ-1008 ПС Белеи в адрес владельца ведомственного участка ВЛ за ЛР-542 ГК "Росавтодор". | - | 0.44819
2370 | 623 | Любимский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-21 16:45 | 2020-03-21 19:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ 10кВ № 5 "Романцево" ПС 110/27,5/10 кВ "Любим-тяговая" по причине КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз ВЛ 10кВ № 5 "Романцево" ПС 110/27,5/10 кВ "Любим-тяговая" в пролете опор№103-№104 в результате падения дерева с ослабленной корневой системой из-за пределов охраной зоны ВЛ. Без обрыва проводов. На проводах и дереве обнаружены следы перекрытия. УРЗА в ведении "Буйской дистанции электроснабжения" | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов всех фаз ВЛ 10кВ №5 "Романцево" ПС 110/27,5/10кВ "Любим-тяговая" в пролете опор № 103-№104 в результате падения дерева с ослабленной корневой системой из-за пределов охраной зоны ВЛ. Без обрыва проводов. На проводах и дереве обнаружены следы перекрытия. УРЗА в ведении "Буйской дистанции электроснабжения" | Выполнить выпиливание деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10кВ №5 "Романцево" ПС 110/27,5/10 кВ "Любим-тяговая" в пролетах опор №103-№104. Провести внеплановый инструктаж мастеру Собко А.С. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. | - | 0.045
2371 | 405 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-21 16:20 | 2020-03-21 18:45 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Воздействие при повреждении на потребительском оборудовании - участок ВЛ 6 кВ от ЛР-126 ВЛ 6 кВ Пищулино (на балансе ГК "Росавтодор"). |  |  | Направить письмо потребителю о необходимости приведения электрооборудования, находящегося в его эксплуатационной ответственности, к соответствию требований действующих нормативно-технических документов. | - | 0.12083
2372 | 352 | Брасовский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-21 15:11 | 2020-03-21 15:32 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Под воздействием сильного порывистого ветра произошло падение ветви дерева растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз ВЛ-10кВ ф.1001 ПС Глодневская, в пролёте опор №80-81, что привело к кратковременному схлесту проводов и отключению ВЛ от действия МТЗ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Падение ветви дерева растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз ВЛ-10кВ ф.1001 ПС Глодневская, в пролёте опор №80-81, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1001 ПС Глодневская. | Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-10кВ ф.1001 ПС Глодневская, в пролёте опор №80-81. | - | 0.0154
2373 | 419 | Тербунский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-21 14:31 | 2020-03-22 02:00 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | повреждение эл. оборудования находящемся в эксплуатационной ответственности "Тербунский Гончар" |  |  | Направить в адрес "Тербунский Гончар" письмо на предмет приведения своего оборудования в надлежащее состояние и недопущения подобных технологических нарушений. | - | 0.011483
2374 | 419 | Дмитриевский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-21 12:38 | 2020-03-21 14:46 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | "Земля" в сети 10кВ по ВЛ-10кВ 1.8.4 ПС Осоцкое появилась в результате однофазного КЗ , между траверсой и проводом ВЛ на опоре №93 упавшей веткой сломанной ветром от высокорослого дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки сломанной ветром от высокорослого дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на траверсу и провод ВЛ на опоре №93 произошло однофазного КЗ и "Земля" в сети 10кВ по ВЛ-10кВ 1.8.4 ПС Осоцкое. | Произвести инженерный осмотр ВЛ-10кВ 1.8.4 от ПС Осоцкое с составлением листка осмотра. По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ 1.8.4 от ПС Осоцкое назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний. | - | 0.026666
2375 | 447 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-21 11:25 | 2020-03-21 12:38 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ ЛЭП 6 кВ №4 РП 6 кВ Ольшанец произошло из-за возникновения КЗ в результате механического повреждения изоляции трех фаз на участке КЛ 6 кВ Р 412 - Р 413, вследствие проведения неизвестным лицом земляных работ несогласованных с Белгородским РЭС. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Повреждение изоляции жил трех фаз на участке КЛ 6 кВ Р 412 - Р 413 ЛЭП 6 кВ №4 РП 6 кВ Ольшанец произошло из-за механического воздействия стороннего лица при производстве землеройной техникой земляных работ несогласованных с Белгородским РЭС. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ №4 РП 6 кВ Ольшанец. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений Правил охраны электросетей. Обратиться с письмом в ОМВД России по Белгородскому району для привлечения к ответственности лиц, нанёсших материальный ущерб филиалу ПАО "МРСК Центра"-"Белгородэнерго". | - | 0.26524
2376 | 351 | Дятьковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-21 10:40 | 2020-03-21 10:43 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Сброс с проводов ВЛ-6кВ ф.602 ПС Бытошская в пролёте опор №56-57 мокрого снега, гололёдных образований и усилении ветра привело к кратковременному схлёсту проводов фаз "А" и "В". | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлёст проводов фаз "А" и "В" ВЛ-6кВ ф.602 ПС Бытошская в пролёте опор №56-57 привёл к короткому замыканию и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-6кВ ф.602 ПС Бытошская. | Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-6кВ ф.602 ПС Бытошская. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. | - | 0.003
2377 | 353 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-21 10:21 | 2020-03-21 10:59 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | В результате повреждения на КТП 10/0,4кВ Ю-22-15П, находящейся на балансе потребителя ИП Сечкин Ю.В., произошло возникновение межфазного КЗ, что привело к отключению КВЛ-10кВ №22 ПС 110/10кВ Южная действием защит. |  |  | Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №22 ПС Южная по всей длине. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №22 ПС Южная и включить их в план работ Орловского РЭС. Направить письмо владельцу КТП 10/0,4кВ Ю-22-15П ИП Сечкин Ю.В. с требованием содержания электрооборудования, находящееся на балансе потребителя в соответствии с требованием нормативных документов по технической эксплуатации электроустановок потребителей. | - | 0.36605
2378 | 354 | Унечский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-21 10:10 | 2020-03-21 12:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз "В" и "С" в пролете опор №46-47 ВЛ-6кВ ф.609 ПС 8НА. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Падение ветки привело к механическому воздействию и нарушению изоляции, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-6кВ ф.609 ПС 8НА. | Произвести обрезку веток, угрожающих падением на провода ВЛ-6кВ ф.609 ПС 8НА, на деревьях растущих вне охранной зоны, в пролете опор №46-47. | - | 0.04
2379 | 421 | Лискинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-21 06:21 | 2020-03-21 07:57 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ-10-2 ПС 35 кВ Петровское послужило трехфазное короткое замыкание , вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В", "С" в пролете опор №42-43 упавшим деревом (высотой более 10 м), растущим из внеохранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 12 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В", "С" в пролете опор №42-43 произошло упавшим деревом (высотой более 10 м), растущим из внеохранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 12 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-2 ПС 35 кВ Петровское по всей длине с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-2 ПС 35 кВ Петровское разработать мероприятия по вырубке деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. | - | 1.68
2380 | 483 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-20 17:09 | 2020-03-20 18:32 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Авдеевская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванного падением ветки дерева на провода в пролете опор № 9-10, прилетевшей из-за пределов охранной зоны ВЛ при резких порывах ветра.(скорость ветра достигала 10 м/с). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 10кВ 13 ПС Авдеевская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ 13 ПС Авдеевская , с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ 13 ПС Авдеевская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. | - | 0.004149
2381 | 573 | Кимрский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-20 13:37 | 2020-03-20 15:14 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных) | Перегорание ПК-10 в РУ-10 кВ на КТП-10/0,4 кВ 191 Замятино произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия изоляции вводов 10 кВ на трансформаторе животным (кошкой). | Нарушение электрической изоляции | В результате касания животным токоведущих частей (вводов 10 кВ) трансформатора произошло междуфазное КЗ , что послужило причиной перегорания ПК-10 в РУ-10 кВ на КТП-10/0,4 кВ 191 Замятино. | Провести внеочередной осмотр КТП-10/0,4 кВ 191 Замятино Устранить дефекты, выявленные при внеочередном осмотре КТП-10/0,4 кВ 191 Замятино. | - | 0.016167
2382 | 401 | Богучарский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-20 13:31 | 2020-03-20 14:46 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Трехфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Россия произошло по причине схлеста проводов фаз "А","В" и "С", в пролете опор №275-276, в результате падения на них дерева расположенного вне охранной зоны ВЛ, сломленного сильными, до 13 м/сек., порывами ветра, и имевшего подгорание древесины в нижней части ствола. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Трехфазное короткое замыкание проводов фаз "А","В" и "С", в пролете опор №275-276 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Россия, произошло по причине механического воздействия на них, упавшего из вне охранной зоны дерева, сломленного сильными, до 13 м/сек. порывами ветра и имевшего подгорание древесины в нижней части ствола, во время прошедшего ранее низового пожара. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Россия, по всей длине, на предмет выявления деревьев расположенных как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода ВЛ при воздействии на них неблагоприятных погодных условий. По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Россия, в случае выявления деревьев расположенных как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода ВЛ при воздействии на них неблагоприятных погодных условий, наметить мероприятия по их обрезке и валке. | - | 0.56625
2383 | 562 | Первомайский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-20 13:02 | 2020-03-20 14:56 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Отключение ВЛ-10кВ №9 "Левинское" ПС 110кВ "Пречистое" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фазы "А" и фазы "В" на опоре №165 через тело птицы. На проводах ВЛ и теле птицы имеются следы перекрытий. Работа МТЗ – правильно. Работа АПВ – правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие проводов фазы "А" и фазы "В" на опоре №165 ВЛ-10кВ №9 "Левинское" ПС 110кВ "Пречистое" через тело птицы. На проводах ВЛ и теле птицы имеются следы перекрытий. Работа МТЗ – правильно. Работа АПВ – правильно, неуспешно. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №9 "Левинское" ПС 110кВ "Пречистое" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №9 "Левинское" ПС 110кВ "Пречистое". | - | 0.0912
2384 | 399 | Воронежский участок филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-20 12:46 | 2020-03-20 13:53 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отключение В ВЛ 10кВ №14 ПС 110кВ Студенческая действием защит произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании за ЛР 02 10кВ к ТП-14-79 ВЛ 10кВ №14 ПС 110кВ Студенческая, находящемся на балансе и обслуживании ООО "АвтоМикс". |  |  | Направить письмо потребителю ООО "АвтоМикс" о приведении потребительской отпайки за ЛР 02 10кВ к ТП-14-79 ВЛ 10кВ №14 ПС 110кВ Студенческая в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. | - | 0.59855
2385 | 349 | Клинцовский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-20 11:35 | 2020-03-20 11:42 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Воздействие порывистого ветра, до 13 м/с, привело к падению дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.103 ПС Залинейная в пролёте опор №18/160-19/160. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-10кВ ф.107 ПС Залинейная, в пролёте опор №18/160-19/160, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.107 ПС Залинейная. | Произвести вырубку деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.107 ПС Залинейная в пролете опор №18/160-19/160. | - | 0.012
2386 | 445 | Ст.Оскольские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-20 11:34 | 2020-03-20 11:52 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ РП 13(14)-ЗТП 1206(6) ПС 110 кВ Казацкие Бугры произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции жил фаз «А», «В», «С» участка КЛ 6 кВ РП 13(14)-ЗТП 1206(6) ПС 110 кВ Казацкие Бугры в целом месте вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции жил фаз «А», «В», «С» участка КЛ 6 кВ РП 13(14)-ЗТП 1206(6) ПС 110 кВ Казацкие Бугры в целом месте произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 6 кВ РП 13(14)-ЗТП 1206(6) ПС 110 кВ Казацкие Бугры. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.0006
2387 | 338 | Дубровский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-20 10:40 | 2020-03-20 12:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | В результате длительного воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв вязки провода фазы «В» на опоре №9 ВЛ-10кВ ф.Рековичи от РП Рековичи (ВЛ в эксплуатации с 1975 г.). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Обрыв вязки провода фазы «В» на опоре №9 ВЛ-10кВ ф.Рековичи от РП Рековичи привёл к схлесту проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №8-№9, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.Рековичи от РП Рековичи. | Произвести верховой осмотр ВЛ-10кВ ф.Рековичи от РП Рековичи на участке от опоры №5 до опоры №15. По результатам верхового осмотра ВЛ-10кВ ф.Рековичи от РП Рековичи произвести устранение выявленных дефектов. | - | 0.033334
2388 | 553 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-20 10:10 | 2020-03-20 10:46 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 6кВ № 2 Андрейково ПС 110/6кВ Селехово в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №26-№27 веткой дерева, упавшей из вне охранной зоны ВЛ при порывистом ветре. Повреждений проводов не выявлено. На проводах видны следы перекрытия. На земле обнаружена ветка дерева со следами электрической дуги. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №26-№27 веткой дерева, упавшей из вне охранной зоны ВЛ при порывистом ветре. Повреждений проводов не выявлено. На проводах видны следы перекрытия. На земле обнаружена ветка дерева со следами электрической дуги. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 6кВ № 02 Андрейково ПС Селехово Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 6кВ № 02 Андрейково ПС Селехово | - | 0.03
2389 | 566 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-20 08:45 | 2020-03-20 09:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Отключение ВЛ 10кВ №3 Раздумовский ПС 35/10кВ Тихменево в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №53-№54 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №53-№54 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №53-№54 ВЛ 10кВ №3 Раздумовский ПС 35/10кВ Тихменево. Произвести внеплановый инструктаж бригаде о необходимости обслуживания ЭУ РЭС в соответствии с НТД. | - | 0.052497
2390 | 347 | Клинцовский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-19 17:17 | 2020-03-19 18:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Под воздействием сильного порывистого ветра произошло падение ветви дерева растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз ВЛ-6кВ ф.601 ПС Ущерпье, в пролёте опор №54-55, что привело к кратковременному схлесту проводов и отключению ВЛ от действия МТЗ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Падение ветви дерева растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз ВЛ-6кВ ф.601 ПС Ущерпье, в пролёте опор №54-55, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-6кВ ф.601 ПС Ущерпье. | Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-6кВ ф.601 ПС Ущерпье, в пролёте опор №54-55. | - | 0.02
2391 | 402 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-19 17:10 | 2020-03-19 20:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ № 13 ПС Гидрооборудование произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов деревом упавшим из вне охранной зоны ВЛ, с обрывом провода фазы "А" в пролёте опор №40-41, под воздействием сильного ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Обрыв провода фазы "А" в пролёте опор №40-41 на ВЛ 10кВ № 13 ПС Гидрооборудование произошло по причине механического воздействия при падении дерева, росшего вне охранной зоны, под воздействием сильного ветра. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 13 ПС Гидрооборудование по всей длине на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода или опоры. При выявлении деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ 10кВ № 13 ПС Гидрооборудование, произвести вырубку (обрезку крон). | - | 0.1995
2392 | 559 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-19 16:10 | 2020-03-19 17:48 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Отключение ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10кВ "Красное" в результате КЗ, возникшего из за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №13-№14 веткой ДКР, произрастающей в охранной зоне. Без повреждения проводов. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно неуспешно. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №13-№14 веткой ДКР, произрастающей в охранной зоне. Без повреждения проводов. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно неуспешно. | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №14-№15 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35/10кВ "Красное". Провести внеплановый инструктаж мастеру Соколову Р.В. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. | - | 0.026132
2393 | 337 | Суражский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-19 14:28 | 2020-03-19 14:31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №18/233-19/233 ВЛ-10кВ ф.103 ПС Ново Дроков. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Падение ветки привело к механическому воздействию, нарушению изоляции, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.103 ПС Ново Дроков. | Произвести обрезку веток, угрожающих падением на провода ВЛ-10кВ ф.103 ПС Ново Дроков, на деревьях растущих вне охранной зоны, в пролете опор №18/233-19/233. | - | 0.00025
2394 | 551 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-19 14:05 | 2020-03-19 16:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №3 ПС 35/10кВ "Воржа" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №41-№42 веткой дерева, упавшей на провода от порывов сильного ветра из-за пределов охранной зоны. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов ВЛ в пролете опор №41-№42 веткой дерева, упавшей на провода от порывов сильного ветра из-за пределов охранной зоны. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №3 ПС 35/10кВ "Воржа" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №3 ПС 35/10кВ "Воржа" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | 0.13437
2395 | 400 | Каширский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-19 12:48 | 2020-03-19 14:40 | Наброс посторонних предметов на ВЛ | Аварийное отключение ВЛ-10-1 ПС 35 кВ Кашира произошло по причине возникновения двухфазного короткого замыкания фаз "В" и "С" в пролете опор №23-24 в результате наброса металлической проволоки сторонним лицом на провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор №23-24 ВЛ-10-1 ПС 35 кВ Кашира произошло по причине наброса металлической проволоки посторонним лицом на провода ВЛ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-1 ПС 35 кВ Кашира на предмет выявления дефектов и нарушений влияющих на безопасную работу ВЛ. Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства Р.Ф. от 24.02.2009 года №160 " О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-1 ПС 35 кВ Кашира выявленные дефекты и нарушения включить в план ремонта и ТО в 2020г | - | 0.14934
2396 | 557 | Рамешковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-19 12:26 | 2020-03-19 12:56 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Отключение ВЛ 10 кВ №09 ПС 35/10кВ Киверичи произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №2-89 - №9-1 ветвями кустарника ДКР, растущего под проводами в охранной зоне ВЛ. Ответственный за эксплуатацию данной электроустановки, мастер бригады по эксплуатации распределительных сетей Рамешковского РЭС (Сигналов Андрей Александрович). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия ветвей ДКР на провода в пролете опор №2-89 - №9-1 ВЛ 10кВ №09 ПС 35/10кВ Киверичи в охранной зоне под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №09 ПС 35/10кВ Киверичи действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию данной электроустановки, мастер бригады по эксплуатации распределительных сетей Рамешковского РЭС Сигналов Андрей Александрович. | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №2-89 - №9-1 произрастающей в охранной зоне ВЛ 10кВ №09 ПС 35/10кВ Киверичи. Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам соблюдения требований НТД. | - | 0.0515
2397 | 550 | Некрасовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-19 11:05 | 2020-03-19 13:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Отключение ВЛ 10кВ № 05 ПС Аббакумцево в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №126-№127 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10кВ № 05 ПС Аббакумцево. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №126-№127 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10кВ № 05 ПС Аббакумцево. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №126 - №127 ВЛ 10кВ № 05 ПС Аббакумцево Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД | - | 0.076668
2398 | 440 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-19 10:38 | 2020-03-19 10:58 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10 кВ ПЖК-2 ПС 110 кВ Майская произошло из-за возникновения КЗ в результате механического повреждения изоляции жил на участке КЛ 10 кВ КТП 2 - КТП 3 вследствие производства земляных работ частным лицом, несогласованных с Белгородским РЭС. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Повреждение изоляции жил на участке КЛ 10 кВ КТП 2 - КТП 3 КЛ 10 кВ ПЖК-2 ПС 110 кВ Майская произошло из-за механического воздействия частным лицом при производстве земляных работ, несогласованных с Белгородским РЭС. | Произвести внеочередной осмотр трассы (обход) участка КЛ 10 кВ КТП 2 - КТП 3 КЛ 10 кВ ПЖК-2 ПС 110 кВ Майская. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений Правил охраны электросетей. Обратиться с письмом в ОМВД России по Белгородскому району для привлечения к ответственности лиц, нанёсших материальный ущерб филиалу ПАО "МРСК Центра"-"Белгородэнерго". | - | 0.11665
2399 | 565 | Гаврилов- Ямский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-19 09:07 | 2020-03-19 11:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Отключение ВЛ 10кВ №11 "Турово" ПС 110/35/10кВ "Техникум" произошло вследствие КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №115-№116 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие проводов ВЛ в пролете опор №115-№116 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Провести внеплановый инструктаж мастеру Ускову Е.Р. о необходимости эксплуатации ВЛ в соответствии с требованиями НТД Выполнить вырубку ДКР в пролете опор №115-№116 ВЛ 10кВ №11 "Турово" ПС 110/35/10кВ "Техникум". | - | 0.46217
2400 | 481 | Петровский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-19 08:59 | 2020-03-19 10:33 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10 кВ №2 Дмитриевская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева в пролете опор № 8-9, прилетевшая из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 2 ПС Дмитриевская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 2 ПС Дмитриевская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Провести внеплановый инструктаж персоналу производящего осмотр данной ВЛ, что при осмотре особое внимание уделять растительности деревьев за пределами охранной зоне, но способных вызвать технологическое нарушение при неблагоприятных погодных условиях. | - | 0.039167
2401 | 178 | Буйский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-19 07:45 | 2020-03-19 09:47 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Семеновское действием защиты явилось межфазное К.З., возникшее вследствие падения дерева на провода ВЛ с дальнейшим падением на землю в пролете опор №27-28. Дерево выпало из-за пределов охранной зоны ВЛ под действием сильных порывов ветра. Ширина просеки на данном участке ВЛ соответствует НТД. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Межфазное К.З., возникшее вследствие перекрытия деревом проводов соседних фаз в пролете опор №27-28 ВЛ 10 кВ фидера 10-03 ПС 35/10 кВ Семеновское. | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ фидера 10-03 ПС 35/10 кВ Семеновское с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. По итогам обхода ВЛ 10 кВ фидера 10-03 ПС 35/10 кВ Семеновское устранить выявленные замечания. | - | 0.183
2402 | 564 | Бежецкий РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-19 06:25 | 2020-03-19 06:29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10кВ №01(1) ПС 35/10кВ Лощемля произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №54-55 в результате падения дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №54-55 ВЛ-10кВ №01(1) ПС 35/10кВ Лощемля из-за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в пролете опор №54-55, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №01(1) ПС 35/10кВ Лощемля действием МТЗ. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №01(1) ПС 35/10кВ Лощемля для выявления возможных дефектов. При выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ-10кВ №01(1) ПС 35/10кВ Лощемля - устранить эти дефекты. | - | 0.009338
2403 | 187 | Мантуровский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-19 06:03 | 2020-03-19 06:13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Причиной появления "Земли" на фазе "А" ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС Октябрьская стало повреждение штыревого изолятора ШФ-20Г на оп.11 Ф10-03 ПС Октябрьская с дальнейшим замыканием на землю через тело опоры. Повреждение произошло в результате снижения изоляционных свойств материала ШФ-20Г вследствие длительной эксплуатации (36 лет) и воздействия различных атмосферных явлений (грозовые перенапряжения, перепады температуры окружающего воздуха, высокая влажность). Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции | Повреждение ШФ-20Г фазы "А" на оп.11 Ф10-03 ПС Октябрьская | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС 110/10 кВ Октябрьская с целью выявления нарушения изоляции, а именно: cколы, трещины на изоляторах (разрядниках), следы перекрытия. По результатам внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС 110/10 кВ Октябрьская устранить выявленные нарушения. Провести комплексное обследование опоры №11 подвергшейся однофазному замыканию на землю. | - | 0.008335
2404 | 345 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-19 05:24 | 2020-03-19 05:39 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате падения ветви дерева из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ №6 ПС Биофабрика при ветровой нагрузки на провода фаз "В" и "С" в пролете опор №34-35, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного к.з., устраненное действием защит. АПВ неуспешно по причине не устранившегося к.з. в период работы АПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ №6 ПС Биофабрика в пролете опор №34-35, произошло нарушение электрической изоляции фаз "В" и "С" с возникновением межфазного к.з. , устраненного действием защит. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №6 ПС Биофабрика по всей длине Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №6 ПС Биофабрика нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС | - | 0.0685
2405 | 180 | Красносельский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-19 03:11 | 2020-03-19 04:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода ВЛ 10 кВ ф.10-01 от ПС Красное в пролете опор № 47 - № 48, что привело к схлестыванию проводов и возникновению междуфазного КЗ, и отключение ВВ 10 кВ ф.10-01 на ПС Красное от действия МТЗ, с неуспешным АПВ. РПВ неуспешно. Дерево удалено бригадой. Повреждений ВЛ-10 кВ нет. Ширина просеки на данном участке соответствует НТД. Метеосправка приложена к акту. Оборудования РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | При усилении ветра, произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ-10кВ ф.10-01 ПС Красное, что привело к схлестыванию проводов и межфазному КЗ, в результате чего отключился ВВ 10 кВ ф.1 0-01 ПС Красное от действия защит МТЗ. | Провести внеплановый обход ВЛ 10 кВ ф.10-01 ПС Красное, с целью выявления деревьев, представляющих угрозу падения на провода ВЛ. По результатам обхода ВЛ 10 кВ ф.10-01 ПС Красное устранить выявленные замечания (при их наличии). | - | 0.165
2406 | 208 | Сусанинский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-18 23:08 | 2020-03-19 07:38 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-07 ПС 110/35/10 кВ Сусанино в пролетах опор №45-46 под проводами было обнаружено дерево выпавшее из-за пределов охранной зоны ВЛ от действий сильных порывов ветра скоростью до 19 м/с, со следами подгара, при падении дерево повисло на проводе фазы "А", в следствии чего произошло его замыкание на "землю", что привело к появлению сигнала "земля в сети" и дальнейшему отключению диспетчером от руки ВВ-10 кВ Ф 10-07. В дальнейшем под воздействием порывов ветра дерево упало с провода на землю. Провод не поврежден. Ширина просеки на данном участке ВЛ соответствует НТД. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате падения дерева на провода ВЛ-10 кВ Ф10-07 ПС 110/35/10 кВ Сусанино в пролете опор №45-46 произошло однофазное замыкание на землю и последующее отключение диспетчером от руки ВВ-10кВ. | Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-07 ПС 110/35/10 кВ Сусанино с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. Устранить выявленные при обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-07 ПС 110/35/10 кВ Сусанино замечания (при их наличии). | - | 0.36416
2407 | 335 | Жуковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-18 20:00 | 2020-03-18 20:05 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Повреждение оборудования на РП 10/0,4кВ Никольская Слобода находящейся на балансе компании ОАО "Жилкомхоз", привело к короткому замыканию и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1021 ПС Летошники. |  |  | Направить официальное письмо в адрес владельца РП 10/0,4кВ Никольская Слобода с требованием о приведении электрооборудования в надлежащее состояние. | - | 0.034819
2408 | 400 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-18 19:37 | 2020-03-18 22:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ № 06 РП Прибытково произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии двух фаз проводов на опоре №50, веткой отломившееся от дерева, росшего в охранной зоне ВЛ, высотой более 15 метров. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Механическое воздействие при падении ветки дерева на провода ВЛ 10кВ № 06 РП Прибытково на опоре №50 | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №6 РП "Прибытково" по всей длине, предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода или опоры. Мастеру Азарину И.А. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ №6 РП "Прибытково", произвести вырубку (обрезку крон). Произвести вырубку деревьев (веток), в пролёте опор №50-51 на ВЛ-10 кВ №6 РП "Прибытково" | - | 0.1157
2409 | 177 | Нерехтский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-18 18:03 | 2020-03-18 19:53 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Причиной появления "земли" на ВЛ 10кВ ф.10-01 от ПС Владычное стал обрыв вязки провода на опоре № 15, и как следствие возникло однофазное замыкание на землю через тело опоры. Провод и изолятор не повреждены. Обрыв вязки провода произошел в результате ухудшения механических свойств материала вязки провода при длительной эксплуатации и как сопутствующее обстоятельство (перепады температуры окружающего воздуха, сильные порывы ветра до 18 м/с, грозовые перенапряжения). Вязка выполнена без нарушения технологии проводом А-50. В эксплуатации с 1970 года. Информация по метеоусловиям приложена к Акту. Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции | Обрыв вязки провода ф. А на опоре №15 ВЛ 10кВ ф.10-01 Владычное. | Провести обследование опоры №15 ВЛ-10 кВ ф. 10-01 Владычное на предмет возможных повреждений после прохождения токов замыкания на землю. Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-01 Владычное на предмет обнаружения дефектных вязок. Устранить выявленные по результатам обхода ВЛ-10 кВ ф. 10-01 Владычное выявленные замечания при их наличии. | - | 0.036666
2410 | 545 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-18 17:45 | 2020-03-18 19:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Повреждение КЛ-6кВ ТП 069 - ТП 298 в связи с пробоем междуфазной изоляции соединительной муфты из-за её старения (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1968 года). По результатам прошлых испытаний КЛ отклонений выявлено не было. | Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения Л3104 РП 31 явилось междуфазное КЗ, вызванное повреждением соединительной муфты КЛ 6кВ " ТП 069 - ТП 298" в связи с пробоем междуфазной изоляции из-за старения изоляции (изменения диэлектрических свойств). | Произвести анализ количества отключений КЛ 6кВ ТП 069 - ТП 298 за пять лет по причине повреждения кабеля. По результатам анализа рассмотреть возможность его замены. | - | 0.36834
2411 | 543 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-18 15:10 | 2020-03-18 17:00 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Отключение В 6 кВ №12 РП 15 в результате короткого замыкания, возникшего при нарушении изоляции участка КЛ 6 кВ ТП 761 - ТП 1826 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ- правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Нарушение изоляции участка КЛ 6 кВ ТП 761 - ТП 1826 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ- правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 761 - ТП 1826 с целью: выявления не санкционированного проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Устранить выявленные в ходе осмотра КЛ 6 кВ ТП 761 - ТП 1826 нарушения. Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ. | - | 0.007333
2412 | 408 | Дмитриевский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-18 15:00 | 2020-03-18 15:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение ВЛ-10кВ №16 ПС Дмитриев произошло в результате междуфазного К.З. в яч. №1 ЦРП 10кВ Снижа по причине повреждения изоляции камер вакуумного выключателя фаз "А","В" в результате длительной эксплуатации и исчерпании ресурса. | Нарушение электрической изоляции | В результате нарушения изоляции камер ВВ-10кВ в яч. №1 ЦРП 10кВ Снижа произошло междуфазное К.З. с повреждением изоляции камер вакуумного выключателя фаз "А","В", междукамерной перегородки, опорных изоляторов ВВ-10кВ и отключение питающей ВЛ-10кВ №16 ПС Дмитриев. | Произвести инженерный осмотр ВЛ-10кВ №16 от ПС Дмитриев с составлением листка осмотра. По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ №16 от ПС Дмитриев назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний. Организовать и произвести техническое обслуживание всех ВВ-10кВ ЦРП 10кВ Снижа, с проверкой эл. прочности изоляции выключателей в соответствии с требованиями изложенными в технической документации завода изготовителя. | - | 0.06
2413 | 398 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-18 14:59 | 2020-03-18 17:27 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отключение ВЛ-10кВ АРМ от ПС 35/10 кВ Сенцово произошло по причине межфазного К.З. при повреждении оборудования ТП 938П, находящейся в эксплуатационной ответственности ООО "Либойл". |  |  | Направить в адрес ООО "Либойл" претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. | - | 0.18821
2414 | 557 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-18 13:55 | 2020-03-18 14:24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Отключение ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10кВ "Горки" в результате КЗ, возникшего из за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5-№6 веткой ДКР, произрастающей в охранной зоне. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5-№6 веткой ДКР, произрастающей в охранной зоне. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №5-№6 ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10кВ "Горки". Провести внеплановый инструктаж мастеру Павлову А.П. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. | - | 0.067662
2415 | 564 | Гаврилов- Ямский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-18 06:50 | 2020-03-18 09:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Отключение ВЛ 10кВ №2 "Поповка" ПС 35/10кВ "Селифонтово" произошло вследствие КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз «А» и «В» ветками ДКР, находящейся в охранной зоне ВЛ в пролете опор №93-№94. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие проводов фаз «А» и «В» ветками ДКР, находящейся в охранной зоне ВЛ в пролете опор №93-№94. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Провести внеплановый инструктаж мастеру Борисову А.В. о необходимости эксплуатации ВЛ в соответствии с требованиями НТД Выполнить вырубку ДКР в пролете опор №93-№94 ВЛ 10кВ №2 "Поповка" ПС 35/10кВ "Селифонтово". | - | 0.052
2416 | 436 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-17 21:12 | 2020-03-17 21:53 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ Город 5 ПС 110 кВ Дубовое произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ РП 58-Город 5 ПС 110 кВ Дубовое в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 58-Город 5 ПС 110 кВ Дубовое произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 58-Город 5 ПС 110 кВ Дубовое. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.28494
2417 | 170 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-17 13:55 | 2020-03-17 15:05 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Повреждение на потребительской ТП-755а, запитанной от ТП-755. Повреждений оборудования Костромаэнерго нет. |  |  | Направить письмо в ООО "КФК Энерго" о необходимости своевременного обслуживания электрооборудования, находящегося на собственном балансе. | - | 0.046668
2418 | 312 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-17 13:40 | 2020-03-17 14:34 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Изменение свойств изоляционного материала жил кабеля ф "А", "В, "С" АСБ-6 3х70 КЛ-6 кВ от ТП-193 яч. № 5 до КТП-259П яч № 1 в процессе длительного срока эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Межфазное КЗ, пробой изоляции (проверено с помощью прибора УПП-10 Н) жил силового кабеля АСБ-6 3х70 КЛ 6 кВ от ТП-193 яч № 5 до КТП-259 яч № 1. | Провести внеочередные испытания участков КЛ-6 кВ от ТП 193 и ТП 259 со сроком эксплуатации более 30 лет. По результатам испытаний участков КЛ-6 кВ от ТП 193 и ТП 259 устранить выявленные недостатки. | - | 0.1431
2419 | 481 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-16 21:35 | 2020-03-16 23:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Повреждение КЛ-6кВ ТП 248 - ТП 480 в связи с пробоем междуфазной изоляции кабеля из-за её старения (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1963 года). По результатам прошлых испытаний КЛ отклонений выявлено не было. | Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения Л-605 ПС Красный Бор явилось междуфазное КЗ, вызванное повреждением КЛ 6кВ "ТП 240-ТП 480" в связи с пробоем междуфазной изоляции в целой части кабеля из-за старения изоляции (изменения диэлектрических свойств). | Произвести анализ количества отключений КЛ-6кВ ТП 248 - ТП 480 за пять лет по причине повреждения кабеля. По результатам анализа рассмотреть возможность его замены. | - | 0.073332
2420 | 168 | Чухломский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-16 20:25 | 2020-03-16 22:15 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Причиной появления "земли" и отключения ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Судай стало повреждение на ведомственной ТП. |  |  | Направить письмо ИП Беляеву А. Н. о необходимости проведения технического обслуживания ТП№240 пилоцех Беляев с целью недопущения отключений ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Судай. | - | 0.47667
2421 | 478 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-16 20:00 | 2020-03-16 21:09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №14 ПС 35кВ Авдеевская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванного падением ветки дерева на провода в пролете опор № 19 – 20 , прилетевшей из-за пределов охранной зоны ВЛ при резких порывах ветра.(скорость ветра достигала 17 м/с). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 10кВ № 14 ПС Авдеевская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 14 ПС Авдеевская , с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 14 ПС Авдеевская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. | - | 0.18745
2422 | 169 | Пыщугский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-16 17:08 | 2020-03-16 17:30 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Отключение ЭУ по заявке МЧС) | По запросу МЧС отключен ВВ 10 кВ ф 10-05 ПС Пыщуг для тушения пожара. | Внешнее механическое воздействие (Прочие механические воздействия) | Отключение ВЛ 10 кВ ф 10-05 ПС Пыщуг по запросу МЧС для тушения пожара. | Выполнить осмотр ВЛ 10 кВ ф 10-05 ПС 110/35/10 кВ Пыщуг в месте возникновения пожара на предмет наличия повреждений. По итогам осмотра ВЛ 10 кВ ф 10-05 ПС 110/35/10 кВ Пыщуг устранить выявленные замечания. | - | 0.002933
2423 | 546 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-16 16:27 | 2020-03-16 18:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Отключение ВЛ 10кВ № 01 Васильевский ПС 35/10кВ Заполье вручную для устранения однофазного замыкания на землю, возникшего из-за обрыва вязки провода фазы "А" на опоре №34 в результате износа вязки провода в процессе длительной эксплуатации и касание провода фазы "А" траверсы опоры. Оценка РЗА не требуется. | Нарушение механического соединения (Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №34 в результате износа вязки провода в процессе длительной эксплуатации и касание провода фазы "А" траверсы опоры. Без повреждения проводов ВЛ. Оценка РЗА не требуется. | Выполнить внеплановый осмотр состояния вязок проводов на опорах №34 ВЛ 10кВ № 1 Васильевский ПС 35/10кВ Заполье с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 1 Васильевский ПС 35/10кВ Заполье устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Провести внеплановый инструктаж мастеру о необходимости эксплуатации ВЛ 10кВ № 01 Васильевский ПС 35/10кВ Заполье в соответствии с НТД. | - | 0.1845
2424 | 480 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-16 16:13 | 2020-03-16 18:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Повреждение КЛ-6кВ ТП 265 -ТП 367 в связи с пробоем междуфазной изоляции кабеля из-за её старения (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1973 года). По результатам прошлых испытаний КЛ отклонений выявлено не было. | Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения Л602 ПС Красный Бор явилось междуфазное КЗ, вызванное повреждением КЛ 6кВ " ТП 265 -ТП 367" в связи с пробоем междуфазной изоляции в целой части кабеля из-за старения изоляции (изменения диэлектрических свойств). | Произвести анализ количества отключений КЛ-6кВ ТП 265 -ТП 367 за пять лет по причине повреждения кабеля. По результатам анализа рассмотреть возможность его замены. | - | 0.85598
2425 | 407 | Курчатовский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-16 15:33 | 2020-03-16 16:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Межфазное замыкание в пролете №160-161 ВЛ 10 кВ №07 ПС Мармыжи, вызванное падением на провода ветки с дерева, находящегося в охранной зоне ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами, вызванное падением на провода в пролете опор №160-161 ветки с дерева, находящегося в охранной зоне ВЛ. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №07 ПС Мармыжи По результатам внепланового осмотра определить мероприятия по устранению выявленных нарушений и сроки их сроки устранения. Провести дополнительное обучение персоналу по качеству проведения и оформлению осмотров, методам определения ширины просек в местах прохождения ВЛ по лесным массивам, сближениям и пересечениям с лесопосадками. Выполнить расчистку трассы от ДКР и обрезку крон деревьев в пролете опор №160-161 ВЛ 10 кВ №07 ПС Мармыжи | - | 0.03325
2426 | 476 | Сампурский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-16 15:26 | 2020-03-16 19:20 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | В результате наезда автотранспортом на опору № 90 ВЛ-10 кВ № 13 от ПС35 кВ Александровская произошло ее падение и разрушение стойки опоры, что и привело к разрегулировке проводов в пролетах опор № 90-100,100-101, . | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | При осмотре ВЛ-10 кВ № 13 от ПС35 кВ Александровская обнаружен наезд автотранспортом на опору № 90 и ее падение. | Направить в территориальные органы внутренних дел заявление с требованием привлечения лица, виновного в причинении ущерба объекту электрохозяйства филиала, к административной ответственности и возмещении данного ущерба. Выполнить диагностику смежных опор №90 №100 ВЛ 10кВ № 13 ПС Александровская , арматуры и провода на этих опорах, с целью выявления дефектов после динамической нагрузки от падения опоры. По результатам диагностики устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). | - | 0.78
2427 | 537 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-16 14:39 | 2020-03-16 16:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Первое отключение ВЛ-110кВ Рамешки-Бежецк с отпайками на ПС 110/10кВ Лаптиха, ПС 110/35/10кВ Моркины Горы произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов фаз "В", "С" ВЛ-110кВ в пролете опор №30-31 в результате падения дерева, под воздействием сильных порывов ветра, с повреждением повивов жил нижнего провода фазы "В" и повреждения нижней траверсы на опоре №30. Второе отключение ВЛ-110кВ Рамешки-Бежецк отпайками на ПС 110/10кВ Лаптиха, ПС 110/35/10кВ Моркины Горы произошло по причине однофазного КЗ из-за обрыва провода фазы "В" ВЛ-110кВ в пролете опор №30-31 в результате ослабления механической прочности из-за повреждения повивов жил провода фазы "В" в результате падения дерева при первом отключении, под воздействием сильных порывов ветра, и падение на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ-110кВ Рамешки-Бежецк с отпайками на ПС 110/10кВ Лаптиха, ПС 110/35/10кВ Моркины Горы в пролете опор №30-31 во время сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Рамешковского района Тверской области произошло перекрытие проводов фаз "В", "С" с повреждением повивов жил нижнего провода фазы "В" и повреждения нижней траверсы на опоре №30, что привело к отключению ВЛ-110кВ Рамешки-Бежецк с отпайками на ПС 110/10кВ Лаптиха, ПС 110/35/10кВ Моркины Горы действием ДЗ. В результате механического воздействия при падении дерева на провод фазы «В» ВЛ-110кВ Рамешки-Бежецк с отпайками на ПС 110/10кВ Лаптиха, ПС 110/35/10кВ Моркины Горы в пролете опор №30-31 во время сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Рамешковского района Тверской области, произошла потеря механической прочности провода фазы «В» (многочисленный обрыв верхних повивов жил в результате падения дерева при первом отключении), в связи с чем оборвался провод нижней фазы "В" с падением на землю, что привело к отключению ВЛ-110кВ Рамешки-Бежецк с отпайками на ПС 110/10кВ Лаптиха, ПС 110/35/10кВ Моркины Горы действием ТЗНП. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Рамешки - Бежецк с отпайками на ПС 110/35/10 кВ Моркины Горы и ПС 110/10 кВ Лаптиха. По результатам внепланового осмотра ВЛ 110 кВ Рамешки - Бежецк с отпайками на ПС 110/35/10 кВ Моркины Горы и ПС 110/10 кВ Лаптиха устранить выявленные дефекты. | - | 1.686004 -
2428 | 330 | Трубчевский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-16 13:48 | 2020-03-16 16:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | В результате длительного воздействия ветровых нагрузок произошел срыв изолятора фазы «С» на опоре №15-4 ВЛ-10кВ ф.1005 ПС 110кВ Плюсково (ВЛ в эксплуатации с 1985 г.). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Срыв изолятора фазы «С» на опоре №15-4 ВЛ-10кВ ф.1005 ПС 110кВ Плюсково, по причине вышедшего из строя колпачка, (типа КП, применяемый для крепления вышеуказанного штыревого изолятора), из-за потери его механических свойств в процессе длительной эксплуатации (с 1985 г.), что привело к замыканию на землю в сети 10кВ и отключению оперативным персоналом В-10кВ ф.1005 ПС 110кВ Плюсково для отыскания и ликвидации нарушения. | Произвести верховой осмотр ВЛ-10кВ ф.1005 ПС 110кВ Плюсково на участке от опоры №15-1 до опоры №15-6. По результатам верхового осмотра ВЛ-10кВ ф.1005 ПС 110кВ Плюсково произвести устранение выявленных дефектов. | - | 0.75999
2429 | 332 | Севский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-16 13:45 | 2020-03-16 15:07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами 2-х фаз ветвями ДКР, растущего в охранной зоне ВЛ 10кВ ф.1007 ПС 110кВ Марицкая в пролете опор №323-324 при сильном ветре. | Нарушение электрической изоляции | Отключение от действия РЗ ВЛ 10кВ ф.1007 ПС 110кВ Марицкая произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами 2-х фаз ветвями дерева, растущего в охранной зоне ВЛ 10кВ ф.1007 ПС 110кВ Марицкая в пролете опор №323-324, при сильном порывистом ветре. | Произвести расчистку трассы ВЛ 10кВ ф.1007 ПС 110кВ Марицкая в пролете опор №323-335 от поросли и вырубку ДКР. | - | 0.12984
2430 | 450 | Новодугинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-16 13:26 | 2020-03-16 14:38 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ Л1015 ПС 110/35/10кВ Новодугино явилось междуфазное К.З. при падении под действием порывов ветра ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода ВЛ, в пролете от опоры №15-1 до КТП-2 Капустино. При подаче напряжения на линию в цикле АПВ и при РПВ ветка находилась на проводах, затем упала на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной появления междуфазного К.З. на ВЛ-10кВ Л1015 ПС 110/35/10кВ Новодугино явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием порывов ветра ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода ВЛ, в пролете от опоры №15-1 до КТП-2 Капустино. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ Л1015 ПС 110/35/10кВ Новодугино на участках прохождения по лесным массивам. Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ Л1015 ПС 110/35/10кВ Новодугино дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. | - | 0.074706
2431 | 478 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-16 12:45 | 2020-03-16 13:22 | Дефекты монтажа | Повреждение КЛ 6кВ ТП 1081 - оп. №1-1 ВЛ-612 ПС Смоленск-2 в связи с пробоем изоляции концевой кабельной муфты в результате дефекта монтажа подрядной организацией ООО "РегионЭнерго-3". | Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения Л-612 ПС Смоленск-2 явилось междуфазное КЗ, вызванное повреждением КЛ 6кВ ТП 1081 - оп. №1-1 ВЛ-612 ПС Смоленск-2 в связи с пробоем изоляции концевой кабельной муфты типа КВТп-10 на опоре №1-1 в результате дефекта монтажа подрядной организацией ООО "РегионЭнерго-3". | Подготовить служебную записку на имя заместителя директора по капитальному строительству филиала ПАО "МРСК Центра Смоленскэнерго" Широкова О.А. с просьбой инициировать обследование КЛ-6кВ "ПС Смоленск-2, Л-612, оп.№5 - ТП 1081" по гарантии договора подряда. | - | 0.11101
2432 | 531 | Некрасовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-16 12:15 | 2020-03-16 14:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Отключение ВЛ 10кВ № 01 ПС Вятское в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №4-41 - №4-42 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10кВ № 04 ПС Бурмакино-1. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №4-41 - №4-42 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10кВ № 04 ПС Бурмакино-1. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №4-41 - №4-42 ВЛ 10кВ № 04 ПС Бурмакино-1. Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. | - | 0.093332
2433 | 176 | Нерехтский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-16 11:38 | 2020-03-16 12:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте, на участке ЦРП 6кВ г.Нерехта - ТП-78 (кабель 1981 года). | Нарушение электрической изоляции | Межфазное замыкание между жилами КЛ-6 кВ на целом месте. | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-6 кВ ЦРП 6кВ г.Нерехта - ТП-78. Выполнить осмотр концевых разделок в ТП-78, ЦРП 6кВ г.Нерехта. По результатам обхода КЛ-6 кВ ЦРП 6кВ г.Нерехта - ТП-78 и осмотра концевых разделок в ТП-78, ЦРП 6кВ г.Нерехта устранить выявленные замечания (при их наличии). | - | 0.15979
2434 | 329 | Мглинский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-16 11:20 | 2020-03-16 11:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз в пролете опор №45-№46 ВЛ-10кВ ф.128 ПС 110кВ Луговая. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз в пролете опор №45-№46 ВЛ-10кВ ф.128 ПС 110кВ Луговая, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.128 ПС 110кВ Луговая. | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.128 ПС 110кВ Луговая в пролете опор №45-№46, угрожающих падением на провода. | - | 0.21252
2435 | 398 | Новохоперский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-16 11:10 | 2020-03-16 11:27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Красное произошло в результате перекрытия воздушного промежутка проводов фаз «А» и «В» в пролете опор № 22-23 веткой дерева занесённой сильными порывами ветра до 17 м/с из-за пределов охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролете опор № 22-23 ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Красное произошло веткой дерева, занесённой из вне охранной зоны ВЛ, при сильных порывах ветра до 17 м/с. | По результатам осмотра ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Красное разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Красное по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. | - | 0.050427
2436 | 396 | Аннинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-16 10:35 | 2020-03-16 11:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ 10 кВ № 2 от ПС 35 кВ Хлебородное явилось двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролёте опор №10/6-10/7 отпайка к ТП 2-11 веткой дерева, сорванной порывом ветра до 17 м/с с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор №10/6-10/7 отпайка к ТП 2-11 на ВЛ 10 кВ № 2 от ПС 35 кВ Хлебородное, произошло при падении ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ сорванной порывом ветра до 17 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Хлеборордное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Хлеборордное разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. | - | 0.03825
2437 | 397 | Новохоперский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-16 10:01 | 2020-03-16 10:29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ № 6 ПС 35 кВ Троицкое произошло в результате перекрытия воздушного промежутка проводов фаз «А» и «В» в пролете опор № 4-5 веткой дерева занесённой сильными порывами ветра до 17 м/с из-за пределов охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролете опор № 4-5 ВЛ 10 кВ № 6 ПС 35 кВ Троицкое произошло веткой дерева, занесённой из вне охранной зоны ВЛ, при сильных порывах ветра до 17 м/с. | По результатам осмотра ВЛ 10 кВ № 6 ПС 35 кВ Троицкое разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 6 ПС 35 кВ Троицкое по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. | - | 0.047136
2438 | 405 | Рыльский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-16 09:45 | 2020-03-16 10:54 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №212 ПС Рыльск стало самоустранившееся междуфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием птицей (голубем) воздушного промежутка между проводами ввода 10кВ ЗТП №1 вблизи проходных изоляторов. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие птицей (голубем) воздушного промежутка между проводами ввода 10кВ ЗТП №1 вблизи проходных изоляторов. | Выполнить внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10 кВ №212 ПС Рыльск. По результатам внепланового осмотра определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. | - | 0.13628
2439 | 363 | Знаменский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-16 09:14 | 2020-03-16 10:10 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | В результате повреждения оборудования ВЛ-10 кВ потребителя ООО "Газпром трансгаз Москва" Орловская ЛПУМГ, произошло однофазное замыкание на землю на ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Коптево , устраненное оперативным отключением. |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10 кВ Коптево по всей длине Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10 кВ Коптево нарушений и включить их в план работ Знаменского РЭС Направить письмо в ООО "Газпром трансгаз Москва" Орловская ЛПУМ о приведении электроустановки (ВЛ-10 кВ), находящейся на их балансе, в надлежащие состояние согласно Правил эксплуатации электроустановок потребителей и исключающее отключения ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10 кВ Коптево. | - | 0.085863
2440 | 328 | Клетнянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-16 08:50 | 2020-03-16 12:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Пробой изоляции первичных обмоток 10кВ фаз «В» и «С» силового трансформатора КТП-25 ф.1022 ПС 35кВ Бульшево произошел в следствии изменения структуры материала изоляции в процессе длительной эксплуатации( более 47 лет). | Нарушение электрической изоляции | Пробой изоляции первичных обмоток 10кВ фаз «В» и «С» силового трансформатора КТП-25 ф.1022 ПС 35кВ Бульшево привел к работе ПК-10кВ и обесточению потребителей. | Провести проверку правильности выбора защитных аппаратов на КТП-25 ф.1022 ПС 35кВ Бульшево. Провести внеочередные испытания силовых трансформаторов ТП по ВЛ-10кВ ф.1022 ПС 35кВ Бульшево сроком эксплуатации более 25 лет. | - | 0.05875
2441 | 605 | Угличский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-16 08:35 | 2020-03-16 11:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение КЛ 6кВ №15 ПС 220/110/6кВ "Вега" в результате короткого замыкания, возникшего при пробое изоляции соединительной кабельной муфты на участке от ПС 220/110/6кВ "Вега" до ТП 086 вследствие естественного старения изоляции муфты. Муфта в эксплуатации с 1998г. УРЗА в ведении филиала ПАО "ФСК ЕЭС" Валдайское ПМЭС. | Нарушение электрической изоляции | Пробой изоляции соединительной кабельной муфты на участке от ПС 220/110/6кВ "Вега" до ТП 086 вследствие естественного старения изоляции муфты. Муфта в эксплуатации с 1998г. УРЗА в ведении филиала ПАО "ФСК ЕЭС" Валдайское ПМЭС. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ №15 ПС 220/110/6кВ "Вега" с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ №15 ПС 220/110/6кВ "Вега". Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД. | - | 0.0025
2442 | 396 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-16 06:01 | 2020-03-16 08:58 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Однофазное замыкание на "землю" на ВЛ-10 кВ "Насосная 2 подъема" от ПС 35/10 кВ "Введенка" произошло из-за обрыва вязки провода на изоляторе фазы «А» на опоре №10 и падением на траверсу вместе с проводом при сильных порывах ветра до 20 м/с. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Причиной обрыва вязки провода и падением провода с изолятора фазы «А» на траверсу на опоре 10 ВЛ-10 кВ "Насосная 2 подъема" от ПС 35/10 кВ "Введенка" явилось старение и износ вязки провода фазы «А» в результате длительной эксплуатации, а также усиления ветра до 20 м/с и повторяющихся ветровых нагрузок в предшествующий период. | Провести верховой осмотр ВЛ-10кВ Воскресеновка ПС 35/10 Введенка по всей длине, на предмет выявления дефектных вязок крепления провода к штыревым изоляторам. При выявлении дефектных вязок на ВЛ-10кВ Воскресеновка ПС 35/10 Введенка, произвести их замену в кротчайший срок. Мастеру Копытову А.А. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. | - | 0.43955
2443 | 395 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-16 05:10 | 2020-03-16 08:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | "Земля" на ВЛ-10 кВ "Насосная 2 подъема" появилась вследствие перегорания провода шлейфа неподвижного ножа фазы "В" на линейном разъединителе 10 кВ ЛР 22 с однофазным замыканием провода на металлоконструкцию разъединителя. | Термическое повреждение, перегрев, пережог | Перегорание провода шлейфа фазы "В" неподвижного ножа линейного разъединителя 10 кВ ЛР 22 на ВЛ-10 кВ "Насосная 2 подъема" произошло по причине нарушения электрического контакта на болтовом соединении. | Провести внеочередной тепловизионный контроль линейных разъединителей на ВЛ-10кВ Насосная 2 подъема ПС Введенка на предмет оценки нагрева контактов и контактных соединений токоведущего контура. По результатам оценки теплового состояния токоведущих частей линейных разъединителей 10 кВ по ВЛ-10кВ Насосная 2 подъема ПС Введенка", при выявлении аварийного дефекта, устранить немедленно, при развивающемся дефекте, принять меры по устранению неисправности при ближайшем выводе электрооборудования из работы. Мастеру Копытов А.А. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД | - | 0.30042
2444 | 428 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-16 04:57 | 2020-03-16 05:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Внутренний пробой изоляции ввода В 35 кВ Т2 на ПС 35/10 кВ Дмитриевка произошел в результате ухудшения характеристик из-за длительного срока эксплуатации (с 1979 года). Ослабление пружины клипсы неподвижного контакта КСА привода ПП-67 В 35 кВ Т2 на ПС 35/10 кВ Дмитриевка также произошло вследствие длительного срока эксплуатации (с 1979 года). Капитальный ремонт В 35 кВ Т2 на ПС 35/10 кВ Дмитриевка, измерение сопротивления изоляции и измерение тангенса угла диэлектрических потерь высоковольтных вводов выключателя проводились в августе 2015 года, последний до аварии тепловизионный контроль проводился 02.12.2019 г. – без замечаний. | Нарушение электрической изоляции Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Произошел внутренний пробой изоляции высоковольтного ввода фазы «А» В 35 кВ Т2 со стороны Т2 на ПС 35/10 кВ Дмитриевка, что привело к возникновению замыкания фазы «А» на землю и выбросу мастики из поврежденного ввода на соседний высоковольтный ввод фазы «В» В 35 кВ Т2, что, в свою очередь, привело к междуфазному перекрытию фаз «А» и «В» и отключению В 35 кВ Т2 на ПС 35/10 кВ Дмитриевка действием ДЗТ. ТС об отключении В 35 кВ Т2 на ПС 35/10 кВ Дмитриевка не прошел вследствие нарушения контакта КСА привода ПП-67 В 35 кВ Т2, вызванного ослаблением пружины клипсы неподвижного контакта. | Провести испытания сопротивления изоляции и измерение тангенса угла диэлектрических потерь высоковольтных вводов В 35 кВ Т1 и СВ 35 кВ на ПС 35/10 кВ Дмитриевка. Провести опробование и проверку работоспособности КСА приводов В 35 кВ Т1 и СВ 35 кВ на ПС 35/10 кВ Дмитриевка. Провести устранение дефектов при выявлении по результатам испытаний высоковольтных вводов и проверки работоспособности КСА приводов В 35 кВ Т1 и СВ 35 кВ на ПС 35/10 кВ Дмитриевка. | - | 0.054175
2445 | 166 | Мантуровский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-15 21:27 | 2020-03-16 00:02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Причиной появления "Земли" на фазе "А" ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС Октябрьская стало разрушение РВО-10 на КТП-307 "Старый завод" с дальнейшим замыканием на землю через корпус КТП. Повреждение произошло в результате снижения изоляционных свойств материала РВО-10 вследствие длительной эксплуатации (36 лет) и воздействия различных атмосферных явлений (грозовые перенапряжения, перепады температуры окружающего воздуха) при сопутствующих неблагоприятных погодных условиях снег, порывы ветра до 18 м/с. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции | Разрушение РВО-10 фазы "А" на КТП-307 "Старый завод". | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС 110/10 кВ Октябрьская с целью выявления нарушения изоляции, а именно: cколы, трещины на изоляторах (разрядниках), следы перекрытия. По результатам внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС 110/10 кВ Октябрьская устранить выявленные нарушения. | - | 0.025833
2446 | 415 | Губкинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-15 19:45 | 2020-03-15 20:53 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6кВ №4 ПС Восточная - КТП 29 яч.1 произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции жил фаз «А», «В», «С» соединительной муфты участка кабельной вставки оп. 28 - ТП 97 КЛ 6кВ №4 ПС Восточная - КТП 29 яч.1 вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции жил фаз «А», «В», «С» соединительной муфты участка кабельной вставки оп. 28 - ТП 97 КЛ 6кВ №4 ПС Восточная - КТП 29 яч.1 произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной (обход) осмотр трассы КЛ 6 кВ №4 ПС 35 кВ Восточная - КТП 29 яч.1. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.30486
2447 | 468 | Жердевский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-15 17:49 | 2020-03-15 22:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | В текущем году значительное количество дней сопровождалось ветровой нагрузкой не превышающей условий проекта, что привело к ослаблению крепления вязки провода, а затем порывами ветра до 20 м/с на опоре №6-01 оборвало вязку крепления провода марки А-35 фазы "А" с последующим падением провода на заземленную траверсу. Возникшее при этом однофазное замыкание на землю вызвало срабатывание защиты на сигнал. Вязка провода была выполнена согласно норм, при проведении планового осмотра ВЛ 10кВ №3 от ПС Шпикуловская 20.09.2019 дефект вязки отсутствовал. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Под воздействием длительных ветровых нагрузок произошел обрыв вязки крепления провода фазы "А". | Произвести внеочередной обход-осмотр и выборочный верховой осмотр ВЛ 10кВ №3 ПС Шпикуловская с целью выявления дефектов проводов, узлов крепления провода, арматуры и изоляции. По результатам осмотра устранять выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления и устранения дефектов при техническом обслуживании ВЛ. | - | 0.1544
2448 | 459 | Угранский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-15 16:37 | 2020-03-15 18:33 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ № 1004 ПС 10/10кВ Угра явилось устойчивое междуфазное К.З. при падении под действием сильных порывов ветра ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода в пролёте опор №46 - №47. При подаче напряжения на ВЛ в цикле АПВ и при РПВ ветка находилась на проводах, затем под действием сильных порывов ветра упала на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной возникновения устойчивого междуфазного К.З. на ВЛ 10кВ № 1004 ПС 10/10кВ Угра явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием сильных порывов ветра ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода в пролёте опор №46 - №47. | Составить план устранения выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 1004 ПС 10/10кВ Угра дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 1004 ПС 10/10кВ Угра на участках прохождения по лесным массивам с целью выявления угрожающих деревьев. | - | 0.15466
2449 | 394 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-15 16:10 | 2020-03-15 18:48 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Отключение ВЛ 10кВ № 17 ПС Бутырки произошло по причине межфазного К.З. при повреждении оборудования КТП-977П, находящейся в эксплуатационной ответственности ОАО "Мобильные Теле Системы" |  |  | Направить в адрес ОАО "Мобильные Теле Системы" претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. | - | 0.12377
2450 | 338 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-15 16:06 | 2020-03-15 18:49 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | В результате несвоевременного выявления дефекта: нарушения герметичности уплотнителя проходного изолятора фазы "С" КТП-10кВ Вол-2-21 при длительной эксплуатации и воздействии атмосферных явлений, произошло проникновение влаги в РУ-10 кВ ТП, что привело к нарушению электрической изоляции фаз "В" и "С" и возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Нарушение герметичности | В результате нарушения герметичности уплотнителя проходного изолятора фазы "С" КТП-10кВ Вол-2-21 при длительной эксплуатации (с 1980 г.) произошло проникновение влаги в РУ-10 кВ при воздействии атмосферных явлений, что привело к нарушению электрической изоляции фаз "В" и "С" и возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Произвести внеочередной осмотр КТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №2 ПС 110/10кВ Володарская в части их технического состояния. Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре КТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №2 ПС 110/10кВ Володарская и включить их в план работ Орловского РЭС. | - | 0.043467
2451 | 430 | Шебекинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-15 16:00 | 2020-03-15 16:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Водохранилище произошло из-за возникновения КЗ, при обрыве проводов трех фаз в пролете опор №1/46-1/47 упавшим деревом (растущим вне охранной зоны ВЛ), вследствие усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Обрыв проводов трех фаз в пролете опор №1/46-1/47 ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Водохранилище, произошло из-за механического воздействия при падении дерева из вне охранной зоны ЛЭП при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Водохранилище. По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Водохранилище разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.23334
2452 | 415 | Краснинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-15 15:20 | 2020-03-15 17:02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Причиной отключения ВЛ-1024 ПС Красный послужила ветка, упавшая на провода под действием порывистого ветра в результате несвоевременной вырубки деревьев угрожающих падением на провода ВЛ в пролете опор №7-34 - №7-35. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной приведшей к отключению ВЛ-1024 ПС Красный явилось междуфазное короткое замыкание из-за механического воздействия (при падении) ветки дерева упавшей с дерева, находящегося в охранной зоне на провода ВЛ без обрыва в пролете опор №7-34 - №7-35. | Произвести внеочередной осмотр участков ВЛ-1024 ПС Красный проходящих по лесистой местности с целью выявления угрожающих деревьев. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-1024 ПС Красный разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Произвести вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода ВЛ-1024 ПС Красный в пролете опор №7-34 - №7-35. | - | 0.3468
2453 | 363 | Глушковский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-15 14:40 | 2020-03-15 15:12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Межфазное КЗ, возникшее в следствии перекрытия проводов ВЛ-10 кВ №06 от ПС 110/35/10 кВ "Теткино" в пролёте опор №96-97 веткой, сломанной порывом ветра и наброшенной на провода ВЛ с дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами ф.В, С в пролете опор №96-97 ВЛ-10 кВ №06 от ПС 110/35/10 кВ "Теткино" веткой, сломанной порывом ветра и наброшенной на провода с дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ, с последующим возникновением кратковременного межфазного КЗ и отключением В-10 кВ ВЛ-10 кВ №06 действием МТЗ на ПС 110/35/10 кВ "Теткино". | Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №06 от ПС 110/35/10 кВ Теткино, особое внимание обратить на наличие деревьев, расположенных вне охранной зоны ВЛ и угрожающих падением на провода ВЛ. Произвести верховой осмотр опор №95, 96, 97, 98 и проводов в этих пролетах ВЛ-10 кВ №06 от ПС 110/35/10 кВ "Теткино" с целью выявления возможных дефектов изоляторов, вязок, состояния проводов после произошедшего инцидента По результатам осмотра разработать график устранения выявленных замечаний | - | 0.018878
2454 | 444 | Рославльский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-15 14:32 | 2020-03-15 16:19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Перегорания двух предохранителей ПК 10кВ фаз "А" и "В" КТП-4-3 Староселье произошло в результате повреждения силового трансформатора Т 1 марки ОМП-10/10/0,23кВА из-за ухудшения электрических свойств изоляции между обмотками в процессе длительной эксплуатации, в эксплуатации более 50 лет с 1965 года. | Нарушение электрической изоляции | Причиной перегорания двух предохранителей ПК 10 фаз "А" и "В" КТП-4-3 Староселье послужило повреждение силового трансформатора марки ОМП-10/10/0,23кВА из-за нарушения электрической изоляции между высоковольтной и низковольтной обмотками и последующим пробоем изоляции между обмотками и на корпус трансформатора с возникновением междуфазного КЗ. | Провести комплекс диагностики КД-5 оборудованию КТП-4-3 Староселье после возникновения аварийного режима работы. По результатам внепланового комплекса диагностики КД-5 оборудования КТП-4-3 Староселье разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения. | - | 0.014266
2455 | 158 | Судиславский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-15 13:35 | 2020-03-15 15:10 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Отключение МВ-10 кВ ф. 10-11 ПС Судиславль произошло по причине повреждения на потребительской ТП224 (собственник ФГУП "Костромахозлес"). Повреждения оборудования Костромаэнерго нет. |  |  | Направить письмо абоненту ФГУП "Костромахозлес", о необходимости своевременно проводить обследования оборудования, находящегося на собственном балансе. Обеспечить невозможный доступ для демонтажа замка, запирающего привод ВР-10 кВ ТП224 и включения оборудования в работу без согласования с ПАО "Костромаэнерго". | - | 1.6688
2456 | 474 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-15 13:31 | 2020-03-15 14:15 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Повреждения на потребительском ТП № П-1477 , находящемся на балансе ИП Шамоян З.Р. (подсобное хозяйство). произошло аварийное отключение ВЛ 10кВ 07 ПС 35кВ Суравская. |  |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. | - | 0.002199
2457 | 397 | Конышевский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-15 13:23 | 2020-03-15 15:16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ-10 кВ № 70514 явилось межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате падения на провода ВЛ в пролете опор № 198-199, ветки , сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Нарушение электрической изоляции ВЛ-10 кВ № 70514 по причине падения на провода ВЛ в пролете опор № 198-199, ветки , сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №70514 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ № 70514 составить график устранения выявленных замечаний. | - | 0.039172
2458 | 396 | Мантуровский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-15 12:52 | 2020-03-15 13:22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ № 325 ПС 35кВ Ястребовка произошло по причине самоустранившегося междуфазного к.з. в результате перекрытия проводов (воздушного промежутка) в пролете опор № 33-34 упавшей веткой с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ при воздействии на него порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов в пролете опор № 41 - 42 ВЛ 10кВ № 325 ПС 110кВ Ястребовка произошло в результате падения ветки на провода, с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 325 ПС 110кВ Ястребовка с целью выявления дефектов На основании дефектов, выявленных при осмотре ВЛ 10кВ № 325 ПС 110кВ Ястребовка, разработать мероприятия и составить график их устранения | - | 0.023625
2459 | 506 | Дорогобужский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-15 12:50 | 2020-03-15 14:14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ 1009 ПС Дорогобуж-1 произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ упавшим деревом в пролете опор №72 - №73 из-за несвоевременной его вырубки при сильных порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Обрыв провода марки А-50 на ВЛ 1009 ПС Дорогобу-1 произошел вследствие механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ в пролете опор №72 -№73 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 1009 ПС Дорогобуж-1. Выполнить вырубку угрожающих деревьев ВЛ 1009 ПС Дорогобуж-1 в пролете опор №72 - №73. По результатам проведенного осмотра ВЛ 1009 ПС Дорогобуж-1 разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. | - | 0.1218
2460 | 529 | Угранский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-15 12:19 | 2020-03-15 14:11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №1001 ПС 35/10кВ Баскаковка явилось устойчивое междуфазное К.З. при падении под действием сильных порывов ветра дерева на провода в пролёте опор №И3 - №И4 из-за пределов охранной зоны ВЛ. При подаче напряжения на ВЛ в цикле АПВ и при РПВ дерево находилось на проводах, затем под действием сильных порывов ветра упало на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной возникновения устойчивого междуфазного К.З. на ВЛ 10кВ №1001 ПС 35/10кВ Баскаковка явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием сильных порывов ветра дерева на провода в пролёте опор №И3 - №И4. | Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №1001 ПС 35/10кВ Баскаковка дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1001 ПС 35/10кВ Баскаковка с целью выявления угрожающих деревьев. | - | 0.074668
2461 | 500 | Торопецкий РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-15 11:55 | 2020-03-15 13:48 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10кВ №05 ПС 35/10кВ Озерец произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №48-49 в результате падения ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №48-49 ВЛ-10кВ № 05 ПС 35/10кВ Озерец из-за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в пролете опор №48-49, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 05 ПС 35/10кВ Озерец действием МТЗ. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 05 ПС 35/10кВ Озерец. Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 05 ПС 35/10кВ Озерец. | - | 0.28061
2462 | 395 | Хохольский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-15 10:34 | 2020-03-15 12:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Архангельское произошло в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор №114-138 веткой дерева сорванной порывом ветра до 20 м/с с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор №114-138 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Архангельское, произошло из-за падения ветки дерева на провода, растущего вне охранной зоне ВЛ, при порывах ветра до 20 м/с. | По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Архангельское разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке крон деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Архангельское по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. | - | 0.13533
2463 | 522 | Вяземский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-15 10:10 | 2020-03-15 12:07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ Л1005 ПС 35/10кВ Шуйское явилось междуфазное К.З при падении под действием сильных порывов ветра ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете № 84 - 85, провода целы. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ-10кВ Л1005 ПС 35/10кВ Шуйское явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием сильных порывов ветра ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете № 84 - 85. | Произвести обрезку крон деревьев пролёте опор №84 - 85 ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Шуйское. Проанализировать количество и причины отключений ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Шуйское. Обоснованные выводы представить главному инженеру РЭС для принятия решения о включении ВЛ в план по расчистке и расширению просек ВЛ на 2020-2021гг. | - | 0.03315
2464 | 326 | Карачевский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-15 10:01 | 2020-03-15 11:59 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных) | Проникновение животного к токоведущим частям находящимся под напряжением в КТП-83 ф.621 ПС Карачевская привело к перекрытию вводов 6 кВ фаз «В» и «С» на силовом трансформаторе КТП-83 ф.621 ПС Карачевская . | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие изоляции между контактами вводов 6кВ трансформатора фаз "В" и "С" КТП-83 ф.621 ПС Карачевская животным, привело к короткому замыканию и перегоранию ПК-6. | Произвести внеочередной осмотр оборудования КТП-83 ф.621 ПС Карачевская. По результатам осмотра произвести устранение выявленных дефектов. | - | 0.059001
2465 | 438 | Починковский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-15 09:40 | 2020-03-15 11:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Причиной приведшей к падению сломанного под действием порывистого ветра сухого дерева с границы охранной зоны ВЛ-1003 ПС 110/10кВ Макшеево на крайний провод в пролетах опор №127 - №128 послужило несвоевременное выявление и вырубка сухого дерева, угрожающего падением на провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной оперативного отключения В-10кВ ВЛ-1003 на ПС 110/10кВ Макшеево послужило механическое воздействие с нарушением изоляции между проводом фазы "С" и землёй при падении дерева на крайний провод фазы "С" в пролете опор №127 - №128 с возникновением однофазное замыкание на "Землю" и последующим обрывом данного провода марки А-35. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1003 ПС 110/10кВ Макшеево проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих падением на провода деревьев. Выполнить вырубку угрожающих падением на провода деревьев в пролетах опор №127 - №128 ВЛ-1003 ПС 110/10кВ Макшеево. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1003 ПС 110/10кВ Макшеево разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. | - | 0.038333
2466 | 511 | Сафоновский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-15 09:30 | 2020-03-15 11:14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ-1001 ПС Издешково произошло вследствие междуфазного КЗ, возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ упавшим деревом в пролете опор №186 - №187 из-за его несвоевременной вырубки при сильных порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Обрыв одного провода марки А-35 в пролетах опор №186 - №188; повреждение шести изоляторов марки ШФ-10г на опорах №186, 187, 188; повреждение траверс марки ТМ-1 на опорах №187, 188 ВЛ-1001 ПС Издешково произошли в результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ в пролете опор №186 - №187 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1001 ПС Издешково с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за пределами охранной зоны. Выполнить вырубку угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ в пролете опор ВЛ-1001 ПС Издешково. По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1001 ПС Издешково разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний | - | 0.051999
2467 | 513 | Сафоновский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-15 09:07 | 2020-03-15 10:37 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ-1005 ПС Богдановщина произошло вследствие междуфазного КЗ, возникшего в результате обрыва провода упавшим деревом в пролете опор №29 - №30 из-за его несвоевременной вырубки при сильных порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Обрыв 1-го провода марки А-70 на ВЛ-1005 ПС Богдановщина произошел вследствие механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ в пролете опор №29 - №30 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1005 ПС Богдановщина с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за пределами охранной зоны. Выполнить вырубку угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ в пролете опор №29 - №30 ВЛ-1005 ПС Богдановщина. По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1005 ПС Богдановщина разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний | - | 0.0675
2468 | 517 | Сычевский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-15 09:03 | 2020-03-15 10:36 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ №05 от ПС 35/10кВ Хотьково послужило устойчивое междуфазное К.З., возникшее в результате падения дерева на провода ВЛ на опоре №19 из-за пределов охранной зоны ВЛ вследствие воздействия сильного порывистого ветра с последующим повреждением одного подкоса марки СВ 110-35 опоры №19, повреждением восьми изоляторов марки ШС-10Г на опорах №18, №19, №20; обрывом трех проводов марки А-50 на участке опор №18-№20 | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной повреждения одного подкоса марки СВ 110-35 опоры №19, повреждения восьми изоляторов марки ШС-10Г на опорах №18, №19, №20; обрыва трех проводов марки А-50 на участке опор №18-№20 и возникновения междуфазного К.З. на ВЛ-10кВ №05 от ПС 35/10кВ Хотьково явилось внешнее механическое воздействие при падении дерева на провода ВЛ в пролете на опоре №19, в следствии воздействия сильного порывистого ветра. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10кВ Хотьково по всей длине с целью выявления угрожающих деревьев. Выполнить обследование опор №18, 19, 20 ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10кВ Хотьково, подвергшихся динамическому воздействию с выдачей заключения о возможности дальнейшей эксплуатации опор и возможности подъема по опоре. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10кВ Хотьково наметить план мероприятий по устранению выявленных дефектов с назначением лиц, ответственных за их устранение и сроков устранения дефектов. | - | 0.0031
2469 | 518 | Сафоновский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-15 08:57 | 2020-03-15 10:34 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ-1006 ПС Алферово произошло вследствие междуфазного КЗ, возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ упавшим деревом в пролете опор №81 - №82 из-за его несвоевременной вырубки при сильных порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Обрыв одного провода марки АС-35 в пролетах опор №80 - №82, №84 - №85; повреждение четырех изоляторов марки ШФ-10г на опорах №80, 81, 82, 85; повреждение траверс марки ТМ-1 на опорах №80, 81, 82, 85 ВЛ-1006 ПС Алферово произошли в результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ в пролете опор №81 - №82 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1006 ПС Алферово с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за пределами охранной зоны. Выполнить вырубку угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ в пролете опор ВЛ-1006 ПС Алферово. По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1006 ПС Алферово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний | - | 0.048501
2470 | 332 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-15 08:56 | 2020-03-15 12:34 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | В результате несвоевременного выявления дефекта: нарушения герметичности уплотнителя проходного изолятора фазы "А" КТП-10кВ Жил-5-2 при длительной эксплуатации и воздействии атмосферных явлений, произошло проникновение влаги в РУ-10 кВ ТП, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Нарушение герметичности | В результате нарушения герметичности уплотнителя проходного изолятора фазы "А" КТП-10кВ Жил-5-2 при длительной эксплуатации (с 1980 г.) произошло проникновение влаги в РУ-10 кВ при воздействии атмосферных явлений, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Произвести внеочередной осмотр КТП-10/0,4кВ от ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10кВ Жиляевская в части технического состояния. Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре КТП-10/0,4кВ от ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10кВ Жиляевская и включить их в план работ Орловского РЭС. | - | 0.087199
2471 | 391 | Добровский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-15 08:55 | 2020-03-15 11:36 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ 10 кВ №02 ПС Ратчино (Ратчино) произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии подвижных ножей фаз В", "С" на Р-10 кВ ТП 687, упавшей веткой дерева, росшего в охранной зоне ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причина короткого замыкания подвижных ножей фаз "В", "С" на Р-10 кВ ТП 687 ВЛ 10 кВ №02 ПС Ратчино (Ратчино), произошло по причине механического воздействия при падении ветки дерева росшего в охранной зоне ВЛ | Провести внеочередной осмотр персоналом ИТР ВЛ 10кВ №02 ПС Ратчино (Ратчино) по свей длине, на предмет выявления деревьев (веток) угрожающих падением на провода. При выявлении деревьев, угрожающих падением на провода, произвести вырубку (обрезку крон). Мастеру Немытову В.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. | - | 1.5402
2472 | 437 | Починковский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-15 08:47 | 2020-03-15 10:44 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Причиной приведшей к падению сломанного под действием порывистого ветра дерева с границы охранной зоны ВЛ-1007 ПС 110/35/10кВ Починок на провода в пролетах опор №2-31 - №2-32 послужило несвоевременное выявление и вырубка дерева, угрожающего падением на провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В-10кВ ВЛ-1007 ПС 110/35/10кВ Починок отключился в результате схлестывания проводов из-за механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №2-31 - №2-32 с возникновением междуфазного КЗ, без повреждения проводов. | Выполнить вырубку деревьев, расположенных на границе охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода, в пролете опор №2-31 - №2-32 ВЛ-1007 ПС 110/35/10кВ Починок. Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1007 ПС 110/35/10кВ Починок, проходящих по лесной местности, с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1007 ПС 110/35/10кВ Починок разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. | - | 0.049848
2473 | 514 | Гагаринский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-15 08:35 | 2020-03-15 10:25 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Причиной аварийного отключения Л 10кВ №07 РП 02явилось устойчивое короткое замыкание, возникшее при повреждении оборудования ЭУ потребителя (ТП 097П). |  |  | Направить письмо-претензию по факту отключения ВЛ 10кВ №07 РП 02 в адрес владельца ЭУ потребителя ТП 097П ЗАО "Транссервис"(в лице директора Демченко В.В.). | - | 0.073332
2474 | 515 | Гагаринский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-15 08:35 | 2020-03-15 09:57 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №23 ПС 110/35/10кВ Гагарин явилось устойчивое междуфазное К.З. возникшее при падении под действием порывов ветра дерева из-за пределов охранной зоны на провода ЛЭП в пролете опор 17-95 – 17-96 без повреждения проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной возникновения устойчивого междуфазного К.З. на ВЛ 10кВ №23 ПС 110/35/10кВ Гагарин явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием порывов ветра дерева из-за пределов охранной зоны на провода ЛЭП в пролете опор 17-95 – 17-96 без повреждения проводов. | Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №23 ПС 110/35/10кВ Гагарин на участках проходящих через лесные массивы. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №23 ПС 110/35/10кВ Гагарин разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов с указанием сроков и лиц, ответственных за их устранение. Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ 10кВ №23 ПС 110/35/10кВ Гагарин в пролете опор №17-95 - №17-96 | - | 0.28701
2475 | 390 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-15 08:15 | 2020-03-15 10:41 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отключение ВЛ 10кВ № 07 ПС Красная Дубрава произошло по причине межфазного К.З. при повреждении оборудования ТП КТП-388П, находящейся в эксплуатационной ответственности ЗАО "Грязинский сахарный завод" |  |  | Направить в адрес ЗАО "Грязинский сахарный завод" претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. | - | 0.097332
2476 | 373 | Тербунский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-15 07:45 | 2020-03-15 09:08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Падение ветки от дерева из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра до 20 м/с | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | междуфазное перекрытие ФФ. "А","В","С" в пролете опор №65-66 веткой от дерева принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ. | На ВЛ-10 кВ яч.№10 Нагорное ПС 35/10 Борки произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку | - | 0.055332
2477 | 370 | Становлянский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-15 07:15 | 2020-03-15 10:02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Падение дерева из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра до 20 м/с | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | междуфазное замыкание в пролете опор №190-191 в результате обрыва проводов упавшим деревом из вне охранной зоны при воздействии порывистого ветра до 20 м/с | На ВЛ 10кВ № 16 Михайловка ПС 35/10 Бабарыкино произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку | - | 0.055666
2478 | 364 | Кореневский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-15 06:03 | 2020-03-15 07:37 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Межфазное замыкание в пролете №31 - №32 ВЛ 10 кВ №62118 ПС Ольговка, вызванное непосредственным приближением к проводам высокорослой поросли ДКР, находящихся в охранной зоне ВЛ при воздействии бокового порывистого ветра. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №31 - №32 ВЛ-10 кВ №62118 ПС Ольговка высокорослой порослью ДКР с последующим возникновением кратковременного межфазного КЗ и отключением В-10 кВ ВЛ-10 кВ №62118 действием МТЗ на ПС 35/10 кВ "Ольговка". | Произвести вырубку поросли ДКР в пролете опор №31 - №32 ВЛ-10 кВ №62118 ПС Ольговка. Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №62118 ПС Ольговка. По результатам внепланового осмотра определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. Провести дополнительное обучение персоналу по качеству проведения и оформлению осмотров, методам определения ширины просек в местах прохождения ВЛ по лесным массивам, сближениям и пересечениям с лесопосадками. | - | 0.01316
2479 | 392 | Новоусманский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-15 05:24 | 2020-03-15 06:04 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отключение В ВЛ-10 кВ № 10 ПС 110 кВ Радуга действием защит произошло из-за повреждений на потребительском оборудовании ТП-10-2 ВЛ-10 кВ № 10 ПС 110 кВ Радуга, находящемся на балансе и обслуживании ЧЛ Дубовиков. |  |  | Направить письмо потребителю ЧЛ Дубовиков о приведении потребительского оборудования ТП-10-2 ВЛ-10 кВ № 10 ПС 110 кВ Радуга в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. | - | 0.078003
2480 | 290 | Залегощенский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-15 05:15 | 2020-03-15 05:19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате порывов ветра произошёл излом ветки дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ и падение её на провода в пролете опор №1/2-1/3 ВЛ-10кВ №12 от ПС 35/10кВ Ломовое, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного короткого замыкания фаз "В" и "С", устраненного действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №1/2-1/3 ВЛ-10кВ №12 от ПС 35/10кВ Ломовое, произошло нарушение электрической изоляции и возникновению межфазного короткого замыкания фаз "В" и "С", устраненного действием защит. | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №12 ПС 35/10кВ "Ломовое" и включить их в план работ РЭС Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 12 ПС 35/10кВ "Ломовое" по всей длине. | - | 0.006203
2481 | 284 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-15 03:39 | 2020-03-15 03:43 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате падения ветки из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "С" ВЛ-10 кВ № 07 ПС 35/10 кВ Башкатово (под воздействием ветровой нагрузки) в пролете опор №90- №91 произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит(МТЗ). АПВ не успешно, по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "С" ВЛ-10 кВ № 07 ПС 35/10 кВ Башкатово (под воздействием ветровой нагрузки) в пролете опор №90- №91 произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания замыкание, устраненного действием защит. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №07 ПС 35/10кВ Башкатово по всей длине. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №07 ПС 35/10кВ Башкатово разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. | - | 0.006269
2482 | 288 | Залегощенский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-15 03:39 | 2020-03-15 04:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате порывов ветра произошёл излом ветки дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ и падение её на провода в пролете опор №87-88 ВЛ-10кВ №8 от ПС 35/10кВ Мишково, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного короткого замыкания фаз "В" и "С", устраненного действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор № 87-88 ВЛ-10кВ №8 от ПС 35/10кВ Мишково, произошло нарушение электрической изоляции и возникновению межфазного короткого замыкания фаз "В" и "С", устраненного действием защит. | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №8 ПС 35/10кВ "Мишково" и включить их в план работ РЭС Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №8 ПС 35/10кВ "Мишково" по всей длине. | - | 0.03
2483 | 302 | Покровский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-15 03:35 | 2020-03-15 03:38 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны из-за налипания снега и сильных порывов ветра на провода ВЛ 10кВ №5 ПС Топки в пролете опор №103-104, произошло нарушение электрической изоляции фаз "А" и "В", с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защиты. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны из-за налипания снега и сильных порывов ветра на провода ВЛ 10кВ №5 ПС Топки в пролете опор №103-104, произошло нарушение электрической изоляции фаз "А" и "В" , с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защиты. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10 кВ Топки по всей длине. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10 кВ Топки разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и включить их в план работ РЭС. | - | 0.0022
2484 | 306 | Покровский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-15 02:40 | 2020-03-15 03:50 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | В результате повреждения в РУ-10 кВ потребительского КТП 10/0,4 кВ 9/А-1-25 МТС, произошло междуфазное КЗ , устраненное действием защиты ВЛ 10 кВ №1 ПС 35/10 Алексеевская. |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1 ПС Алексеевская по всей длине. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №1 ПС Алексеевская разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и включить их в план работ РЭС. Направить письмо потребителю КТП 10/0,4 кВ 9/А-1-25 о необходимости соблюдения правил технической эксплуатации электроустановок потребителя, находящихся на ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Алексеевская | - | 0.12367
2485 | 420 | Рославльский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-15 02:04 | 2020-03-15 02:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ 622 ПС 110/35/6кВ Рославль послужило повреждение силового кабеля марки АСБ 3*240 на прямолинейном целом участке КЛ-6кВ ПС 110/35/6кВ Рославль - ТП-20 в результате коррозия оболочки силового кабеля и увлажнение бумажно-масляной изоляции из-за изменения физических свойств кабеля в процессе длительной эксплуатации, в эксплуатации более 45 лет, с 1971 года. | Нарушение электрической изоляции | ВВ-6кВ КЛ-622 ПС 110/35/6кВ Рославль отключился в результате повреждения силового кабеля марки АСБ 3*240 на целом прямолинейном участке КЛ-6кВ ПС 110/35/6кВ Рославль - ТП-20 из-за коррозии свинцовой оболочки кабеля с её разгерметизацией и нарушением электрической изоляции при увлажнении бумажно-масляной изоляции кабеля с последующим пробоем фазной изоляции и возникновением междуфазного КЗ. | Провести анализ повреждений участка КЛ-6кВ ПС 110/35/6кВ Рославль - ТП-20, с учетом количества установленных соединительных муфт. По результатам проведенного анализа повреждений участка КЛ-6кВ ПС 110/35/6кВ Рославль - ТП-20 рассмотреть вопрос о необходимости замены данного кабеля с включением этого мероприятия в планы работ. | - | 0.153
2486 | 287 | Залегощенский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-15 00:46 | 2020-03-15 01:44 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | В результате несвоевременного выявление дефекта на ЛР 10 кВ № 126 ВЛ 10 кВ №5 ПС Залегощь в части ослабления контакта фазы "В" в сторону КРН, при ветровой нагрузки произошел обрыв шлейфа фазы "В" и его касание шлейфа фазы "С", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | В результате механического воздействия атмосферных явлений в виде ветровой нагрузки и несвоевременного выявления дефекта по ослаблению контакта, на ЛР 10 кВ № 126 ВЛ 10 кВ №5 ПС Залегощь, произошел обрыв шлейфа фазы "В" и его касание шлейфа фазы "С", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №5 ПС 110/35/10кВ "Залегощь" и включить их в план работ РЭС Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №5 ПС 110/35/10кВ "Залегощь" по всей длине. | - | 0.17401
2487 | 358 | Дмитриевский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-15 00:15 | 2020-03-15 04:08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10кВ № 14 ПС 110кВ Дмитриев (1.1.18) произошло в результате междуфазного к.з. из-за перекрытия проводов в пролете оп.№40-41 упавшей веткой в результате падения высокорослого дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ под воздействием ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Ветка дерева в пролете оп.№40-41 ВЛ-10кВ № 14 ПС 110кВ Дмитриев (1.1.18) при падении высокорослого дерева находящегося в не охранной зоны ВЛ под воздействием ветра. | Произвести инженерный осмотр ВЛ-10кВ № 14 ПС 110кВ Дмитриев (1.1.18) с составлением листа осмотра. По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ № 14 ПС 110кВ Дмитриев (1.1.18) назначить сроки устранения выявленных замечаний. | - | 0.027183
2488 | 325 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-14 23:45 | 2020-03-14 23:46 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате падения ветви дерева из вне охранной зоны КВЛ-10 кВ №1 ПС Новоселово при ветровой нагрузки, произошло нарушение электрической изоляции фаз "А" и "В" в пролете опор №65-66 сломанной веткой дерева, что привело к возникновению межфазного к.з., устраненного действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузки из вне охранной зоны КВЛ-10 кВ №1 ПС Новоселово в пролете опор №65-66, произошло нарушение электрической изоляции фаз "А" и "В" с возникновением межфазного к.з. , устраненного действием защит. | Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №1 ПС 110/10/6кВ Новоселово по всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ №1 ПС 110/10/6кВ Новоселово нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. | - | 0.002738
2489 | 327 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-14 23:23 | 2020-03-14 23:24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате падения ветви дерева из вне охранной зоны КВЛ-10 кВ №28 ПС Володарская при ветровой нагрузки, произошло нарушение электрической изоляции фаз "В" и "С" в пролете опор №8-13 - 8-14 сломанной веткой дерева, что привело к возникновению межфазного к.з., устраненное действием защит. АПВ неуспешно по причине не устранившего КЗ в период работы АПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузки из вне охранной зоны КВЛ-10 кВ №28 ПС Володарская в пролете опор №8-13 - 8-14, произошло нарушение электрической изоляции фаз "В" и "С" с возникновением межфазного к.з. , устраненного действием защит. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №28 ПС Володарская по всей длине. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №28 ПС Володарская и включить их в план работ Орловского РЭС | - | 0.019238
2490 | 328 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-14 23:23 | 2020-03-15 01:05 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | В результате повреждения на КТП 10/0,4кВ В-2-16П, находящейся на балансе потребителя ЗАО "Техпоставка", произошло возникновение межфазного КЗ, что привело к отключению КВЛ-10кВ №2 ПС 110/10кВ Володарская действием защит. |  |  | Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №2 ПС Володарская по всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ №2 ПС Володарская нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС Направить письмо владельцу КТП 10/0,4кВ В-2-16П ЗАО "Техпоставка" с требованием содержания электрооборудования, находящееся на балансе потребителя в соответствии с требованием нормативных документов по эксплуатации электрооборудования потребителей. | - | 1.1594
2491 | 296 | Урицкий РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-14 23:08 | 2020-03-15 00:55 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | В результате ветровой нагрузки произошел излом и падение дерева на провода потребительской отпайки присоединенной к ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/35/10 кВ Нарышкинская в пролете опор 12/11-12/12, что привело к нарушению электрической изоляции фаз "В" и "С" с возникновением межфазного КЗ и отключению ВЛ-10 кВ №4 действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. |  |  | Отправить повторно информационное письмо владельцу директору Базы связи Пенькову С.Н. о приведение в надлежащее техническое состояние отпайки №12 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/35/10 кВ Нарышкинская, находящейся в собственности. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/35/10 кВ Нарышкинская по всей длинне. Выявленные замечания после внеочередного осмотра включить в апрельский план ТО | - | 0.47614
2492 | 423 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-14 22:05 | 2020-03-14 22:40 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №9 ПС 35 кВ Октябрьский произошло из-за возникновения КЗ в результате повреждения на потребительской КТП 902. |  |  | Направить письмо потребителю о необходимости приведения состояния электроустановок в соответствие требованиям НТД. | - | 0.33598
2493 | 433 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-14 20:43 | 2020-03-14 21:28 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ ЛЭП 6 кВ Город 13 ПС 110 кВ Восточная произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами шлейфами фаз "А", "В" Р 1311 на опоре №53 птицей. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции на ЛЭП 6 кВ Город 13 ПС 110 кВ Восточная произошло в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами шлейфами фаз "А", "В" Р 1311 на опоре №53 птицей. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ Город 13 ПС 110 кВ Восточная. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.1275
2494 | 535 | Ржевский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-14 20:11 | 2020-03-14 22:32 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10 кВ №15(5) ПС 35/10 кВ Кн.Горы произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №110-111 веткой дерева, упавшей на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области с последующим падением ветки на землю, без обрыва проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №110-111 ВЛ-10 кВ №15(5) ПС 35/10 кВ Кн.Горы из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №15(5) ПС 35/10 кВ Кн.Горы действием МТЗ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №15(5) ПС 35/10 кВ Кн.Горы с целью выявления дефектов после прохождения атмосферного фронта. Устранить дефекты выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №15(5) ПС 35/10 кВ Кн. Горы.. | - | 0.14335
2495 | 513 | Вяземский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-14 19:35 | 2020-03-14 21:20 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ Л-1013 ПС 110/35/10кВ Туманово явилось междуфазное К.З. при повреждении оборудования потребителей электрической энергии - ТП 647 (КТП-1 АЗС "Атар" - ведомственная). |  |  | Направить письмо-претензию по факту отключения ВЛ-1013 ПС 110/35/10кВ Туманово в адрес владельца ведомственной ТП 647 (КТП-1АЗС"Атар") - ООО «Атар». | - | 0.07525
2496 | 512 | Вяземский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-14 19:15 | 2020-03-14 21:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Причиной возникновения электрического пробоя изоляции с междуфазным К.З. на участке КВЛ 10кВ №1015 ПС 110/35/10кВ Вязьма-1 - КЛ-10кВ от ПС 110/35/10кВ Вязьма-1 до РП-1 явилось внутреннее повреждение изоляции силового кабеля 10кВ АСБ 3х240 мм2 (L=200м) на целом горизонтальном участке прокладки в земле из-за изменения диэлектрических свойств материала изоляции кабеля вследствие большого (более 50 лет) срока эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Причиной аварийного отключения КВЛ-1041 ПС 110/35/10кВ Вязьма-1 явилось междуфазное К.З. из-за внутреннего повреждения (электрического пробоя) изоляции силового кабеля 10кВ АСБ 3х240 мм2 (L=200м) на участке КВЛ 10кВ №1015 ПС 110/35/10кВ Вязьма-1 от ПС 110/35/10кВ Вязьма-1 до РП-1 на целом горизонтальном участке прокладки в земле. | Проанализировать количество повреждений участка КВЛ 10кВ №1041 ПС 110/35/10кВ Вязьма-1 КЛ-10кВ №1041 ПС 110/35/10кВ Вязьма-1 - РП-1 (соответствие параметров РД 34.45-51.300-97 «Объёмы и нормы испытаний электрооборудования») и обоснованные выводы предоставить главному инженеру РЭС для принятия решения по периодичности испытаний, испытательному напряжению или необходимости замены участка КЛ. | - | 0.10733
2497 | 524 | Ярцевский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-14 18:05 | 2020-03-14 19:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ-1028 ПС Ярцево-2 произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ упавшим деревом из-за не своевременного его вырубки при сильных порывах ветра, в пролете опор №67 - №68. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Отключение ВЛ-1028 ПС Ярцево-2 произошло вследствие механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ в пролете опор №67 - 68 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1028 ПС Ярцево-2 проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением ветвей деревьев на провода. Выполнить вырубку угрожающих падением ветвей деревьев на провода в пролете опор №67 - №68 ВЛ-1028 ПС Ярцево-2. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1028 ПС Ярцево-2 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. | - | 0.27499
2498 | 293 | Ливенский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-14 17:50 | 2020-03-14 17:57 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | В результате повреждения в РУ-10кВ ТП 5А Л-7-40, находящемся на балансе потребителя ООО «Форсаж-М», произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания , что привело к отключению В-10 кВ Ф-7 ПС 35/10кВ Липовец действием защит (ТО). |  |  | Направить письмо руководителю ООО «Форсаж-М» с требованием содержания ТП 5А Л-7-40, находящегося на их балансе в соответствии с требованием нормативных документов по технической эксплуатации электроустановок потребителей. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ - 10 кВ Ф-7 ПС 35/10 кВ Липовец и включить их в план работ РЭС | - | 0.32162
2499 | 509 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-14 17:42 | 2020-03-14 19:54 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10кВ "Дмитрианово" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №35-№36 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №35-№36 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10кВ "Дмитрианово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10кВ "Дмитрианово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | 0.1034
2500 | 414 | Кардымовский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-14 17:36 | 2020-03-14 19:14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Причиной приведшей к падению дерева при сильных порывах ветра на провода ВЛ-1007 ПС 110/35/10 кВ Кардымово в пролете опор № 153-154 явилось несвоевременная вырубка деревьев угрожающих падением на провода ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной приведшей к отключению от действия МТЗ МВ ВЛ-1003 ПС 35/10 кВ Каменка явилось междуфазное короткое замыкание из-за механического воздействия с обрывом проводом в результате падения на провода ВЛ-1007 ПС 110/35/10 кВ Кардымово в пролете опор №№ 153-154 дерева, расположенного на границе охранной зоны ВЛ. | Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1007 ПС 110/35/10 кВ Кардымово проходящих по лесистой местности с целью выявлением угрожающих деревьев. По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1007 ПС 110/35/10 кВ Кардымово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Произвести вырубку деревьев угрожающих падением на провода ВЛ-1007 ПС 110/35/10 кВ Кардымово в пролете опор №№152-155, | - | 0.065332
2501 | 315 | Выгоничский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-14 17:36 | 2020-03-14 18:26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Под воздействием сильного порывистого ветра произошло падение ветви дерева растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз ВЛ-10кВ ф.1023 ПС Хмелево, в пролёте опор №17-18, что привело к кратковременному схлесту проводов и отключению ВЛ от действия МТЗ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Падение ветви дерева растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз ВЛ-10кВ ф.1023 ПС Хмелево, в пролёте опор №17-18, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1023 ПС Хмелево. | Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-10кВ ф.1023 ПС Хмелево, в пролёте опор №17-18. | - | 0.001666
2502 | 524 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-14 16:57 | 2020-03-14 17:52 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10кВ № 16 ПС35/10 кВ Сахарово произошло по причине междуфазного КЗ в результате падения дерева на провода ВЛ-10кВ в пролёте опор №12-13, упавшее из вне охранной зоны ВЛ-10кВ № 16 ПС35/10 кВ Сахарово, под воздействием сильного порывистого ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении дерева на провода из вне охранной зоны ВЛ-10кВ № 16 ПС35/10 кВ Сахарово в пролете опор №12-№13 под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что привело к отключению ВЛ-10кВ № 16 ПС35/10 кВ Сахарово действием МТЗ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 16 ПС35/10 кВ Сахарово. В результате внеочередного осмотра на ВЛ-10кВ № 16 ПС35/10 кВ Сахарово устранить выявленные дефекты. | - | 0.001833
2503 | 384 | Солнцевский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-14 16:30 | 2020-03-14 17:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Оперативное отключение для устранения однофазного замыкания, возникшего вследствие срыва одного изоляторов ф. "В" на опоре №13 под воздействием ветровой нагрузки по причине постепенного ослабления его крепления в результате длительного воздействия знакопеременных ветровых нагрузок в процессе эксплуатации. | Нарушение механического соединения (Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | Нарушение механического крепления (срыв) одного штыревого изолятора ф. "В" на опоре №13 в результате длительного воздействия знакопеременных ветровых нагрузок в процессе эксплуатации в условиях естественного изменения свойств полимерного материала колпачка КП-22 в процессе эксплуатации. | Произвести выборочный верховой осмотр ВЛ-10 кВ №06 ПС 35 кВ Афанасьевка. По результатам выборочного верхового осмотра ВЛ-10 кВ №06 ПС 35 кВ Афанасьевка определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. | - | 0.021334
2504 | 319 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-14 15:43 | 2020-03-14 17:00 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных) | В результате воздействия животного на КВЛ-10кВ №2 ПС 110/10кВ Володарская, произошло нарушение электрической изоляции фазы "С" с траверсой опоры №52, что привело к возникновению однофазного короткого замыкания на КВЛ-10кВ №2, устраненного оперативным отключением. | Нарушение электрической изоляции | В результате нарушения электрической изоляции на опоре №52 КВЛ-10кВ №2 ПС 110/10кВ Володарская между фазой "С" и траверсой опоры, из-за воздействия животного, произошло возникновение однофазного короткого замыкания на КВЛ-10кВ №2, устраненного оперативным отключением. | Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №2 ПС Володарская по всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ №2 ПС Володарская нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. | - | 0.87521
2505 | 382 | Беловский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-14 15:30 | 2020-03-14 20:18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное устранение дефектов) | Из-за несвоевременной замены ж\б опоры №27 ВЛ-10кВ №175 ПС Восход, с разрушением бетона и оголения арматуры у основания , под воздействием порыва ветра произошло падение опоры, короткое замыкание и отключение ВЛ действиями защит. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | Из-за разрушения бетона и оголения арматуры у основания ж\б опоры №27 ВЛ-10кВ №175 ПС Восход, под воздействием порыва ветра произошло падение опоры, короткое, устойчивое, межфазное замыкание и отключение ВЛ действиями защит. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №175 ПС Восход По результатам внеочередного, выборочного верхового осмотра ВЛ-10кВ №175 ПС "Восход" составить график устранения выявленных недостатков. Произвести обучение персонала по ведению эксплуатационной документации по выявленным дефектам эл.установок. | - | 0.29376
2506 | 381 | Мантуровский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-14 15:26 | 2020-03-14 15:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ № 334 ПС 35кВ Луч произошло по причине самоустранившегося междуфазного к.з. в результате перекрытия проводов (воздушного промежутка) в пролете опор № 152 - 153 верхней частью кроны упавшего дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ при воздействии на него порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов в пролете опор № 152 - 153 ВЛ 10кВ № 334 ПС 35кВ Луч произошло в результате падения дерева на провода, стоящего вне охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 334 ПС 35кВ Луч с целью выявления дефектов На основании дефектов, выявленных при осмотре ВЛ 10кВ № 334 ПС 35кВ Луч, разработать мероприятия и составить график их устранения | - | 0.017905
2507 | 360 | Щигровский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-14 15:19 | 2020-03-14 15:21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ 10кВ №03 от ПС Комбикормовая стало двухфазное короткое замыкание между проводами из-за падения ветки обломанной от дерева растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ и выброшенной порывом ветра на провода в пролетах опор № 23-24 | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Из-за механического воздействия ветки, обломанной от дерева растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ, и выброшенной порывом ветра на провода в пролетах опор № 23-24ВЛ-10кВ №03 ПС Комбикормовая, произошло нарушение воздушного промежутка между проводами, неустойчивое двухфазное короткое замыкание и отключение ВЛ действием защит. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №03 ПС "Комбикормовая" По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №03 ПС Комбикормовая , составить график устранения выявленных замечаний | - | 0.000149
2508 | 337 | Новосильский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-14 11:38 | 2020-03-14 22:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Под действием повторяющихся сильных порывов ветра произошел обрыв вязки провода фазы "А" опоры №240 ВЛ 10кВ № 07 ПС Варваринка, что привело к замыканию на землю фазы "А", устраненного оперативным отключением. | Нарушение электрической изоляции | В результате нарушения электрической изоляции из-за обрыва вязки фазы "А" опоры №25 при длительном воздействии ветровой нагрузки произошло, произошло возникновение замыкания на землю фазы "А", устраненного оперативным отключением. | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №03 ПС 110/35/10кВ Новосергиевка разработать мероприятия и внести их в план работ Новосильского РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №07 ПС Варваринка по всей длине. | - | 1.173
2509 | 514 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-14 11:30 | 2020-03-14 12:48 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Отключение ВЛ 10кВ №8 ПС 35/10кВ "Нагорье" в результате КЗ, возникшего из за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №208-№209 ветками ДКР, произрастающими в охранной зоне. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №208-№209 ветками ДКР, произрастающими в охранной зоне. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №208-№209 ВЛ 10кВ №8 ПС 35/10кВ "Нагорье". Провести внеплановый инструктаж мастеру Яковлеву Ю.М. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. | - | 0.065
2510 | 502 | Гагаринский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-14 09:38 | 2020-03-14 11:12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной аварийного отключения Л-1011 ПС 110/35/10кВ Мишино явилось устойчивое междуфазное К.З. возникшее при падении под действием порывов ветра ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ЛЭП в пролете от опоры Т-46 до КТП-Дор без повреждения проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной возникновения устойчивого междуфазного К.З. Л-1011 ПС 110/35/10кВ Мишино явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием порывов ветра ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ЛЭП в пролете от опоры Т-46 до КТП-Дор без повреждения проводов. | Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Л-1011 ПС 110/35/10кВ Мишино на участках проходящих через лесные массивы. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Л-1011 ПС 110/35/10кВ Мишино разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов с указанием сроков и лиц, ответственных за их устранение. | - | 0.062668
2511 | 385 | Петропавловский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-14 05:55 | 2020-03-14 07:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Перекрытие воздушного промежутка между проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №279-280 произошло при падении дерева на провода ВЛ-10-8 от ПС 110кВ Петропавловка при порыве ветра 12 м/с растущего в охранной зоне ВЛ . | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №279-280 произошел вследствие механического воздействия на провода упавшего дерева растущего в охранной зоне ВЛ-10-8 от ПС 110кВ Петропавловка. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-8 от ПС 110 кВ Петропавловка по всей длине ВЛ с целью выявления деревьев угрожающих падению на провода ВЛ. По результатам осмотра ВЛ-10-8 от ПС 110 кВ Петропавловка наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. | - | 0.52709
2512 | 532 | Тутаевский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 23:48 | 2020-03-14 01:23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение персоналом РЭС ВЛ 10кВ № 1 ПС 35/10 кВ "Великое Село" для отыскания замыкания на землю, возникшего при пробое штырьевого изолятора фазы "А" опоре №124 . Пробой и повреждение изолятора произошел в результате естественного старения изолятора. В эксплуатации с 1979г. Оценка УРЗА не требуется. | Нарушение электрической изоляции | Пробой и повреждение штырьевого изолятора фазы "А" на опоре №124 ВЛ 10кВ № 1 ПС 35/10 кВ "Великое Село" в результате естественного старения изоляции вследствие длительной эксплуатации. В эксплуатации с 1962г. Оценка УРЗА не требуется. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10кВ "Великое Село" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10кВ "Великое Село" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. | - | 0.30083
2513 | 428 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 23:28 | 2020-03-14 00:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ Город 5 ПС 110 кВ Западная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ ТП 621-ТП 701 каб.А ПС 110 кВ Западная в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 621-ТП 701 каб.А ПС 110 кВ Западная произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 621-ТП 701 каб.А ПС 110 кВ Западная. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.39165
2514 | 163 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 22:07 | 2020-03-13 23:43 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Повреждение на потребительской КЛ-6 кВ ТП-133 2 с.ш. - ТП-449 2 с.ш., запитанной от ТП-449 2 с.ш. Повреждений оборудования Костромаэнерго нет. |  |  | Направить письмо в ООО "Космол" о необходимости своевременного обслуживания электрооборудования, находящегося на собственном балансе. | - | 0.61667
2515 | 162 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 21:47 | 2020-03-13 22:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошло однофазное замыкание на землю фазы "А" КЛ-6 кВ РП-14 маг.1403 - ТП-629 2 с.ш. (кабель 1975 года). | Нарушение электрической изоляции | Однофазное замыкание на землю фазы "А" КЛ-6 кВ РП-14 маг.1403 - ТП-629 2 с.ш. | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-6 кВ РП-14 маг.1403 - ТП-629 2 с.ш. Выполнить осмотр концевых разделок в КЛ-6 кВ РП-14 маг.1403 - ТП-629 2 с.ш. По результатам обхода КЛ-6 кВ РП-14 маг.1403 - ТП-629 2 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ РП-14 маг.1403 - ТП-629 2 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии). | - | 0.04334
2516 | 517 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 21:33 | 2020-03-13 23:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №10 Водоочистная ПС 110/35/10кВ кВ Залесье в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №50-№51 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ от порывов сильного ветра. Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №50-№51 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ от порывов сильного ветра. Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №10 Водоочистная ПС 110/35/10кВ кВ Залесье. Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №10 Водоочистная ПС 110/35/10кВ кВ Залесье. | - | 0.57345
2517 | 164 | Нерехтский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 19:06 | 2020-03-14 00:11 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Причиной появления "земли" на фазе "С" ВЛ 10 кВ ф. 10-03 ПС Стоянково стало перекрытие изоляции фазы "С" через тело птицы на траверсу опоры № 58. После отгорания тела птицы под воздействием тока замыкания на землю, проходившего через тело птицы, замыкание самоликвидировалось. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие через тело птицы на траверсу опоры № 58. | Провести обследование опоры № 58 ВЛ 10 кВ ф. 10-03 ПС Стоянково на предмет возможных повреждений после прохождения тока замыкания на землю. Выполнить внеплановый обход ВЛ 10кВ ф.10-03 ПС Стоянково с применением бинокля с целью выявления дефектов на ВЛ. По результатам обследования опоры и обхода ВЛ 10кВ ф.10-03 ПС Стоянково устранить выявленные замечания (при их наличии). | - | 0.0375
2518 | 161 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 18:17 | 2020-03-13 18:52 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-10 кВ на целом месте, на участке ТП-444 1 с.ш. - ТП-591 1 с.ш. (кабель 1981 года). | Нарушение электрической изоляции | Межфазное замыкание жил КЛ-10 кВ на участке ТП-444 1 с.ш. - ТП-591 1 с.ш. на целом месте. | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-10 кВ ТП-444 1 с.ш. - ТП-591 1 с.ш. Выполнить осмотр концевых разделок в КЛ-10 кВ ТП-444 1 с.ш. - ТП-591 1 с.ш. По результатам обхода КЛ-10 кВ ТП-444 1 с.ш. - ТП-591 1 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ТП-444 1 с.ш. - ТП-591 1 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии). | - | 0.29165
2519 | 321 | Унечский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 18:15 | 2020-03-13 19:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз "В" и "С" в пролете опор №21/25-22/25 ВЛ-6кВ ф.605 ПС 8НА. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Падение ветки привело к механическому воздействию и нарушению изоляции, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-6кВ ф.605 ПС 8НА. | Произвести вырубку, угрожающих падением на провода ВЛ-6кВ ф.605 ПС 8НА, деревьев растущих вне охранной зоны, в пролете опор №21/25-22/25. | - | 0.1603
2520 | 549 | Кимрский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 17:56 | 2020-03-13 20:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №19 ПС 110/35/10 кВ Горицы произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №9-10 веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Кимрского района Тверской области, без обрыва проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия ветки дерева на провода в пролете опор №9-10 ВЛ 10кВ №19 ПС 110/35/10 кВ Горицы , из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №19 ПС 110/35/10 кВ Горицы действием МТЗ. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №19 ПС 110/35/10 кВ Горицы Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №19 ПС 110/35/10 кВ Горицы дефекты. | - | 0.344
2521 | 498 | Торопецкий РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 17:51 | 2020-03-13 18:09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10кВ №25 ПС 110/35/10кВ Андреаполь произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №227-228 деревом, упавшем на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Андреапольского района Тверской области, без обрыва проводов. В дальнейшем произошло падения дерева на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №227-228 ВЛ-10кВ №25 ПС 110/35/10кВ Андреаполь , из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №25 ПС 110/35/10кВ Андреаполь действием МТЗ. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 25 ПС 110/35/10 кВ Андреаполь Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 25 ПС 110/35/10 кВ Андреаполь | - | 0.3036
2522 | 433 | Рославльский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 17:03 | 2020-03-13 18:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Причиной приведшей к падению вывернутого с корнем под действием порывистого ветра дерева с границы охранной зоны ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Савеево на провода в пролетах опор №19 - №20 послужило несвоевременное выявление и вырубка дерева, угрожающего падением на провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | МВ-10кВ ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Савеево отключился в результате схлестывания проводов из-за механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №19 - №20 с возникновением междуфазного КЗ и последующим обрывом 3-х проводов марки А-50. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Савеево проходящих в лесной местности, с целью выявления угрожающих падением на провода деревьев. Провести вырубку угрожающих падением на провода деревьев в пролёте опор №19 - №20 ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Савеево. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Савеево разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений и назначением ответственных лиц и сроков устранения. | - | 0.012
2523 | 554 | Калязинский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 17:01 | 2020-03-13 19:08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10кВ кВ №03 от ПС 35/10кВ Нагорское произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №23-24 деревом, упавшем на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калязинского района Тверской области, без обрыва проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №23-24 ВЛ-10кВ кВ №03 от ПС 35/10кВ Нагорское, из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ кВ №03 от ПС 35/10кВ Нагорское действием МТЗ. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ кВ №03 от ПС 35/10кВ Нагорское Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ кВ №03 от ПС 35/10кВ Нагорское | - | 0.004233
2524 | 285 | Навлинский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 16:50 | 2020-03-13 18:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Падение дерева на провода двух фаз в пролете опор №27-№28 ВЛ-10кВ ф.1005 ПС 35кВ Привольская при сильном порывистом ветре. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Падение дерева на провода двух фаз в пролете опор №27-№28 ВЛ-10кВ ф.1005 ПС 35кВ Привольская при сильном порывистом ветре, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1005 ПС 35кВ Привольская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1005 ПС 35кВ Привольская с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением на провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф.1005 ПС 35кВ Привольская произвести вырубку выявленных деревьев. | - | 0.40266
2525 | 313 | Выгоничский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 16:40 | 2020-03-13 18:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Воздействие порывистого ветра, до 19 м/с, привело к падению ветви дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода спусков ВР ТП №102, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10 кВ Ф-1 Контора от РП Малфа. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-10 кВ Ф-1 Контора от РП Малфа, на спусках ВР ТП №102, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10 кВ Ф-1 Контора от РП Малфа. | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-1 Контора от РП Малфа вблизи спусков ТП №102. | - | 0.06
2526 | 534 | Борисоглебский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 16:11 | 2020-03-13 18:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Отключение ВЛ 10кВ №10 "Сырзавод" ПС 110/35/10кВ "Борисоглеб" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №13-№14 ветвями дерева, произрастающего в охранной зоне ВЛ. Без обрыва проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №13-№14 ветвями дерева, произрастающего в охранной зоне ВЛ. Без обрыва проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №13-№14 ВЛ 10 №10 "Сырзавод" ПС 110/35/10кВ "Борисоглеб". Провести внеплановый инструктаж мастеру Косареву П.Н. об эксплуатации ВЛ в соответствии с НТД. | - | 0.47741
2527 | 538 | Удомельский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 15:47 | 2020-03-13 17:36 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10 кВ №6 Рютино от ПС 110/10кВ Алёшинка вызвано междуфазным к.з. при падении на провода в пролете опор №8-38 - №8-39 дерева, сломанное ветром из вне охранной зоны ВЛ, с последующим падением дерева на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении дерева, сломанное ветром вне охраной зоны на провода ВЛ 10кВ №6 Рютино от ПС 110/10кВ Алёшинка в пролете опор №8-38 - №8-39, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №6 Рютино от ПС 110/10кВ Алёшинка действием МТЗ | выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №6 Рютино от ПС 110/10 Алёшинка для выявления возможных дефектов При выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ-10кВ №6 Рютино от ПС 110/10 Алёшинка - устранить эти дефекты | - | 0.061767
2528 | 489 | Угранский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 15:45 | 2020-03-13 17:41 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ Л-1022 ПС 110/35/10кВ Знаменка явилось междуфазное К.З. при падении под действием сильных порывов ветра ветки дерева на провода в пролете опор №15 - №16 из-за пределов охранной зоны ВЛ. В ходе подачи на ВЛ напряжения в цикле АПВ и при РПВ ветка находилась на проводах ВЛ, затем под действием сильных порывов ветра упала на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ 10кВ Л-1022 ПС 110/35/10кВ Знаменка явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием сильных порывов ветра ветки дерева на провода в пролете опор №15 - №16 из-за пределов охранной зоны ВЛ. | Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ Л-1022 ПС 110/35/10кВ Знаменка дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ Л-1022 ПС 110/35/10кВ Знаменка на участках прохождения по лесным массивам. | - | 0.096665
2529 | 314 | Болховский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 15:39 | 2020-03-13 19:43 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Из-за падение ветви дерева на траверсу и провод фазы С опоры №33 произошло однофазное замыкание на землю устраненное действием оперативного персонала. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Из-за сильного порыва ветра произошел излом и падение ветви дерева из не охранной зоны ВЛ на траверсу и провод фазы С опоры №33 что привело к однофазному замыканию на землю устраненное действием оперативного персонала. | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№11 ПС 110/35/10 кВ Болхов и включить их в план работ Болховского РЭС Произвести осмотр ВЛ 10кВ №11ПС 110/35/10кВ Болхов по всей длине | - | 3.473
2530 | 521 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 15:35 | 2020-03-13 17:53 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10 кВ №5 Устье ПС 35/10 кВ "Ватолино" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №68-№69 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах и дереве видны следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №68-№69 ВЛ 10 кВ №5 Устье ПС 35/10 кВ "Ватолино" деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах и дереве видны следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №5 Устье ПС 35/10 кВ "Ватолино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №5 Устье ПС 35/10 кВ "Ватолино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | 0.207
2531 | 304 | Стародубский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 15:26 | 2020-03-13 16:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз "В" и "С" в пролете опор №44-45 ВЛ-10кВ ф.102 ПС Гриденки. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Падение ветки привело к механическому воздействию и нарушению изоляции, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.102 ПС Гриденки. | Произвести обрезку веток, угрожающих падением на провода ВЛ-10кВ ф.102 ПС Гриденки, на деревьях растущих вне охранной зоны, в пролете опор №44-45. | - | 0.0032
2532 | 374 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 15:23 | 2020-03-13 16:40 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Причиной отключения ВЛ 10кВ № 14 ПС Казинка произошло по причине межфазного замыкания на потребительской ТП 670П, находящейся в эксплуатационной ответственности ООО "База отдыха Кооператор". |  |  | Направить в адрес управления ООО "База отдыха Кооператор" претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. | - | 0.16298
2533 | 487 | Угранский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 15:21 | 2020-03-13 17:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ Л-1028 ПС 110/35/10кВ Знаменка явилось междуфазное К.З. при падении под действием сильных порывов ветра ветки дерева на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ в пролёте опор №50 - №51. При подаче напряжения на ВЛ в цикле АПВ и при РПВ ветка находилась на проводах ВЛ, затем под действием сильных порывов ветра упала на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ 10кВ Л-1028 ПС 110/35/10кВ Знаменка явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием сильных порывов ветра ветки дерева на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ в пролёте опор №50 - №51. | внеочередной осмотр ВЛ 10кВ Л-1028 ПС 110/35/10кВ Знаменка Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ Л-1028 ПС 110/35/10кВ Знаменка явилось междуфазное К.З. на участках прохождения по лесным массивам. | - | 0.057
2534 | 523 | Бежецкий РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 15:16 | 2020-03-13 18:09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | 1). отключение ВЛ-10кВ фид. 01 (531) от ПС-35/10кВ Малышево вызвано междуфазным к.з. при падении на провода в пролете опор 31-32 ветки , сломанной ветром с дерева из вне охранной зоны,с последующим падением ветки на землю 2).отключение ВЛ-10кВ Ф.1 от ПС-35/10кВ Романцево вызвано междуфазным к.з. при падении на провода в пролете опор 20-21 ветки , сломанной ветром с дерева из вне охранной зоны,с последующим падением ветки на землю | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | 1).в результате механического воздействия при падении на провода ВЛ-10кВ фид. 01 (531) от ПС-35/10кВ Малышево в пролете опор 31-32 ветки , сломанной ветром с дерева из вне охранной зоны, произошло перекрытие проводов на ветку в этом пролете с отключением ВЛ-10кВ фид. 01 (531) от ПС-35/10кВ Малышево действием МТЗ 2).в результате механического воздействия при падении на провода ВЛ-10кВ Ф.1 от ПС-35/10кВ Романцево в пролете опор 20-21 ветки , сломанной ветром с дерева из вне охранной зоны, произошло перекрытие проводов на ветку в этом пролете с отключением ВЛ-10кВ Ф.1 от ПС-35/10кВ Романцево действием МТЗ | выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ фид. 01 (531) от ПС-35/10кВ Малышево и ВЛ-10кВ Ф.1 от ПС-35/10кВ Романцево для выявления возможных дефектов при выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ-10кВ фид. 01 (531) от ПС-35/10кВ Малышево и ВЛ-10кВ Ф.1 от ПС-35/10кВ Романцево -устранить эти дефекты | - | 2.3693
2535 | 286 | Погарский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 15:05 | 2020-03-13 16:46 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-10кВ ф.1006 ПС 35кВ Борщевская в пролете опор №60-№61. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-10кВ ф.1006 ПС 35кВ Борщевская в пролете опор №60-№61, привело к схлестыванию проводов трех фаз, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1006 ПС 35кВ Борщевская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1006 ПС 35кВ Борщевская с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф.1006 ПС 35кВ Борщевская произвести обрезку веток на выявленных деревьях. | - | 0.30131
2536 | 466 | Токаревский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 15:02 | 2020-03-13 16:48 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате резких порывов ветра произошел отрыв и падение ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №47-48. Дерево находится за пределами охранной зоны ВЛ и при плановом обходе визуально не выделялось, оснований для отнесения его к "угрожающим" не было. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | При падении ветки дерева на провода фаз "А" и "В" произошло их перекрытие, что привело к возникновению двухфазного КЗ и отключению В 10кВ №13 на ПС Кулешовская действием МТЗ с неуспешными АПВ и РПВ. Токами КЗ образованных в результате РПВ и порывов ветра ветку сбросило с проводов на землю, что позволило ввести в работу ВЛ 10кВ№13 ПС Кулешовская без проведения АВР. | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ № 13 ПС Кулешовская с целью выявления деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ но угрожающих падением их самих или веток на провода при ветровых нагрузках. По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №13 ПС Кулешовская произвести обрезку крон, валку деревьев. Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях. | - | 0.035334
2537 | 427 | Рославльский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 14:57 | 2020-03-13 16:37 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Причиной приведшей к падению вывернутых с корнем под действием порывистого ветра деревьев с границы охранной зоны ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Екимовичи на провода в пролетах опор №73 - №74 - №75 послужило несвоевременное выявление и вырубка деревьев, угрожающих падением на провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | ВВ-10кВ ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Екимовичи отключился в результате схлестывания проводов из-за механического воздействия при падении деревьев на провода в пролетах опор №73 - №74 - №75 с возникновением междуфазного КЗ и последующим обрывом проводов марки А-50 в этих пролетах с деформацией траверсы марки ТМ-9 на опоре №74. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Екимовичи проходящих в лесной местности, с целью выявления угрожающих падением на провода деревьев. Провести вырубку угрожающих падением на провода деревьев в пролётах опор №73 - №74 - №75 - №76 ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Екимовичи. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Екимовичи разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений и назначением ответственных лиц и сроков устранения. | - | 0.22167
2538 | 282 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 14:52 | 2020-03-13 17:06 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | В результате повреждения оборудования ТП 10/0,4 кВ, находящегося на балансе ЗАО "Вымпелком", произошло возникновение однофазного короткого замыкания по фае "А" на ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ Лыково, устраненного оперативным отключением. |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 01 ПС 35/10 кВ Лыково по всей длине. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ № 01 ПС 35/10 кВ Лыково и включить их в план работ Мценского РЭС. Направить письмо собственнику потребительской ТП 10/0,4 кВ «ЗАО Вымпелком» о необходимости содержания электроустановки (ТП 10/0,4 кВ ) на ВЛ-10 кВ № 01 ПС 35/10 кВ Лыково, в соответствии с требованиями НТД по технической эксплуатации электроустановок потребителей. | - | 0.41093
2539 | 364 | Чаплыгинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 14:43 | 2020-03-13 16:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Падение ветки от дерева из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра до 21 м/с | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | междуфазное перекрытие проводов ФФ. "А","В" в пролете опор№(8-3)(8-4)отпайка на ТП209 веткой от дерева принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ. | На ВЛ-10 кВ №2 Буховое ПС 35/10 Колыбельская произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку | - | 0.13804
2540 | 537 | Ярцевский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 14:42 | 2020-03-13 16:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ 10кВ №09 ПС Суетово произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ упавшей веткой дерева из-за не своевременной ее вырубки при сильных порывах ветра, в пролете опор №125 - №126. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Отключение ВЛ 10кВ №09 ПС Суетово произошло вследствие механического воздействия при падении ветви дерева на провода ВЛ в пролете опор №125 - 126 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 10кВ №09 ПС Суетово проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением ветвей деревьев на провода. Выполнить вырубку угрожающих падением ветвей деревьев на провода в пролете опор №125 - №126 ВЛ 10кВ №09 ПС Суетово. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №09 ПС Суетово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. | - | 0.18645
2541 | 495 | Рамешковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 14:35 | 2020-03-13 21:37 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №06 ПС 35/10кВ Кушалино произошло по причине междуфазного КЗ на спусках 10 кВ к КТП 10/0,4кВ Чернево АВМ (запитанной от ВЛ 10кВ №06 ПС 35/10кВ Кушалино), из-за перекрытия веткой шлейфов 10кВ ф.«А» и ф.«В», принесенной сильным порывистым ветром с дерева растущего за пределами охранной зоны. Отключение ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Киверичи произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №27- №28 деревом, упавшим на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны ВЛ 10кВ в результате сильного порывистого ветра, (без обрыва проводов в данном пролете опор). Отключение ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Беле-Кушаль произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №17- №18 деревом, упавшим на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны ВЛ 10кВ в результате сильного порывистого ветра, (без обрыва проводов в данном пролете опор). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки дерева на спуски 10кВ ф.«А» и ф.«В» к КТП 10/0,4кВ Чернево АВМ запитанной от ВЛ 10кВ №06 ПС 35/10кВ Кушалино, принесенной сильным порывистым ветром с дерева растущего за пределами охранной зоны, произошло междуфазное КЗ что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №06 ПС 35/10кВ Кушалино, действием МТЗ. В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №27-28 ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Киверичи из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Киверичи действием МТЗ. В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №17-18 ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Беле-Кушаль из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Беле-Кушаль действием МТЗ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №06 ПС 35/10кВ Кушалино, ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Киверичи, ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Беле-Кушаль с целью выявления угрожающих деревьев. Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №06 ПС 35/10кВ Кушалино, ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Киверичи, ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Беле-Кушаль дефекты. | - | 2.3347
2542 | 407 | Демидовский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 14:35 | 2020-03-13 16:21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Причиной приведшей к падению дерева на провода ВЛ-1004 ПС Свистовичи в пролете опор №12-60 - №12-61 при воздействии сильных порывов ветра явилась несвоевременное выявление и вырубка деревьев угрожающих падением на провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной приведшей к отключению ВЛ-1004 ПС Свистовичи явилось междуфазное короткое замыкание в результате схлеста проводов из-за обрыва в пролете опор №12-60-№12-63 трех проводов и срыва двух изоляторов с опор №12-61, №12-6 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ в пролете опор №12-60 - №12-61 дерева, расположенного в охранной зоне ВЛ. | Провести внеочередной осмотр участков ВЛ-1004 ПС Свистовичи , проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих деревьев. Выполнить вырубку деревьев в охранной зоне ВЛ и угрожающих падением на провода, в пролете опор№12-60 - №12-63 ВЛ-1004 ПС Свистовичи. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1004 ПС Свистовичи разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. | - | 0.44167
2543 | 173 | Красносельский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 14:12 | 2020-03-13 17:08 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Причиной отключения ф. 10-13 ПС Чернево участок РП Борисково- ТП № 155, стало производство погрузочно-разгрузочных работ крупногабаритной техникой под проводами ВЛ-10 кВ,в результате чего произошло схлестывание проводов и двухфазное КЗ. Оборудование РЗА работало правильно | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | В результате производства погрузочно-разгрузочных работ крупногабаритной техникой произошло схлестывание проводов, в результате произошло двухфазное КЗ и отключение МВ-10 кВ на РП Борисково. | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-13 ПС Чернево для выявления дефектов после прохождения токов КЗ. По результатам осмотра ВЛ-10кВ ф. 10-13 Чернево устранить выявленные замечания (при их наличии). Подать объявление в средства массовой информации о недопущении работ в охранных зонах ВЛ без согласования с энергоснабжающей организацией, для предотвращения создания аварийных ситуаций связанных с перебоем электроснабжения потребителей. | - | 0.58666
2544 | 362 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 14:05 | 2020-03-13 16:38 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Причиной отключения ВЛ-6 кВ "Копчинка" явилось однофазное замыкание на потребительской ТП 821П, находящейся в эксплуатационной ответственности ИП Сухарев. |  |  | Направить в адрес ИП Сухарев претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. | - | 0.3315
2545 | 358 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 14:02 | 2020-03-13 16:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10 кВ № 06 ПС Северная произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов упавшим деревом росшего вне охранной зоне ВЛ, в пролёте опор №1-2, при воздействии сильного ветра до 20 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Механическое воздействие при падении дерева в пролёте опор №1-2 ВЛ-10 кВ №.14 ПС "Ярлуково" ВЛ-10 кВ №06 ПС "Северная" | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 06 ПС Северная по всей длине, на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода ВЛ 10 кВ № 06 ПС Северная произвести вырубку (обрезку крон). | - | 0.148
2546 | 488 | Торжокский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 14:00 | 2020-03-13 18:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10 кВ №15 (Б.Святцово) ПС 35/10 кВ Будово произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №97 - №98, в результате падения дерева из вне охранной зоны ВЛ-10 под воздействием сильного порыва ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №97-98 ВЛ 10 кВ №15 (Б.Святцово) ПС 35/10 кВ Будово произошло межфазное КЗ проводов в пролете опор №97-98, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №15 (Б.Святцово) ПС 35/10 кВ Будово действием МТЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №15 (Б.Святцово) ПС 35/10 кВ Будово . Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №15 (Б.Святцово) ПС 35/10 кВ Будово дефекты. | - | 0.108
2547 | 469 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 14:00 | 2020-03-13 14:54 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №7 ПС 35кВ Селезневская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванного падением ветки дерева на провода в пролете опор № 79 – 80, прилетевшей из-за пределов охранной зоны ВЛ при резких порывах ветра.(скорость ветра достигала 19 м/с). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 10кВ № 7 ПС Селезневская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 7 ПС Селезневская , с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 7 ПС Селезневская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. | - | 0.306
2548 | 464 | Токаревский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 13:55 | 2020-03-13 16:12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | В текущем году значительное количество дней сопровождалось ветровой нагрузкой не превышающей условий проекта, что привело к ослаблению крепления вязки провода, а затем порывами ветра до 19 м/с на опоре №3-10 оборвало вязку крепления провода фазы "В" с последующим падением провода на заземленную траверсу. Возникшее при этом однофазное замыкание на землю вызвало срабатывание защиты на сигнал. Вязка провода была выполнена согласно норм, при проведении планового осмотра ВЛ 10кВ №02 от ПС Токаревская 01.10.2019г. дефект вязки отсутствовал. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | При длительном воздействии ветровых нагрузок произошел обрыв вязки крепления провода. | Произвести внеочередной обход-осмотр и выборочный верховой обход-осмотр ВЛ 10кВ №02 ПС Токаревская с целью выявления дефектов проводов, узлов крепления провода, другой арматуры и изоляции. По результатам осмотра устранять выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ, о необходимости усиления узлов крепления провода при техническом обслуживания ВЛ. | - | 0.045666
2549 | 320 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 13:45 | 2020-03-13 16:07 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | В результате повреждения на КТП 10/0,4кВ В-28-17П, находящейся на балансе потребителя СНТ "Виктория", произошло возникновение межфазного КЗ, что привело к отключению КВЛ-10кВ №28 ПС 110/10кВ Володарская действием защит. |  |  | Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №28 ПС Володарская по всей длине. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №28 ПС Володарская и включить их в план работ Орловского РЭС Направить письмо владельцу КТП 10/0,4кВ В-28-17П СНТ "Виктория" с требованием содержания электрооборудования, находящееся на балансе потребителя в соответствии с требованием нормативных документов по технической эксплуатации электроустановок потребителей | - | 2.7264
2550 | 287 | Трубчевский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 13:40 | 2020-03-13 15:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | При сильном порывистом ветре произошло падение дерева, растущего в пределах охранной зоны, на провода ВЛ-10кВ ф.1004 ПС 110кВ Глыбочка в пролете опор №155-№156. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Падение дерева на провода ВЛ-10кВ ф.1004 ПС 110кВ Глыбочка в пролете опор №155-№156 привело к обрыву проводов трех фаз, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1004 ПС 110кВ Глыбочка. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1004 ПС 110кВ Глыбочка с выявлением растущих в охранной зоне деревьев, угрожающих падением на провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф.1004 ПС 110кВ Глыбочка произвести вырубку выявленных деревьев. | - | 0.1925
2551 | 484 | Новодугинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 13:31 | 2020-03-13 15:29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №07 ПС 110/35/10кВ Днепровск явилось междуфазное К.З. при падении под действием сильных порывов ветра в пролёте опор №215 - 216 деревьев с обрывом 3-х проводов марки АН-35, сломана опора №215. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ 10кВ №07 ПС 110/35/10кВ Днепровск, обрыва 3-х проводов марки АН-35 и излома стойки опоры №215 явилось внешнее ме5ханическое воздействие при падении под действием сильных порывов ветра деревьев в пролёте опор №215 - 216. | Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №07 ПС 110/35/10кВ Днепровск дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Выполнить обследование опор №214 и №216 ВЛ 10кВ №07 ПС 110/35/10кВ Днепровск, подвергшихся динамическому воздействию с выдачей заключения о возможности подъема по стойке опоры. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №07 ПС 110/35/10кВ Днепровск на участках прохождения по лесным массивам. | - | 0.047966
2552 | 546 | Удомельский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 13:28 | 2020-03-13 14:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10 кВ №14 Еремково от ПС 110/35/10кВ Брусово вызвано междуфазным к.з. при падении на провода в пролете опор №41-42 ветки, сломанной ветром с дерева из вне охранной зоны ВЛ, с последующим падением ветки на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки, сломанной ветром с дерева вне охраной зоны на провода ВЛ 10кВ №14 Еремково от ПС 110/35/10кВ Брусово в пролете опор №41-42, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №14 Еремково от ПС 110/35/10кВ Брусово действием МТЗ | выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №14 Еремково от ПС 110/35/10 Брусово для выявления возможных дефектов при выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ-10кВ №14 Еремково от ПС 110/35/10 Брусово - устранить эти дефекты | - | 0.11039
2553 | 353 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 13:20 | 2020-03-13 13:22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Отключение ВЛ 10кВ № 16 ПС Бутырки произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов ветками дерева в пролёте опор №69-70, росшего в охранной зоне ВЛ, под воздействием сильного ветра. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции в пролёте опор №69-70 на ВЛ 10кВ № 16 ПС Бутырки произошло по причине перекрытия проводов веткой дерева, росшего в охранной зоне ВЛ. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 16 ПС Бутырки по всей длине, на предмет выявления деревьев, угрожающих падением и перекрытию проводов на ВЛ. При выявлении деревьев, угрожающих падением и перекрытию на ВЛ 10кВ № 16 ПС Бутырки, произвести вырубку (обрезку крон). Мастеру Стефановичу Г.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. Произвести расчистку трассы от деревьев и поросли в пролёте опор №69-70 по ВЛ 10кВ № 16 ПС Бутырки | - | 0.019913
2554 | 363 | Лебедянский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 13:20 | 2020-03-13 15:48 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Падение ветки от дерева из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | междуфазное перекрытие ФФ. "А","В","С" в пролёте опор №4-87 -4-88 веткой от дерева принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ | На ВЛ-10кВ 7-ое Отделение в пролетах опор №4/75-4/95произвести осмотр ИТР с целью выявления деревьев, а так же веток деревьев угрожающих падением на ЛЭП. При выявлении, веток деревьев угрожающих падением на ВЛ-10кВ 7-ое Отделение, произвести опиловку | - | 0.049334
2555 | 475 | Сычевский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 13:14 | 2020-03-13 14:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ Л-1010 от ПС 35/10кВ Караваево послужило устойчивое междуфазное К.З., возникшее в результате падения дерева на провода ВЛ в пролете опор №6 - №7 из-за пределов охранной зоны ВЛ вследствие воздействия сильного порывистого ветра, с обрывом одного провода марки А50. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной обрыва 1 провода марки А-50 и возникновения междуфазного К.З. на ВЛ-10кВ Л-1010 от ПС 35/10кВ Караваево явилось внешнее механическое воздействие при падении дерева на провода ВЛ в пролете опор №№ 6 - 7, в следствии воздействия сильного порывистого ветра. | Организовать внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Л-1010 ПС 35/10 кВ Караваево силами ИТР. Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внепланового осмотра ВЛ-10кВ Л-1010 от ПС 35/10 кВ Караваево дефектов с назначением сроков устранения и ответственных лиц. | - | 0.003033
2556 | 424 | Рославльский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 13:10 | 2020-03-13 14:28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Причиной приведшей к падению сломанного под действием порывистого ветра дерева с границы охранной зоны ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Екимовичи на провода в пролете опор №251 - №252 послужило несвоевременное выявление и вырубка дерева, угрожающего падением на провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | ВВ-10кВ ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Екимовичи отключился в результате схлестывания проводов из-за механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №251 - №252 с возникновением междуфазного КЗ и последующим падением дерева на землю. При работе АПВ дерево находилось на проводах и схлест проводов оставался. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Екимовичи проходящих в лесной местности, с целью выявления угрожающих падением на провода деревьев. Провести вырубку угрожающих падением на провода деревьев в пролёте опор №251 - №252 ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Екимовичи. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Екимовичи разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений и назначением ответственных лиц и сроков устранения. | - | 0.0539
2557 | 533 | Ржевский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 13:08 | 2020-03-13 18:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | 1)Отключение КВЛ-10кВ №17(1) ПС 110/35/10 кВ Старица произошло по причине междуфазного КЗ в результате перекрытия проводов в пролете опор №25-26 веткой дерева, упавшей на провода из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского, Старицкого, Зубцовского районов Тверской области без обрыва проводов, с последующим падением ветки дерева на землю. 2) Отключение ВЛ-10 кВ №18(11) ПС 35/10 кВ П.Городище произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №257-258 деревом, упавшим на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области. В последствие произошло падение дерева на землю. 3) Отключение КЛ-10 кВ №07(13) ПС 110/35/10 кВ Зубцов произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №46-47 веткой дерева, упавшей на провода под воздействием сильных порывов ветра из вне охранной зоны КЛ-10 кВ при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области. В последствие произошло падение данной ветки дерева на землю. 4) Отключение ВЛ-10 кВ №21(1) ПС 35/10 кВ П.Городище произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №135-136 деревом, упавшим на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области. В последствие произошло падение дерева на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | 1) В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода КВЛ-10 кВ №17(1) ПС 110/35/10 кВ Старица в пролете опор №25-26 из вне пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского, Старицкого, Зубцовского районов Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения КВЛ-10 кВ №17(1) ПС 110/35/10 кВ Старица действием МТЗ. 2) В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ-10 кВ №18(11) ПС 35/10 кВ П.Городище в пролете опор №257-258 из вне пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского, Старицкого, Зубцовского районов Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №18(11) ПС 35/10 кВ П.Городище действием МТЗ. 3) В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №46-47 КЛ-10 кВ №07(13) ПС 110/35/10 кВ Зубцов из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского, Старицкого, Зубцовского районов Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения КЛ-10 кВ №07(13) ПС 110/35/10 кВ Зубцов действием МТЗ. 4) В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ-10 кВ №21(1) ПС 35/10 кВ П.Городище в пролете опор №135-136 из вне пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского, Старицкого, Зубцовского районов Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №21(1) ПС 35/10 кВ П.Городище действием МТЗ. | Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ №17(1) ПС 110/35/10 кВ Старица, ВЛ-10 кВ №18(11) ПС 35 кВ П. Городище, КЛ-10 кВ №07 (13) ПС 110 кВ Зубцов, ВЛ-10 кВ №21(1) ПС 35 кВ П.Городище с целью выявления наличия дефектов. Устранить выявленные дефекты при проведении внеочередного осмотра КВЛ-10 кВ №17(1) ПС 110/35/10 кВ Старица, ВЛ-10 кВ №18(11) ПС 35 кВ П. Городище, КЛ-10 кВ №07 (13) ПС 110 кВ Зубцов, ВЛ-10 кВ №21(1) ПС 35 кВ П.Городище. | - | 2.4768
2558 | 474 | Гагаринский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 13:00 | 2020-03-13 14:30 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №14 ПС 35/10кВ Акатово явилось устойчивое короткое замыкание, возникшее при повреждении оборудования ЭУ потребителя - ООО "ГагаринСтройИндустрия" (ТП 573П). |  |  | Направить письмо-претензию в адрес владельца ЭУ потребителя ТП 573П (ООО "ГагаринСтройИндустрия" в лице директора Фурунджи Р.В.) по факту аварийного отключения ВЛ 10кВ №14 ПС 35/10кВ Акатово. | - | 0.075
2559 | 270 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 12:46 | 2020-03-13 18:21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | В результате потери механической прочности серьги подвесного изолятора фазы "В" на траверсе опоры №19 КВЛ-6кВ №544 ПС 110/6 кВ Железнодорожная при ее полном износе в процессе длительной эксплуатации, произошло падение провода фазы "В" на траверсу опоры с возникновением однофазного короткого замыкания в сети 6кВ, устраненного оперативным отключением. | Нарушение электрической изоляции | В результате нарушения электрической изоляции провода фазы "В" КВЛ-6кВ №544 ПС Железнодорожная по причине повреждения крепления (полный износ) серьги подвесного изолятора фазы "В" на опоре №19, произошло падение провода фазы "В" на траверсу опоры, что привело к возникновению однофазного короткого замыкания в сети 6кВ, устраненного оперативным отключением. | Провести внеочередной осмотр КВЛ-6кВ №544 ПС 110/6кВ Железнодорожная по всей длине. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-6кВ №544 ПС 110/6кВ Железнодорожная и включить их в план работ Орловского РЭС. | - | 2.7582
2560 | 465 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 12:44 | 2020-03-13 16:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате воздействия ветровой нагрузки (порывы ветра до 19 м/с) произошло падение дерева на провода из вне охранной зоны ВЛ 10кВ №4 ПС 110кВ Н.Лядинская под действием ветровой нагрузки и обрыв провода фазы «В» в пролетах опор №14-15 и №15-16 , возникшее межфазное КЗ стало причиной отключения ВЛ . | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате падения дерева на провода ВЛ 10кВ №4 ПС 110кВ Н.Лядинская под действием ветровой нагрузки и обрыв провода фазы «В»в пролёте опор № 14-15, возникло межфазное КЗ, что и привело к отключению ВЛ . | Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 10кВ № 4 ПС Н.Лядинская на тему своевременности выявления деревьев, растущих вне охранной зоны ВЛ, но при воздействии неблагоприятных погодных условий угрожающих своим падением на провода, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений Выполнить обход осмотр ВЛ 10кВ № 4 ПС Н.Лядинская , особое внимание обратить на наличие отдельно стоящих деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих своим падением на провода ВЛ. По результатам обхода осмотра ВЛ 10кВ № 4 ПС Н.Лядинская устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). | - | 0.4633
2561 | 427 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 12:44 | 2020-03-13 13:43 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ КЛ 6 кВ Город 9 ПС 110 кВ Белгород произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ ТП 514-ТП 14 ПС 110 кВ Белгород в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ ТП 514-ТП 14 ПС 110 кВ Белгород произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 514-ТП 14 ПС 110 кВ Белгород. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.51132
2562 | 348 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 12:40 | 2020-03-13 13:42 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Изменение свойств изоляционного материала жил кабеля ф "А", "В, "С" ААШВ-6 3х95 КЛ-6кВ от РП-9 яч.4, до КТП-324 яч2 в процессе длительного срока эксплуатации, приведшее к междуфазному КЗ . В эксплуатации с 01.07.1988г., последний комплексный ремонт 01.06.2012г., последние испытания 17.12.2019г. | Нарушение электрической изоляции | Межфазное КЗ, пробой изоляции(проверено с помощью прибора УПП-10 Н) жил кабеля ААШв-6 3х95 фаз "А", "В","С", КЛ-6кВ от РП-9 яч.4 до КТП-324 яч.2. | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-6кВ от ПС 35/6 кВ «Восточная» питающих РП и ТП 6 кВ, со сроком эксплуатации более 25 лет. По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения Старшему мастеру Новосельцеву В.А. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию КЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. | - | 0.12916
2563 | 403 | Велижский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 12:40 | 2020-03-13 14:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ-1002 ПС Селезни послужило междуфазное КЗ, произошедшее в результате падения ветки дерева под действием порывистого ветра с границы охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №148 - №149. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной отключения ВЛ-1002 ПС Селезни послужило межфазное КЗ вследствие схлеста проводов, возникшего в результате механического воздействия (при падении) ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №148 - №149. | Провести внеочередной осмотр участков ВЛ-1002 ПС Селезни, проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих деревьев. Выполнить вырубку деревьев, расположенных на границе охранной зоны ВЛ и угрожающих падением веток на провода, в пролете опор №148 - №149 ВЛ-1002 ПС Селезни. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1004 ПС Беляево разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. | - | 0.13334
2564 | 283 | Рогнединский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 12:40 | 2020-03-13 14:19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | В результате длительного воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв вязки провода фазы «В» на опоре №4 ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 35кВ Федоровская ( ВЛ в эксплуатации с 1984 г.). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Обрыв вязки провода фазы «В» на опоре №4 ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 35кВ Федоровская привёл к падению провода на траверсу, замыканию на «землю» в сети 10кВ и отключению оперативным персоналом В-10кВ ф.1002 ПС 35кВ Федоровская для отыскания и ликвидации нарушения. | Произвести верховой осмотр ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 35кВ Федоровская на участке от опоры №1 до опоры №10. По результатам верхового ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 35кВ Федоровская осмотра произвести устранение выявленных дефектов. Выполнить обследование опоры №4 ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 35кВ Федоровская, подвергшейся прохождению тока замыкания на «землю». | - | 0.2739
2565 | 281 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 12:33 | 2020-03-13 15:09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Под действием повторяющихся сильных порывов ветра произошел обрыв вязки провода фазы "А" опоры №25 ВЛ 10кВ № 03 ПС 110/35/10 кВ Новосергиевка, что привело к замыканию на землю фазы "А", устраненного оперативным отключением. | Нарушение электрической изоляции | В результате нарушения электрической изоляции из-за обрыва вязки фазы "А" опоры №25 при длительном воздействии ветровой нагрузки произошло, произошло возникновение замыкания на землю фазы "А", устраненного оперативным отключением. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №03 ПС 110/35/10кВ Новосергиевка по всей длине. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №03 ПС 110/35/10кВ Новосергиевка разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. | - | 0.0156
2566 | 357 | Хлевенский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 12:17 | 2020-03-13 13:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Падение ветки дерева на провода в пролете опор № 12-1 – 12-2, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ № 02 ПС Хлевное, сорванной сильным порывистым ветром. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Механическое воздействие, вызванное падением в пролете опор № 12-1 – 12-2 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ № 02 ПС Хлевное в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ № 02 ПС Хлевное. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ № 02 ПС Хлевное, произвести вырубку (обрезку крон). | - | 0.50752
2567 | 280 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 12:00 | 2020-03-13 14:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | В результате длительного воздействия ветровой нагрузки произошел обрыв провода фазы "А" в пролете опор №9-10 КВЛ 10 кВ № 10 ПС 220/110/10кВ Мценск и его падение на фазу "В",что привело к межфазному замыканию и отключению В 10кВ ВЛ 10кВ № 10 ПС 220/110/10кВ Мценск действием защит (Т.О.). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | В результате механического воздействия атмосферных явлений: ветровых нагрузок на КВЛ 10кВ №10 ПС 220/110/10кВ Мценск, произошел обрыв провода фазы "А" (А-35) в пролете опор №9-10 и его на провод фазы "В", что привело к межфазному замыканию и отключению В 10кВ ВЛ 10кВ № 10 ПС 220/110/10кВ Мценск действием защит (Т.О.). | Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ №10 ПС 220/110/10кВ Мценск по всей длине. По результатам внеочередного осмотра КВЛ-10 кВ №10 ПС 220/110/10кВ Мценск разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. | - | 0.10203
2568 | 282 | Клетнянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 11:55 | 2020-03-13 13:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | В результате длительного воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв провода фазы «С», в месте крепления к изолятору на опоре №23 ВЛ-10кВ ф.1028 ПС 110кВ Клетнянская( ВЛ в эксплуатации с 1997 г.). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Обрыв провода фазы «С» на опоре №23 ВЛ-10кВ ф.1028 ПС 110кВ Клетнянская, привёл его падению на землю в пролете опор №22-№23, замыканию на «землю» в сети 10кВ и отключению оперативным персоналом В-10кВ ф.1028 ПС 110кВ Клетнянская для отыскания и ликвидации нарушения. | Произвести верховой осмотр ВЛ-10кВ ф.1028 ПС 110кВ Клетнянская на участке от опоры №20 до опоры №30. По результатам верхового осмотра ВЛ-10кВ ф.1028 ПС 110кВ Клетнянская произвести устранение выявленных дефектов. | - | 0.2255
2569 | 504 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 11:50 | 2020-03-13 15:20 | Наброс посторонних предметов на ВЛ | Отключение ВЛ 10 кВ №5 Медведково ПС 35/10 кВ "Дорожаево" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия шлейфов фаз "В" и "С" на Р-256 фрагментом стального провода, принесенным при порывах сильного ветра. На шлейфах видны следы перекрытия. Фрагмент стального провода со следами электрической дуги обнаружен на Р-256. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие шлейфов фаз "В" и "С" на Р-256 ВЛ 10 кВ №5 Медведково ПС 35/10 кВ "Дорожаево" фрагментом стального провода, принесенным при порывах сильного ветра. На шлейфах видны следы перекрытия. Фрагмент стального провода со следами электрической дуги обнаружен на Р-256. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №5 Медведково ПС 35/10 кВ "Дорожаево" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №5 Медведково ПС 35/10 кВ "Дорожаево" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | 0.14
2570 | 356 | Лебедянский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 11:50 | 2020-03-13 14:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Падение дерева из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | междуфазное замыкание ФФ. "А","В","С" в пролете опор №177-178 и срыв изолятора Ф"С" на опоре №178 деформация (изгиб) траверсы опоры №178 упавшим деревом из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | На ВЛ-10кВ Дон-Избищи в пролетах опор №164-192 произвести осмотр ИТР с целью выявления деревьев, а так же веток деревьев угрожающих падением на ЛЭП. При выявлении, веток деревьев угрожающих падением на ВЛ-10кВ Дон-Избищи, произвести опиловку | - | 0.087501
2571 | 303 | Болховский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 11:48 | 2020-03-13 15:04 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | Из-за превышения параметров ветровых нагрузок произошел схлест проводов в пр №5-6-5-7, что привело к отключению ВЛ 10-кВ №10 | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за механических воздействий атмосферных явлений (сильного порывистого ветра) произошел схлест проводов фаз А и С в пролете опор №5-6-5-7, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ 10кВ №10 ПС 35/10кВ Вязовое устраненное действиями защит. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№10 ПС 35/10 кВ Вязовое по всей длине Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№10 ПС 35/10 кВ Вязовое и включить их в план работ Болховского РЭС | - | 0.019
2572 | 456 | Вяземский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 11:45 | 2020-03-13 13:43 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ Л1033 ПС 110/35/10кВ Вязьма-1 явилось междуфазное К.З. при повреждении оборудования потребителя электрической энергии (ТП 290 (КТП-3МТС) - ведомственное) ОАО "МТС". |  |  | Направить письмо-претензию по факту отключения ВЛ-1033 ПС 110/35/10кВ Вязьма-1 в адрес владельца ведомственной ТП 290 (КТП-3МТС) - ОАО «МТС». | - | 0.080634
2573 | 489 | Конаковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 11:15 | 2020-03-13 15:38 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | 1) Отключение ВЛ-6кВ № 15 ПС 35/6 Мелково произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №4 - №5 отп на ТП Очистные сооружения деревом, упавшим на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны ВЛ-6 кВ в результате сильного порывистого ветра, (с обрывом 3-х проводов в данном пролете опор). 2) Отключение ВЛ-10кВ № 16 ПС 35/10 Дмитрова гора произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №89 - №90 отп на ТП Липня деревом, упавшим на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ в результате сильного порывистого ветра, (с обрывом проводов в данном пролете опор). 3) Отключение ВЛ-10кВ № 16 ПС 35/10 Мокшино произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №79 - №80 веткой, упавшей на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ в результате сильного порывистого ветра, (без обрыва проводов в данном пролете опор). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | 1) В результате механического воздействия дерева на провода ВЛ-6кВ № 15 ПС 35/6 Мелково в пролёте опор №4 - №5 отп на ТП Очистные сооружения, выпавшего из-за пределов охранной зоны под воздействием сильного порывистого ветра произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ-6кВ № 15 ПС 35/6 Мелково отключилась действием МТЗ. 2) В результате механического воздействия дерева на провода ВЛ-10кВ № 16 ПС 35/10 Дмитрова гора в пролёте опор №89 - №90 отп на ТП Липня, выпавшего из-за пределов охранной зоны под воздействием сильного порывистого ветра произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ-10кВ № 16 ПС 35/10 Дмитрова гора отключилась действием МТЗ. 3) В результате механического воздействия ветки на провода ВЛ-10кВ № 16 ПС 35/10 Мокшино в пролёте опор № 79-80 в результате падения с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ , под воздействием сильного порывистого ветра произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ-10кВ № 16 ПС 35/10 Мокшино отключилась действием МТЗ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ № 15 ПС 35/6 кВ Мелково, ВЛ-10 кВ № 16 ПС 35/10 кВ Дмитрова гора, ВЛ-10 кВ № 16 ПС 35/10 кВ Мокшино. Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-6 кВ № 15 ПС 35/6 кВ Мелково, ВЛ-10 кВ № 16 ПС 35/10 кВ Дмитрова гора, ВЛ-10 кВ № 16 ПС 35/10 кВ Мокшино дефекты | - | 0.069817
2574 | 355 | Задонский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 11:11 | 2020-03-13 12:01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Изменение свойств изоляционного материала кабеля участка КЛ-10кВ от ТП Зг-28 до ТП Зг-52 в процессе длительного срока эксплуатации - с 1985г. | Нарушение электрической изоляции | однофазное замыкание на землю в результате пробоя изоляции кабеля участка КЛ-10кВ от ТП Зг-28 до ТП Зг-52 | Произвести внеплановые испытания отходящих КЛ-10кВ запитанных от КЛ 10кВ № 22 КМ 90 1 ПС 110/35/10 Гороховская По результатам проведенным испытаниям устранить выявленные недостатки | - | 0.41415
2575 | 485 | Торжокский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 11:10 | 2020-03-13 12:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10 кВ Б.Петрово от РП 10 кВ Ушаково произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №56 - №57, в результате падения дерева из вне охранной зоны ВЛ-10 под воздействием сильного порыва ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №56-57 ВЛ 10 кВ Б.Петрово РП 10 кВ Ушаково произошло межфазное КЗ проводов в пролете опор №56-57, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ Б.Петрово РП 10 кВ Ушаково действием МТЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Б.Петрово РП 10 кВ Ушаково . Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ Б.Петрово РП 10 кВ Ушаково дефекты. | - | 0.004583
2576 | 347 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 11:05 | 2020-03-13 13:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ 10 кВ Ольховец яч 11 ПС Казаки произошло по причине межфазного К.З. в результате схлёста проводов в следствие обрыва проводов фазы А" и "В" в пролёте опор №2-51 №2-50 из-за падения дерева росшего в охранной зоне ВЛ. под воздействием сильного ветра до 20 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причина обрыва проводов фаз "А", "В" в пролёте опор №2-51 №2-50 ВЛ-10 кВ Ольховец яч№11 ПС Казаки произошло по причине механического воздействия при падении дерева, росшего в охранной зоне ВЛ. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Ольховец яч. 11 ПС Казаки по всей длине, на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода или опоры При выявлении деревьев, угрожающих падением на провода или опоры по ВЛ 10 кВ Ольховец яч. 11 ПС Казаки, произвести их вырубку (обрезку крон) в кротчайший срок Мастеру Куреев Н.А. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. | - | 0.13958
2577 | 351 | Воловский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 11:00 | 2020-03-13 13:59 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Причиной перерыва в электроснабжении от ТП 315 д. Новоселки послужило повреждение силового трансформатора ТМ-40/10 ТП 315, вследствие старение изоляции, вызванное длительным сроком эксплуатации более 30 лет. Последние плановые измерения сопротивления изоляции проводились 22.05.2018 г. Год ввода в эксплуатацию силового трансформатора 01.08.1984 г. | Нарушение электрической изоляции | Межвитковое замыкание обмоток ВН фаз "А", "В", "С" силового трансформатора ТМ-40кВА ТП 315 д. Новоселки . | Провести испытание повышенным напряжением ВН и НН обмоток силовых трансформаторов со сроком в эксплуатации 35 лет и более запитанных от ВЛ 10кВ №3 Ожога ПС 110/35/10 Набережное По результатам испытаний силовых трансформаторов ТП 10/0,4 кВ ВЛ 10кВ №3 Ожога ПС 110/35/10 Набережное устранить выявленные недостатки. | - | 0.080549
2578 | 396 | Велижский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 11:00 | 2020-03-13 11:16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ-1004 ПС Беляево послужило междуфазное КЗ, произошедшее в результате падения ветки дерева под действием порывистого ветра с границы охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №1-4 - №1-5. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной отключения ВЛ-1004 ПС Беляево послужило межфазное КЗ вследствие схлеста проводов, возникшего в результате механического воздействия (при падении) ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №1-4 - №1-5. | Провести внеочередной осмотр участков ВЛ-1004 ПС Беляево, проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих деревьев. Выполнить вырубку деревьев, расположенных на границе охранной зоны ВЛ и угрожающих падением веток на провода, в пролете опор №1-4 - №1-5 ВЛ-1004 ПС Беляево. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1004 ПС Беляево разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. | - | 0.022669
2579 | 504 | Осташковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 11:00 | 2020-03-13 18:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10 кВ Рвеницы РП 10 кВ Свапуще произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №120 - №121, в результате падения дерева из вне охранной зоны ВЛ-10 под воздействием сильного порыва ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №120-121 ВЛ 10 кВ Рвеницы РП 10 кВ Свапуще произошло межфазное КЗ проводов в пролете опор №120-121, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ Рвеницы РП 10 кВ Свапуще действием МТЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ фид. Рвеницы РП-10 Свапуще. Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ фид. Рвеницы РП-10 Свапуще дефекты. | - | 0.014
2580 | 503 | Осташковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 10:58 | 2020-03-13 18:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ - 10кВ фид.№13 от ПС 35/10кВ Селигер (М.Горский) произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №128 - №129, в результате падения дерева из вне охранной зоны ВЛ-10 под воздействием сильного порыва ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №128-129 ВЛ-10кВ фид.№13 от ПС 35/10кВ Селигер (М.Горский) произошло межфазное КЗ проводов в пролете опор №128-129, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид.№13 от ПС 35/10кВ Селигер (М.Горский) действием МТЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №13 ПС Селигер (М.Горский). Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №13 ПС Селигер (М.Горский) дефекты. | - | 0.098466
2581 | 540 | Осташковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 10:56 | 2020-03-13 13:32 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10кВ №01 (Березуг-мастерские) от РП-10кВ Березуг произошло по причине межфазного "КЗ" проводов в пролете опор № 13-14 из-за падения дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ, под воздействием сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ ,на провода в пролете опор №13-14 ВЛ-10кВ №01 (Березуг-мастерские) от РП-10кВ Березуг под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Селижаровского района Тверской области, произошло перекрытие проводов в пролете опор №13-14, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №01 (Березуг-мастерские) от РП-10кВ Березуг действием МТЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №01 (Березуг-мастерские) от РП-10кВ Березуг . Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №01 (Березуг-мастерские) от РП-10кВ Березуг дефекты. | - | 0.0494
2582 | 416 | Шумячский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 10:51 | 2020-03-13 12:23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Причиной приведшей к падению сломанного под действием порывистого ветра дерева с границы охранной зоны ВЛ-1012 ПС 110/35/10кВ Шумячи на провода в пролете опор №245 - №246 послужило несвоевременное выявление и вырубка дерева, угрожающего падением на провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | МВ-10кВ ВЛ-1012 ПС 110/35/10кВ Шумячи отключился в результате схлестывания проводов из-за механического воздействия при падении сломанного ветром дерева на провода в пролете опор №245 - №246 с возникновением междуфазного КЗ и последующим обрывом трех проводов марки Ас-35. | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1012 ПС 110/35/10кВ Шумячи разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Выполнить вырубку угрожающих падением на провода деревьев №245 - №246 ВЛ-1012 ПС 110/35/10кВ Шумячи. Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1012 ПС 110/35/10кВ Шумячи, проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев. | - | 0.090464
2583 | 299 | Жуковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 10:50 | 2020-03-13 12:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор №16-17 ВЛ-10кВ ф.1001 ПС Касиловская. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор №16-17 ВЛ-10кВ ф.1001 ПС Касиловская, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1001 ПС Касиловская. | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1001 ПС Касиловская в пролете опор №16-17, угрожающих падением на провода. | - | 0.018333
2584 | 503 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 10:48 | 2020-03-13 13:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ 10кВ №8 ПС 110/10кВ "Беклемишево" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №87-№88 деревом, упавшим при порывах сильного ветра из охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов ВЛ в пролете опор №87-№88 деревом, упавшим при порывах сильного ветра из охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить вырубку ДКР в пролете опор №87-№88 ВЛ 10кВ №8 ПС 110/10кВ "Беклемишево". Провести внеплановый инструктаж мастеру Котову Н. Н. о необходимости эксплуатации ВЛ в соответствии с требованиями НТД. | - | 0.286
2585 | 346 | Данковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 10:46 | 2020-03-13 12:03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10 кВ Новоникольский ПС Ольховец произошло по причине межфазного К.З. в результате перекрытия проводов упавшим деревом росшего вне охранной зоне ВЛ, в пролёте опор №74-75, при воздействии сильного ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Межфазное КЗ линейных проводов ВЛ-10 кВ Новоникольский ПС Ольховец в пролете опор № 74-75 в результате механического воздействия при падении дерева, росшего вне охранной зоне ВЛ. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Новоникольский ПС Ольховец по всей длине, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры. При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ Новоникольский ПС Ольховец произвести вырубку (обрезку крон). | - | 0.052615
2586 | 511 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 10:40 | 2020-03-13 12:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ "Сараево" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №442-№443 деревом, упавшим от порывов сильного ветра из охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №442-№443 деревом, упавшим от порывов сильного ветра из охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №442-№443 ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ "Сараево". Провести внеплановый инструктаж мастеру Краеву Д.А. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. | - | 0.024999
2587 | 322 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 10:19 | 2020-03-13 15:47 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | В результате длительного воздействия ветровой нагрузки на провода КВЛ-10кВ №23 ПС Альшанская, произошел обрыв вязки крепления провода фазы "В" на опоре №52, что привело к его схлесту с проводом фазы "С" в пролетах опор №51-52, №52-53 и возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | В результате механического воздействие атмосферных явлений, на опоре №52 КВЛ-10кВ №23 ПС 110/10кВ Альшанская произошел обрыв вязки крепления верхнего провода фазы "В" и его схлест с проводом фазы "С" в пролете опор №51-52, 52-53, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №23 ПС Альшанская по всей длине Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ №23 ПС Альшанская нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС | - | 0.74347
2588 | 486 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 10:15 | 2020-03-13 12:23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10кВ №17(0) ПС-35/10кВ Юрьево-Девичье произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №96-97 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области, без обрыва проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия дерева на провода ВЛ-10кВ №17(0) ПС-35/10кВ Юрьево-Девичье в пролёте опор №96-97 выпавшего из-за пределов охранной зоны под воздействием сильного порывистого ветра произошло междуфазное КЗ, без обрыва проводов, вследствие чего ВЛ-10кВ №17(0) ПС-35/10кВ Юрьево-Девичье отключилась действием МТЗ. | Произвести внеочередной осмотр трассы ВЛ-10кВ № 17 (0) ПС-35/10кВ Юрьево-Девичье. Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ № 17 (0) ПС-35/10кВ Юрьево-Девичье дефекты. | - | 0.009316
2589 | 476 | Конаковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 10:14 | 2020-03-13 13:16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Первое отключение ВЛ-10 кВ № 09 ПС 35/10 кВ №9 произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №210-211 веткой дерева, упавшей на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Конаковского района Тверской области без обрыва проводов. В последствие произошло падение данной ветки на землю, что способствовало успешному РПВ. Второе отключение ВЛ-10 кВ № 09 ПС 35/10 кВ №9 произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №210-211 веткой дерева, упавшей на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Конаковского района Тверской области без обрыва проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №210-211 ВЛ-10 кВ № 09 ПС 35/10 кВ №9 из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Конаковского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной первого отключения ВЛ-10 кВ № 09 ПС 35/10 кВ №9 действием МТЗ. В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №210-211 ВЛ-10 кВ № 09 ПС 35/10 кВ №9 из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Конаковского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной второго отключения ВЛ-10 кВ № 09 ПС 35/10 кВ №9 действием МТЗ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 09 ПС 35/10 кВ №09 с целью выявления наличия дефектов. Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ № 09 ПС 35/10 кВ №09. | - | 0.000916
2590 | 548 | Кимрский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 10:05 | 2020-03-13 14:46 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10кВ №05 ПС 35/10 кВ Неклюдово произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №9-10 веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Кимрского района Тверской области, без обрыва проводов. Отключение КВЛ-10кВ №07 ПС 35/10 кВ Василево произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №19-20 веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Кимрского района Тверской области, без обрыва проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия ветки дерева на провода в пролете опор №9-10 ВЛ-10кВ №05 ПС 35/10 кВ Неклюдово, из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №05 ПС 35/10 кВ Неклюдово действием МТЗ. В результате механического воздействия ветки дерева на провода в пролете опор №19-20 КВЛ-10кВ №07 ПС 35/10 кВ Василев, из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения КВЛ-10кВ №07 ПС 35/10 кВ Василёво действием МТЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10 Неклюдово, КВЛ 10кВ №07 ПС 35/10 Василево. Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10 Неклюдово, КВЛ 10кВ №07 ПС 35/10 Василево дефекты. | - | 0.10642
2591 | 353 | Льговский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 09:59 | 2020-03-13 12:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Межфазное замыкание, возникшее вследствие срыва 2-х изоляторов ф. "В" на опоре №22 под воздействием ветровой нагрузки по причине постепенного ослабления его крепления в результате длительного воздействия знакопеременных ветровых нагрузок в процессе эксплуатации. | Нарушение механического соединения (Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | Нарушение механического крепления (срыв) 2-х штыревых изоляторов ф. "В" на опоре №22 в результате длительного воздействия знакопеременных ветровых нагрузок в процессе эксплуатации в условиях естественного изменения свойств полимерного материала колпачка КП-22 в процессе эксплуатации. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №12901 ЦРП Калинина. Произвести выборочный верховой осмотр ВЛ-10 кВ №12901 ЦРП Калинина. По результатам осмотров ВЛ-10 кВ №12901 ЦРП Калинина определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их устранения . | - | 0.058949
2592 | 345 | Долгоруковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 09:55 | 2020-03-13 12:32 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ 10кВ №15 ПС Стегаловка произошло по причине межфазного К.З. проводов в пролёте опор №27-28, при падении сухого дерева из вне охранной зоны ВЛ от воздействие сильного ветра до 21 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Механическое воздействие при падении сухого дерева из не охранной зоны ВЛ в пролёте опор №27-28 на ВЛ 10кВ №15 ПС Стегаловка | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №15 ПС Стегаловка по всей длине, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры. При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода ВЛ 10 кВ №15 ПС Стегаловка произвести вырубку (обрезку крон). Мастеру Токареву Г.И. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. | - | 0.78501
2593 | 393 | Кардымовский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 09:50 | 2020-03-13 11:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Причиной приведшей к падению ветки дерева на провода ВЛ-1001 ПС 35/10 кВ Каменка в пролете опор № 140-141 при воздействии сильных порывов ветра явилась несвоевременная вырубка дерева угрожающего падением на провода ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной приведшей к отключению от действия МТЗ МВ ВЛ-1001 ПС 35/10 кВ Каменка явилось междуфазное короткое замыкание из-за механического воздействия упавшей на провода ВЛ в пролете опор №№140-141 ветки дерева, расположенного на границе охранной зоны ВЛ. | Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1001 ПС 35/10 кВ Каменка проходящих по лесистой местности с целью выявлением угрожающих деревьев. По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1001 ПС Каменка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением на провода ВЛ-1001 ПС 35/10 кВ Каменка в пролете опор №№ 140-141. | - | 0.235
2594 | 459 | Моршанский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 09:47 | 2020-03-13 10:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения стало замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор № 36-37 веткой дерева, упавшим из-за охранной зоны в результате повторяющихся порывов ветра (по прогнозу погоды ветер с порывами до 19 м/сек). Дерево росло вне охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате падения ветки дерева на провода ВЛ 10 кВ №11 в пролете опор №36-37 произошел схлест проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной отключения В-10кВ №11 ПС Любвинская. | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 11 ПС Любвинская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. | - | 0.0105
2595 | 313 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 09:44 | 2020-03-13 10:54 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате падения дерева, при ветровой нагрузки, в пролете опор №286-287 КВЛ-10кВ №7 ПС Новоселово из вне охранной зоны КВЛ-10кВ, произошел обрыв проводов фаз "А", "В" и "С", что привело с их схлесту и возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении дерева из вне охранной зоны на провода КВЛ-10кВ №7 ПС Новоселово в пролете опор №286-287, произошел обрыв проводов фаз "А", "В" и "С", что привело к их схлесту и возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №7 ПС 110/10/6кВ Новоселово по всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ №7 ПС 110/10/6кВ Новоселово нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. | - | 0.72219
2596 | 305 | Севский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 09:43 | 2020-03-13 11:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Несвоевременное выявление окисления нижнего контакта привело к перегоранию ПК-10 фазы "В" КТП-31 ф.1007 ПС Марицкая и частичному отсутствию напряжения у потребителя. | Термическое повреждение, перегрев, пережог | Причиной перегорания ПК-10 фазы "В" в КТП-31 ф.1007 ПС Марицкая явилось несвоевременное выявление окисления нижнего контакта предохранителя. | Произвести внеочередной осмотр ИТР всех КТП по ВЛ-10кВ ф.1007 ПС Марицкая По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. | - | 0.013799
2597 | 443 | Вяземский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 09:40 | 2020-03-13 11:35 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ Л1039 ПС 110/35/10кВ Вязьма-1 явилось междуфазное К.З. при повреждении оборудования потребителя электрической энергии -СНТ ЦСТ "Дружба" (ТП 283 (КТП-дачи"Дружба") - ведомственное). |  |  | Направить письмо-претензию по факту отключения ВЛ-1039 ПС 110/35/10кВ Вязьма-1 в адрес владельца ведомственной ТП 283 (КТП-дачи"Дружба") - СНТ «Дружба». | - | 0.084334
2598 | 286 | Хотынецкий РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 09:29 | 2020-03-13 09:37 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате падения ветки дерева, при воздействии ветровой нагрузки, из вне охранной зоны на провода ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ Богородицкая фаз "В" и "С" в пролете опор №10 - 11 , произошло нарушение электрической изоляции и возникновение межфазного КЗ, устраненного действием защит. АПВ неуспешно по причине неустранившегося КЗ в период работы АПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны из-за воздействии ветровой нагрузки, на провода фаз "В" и "С" в пролете опор №10 - 11 ВЛ-10 кВ №12 ПС 110/35/10кВ Богородицкая, произошло нарушение электрической изоляции и возникновение межфазного КЗ, устраненного действием защит | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №5 ПС 110/35/10кВ Богородицкая по всей длине. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №5 ПС 110/35/10кВ Богородицкая и включить их в план работ Хотынецкого РЭС. | - | 0.044135
2599 | 461 | Ярцевский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 09:25 | 2020-03-13 11:16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ 10кВ №02 ПС Суетово произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ упавшей веткой дерева из-за не своевременной ее вырубки при сильных порывах ветра, в пролете опор №114 - №115. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Отключение ВЛ 10кВ №02 ПС Суетово произошло вследствие механического воздействия при падении ветви дерева на провода ВЛ в пролете опор №114 - 115 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 10кВ №02 ПС Суетово проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением ветвей деревьев на провода. Выполнить вырубку угрожающих падением ветвей деревьев на провода в пролете опор №114 - №115 ВЛ 10кВ №02 ПС Суетово. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №02 ПС Суетово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. | - | 0.31265
2600 | 494 | Торопецкий РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 09:15 | 2020-03-13 20:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | 1. Отключение ВЛ-10кВ №09 ПС 35/10кВ Бор произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №134-135 в результате падения ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра. 2. Отключение ВЛ-10кВ №12 ПС 35/10кВ Плоскошь произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №277-№278 в результате падения дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра. 3. Отключение ВЛ-10кВ № 07 ПС 35/10кВ Плоскошь произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №97-№98 в результате падения ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра. 4. Отключение ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10кВ Бор произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №222-№223 в результате падения ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра. 5. Отключение ВЛ-10кВ №11 ПС 110/35/10кВ Торопец произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №287-№288 в результате падения дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра. 6. Отключение ВЛ-10кВ № 15 ПС 35/10кВ Бологово произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №176-№177 в результате падения ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра. 7. Отключение ВЛ-10кВ № 07 ПС 35/10кВ Понизовье произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №201-№202 в результате падения ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | 1. В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №134-135 ВЛ-10кВ № 09 ПС 35/10кВ Бор из-за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в пролете опор №134-135, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 09 ПС 35/10кВ Бор действием МТЗ. 2. В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №277-278 ВЛ-10кВ № 12 ПС 35/10кВ Плоскошь из-за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в пролете опор №277-278, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 12 ПС 35/10кВ Плоскошь действием МТЗ. 3. В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №97-98 ВЛ-10кВ № 07 ПС 35/10кВ Плоскошь из-за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в пролете опор №97-98, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 07 ПС 35/10кВ Плоскошь действием МТЗ. 4. В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №222-223 ВЛ-10кВ № 03 ПС 35/10кВ Бор из-за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в пролете опор №222-223, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 03 ПС 35/10кВ Бор действием МТЗ. 5. В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №287-288 ВЛ-10кВ № 11 ПС 110/35/10кВ Торопец из-за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в пролете опор №287-288, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 11 ПС 110/35/10кВ Торопец действием МТЗ. 6. В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №176-177 ВЛ-10кВ № 15 ПС 35/10кВ Бологово из-за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в пролете опор №176-177, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 15 ПС 35/10кВ Бологово действием МТЗ. 7. В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №201-202 ВЛ-10кВ № 07 ПС 35/10кВ Понизовье из-за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в пролете опор №201-202, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 07 ПС 35/10кВ Понизовье действием МТЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 09 ПС 35/10кВ Бор, ВЛ-10кВ № 12 ПС 35/10кВ Плоскошь, ВЛ-10кВ № 03 ПС 35/10кВ Бор, ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10кВ Плоскошь, ВЛ 10кВ №07 ПС 110/10кВ Понизовье, ВЛ 10кВ №11 ПС 110/35/10кВ Торопец Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 09 ПС 35/10кВ Бор, ВЛ-10кВ № 12 ПС 35/10кВ Плоскошь, ВЛ-10кВ № 03 ПС 35/10кВ Бор, ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10кВ Плоскошь, ВЛ 10кВ №07 ПС 110/10кВ Понизовье, ВЛ 10кВ №11 ПС 110/35/10кВ Торопец дефекты. | - | 5.0626
2601 | 521 | Бежецкий РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 09:13 | 2020-03-13 09:16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | отключение ВЛ 10кВ №11(3) от ПС-35/10кВ Лощемля вызвано междуфазным к.з. при падении на провода в пролете опор 38-39 ветки , сломанной ветром с дерева из вне охранной зоны,с последующим падением ветки на землю | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | в результате механического воздействия при падении на провода ВЛ 10кВ №11(3) от ПС-35/10кВ Лощемля в пролете опор 38-39 ветки , сломанной ветром с дерева из вне охранной зоны, произошло перекрытие проводов на ветку в этом пролете с отключением ВЛ 10кВ №11(3) от ПС-35/10кВ Лощемля действием МТЗ | выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №11(3) от ПС-35/10кВ Лощемля для выявления возможных дефектов при выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ №11(3) от ПС-35/10кВ Лощемля - устранить эти дефекты | - | 0.021
2602 | 501 | Западнодвинский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 09:12 | 2020-03-13 19:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | 1. Отключение ВЛ-10кВ №06 ПС 110/35/10кВ Западная Двина произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №15 – 16 отп. №519 деревом, упавшем на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области, без обрыва проводов. В последствие произошло падение дерева на землю. 2. Отключение ВЛ-10кВ №05 ПС 35/10кВ Коротыши произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №20 – 21 деревом, упавшем на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области, без обрыва проводов. В последствие произошло падение дерева на землю. 3. Отключение ВЛ-10кВ №01 ПС 35/10кВ Коротыши произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №10 – 11 отп. №505 веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области. 4. Отключение ВЛ-10кВ №10 ПС 110/35/10кВ Западная Двина произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №93 – 94 отп. №514 веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области. 5. Отключение ВЛ-10кВ №16 ПС 110/35/10кВ Западная Двина произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №52 – 53 отп. №511 веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | 1. В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №15 – 16 отп. №519 ВЛ-10кВ №06 ПС 110/35/10кВ Западная Двина из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №06 ПС 110/35/10кВ Западная Двина действием МТЗ. 2. В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №20 – 21 ВЛ-10кВ №05 ПС 35/10кВ Коротыши из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №05 ПС 35/10кВ Коротыши действием МТЗ. 3. В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №10 – 11 отп. №505 ВЛ-10кВ №01 ПС 35/10кВ Коротыши из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №01 ПС 35/10кВ Коротыши действием МТЗ. 4. В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №93 – 94 отп. №514 ВЛ-10кВ №10 ПС 110/35/10кВ Западная Двина из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №10 ПС 110/35/10кВ Западная Двина действием МТЗ. 5. В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №52 – 53 отп. №511 ВЛ-10кВ №16 ПС 110/35/10кВ Западная Двина из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №16 ПС 110/35/10кВ Западная Двина действием МТЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №06 ПС 110/35/10 Западная Двина, ВЛ-10кВ №10 ПС 110/35/10 Западная Двина, ВЛ-10кВ №16 ПС 110/35/10 Западная Двина, ВЛ-10кВ №01; 05 ПС 35/10 Коротыши, ВЛ-10кВ №05 ПС 35/10 Коротыши. Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №06 ПС 110/35/10 Западная Двина, ВЛ-10кВ №10 ПС 110/35/10 Западная Двина, ВЛ-10кВ №16 ПС 110/35/10 Западная Двина, ВЛ-10кВ №01; 05 ПС 35/10 Коротыши, ВЛ-10кВ №05 ПС 35/10 Коротыши дефекты. | - | 0.92658
2603 | 539 | Осташковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 09:12 | 2020-03-13 14:26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10кВ №09 (Др.Горка) от ПС 35/10кВ Оковцы произошло по причине межфазного "КЗ" проводов в пролете опор № 110-111 в результате падения дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ, под воздействием сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ ,на провода в пролете опор №110-111 ВЛ-10кВ №09 (Др.Горка) от ПС 35/10кВ Оковцы под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Селижаровского района Тверской области, произошло перекрытие проводов в пролете опор №110-111, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №09 (Др.Горка) от ПС 35/10кВ Оковцы действием МТЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №09 (Др.Горка) от ПС 35/10кВ Оковцы . Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №09 (Др.Горка) от ПС 35/10кВ Оковцы дефекты. | - | 0.49193
2604 | 344 | Добровский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 09:11 | 2020-03-13 10:58 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Причиной отключения ВЛ 10кВ "С-з Добровский" от ПС 35/10кВ "Борисовка" явилось межфазное перекрытие на Р-10кВ ТП 307 веткой, отломившейся от дерева, стоящего в охранной зоне ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причина короткого замыкания проводов фаз "А", "В" на Р-10кВ ТП 307 ВЛ 10кВ Совхоз Добровский ПС Борисовка, произошло по причине механического воздействия при падении ветки дерева росшего в охранной зоне ВЛ | Провести внеочередной осмотр персоналом ИТР ВЛ 10кВ "С-з Добровский" от ПС 35/10кВ "Борисовка" по свей длине, на предмет выявления деревьев (веток) угрожающих падением на провода При выявлении деревьев, угрожающих падением на провода, произвести вырубку (обрезку крон). Мастеру Колесникову А.С. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. | - | 0.15693
2605 | 414 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 09:07 | 2020-03-13 09:44 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10 кВ №13 РП 10 кВ Новосадовый произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции в целом месте на участке КЛ 10 кВ КТП 13-02 - КТП 13-03 вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции в целом месте КЛ 10 кВ КТП 13-02 - КТП 13-03 КЛ 10 кВ №13 РП 10 кВ Новосадовый произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной (обход) осмотр трассы участка КЛ 10 кВ КТП 13-02 - КТП 13-03 КЛ 10 кВ №13 РП 10 кВ Новосадовый. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.12334
2606 | 343 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 09:03 | 2020-03-13 11:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ 10 кВ "Кулешовка" произошло по причине межфазного К.З. из-за падения ветки от дерева на провода в пролете опор 78-79, принесенной порывом ветра из охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причина короткого замыкания проводов фаз "А", "В" в пролёте опор №78-79, ВЛ-10кВ Кулешовка ПС 35/10кВ №3, произошло по причине механического воздействия при падении ветки дерева росшего в охранной зоне ВЛ | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Кулешовка ПС 35/10кВ №3 по всей длине, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры. При выявлении деревьев, на ВЛ-10 кВ Кулешовка ПС 35/10кВ №3, угрожающих падением на провода или опоры, произвести вырубку (обрезку крон). Мастеру Мирохину И.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. | - | 0.3456
2607 | 484 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 09:03 | 2020-03-13 23:26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | 1) Отключение ВЛ-10кВ № 03 ПС 35/10кВ Cахорово произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №16-17 веткой дерева, упавшей на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области без обрыва проводов. В последствие произошло падение данной ветки на землю. 2) Отключение ВЛ-10 кВ №09 ПС 35/10 кВ Головино произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №59-№60 деревом, упавшим на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области без обрыва проводов. 3) Отключение ВЛ-10кВ № 5 РП-10 кВ Рождествено произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №102-№103 деревом, упавшим на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области без обрыва проводов. 4) Отключение ВЛ-10кВ № 03 ПС 35/10кВ Лисицкий Бор произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №19-20 веткой дерева, упавшей на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области без обрыва проводов. В последствие произошло падение данной ветки на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | 1) В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №16-17 ВЛ-10кВ № 03 ПС 35/10кВ Cахорово из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 03 ПС 35/10кВ Cахорово действием МТЗ. 2) В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ-10кВ № 09 ПС 35/10кВ Головино в пролете опор №59-№60 из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 09 ПС 35/10кВ Головино действием МТЗ. 3) В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ-10кВ № 5 РП-10 кВ Рождествено в пролете опор №102-№103 из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 5 РП-10 кВ Рождествено действием МТЗ. 4) В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №19-20 ВЛ-10кВ № 03 ПС 35/10кВ Лисицкий Бор из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 03 ПС 35/10кВ Лисицкий Бор действием МТЗ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 03 ПС 35/10кВ Cахорово, ВЛ-10кВ № 09 ПС 35/10кВ Головино, ВЛ-10кВ № 5 РП-10 кВ Рождествено, ВЛ-10кВ № 03 ПС 35/10кВ Лисицкий Бор с целью выявления наличия дефектов. Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 03 ПС 35/10кВ Cахорово, ВЛ-10кВ № 09 ПС 35/10кВ Головино, ВЛ-10кВ № 5 РП-10 кВ Рождествено, ВЛ-10кВ № 03 ПС 35/10кВ Лисицкий Бор. | - | 0.0421
2608 | 458 | Сафоновский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 08:55 | 2020-03-13 10:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ-1017 ПС Издешково произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ деревом в пролете опор №40 - №41 из-за не своевременной ее вырубки при сильных порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Отключение ВВ-10 ВЛ-1017 ПС Издешково произошло в результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №40 - №41 с возникновением междуфазного КЗ. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-1017 ПС Издешково с целью выявления угрожающих возможным падением на провода ветвей деревьев. По результатам проведенного осмотра ВЛ-1017 ПС Издешково разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Произвести вырубку деревьев в пролете опор №№40-41 ВЛ-1017 ПС Издешково | - | 0.070835
2609 | 390 | Велижский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 08:50 | 2020-03-13 10:16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ-1003 ПС Ст.Село послужило междуфазное КЗ, произошедшее в результате падения ветки дерева под действием порывистого ветра с границы охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №№ 64-65. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной отключения ВЛ-1003 ПС Ст.Село послужило межфазное КЗ вследствие схлеста проводов, возникшего в результате механического воздействия (при падении) ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №№ 64-65, без обрыва проводов. | Провести внеочередной осмотр участков ВЛ-1003 ПС Ст.Село, проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих деревьев. Выполнить вырубку деревьев, расположенных на границе охранной зоны ВЛ и угрожающих падением веток на провода, в пролете опор №№ 64-65 ВЛ-1003 ПС Ст.Село. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1003 ПС Ст.Село разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. | - | 0.001433
2610 | 294 | Карачевский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 08:50 | 2020-03-13 10:49 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При сильном ветре произошло падение дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ-6кВ ф.610 ПС Вельяминовская в пролете опор №151-152. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Падение дерева на провода ВЛ-6кВ ф.610 ПС Вельяминовская в пролете опор №151-152 привело к обрыву проводов 3-х фаз, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-6кВ ф.610 ПС Вельяминовская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ ф.610 ПС Вельяминовская с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением на провода. Произвести вырубку выявленных деревьев. | - | 0.039666
2611 | 310 | Знаменский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 08:47 | 2020-03-13 11:10 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | В результате сильного порывистого ветра произошло падения дерева на провода ВЛ произошло отключение ВЛ-10 кВ № 03 ПС 35/10 кВ "Узкое". | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Из-за падения дерева на провода ВЛ произошел обрыв проводов что привело к короткому замыканию и отключению ВЛ-10 кВ № 03 ПС 35/10 кВ "Узкое" | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10кВ "Узкое" по всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10кВ "Узкое" и включить их в план работ Знаменский РЭС. | - | 0.27408
2612 | 510 | Осташковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 08:40 | 2020-03-13 13:03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10 кВ Мошары (Борец) произошло по причине межфазного "КЗ" из-за падения ветки на провода ВЛ 10 кВ в пролете опор №275-276, сорванной с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10 кВ Мошары (Борец),под воздействием сильного порывистого ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия ветки на провода ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10 кВ Мошары (Борец) в пролете опор №275-№276, сорванной с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием порывистого ветра произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10 кВ Мошары (Борец) отключилась действием МТЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10 кВ Мошары (Борец). Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10 кВ Мошары (Борец) дефекты. | - | 0.087666
2613 | 514 | Осташковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 08:40 | 2020-03-13 14:54 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10кВ №09 ПС 35/10 кВ Слаутино (Коковкинский) произошло по причине межфазного "КЗ" из-за падения ветки на провода ВЛ 10 кВ в пролете опор №40-41, сорванной с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ №09 ПС 35/10 кВ Слаутино (Коковкинский), под воздействием сильного порывистого ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия ветки на провода ВЛ-10кВ №09 ПС 35/10 кВ Слаутино (Коковкинский) в пролете опор №40-№41, сорванной с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием порывистого ветра произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ-10кВ №09 ПС 35/10 кВ Слаутино (Коковкинский)отключилась действием МТЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №09 ПС 35/10 кВ Слаутино (Коковкинский). Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №09 ПС Слаутино (Коковкинский) дефекты. | - | 0.006233
2614 | 553 | Калязинский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 08:25 | 2020-03-13 19:32 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10 кВ №04 ПС 35/10кВ Нерль произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №286-287 деревом, упавшем на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калязинского района Тверской области, без обрыва проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №286-287 ВЛ-10 кВ №04 ПС 35/10кВ Нерль, из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №04 ПС 35/10кВ Нерль действием МТЗ. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 25 ПС 35/10 кВ Нерль. Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 25 ПС 35/10 кВ Нерль. | - | 0.022233
2615 | 394 | Новоусманский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 08:24 | 2020-03-13 09:44 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Причиной отключения ВЛ 10 кВ № 12 ПС 110 кВ Никольская явилось двухфазное короткое замыкание проводов фаз «А», «В» в пролете опор №8/8-8/9 в результате обрыва и схлестывания проводов фаз "А" и "В" при падении опоры №8/9 в следствии наезда на нее стороннего автотранспорта. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Повреждение опоры №8/9, обрыв и схлестывание проводов в пролётах опор №8/8-8/9 ВЛ 10 кВ № 12 ПС 110 кВ Никольская произошел в следствие динамического удара при неумышленном наезде на опору стороннего автотранспорта. | Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства Р.Ф.от 24.02.2009 года №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушение. Произвести обследование стоек опор №8/8, 8/10 ВЛ 10 кВ № 12 ПС 110 кВ Никольская подвергшихся натяжению при падении опоры №8/9, с откапыванием их до 0,6 м и верховой осмотр опор№8/8, 8/10 с оценкой состояния арматуры и изоляции. По результатам обследования стоек опор и верхового осмотра опор №8/8, 8/9 ВЛ 10 кВ № 12 ПС 110 кВ Никольская наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. | - | 0.093331
2616 | 481 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 08:10 | 2020-03-13 10:12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 35кВ Ворошилово-Слаутино произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №54-55 деревом упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ-35 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Пеновского района Тверской области . | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении дерева, сваленного сильным порывистым ветром из-за пределов охранной зоны на провода в пролете опор №54-55 ВЛ 35кВ Ворошилово-Слаутино произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 35кВ Ворошилово-Слаутино действием МТЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Ворошилово-Слаутино . Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 35 кВ Ворошилово-Слаутино дефекты. | - | 0.60999
2617 | 417 | Гагаринский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 08:10 | 2020-03-13 09:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ Никольское явилось устойчивое междуфазное К.З. возникшее при падении под действием порывов ветра дерева из-за пределов охранной зоны на провода ЛЭП в пролете опор 15 – 16 с обрывом 2-х проводов А-50. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной обрыва 2-х проводов А-50 и возникновения устойчивого междуфазного К.З. на ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ Никольское явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием сильных порывов ветра ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ЛЭП в пролете опор 15 – 16 с. | По результатам внеочередного осмотра разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов с указанием сроков и лиц, ответственных за их устранение. Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ Никольское на участках проходящих через лесные массивы. Выполнить обследование опор 15 и 16 ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ Никольское, подвергшихся внешнему динамическому воздействию при обрыве проводов с выдачей заключения о возможности их дальнейшей эксплуатации и подъема по опоре. | - | 0.03
2618 | 379 | Починковский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 08:05 | 2020-03-13 08:57 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Причиной приведшей к падению сломанного под действием порывистого ветра дерева (ёлка) с границы охранной зоны ВЛ-1003 ПС 110/35/10кВ Починок на провода в пролете опор №5-43 - №5-44 послужило несвоевременное выявление и вырубка дерева, угрожающего падением на провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В-10кВ ВЛ-1003 ПС 110/35/10кВ Починок отключился в результате схлестывания проводов из-за механического воздействия при падении сломанного ветром дерева на провода в пролете опор №5-43 - №5-44 с возникновением междуфазного КЗ и последующим обрывом 3-х проводов марки А-50. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1003 ПС 110/35/10кВ Починок проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих падением на провода деревьев. Выполнить вырубку угрожающих падением на провода деревьев в пролетах опор №5-43 - №5-44 ВЛ-1003 ПС 110/35/10кВ Починок. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1003 ПС 110/35/10кВ Починок разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. | - | 0.11117
2619 | 156 | Островский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 08:01 | 2020-03-13 11:36 | Несанкционированная рубка лесных насаждений | В результате падения дерева, в сторону ВЛ (спиленного сторонней организацией), в пролете опор № 84 - 85 дерево повисло на проводах, из-за чего возникло межфазное КЗ, вызвавшее отключение МВ-10кВ ф10-03 на ПС Клеванцово действием МТЗ. Ширина просеки на данном участке соответствует НТД. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов 3-х фаз в пролете опор № 84 - 85 ВЛ-10кВ ф10-03 на ПС 35/10 кВ Клеванцово упавшим деревом. | Выполнить осмотр с применением бинокля ВЛ-10кВ ф. 10-03 ПС Клеванцово от опоры №84 до опоры №85 на предмет выявления неисправностей на ВЛ после падения дерева на провода. Подать объявление по местным каналам телерадиовещания о запрете несанкционированной валки деревьев как в охранной зоне ВЛ, так и за пределами охранной зоны на высоту падающего дерева. | - | 0.22216
2620 | 543 | Удомельский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 08:00 | 2020-03-13 11:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10 кВ №15 Грибны от ПС 35/10кВ Копачёво вызвано междуфазным к.з. при падении на провода в пролете опор №40-41 ветки, сломанной ветром с дерева из вне охранной зоны ВЛ, с последующим падением ветки на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки, сломанной ветром с дерева вне охраной зоны на провода ВЛ 10кВ №15 Грибны от ПС 35/10кВ Копачёво в пролете опор №40-41, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №15 Грибны от ПС 35/10кВ Копачёво действием МТЗ | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №15 Грибны от ПС 35/10 Копачёво для выявления возможных дефектов При выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ-10кВ №15 Грибны от ПС 35/10 Копачёво - устранить эти дефекты | - | 0.22333
2621 | 342 | Данковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 07:54 | 2020-03-13 08:30 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отключение ВЛ 10кВ АБЗ ПС Данков-сельская произошло по причине межфазного К.З. Воздействие при повреждении потребительской ТП 1206П (на балансе ООО АПК РосАгроАльянс). |  |  | Направить в адрес данного потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние, в соответствие с НТД. | - | 0.0618
2622 | 389 | Демидовский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 07:30 | 2020-03-13 08:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Причиной приведшей к падению дерева на провода ВЛ-1001 ПС Заборье в пролете опор №3-3 - №3-4 при воздействии сильных порывов ветра явилась несвоевременная выявление и вырубка дерева угрожающего падением на провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной приведшей к отключению ВЛ-1001 ПС Заборье явилось междуфазное короткое замыкание из-за механического воздействия (при падении) на провода ВЛ в пролете опор №3-3 - №3-4 дерева, расположенного в охранной зоне ВЛ. | Провести внеочередной осмотр участков ВЛ-1001 ПС Заборье , проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих деревьев. Выполнить вырубку деревьев в охранной зоне ВЛ и угрожающих падением на провода, в пролете опор №3-3 - №3-4 ВЛ-1001 ПС Заборье. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1001 ПС Заборье разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. | - | 0.045334
2623 | 153 | Буйский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 07:17 | 2020-03-13 11:43 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Дор действием защиты явилось К.З., возникшее вследствие перекрытия деревом проводов соседних фаз в пролете опор №166-167. Дерево выпало из-за пределов охранной зоны ВЛ под действием сильных порывов ветра. Ширина просеки на данном участке ВЛ соответствует НТД. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Межфазное К.З., возникшее вследствие перекрытия деревом проводов соседних фаз в пролете опор №166-167 ВЛ 10 кВ фидера 10-03 ПС 35/10 кВ Дор. | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Дор с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. По итогам обхода ВЛ 10 кВ фидера 10-03 ПС 35/10 кВ Дор устранить выявленные замечания. | - | 0.665
2624 | 500 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 07:14 | 2020-03-13 11:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10 кВ №8 Белкино ПС 35/10 кВ "Селифонтово" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №23-№24 в результате падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ под воздействие порывов ветра. С разрушением части опоры №24. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №23-№24 в результате падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ под воздействие порывов ветра. С разрушением части опоры №24. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №8 Белкино ПС 35/10 кВ "Селифонтово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №8 Белкино ПС 35/10 кВ "Селифонтово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | 0.18067
2625 | 302 | Дятьковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 06:59 | 2020-03-13 08:08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Воздействие порывистого ветра, до 19 м/с, привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-6кВ ф.601 ПС Малополпинская в пролете опор №61-62. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-6кВ ф.601 ПС Малополпинская в пролете опор №61-62, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) ВЛ-6кВ ф.601 ПС Малополпинская. | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-6кВ ф.601 ПС Малополпинская в пролете опор №61-62. | - | 0.01035
2626 | 341 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 06:55 | 2020-03-13 08:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Длительное воздействие ветровой нагрузки, сопровождающейся сильными порывами ветра до 20 м/с, вызвавшее обрыв линейного провода А-50 ВЛ-10кВ с дальнейшим схлёстом линейных проводов ВЛ-10кВ "Семичастное" яч.№2 ПС35/10кВ Воронец" ввод 2 РП Чернышёвка в пролёте опор №74- №3-1. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации ВЛ-10кВ "Семичастное" яч.№2 ПС35/10кВ Воронец" ввод 2 РП Чернышёвка, сопровождавшейся сильными порывами ветра до 20 м/с, вызвавшее обрыв линейного провода А-50 ВЛ-10кВ с дальнейшим схлёстом линейных проводов ВЛ-10кВ в пролёте опор №74- №3-1. Междуфазное КЗ. ВЛ-10кВ в эксплуатации с 01.05.1970г. Последний комплексный ремонт 01.06.2012г. Последний осмотр 26.09.2019г. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №2 Семичастное ПС Воронец по всей длине, на предмет выявления дефектов, влияющих на снижение надёжности электроснабжения потребителей. В результате осмотра ВЛ 10 кВ №2 Семичастное ПС Воронец, выявленные дефекты которые могут повлиять на снижение надёжности электроснабжения потребителей, устранить в кротчайший срок, по остальным замечаниям наметить срок выполнения при капитальном или текущем ремонте. Мастеру Морозову П.А. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. ВЛ 10 кВ №2 Семичастное ПС Воронец включить в план капитального ремонта на 2021 г. в целях повышения надёжности электроснабжения потребителей. | - | 0.1275
2627 | 387 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 06:55 | 2020-03-13 08:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения Л-605 ПС Колодня явилось КЗ в пролёте опор №7 - №8 ВЛ 6 кВ ТП 106 - ТП 330 в результате падения дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях (сильные порывы ветра). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной приведшей к отключению Л-605 ПС Колодня явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №7-№8 ВЛ 6 кВ ТП 106-ТП 330 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Провести внеочередной осмотр участков ВЛ 6кВ ТП 106 - ТП 330 Л-611 ПС Смоленск-2 , проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих деревьев. Выполнить вырубку деревьев, расположенных на границе охранной зоны ВЛ и угрожающих падением на провода, в пролете опор №7 - №8 ВЛ 6кВ ТП 106 - ТП 330 Л-611 ПС Смоленск-2. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 6кВ ТП 106 - ТП 330 Л-611 ПС Смоленск-2 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. | - | 1.6771
2628 | 515 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 06:52 | 2020-03-13 07:28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №2 Милюшино ПС 35/10кВ Милюшино в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №17-№18 веткой дерева, принесённой из вне охранной зоны ВЛ. Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №17-№18 веткой дерева, принесённой из вне охранной зоны ВЛ. Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №2 Милюшино ПС 35/10кВ Милюшино Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотреВЛ 10кВ №2 Милюшино ПС 35/10кВ Милюшино | - | 0.2616
2629 | 256 | Залегощенский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 06:22 | 2020-03-13 06:26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате порывов ветра произошёл излом ветки дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ и падение её на провода в пролете опор №2/2-2/3 ВЛ-10кВ №7 от ПС 35/10кВ Моховое, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного короткого замыкания фаз "В" и "С", устраненного действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор № 2/2-2/3 ВЛ-10кВ №7 от ПС 35/10кВ Моховое, произошло нарушение электрической изоляции и возникновению межфазного короткого замыкания фаз "В" и "С", устраненного действием защит. | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №7 ПС 35/10кВ "Моховое" и включить их в план работ РЭС Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №7 ПС 35/10кВ "Моховое" по всей длине. | - | 0.019009
2630 | 496 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 05:40 | 2020-03-13 06:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Отключение ВЛ 10кВ №8 ПС 35/10кВ "Скоморохово" в результате КЗ, возникшего из за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №15-№16 веткой ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №15-№16 веткой ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №15-№16 ВЛ 10кВ №8 ПС 35/10кВ "Скоморохово". Провести внеплановый инструктаж мастеру Краеву Д.А. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. | - | 0.06375
2631 | 312 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 05:36 | 2020-03-13 06:18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | В результате длительного воздействия ветровой нагрузки на провода ВЛ-10кВ №3 ПС Путимец, произошел обрыв вязки крепления провода фазы "В" на опоре №17-72, что привело к падению провода фазы "В" на траверсу опоры и возникновению однофазного короткого замыкания, устраненного оперативным отключением. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | В результате механического воздействия атмосферных явлений, произошел обрыв вязки крепления провода фазы "В" на опоре №17-72 ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10кВ Путимец и его падение на траверсу опоры, что привело к возникновению однофазного короткого замыкания, устраненного оперативным отключением. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №3 ПС Путимец по всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №3 ПС Путимец нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. | - | 0.7714
2632 | 483 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 05:35 | 2020-03-13 21:37 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10 кВ №07 ПС 35/10 кВ Головино произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №28-№29 деревом, упавшим на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ-10 кВ №07 ПС 35/10 кВ Головино в пролете опор №28-№29 из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №07 ПС 35/10 кВ Головино действием МТЗ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 07 ПС 35/10 кВ Головино с целью выявления наличия дефектов. Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 07 ПС 35/10 кВ Головино. | - | 0.80166
2633 | 505 | Нелидовский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 05:30 | 2020-03-13 18:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10кВ №15 ПС 110/10кВ Монино произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №150 – 151 веткой дерева, упавшей на провода с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Нелидовского района Тверской области. Отключение ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10 кВ Земцы произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №1-75 – 1-76 веткой дерева, упавшей на провода с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Нелидовского района Тверской области. Отключение ВЛ-10кВ №01 ПС 35/10 кВ Земцы произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №158 – 159 веткой дерева, упавшей на провода с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Нелидовского района Тверской области. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия ветки на провода ВЛ-10кВ №15 ПС 110/10кВ Монино в пролете опор №150-№151, сорванной с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием порывистого ветра произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ-10кВ №15 ПС 110/10кВ Монино отключилась действием МТЗ. В результате механического воздействия ветки на провода ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10 кВ Земцы в пролете опор №1-75-№1-76, сорванной с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием порывистого ветра произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10 кВ Земцы отключилась действием МТЗ. В результате механического воздействия ветки на провода ВЛ-10кВ №01 ПС 35/10 кВ Земцы в пролете опор №158-№159, сорванной с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием порывистого ветра произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ-10кВ №01 ПС 35/10 кВ Земцы отключилась действием МТЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №15 ПС 110/10 кВ Монино, ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10 кВ Земцы, ВЛ-10кВ №01 ПС 35/10 кВ Земцы . Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №15 ПС 110/10 кВ Монино, ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10 кВ Земцы, ВЛ-10кВ №01 ПС 35/10 кВ Земцы дефекты | - | 0.97842
2634 | 340 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 05:15 | 2020-03-13 07:50 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отключение ВЛ 10 кВ Лавы яч 1 ПС Воронец произошло по причине межфазного К.З. при повреждении оборудования ТП Е-104П, находящейся в эксплуатационной ответственности КФХ "Нора". |  |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. | - | 0.15241
2635 | 474 | Торжокский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 04:53 | 2020-03-13 11:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10кВ Толмачи произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия веткой проводов ВЛ-10 кВ в пролете опор №65-66, принесенной сильным порывистым ветром с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ 10 кВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ- 10кВ №15 ПС 35/10кВ Толмачи в пролете опор №65-66, принесенной сильным порывистым ветром с дерева растущего за пределами охранной зоны, произошло междуфазное КЗ что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10кВ Толмачи, действием МТЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10кВ Толмачи . Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10кВ Толмачи дефекты. | - | 0.056549
2636 | 299 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 04:48 | 2020-03-13 08:27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | В результате несвоевременного выявления дефекта на ЛР-10 В В-2-1 КВЛ-10кВ №2 ПС 110/10 кВ Володарская и изменения свойств материала провода АС-50 при длительной эксплуатации, произошло повреждение (отгорание) шлейфа фазы "С" на ЛР В-2-1 и его касание шлейфа фазы "В" при ветровой нагрузки, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В результате нарушения электрического контакта и отгорания шлейфа фазы "С" на ЛР В-2-1 КВЛ-10кВ №2 ПС Володарская, произошло его касание шлейфа фазы "В" при ветровой нагрузки, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Провести внеочередной осмотр КВЛ 10кВ №2 ПС Володарская по всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ 10кВ №2 ПС Володарская нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. | - | 1.9261
2637 | 292 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 04:28 | 2020-03-13 08:08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате падения ветви дерева из вне охранной зоны КВЛ-10кВ №7 ПС 110/35/10кВ Куликовская на опору №105 при ветровой нагрузке, произошло нарушение электрической изоляции фаз "А" и "В", что привело к возникновению межфазного к.з., устраненного действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузки из вне охранной зоны КВЛ-10кВ №7 ПС 110/35/10кВ Куликовская на опору №105, произошло нарушение электрической изоляции фаз "А" и "В" с возникновением межфазного к.з. , устраненного действием защит. | Провести внеочередной осмотр КВЛ 10кВ №7 ПС Куликовская по всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ 10кВ №7 ПС Куликовская нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. | - | 0.96801
2638 | 499 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 04:26 | 2020-03-13 05:31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Отключение ВЛ 10 кВ №6 Лаптево ПС 35/10 кВ "Курба" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №51-№52 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие проводов фаз "В" и "С" ВЛ 10 кВ №6 Лаптево ПС 35/10 кВ "Курба" в пролете опор №51-№52 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №51 - №52 ВЛ 10 кВ №6 Лаптево ПС 35/10 кВ "Курба". Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. | - | 0.14083
2639 | 479 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 04:26 | 2020-03-13 13:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | 1) Отключение ВЛ-10 кВ №17 ПС 35/10 кВ Гришкино произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №167-№168 деревом, упавшим на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области, без обрыва проводов. 2) Отключение ВЛ-10кВ № 10 ПС 35/10 кВ Красногорская произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №203-№204 деревом, упавшим на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области, без обрыва проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | 1) В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ-10 кВ №17 ПС 35/10 кВ Гришкино в пролете пролете опор №167-№168 из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №17 ПС 35/10 кВ Гришкино действием МТЗ. 2) В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ-10кВ № 10 ПС 35/10 кВ Красногорская в пролете пролете опор №203-№204 из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 10 ПС 35/10 кВ Красногорская действием МТЗ. | Произвести внеочередной осмотр трассы ВЛ-10 кВ №17 ПС 35/10 кВ Гришкино; ВЛ-10кВ № 10 ПС 35/10 кВ Красногорская. Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10 кВ №17 ПС 35/10 кВ Гришкино; ВЛ-10кВ № 10 ПС 35/10 кВ Красногорская дефекты. | - | 0.18905
2640 | 547 | Кимрский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 04:20 | 2020-03-13 17:39 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение КВЛ 10кВ №25 ПС 110/35/10 кВ Радуга произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №34-35 деревом упавшим на провода из-за пределов охранной зоны КВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Кимрского района Тверской области, без обрыва проводов. Отключение КВЛ 10 кВ №03 ПС 110/35/10 кВ Борки произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №43-44 деревом упавшим на провода из-за пределов охранной зоны КВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Кимрского района Тверской области, без обрыва проводов. Отключение КВЛ 10кВ №12 ПС 110/35/10 кВ Борки произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №41-42 веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны КВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Кимрского района Тверской области, без обрыва проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №34-35 КВЛ 10кВ №25 ПС 110/35/10 кВ Радуга, из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения КВЛ 10кВ №25 ПС 110/35/10 кВ Радуга действием МТЗ. В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №43-44 КВЛ 10 кВ №03 ПС 110/35/10 кВ Борки, из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения КВЛ 10 кВ №03 ПС 110/35/10 кВ Борки действием МТЗ. В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №41-42 КВЛ 10кВ №12 ПС 110/35/10 кВ Борки, из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения КВЛ 10кВ №12 ПС 110/35/10 кВ Борки действием МТЗ. | Провести внеочередной осмотр КВЛ 10кВ №25 ПС 110/35/10 кВ Радуга, КВЛ 10 кВ №03 ПС 110/35/10 кВ Борки, КВЛ 10кВ №12 ПС 110/35/10 кВ Борки Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра КВЛ 10кВ №25 ПС 110/35/10 кВ Радуга, КВЛ 10 кВ №03 ПС 110/35/10 кВ Борки, КВЛ 10кВ №12 ПС 110/35/10 кВ Борки | - | 2.881
2641 | 551 | Кашинский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 04:20 | 2020-03-13 07:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | отключение КВЛ-10кВ №05 от ПС-35/10кВ Роща вызвано междуфазным к.з. при падении на провода в пролёте опор №45-№46 ветки, сломанной порывом ветра с дерева из вне охранной зоны, с последующим падением ветки на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | в результате механического воздействия при падении на провода КВЛ-10кВ №05 от ПС-35/10кВ Роща ветки, сломанной порывом ветра с дерева из вне охранной зоны в пролёте опор №45-№46, произошло перекрытие проводов на ветку в этом пролете, с отключением КВЛ-10кВ №05 от ПС-35/10кВ Роща действием МТЗ | выполнить внеплановый осмотр КВЛ-10кВ №05 от ПС-35/10кВ Роща для выявления возможных дефектов при выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра КВЛ-10кВ №05 от ПС-35/10кВ Роща -устранить эти дефекты | - | 0.003416
2642 | 520 | Бежецкий РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 04:15 | 2020-03-13 10:49 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | отключение ВЛ №06 от ПС-35/10кВ Сулежский Борок вызвано междуфазным к.з. при падении на провода в пролете опор 24-25 ветки , сломанной ветром с дерева из вне охранной зоны,с последующим падением ветки на землю | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | в результате механического воздействия при падении на провода ВЛ №06 от ПС-35/10кВ Сулежский Борок в пролете опор 24-25 ветки , сломанной ветром с дерева из вне охранной зоны, произошло перекрытие проводов на ветку в этом пролете с отключением ВЛ №06 от ПС-35/10кВ Сулежский Борок действием МТЗ | выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Ф.06 от ПС-35/10кВ Сулежский Борок для выявления возможных дефектов при выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ-10кВ Ф.06 от ПС-35/10кВ Сулежский Борок- устранить эти дефекты | - | 0.34147
2643 | 382 | Новоусманский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 04:10 | 2020-03-13 04:55 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отключение В ВЛ-6кВ №3 ПС 35/6кВ №24 Плотина действием защит произошло из-за повреждений на потребительском оборудовании ТП-354 ВЛ-6кВ №3 ПС 35/6кВ №24 Плотина, находящемся на балансе и обслуживании ЧЛ Шорохов. |  |  | Направить письмо потребителю ЧЛ Шорохов о приведении потребительского оборудования ТП-354 ВЛ-6кВ №3 ПС 35/6кВ №24 Плотина в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. | - | 0.15975
2644 | 383 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 04:09 | 2020-03-13 05:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Причиной отключения Л-622 ПС Смоленск-1 послужило повреждение разрядника на опоре №5А ВЛ-622 ПС Смоленск-1 в связи с нарушением его герметичности в результате длительной эксплуатации с 1971 года (49 лет эксплуатации). | Нарушение электрической изоляции | Причиной приведшей к отключению Л-622 ПС Смоленск 1 явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста шлейфов на опоре №5А ВЛ 6 кВ ТП 531 - ТП 031 при разрушении разрядника одной фазы из-за увлажнения изоляции при нарушении герметичности в результате длительной эксплуатации. | Провести внеочередные испытания разрядников на опоре №5А ВЛ-622 ПС Смоленск-1. По результатам проведенного испытания разрядников на опоре №5А ВЛ-622 ПС Смоленск-1 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения. | - | 0.88335
2645 | 276 | Погарский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 03:46 | 2020-03-13 05:04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на спуски 10кВ двух фаз КТП-12 ф.1043 ПС 110кВ Погарская. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на спуски 10кВ КТП-12 ф.1043 ПС 110кВ Погарская, привело к перекрытию спусков, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1043 ПС 110кВ Погарская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1043 ПС 110кВ Погарская с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф.1043 ПС 110кВ Погарская произвести обрезку веток на выявленных деревьях. | - | 0.234
2646 | 468 | Бежецкий РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 03:46 | 2020-03-13 07:02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | отключение ВЛ-10кВ фид. 4 от ПС-35/10кВ Максатиха вызвано междуфазным к.з. при падении на провода в пролете опор 19-20 ветки , сломанной ветром с дерева из вне охранной зоны,с последующим падением ветки на землю | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механическом воздействии при падении на провода ВЛ-10кВ фид. 4 от ПС-35/10кВ Максатиха в пролете опор 19-20 ветки , сломанной ветром с дерева из вне охранной зоны, произошло перекрытие проводов на ветку в этом пролете с отключением ВЛ-10кВ фид. 4 от ПС-35/10кВ Максатиха действием токовой отсечки | выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ фид. 4 ПС-35/10кВ Максатиха для выявления возможных дефектов при выявлени дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ-10кВ фид. 4 ПС-35/10кВ Максатиха- устранить эти дефекты | - | 0.88201
2647 | 536 | ВышневолоцкийРЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 03:26 | 2020-03-13 11:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10кВ № 08 от ПС-35/10кВ Козлово вызвано междуфазным к.з. при падении на провода дерева, сваленного сильным порывистым ветром из-за пределов охранной зоны в пролете опор № 161-162, с последующим падением дерева на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор № 161-162 ВЛ-10кВ № 08 от ПС-35/10кВ Козлово из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 08 от ПС-35/10кВ Козлово действием МТЗ. | выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №08 от ПС-35/10кВ Козлово для выявления возможных дефектов при выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ-10кВ №08 от ПС-35/10кВ Козлово - устранить эти дефекты | - | 0.17563
2648 | 526 | Ржевский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 02:45 | 2020-03-13 18:17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | 1) Отключение ВЛ-10 кВ №15 ПС 110/35/10 кВ Чертолино произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №122-123 веткой дерева, упавшей на провода из вне пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области с последующим падением ветки на землю без обрыва проводов. 2) Отключение ВЛ-10 кВ №16(7) ПС 35/10 кВ РМК произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №51-52 деревом, упавшим на провода из вне пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области с последующим падением дерева на землю без обрыва проводов. 3) Отключение ВЛ-10 кВ №09(4) ПС 35/10 кВ Пятницкое произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №52-53 веткой дерева, упавшей на провода из вне пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области с последующим падением ветки на землю без обрыва проводов. 4) Отключение ВЛ-10 кВ №11(8) ПС 35/10 кВ Мин. Дворы произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №195-196 деревом, упавшим на провода из вне пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области с последующим падением дерева на землю без обрыва проводов. 5) Отключение ВЛ-10 кВ №05(3) ПС 35/10 кВ Клешнево произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №71-72 веткой дерева, упавшей на провода из вне пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области с последующим падением ветки на землю без обрыва проводов. 6) Отключение ВЛ-10 кВ №10(12) ПС 35/10 кВ Клешнево произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №80-81 деревом, упавшим на провода из вне пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области с последующим падением дерева на землю без обрыва проводов. 7) Отключение ВЛ-10 кВ №03(6) ПС 35/10 кВ Клешнево произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №157-158 деревом, упавшим на провода из вне пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области с последующим падением дерева на землю без обрыва проводов. 8) Повторное отключение ВЛ-10 кВ №16(7) ПС 35/10 кВ РМК произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №157-158 веткой дерева, упавшей на провода из вне пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области с последующим падением ветки на землю без обрыва проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | 1) В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ №15 ПС 110/35/10 кВ Чертолино в пролете опор №122-123 из вне пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №15 ПС 110/35/10 кВ Чертолино действием МТЗ. 2) В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ-10 кВ №16(7) ПС 35/10 кВ РМК в пролете опор №51-52 из вне пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №16(7) ПС 35/10 кВ РМК действием МТЗ. 3) В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ №09(4) ПС 35/10 кВ Пятницкое в пролете опор №52-53 из вне пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №09(4) ПС 35/10 кВ Пятницкое действием МТЗ. 4) В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ-10 кВ №11(8) ПС 35/10 кВ Мин. Дворы в пролете опор №195-196 из вне пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №11(8) ПС 35/10 кВ Мин. Дворы действием МТЗ. 5) В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ №05(3) ПС 35/10 кВ Клешнево в пролете опор №71-72 из вне пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №05(3) ПС 35/10 кВ Клешнево действием МТЗ. 6) В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ-10 кВ №10(12) ПС 35/10 кВ Клешнево в пролете опор №80-81 из вне пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №10(12) ПС 35/10 кВ Клешнево действием МТЗ. 7) В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ-10 кВ №03(6) ПС 35/10 кВ Клешнево в пролете опор №157-158 из вне пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №03(6) ПС 35/10 кВ Клешнево действием МТЗ. 8) В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ №16(7) ПС 35/10 кВ РМК в пролете опор №157-158 из вне пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной повторного отключения ВЛ-10 кВ №16(7) ПС 35/10 кВ РМК действием МТЗ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №15 ПС 110/35/10 кВ Чертолино, ВЛ-10 кВ №16(7) ПС 35/10 кВ РМК, ВЛ-10 кВ №09(4) ПС 35/10 кВ Пятницкое, ВЛ-10 кВ №11(8) ПС 35/10 кВ Мин.Дворы, ВЛ-10 кВ №05(3) ПС 35/10 кВ Клешнево, ВЛ-10 кВ №10(12) ПС 35/10 кВ Клешнево, ВЛ-10 кВ №03(6) ПС 35/10 кВ Клешнево с целью выявления наличия дефектов после прохождения атмосферного фронта. Устранить выявленные дефекты при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №15 ПС 110/35/10 кВ Чертолино, ВЛ-10 кВ №16(7) ПС 35/10 кВ РМК, ВЛ-10 кВ №09(4) ПС 35/10 кВ Пятницкое, ВЛ-10 кВ №11(8) ПС 35/10 кВ Мин.Дворы, ВЛ-10 кВ №05(3) ПС 35/10 кВ Клешнево, ВЛ-10 кВ №10(12) ПС 35/10 кВ Клешнево, ВЛ-10 кВ №03(6) ПС 35/10 кВ Клешнево. | - | 10.6198
2649 | 467 | Нелидовский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 02:27 | 2020-03-13 08:17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение КВЛ-10кВ №20 ПС 110/10кВ Мостовая произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №74 – 75 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Нелидовского района Тверской области, без обрыва проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении дерева, растущего вне охранной зоны КВЛ ,на провода в пролете опор №74-75 КВЛ-10кВ №20 ПС 110/10кВ Мостовая под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Нелидовского района Тверской области, произошло перекрытие проводов в пролете опор №74-75, что послужило причиной отключения КВЛ-10кВ №20 ПС 110/10кВ Мостовая действием МТЗ. | Выполнить внеочередной смотр КВЛ-10кВ №20 ПС 110/10кВ Мостовая . Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №20 ПС 110/10кВ Мостовая дефекты | - | 0.23333
2650 | 463 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 02:15 | 2020-03-13 02:27 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных) | Отключение В-10 кВ Т-2 действием дуговой защиты шин 10 кВ с погашением 2 секции шин 10кВ на ПС 110/10 кВ Мостовая произошло по причине междуфазного короткого замыкания из-за перекрытия возникшей электрической дугой шин 10 кВ фаз "А","В","С" в ячейке СВ-10 кВ при попадания на них животного (мыши). | Нарушение электрической изоляции | В результате попадания животного (мыши) на шины 10 кВ в ячейке СВ-10 кВ ПС 110/10 кВ Мостовая возникла электрическая дуга, воздействие которой привело к перекрытию шин 10 кВ фаз "А","В","С" и отключению В-10 кВ Т-2 действием дуговой защиты шин 10 кВ с погашением 2 секции шин 10 кВ на ПС 110/10 кВ Мостовая. | Выполнить внеочередной осмотр ячеек 10 кВ на ПС 110/10 кВ Мостовая с целью выявления мест проникновения мелких животных (мышь) в ЗРУ-10 кВ По результатам внеочередного осмотра ячеек 10 кВ устранить выявленные замечания ЗРУ-10 кВ | - | 0.06
2651 | 470 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 01:56 | 2020-03-13 10:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10кВ № 08(12) ПС35/10 кВ Медное произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №93-94, деревом, упавшими на провода из вне охранной зоны ВЛ-10кВ, под воздействием сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №53-54, ВЛ-10кВ № 08(12) ПС35/10 кВ Медное из вне охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области, произошло перекрытие проводов в пролете опор №53-54, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 08(12) ПС35/10 кВ Медное действием МТЗ. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 08(12) ПС35/10 кВ Медное Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 08(12) ПС35/10 кВ Медное. | - | 2.595
2652 | 339 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 01:05 | 2020-03-13 13:03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Отключение ВЛ 6кВ № 05 ПС Таволжанка произошло по причине межфазного К.З. проводов в пролёте от опоры №21 до ЗТП №19л, при порывах ветра, в результате разрегулировки стрелы провеса. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Причина разрегулировки стрелы провеса в пролёте от опоры №21 до ЗТП №19л ВЛ 6кВ № 05 ПС Таволжанка произошла по причине нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации путём растяжения провода на 10 %. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 6 кВ № 05 ПС Таволжанка по всей длине, на предмет выявления дефектов снижающих надёжность электроснабжения потребителей. Мастеру Скоробогатову С.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. Выявленные дефекты ВЛ 6 кВ № 05 ПС Таволжанка снижающие надёжность электроснабжения потребителей устранить в кротчайший срок. | - | 0.095513
2653 | 527 | Ржевский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 00:15 | 2020-03-13 18:32 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | 1)Отключение КЛ-10кВ №08 ПС 110/35/10 кВ Зубцов произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №10-11 веткой дерева, упавшей на провода из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области без обрыва проводов. 2) Отключение ВЛ-10 кВ №04(7) ПС 35/10 кВ П.Городище произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №32/12-32/13 деревом, упавшим на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области. В последствие произошло падение дерева на землю. 3) Отключение ВЛ-10 кВ №20(12) ПС 35/10 кВ П.Городище произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №35-36 деревом, упавшим на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области. В последствие произошло падение дерева на землю. 4) Отключение ВЛ-10 кВ №15(5) ПС 35/10 кВ Кн.Горы произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №111-112 деревом, упавшим на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области. В последствие произошло падение дерева на землю. 5) Отключение ВЛ-10 кВ №09(3) ПС 35/10 кВ Кн. Горы произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №56-57 деревом, упавшим на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области с обрывом проводов в пролетах опор №№56-58. 6) Отключение ВЛ-10 кВ №13(3) ПС 35/10 кВ Салино произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №201/3-201/4 деревом, упавшим на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области. В последствие произошло падение дерева на землю. 7) Отключение ВЛ-10 кВ №15(4) ПС 35/10 кВ Салино произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №35-36 деревом, упавшим на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области. В последствие произошло падение дерева на землю. 8) Отключение ВЛ-10 кВ №22(13) ПС 35/10 кВ П.Городище произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №7/22-7/23 деревом, упавшим на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области с обрывом проводов в пролетах опор №№7/22-7/24. 9) Отключение КЛ-10кВ №17(15) ПС 110/35/10 кВ Зубцов произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №10-11 веткой дерева, упавшей на провода из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области без обрыва проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | 1) В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода КЛ-10 кВ №08 ПС 110/35/10 кВ Зубцов в пролете опор №10-11 из вне пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения КЛ-10 кВ №08 ПС 110/35/10 кВ Зубцов действием МТЗ. 2) В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ-10 кВ №04(7) ПС 35/10 кВ П.Городище в пролете опор №36/12-36/13 из вне пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №04(7) ПС 35/10 кВ П.Городище действием МТЗ. 3) В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ-10 кВ №20(12) ПС 35/10 кВ П.Городище в пролете опор №35-36 из вне пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №20(12) ПС 35/10 кВ П.Городище действием МТЗ. 4) В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ-10 кВ №15(5) ПС 35/10 кВ Кн.Горы в пролете опор №111-112 из вне пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №15(5) ПС 35/10 кВ Кн.Горы действием МТЗ. 5) В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ-10 кВ №09(3) ПС 35/10 кВ Кн.Горы в пролете опор №56-57 из вне пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области произошел обрыв проводов в пролетах опор №№56-58, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №09(3) ПС 35/10 кВ Кн.Горы действием МТЗ. 6) В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ-10 кВ №13(3) ПС 35/10 кВ Салино в пролете опор №201/3-201/4 из вне пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №13(3) ПС 35/10 кВ Салино действием МТЗ. 7) В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ-10 кВ №15(4) ПС 35/10 кВ Салино в пролете опор №35-36 из вне пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №15(4) ПС 35/10 кВ Салино действием МТЗ. 8) В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ-10 кВ №22(13) ПС 35/10 кВ П.Городище в пролете опор №7/22-7/23 из вне пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области произошел обрыв проводов в пролетах опор №№7/22-7/24, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №22(13) ПС 35/10 кВ П.Городище действием МТЗ. 9) В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода КЛ-10 кВ №17(15) ПС 110/35/10 кВ Зубцов в пролете опор №10-11 из вне пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения КЛ-10 кВ №17(15) ПС 110/35/10 кВ Зубцов действием МТЗ. | Произвести внеочередной осмотр КЛ-10 кВ №08 ПС 110 кВ Зубцов, ВЛ-10 кВ №04(7) ПС 35 кВ П.Городище, ВЛ 10 кВ №20(12) ПС 35 кВ П.Городище, ВЛ-10 кВ 15(5) ПС 35 кВ Кн.Горы, ВЛ-10 кВ №09(3) ПС 35 кВ Кн.Горы, ВЛ-10 кВ №13(3) ПС 35 кВ Салино, ВЛ-10 кВ №15(4) ПС 35 кВ Салино,ВЛ-10 кВ №22(13) ПС 35 кВ П.Городище, ВЛ-10 кВ №17(5) ПС 110 кВ Зубцов с целью выявления наличия дефектов. Устранить выявленные дефекты при проведении внеочередного осмотра КЛ-10 кВ №08 ПС 110 кВ Зубцов, ВЛ-10 кВ №04(7) ПС 35 кВ П.Городище, ВЛ 10 кВ №20(12) ПС 35 кВ П.Городище, ВЛ-10 кВ 15(5) ПС 35 кВ Кн.Горы, ВЛ-10 кВ №09(3) ПС 35 кВ Кн.Горы, ВЛ-10 кВ №13(3) ПС 35 кВ Салино, ВЛ-10 кВ №15(4) ПС 35 кВ Салино,ВЛ-10 кВ №22(13) ПС 35 кВ П.Городище, ВЛ-10 кВ №17(5) ПС 110 кВ Зубцов. | - | 8.319
2654 | 525 | Ржевский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 00:10 | 2020-03-13 16:13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | 1) Отключение ВЛ-10 кВ №13 ПС 35/10 кВ Родня произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №30-31 веткой дерева, упавшей на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области, без обрыва проводов. 2) Отключение ВЛ-10 кВ №06 ПС 35/10 кВ Луковниково произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролетах опор №165-166 деревом, упавшим на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области. В результате падения дерева в пролете опор №165-166 произошел обрыв проводов в пролетах опор №165-167. 3) Отключение ВЛ-10 кВ №08 ПС 35/10 кВ Максимово произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролетах опор №75-76,76-77 деревьями, упавшими на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области. В результате падения деревьев в пролетах опор №75-76, 76-77 произошел обрыв проводов в пролетах опор №№74-78. 4) Отключение КВЛ-10 кВ №19(14) ПС 110/35/10 кВ Старица произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролетах опор №159-160 деревом, упавшим на провода из вне охранной зоны КВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области. В результате падения дерева в пролете опор №159-160 произошел обрыв провода в данном пролете опор. 5) Отключение КВЛ-10 кВ №13(2) ПС 110/35/10 кВ Старица произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №19/33-19/34 веткой дерева, упавшей на провода из вне охранной зоны КВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области, без обрыва проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | 1) В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №30-31 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35/10 кВ Родня из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №13 ПС 35/10 кВ Родня действием МТЗ. 2) В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №165-166 ВЛ-10 кВ №06 ПС 35/10 кВ Луковниково из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области произошел обрыв проводов в пролетах опор №165-167, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №06 ПС 35/10 кВ Луковниково действием МТЗ. 3) В результате механического воздействия при падении деревьев на провода в пролетах опор №№75-76,76-77 ВЛ-10 кВ №08 ПС 35/10 кВ Максимово из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области произошел обрыв проводов в пролетах опор №№74-78, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №08 ПС 35/10 кВ Максимово действием МТЗ. 4) В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №159-160 КВЛ-10 кВ №19(14) ПС 110/35/10 кВ Старица из вне охранной зоны КВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области произошел обрыв проводов в пролете опор №159-160, что послужило причиной отключения КВЛ-10 кВ №19(14) ПС 110/35/10 кВ Старица действием МТЗ. 5) В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №19/33-19/34 КВЛ-10 кВ №13(2) ПС 110/35/10 кВ Старица из вне охранной зоны КВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения КВЛ-10 кВ №13(2) ПС 110/35/10 кВ Старица действием МТЗ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Родня, ВЛ-10 кВ №06(3) ПС 35 кВ Луковниково, ВЛ-10 кВ №08 ПС 35 кВ Максимово, КВЛ-10 кВ №19(14) ПС 110 кВ Старица, КВЛ-10 кВ №13(2) ПС 110 кВ Старица с целью выявления дефектов после прохождения атмосферного фронта. Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Родня, ВЛ-10 кВ №06(3) ПС 35 кВ Луковниково, ВЛ-10 кВ №08 ПС 35 кВ Максимово, КВЛ-10 кВ №19(14) ПС 110 кВ Старица, КВЛ-10 кВ №13(2) ПС 110 кВ Старица. | - | 1.1078
2655 | 368 | Хиславичский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-12 23:24 | 2020-03-13 01:12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Причиной приведшей к падению сломанного под действием порывистого ветра дерева с границы охранной зоны ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Городище на провода в пролете опор №9-14 - №9-15 послужило несвоевременное выявление и вырубка дерева, угрожающего падением на провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | ВВ-10кВ ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Городище отключился в результате схлестывания проводов из-за механического воздействия при падении сломанного ветром дерева на провода в пролете опор №9-14 - №9-15 с возникновением междуфазного КЗ и последующим обрывом 3-х проводов марки А-35. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Городище проходящих по лесной местности с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением на провода. Выполнить вырубку угрожающих падением на провода деревьев, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Городище. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Городище разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения. | - | 0.0072
2656 | 378 | Угранский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-12 23:23 | 2020-03-13 00:53 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ Л-1022 ПС 110/35/10кВ Знаменка явилось междуфазное К.З. при падении под действием сильных порывов ветра дерев на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны в пролёте опор №22 - №23. При подаче напряжения на линию в цикле АПВ и при РПВ дерево оставалась на проводах, затем под действием сильных порывов ветра упало на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной появления междуфазного К.З. на ВЛ 10кВ Л-1022 ПС 110/35/10кВ Знаменка явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием сильных порывов ветра дерев на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны в пролёте опор №22 - №23. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ Л-1022 ПС 110/35/10кВ Знаменка на участках прохождения по лесным массивам с целью выявления угрожающих деревьев. Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ Л-1022 ПС 110/35/10кВ Знаменка дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. | - | 0.0195
2657 | 471 | Удомельский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-12 23:22 | 2020-03-13 10:14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение ВЛ 10 кВ Больница от РУ 10кВ Стеклозавод вызвано однофазным замыканием на землю при пробое фарфоровой изоляции проходного изолятора ИПУ 10/630 из-за старения фарфора в процессе длительной эксплуатации с 1992 года. Ответственный за эксплуатацию оборудования - мастер Удомельского РЭС Шумский А.В. | Нарушение электрической изоляции | электрический пробой фарфоровой изоляции проходного изолятора ИПУ 10/630 фазы "В" на ТП 122 произошел в результате старения фарфора в процессе длительной эксплуатации с 1992 г, .-Ослабление диэлектрических свойств фарфора не было своевременно выявлено -по причине не проведени проверки сопротивления изоляции при очередной диагностике Ответственный за эксплуатацию оборудования мастер Удомельского РЭС Шумский А.В. | Выполнить замену проходных изоляторов фазы "А" и "С" на ТП 122 запитанной от ВЛ 10кВ Больница от РУ-10кВ Стеклозавод. Провести внеплановый инструктаж мастерам Удомельского РЭС по требованиям НТД в части контроля фарфоровой изоляции на ТП. | - | 0.10867
2658 | 412 | Губкинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-12 22:13 | 2020-03-12 23:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ КЛ 6кВ РП 1 яч.9 - РП 2 яч.6 ПС 35 кВ Северная произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции жил фаз «А», «В», «С» соединительной муфты участка КЛ-6кВ ТП-3 яч.4 - П-17 яч.2 ПС 35 кВ Северная вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции жил фаз «А», «В», «С» соединительной муфты участка КЛ-6кВ ТП-3 яч.4 - ТП-17 яч.2 ПС 35 кВ Северная произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной (обход) осмотр трассы КЛ 6кВ ТП-3 яч.4 - ТП-17 яч.2 ПС 35 кВ Северная. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.3417
2659 | 277 | Сосковский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-12 19:32 | 2020-03-12 22:59 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате падения дерева при ветровой нагрузки на проводов в пролете опор № 45-46 из вне охраной зоны ВЛ 10кВ №3 от ПС 35/10 Сосковская , произошёл обрыв проводов фаз "А" "В" "С" что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ при ветровой нагрузки в пролете опор № 45-46 из вне охраной зоны ВЛ 10кВ №3 от ПС 35/10 Сосковская, произошёл обрыв проводов фаз "А" "В" "С", что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №3 ПС 35/10 Сосковская и включить их в план работ Сосковского РЭС Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №3 ПС 35/10 Сосковская по всей длине. Произвести вырубку ДКР в пролетах опор №45-46, угрожающих падением на провода ВЛ из вне охранной зоны с последующим уведомлением Управления лесничества | - | 0.3105
2660 | 369 | Шумячский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-12 19:05 | 2020-03-12 20:52 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Причиной приведшей к падению сломанного под действием порывистого ветра дерева с границы охранной зоны ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Петровичи на провода в пролете опор №31 - №32 послужило несвоевременное выявление и вырубка дерева, угрожающего падением на провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | МВ-10кВ ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Петровичи отключился в результате схлестывания проводов из-за механического воздействия при падении сломанного ветром дерева на провода в пролете опор №31 - №32 с возникновением междуфазного КЗ и последующим обрывом двух проводов марки Ас-35. | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Петровичи разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Выполнить вырубку угрожающих падением на провода деревьев в пролете опор №31 - №33 ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Петровичи. Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Петровичи, проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев. | - | 0.011333
2661 | 376 | Вяземский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-12 19:00 | 2020-03-12 20:38 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ Л1001 ПС 110/35/10кВ Туманово явилось междуфазное К.З. при повреждении оборудования потребителя электрической энергии ТП 635 (КТП-2Билайн). |  |  | Направить письмо-претензию по факту отключения ВЛ-1001 ПС 110/35/10кВ Туманово в адрес владельца ведомственной ТП 635 (КТП-2Билайн) - АО «Национальная башенная компания». | - | 0.16986
2662 | 263 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-12 18:59 | 2020-03-12 21:04 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | В результате повреждения на потребительской КТП Зв-1-14аП, находящейся на балансе потребителя: ОАО Звягинки, произошло возникновение межфазного КЗ на ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10кВ Звягинки, устраненного действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1 ПС Звягинки по всей длине. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №1 ПС Звягинки и включить их в план работ Орловского РЭС. Направить письмо потребителю ОАО Звягинки о соблюдении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, исключающих возникновение нарушений в сетях ВЛ филиала Орелэнерго. | - | 0.36666
2663 | 338 | Чаплыгинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-12 18:16 | 2020-03-12 18:33 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Падение ветки от дерева из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Междуфазное короткое замыкание на опоре №143 в результате падения на провода ВЛ ветки от дерева принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ | На ВЛ 10кВ РП Дубовое левая ПС Компрессорная произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку | - | 0.021247
2664 | 337 | Становлянский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-12 17:30 | 2020-03-12 20:03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Изменение свойств материала (изолятора) в результате длительного срока эксплуатации с 1989г. | Нарушение электрической изоляции | однофазное замыкание на опоре №132 в результате срыва изолятора Ф. "С" и падение провода Ф."С" на траверсу опоры№132. | На ВЛ 10кВ № 15 КРС Петрищево ПС Кириллово произвести верховой осмотр опор №125-140 По результатам верхового осмотра устранить выявленные дефекты | - | 0.051
2665 | 260 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-12 16:31 | 2020-03-12 19:38 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате повторяющихся атмосферных воздействий (порывы ветра) произошло падение дерева, растущего вне охранной зоны, с обрывом провода фазы "А" ВЛ 10кВ №08 ПС 35/10кВ Протасово в пролете опор №44 -№45 , что привело к межфазному замыканию и отключению В 10кВ ВЛ 10кВ № 08 ПС 35/10кВ Протасово действием защит (МТЗ). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ на провод фазы "А" (под воздействием ветровой нагрузки) в пролете опор №44- №45 ВЛ-10кВ №08 ПС 35/10 кВ Протасово, произошел обрыв с нарушением электрической изоляции, с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №08 ПС 35/10кВ Протасово по всей длине. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №08 ПС 35/10кВ Протасово разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. | - | 0.06545
2666 | 373 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-12 15:22 | 2020-03-12 15:49 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Причиной отключения ВЛ-1001 ПС Жуковская явилось повреждение на ведомственном участке ВЛ за ЛР-260. |  |  | Направить претензионное письмо владельцу ведомственного участка ВЛ-1001 ПС Жуковская за ЛР-260. | - | 0.39375
2667 | 411 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-12 15:15 | 2020-03-12 15:55 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №17 ПС 35 кВ Октябрьский произошло из-за возникновения КЗ в результате повреждения на потребительской ЗТП 1721. |  |  | Направить письмо потребителю о необходимости приведения состояния электроустановок в соответствие требованиям НТД. | - | 0.26001
2668 | 257 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-12 13:32 | 2020-03-12 14:54 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | В результате несвоевременного выявления дефекта на ЛР-10 В В-2-13 КВЛ-10кВ №2 ПС 110/10 кВ Володарская, изменения свойств материала провода АС-50 при длительной эксплуатации, произошло повреждение (отгорание) шлейфа фазы "В" на ЛР В-2-13 и его касание шлейфа фазы "С" при ветровой нагрузки, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В результате нарушения электрического контакта и отгорания шлейфа фазы "В" на ЛР В-2-13 КВЛ-10кВ №2 ПС Володарская, произошло его касание шлейфа фазы "С", что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Провести внеочередной осмотр КВЛ 10кВ №2 ПС Володарская по всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ 10кВ №2 ПС Володарская нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. | - | 0.93209
2669 | 367 | Демидовский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-12 13:16 | 2020-03-12 13:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Причиной отключения ВЛ-1006 ПС Михайловская послужило междуфазное КЗ, произошедшее в результате падения сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева с границы охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №№ 46-47 из-за несвоевременной вырубки дерева, угрожающего падением веток на провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной отключения ВЛ-1006 ПС Михайловская послужило межфазное КЗ, возникшее в результате механического воздействия с нарушением изоляции между проводами при падении ветки дерева на провода в пролете опор №№ 46-47 с последующим падением ветки дерева на землю. | Провести внеочередной осмотр участков ВЛ-1006 ПС Михайловская, проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих деревьев. Выполнить вырубку деревьев, расположенных на границе охранной зоны ВЛ и угрожающих падением веток на провода, в пролете опор №№ 46-47 ВЛ-1006 ПС Михайловская. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1006 ПС Михайловская разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. | - | 0.004002
2670 | 351 | Дмитриевский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-12 12:10 | 2020-03-12 15:24 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отключение ВЛ-10кВ № 11 ПС 110кВ Дмитриев (1.1.6) произошло из-за междуфазного к.з. по причине неисправности на потребительском ТП-028. |  |  | После проведения совместного осмотра, направить письмо владельцу потребительской эл. установки ТП-028 о соблюдении ПТЭ эл. установок потребителей и устранении выявленных замечаний. | - | 0.44458
2671 | 336 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-12 11:38 | 2020-03-12 11:52 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Падение ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ "Зыбинка" яч.№12 ПС Хитрово, на спуски 10кВ КТП Е-038 с. Каменское, сорванной сильным порывистым ветром. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Механическое воздействие, вызванное падением на спуски 10кВ КТП Е-038 с. Каменское, ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ "Зыбинка" яч.№12 ПС Хитрово, в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ 10 кВ №12 Зыбинка ПС Хитрово При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ 10 кВ №12 Зыбинка ПС Хитрово, произвести вырубку (обрезку крон). | - | 0.026829
2672 | 520 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-12 11:30 | 2020-03-12 13:30 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Отключение вручную В 6кВ № 35 ТП-1 (Резинотехника) ПС Толга для отыскания однофазного замыкания на землю, возникшего в результате перекрытия провода фазы В и арматуры опоры № 31 на участке КВЛ 6кВ ТП1112 в ст. ТП 1114 отпайка в сторону ТП1118-ТП1116 проволокой, принесенной птицей. Оценка РЗА не требуется. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие провода фазы В и арматуры опоры № 31 на участке КВЛ 6кВ ТП1112 в ст. ТП 1114 отпайка в сторону ТП1118-ТП1116 проволокой, принесенной птицей. Оценка РЗА не требуется. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ № 35 ТП-1 (Резинотехника) участок КВЛ 6кВ ТП1112 в ст. ТП 1114 отпайка в сторону ТП1118-ТП1116 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ № 35 ТП-1 (Резинотехника) участок КВЛ 6кВ ТП1112 в ст. ТП 1114 отпайка в сторону ТП1118-ТП1116 дефектов. | - | 0.6
2673 | 408 | Ст.Оскольские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-12 10:01 | 2020-03-12 11:12 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10 кВ РП 14н(18)-КТП 1421н(2) ПС 110 кВ Центральная произошло из-за возникновения КЗ в результате повреждения на потребительской отпайке от разъединителя Р 4-01 ЛЭП 10 кВ КТП 1423н(4) ПС 110 кВ Центральная. |  |  | Направить письмо потребителю ООО "УК Старый Оскол" о приведении электроустановок требованиям НТД. | - | 0.24731
2674 | 365 | Вяземский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-12 08:27 | 2020-03-12 09:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Причиной аварийного отключения Т-1 РП04 явилось междуфазное К.З. при внутреннем повреждении изоляции силового кабеля 10кВ ААШВ 3х50 мм2 15 м. ошиновки 10кВ Т-1 на целом вертикальном участке прокладки в ячейке ВН-РП-4-Т-1 ниже концевой муфты из-за изменения диэлектрических свойств материала изоляции кабеля вследствие большого (более 35 лет) срока эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Причиной возникновения междуфазного К.З. на Т-1 РП04 явилось нарушение электрической изоляции (электрический пробой) при внутреннем повреждении изоляции силового кабеля 10кВ ААШВ 3х50 мм2 15 м. ошиновки 10кВ Т-1 на целом вертикальном участке прокладки в ячейке ВН-РП-4-Т-1 ниже концевой муфты. | Проанализировать количество повреждений КЛ 10кВ № РП-4 - Т-1 (соответствие параметров РД 34.45-51.300-97 «Объёмы и нормы испытаний электрооборудования» ) и обоснованные выводы предоставить главному инженеру РЭС для принятия решения по периодичности испытаний, испытательному напряжению или необходимости замены КЛ. | - | 0.014334
2675 | 409 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-12 03:37 | 2020-03-12 04:18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10 кВ Город 13 ПС 110 кВ Майская произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ ТП 1234-Город 13 ПС 110 кВ Майская в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 1234-Город 13 ПС 110 кВ Майская произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 1234-Город 13 ПС 110 кВ Майская. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.11616
2676 | 334 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-11 20:10 | 2020-03-11 22:38 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ 10кВ № 17 ПС Бутырки произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов фаз "А", "В" в пролёте опор №51-52 упавшей веткой дерева, росшего в охранной зоне ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причина короткого замыкания проводов фаз "А", "В" в пролёте опор 51-52, ВЛ 10кВ № 17 ПС Бутырки, произошло по причине механического воздействия при падении ветки дерева росшего в охранной зоне ВЛ | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 17 ПС Бутырки по всей длине на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры. Мастеру Стефановичу Г.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. При выявлении деревьев, на ВЛ 10 кВ № 17 ПС Бутырки, угрожающих падением на провода или опоры, произвести вырубку (обрезку крон). | - | 0.2294
2677 | 331 | Чаплыгинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-11 19:00 | 2020-03-11 19:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Падение ветки от дерева из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Междуфазное короткое замыкание на опоре №7 в результате падения на провода ВЛ ветки от дерева принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ | На ВЛ 10кВ №4 Песцово ПС Троекурово произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку | - | 0.0235
2678 | 364 | Вяземский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-11 18:58 | 2020-03-11 19:25 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Причиной аварийного отключения Участка 6 КЛ (РП1-ТП46) Л-1012 ПС 110/35/10кВ Вязьма-1 явилось междуфазное К.З. при повреждении оборудования потребителя электрической энергии (КЛ-10кВ № 46 - 11 принадлежащей ООО "Лава"). |  |  | Направить письмо-претензию потребителю - владельцу электроустановки (ООО Лава) по факту отключения Участка 6 КЛ (РП1-ТП46) Л-1012 ПС 110/35/10кВ Вязьма-1 из-за короткого замыкания при повреждении КЛ-10кВ № 46-11 (принадлежит потребителю). | - | 0.0324
2679 | 458 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-11 17:56 | 2020-03-11 18:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №07 ПС 35кВ Суравская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванного падением ветки дерева на провода в пролете опор № 129 – 130 , прилетевшей из-за пределов охранной зоны ВЛ при резких порывах ветра.(скорость ветра достигала 13 м/с). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 10кВ №07 ПС Суравская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 07 ПС Суравская , с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ №07 ПС Суравская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. | - | 0.0045
2680 | 376 | В.Хавский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-11 15:12 | 2020-03-11 15:13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ 10 кВ № 13 ПС 110 кВ В. Хава явилось двухфазное короткое замыкание, вызванное кратковременное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролёте опор № 7-8 упавшим деревом растущем за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 20 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 7-8 на ВЛ 10 кВ № 13 ПС 110 кВ В. Хава, произошло из-за падения дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ сломанного порывами ветра до 20 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 13 ПС 110 кВ В. Хава по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, которые угрожают падением на провода ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ № 13 ПС 110 кВ В. Хава разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. | - | 0.001169
2681 | 552 | Калязинский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-11 15:10 | 2020-03-11 17:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10 кВ №03 ПС 35/10кВ « Уланово» произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №22-23 деревом, упавшем на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калязинского района Тверской области, без обрыва проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №22-23 ВЛ-10 кВ №03 ПС 35/10кВ « Уланово», из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №03 ПС 35/10кВ « Уланово» действием МТЗ. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ кВ №03 от ПС 35/10кВ «Уланово» Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ кВ №03 от ПС 35/10кВ «Уланово» | - | 2.0587
2682 | 379 | Новоусманский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-11 14:48 | 2020-03-11 16:08 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отключение В ВЛ 10кВ №3 ПС 35кВ Парусное действием защит произошло из-за повреждений на потребительском оборудовании ТП №3-21 ВЛ 10кВ №3 ПС 35кВ Парусное, находящемся на балансе и обслуживании ЧЛ Решетников. |  |  | Направить письмо потребителю ЧЛ Решетников о приведении потребительского оборудования ТП №3-21 ВЛ 10кВ №3 ПС 35кВ Парусное в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. | - | 0.33066
2683 | 271 | Новозыбковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-11 13:31 | 2020-03-11 15:28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Пробой изоляции первичных обмоток 10кВ фаз «А» и «В» силового трансформатора ТП-033 ф.619 ПС 110кВ Новозыбков-2 произошел вследствии изменения структуры материала изоляции в процессе длительной эксплуатации( более 47 лет). | Нарушение электрической изоляции | Пробой изоляции первичных обмоток 10кВ фаз «А» и «В» силового трансформатора ТП-033 ф.619 ПС 110кВ Новозыбков-2 привел к работе ПК-10кВ и обесточению потребителей. | Провести проверку правильности выбора защитных аппаратов на ТП-033 ф.619 ПС 110кВ Новозыбков-2. Провести внеочередные испытания силовых трансформаторов ТП по ВЛ-6кВ ф.619 ПС 110кВ Новозыбков-2 сроком эксплуатации более 25 лет. | - | 0.4095
2684 | 363 | Духовщинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-11 12:45 | 2020-03-11 14:39 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №05 ПС 110/35/10кВ Пречистое произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате падения ветки дерева в пролете опор №222 - №223, из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Отключение ВЛ 10кВ №05 ПС 110/35/10кВ Пречистое произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №222 - №223. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 10кВ №05 ПС Пречистое проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №05 ПС Пречистое разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ 10кВ №05 ПС 110/35/10 Пречистое в пролете опор №№222-223. | - | 0.019
2685 | 360 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-11 10:32 | 2020-03-11 12:29 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Причиной отключения Л611 ПС Западная явилось повреждение ведомственной КЛ 6 кВ оп.№1 Л611 ПС Западная - ТП 029. |  |  | Направить письмо с претензией владельцу ведомственной КЛ 6 кВ оп.№1 Л611 ПС Западная - ТП 029. | - | 1.4235
2686 | 329 | Измалковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-11 10:08 | 2020-03-11 12:54 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Изменения свойств изоляционного материала обмоток в связи с длительным сроком в эксплуатации с 1993г. Последние испытания 16.09.2019г. | Нарушение электрической изоляции | Причиной нарушения эл.снабжения явилось межвитковое замыкание обмоток ВН фф. "А", "В","С" силового трансформатора ТМ-160 кВА | Провести испытание повышенным напряжением ВН и НН обмоток силовых трансформаторов со сроком в эксплуатации 25 лет и более запитанных от ВЛ 10кВ №5 Оберец ПС Преображенье По результатам испытаний произвести устранение дефектов | - | 0.002766
2687 | 482 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-11 07:50 | 2020-03-11 08:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ "Сараево" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №9-№10 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №9-№10 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ "Сараево". По результатам осмотра ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ "Сараево" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | 0.13125
2688 | 371 | Кантемировский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-11 07:25 | 2020-03-11 09:07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Причиной ТН по ВЛ 10кВ №11 ПС 110кВ Кантемировка послужило замыкание на «Землю» провода фазы «В» при его падении на траверсу (метиз), вызванном повреждением изолятора на опоре № 53, при его срыве из-за одностороннего тяжения провода под воздействием сильных порывов ветра до 17 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Замыкание на «Землю» фазы «В» на опоре №53 ВЛ 10кВ №11 ПС 110кВ Кантемировка из-за касания проводом траверсы (метиза) при повреждении изолятора при его срыве под воздействием порывов ветра до 17 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №11 на ПС 110 кВ Кантемировка в пролетах опор 1-80 с применением бинокля для выявления возможных дефектов крепления изоляторов. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №11 на ПС 110 кВ Кантемировка в пролетах опор 1-80 разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования. | - | 0.0833
2689 | 404 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-11 01:10 | 2020-03-11 01:49 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение на РП 20 действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ ТП 682 каб.А ПС 110 кВ Южная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ РП 20-ТП 682 каб.А ПС 110 кВ Южная в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ РП 20-ТП 682 каб.А ПС 110 кВ Южная произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 20-ТП 682 каб.А ПС 110 кВ Южная. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.3185
2690 | 405 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-11 01:10 | 2020-03-11 01:47 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ КЛ 6 кВ Город 20 ПС 110 кВ Дубовое произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ РП 47-Город 20 каб.1 ПС 110 кВ Белгород в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ РП 47-Город 20 каб.1 ПС 110 кВ Белгород произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 47-Город 20 каб.1 ПС 110 кВ Белгород. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.33919
2691 | 494 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-10 22:55 | 2020-03-10 23:55 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Отключение В 6 кВ №66 РП 22 в результате короткого замыкания, возникшего при нарушении изоляции участка КЛ 6 кВ ТП 811 - ТП 1741 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ- правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Нарушение изоляции участка КЛ 6 кВ ТП 811 - ТП 1741 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ- правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 811 - ТП 1741 с целью: выявления не санкционированного проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Устранить выявленные в ходе осмотра КЛ 6 кВ ТП 811 - ТП 1741 нарушения. Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ. | - | 0.02
2692 | 152 | Мантуровский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-10 18:54 | 2020-03-11 00:34 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Причиной отключения МВ-10 кВ Ф10-26 ПС Мантурово стало перекрытие опорной изоляции разъединителя ЛР№2 на опоре №111 между фазами А и С вследствие повреждения изоляторов. Повреждение произошло по причине длительного воздействия на материал изоляторов различных атмосферных явлений (ветровой нагрузки, тяжения провода при налипании снега, перепадов температуры окружающего воздуха) (оборудование в эксплуатации 35 лет). Провод не поврежден. Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие опорной изоляции разъединителя ЛР№2 на опоре №111 между фазами А и С вследствие повреждения изоляторов. | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф10-26 ПС 220/110/35/10 кВ Мантурово с целью выявления нарушения изоляции, а именно: cколы, трещины на изоляторах, следы перекрытия. По результатам внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф10-26 ПС 220/110/35/10 кВ Мантурово устранить выявленные нарушения. | - | 0.414
2693 | 400 | Ст.Оскольские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-10 18:10 | 2020-03-10 18:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ РП 12н(6)-ЗТП 1203н(1) ПС 110 кВ Центральная произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции жил фаз «А», «В», «С» участка КЛ 10 кВ ЗТП 1204н(5) - ЗТП 1205н(3) ПС 110 кВ Центральная в целом месте вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции жил фаз «А», «В», «С» участка КЛ 10 кВ ЗТП 1204н(5) - ЗТП 1205н(3) ПС 110 кВ Центральная в целом месте произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 10 кВ ЗТП 1204н(5) - ЗТП 1205н(3) ПС 110 кВ Центральная По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.39956
2694 | 149 | Пыщугский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-10 17:20 | 2020-03-10 19:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-06 ПС Пыщуг в пролетах опор №230-231 обнаружено дерево лежащее на земле под проводами ВЛ, выпавшее из за приделов охранной зоны ВЛ от действий порывов западного ветра скоростью до 18м/с. При падении дерево своей вершиной перекрыло провод фазы "С" что привело к возникновению К.З. на землю через тело дерева, далее дерево, раскачиваемое порывами ветра, отцепилось от провода фазы "С" и под собственным весом упало под провода ЛЭП, что позволило произвести включение ВЛ успешно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Ширина просеки на данном участке ВЛ соответствует НТД. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие провода фазы "С" в пролете опор №230-231 ВЛ 10 кВ Ф10-06 ПС 110/35/10 кВ Пыщуг упавшим деревом. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-06 ПС 110/35/10 кВ Пыщуг с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-06 ПС 110/35/10 кВ Пыщуг устранить выявленные замечания. | - | 0.0175
2695 | 341 | Горшеченский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-10 17:00 | 2020-03-10 19:13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ 10кВ №159 ПС 35/10кВ "Меловое" действием МТЗ явилось междуфазное КЗ из-за падения сухого дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ в пролетах опор №37-№38, под действием порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов в пролете опор №37-№38 ВЛ 10кВ №159 ПС 35/10кВ "Меловое" произошло по причине падения на провода ВЛ сухого дерева, сломленного порывом ветра и растущего вне охранной зоны ВЛ. | Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №159 ПС 35/10кВ Меловое на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №159 ПС 35/10кВ Меловое разработать мероприятия и сроки по устранению выявленных нарушений. | - | 0.039013
2696 | 327 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-10 16:05 | 2020-03-10 17:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ 10кВ № 14 ПС Казинка произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов фаз "А", "В" в пролёте опор №190-190А, упавшей веткой дерева, росшего в охранной зоне ВЛ, под воздействием сильного ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причина короткого замыкания проводов фаз "А", "В" в пролёте опор №190-№190А на ВЛ-10кВ яч.14 ПС "Казинка", произошло по причине механического воздействия при падении ветки дерева росшего в охранной зоне ВЛ | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 14 ПС Казинка по всей длине, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры. При выявлении деревьев, на ВЛ 10 кВ № 14 ПС Казинка, угрожающих падением на провода или опоры, произвести вырубку (обрезку крон). Мастеру Стефановичу Г.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. | - | 0.203
2697 | 148 | Поназыревский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-10 15:20 | 2020-03-10 18:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | При аварийном осмотре КТП-10кВ №088 Микрорайон обнаружены следы перекрытия на корпус КТП и перегоревшие высоковольтные вставки фаз "В" и "С" по причине попадания влаги через поврежденные уплотнительные резинки под проходными изоляторами фазы "С", и фазы "В". | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Перекрытие на корпус КТП №088 Микрорайон в следствие попадания воды на электрооборудование РУ 10 кВ. | Провести внеплановый осмотр и диагностику высоковольтного оборудования ТП №088. По итогам осмотра и диагностики ТП №088 устранить выявленные дефекты. | - | 0.0275
2698 | 362 | Сафоновский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-10 14:32 | 2020-03-10 16:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Пробой изоляции кабеля марки ААБ 3х95 между ТП-18 и ТП-19 ВЛ-619 ПС Горная произошло по причине изменения диэлектрических свойств материала изоляции силового кабеля ААБ 3х95 вследствие длительной (более 30 лет) эксплуатации. По результатам предыдущих испытаний замечаний к состоянию КЛ не было. | Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-619 ПС Горная произошло вследствие междуфазного К.З., возникшего в результате пробоя изоляции кабеля марки ААБ 3х95 между ТП-18 и ТП-19 с междуфазным замыканием. | Проанализировать количество повреждений участка ВЛ-6кВ Л-619 ПС Горная (соответствие параметров РД 34.45-51.300-97 «Объёмы и нормы испытаний электрооборудования») и обоснованные выводы предоставить главному инженеру РЭС для принятия решения по периодичности испытаний, испытательному напряжению. | - | 0.17966
2699 | 483 | Угличский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-10 14:10 | 2020-03-10 16:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение КЛ 6кВ №3 ЦРП 6кВ в результате короткого замыкания, возникшего из-за пробоя изоляции соединительной кабельной муфты на участке КЛ 6кВ №3 ЦРП 6кВ между ТП-068п и ТП-019 вследствие естественного старения изоляции соединительной кабельной муфты. Муфта в эксплуатации с 1988г. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Нарушение электрической изоляции | Пробой изоляции соединительной кабельной муфты на участке КЛ 6кВ №3 ЦРП 6кВ между ТП-068п и ТП-019 вследствие естественного старения изоляции соединительной кабельной муфты. Муфта в эксплуатации с 1988г. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ №3 ЦРП 6кВ с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Провести внеплановый инструктаж мастеру Рогульскому А.Д. по эксплуатации КЛ о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ №3 ЦРП 6кВ дефектов. | - | 0.002083
2700 | 347 | Рыльский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-10 12:26 | 2020-03-10 17:01 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Излом опоры №148 ВЛ-10 кВ №21408 ПС Журятино с последующим возникновением межфазного короткого замыкания в результате наезда на опору ВЛ неустановленного автотранспортного средства. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Наезд на опору №148 ВЛ-10 кВ №21408 ПС Журятино неустановленного автотранспортного средства с последующим ее изломом и падением. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №21408 ПС Журятино с проверкой состояния опор №146,147,149,150, подвергшихся динамическому воздействию при наезде автотранспорта. По результатам проведения внепланового осмотра разработать график устранения выявленных замечаний. | - | 0.068749
2701 | 144 | Нерехтский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-10 10:17 | 2020-03-10 11:13 | Проезд крупногабаритной техники | Схлестывание проводов ВЛ 6кВ в пролете опор №27 - №28 ВЛ 6кВ ф.664 ПС Нерехта-1 в результате наезда автомобиля на опору №27 при движении задним ходом под ВЛ-6 кВ сторонним лицом АО «Газпром газораспределение Кострома». | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | При движении стороннего автомобиля КАМАЗ задним ходом под ВЛ-6 кВ ф.664 ПС Нерехта-1 был совершен наезд на опору №27. При этом верх опоры сместился относительно вертикальной оси, изменилась стрела провеса провода, произошло схлестывание проводов ВЛ 6кВ, что привело к возникновению КЗ и отключению ВЛ-6 кВ. После отъезда автомобиля от опоры, опора под действием давления грунта сместилась обратно к линии вертикали, схлест проводов при этом самоликвидировался. | Провести обследование опоры №27 ВЛ 6кВ ф.664 ПС Нерехта-1 на предмет возможных повреждений после наезда транспортного средства. Выполнить внеплановый обход ВЛ 6кВ ф.664 ПС Нерехта-1 с применением бинокля с целью выявления дефектов. Устранить выявленные по результатам осмотра ВЛ замечания при их наличии. Взыскать ущерб с виновников технологического нарушения. Направить в СМИ письмо о недопустимости проведения несогласованных работ в охранной зоне ВЛ. | - | 1.3066
2702 | 450 | Сосновский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-10 10:02 | 2020-03-10 10:37 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате резкого порыва ветра произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №79-80. Возникшее межфазное КЗ вызвало работу РЗА на отключение | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате падения ветки от дерева растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ в пролете опор №79-80 возникло двухфазное КЗ вызвавшее срабатывание защиты на отключение В 10кВ №5 ПС 35кВ Грязновская. | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 5 ПС Грязновская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. | - | 0.31906
2703 | 326 | Чаплыгинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-10 08:40 | 2020-03-10 09:15 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | перекрытие птицей проводов ВЛ | Нарушение электрической изоляции | короткое замыкание на опоре №33 в результате перекрытия птицы проводов | Рассмотреть вопрос об установке на ВЛ-10 кВ №4 Смычка от РП Дубовое устройства для отпугивания птиц. При необходимости выполнить технические мероприятия по установке устройств для отпугивания птиц (птицезащитных устройств) | - | 0.057163
2704 | 146 | Парфеньевский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-10 07:10 | 2020-03-10 09:11 | Проезд крупногабаритной техники | При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф10-22 ПС 35/10 кВ Парфеньево обнаружен обрыв провода в пролете опор №7-25-7-26. Провод лег на снег, что привело к возникновению замыкания на землю . Обрыв провода произошел по причине механического воздействия на провод стрелой манипулятора лесозаготовительной техники, принадлежащей ООО Древторг . Высота габарита до проводов ВЛ в данном пролёте соответствует НТД. Оборудование РЗА работало правильно. Согласования проведения работ вблизи охранной зоны ВЛ с "Костромаэнерго" не проводилось. Генеральный директор ООО Древторг добровольно согласился возместить причинённый ущерб. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Обрыв провода в пролете опор №7-25-7-26 ВЛ-10 кВ Ф10-22 ПС 35/10 кВ Парфеньево по причине механического воздействия на провода ВЛ стрелой манипулятора лесозаготовительной техники. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-22 ПС 35/10 Парфеньево с целью обнаружения дефектов Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-22 ПС 35/10 Парфеньево замечания устранить. ООО Древторг направить предписание об устранении нарушений с указанием их ответственности в случае возможного травматизма посторонних лиц, с уведомлением о запрете нахождения людей и любых видов техники в охранной зоне ВЛ до момента реконструкции (выноса) ВЛ или выноса объектов несогласованного строительства из охранных зон ВЛ, о необходимости выполнения требований безопасности с целью предупреждения несчастных случаев, с перечислением мероприятий (обрезка деревьев, вынос построек из охранной зоны ВЛ, перенос игровых площадок, мест прохода населения, устранение негабарита до ВЛ от зданий, построек и приспособлений, запрет доступа к зданиям, с крыш которых возможен непосредственный доступ к проводам ВЛ, снятие самовольно размещенных на опорах ВЛ проводов линий связи, антенно-мачтовых устройств, кабелей связи и др.) с направлением копии в местную администрацию | - | 0.36587
2705 | 474 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-10 02:00 | 2020-03-10 03:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10 кВ №6 Михайловское ПС 35/10 кВ "Григорьевское" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №47-№48 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №47-№48 ВЛ 10 кВ №6 Михайловское ПС 35/10 кВ "Григорьевское" веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №6 Михайловское ПС 35/10 кВ "Григорьевское" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №6 Михайловское ПС 35/10 кВ "Григорьевское" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | 0.093331
2706 | 136 | Чухломский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-09 23:40 | 2020-03-10 01:57 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При обходе ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС 35/10 кВ Судай обнаружено подмытое в следствие подтопления, у корней и упавшее из-за пределов охранной зоны по причине сильного порыва ветра, дерево лежащее на проводах в пролете опор №81-82 которое при падении коснулось проводов трех фаз, что привело к трехфазному замыканию. Ширина просеки соответствует НТД. Провода не повреждены. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Межфазное К.З. через дерево, упавшее на провода в пролете опор №81-82, которое при падении коснулось проводов трех фаз. | Провести обход ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС Судай, с целью выявления угрожающих падением деревьев. По результатам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС Судай устранить выявленные замечания. | - | 0.022833
2707 | 478 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-09 15:55 | 2020-03-09 16:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение вручную В 6 кВ № 8 РП 2 устранения однофазного замыкания на землю, возникшего при пробое изоляции силового кабеля на участке КЛ6кВ РП 2 №8 - ТП 30 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1983 г. Оценка РЗА не требуется. | Нарушение электрической изоляции | Пробой изоляции силового кабеля на участке КЛ6кВ РП 2 №8 - ТП 30 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1983 г. Оценка РЗА не требуется. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ № 8 РП 2 - ТП 30 с целью: выявления несанкционировано проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру и членам бригады по эксплуатации КЛ о необходимости эксплуатации КЛ в соответствии с НТД. | - | 0.075
2708 | 324 | Добровский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-09 13:27 | 2020-03-09 14:10 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Причиной отключения ВЛ 10кВ "Горицы" от ПС 35/10кВ "Борисовка" явилось повреждение в ТП 810П находящейся на балансе потребителя СНТ "Бытовик". |  |  | Направить в адрес данного потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние, в соответствие с НТД. | - | 0.10392
2709 | 266 | Суземский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-09 13:06 | 2020-03-09 13:14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами 2-х фаз ветвью, упавшей с ДКР, растущего в охранной зоне ВЛ 10кВ ф.1010 ПС 110/35/10кВ Суземка в пролёте между опорами № 21-22 при сильном порывистом ветре. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Отключение от действия РЗ ВЛ 10кВ ф.1010 ПС 110/35/10кВ Суземка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами 2-х фаз упавшей ветвью с ДКР, растущего в охранной зоне ВЛ 10кВ ф.1010 ПС 110/35/10кВ Суземка в пролёте между опорами № 21-22, при сильном порывистом ветре. | Произвести расчистку трассы ВЛ-10кВ ф.1011 ПС Суземская от древесно-кустарниковой растительности и расчистку поросли в пролетах опор №21-24 | - | 0.22821
2710 | 357 | Вяземский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-09 12:30 | 2020-03-09 14:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Причиной оперативного отключения отпайки 7 КЛ (ТП16 - ТП98) КВЛ 10кВ №1014 ПС 110/35/10кВ Вязьма-1 явилось однофазное замыкание на землю, возникшее при повреждении изоляции силового кабеля 10кВ АСБ 3х150 мм2 (L=600м) КЛ 10кВ № 16 - 98 Л-1014 ПС Вязьма-1 на целом горизонтальном участке прокладки в земле из-за изменения диэлектрических свойств материала изоляции кабеля вследствие длительной (более 40 лет) эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Причиной возникновения однофазного замыкания на землю на КЛ 10кВ № 16 - 98 КВЛ-10кВ №1014 ПС 110/35/10кВ Вязьма-1 явилось нарушение электрической изоляции, вызванное электрическим пробоем внешней (главной) изоляции жилы силового кабеля 10кВ КЛ 10кВ № 16 - 98 Л-1014 ПС Вязьма-1 на целом горизонтальном участке прокладки в земле. | Проанализировать количество повреждений участка КЛ 10кВ №16 - 98 Л-1014 ПС 110/35/10кВ Вязьма-1 (соответствие параметров РД 34.45-51.300-97 «Объёмы и нормы испытаний электрооборудования» ) и обоснованные выводы предоставить главному инженеру РЭС для принятия решения по периодичности испытаний, испытательному напряжению или необходимости замены участка КЛ. | - | 0.18333
2711 | 336 | Щигровский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-09 10:50 | 2020-03-09 13:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Отключение ВЛ-10кВ №7.14.5 ЦРП "Озерки"произошло в результате междуфазного К.З. в РУ-10кВ ТП 377 от ВЛ-10кВ 7.14.4 ЦРП Озерки по причине повреждения и перекрытия опорных изоляторов на фазах "А" и "В" на корпус ТП. | Нарушение электрической изоляции | В результате нарушение электрической изоляции, повреждения и перекрытия опорных изоляторов на фазах "А" и "В" на корпус в РУ-10кВ ТП 377от ВЛ-10кВ 7.14.4 ЦРП "Озерки" произошло междуфазное К.З и отключение ВЛ-10кВ 7.14.4 на ЦРП Озерки от действия защит. | Провести высоковольтные испытания опорной и проходной изоляции ТП 377 Провести дополнительное обучения подчиненного персонала по качеству проведения осмотров оборудования ТП и составлению листов обхода. Составить график на проведение высоковольтных испытаний всех ТП по ВЛ-10кВ 7.14.4 от ЦРП "Озерки"на 2020г. | - | 0.045
2712 | 265 | Дятьковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-09 10:08 | 2020-03-09 10:11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Воздействие порывистого ветра, до 14 м/с, привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-6 кВ Ф-Родники от РП Слободище в пролете опор №9-10. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-6 кВ Ф-Родники от РП Слободище в пролете опор №9-10, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) ВЛ-6 кВ Ф-Родники от РП Слободище. | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-6 кВ Ф-Родники от РП Слободище в пролете опор №9-10. | - | 0.00225
2713 | 490 | Тутаевский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-09 09:33 | 2020-03-09 11:19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10 кВ "Тутаев" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фазы "А" и фазы "С" в пролете опор №(5-18)-№(5-19) веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. На проводах и ветке дерева видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фазы "А" и фазы "С" в пролете опор №(5-18)-№(5-19) ВЛ 10кВ № 7 ПС 35/10 кВ "Тутаев" веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. На проводах и ветке дерева видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10кВ "Тутаев" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10кВ "Тутаев" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения | - | 0.38867
2714 | 323 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-09 05:10 | 2020-03-09 12:15 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отключение ВЛ 10кВ № 17 ПС Бутырки произошло по причине межфазного К.З. при повреждении оборудования КТП-977П, находящейся в эксплуатационной ответственности ОАО "Мобильные Теле Системы" |  |  | Направить в адрес ОАО "Мобильные Теле Системы" претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. | - | 0.65875
2715 | 339 | Советский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-09 04:00 | 2020-03-09 04:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Причиной отключения явилось кратковременное межфазное КЗ ВЛ 10кВ в пролете опор №179-180 в следствии перекрытия отломившиеся веткой дерева. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной отключения явилось кратковременное межфазное КЗ в сети 10кВ в следствии механического воздействия веткой дерева на провода ВЛ. | Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ №442 ПС 35кВ Н.Гурово Произвести вырубку деревьев в охранной зоне ВЛ 10кВ в пролетах опор №179-180 По выявленным замечаниям составить график устранения. .Провести обучение ОП, ОРП по проведению осмотров ВЛ и оформлению результатов осмотра. | - | 0.03775
2716 | 322 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-09 02:10 | 2020-03-09 06:57 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отключение ВЛ 10кВ № 08 ПС Двуречки произошло по причине межфазного К.З. при повреждении оборудования КТП-424П, находящейся в эксплуатационной ответственности персонала КФХ Батраков А.И |  |  | Направить в адрес собственника КТП-424П КФХ Батраков А.И претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. | - | 0.12915
2717 | 449 | Северный РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-08 23:15 | 2020-03-08 23:59 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10 кВ №3 Староюрьевская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева в пролете опор №222-223, прилетевшая из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Произвести расчистку трассы ВЛ-10 кВ № 3 ПС Староюрьевская от возможного падения деревьев в пролете опор № 10-13, 37-38, 44-47, 51-52, 56-57, 67-68, 203-206, 214-223, согласно аварийному листку осмотру. Провести внеплановый инструктаж персоналу производящего осмотр данной ВЛ, что при осмотре особое внимание уделять растительности деревьев за пределами охранной зоне, но способных вызвать технологическое нарушение при неблагоприятных погодных условиях. | - | 0.21999
2718 | 350 | Курский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-08 20:43 | 2020-03-08 20:54 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ 128.04 (Восточная) ЦРП Полевая стало самоустранившееся междуфазное короткое замыкание, из - за попадания двух птицы (аиста) между проводами оп.№137. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие проводов произошло по причине попадания в провода ВЛ, опор №137 ВЛ-10кВ 128.04 (Восточная) ЦРП Полевая птицы (аиста). | По результатам внеочередной осмотра участка ВЛ-10кВ 128.04 (Восточная) ЦРП Полевая составить график устранения выявленных Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ 128.04 (Восточная) ЦРП Полевая Подать служебную записку на восстановление АПВ ВЛ 10 кВ № 128.04 | - | 0.026101
2719 | 485 | Любимский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-08 17:40 | 2020-03-08 19:16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Отключение ВЛ 10 кВ №5 "Рузбугино" ПС 35/10 кВ "Дыбино" в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №80-№81 вследствие срыва провода фазы"В" в результате выпадения крюка фазы "В" на опоре №80. Выпадение крюка произошло в результате загнивания древесины опоры в месте крепления крюка из-за длительного срока эксплуатации. На проводах видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате загнивания) | Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №80-№81 вследствие срыва провода фазы"В" в результате выпадения крюка фазы "В" на опоре №80. Выпадение крюка произошло в результате загнивания древесины опоры в месте крепления крюка из-за длительного срока эксплуатации. На проводах видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №5 "Рузбугино" ПС 35/10 кВ "Дыбино" с целью выявления загнивания древесины опор в местах крепления крюков. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10 кВ №5 "Рузбугино" ПС 35/10 кВ "Дыбино" , по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. | - | 0.176
2720 | 392 | Корочанский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-08 16:26 | 2020-03-08 16:28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Алексеевка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №50-51 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №50-51 ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Алексеевка произошло вследствие механического воздействия при падении на провода ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Алексеевка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.01332
2721 | 355 | Гагаринский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-08 15:22 | 2020-03-08 17:00 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Причиной оперативного отключения ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Карманово явилось однофазное замыкание на землю, возникшее при повреждении оборудования ЭУ потребителя (ТП 32П). |  |  | Направить письмо-претензию в адрес владельца ЭУ потребителя ТП 32П (в лице ИП Хабибулиной С.П.) по факту аварийного отключения ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Карманово. | - | 0.017966
2722 | 356 | Гагаринский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-08 15:22 | 2020-03-08 16:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №06 ПС 35/10кВ Карманово явилось устойчивое междуфазное К.З. возникшее при падении под действием сильных порывов ветра ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ЛЭП в пролете опор 89 – 90 без повреждения проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной возникновения устойчивого междуфазного К.З. на ВЛ 10кВ №06 ПС 35/10кВ Карманово явилось внешнее механическое воздействие при падении ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ЛЭП в пролете опор 89 – 90 без повреждения проводов. | Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №06 ПС 35/10кВ Карманово на участках проходящих через лесные массивы. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №06 ПС 35/10кВ Карманово разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов с указанием сроков их устранения и ответственных лиц. | - | 0.0775
2723 | 141 | Волгореченский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-08 12:58 | 2020-03-08 15:51 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Причиной появления сигнала "земля" на ВЛ 6 кВ ф.606 ПС 35/10 кВ Сидоровское стало однофазное замыкание на землю через опорный изолятор фазы "А" в РУ-6кВ ТП-076 , в результате естественного старения и загрязнения, повлекшее за собой разрушение изолятора. | Нарушение электрической изоляции | В результате разрушения опорного изолятора произошло однофазное замыкание на землю через корпус опорного изолятора фазы А в РУ-6 кВ ТП-076 ф.606 ПС 35/6 кВ Сидоровское. | Произвести внеплановый обход и осмотр оборудования ВЛ-6кВ ф. 606 ПС 35/6 кВ Сидоровское. Устранить выявленные замечания по результатам обхода и осмотра ВЛ-6кВ ф. 606 ПС 35/6 кВ Сидоровское. | - | 1.3263
2724 | 403 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-08 06:51 | 2020-03-08 07:52 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение на РП 36 действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ ТП 573 каб.Б ПС 110 кВ Дубовое произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ ТП 574-ТП 573 каб.Б ПС 110 кВ Дубовое в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 574-ТП 573 каб.Б ПС 110 кВ Дубовое произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 574-ТП 573 каб.Б ПС 110 кВ Дубовое. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.33246
2725 | 480 | Некоузский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-08 06:22 | 2020-03-08 06:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ № 05 ПС 110/10кВ Некоуз в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №12-№13 веткой дерева, принесенной при порывах сильного ветра из вне охранной зоны. Ветка обнаружена на земле со следами КЗ. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №12-№13 веткой дерева, принесенной при порывах сильного ветра из вне охранной зоны. Ветка обнаружена на земле со следами КЗ. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 05 ПС 110/10кВ Некоуз с целью выявления дефектов влияющих на работу электроустановки Устранить выявленные при осмотре дефекты ВЛ 10кВ № 05 ПС 110/10кВ Некоуз | - | 0.0002
2726 | 366 | Нижнедевицкий РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-08 02:09 | 2020-03-08 02:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Аварийное отключение ВЛ 10-4 ПС 35 кВ С.Липяги произошло по причине возникновения двухфазного КЗ из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №5-6 веткой занесенной на провода ВЛ сильными порывами ветра 16 м/с с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролете опор №5-6 ВЛ 10-4 ПС 35 кВ С.Липяги произошло в результате падения ветки дерева на провода при сильных порывах ветра 16 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-4 ПС 35 кВ С.Липяги по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-4 ПС 35 кВ С.Липяги наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. | - | 0.011239
2727 | 308 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-07 20:30 | 2020-03-08 00:40 | Дефекты изготовления | Заводской дефект изготовления ТТ 10 кВ. ТТ находится на гарантийном сроке, в эксплуатации с февраля 2017 года. Последнее до аварии измерение сопротивления изоляции обмоток ТТ 10 кВ проводилось 14.07.2017, последний до аварии осмотр оборудования ПС 35/10 кВ Ново-Дубовое проводился 13.02.2020 – без замечаний. | Нарушение электрической изоляции | Причиной возникновения замыкания на землю послужил электрический пробой главной изоляции ТТ 10 кВ фазы «А» в яч. №7 Ново-Дубовский комплекс. | Направить в адрес завода-изготовителя письмо с просьбой установления причин возникновения неисправности измерительного трансформатора тока и выдачи рекомендаций для предотвращения подобных нарушений. | - | 0.456003 -
2728 | 466 | Пошехонский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-07 17:23 | 2020-03-07 19:23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №3 Волна ПС 35/10кВ Ермаково в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №26-№27 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ от порывов сильного ветра. Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №26-№27 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ от порывов сильного ветра. Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №3 Волна ПС Ермаково Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №3 Волна ПС Ермаково | - | 0.128
2729 | 465 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-07 16:30 | 2020-03-07 17:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение вручную КЛ 10кВ № 22 РП 42 для устранения однофазного замыкания на землю, возникшей при пробое изоляции силового кабеля на участке КЛ 10кВ ТП 1072 - ТП 1025 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 2009 г. Оценка РЗА не требуется. | Нарушение электрической изоляции | Пробой изоляции силового кабеля на участке КЛ 10кВ ТП 1072 - ТП 1025 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 2009 г. Оценка РЗА не требуется. | Провести внеплановый инструктаж мастеру и членам бригады по эксплуатации КЛ 10 кВ ТП1072 -ТП1025 о необходимости эксплуатации КЛ в соответствии с НТД. Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП1072 -ТП1025 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10 кВ ТП1072 -ТП1025 дефектов. | - | 0.2
2730 | 354 | Вяземский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-07 15:41 | 2020-03-07 16:21 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Причиной аварийного отключения Отпайки 1 КВЛ-10кВ (РП0-ТП23) Л1035 ПС 110/35/10кВ Вязьма-1 явилось междуфазное К.З. при повреждении оборудования потребителя электрической энергии Гаспарян А.Г. (повреждение на ведомственном участке от опоры 9 до ТП-152). |  |  | Направить по факту аварийного отключения Отпайки 1 КВЛ-10кВ (РП0-ТП23) Л1035 ПС 110/35/10кВ Вязьма-1 письмо-претензию владельцу электроустановки Гаспарян А.Г. | - | 0.038001
2731 | 401 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-07 13:49 | 2020-03-07 13:51 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Появление сигнала "земля" на I секции шин 6 кВ ПС 110 кВ Донец произошло в результате пробоя изоляции жилы фазы "А на оболочку КЛ 6 кВ ЦРП 1-Город 1 каб.1 ПС 110 кВ Донец, вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Пробой изоляции жилы фазы "А" на оболочку КЛ 6 кВ ЦРП 1-Город 1 каб.1 ПС 110 кВ Донец в целом месте произошёл из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ЦРП 1-Город 1 каб.1 ПС 110 кВ Донец. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.017316
2732 | 361 | Рамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-07 13:30 | 2020-03-07 14:52 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ-10-5 ПС 35кВ Березовка произошло в результате трехфазного короткого замыкания в следствии перекрытия воздушного промежутка между фазами "А" "В" "С" упавшим высокорослым сухостойным деревом, сломленным сильными порывами ветра 15 м/с в пролёте опор № 110-111. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «A»«B» и "С" в пролёте опор №110-111 ВЛ-10-5 ПС 35кВ Березовка, произошло в результате падения на них высокорослого сухостойного дерева, сломленного сильными порывами ветра 15 м/с | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10-5 ПС 35кВ Березовка, обследования стоек опор №110 и 111, верхового осмотра опор № 110 и 111 ВЛ-10-5 ПС 35кВ Березовка наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов с включением их в план работ. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-5 ПС 35кВ Березовка на предмет выявления деревьев и ветвей деревьев, которые угрожают падением на провода ВЛ. Произвести обследование стоек опор №110, 111 ВЛ-10-5 ПС 35кВ Березовка подвергшихся натяжению при падении дерева на провода ВЛ, с откапыванием их до 0,6 м и верховой осмотр опор №110, 111 с оценкой состояния арматуры и изоляции. Провести внеплановый инструктаж персоналу Рамонского РЭС, выполняющему техническое обслуживание и ремонт ВЛ напряжением 0,4-10 кВ, по теме «Порядок осмотра ВЛ 0,4-10 кВ, основные дефекты ВЛ 0,4-10 кВ, перечень основных недостатков персонала при выполнении осмотра ВЛ 0,4-10 кВ». | - | 0.72435
2733 | 346 | Солнцевский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-07 11:00 | 2020-03-07 12:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ № 01 от ПС 35кВ Солцневои участка ВЛ 10кВ №673 от ЛР №3 до ЛР№89 стало межфазное короткое замыкание, в результате пробоя изоляции кабеля на опоре № 284, вследствие изменения изоляционных свойств КЛ в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Пробой изоляции кабеля на опоре № 284, произошел вследствие изменения изоляционных свойств КЛ в процессе эксплуатации. | Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ10кВ №01 ПС 35кВ Солнцево и участка ВЛ 10кВ №673 ПС 35кВ Солнцево от ЛР №3 до ЛР №89. По результатам осмотра ВЛ10кВ №01 ПС 35кВ Солнцево и участка ВЛ 10кВ №673 ПС 35кВ Солнцево от ЛР №3 до ЛР №89 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. | - | 0.060209
2734 | 493 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-07 10:00 | 2020-03-07 13:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение вручную КЛ 6кВ № 105 ПС 110/6кВ Институтская для отыскания однофазного замыкания на землю, возникшего при пробое изоляции силового кабеля на участке КЛ 6кВ ТП 828 - ТП 754 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1985 г. Оценка РЗА не требуется. | Нарушение электрической изоляции | Пробой изоляции силового кабеля на участке КЛ 6кВ ТП 828 - ТП 754 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1985 г. Оценка РЗА не требуется. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ ТП 828 - ТП 754 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ ТП 828 - ТП 754 дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру и членам бригады по эксплуатации КЛ№1 о необходимости эксплуатации КЛ в соответствии с НТД. | - | 1.464
2735 | 395 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-07 08:36 | 2020-03-07 08:38 | Наброс посторонних предметов на ВЛ | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Стрелецкое произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия металлической проволокой воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №57-58 вследствие ее наброса на провода неизвестным лицом. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Механическое воздействие на провода фаз "А" и "В" в пролёте опор №57-58 ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Стрелецкое произошло вследствие наброса металлической проволоки на провода неизвестным лицом. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Стрелецкое. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований правил охраны электросетей. | - | 0.014152
2736 | 353 | Вяземский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-07 02:10 | 2020-03-07 03:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Причиной аварийного отключения Отпайки 16 КЛ-10кВ (РП0-ТП79) Л1035 ПС 110/35/10кВ Вязьма-1 явилось междуфазное К.З. при электрическом пробое от внутреннего повреждения изоляции силового кабеля 10кВ ААБ 3х70 мм2 (L=510м) КЛ 10кВ №РП-0 - 79 Л-1035 ПС 110/35/10кВ Вязьма-1 на целом горизонтальном участке прокладки в земле из-за изменения диэлектрических свойств материала изоляции кабеля вследствие большого (более 50 лет) срока эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Причиной возникновения междуфазного К.З. на отпайке 16 КЛ-10кВ (РП0-ТП79) Л1035 ПС 110/35/10кВ Вязьма-1 явилось нарушение электрической изоляции (электрический пробой) из-за внутреннего повреждения изоляции силового кабеля 10кВ ААБ 3х70 мм2 (L=510м) КЛ 10кВ №РП-0 - 79 Л-1035 ПС 110/35/10кВ Вязьма-1 на целом горизонтальном участке прокладки в земле. | Проанализировать количество повреждений участка КЛ 10кВ №РП-0 - ТП 79 Л-1035 ПС110/35/10кВ Вязьма-1 (соответствие параметров РД 34.45-51.300-97 «Объёмы и нормы испытаний электрооборудования» ) и обоснованные выводы предоставить главному инженеру РЭС для принятия решения по периодичности испытаний, испытательному напряжению или необходимости замены участка КЛ. | - | 0.15
2737 | 259 | Брянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-07 02:08 | 2020-03-07 03:24 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Повреждение оборудования на КТП №356П, находящимся на балансе потребителя, привело к короткому замыканию и отключению от действия РЗ В-10кВ Ф.1012 ПС Молотинская. |  |  | Направить официальное письмо в адрес владельца КТП №356П с требованием о приведении электрооборудования в надлежащее состояние. | - | 0.001266
2738 | 235 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-06 23:25 | 2020-03-07 00:59 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате повторяющихся атмосферных воздействий (порывы ветра) произошло падение дерева, растущего вне охранной зоны, с обрывом проводов трех фаз ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10кВ Высокое в пролете опор № 11-31 -№ 11-32 , что привело к межфазному замыканию и отключению В 10кВ ВЛ 10кВ № 07 ПС 35/10кВ Высокое действием защит (МТЗ). АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода трех фаз (под воздействием ветровой нагрузки) в пролете опор №11-31- №11-32 ВЛ-10кВ №07 ПС 35/10 кВ Высокое, произошел обрыв проводов трех фаз с нарушением электрической изоляции, с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №07 ПС 35/10кВ Высокое по всей длине. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №07 ПС 35/10кВ Высокое разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. | - | 0.10757
2739 | 338 | Фатежский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-06 20:25 | 2020-03-06 20:50 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных) | Отключение АВ1 0,4кВ ЗТП Тихая, 38 (3.1.6 21/2*400) произошло в результате повреждение изоляции проводов управления выключателем типа АВМ-4 грызунами с замыканием проводов идущих к контактам кнопки выключения выключателя АВ1 0,4кВ. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В результате повреждение изоляции проводов управления выключателем типа АВМ-4 грызунами с замыканием проводов идущих к контактам кнопки выключения выключателя АВ1 0,4кВ произошло отключение АВ1 0,4кВ ЗТП Тихая, 38 (3.1.6 21/2*400) | Произвести ТО и дератизацию РУ-10-0,4кВ ЗТП Тихая, 38 (3.1.6 21/2*400) | - | 0.018959
2740 | 377 | Поворинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-06 16:58 | 2020-03-06 17:44 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Причиной отключения ВЛ 10 кВ № 1 от ПС 35 кВ Пески явилось повреждение на потребительской ТП 11-3, находящейся на балансе и обслуживании ЗАО «Ильмень». |  |  | Направить письмо потребителю ЗАО "Ильмень" о приведении потребительской ТП 11-3 от ВЛ 10 кВ № 1 от ПС 35 кВ Пески в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. | - | 0.029134
2741 | 455 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-06 15:45 | 2020-03-06 16:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение В 10 Т2 (с погашением 2 сек. шин 10 кВ) действием дуговой защиты на ПС 110/35/10кВ кВ Андреаполь произошло из-за междуфазного КЗ в ячейке №10 выключателя В 10кВ Т2, в результате пробоя изоляции проходного изолятора фазы "В" (ИПУ 10/630) в сторону 2 сек. шин 10 кВ с последующим перекрытием изоляторов фаз "А" и "С", в результате снижения диэлектрических свойств изоляторов в процессе длительной эксплуатации. (с 1966 года) Ответственный за эксплуатацию: ст. мастер УСПС НПБ Пуховский А.Ф. | Нарушение электрической изоляции | Пробой изоляции проходного изолятора ф. "В" (ИПУ 10/630) в ячейке №10 В 10кВ Т2 на ПС 110/35/10кВ Андреаполь произошел в результате снижения диэлектрических свойств, в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации (с 1966 г.) Ответственный за эксплуатацию: ст. мастер УСПС НПБ Пуховский А.Ф. | Произвести внеочередную проверку состояния проходных изоляторов 10 кВ на ПC 110/35/10кВ Андреаполь. По результатам внеочередной проверки при выявление дефектных проходных изоляторов произвести их замену. Всему персоналу Нелидовского участка СПС провести внеплановый инструктаж о своевременном устранении недостатков (дефектов) в соответствии с требованиями НТД, Объем и нормы испытания электрооборудования. | - | 0.082503 -
2742 | 314 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-06 15:07 | 2020-03-06 15:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ 10кВ № 05 ПС Карамышево произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов от падения сухова дерева, в пролёте опор № 23-24, упавшего под воздействием сильного ветра из вне охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Механическое воздействие при падении дерева в пролёте опор №23-24 ВЛ 10кВ № 05 ПС Карамышево | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 05 ПС Карамышево по всей длине, на предмет выявления деревьев угрожающих падением на ЛЭП. Мастеру Азарину И.А. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода ВЛ 10кВ № 05 ПС Карамышево произвести вырубку (обрезку крон). | - | 0.045229
2743 | 364 | Новоусманский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-06 14:34 | 2020-03-06 16:04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-10 кВ № 5 ПС 110/35/10 Воля № 31 произошло в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролёте опор №21-22 веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесённой на провода ВЛ сильным порывом ветра до 18 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролете опор №21-22 ВЛ-10 кВ № 5 ПС 110/35/10 Воля № 31 явилось падение ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ сильными порывами ветра до 18 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 5 ПС 110/35/10 Воля № 31 по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ № 5 ПС 110/35/10 Воля № 31 разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. | - | 0.195
2744 | 348 | Велижский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-06 14:32 | 2020-03-06 14:43 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Причиной отключения ВЛ-1015 ПС Велиж послужило междуфазное КЗ, произошедшее в результате падения сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева с границы охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №№ 28-29 из-за несвоевременного выявления и вырубки дерева, угрожающего падением веток на провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной отключения ВЛ-1015 ПС Велиж послужило межфазное КЗ, возникшее в результате механического воздействия с нарушением изоляции между проводами при падении ветки дерева на провода в пролете опор №№ 28-29 с последующим падением ветки дерева на землю. | Провести внеочередной осмотр участков ВЛ-1015 ПС Велиж, проходящих по лесной местности, с целью выявления деревьев, угрожающих падением веток на провода. Выполнить вырубку деревьев, расположенных на границе охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением веток на провода, в пролете опор №№ 28-29 ВЛ-1015 ПС Велиж. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1015 ПС Велиж разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. | - | 0.001833
2745 | 367 | В.Хавский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-06 14:12 | 2020-03-06 14:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 кВ Семеновка вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 133-134 из-за ослабления вязок при увеличении стрелы провеса проводов при порывах ветра до 20 м/с. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Семеновка произошло из- за ослабления вязок в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "B" и "C" в пролете опор № 133-134 из за порыва ветра до 20 м/с. | Произвести перетяжку в соответствии с таблицей стрел провеса на аварийном участке пролета опор №133-134 ВЛ-10кВ № 4 от ПС 35 кВ Семеновка. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 4 ПС 35 кВ Семеновка по всей протяжённости, на предмет выявления разрегулировки стрелы провеса. По результатам осмотра ВЛ-10кВ № 4 ПС 35 кВ Семеновка наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. | - | 0.0015
2746 | 140 | Костромской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-06 14:11 | 2020-03-06 16:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | При аварийном осмотре ТП-377 ф.10-02 ПС 110/35/10кВ Караваево установлено, что причиной сгорания ВВ предохранителей стало короткое замыкание в кабельной муфте 10 кВ. Пробой изоляции кабельной муфты произошел по причине естественного старения изоляции. Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции | Пробой изоляции кабельной муфты в РУ 10кВ ТП-377 Караваево ф.10-02 ПС 110/35/10кВ. | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-10 кВ ТП-204-ТП-425 2 с.ш. Выполнить осмотр концевых разделок в КЛ-10 кВ ТП-204-ТП-425 2 с.ш. По результатам обхода КЛ-10 кВ ТП-204-ТП-425 2 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ТП-204-ТП-425 2 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии). | - | 1.0313
2747 | 306 | Становлянский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-06 13:35 | 2020-03-06 16:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Падение дерева из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра до 17 м/с | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | междуфазное замыкание ФФ. "А","В","С" в пролете опор №159-160 в результате падения дерева из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра до 17 м/с | На ВЛ 10кВ № 16 Михайловка ПС Бабарыкино произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку | - | 0.0925
2748 | 310 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-06 13:05 | 2020-03-06 14:24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ 10кВ № 01 ПС Бутырки произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов фаз "А", "В" в пролёте опор №№60-61 упавшей веткой дерева, росшего в охранной зоне ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причина короткого замыкания проводов фаз "А", "В" в пролёте опор №№60-61 ВЛ 10кВ № 01 ПС Бутырки, произошло по причине механического воздействия при падении ветки дерева росшего в охранной зоне ВЛ | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 01 ПС Бутырки, по всей длине, предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода. Мастеру Стефановичу Г.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. При выявлении деревьев, на ВЛ 10кВ № 01 ПС Бутырки, угрожающих падением на провода или опоры, произвести вырубку (обрезку крон). | - | 0.096119
2749 | 442 | Гавриловский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-06 12:35 | 2020-03-06 12:46 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При порывах ветра 18 м/с., ветка дерева, растущего в близи охранной зоны ВЛ, упала на провода двух фаз в пролёте опор №151-№152 ВЛ 10 кВ №04 ПС 35 кВ Гавриловская, в следствии чего произошло межфазное КЗ приведшее к отключению В 10 кВ №04 ПС 35 кВ Гавриловская с неуспешным АПВ. При дальнейших порывах ветра ветка упала с ВЛ, что позволило произвести успешное РПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Двухфазное КЗ ВЛ при падении ветки дерева на провода воздушной линии в следствии порывов ветра 18 м/с. в пролёте опор №151-№152 из вне охранной зоны. | Произвести обход осмотр ВЛ 10кВ №04 ПС 35кВ Гавриловская, особое внимание обратить на места параллельного прохождения воздушной линии с лесополосой, деревья и ветви деревьев, при падении которых возможно повреждение ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). При выдачи задания на обход осмотр ВЛ 10кВ №04 ПС 35кВ Гавриловская провести более подробный инструктаж по качеству проводимого осмотра, особое внимание обратить на участки ВЛ, на которых происходили технологические нарушения, с целью не допущения повреждения и отключения ВЛ | - | 0.032994
2750 | 304 | Добровский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-06 12:15 | 2020-03-06 14:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Причиной отключения ВЛ 10кВ "Борисовка-2" от ПС 35/10кВ "Борисовка" явилось межфазное перекрытие проводов ВЛ в пролете опор №27-28 веткой, отломившейся от дерева, стоящего в охранной зоне ВЛ | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причина короткого замыкания проводов фаз "А", "В" в пролёте опор №27-28 на ВЛ 10кВ Борисовка-2 ПС 35/10кВ Борисовка, произошло по причине механического воздействия при падении ветки дерева росшего в охранной зоне ВЛ | Провести внеочередной осмотр персоналом ИТР ВЛ 10кВ "Борисорвка-2" от ПС 35/10кВ "Борисовка" по свей длине, на предмет выявления деревьев (веток) угрожающих падением на провода При выявлении деревьев, угрожающих падением на провода, произвести вырубку (обрезку крон). Мастеру Колесникову А.С. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. | - | 0.14375
2751 | 135 | Островский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-06 11:55 | 2020-03-06 17:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При порывах ветра (до 23 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ-10кВ ф.10-07 от ПС Красная Поляна, которая при падении перемкнула провод фазы "В" с траверсой, что привело к замыканию на землю через тело опоры. Ветка дерева была снята штангой КШЗ . Повреждений ВЛ-10кВ нет. Ширина просеки на данном участке соответствует НТД. Оборудование РЗА работало правильно. Метеосправка приложена к акту. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате усиления ветра произошел излом и падение ветки дерева на провода ВЛ-10кВ ф.10-07 от ПС Красная Поляна, которая при падении перемкнула провод фазы "В" с траверсой что привело к замыканию на землю через тело опоры в сети ВЛ-10кВ ф.10-07 от ПС Красная Поляна. | Провести внеплановый обход ВЛ-10кВ ф.10-07 ПС Красная Поляна, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ после прохождения атмосферного циклона: деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. По итогам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф.10-07 ПС Красная Поляна устранить выявленные замечания (при их наличии) | - | 0.50166
2752 | 347 | Велижский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-06 11:41 | 2020-03-06 12:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Причиной отключения ВЛ-1001 ПС Велиж послужило междуфазное КЗ, произошедшее в результате падения сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева с границы охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №№ 2-3 из-за несвоевременного выявления и вырубки дерева, угрожающего падением веток на провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной отключения ВЛ-1001 ПС Велиж послужило межфазное КЗ, возникшее в результате механического воздействия с нарушением изоляции между проводами при падении ветки дерева на провода в пролете опор №№ 2-3 с последующим падением ветки дерева на землю. | Провести внеочередной осмотр участков ВЛ-1001 ПС Велиж, проходящих по лесной местности, с целью выявления деревьев, угрожающих падением веток на провода. Выполнить вырубку деревьев, расположенных на границе охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением веток на провода, в пролете опор №№ 2-3 ВЛ-1001 ПС Велиж. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1001 ПС Велиж разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. | - | 0.31037
2753 | 362 | Рамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-06 11:36 | 2020-03-06 12:45 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Аварийное отключение ВЛ-10-1 ПС 35кВ Алена произошло в результате повреждения на оборудовании КТП 819 ПС 35кВ Алена, находящейся на балансе потребителя ЧЛ Борисова С.М. |  |  | Направить письмо потребителю Борисовой С.М. о приведении потребительской КТП 819 ПС 35кВ Алена в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования | - | 5.4441
2754 | 368 | Панинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-06 11:29 | 2020-03-06 13:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Аварийное отключение ВЛ-10-7 ПС Кр. Лиман произошло по причине возникновения трехфазного КЗ при схлестывании проводов фаз "А", "В" и "С" упавшим сухостойным деревом из-за предела охранной зоны на провода ВЛ в пролете опор №231-232 при порывах ветра до 15м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Схлестывание проводов фаз «А», «В», «С» в пролёте опор № 231-232 ВЛ-10-7 ПС Кр. Лиман при падении сухостойного дерева на провода ВЛ из-за предела охранной зоны. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10-7 ПС 35 кВ Кр. Лиман на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода как в охранной, так и вне охранной зоне ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-7 ПС 35 кВ Кр. Лиман выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО. | - | 0.25133
2755 | 253 | Клетнянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-06 10:55 | 2020-03-06 12:35 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Умышленное (вандальное) повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Повреждение ребра охлаждения силового трансформатора на СТП-Гордиенко ф.1027 ПС Клетнянская посторонними лицами. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Повреждение ребра охлаждения силового трансформатора на СТП-Гордиенко ф.1027 ПС Клетнянская посторонними лицами привело к сливу трансформаторного масла и повреждению силового трансформатора. | Письменно обратиться в органы МВД с просьбой нахождения виновных в причинении ущерба. Направить уведомление в средства массовой информации о запрете осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров в охранных зонах ВЛ 6-110 кВ филиала ПАО «МРСК Центра»- «Брянскэнерго» | - | 0.008333
2756 | 345 | Велижский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-06 10:43 | 2020-03-06 12:12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Причиной отключения ВЛ-1006 ПС Старое Село послужило междуфазное КЗ, произошедшее в результате падения сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева с границы охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №2-11 - №2-12 из-за несвоевременного выявления и вырубки дерева, угрожающего падением веток на провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной отключения ВЛ-1006 ПС Старое Село послужило межфазное КЗ, возникшее в результате механического воздействия с нарушением изоляции между проводами при падении ветки дерева на провода в пролете опор №2-11 - №2-12 с последующим падением ветки дерева на землю. | Провести внеочередной осмотр участков ВЛ-1006 ПС Старое Село, проходящих по лесной местности, с целью выявления деревьев, угрожающих падением веток на провода. Выполнить вырубку деревьев, расположенных на границе охранной зоны ВЛ-1006 ПС Старое Село и угрожающих возможным падением веток на провода, в пролете опор №2-11 - №2-12. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1006 ПС Старое Село разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. | - | 0.14833
2757 | 335 | Горшеченский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-06 10:40 | 2020-03-06 13:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Белгородка действием МТЗ явилось междуфазное КЗ из-за падения ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ в пролетах опор №18-№19, под действием порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов в пролете опор №18-№19 ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Белгородка произошло по причине падения на провода ВЛ ветки дерева, сломленного порывом ветра и растущего вне охранной зоны ВЛ. | По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ "Белгородка" определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ "Белгородка" на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. | - | 0.068599
2758 | 344 | Демидовский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-06 09:41 | 2020-03-06 10:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие) | Причиной отключения ВЛ-1003 ПС Жичицы явилось возникновения междуфазного КЗ в результате обрыва и последующего схлеста проводов в пролете опор №М14 - №М15 из-за налипания мокрого снега на провода ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Обрыв провода марки АН-35 ВЛ-1003 ПС Жичицы в пролете опор №М14 - №М15 произошел в результате механического воздействия атмосферных явлений (налипания снега на провода) с последующим возникновением междуфазного КЗ в результате схлеста проводов. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-1003 ПС Жичицы. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1003 ПС Жичицы разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения. | - | 0.033
2759 | 254 | Клетнянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-06 09:40 | 2020-03-06 10:47 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | В результате длительного воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв вязки провода фазы «В» на опоре №4 ВЛ-10кВ ф.1027 ПС 110кВ Клетнянская( ВЛ в эксплуатации с 1997 г.). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Обрыв вязки провода фазы «В» на опоре №4 ВЛ-10кВ ф.1027 ПС 110кВ Клетнянская привёл к падению провода на траверсу, замыканию на «землю» в сети 10кВ и отключению оперативным персоналом В-10кВ ф.1027 ПС 110кВ Клетнянская для отыскания и ликвидации нарушения. | Произвести верховой осмотр ВЛ-10кВ ф.1027 ПС 110кВ Клетнянская на участке от опоры №1 до опоры №10. По результатам верхового ВЛ-10кВ ф.1027 ПС 110кВ Клетнянская осмотра произвести устранение выявленных дефектов. | - | 0.10609
2760 | 255 | Навлинский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-06 09:30 | 2020-03-06 10:22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз в пролете опор №33-№34 ВЛ-10кВ ф.1007 ПС 35кВ Салтановская. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз в пролете опор №33-№34 ВЛ-10кВ ф.1007 ПС 35кВ Салтановская, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1007 ПС 35кВ Салтановская. | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1007 ПС 35кВ Салтановская в пролете опор №33-№34, угрожающих падением на провода. | - | 0.11267
2761 | 138 | Антроповский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-06 09:08 | 2020-03-06 14:59 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При аварийном осмотре ВЛ-10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Котельниково обнаружено падение дерева, выпавшего из-за границ охранной зоны ВЛ с обрывом одного провода в пролете опор № 33-34. Падение дерева произошло по причине действий сильных порывов ю ветра скоростью до 17 м/с, что привело к возникновению замыкания на землю. Провод поврежден. Ширина просеки на данных участках соответствует НТД. Оборудование РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена к документам. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Падение дерева на провода и обрыв провода ВЛ-10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Котельниково в пролете опор №№33-34 по причине действия сильных порывов ю ветра до 17 м/с. | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф 10-01 ПС 35/10 кВ Котельниково, с целью выявления возможных дефектов. Устранить выявленные при внеплановом обходе, осмотре ВЛ-10 кВ ф 10-01 ПС 35/10 кВ Котельниково замечания. | - | 0.067382
2762 | 343 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-06 09:05 | 2020-03-06 10:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ-1007 ПС Лоино послужило междуфазное КЗ, произошедшее в результате падения сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева с границы охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №№ 14-15 из-за несвоевременного выявления и вырубки дерева, угрожающего падением веток на провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной отключения ВЛ-1007 ПС Лоино послужило межфазное КЗ, возникшее в результате механического воздействия с нарушением изоляции между проводами при падении ветки дерева на провода в пролете опор №№ 14-15. | Провести внеочередной осмотр участков ВЛ-1007 ПС Лоино, проходящих по лесной местности, с целью выявления деревьев, угрожающих падением веток на провода. Выполнить вырубку деревьев, расположенных на границе охранной зоны ВЛ-1007 ПС Лоино и угрожающих возможным падением веток на провода, в пролете опор №№ 14-15. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1007 ПС Лоино разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. | - | 0.28418
2763 | 341 | Демидовский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-06 08:38 | 2020-03-06 10:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Причиной отключения ВЛ-1003 ПС Закрутье послужило междуфазное КЗ, произошедшее в результате падение дерева на провода при неблагоприятных погодных условиях (мокрый снег, ветер) в пролете опор №Л9-№Л10 из-за несвоевременной вырубки дерева, угрожающего падением на провода ВЛ, находящегося на границе охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной отключения ВЛ-1003 ПС Закрутье явилось междуфазное КЗ, возникшее в результате обрыва и последующего схлеста проводов в пролете опор №Л9-№Л10 по причине механического воздействия (при падении) дерева на провода ВЛ, находящегося на границе охранной зоны ВЛ. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1003 ПС Закрутье проходящих по лесной местности, с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода. Выполнить вырубку деревьев, расположенных на границе охранной зоны ВЛ-1003 ПС Закрутье и угрожающих падением на провода, в пролете опор №Л9-№Л10. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1003 ПС Закрутье разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. | - | 0.2425
2764 | 340 | Руднянский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-06 08:30 | 2020-03-06 10:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Причиной отключения ВЛ-1006 ПС Любавичи послужило однофазное КЗ, произошедшее в результате несвоевременного выявления излома шлейфа фазы "А" подвижного контакта Р-10 кВ ТП 096 д. Одрино, что привело к его обрыву и падению на приёмную траверсу, из-за длительных ветровых нагрузок и налипания мокрого снега. | Нарушение механического соединения (Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Причиной отключения ВЛ-1006 ПС Любавичи явилось однофазное КЗ, произошедшее в результате излома и обрыва шлейфа подвижного контакта Р-10 кВ ТП 096 д. Одрино ВЛ-1006 ПС Любавичи и падением его на приёмную траверсу. | Провести внеочередной осмотр Р-10кВ ТП-096 д. Одрино ВЛ-1006 ПС Любавичи с целью выявления дефектов шлейфов. По результатам внеочередного осмотра Р-10кВ ТП-096 д. Одрино ВЛ-1006 ПС Любавичи разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения нарушений. | - | 0.62332
2765 | 233 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-06 06:29 | 2020-03-06 09:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате падения ветки с дерева из вне охранной зоне ВЛ-10 кВ №05 ПС 35/10 кВ Апальково на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №3-7- №3-8 из-за воздействия повторяющихся порывов ветра, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит(МТЗ). АПВ не успешно, по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "А" и "В" (под воздействием ветровой нагрузки) в пролете опор №3-7- №3-8 ВЛ-10кВ № 05 ПС 35/10 кВ Апальково, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №05 ПС 35/10кВ Апальково по всей длине. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №05 ПС 35/10кВ Апальково разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. | - | 0.026
2766 | 436 | Уваровский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-06 01:17 | 2020-03-06 03:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При порывистом ветре произошел отрыв и падение ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №114 - №115(у опоры №114) из-за пределов охранной зоны. При плановом обходе визуально дерево не выделялось, оснований для отнесения его к "угрожающим" не было. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | При падении ветки дерева на провода ВЛ произошло перекрытие проводов фазы "В" и "С", что привело к возникновению двухфазного КЗ и отключению В 10кВ №07 на ПС В.Вершинская действием МТЗ с неуспешными АПВ и РПВ. Неуспешные АПВ и РПВ вызваны наличием ветки дерева на проводах ВЛ. | Выполнить обход - осмотр ВЛ 10кВ № 07 ПС В.Вершинская с целью выявления деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением их самих и веток при неблагоприятных погодных условиях. В пролете опор №114 - №115 и по результатам осмотра ВЛ 10кВ № 07 ПС В.Вершинская, произвести обрезку крон, валку деревьев. Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях. | - | 0.047082
2767 | 438 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-05 20:23 | 2020-03-05 21:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №08 ПС 35кВ Суравская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванного падением ветки дерева на провода в пролете опор № 52-53, прилетевшей из-за пределов охранной зоны ВЛ при резких порывах ветра.(скорость ветра достигала 14 м/с). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 10кВ № 08 ПС Суравская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 08 ПС Суравская , с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 08 ПС Суравская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. | - | 0.041601
2768 | 469 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-05 20:15 | 2020-03-05 22:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение В 10кВ №15 в РП32 в результате короткого замыкания, возникшего при пробое изоляции силового кабеля на участке КЛ-10кВ ТП464(2)-ТП465(2) вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1981 г. Работа МТЗ-правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. | Нарушение электрической изоляции | Пробой изоляции силового кабеля на участке КЛ-10кВ ТП464(2)-ТП465(2) вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1981г. Работа МТЗ правильно.АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ-10кВ ТП464(2)-ТП465(2) с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ-10кВ ТП464(2)-ТП465(2) дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру и членам бригады по эксплуатации КЛ-10кВ ТП464(2)-ТП465(2) о необходимости эксплуатации КЛ в соответствии с НТД. | - | 1.575
2769 | 331 | Льговский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-05 20:05 | 2020-03-05 21:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Междуфазное КЗ, возникшее в результате проникновения кошки на крышку силового трансформатора и последующее перекрытие вводов 10 кВ ТП 10/0,4 кВ №112. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие воздушного промежутка между вводами 10 кВ силового трансформатора на ТП 10/0,4 кВ №112 животным (кошкой). | Выполнить внеплановое техническое обслуживание ТП 10/0,4 кВ №112 с принятием мер по предотвращению проникновения животных. Выполнить выборочный внеплановый осмотр ТП 10/0,4 кВ. Особое внимание при проведении осмотров обратить на возможность проникновения животных. По результатам проведенных выборочных внеплановых осмотров разработать график устранения выявленных замечаний. | - | 0.021666
2770 | 486 | Даниловский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-05 20:00 | 2020-03-05 21:47 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ 10 кВ №3 Макарово ПС 110/10 кВ Дружба в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №62-№63 веткой дерева, принесенной ветром с дерева, произрастающего в охранной зоне ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №62-№63 веткой дерева, принесенной ветром с дерева, произрастающего в охранной зоне ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить вырубку ДКР в пролете опор №62-№63 ВЛ 10 кВ №3 Макарово ПС 110/10 кВ Дружба Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок. | - | 0.071332
2771 | 450 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-05 19:47 | 2020-03-05 22:03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №1 Левобережный ПС 110/35/10/6кВ Левобережная в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №106-№107 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. Без обрыва проводов ВЛ. Дерево обнаружено на проводах ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №106-№107 ВЛ 10кВ №1 Левобережный ПС 110/35/10/6кВ Левобережная деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. Без обрыва проводов ВЛ. Дерево обнаружено на проводах ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №1 Левобережный ПС 110/35/10/6кВ Левобережнаяс целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №1 Левобережный ПС 110/35/10/6кВ Левобережная, устранить выявленные дефекты, мешающие нормальной работе ВЛ, по остальным определить сроки устранения. | - | 0.24934
2772 | 397 | Валуйский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-05 17:27 | 2020-03-05 18:46 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Появление сигнала "земля" на I секции шин 10 кВ ПС 35 кВ Казинка произошло в результате обрыва вязки и падения провода фазы "А" на металлоконструкцию траверсы на опоре №109 ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Казинка вследствие длительного воздействия повторяющихся ветровых нагрузок. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №109 ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Казинка произошел вследствие механического воздействия повторяющихся ветровых нагрузок в предшествующий период. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Казинка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.013167
2773 | 302 | Лев-Толстовский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-05 17:19 | 2020-03-05 18:24 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | повреждение в ТП 020П находящейся в эксплуатационной ответственности МУП Пассажирский парк |  |  | Направить в адрес "МУП Пассажирский парк" письмо на предмет приведения своего оборудования в надлежащее состояние и недопущения подобных технологических нарушений. | - | 0.045498
2774 | 330 | Горшеченский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-05 14:55 | 2020-03-05 15:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ 10кВ №13 ПС 110/35/10кВ Горшечное действием МТЗ явилось междуфазное КЗ из-за падения ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ в пролетах опор №45-№46, под действием порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов в пролете опор №45-№46 ВЛ 10кВ №13 ПС 110/35/10кВ Горшечное произошло по причине падения на провода ВЛ ветки дерева, сломленного порывом ветра и растущего вне охранной зоны ВЛ. | Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №13 ПС 110/35/10кВ "Горшечное" на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ-10кВ №13 ПС 110/35/10кВ "Горшечное" определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. | - | 0.012661
2775 | 249 | Брянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-05 13:58 | 2020-03-05 14:29 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Повреждение оборудования на КТП №145П, находящимся на балансе потребителя, привело к короткому замыканию и отключению от действия РЗ В-10кВ Ф.1013 ПС Молотинская. |  |  | Направить официальное письмо в адрес владельца КТП №145П с требованием о приведении электрооборудования в надлежащее состояние. | - | 0.15088
2776 | 261 | Клинцовский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-05 13:55 | 2020-03-05 14:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Несвоевременная вырубка ДКР и порывистый ветер привели к приближению ветви дерева, растущего в охранной зоне, к проводам, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-6кВ ф.623 ПС Западная в пролёте опор №24-25. | Нарушение электрической изоляции | Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-6кВ ф.623 ПС Западная, в пролёте опор №24-25, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-6кВ ф.623 ПС Западная. | Произвести вырубку деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ-6кВ ф.623 ПС Западная в пролете опор №24-25. | - | 0.005001
2777 | 252 | Клетнянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-05 13:40 | 2020-03-05 13:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз в пролете опор №6-№7 ВЛ-10кВ ф.1003 ПС 110кВ Клетнянская. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз в пролете опор №6-№7 ВЛ-10кВ ф.1003 ПС 110кВ Клетнянская, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1003 ПС 110кВ Клетнянская. | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1003 ПС 110кВ Клетнянская в пролете опор №6-№7, угрожающих падением на провода. | - | 0.004165
2778 | 365 | Каширский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-05 12:27 | 2020-03-05 14:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ-10-1 ПС 35 кВ Запрудская послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №186-187 в результате падения дерева на провода из вне охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 18 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №186-187 ВЛ-10-1 ПС 35 кВ Запрудская произошло по причине схлеста проводов при падении дерева на провода из вне охранной зоны ВЛ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-1 ПС 35 кВ Запрудская на предмет наличия деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-1 ПС 35 кВ Запрудская выявленные дефекты и нарушения включить в план ремонта и ТО в 2020г | - | 0.1908
2779 | 388 | Алексеевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-05 12:18 | 2020-03-05 12:57 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение на РП 2 действием МТЗ с неуспешным включением по ТУ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №5 РП 2 ПС 110 кВ Алексеевка произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции концевой кабельной муфты на опоре №52 участка КЛ 10 кВ от ЛР 104 до ВН 104 ЗТП 104, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Пробой изоляции концевой кабельной муфты на опоре №52 участка КЛ 10 кВ от ЛР 104 до ВН 104 ЗТП 104 ЛЭП 10 кВ №5 РП 2 ПС 110 кВ Алексеевка произошел из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы ЛЭП 10 кВ №5 РП 2 ПС 110 кВ Алексеевка. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.24765
2780 | 239 | Хотынецкий РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-05 11:30 | 2020-03-05 15:48 | Несанкционированная рубка лесных насаждений | В результате воздействия посторонней организации произошло падение дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на ВЛ-10кВ №17 ПС Хотынецкая в пролете опор № 4-2 - 4-3 и обрыв проводов ВЛ (фаз "А", "В" и "С"), что привело к возникновению межфазного к.з. и отключению ВЛ действием зашит. АПВ - неуспешно по причине неустраненного к.з. в период работы АПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении дерева из-за несанкционированной вырубки отдельно стоящего дерева (вне охранной зоны ВЛ), произошло его падение на провода ВЛ-10кВ №17 ПС Хотынецкая в пролете опор № 4-2 - 4-3 ВЛ-10кВ №17 ПС 35/10 кВ Хотынецкая, что привело к обрыву фаз "А", "В" и "С" ВЛ, с возникновением межфазного к.з. и отключению ВЛ действием защит. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №17 ПС Хотынецкая по всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №17 ПС Хотынецкая нарушений и включить их в планы работ Хотынецкого РЭС. | - | 0.066177
2781 | 299 | Краснинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-05 11:01 | 2020-03-05 13:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Падение дерева из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | междуфазное замыкание в пролёте опор №75-76 в результате падения дерева на провода ФФ. "А","С" из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра. | На ВЛ 10кВ № 01 Сотниково ПС Сапрыкино произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку | - | 0.078534
2782 | 452 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-05 10:32 | 2020-03-05 11:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №5 Творчество ПС 110/10кВ Луговая в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №71-№72 веткой дерева, принесённой из вне охранной зоны ВЛ. Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №71-№72 веткой дерева, принесённой из вне охранной зоны ВЛ. Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №5 Творчество ПС 110/10кВ Луговая Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №5 Творчество ПС 110/10кВ Луговая | - | 0.01375
2783 | 334 | Щигровский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-05 07:30 | 2020-03-05 07:37 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ 10кВ №781 от ПС Вязовое стало двухфазное короткое замыкание между проводами из-за падения ветки обломанной от дерева растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ и выброшенной порывом ветра на провода в пролетах опор № 37-38 | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Из-за механического воздействия ветки, обломанной от дерева растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ, и выброшенной порывом ветра на провода в пролетах опор № 37-38 ВЛ-10кВ №781 ПС Вязовое, произошло нарушение воздушного промежутка между проводами, неустойчивое двухфазное короткое замыкание и отключение ВЛ действием защит. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №781 ПС "Вязовое" По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №781 ПС Вязовоея, составить график устранения выявленных замечаний | - | 0.011903
2784 | 385 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-05 06:07 | 2020-03-05 07:23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ Город 6 ПС 110 кВ Дубовое произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате перекрытия изоляции на опорных изоляторах фаз "А", "В" в ячейке 10 кВ №2 ШР 10 кВ ТН-2 со стороны II секции шин 10 кВ РП 58 ПС 110 кВ Дубовое вследствие загрязнения и увлажнения. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие изоляции на опорных изоляторах фаз "А", "В" в ячейке 10 кВ №2 ШР 10 кВ ТН-2 со стороны II секции шин 10 кВ РП 58 ПС 110 кВ Дубовое произошло вследствие загрязнения и увлажнения через негерметичную кровлю. | Выполнить внеочередной осмотр оборудования РП 58 ПС 110 кВ Дубовое. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.28121
2785 | 298 | Хлевенский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-04 23:50 | 2020-03-05 02:33 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Повреждение в ТП 244 П находящейся в эксплуатационной ответственности КХ «Речное» |  |  | Направить в адрес КХ «Речное» письмо на предмет приведения своего оборудования в надлежащее состояние и недопущения подобных технологических нарушений. | - | 0.52432
2786 | 238 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-04 23:35 | 2020-03-04 23:37 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | В результате повреждения на КТП 10/0,4кВ В-28-23П, находящейся на балансе потребителя "Рязаньнефтьгазстрой", произошло возникновение межфазного КЗ, что привело к отключению КВЛ-10кВ №28 ПС 110/10кВ Володарская действием защит. |  |  | Направить письмо владельцу КТП 10/0,4кВ В-28-23П "Рязаньнефтьгазстрой" с требованием содержания электрооборудования, находящееся на балансе потребителя в соответствии с требованием нормативных документов по эксплуатации электрооборудования. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №28 ПС Володарская и включить их в план работ Орловского РЭС. Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №28 ПС Володарская по всей длине. | - | 0.035298
2787 | 240 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-04 23:35 | 2020-03-04 23:36 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | В результате повреждения на КТП 10/0,4кВ В-2-18П, находящейся на балансе потребителя ООО "ПромКалибр", произошло возникновение межфазного КЗ, что привело к отключению КВЛ-10кВ №2 ПС 110/10кВ Володарская действием защит. |  |  | Направить письмо владельцу КТП 10/0,4кВ В-2-18П ООО "ПромКалибр" с требованием содержания электрооборудования, находящееся на балансе потребителя в соответствии с требованием нормативных документов по эксплуатации электрооборудования. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №2 ПС Володарская и включить их в план работ Орловского РЭС. Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №2 ПС Володарская по всей длине. | - | 0.009435
2788 | 433 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-04 16:20 | 2020-03-04 16:57 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Комсомольская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванного падением ветки дерева на провода в пролете опор № 49 – 50, прилетевшей из-за пределов охранной зоны ВЛ при резких порывах ветра.(скорость ветра достигала 10 м/с). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 10кВ № 6 ПС Комсомольская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 6 ПС Комсомольская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 6 ПСКомсомольская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. | - | 0.39715
2789 | 297 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-04 13:32 | 2020-03-04 16:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Изменения свойств изоляционного материала силового кабеля 10 кВ на участке от ПС "Северная" до опоры №1 ЛР №256, ВЛ-10 кВ №06 ПС "Северная" в процессе длительного срока эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Межфазное КЗ, пробой изоляции жил силового кабеля 2ААШВУ-2-3х120 участка маг. КЛ-10 кВ от ПС Северная до опоры №1, ЛР-256. | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на ВЛ-10 кВ яч. №06 ПС "Северная", со сроком службы более 30 лет. Мастеру Куликовы С.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | 0.059334
2790 | 329 | Починковский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-04 12:40 | 2020-03-04 14:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-1002 ПС 110/10кВ Макшеево послужило повреждение ТТ-10кВ фазы "С" в секционирующем КРУН-10кВ СК-18 в результате нарушения изоляции трансформатора тока между шиной 10кВ и корпусом СК-18, из-за изменения физических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации, в эксплуатации более 50 лет, с 1969 года. | Нарушение электрической изоляции | Причиной оперативного отключения В-10кВ ВЛ-1002 на ПС 110/10кВ Макшеево послужило повреждение трансформатора тока ТТ-10кВ фазы "С" марки ТК-10 75/5 в секционирующем КРУН-10кВ СК-18 в результате нарушения изоляции с пробоем изоляции между шиной 10кВ ТТ-10кеВ и корпусом СК-18 и с возникновением однофазного замыкания на "Землю". | Произвести послеаварийный комплекс диагностики (КД-5) оборудования СК-18. Устранить выявленные при послеаварийном комплексе диагностики (КД-5) оборудования СК-18 нарушения. По результатам послеаварийного комплекса диагностики (КД-5) оборудования СК-18 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. | - | 0.070836
2791 | 133 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-04 11:49 | 2020-03-04 12:41 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | В ходе проведения земляных работ ООО "Дом тепла" в охранной зоне КЛ при нарушении правил проведения земляных работ, был поврежден в/в кабель 6 кВ на участке ТП-58 - ТП-61. Согласование работ в охранной зоне данной кабельной линии с Костромаэнерго ООО "Дом тепла" не выполнялось. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | В ходе проведения земляных работ, произошло повреждение в/в кабеля 6 кВ на участке ТП-58 - ТП-61. | Направить письмо о возмещении ущерба ООО "Дом тепла" Направить письмо о правилах проведения земляных работ (регламент) в г. Костроме ООО "Дом тепла" Разместить информацию в СМИ о необходимости соблюдения охранных зон объектов электросетевого хозяйства. | - | 0.39088
2792 | 330 | Хиславичский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-04 11:49 | 2020-03-04 13:39 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отключение ВВ-10кВ ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Городище в результате повреждения оборудования потребителя, на ведомственном участке принадлежащем ОАО "Солид-товарные рынки", отпайка от опоры №И-13 до КТП-8-1 Грязь. |  |  | Направить письмо с претензиями владельцу ОАО "Солид-товарные рынки" ведомственного участка ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Городище от опоры №И-13. | - | 0.36666
2793 | 334 | Вяземский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-04 10:52 | 2020-03-04 12:26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Причиной аварийного отключения Участка 2 КЛ (РП4 - ТП110) Л-1015 ПС 110/35/10кВ Вязьма-1 явилось междуфазное К.З. возникшее при внутреннем повреждении изоляции силового кабеля АСБ 3х150 мм2 (L=450м) КЛ 10кВ №РП-4 - 110 Л-1015 ПС 110/35/10кВ Вязьма-1 на целом горизонтальном участке прокладки в земле из-за изменения диэлектрических свойств материала изоляции кабеля вследствие длительной (более 40 лет) эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Причиной возникновения междуфазного К.З. на КЛ-10кВ №РП-4 - 110 явилось нарушение электрической изоляции, вызванное электрическим пробоем изоляции силового кабеля АСБ 3х150 мм2 (L=450м) КЛ 10кВ №РП-4 - 110 Л-1015 ПС 110/35/10кВ Вязьма-1 на целом горизонтальном участке прокладки в земле. | Проанализировать количество повреждений участка КЛ 10кВ №РП-4 - 110 Л-1015 ПС Вязьма-1 (соответствие параметров РД 34.45-51.300-97 «Объёмы и нормы испытаний электрооборудования» ) и обоснованные выводы предоставить главному инженеру РЭС для принятия решения по периодичности испытаний, испытательному напряжению или необходимости замены участка КЛ. | - | 0.047001
2794 | 333 | Вяземский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-04 10:40 | 2020-03-04 12:13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Причиной аварийного отключения Участка 4 КЛ-10кВ (РП4 - ТП14) Л-1021 ПС 110/35/10кВ Вязьма-1 явилось междуфазное К.З. при внутреннем повреждении изоляции силового кабеля 10кВ АСБ 3х150 мм2 (L=540м) КЛ-10кВ №РП-4 - 14 Л-1021 ПС 110/35/10кВ Вязьма-1 на целом горизонтальном участке прокладки в земле вследствие изменения диэлектрических свойств материала изоляции кабеля при длительном (более 25 лет) сроке эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Причиной возникновения междуфазного К.З. на Участке 4 КЛ-10кВ (РП4 - ТП14) Л-1021 ПС 110/35/10кВ Вязьма-1 явился электрический пробой междуфазной изоляции силового кабеля 10кВ АСБ 3х150 мм2 (L=540м). | Проанализировать количество повреждений участка КЛ 10кВ №РП-4 - 14 Л-1021 ПС 110/35/10кВ Вязьма-1 (соответствие параметров РД 34.45-51.300-97 «Объёмы и нормы испытаний электрооборудования») и обоснованные выводы предоставить главному инженеру РЭС для принятия решения по периодичности испытаний, испытательному напряжению или необходимости замены участка КЛ. | - | 0.062
2795 | 333 | Беловский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-04 09:50 | 2020-03-04 10:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ 10кВ №12 от ПС Белая стало двухфазное короткое замыкание между проводами из-за падения ветки обломанной от дерева растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ и выброшенной порывом ветра на провода в пролетах опор № 36-37. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Из-за механического воздействия ветки, обломанной от дерева растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ, и выброшенной порывом ветра на провода в пролетах опор №36-37 ВЛ-10кВ №12 ПС Белая, произошло нарушение воздушного промежутка между проводами, неустойчивое двухфазное короткое замыкание и отключение ВЛ действием защит. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №12 ПС Белая По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №12 ПС Белая, составить график устранения выявленных замечаний | - | 0.062497
2796 | 332 | Вяземский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-04 09:43 | 2020-03-04 11:35 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Причиной оперативного отключения КЛ 10кВ №1021 ПС 110/35/10кВ Вязьма-1 явилось однофазное замыкание на землю при повреждении оборудования потребителя электрической энергии ОАО Вяземский машиностроительный завод (КЛ-10кВ №РП-4-КТП-ВМЗ). |  |  | Направить письмо-претензию потребителю - владельцу электроустановки (ОАО Вяземский машиностроительный завод) по факту отключения КЛ 10кВ №1021 ПС 110/35/10кВ Вязьма-1 из-за однофазного замыкания на землю при повреждении КЛ-10кВ № РП-4 - КТП-ВМЗ (принадлежит потребителю). | - | 0.076534
2797 | 331 | Вяземский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-04 09:35 | 2020-03-04 11:22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Причиной аварийного отключения КВЛ 10кВ №1015 ПС 110/35/10кВ Вязьма-1 явилось междуфазное К.З. возникшее при внутреннем повреждении изоляции силового кабеля 10кВ АСБ 3х240 мм2 (L=1500м) КЛ-10кВ №1015 ПС 110/35/10кВ Вязьма-1 - РП04 на целом горизонтальном участке прокладки в земле из-за изменения диэлектрических свойств материала изоляции кабеля вследствие длительной (более 25 лет) эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Причиной возникновения междуфазного К.З. на КЛ-10кВ №1015 ПС 110/35/10кВ Вязьма-1 - РП04 явилось нарушение электрической изоляции, вызванное электрическим пробоем внутренней (междуфазной) изоляции силового кабеля 10кВ АСБ 3х240 мм2 (L=1500м) на целом горизонтальном участке прокладки в земле. | Проанализировать количество повреждений участка (ПС 110/35/10кВ Вязьма-1 - РП04) КЛ 10кВ №1015 ПС 110/35/10кВ Вязьма-1 (соответствие параметров РД 34.45-51.300-97 «Объёмы и нормы испытаний электрооборудования» ) и обоснованные выводы предоставить главному инженеру РЭС для принятия решения по периодичности испытаний, испытательному напряжению или необходимости замены участка КЛ. | - | 0.071332
2798 | 443 | Пошехонский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-04 09:13 | 2020-03-04 09:44 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №4 Город 2 ПС 220/35/10кВ Пошехонье в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №49-№50 веткой дерева, принесенной порывистым ветром из-за пределов охранной зоны. Повреждений проводов не выявлено. Остатки ветки обнаружены на земле со следами перекрытия электрической дуги. УРЗА в ведении Валдайского ПМЭС | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №49-№50 веткой дерева принесенной порывистым ветром из-за пределов охранной зоны. Повреждений проводов не выявлено. Остатки ветки обнаружены на земле со следами перекрытия электрической дуги. УРЗА в ведении Валдайского ПМЭС | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №4 Город 2 ПС 220/35/10кВ Пошехонье Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №4 Город 2 ПС 220/35/10кВ Пошехонье | - | 0.079571
2799 | 237 | Хотынецкий РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-04 09:03 | 2020-03-04 12:38 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | В результате несвоевременного выявления дефекта: высыхание уплотнений проходных изоляторов 10кВ КТП И-2-1 произошло попадание влаги в высоковольтный отсек КТП, в результате возникло межфазное КЗ, повлекшее срабатывание высоковольтных предохранителей (фаз "А", "В"). | Нарушение электрической изоляции | В следствии высыхания уплотнений проходных изоляторов КТП И-2-1 произошло попадание влаги в высоковольтный отсек КТП, в результате чего произошло нарушение электрической изоляции высоковольтных предохранителей (фаз "А", "В"), возникло межфазное КЗ, повлекшее их срабатывание. | Произвести внеочередной осмотр КТП И-2-1. Разработать мероприятия по устранению выявленных при осмотре нарушений и включить их в планы работ Хотынецкого РЭС. Произвести ТО КТП И-2-1 | - | 0.057854
2800 | 332 | Беловский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-04 06:27 | 2020-03-04 11:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Причиной отключения ВЛ 10кВ №1212 от ПС Долгие Буды стало старение изоляции кабельной муфты, что привело к пробою изоляции, двухфазному короткому замыканию в муфте на опоре №1 и отключению ВЛ действиями защит. | Нарушение электрической изоляции | Из-за нарушения электрической изоляции кабельной муфты, в следствие её старения, на опоре №1 ВЛ-10кВ №1212 ПС Д.Буды, произошло двухфазное короткое замыкание и отключение ВЛ действиями защит. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1212 ПС Д.Буды По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №1212 ПС Д.Буды, составить график устранения выявленных замечаний Произвести обучение производственного персонала по выявлению дефектов в электроустановках. | - | 0.087478
2801 | 328 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-04 03:00 | 2020-03-04 03:58 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 35 кВ Хиславичи–Городище произошло в результате падения вывернутого с корнем в болотистой местности под действием порывистого ветра дерева (береза) из-за границ охранной зоны ВЛ на крайний нижний провод в пролете опор №55 - №56. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Оперативное отключение В ВЛ 35кВ Городище на ПС 110/35/10кВ Хиславичи произошло в результате механического воздействия с нарушением изоляции между проводом фазы "А" и землёй при падении дерева на провод фазы "А" в пролете опор №55 - №56 с возникновением однофазного замыкания на "Землю". | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Хиславичи–Городище, с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением на провода из-за границ охранной зоны ВЛ. Выполнить вырубку угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за границей охранной зоны, в пролете опор №54 - №56 ВЛ 35 кВ Хиславичи–Городище, а также выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 35 кВ Хиславичи–Городище угрожающих деревьев. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 35 кВ Хиславичи–Городище разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. | - | 0.29968
2802 | 326 | Горшеченский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-03 23:50 | 2020-03-04 00:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ 10кВ №11 ПС 110/10кВ Бекетово действием МТЗ явилось междуфазное КЗ из-за падения ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ в пролетах опор №127-№128, под действием порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов в пролете опор №127-№128 ВЛ 10кВ №11 ПС 110/10кВ Бекетово произошло по причине падения на провода ВЛ ветки дерева, сломленного порывом ветра и растущего вне охранной зоны ВЛ. | Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №11 ПС 110/10кВ "Бекетово" на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №11 ПС 110/10кВ "Бекетово" определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. | - | 0.0105
2803 | 383 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-03 23:10 | 2020-03-04 00:14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ ЛЭП 6 кВ №3 ПС 110 кВ Восточная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции концевой муфты на опоре №96 участка КЛ 6 кВ от Р 304 до Р 305, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции концевой муфты на опоре №96 участке КЛ 6 кВ от Р 304 до Р 305 произошло из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ №3 ПС 110 кВ Восточная. По результатам осмотра ЛЭП 6 кВ №3 ПС 110 кВ Восточная разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.1472
2804 | 382 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-03 22:56 | 2020-03-03 23:39 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ ЛЭП 6 кВ №10 РП 6 кВ Ольшанец произошло из-за возникновения КЗ в результате повреждения на потребительской ТП 10-09. |  |  | Направить письмо потребителю о необходимости приведения состояния электроустановок в соответствие требованиям НТД. | - | 0.11825
2805 | 357 | Нижнедевицкий РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-03 18:42 | 2020-03-03 18:47 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Аварийное отключение ВЛ 10-3 ПС 35 кВ Родина произошло по причине возникновения двухфазного КЗ из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №19-20 веткой занесенной на провода ВЛ сильными порывами ветра 15 м/с с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролете опор №19-20 ВЛ 10-3 ПС 35 кВ Родина произошло в результате падения ветки дерева на провода при сильных порывах ветра 15 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-3 ПС 35 кВ Родина по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-3 ПС 35 кВ Родина наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. | - | 0.033986
2806 | 295 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-03 18:20 | 2020-03-03 21:14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Изменение свойств изоляционного материала обмоток ВН силового трансформатора ТМ-250 кВА ТП 577/250 кВА в процессе длительного срока эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Межвитковое замыкание обмоток ВН фаз "А", "В" силового трансформатора ТМ-250 кВА ТП 577/250 кВА. | Произвести внеочередные испытания силовых трансформаторов ТП 10/0,4 кВ ВЛ-10 кВ Школа-2 со сроком эксплуатации более 25 лет. По результатам испытаний силовых трансформаторов ТП 10/0,4 кВ ВЛ-10 кВ Школа-2 устранить выявленные недостатки. | - | 0.0957
2807 | 429 | Рассказовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-03 17:45 | 2020-03-03 18:44 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10 кВ №14 ПС Ярославская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванного падением ветки дерева на провода в пролете опор № 3-4, прилетевшей из-за пределов охранной зоны ВЛ при резких порывах ветра.(скорость ветра достигала 12 м/с). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 10кВ № 14 ПС Ярославская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 14 ПС Ярославская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 14 ПС Ярославская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. | - | 0.001966
2808 | 327 | Глинковский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-03 15:49 | 2020-03-03 16:51 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ 10 кВ №07 ПС 110/35/10 кВ Глинка произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №4-3 - №4-4 упавшим деревом из-за не своевременной его вырубки при сильных порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Отключение ВЛ 10 кВ №07 ПС 110/35/10 кВ Глинка произошло вследствие механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ в пролете опор №4-3 - №4-4 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №07 ПС 110/35/10 кВ Глинка. По результатам проведенного осмотра разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. | - | 0.042365
2809 | 428 | Сампурский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-03 14:08 | 2020-03-03 14:19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №10 ПС 35кВ Александровская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванного падением ветки дерева на провода в пролете опор № 158 – 159, прилетевшей из-за пределов охранной зоны ВЛ при резких порывах ветра.(скорость ветра достигала 12м/с). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 10 ПС Александровская , с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ №10 Александровская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. | - | 0.000183
2810 | 384 | Шебекинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-03 11:45 | 2020-03-03 12:57 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Максимовка произошло из-за возникновения КЗ в результате повреждения на потребительской ТП 322. |  |  | Направить письмо потребителю о необходимости приведения состояния электроустановок в соответствие требованиям НТД. | - | 0.3804
2811 | 437 | Пошехонский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-03 11:30 | 2020-03-03 13:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №2 Крутец ПС 35/10кВ Покров в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №23-№24 веткой дерева, принесённой из вне охранной зоны ВЛ. Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №23-№24 веткой дерева, принесённой из вне охранной зоны ВЛ. Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №2 Крутец ПС 35/10кВ Покров. Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №2 Крутец ПС 35/10кВ Покров. | - | 0.10625
2812 | 438 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-03 10:30 | 2020-03-03 12:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение В 6кВ №12 в РП31 в результате короткого замыкания, возникшего при пробое изоляции силового кабеля на участке КЛ6кВ ТП 420-ТП432 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1972г. Работа МТЗ-правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. | Нарушение электрической изоляции | Пробой изоляции силового кабеля на участке КЛ-6кВ ТП420-ТП432 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1972г. Работа МТЗ-правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ-6кВ ТП420-ТП432 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ-6кВ ТП420-ТП432 дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру и членам бригады по эксплуатации КЛ-6кВ ТП420-ТП432 о необходимости эксплуатации КЛ в соответствии с НТД. | - | 0.175
2813 | 324 | Льговский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-03 09:55 | 2020-03-03 12:18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Несвоевременное выявление нарушения (ослабления) контакта ф. А ГЛ РБ в РУ 0,4 кВ ТП №011, приведшее к его повышенному нагреву с последующим разрушением. | Термическое повреждение, перегрев, пережог | Недопустимый нагрев контакта ф. А ГЛ РБ в РУ 0,4 кВ ТП №011, приведший к его разрушению. | Выполнить внеплановый выборочный осмотр ТП 10/0,4 кВ Льговского РЭС с установленными рубильниками типа ВР 32. По результатам внепланового осмотра определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их устранения. Произвести обучение персонала ОП, ОРП, РП по выявлению дефектов на ТП 10/0,4 кВ и оформления результатов осмотра. | - | 0.042899
2814 | 376 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-03 06:51 | 2020-03-03 06:54 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №14 ПС 35 кВ Бессоновка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №4/6-4/7 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №4/6-4/7 ЛЭП 10 кВ №14 ПС 35 кВ Бессоновка произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, на провода при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №14 ПС 35 кВ Бессоновка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.0025
2815 | 422 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-03 00:40 | 2020-03-03 02:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение КЛ 10кВ №9 РП-2 10кВ в результате короткого замыкания, возникшего из-за пробоя изоляции концевой кабельной муфты на участке КЛ 10кВ №9 РП-2 10кВ между ТП-80 и ТП-126 вследствие естественного старения изоляции кабельной муфты. Муфта в эксплуатации с 2008г. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Нарушение электрической изоляции | Пробой изоляции концевой кабельной муфты на участке КЛ 10кВ №9 РП-2 10кВ между ТП-80 и ТП-126 вследствие естественного старения изоляции кабельной муфты. Муфта в эксплуатации с 2008г. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ №9 РП-2 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10кВ №9 РП-2 дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ 10кВ №9 РП-2 о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД. | - | 0.2025
2816 | 127 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-02 23:39 | 2020-03-03 03:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте, на участке КРУН-711 - ТП-760 (кабель 1975 года). | Нарушение электрической изоляции | Межфазное замыкание жил КЛ-6 кВ на участке КРУН-711 - ТП-760 на целом месте. | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-6 кВ КРУН-711 - ТП-760 Выполнить осмотр концевых разделок в КЛ-6 кВ КРУН-711 - ТП-760 По результатам обхода КЛ-6 кВ КРУН-711 - ТП-760 и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ КРУН-711 - ТП-760 устранить выявленные замечания (при их наличии). | - | 0.40167
2817 | 128 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-02 23:39 | 2020-03-03 00:33 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте, на участке ТП-43 2 с.ш. - ТП-576 1 с.ш. (кабель 1983 года). | Нарушение электрической изоляции | Межфазное замыкание жил КЛ-6 кВ на участке ТП-43 2 с.ш. - ТП-576 1 с.ш. на целом месте. | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-6 кВ ТП-43 2 с.ш. - ТП-576 1 с.ш. Выполнить осмотр концевых разделок в КЛ-6 кВ ТП-43 2 с.ш. - ТП-576 1 с.ш. По результатам обхода КЛ-6 кВ ТП-43 2 с.ш. - ТП-576 1 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-43 2 с.ш. - ТП-576 1 с.ш.устранить выявленные замечания (при их наличии). | - | 0.54
2818 | 423 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-02 19:01 | 2020-03-02 19:32 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ 10кВ №5 ПС 35кВ Горельская стало падение ветки дерева на провода ВЛ из вне охранной зоны, в пролете опор №29-30. Причиной неуспешного АПВ послужила ветка дерева, повисшая на двух проводах в момент срабатывания защиты, при резких порывах ветра (15 м/с) произошел срыв ветки с фазы «А», а часть которой осталась висеть на фазе «В», что позволило провести успешное РПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной отключения ВЛ 10кВ №5 ПС 35кВ Горельская стало КЗ в следствии падения ветки дерева на провода ВЛ из вне охранной зоны, в следствии порывов ветра (15 м/с) в пролете опор №29-30 | Провести внеплановый инструктаж мастеру, ответственному за данный участок ВЛ, на тему своевременного выявления дефектов, которые могут привести к технологическому нарушению. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 5 ПС Горельская , с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Выявленные при обходе ВЛ 10кВ № 5 ПС Горельская устранить, либо включить в ТО или план КР. | - | 0.001033
2819 | 429 | Ржевский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-02 18:51 | 2020-03-02 20:44 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных) | Перегорание ПК-10 в РУ-10 кВ на КТП 10 /0,4 кВ №139 д. Харино ВЛ-10 кВ №01 ПС 35/10 кВ Бахмутово произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия изоляции вводов 10 кВ на трансформаторе животным (кошкой). | Нарушение электрической изоляции | В результате касания животным токоведущих частей (вводов 10 кВ) трансформатора произошло междуфазное КЗ , что послужило причиной перегорания ПК-10 в РУ-10 кВ на КТП 10 кВ №139 д. Харино ВЛ-10 кВ №01 ПС 35/10 кВ Бахмутово. | Провести внеочередной осмотр КТП 10/0,4 кВ №139 д. Харино с целью выявления дефектов. Устранить дефекты, выявленные при внеочередном осмотре КТП 10/0,4 кВ №139 д. Харино. | - | 0.11865
2820 | 355 | В.Хавский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-02 18:09 | 2020-03-02 19:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Двухфазное короткое замыканиеВЛ-10кВ №1 ПС 110 кВ В. Хава вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 144-145 из-за увеличения стрелы провеса проводов при налипания мокрого снега при порывах ветра до 20 м/с и образования снежных муфт на проводах ВЛ. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Двухфазное короткое замыкание фаз «А» и «В» в пролёте опор №144-145 ВЛ-10кВ № 1 от ПС 110 кВ В. Хава вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами в результате ослабления вязок крепления провода в сочетании с порывами ветра до 20 м/с. | Произвести перетяжку в соответствии с таблицей стрел провеса на аварийном участке пролета опор №144-145 ВЛ-10кВ № 1 ПС 110 кВ В. Хава. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 1 ПС 110 кВ В. Хава по всей протяжённости, на предмет выявления разрегулировки стрелы провеса. По результатам осмотра ВЛ-10кВ № 1 ПС 110 кВ В. Хава наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. | - | 0.041998
2821 | 425 | Пичаевский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-02 14:55 | 2020-03-02 17:20 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Причиной технологического нарушения ВЛ 10 кВ №06 Граждановская явилось не умышленное механическое воздействие автотранспортом на провода в пролете 2-3, в следствии чего произошел обрыв трех проводов фаз А,В,С. Возникший схлест вызвал КЗ, защита сработала на отключение В 10 кВ №06. | Внешнее механическое воздействие (Прочие механические воздействия) | В результате обрыва трех фазных проводов автотранспортом произошло короткое замыкание что вызвало срабатывание защиты ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Граждановская. | Выполнить осмотр состояния опор, провода и линейной арматуры опор № 1-6 подвергшихся динамическому рывку, с целью выявление дефектов. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). | - | 0.15467
2822 | 456 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-02 14:55 | 2020-03-02 17:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение КЛ 6кВ №07 РП 26 в результате короткого замыкания, возникшего при пробое изоляции силового кабеля на участке КЛ 6кВ ТП 873 - ТП 884 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1994 г. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. | Нарушение электрической изоляции | Пробой изоляции силового кабеля на участке КЛ 6кВ ТП 873- ТП 884 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1994 г. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ ТП 873 - ТП 884 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ ТП 873 - ТП 884 дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру и членам бригады по эксплуатации КЛ №1 о необходимости эксплуатации КЛ в соответствии с НТД. | - | 0.23333
2823 | 290 | Добринский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-02 11:15 | 2020-03-02 12:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Падение на провода в пролете опор № 91-92 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ №20 "Прогресс" сорванной сильным порывистым ветром. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Междуфазное короткое замыкание линейных проводов в пролете опор № 91-92 вызванное падением ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ №20 "Прогресс". | Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10кВ № 20 ПС Добринка При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10кВ № 20 ПС Добринка, произвести вырубку (обрезку крон). | - | 0.29284
2824 | 375 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-02 10:48 | 2020-03-02 11:04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ Город 20 ПС 110 кВ Западная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ Тяговая-Город 20 ПС 110 кВ Западная в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ Тяговая-Город 20 ПС 110 кВ Западная произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ Тяговая-Город 20 ПС 110 кВ Западная. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.15549
2825 | 324 | Вяземский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-02 09:48 | 2020-03-02 11:15 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ Л-1007 ПС 110/27,5/10кВ Вязьма-Тяговая явилось междуфазное К.З. вследствие повреждения оборудования потребителя электрической энергии - ТП 291 (КТП-Дачи Графит - ведомственная). |  |  | Направить письмо-претензию по факту отключения ВЛ-10кВ Л-1007 ПС 110/27,5/10кВ Вязьма-Тяговая в адрес владельца ведомственной ТП 291 (КТП-Дачи Графит) - СНТ «Строитель». | - | 0.0986
2826 | 422 | Сосновский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-02 08:55 | 2020-03-02 10:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате резкого порыва ветра произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №1/15-1/16. Возникшее межфазное КЗ вызвало работу РЗА на отключение. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате падения ветки от дерева растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ в пролете опор №1/15-1/16 возникло двухфазное КЗ вызвавшее срабатывание защиты на отключение В 10кВ №03 ПС 35кВ Троицкая. | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 03 ПС Троицкая, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. | - | 0.075831
2827 | 275 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-01 18:26 | 2020-03-01 19:12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Изменение свойств изоляционного материала жил кабеля ф "А", "В, "С" АСБ-6 3х150 КЛ-6 кВ от ПС 110/6 кВ Агрегатная яч. № 7 до РП-12 яч. № 10 в процессе длительного срока эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Межфазное КЗ, пробой изоляции (проверено с помощью прибора УПП-10 Н) жил силового кабеля АСБ-6 3х150 КЛ-6 кВ от ПС 110/6 кВ Агрегатная яч № 7 до РП-12 яч. № 10. | Провести внеочередные испытания участков КЛ-6 кВ от ПС 110/6 кВ Агрегатная яч. № 7 до РП-12 яч. № 10 со сроком эксплуатации более 30 лет. По результатам испытаний участков КЛ-6 кВ от ПС 110/6 кВ Агрегатная яч. № 7 до РП-12 яч. № 10 устранить выявленные недостатки. | - | 0.1035
2828 | 221 | Новосильский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-01 17:44 | 2020-03-01 17:47 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | В результате несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ, под воздействием ветровой нагрузки произошло касание веткой дерева провода фаз "В" и "С" ВЛ 10кВ №21 ПС Новосиль в пролете опор №116-117, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | В результате механического воздействие атмосферных явлений, под воздействием ветровой нагрузки, произошло касание веткой дерева из охранной зоны проводов фаз "В" и "С" ВЛ 10кВ №21 ПС Новосиль в пролете опор №116-117, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №21 ПС 110/35/10кВ Новосиль по всей длине. Провести вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ 10кВ №21 ПС 110/35/10кВ Новосиль в пролетах опор №116-117 По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №21 ПС 110/35/10кВ Новосиль разработать противоаварийные мероприятия и включить их в план работ РЭС | - | 0.0068
2829 | 320 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-01 17:09 | 2020-03-01 19:02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной приведшей к падению дерева на провода ВЛ-1003 ПС Каспля в пролете опор №№ 41-43 явилось воздействие сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной приведшей к отключению ВЛ-1003 ПС Каспля явилось однофазное короткое замыкание из-за обрыва провода в пролете опор №№ 41-43 в результате падения ветки дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Провести внеочередной осмотр участков ВЛ-1003 ПС Каспля проходящих по лесистой местности с целью выявления угрожающих деревьев. Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-1003 ПС Каспля в пролете опор №№ 41-43 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-1003 ПС Каспля разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. | - | 0.13183
2830 | 406 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-01 12:02 | 2020-03-01 12:06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10кВ "Нагорье" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №50-№51 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №50-№51 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10кВ "Нагорье". По результатам осмотра ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10кВ "Нагорье" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | 0.009137
2831 | 346 | Нижнедевицкий РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-01 11:35 | 2020-03-01 12:28 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Технологическое нарушение на ВЛ-10-3 ПС 35 кВ Родина произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП №3-22 ВЛ-10-3 ПС 35 кВ Родина, находящемся на балансе и обслуживании ООО "Кофр". |  |  | Направить письмо потребителю ООО "Кофр" о приведении потребительского оборудования ТП-3-22 ВЛ-10-3 ПС 35 кВ Родина в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. | - | 0.37099
2832 | 131 | Костромской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-01 11:25 | 2020-03-01 12:54 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Ф10-01 на ПС Василево действием защиты стал срыв изолятора на опоре №44, падение изолятора с проводом на провод нижней фазы с дальнейшим межфазным К.З. Срыв изолятора произошел в результате раскачивания проводов из-за воздействия сильной ветровой нагрузки на провода (до 17 м/с) и длительного воздействия различных атмосферных явлений (перепады температуры окружающего воздуха, тяжение провода под действием налипшего снега). Изолятор не поврежден. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Срыв изолятора на опоре №44 ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Василево при сильных ветровых нагрузках при раскачивании проводов. | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-01 ПС 110/35/10 Василево с применением бинокля. Особое внимание обратить на состояние изоляторов и целостность вязок. После прохождения по территории района атмосферного фронта с усилением ветра до 17 м/с. При выявлении дефектов на ВЛ-10 кВ ф.10-01 ПС 110/35/10 кВ Василево устранить дефекты, выявленные по результатам обхода в кротчайший срок. | - | 0.037082
2833 | 274 | Хлевенский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-01 10:27 | 2020-03-01 13:07 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Воздействие при повреждении на потребительском оборудовании ТП-289 П (на балансе ООО Агрофирма «Настюша»). |  |  | Направить письмо потребителю о необходимости приведения электрооборудования находящегося в его эксплуатационной ответственности к соответствию требований действующих нормативно-технических документов. | - | 0.61334
2834 | 424 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-01 09:10 | 2020-03-01 10:20 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Отключение КЛ 6 кВ № 16 РП 47 в результате короткого замыкания, возникшего при нарушении изоляции участка КЛ 6 кВ № 4 РП 45 - ТП 182 при проведении аварийных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ- правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Нарушение изоляции участка КЛ 6 кВ № 4 РП 45 - ТП 182 при проведении аварийных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ- правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ № 4 РП 45 - ТП 182 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Устранить выявленные в ходе осмотра КЛ 6 кВ № 4 РП 45 - ТП 182 нарушения. Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ. | - | 0.23334
2835 | 217 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-01 08:20 | 2020-03-01 13:46 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | В результате старения изоляции, изменения свойств материалов изолятора фазы "А" на опоре №76 ВЛ 10кВ № 19 ПС 110/35/10кВ Коммаш при длительной эксплуатации (1974 г.в.), произошло разрушение изолятора фазы "А" и падение провода на траверсу опоры, что привело к перегоранию с обрывом провода в пролете опор №75-77 и возникновению однофазного короткого замыкания на ВЛ, устраненного оперативным отключением. | Нарушение электрической изоляции | В результате нарушения электрической изоляции проходного изолятора фазы "А" на опоре №76 ВЛ 10кВ № 19 ПС 110/35/10кВ Коммаш из-за старения изоляции, изменения свойств материалов при длительной эксплуатации (1974 г.в.), произошло повреждение изолятора и падение провода на траверсу опоры, что привело к перегоранию с обрывом провода в пролете опор №75-77 и возникновению однофазного короткого замыкания на ВЛ, устраненного оперативным отключением. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №19 ПС 110/35/10кВ Коммаш по всей длине. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №19 ПС 110/35/10кВ Коммаш разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС | - | 0.41293
2836 | 411 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-01 03:20 | 2020-03-01 05:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение КЛ 6кВ № 01 ПС Филино в результате короткого замыкания, возникшего при пробое изоляции силового кабеля на участке КЛ 6 кВ ТП 903 - ТП 904 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1985 г. УРЗА ПС 35/6 кВ "Филино" на балансе ПАО "РЖД" (ПС не на балансе филиала). | Нарушение электрической изоляции | Пробой изоляции силового кабеля на участке КЛ 6 кВ ТП 903 - ТП 904 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1985 г. УРЗА ПС 35/6 кВ "Филино" на балансе ПАО "РЖД" (ПС не на балансе филиала). | Провести внеплановый инструктаж мастеру и членам бригады по эксплуатации КЛ 6 кВ ТП 903- ТП904 о необходимости эксплуатации КЛ в соответствии с НТД. Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 903- ТП904 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6 кВ ТП 903- ТП904 дефектов. | - | 0.4
2837 | 288 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-29 17:00 | 2020-02-29 18:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Причиной отключения ВЛ 10кВ № 06 ПС Красная Дубрава произошло по причине межфазного КЗ провода в пролете опор №105-106, из-за срыва штыревого изолятора на опоре №106 в связи с не благоприятными погодными условия, порывы ветра до 18 м/с. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате ультрафиолетового излучения) | Причиной срыва штыревого изолятора ШС-10 на опоре 106 ВЛ 10кВ № 06 ПС Красная Дубрава явилось старение и износ капронового колпачка (КП-22) фазы «С», в результате прохождения длительного времени ультрафиолетовых лучей через стеклянный штыревой изолятор, что привело его к механическому разрушению и срыву изолятора, в результате усиления ветра до 18 м/с и повторяющихся ветровых нагрузок в предшествующий период. | Провести верховой осмотр ВЛ 10кВ № 06 ПС Красная Дубрава по всей длине, на предмет выявления ненадёжного крепления штыревых изоляторов в следствие разрушения капроновых колпачков. Мастеру Торгашов С.А. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. При выявлении разрушения капроновых колпачков для крепления штыревых изоляторов на ВЛ 10кВ № 06 ПС Красная Дубрава, произвести их замену в кротчайший срок. | - | 0.0735
2838 | 231 | Верховский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-29 16:30 | 2020-02-29 17:45 | Воздействие животных и птиц | В результате перекрытия телом птицы электрической изоляции между ножом фазы «С» и ЛР №114 ВЛ-10 кВ №11 ПС 110/35/10 кВ Верховье-1, произошло возникновение однофазного КЗ, устраненного оперативным отключением. | Нарушение электрической изоляции | В результате нарушения электрической изоляции между ножом фазы «С» и ЛР №114 ВЛ-10 кВ №11 ПС 110/35/10 кВ Верховье-1 , произошло возникновение однофазного КЗ, устраненного оперативным отключением. | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №11 Верховье-1 и включить их в план работ по Верховскому РЭС. Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №11 Верховье-1 по всей длине. | - | 0.24625
2839 | 242 | Брянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-29 14:49 | 2020-02-29 15:48 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Повреждение оборудования на КТП №166П, находящимся на балансе потребителя, привело к короткому замыканию и отключению от действия РЗ В-10кВ Ф-1009 ПС Жирятинская. |  |  | Направить официальное письмо в адрес владельца КТП №166 с требованием о приведении электрооборудования в надлежащее состояние. | - | 0.18683
2840 | 446 | Большесельский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-29 11:30 | 2020-02-29 14:02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ № 8 Нестеровский ПС 35/10кВ Большое Село в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов всех фаз в пролете опор №26-№27 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Схлест проводов всех фаз в пролете опор №26-№27 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 8 Нестеровский ПС 35/10кВ Большое Село с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить дефекты, выявленные при осмотре ВЛ 10кВ № 8 Нестеровский ПС 35/10кВ Большое Село | - | 0.27466
2841 | 241 | Карачевский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-29 09:56 | 2020-02-29 10:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор №26-27 ВЛ-6кВ ф.610 ПС Вельяминовская. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор №26-27 ВЛ-6кВ ф.610 ПС Вельяминовская, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-6кВ ф.610 ПС Вельяминовская. | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-6кВ ф.610 ПС Вельяминовская в пролете опор №26-27, угрожающих падением на провода. | - | 0.6435
2842 | 274 | Лебедянский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-29 06:18 | 2020-02-29 06:46 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Падение ветки от дерева принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной нарушения эл. снабжения явилось короткое замыкание, в результате схлестывания проводов в пролете опор №14-15 из-за падения ветки от дерева принесенной порывом ветра (17 м/с) из вне охранной зоны ВЛ | На ВЛ-10кВ Фермы в пролетах опор 1-17 произвести осмотр ИТР с целью выявления деревьев, а так же веток деревьев угрожающих падением на ЛЭП. При выявлении, веток деревьев угрожающих падением на ВЛ-10кВ Фермы, произвести опиловку | - | 0.020534
2843 | 315 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-29 04:17 | 2020-02-29 06:12 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Причиной отключения Л611 ПС Смоленск 2 явилось повреждение ведомственной КЛ 6 кВ ТП 330 – оп. 1 ВЛ 6 кВ ТП 330 – ТП 106. |  |  | Направить письмо с претензией владельцу ведомственной КЛ 6кВ ТП 330 – оп. 1 ВЛ 6 кВ ТП 330 – ТП 106. | - | 0.92002
2844 | 370 | Ивнянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-28 18:07 | 2020-02-28 18:08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Курасовка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В и "С" в пролёте опор №39-40 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №39-40 ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Курасовка произошло вследствие падения на провода ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10кВ №7 ПС 35 кВ Курасовка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.024365
2845 | 349 | Хохольский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-28 17:42 | 2020-02-28 17:43 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 6 кВ №6 ПС 35 кВ Хохол-1 произошло в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 19-20 веткой дерева сорванной порывом ветра до 17 м/с с дерева, растущего в охранной зоне ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №19-20 ВЛ 6 кВ №6 ПС 35 кВ Хохол-1, произошло из-за падения ветки дерева, растущего в охранной зоне ВЛ, при порывах ветра до 17 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 6 кВ №6 ПС 35 кВ Хохол-1 по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 6 кВ №6 ПС 35 кВ Хохол-1 разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. | - | 0.000601
2846 | 356 | В.Хавский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-28 17:03 | 2020-02-28 17:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Н. Байгора вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 12-13 из-за увеличения стрелы провеса проводов при налипания мокрого снега при порывах ветра до17 м/с и образования снежных муфт на проводах ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Н. Байгора произошло в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "B" и "C" в пролете опор № 12-13 из за порыва ветра до 17 м/с, с налипанием мокрого снега | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Н. Байгора на предмет выявления дефектов, возникших в результате статических и динамических нагрузок при налипании мокрого снега на провода и воздействия ветровых нагрузок. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Н. Байгора наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. | - | 7.9e-05
2847 | 226 | Троснянский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-28 17:00 | 2020-02-28 18:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате падения дерева высотой более 15м из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" пролете опор №9/33-9/34 ВЛ-10кВ №7 ПС 35/10кВ Красноармейская под воздействием ветровых нагрузок, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного короткого замыканию и отключению ВЛ-10кВ №7 ПС Красноармейская действием защит. АПВ - не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении дерева высотой более 15м из вне охранной зоны ВЛ, в пролете опор №9/33- 9/34 ВЛ-10кВ №7 ПС 35/10кВ Красноармейская под воздействием повторяющихся ветровых нагрузок, произошло нарушение электрической изоляции фаз "А" и "В", что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10кВ Красноармейская по всей длине Разработать мероприятия устранения выявленных замечаний по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10кВ Красноармейская и включить их в план работ РЭС | - | 0.23125
2848 | 285 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-28 16:56 | 2020-02-29 00:36 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10 кВ №06 ПС "Северная" произошло по причине межфазного К.З. при обрыве проводов в пролёте опор №12-14, при падении дерева, росшего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Обрыв проводов в пролёте опор №12-14 на ВЛ-10 кВ №06 ПС "Северная" произошло по причине механического воздействия при падении дерева | Произвести осмотр ВЛ 10кВ № 06 ПС Северная по всей длине ВЛ для выявления деревьев (веток), угрожающих падению на провода или опоры. При выявлении деревьев, угрожающих падению на провода или опоры по ВЛ 10кВ № 06 ПС Северная, произвести их вырубку (обрезку) крон. | - | 0.207
2849 | 283 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-28 15:40 | 2020-02-28 17:09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Однофазное замыкание на "землю" на ВЛ-10 кВ "Пчелокомплекс" от ПС 35/10 кВ "Тюшевка" произошло из-за срыва штыревого изолятора ШС-10 фазы «С» на опоре 1-1 с падением на траверсу вместе с проводом. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате ультрафиолетового излучения) | Причиной срыва штыревого изолятора ШС-10 на опоре 1-1 ВЛ-10 кВ "Пчелокомплекс" от ПС 35/10 кВ "Тюшевка" явилось старение и износ капронового колпачка (КП-22) фазы «С», в результате прохождения длительного времени ультрафиолетовых лучей через стеклянный штыревой изолятор, что привело его к механическому разрушению и срыву изолятора, в результате усиления ветра до 17 м/с и повторяющихся ветровых нагрузок в предшествующий период. | Провести верховой осмотр ВЛ-10кВ Пчелокомплекс ПС 35/10 Тюшевка по всей длине, на предмет выявления ненадёжного крепления штыревых изоляторов в следствие разрушения капроновых колпачков. При выявлении разрушения капроновых колпачков для крепления штыревых изоляторов на ВЛ-10кВ Пчелокомплекс ПС 35/10 Тюшевка, произвести их замену в кротчайший срок. Включить опору №1-1 ВЛ-10кВ Пчелокомплекс ПС 35/10 Тюшевка через которую протекал ток КЗ в перечень опор на которые запрещён подъем без применения подъёмных сооружений с доведением под роспись до всего персонала, связанного с организацией и проведением работ на ВЛ. Мастеру Копытов А.А. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию КЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. | - | 0.020766
2850 | 282 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-28 15:37 | 2020-02-28 17:57 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ № 04 ПС Бутырки произошло по причине межфазного К.З. проводов в пролёте опор №17-18, в результате перекрытия дерева, упавшего из вне охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Механическое воздействие при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ, в пролёте опор №17-18 на ВЛ 10кВ № 04 ПС Бутырки. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 04 ПС Бутырки, по всей длине на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода ВЛ 10кВ № 04 ПС Бутырки произвести вырубку (обрезку крон). | - | 0.009333
2851 | 420 | Нелидовский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-28 15:05 | 2020-02-28 16:28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-6кВ №618 ПС 220/110/35/10/6 кВ Нелидово произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №8-9 веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-6кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Нелидовского района Тверской области, без обрыва проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода из вне охранной зоны ВЛ-6кВ №618 ПС 220/110/35/10/6 кВ Нелидово в пролете опор №8-9 под воздействием порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Нелидовского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что привело к отключению ВЛ-6кВ №618 ПС 220/110/35/10/6 кВ Нелидово действием МТЗ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ №618 ПС 220/110/35/10/6 кВ Нелидово с целью выявления наличия дефектов. Устранить дефекты выявленные при проведении осмотра ВЛ-6кВ №618 ПС 220/110/35/10/6 кВ Нелидово. | - | 1.9366
2852 | 236 | Красногорский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-28 14:50 | 2020-02-28 15:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами 2-х фаз ветвями дерева, растущего в охранной зоне ВЛ-10кВ ф.106 ПС Заводская в пролете опор №76-№77 при сильном порывистом ветре. | Нарушение электрической изоляции | Отключение от действия РЗ В-10кВ ф.106 ПС Заводская произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами 2-х фаз ветвями дерева, растущего в охранной зоне ВЛ-10кВ ф.106 ПС Заводская в пролете опор №76-№77, при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-10кВ ф.106 ПС Заводская с выявлением растущих в охранной зоне ДКР. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф.106 ПС Заводская произвести вырубку ДКР. Произвести расчистку трассы ВЛ-10кВ ф.106 ПС Заводская в пролете опор №76-№77. | - | 0.027505
2853 | 273 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-28 13:50 | 2020-02-28 15:19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Изменение свойств изоляционного материала жил кабеля ф "А", "В, "С" ААБ-6 3х95 КЛ-6 кВ от КТП-187 яч. № 1 до опоры № 11 КВЛ-6 кВ от ТП-187 яч. № 1 до ТП-116 яч. № 5 в процессе длительного срока эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Межфазное КЗ, пробой изоляции (проверено с помощью прибора УПП-10 Н) жил силового кабеля ААБ-6 3х95 КЛ-6 кВ от КТП-187 яч. № 1 до опоры № 11 КВЛ-6 кВ от ТП-187 яч. № 1 до ТП-116 яч. № 5. | Провести внеочередные испытания КЛ 6 кВ от КТП-187, КТП-116 со сроком службы более 30 лет. По результатам испытаний КЛ 6 кВ от КТП-187, КТП-116 устранить выявленные недостатки. | - | 0.13646
2854 | 404 | Первомайский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-28 13:01 | 2020-02-28 15:55 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных) | Отключение ВЛ-10кВ №1 "Исаково" ПС 35кВ "Великовская" в результате короткого замыкания, возникшего из-за обрыва проводов всех фаз деревом, упавшим из внеохранной зоны ВЛ в пролете опор №104-№105 в результате подгрызания ствола дерева бобрами. Работа МТЗ – правильно. Работа АПВ – правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Обрыв проводов всех фаз деревом, упавшим из внеохранной зоны ВЛ-10кВ №1 "Исаково" ПС 35кВ "Великовская" в пролете опор №104-№105 в результате подгрызания ствола дерева бобрами. Работа МТЗ – правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №1 "Исаково" ПС 35кВ "Великовская" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №1 "Исаково" ПС 35кВ "Великовская". | - | 0.2523
2855 | 416 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-28 12:42 | 2020-02-28 14:47 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №2 Охотино РП 10кВ №2 Охотино в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №6-№7 веткой дерева, упавшей из вне охранной зоны ВЛ под воздействием ветра. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №6-№7 веткой дерева, упавшей из вне охранной зоны ВЛ под воздействием ветра. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №2 Охотино РП 10кВ №2 Охотино с целью выявления дефектов, мешающих работе ВЛ Устранить выявленные при осмотре дефекты ВЛ 10кВ №2 Охотино РП 10кВ №2 Охотино | - | 0.054165
2856 | 436 | Некоузский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-28 12:05 | 2020-02-28 14:18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ № 04 ПС 110/35/10кВ Правдино в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2-№3 отпайки к ТП 270 Роговец при падении ветки из вне охранной зоны ВЛ от порывов сильного ветра. Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2-№3 отпайки к ТП 270 Роговец при падении ветки из вне охранной зоны ВЛ от порывов сильного ветра. Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 04 ПС 110/35/10кВ Правдино. Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 04 ПС 110/35/10кВ Правдино. | - | 0.090884
2857 | 413 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-28 11:30 | 2020-02-28 13:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №3 ПС 35/10кВ "Чопорово" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №75-№76 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №75-№76 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №3 ПС 35/10кВ "Чопорово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №3 ПС 35/10кВ "Чопорово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | 0.093748
2858 | 399 | Пошехонский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-28 11:00 | 2020-02-28 13:13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Отключение ВЛ 10кВ №4 Кременево РП 10кВ Кременево в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №1-№2 веткой дерева, произрастающего в охранной зоне . Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие проводов ВЛ 10кВ №4 Кременево РП 10кВ Кременево фаз "А" и "В" в пролете опор №1-№2 веткой дерева, произрастающего в охранной зоне . Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Провести внеплановый инструктаж бригаде о соблюдении правил эксплуатации ВЛ 10кВ №4 Кременево РП Кременево Выполнить расчистку трассы ВЛ от ДКР в пролете опор №1-№2 ВЛ 10кВ №4 Кременево РП 10кВ Кременево | - | 0.004433
2859 | 317 | Золотухинский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-28 10:48 | 2020-02-28 14:29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Причиной неотложного отключения ВЛ 10кВ 335.2 ПС 35кВ Демякино явилось наличие "земли в сети 10кВ". | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Причиной появления "земли в сети 10кВ" по ВЛ 10кВ 335.2 ПС 35кВ Демякино явилось разрушение изолятора ШФ-10 на оп.151 в следствии развивающегося дефекта изоляции в процессе длительной эксплуатации, с последующим однофазным замыканием "на землю" через траверсу по телу опоры, что привело к пережогу провода АС-35 в месте возникновения замыкания и падению его на землю в пролете опор 150-151. | Произвести, выборочно, верховой осмотр ВЛ 10кВ 335.2 ПС 35кВ Демякино на предмет состояния и выявления дефектов линейной изоляции. По результатам верхового осмотра ВЛ 10кВ 335.2 ПС 35кВ Демякино определить мероприятия и сроки устранения выявленных замечаний. В рамках спецподготовки или техучебы провести обучение персонала порядку проведения верхового осмотра ВЛ 10кВ, выявлению дефектов линейной изоляции. | - | 0.3094
2860 | 347 | Воронежский участок филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-28 10:45 | 2020-02-28 12:39 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отключение В ВЛ 10кВ №05 ПС 110кВ №28 Тепличная действием защит из-за повреждения на потребительском оборудовании за ЛР09 10кВ к ТП-5-26 ВЛ 10кВ №05 ПС 110кВ №28 Тепличная, находящемся на балансе и обслуживании Жихарева В.А. |  |  | Направить письмо потребителю Жихареву В.А. о приведении потребительской отпайки за ЛР09 10кВ к ТП-5-26 ВЛ 10кВ №05 ПС 110кВ №28 Тепличная в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. | - | 0.0779
2861 | 316 | Октябрьский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-28 10:45 | 2020-02-28 11:05 | Дефекты монтажа | Аварийное отключение ВЛ-10 кВ 559.01 произошло из-за возникновения "земли" в сети 10 кВ на разных фазах, вызванное повреждением изоляторов на опоре №5-6 | Нарушение электрической изоляции | Появление "земли" в сети 10 кВ вызвано повреждением изоляторов разных фаз на опоре №5-6 | Направить претензию в подрядную организацию, выполнившую строительство данного участка ВЛ. Провести замену изоляторов на опорах №(5-6), (5-8), (5-12), (5-14), (5-15), (5-16) Провести тепловизионный контроль изоляции на ВЛ10кВ | - | 0.015915
2862 | 355 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-28 10:28 | 2020-02-28 11:21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Бессоновка с неуспешным АПВ и РПВ произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате срыва и разрушения изолятора фазы "С" на опоре №3 с последующим схлёстом проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №3-4 вследствие усиления ветра и повторяющихся ветровых нагрузок в предшествующий период. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Механическое разрушение колпачка и изолятора фазы "С" на опоре №3 ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Бессоновка произошло в результате усиления ветра и повторяющихся ветровых нагрузок в предшествующий период. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Бессоновка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.72431
2863 | 414 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-28 09:48 | 2020-02-28 11:52 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение КВЛ 6кВ №9 Балобаново РП 6кВ №22 в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №1-№2 веткой дерева, принесенной из вне охранной зоны ВЛ порывистым ветром. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №1-№2 веткой дерева, принесенной из вне охранной зоны ВЛ порывистым ветром. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр КВЛ 6кВ №9 Балобаново РП 6кВ №22 с целью выявления дефектов, мешающих работе КВЛ. Устранить выявленные при осмотре дефекты КВЛ 6кВ №9 Балобаново РП 6кВ №22 | - | 0.10333
2864 | 409 | Гаврилов- Ямский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-28 09:45 | 2020-02-28 11:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10кВ "Селифонтово" произошло вследствие КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №132-№133 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №132-№133 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10кВ "Селифонтово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10кВ "Селифонтово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | 0.26
2865 | 429 | Борисоглебский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-28 09:26 | 2020-02-28 11:10 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Отключение ВЛ 10кВ №4 "Зачатье" ПС 35/10кВ "Щурово" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов ВЛ фаз "А" и "В" от Р-72 к В-28 металлической проволокой, принесенной птицей. Без повреждения проводов ВЛ. Кусок проволоки обнаружен на проводах ВЛ со следами воздействия электрической дуги. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие проводов ВЛ фаз "А" и "В" от Р-72 к В-28 металлической проволокой, принесенной птицей. Без повреждения проводов ВЛ. Кусок проволоки обнаружен на проводах ВЛ со следами воздействия электрической дуги. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №4 "Зачатье" ПС 35/10кВ "Щурово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №4 "Зачатье" ПС 35/10кВ "Щурово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | 0.1872
2866 | 122 | Галичский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-28 09:18 | 2020-02-28 11:51 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При обходе ВЛ 10 кВ обнаружена ветка дерево на проводах ВЛ 10 кВ в пролете опор №№42-43, упавшее из-за пределов охранной зоны ВЛ под воздействием порывов ветра. Провод не поврежден. При падении дерева на провода ВЛ 10 кВ произошло КЗ, ВЛ 10 кВ Ф10-08 отключилась действием защит. Ширина просеки соответствует НТД. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Межфазное К.З. при падении дерева на провода ВЛ, сломленного порывами ветра из-за пределов охранной зоны. | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-08 ПС 220/110/35/10 кВ Галич с целью обнаружения дефектов, вызванных прохождением атмосферного фронта с усилением ветра и обильным выпаданием снега. По результатам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-08 ПС 220/110/35/10 кВ Галич устранить выявленные замечания. | - | 0.816
2867 | 270 | Усманский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-28 07:56 | 2020-02-28 09:28 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Причиной отключения ВЛ 10кВ Чистые Пруды ПС Березняговка явилось межфазное К.З. на потребительской КТП №456П, находящейся в эксплуатационной ответственности ОАО "Липецколблгаз" |  |  | Направить в адрес "Усманьгаз" претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. | - | 0.078198
2868 | 116 | Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-28 07:42 | 2020-02-28 07:49 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Причиной отключения ВЛ-35 кВ Александрово-Островское от действия защит стало короткое замыкание из-за уменьшения межфазного расстояния ф. «В» и «С» в пролете опор № 81-82 при сходе налипшего снега с провода ф. «В» под действием сильного порывистого ветра до 15 м/с. Повреждений провода нет. Информация по метеоусловиям приложена в документах. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Межфазное замыкание проводов ф. «В» и «С» из-за уменьшения расстояния в пролете опор № 81-82 при сходе налипшего снега с провода ф. «В». | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-35 кВ Александрово-Островское с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ после прохождения природных явлений, связанных с налипанием снега на провода и деревья. По итогам обхода ВЛ-35 кВ Александрово-Островское устранить выявленные замечания. | - | 0.012837
2869 | 348 | Рамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-28 07:39 | 2020-02-28 09:48 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ-10-1 ПС 35кВ Бор произошло в результате трехфазного короткого замыкания с последующим обрывом провода фазы "С" в следствии падения высокорослого сухостойного дерева, сломленного сильными порывами ветра 17 м/с пролёте опор № 14-15. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "A" "B" "С" и обрыв провода фазы "С"в пролёте опор № 14-15, ВЛ-10-1 ПС 35кВ Бор, произошло в результате падения на сухостойного дерева, сломленного сильными порывами ветра 17 м/с | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-1 ПС 35кВ Бор на предмет выявления сухостойных деревьев как в охранной зоне ВЛ, так и за ее пределами, угрожающих своим падением на провода ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-1 ПС 35кВ Бор, обследования стоек опор №14 и 15, верхового осмотра опор № 14 и 15 ВЛ-10-1 ПС 35кВ Бор наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов с включением их в план работ. Произвести обследование стоек опор №14, 15 ВЛ-10-1 ПС 35кВ Бор подвергшихся натяжению при падении дерева на провода ВЛ, с откапыванием их до 0,6 м и верховой осмотр опор №14, 15 с оценкой состояния арматуры и изоляции. Провести внеплановый инструктаж персоналу Рамонского РЭС, выполняющему техническое обслуживание и ремонт ВЛ напряжением 0,4-10 кВ, по теме «Порядок осмотра ВЛ 0,4-10 кВ, основные дефекты ВЛ 0,4-10 кВ, перечень основных недостатков персонала при выполнении осмотра ВЛ 0,4-10 кВ». | - | 0.90569
2870 | 121 | Островский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-28 07:37 | 2020-02-28 09:53 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При порывах ветра (до 15 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ-10кВ ф.10-07 от ПС Александрово, которая при падении перемкнула провод фазы "С" с траверсой, что привело к замыканию на землю через тело опоры. Ветка дерева была снята штангой КШЗ . Повреждений ВЛ-10кВ нет. Ширина просеки на данном участке соответствует НТД. Оборудование РЗА работало правильно. Метеосправка приложена к акту. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате усиления ветра произошел излом и падение ветки дерева на провода ВЛ-10кВ ф.10-07 от ПС Александрово, которая при падении перемкнула провод фазы "С" с траверсой что привело к замыканию на землю через тело опоры в сети ВЛ-10кВ ф.10-07 от ПС Александрово. | Провести внеплановый обход ВЛ-10кВ ф.10-07 ПС Александрово, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ после прохождения атмосферного циклона: деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. По итогам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф.10-07 ПС Александрово устранить выявленные замечания (при их наличии) | - | 0.43067
2871 | 120 | Островский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-28 07:30 | 2020-02-28 16:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При порывах ветра (до 15 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ-10кВ ф.10-06 от ПС Александрово, которая при падении перемкнула провод фазы "С" с траверсой что привело к замыканию на землю через тело опоры. Ветка дерева была снята штангой КШЗ . Повреждений ВЛ-10кВ нет. Ширина просеки на данном участке соответствует НТД. Оборудование РЗА работало правильно. Метеосправка приложена к акту. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате усиления ветра произошел излом и падение ветки дерева на провода ВЛ-10кВ ф.10-06 от ПС Александрово, которая при падении перемкнула провод фазы "С" с траверсой, что привело к замыканию на землю через тело опоры в сети ВЛ-10кВ ф.10-06 от ПС Александрово. | Провести внеплановый обход ВЛ-10кВ ф.10-06 ПС Александрово, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ после прохождения атмосферного циклона: деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. По итогам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф.10-06 ПС Александрово устранить выявленные замечания (при их наличии) | - | 0.1225
2872 | 119 | Островский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-28 07:20 | 2020-02-28 10:13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При порывах ветра (до 15 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ-10кВ ф.10-05 от ПС Клеванцово, которая при падении перемкнула провод фазы "С" с траверсой что привело к замыканию на землю через тело опоры. Ветка дерева была снята штангой КШЗ . Повреждений ВЛ-10кВ нет. Ширина просеки на данном участке соответствует НТД. Оборудование РЗА работало правильно. Метеосправка приложена к акту. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате усиления ветра произошел излом и падение ветки дерева на провода ВЛ-10кВ ф.10-05 от ПС Клеванцово, которая при падении перемкнула провод фазы "С" с траверсой, что привело к замыканию на землю через тело опоры в сети ВЛ-10кВ ф.10-05 от ПС Клеванцово. | Провести внеплановый обход ВЛ-10кВ ф.10-05 ПС Клеванцово, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ после прохождения атмосферного циклона: деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. По итогам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф.10-05 ПС Клеванцово устранить выявленные замечания (при их наличии) | - | 0.47863
2873 | 118 | Островский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-28 07:15 | 2020-02-28 08:02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При порывах ветра (до 15 м/с) произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ-10кВ ф.10-03 от ПС Клеванцово в пролете опор №27 - №28, которое при падении вершиной перемкнуло провода соседних фаз, что привело к межфазному КЗ и отключению МВ-10кВ от действия МТЗ, с неуспешным АПВ. В дальнейшем при порывах ветра и под собственным весом дерево упало на землю под провода. РПВ- успешно. Повреждений ВЛ-10кВ нет. Ширина просеки на данном участке соответствует НТД. Оборудование РЗА работало правильно. Метеосправка приложена к акту. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате усиления ветра произошел излом и падение ветки дерева на провода, что привело к межфазному КЗ и отключению МВ-10кВ ф.10-03 ПС Клеванцово от действия МТЗ. | Провести внеплановый обход ВЛ-10кВ ф.10-03 ПС Клеванцово, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ после прохождения атмосферного циклона: деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. По итогам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф.10-03 ПС Клеванцово устранить выявленные замечания (при их наличии) | - | 0.14334
2874 | 356 | Яковлевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-28 06:09 | 2020-02-28 06:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Завидовка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор № 38 - 39 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор № 38 - 39 ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Завидовка произошло вследствие механического воздействия при падении на провода ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Завидовка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.015647
2875 | 229 | Навлинский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-28 06:00 | 2020-02-28 06:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода трех фаз в пролете опор №34-№35 ВЛ-10кВ ф.1006 ПС 35кВ Салтановская. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода трех фаз ВЛ-10кВ ф.1006 ПС 35кВ Салтановская в пролете опор №34-№35, привело к схлестыванию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1006 ПС 35кВ Салтановская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1006 ПС 35кВ Салтановская с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф.1006 ПС 35кВ Салтановская произвести обрезку веток на выявленных деревьях. | - | 0.18334
2876 | 114 | Судиславский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-28 03:52 | 2020-02-28 05:16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной появления сигнала "земля" на ВЛ-10кВ ф.10-04 Судиславль стало перекрытие веткой дерева траверсы и провода на опоре № 262 фаза "С" с дальнейшим замыканием на землю через тело опоры. Ветка занесена на опору из-за пределов охранной зоны ВЛ порывом ветра скоростью 15-17 м/с. Оборудование не повреждено. Метеосправка приложена к акту. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие веткой провода и траверсы на опоре № 262. | Произвести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-04 ПС Судиславль на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода(в том числе из-за пределов охранной зоны ВЛ). Выполнить обследование опоры №262 ВЛ-10 кВ ф.10-04 ПС Судиславль, подвергшейся прохождению тока замыкания на землю. По результатам обхода устранить выявленные замечания(при их наличии). | - | 0.14
2877 | 263 | Усманский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-28 01:40 | 2020-02-28 04:03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ 10 кВ Грачёвка ПС Березняговка произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов упавшим деревом в охранной зоне ВЛ, в пролёте опор №18/14-18/15, при воздействии порывов ветра до 17 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Междуфазное перекрытие проводов в пролете опор № 18/14-18/15 упавшим деревом из охранной зоны, при воздействии сильных порывом ветра | Мастеру Макарову С.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Грачёвка по всей длине на предмет выявления деревьев (веток) угрожающих падением на провода или опоры ВЛ При выявление деревьев, угрожающих падением на ЛЭП 10кВ Грачёвка, произвести вырубку (обрезку крон) | - | 0.40516
2878 | 262 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-28 00:38 | 2020-02-28 00:42 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ 10кВ № 05 ПС Карамышево произошло по причине межфазного К.З. проводов в пролёте опор №6-7, при падении дерева росшего вне охранной зоны ВЛ, угрожающего падению, от воздействия сильного ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причина межфазного К.З. проводов в пролёте опор №6-7, ВЛ 10кВ № 05 ПС Карамышево произошла по причине механического воздействия при падении дерева. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 05 ПС Карамышево по всей длине, на предмет выявления деревьев угрожающих падением на провода или опоры. При выявлении деревьев, угрожающих падением на провода или опоры, ВЛ 10 кВ № 05 ПС Карамышево произвести вырубку (обрезку крон) Мастеру Азарину И.А. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. | - | 0.01454
2879 | 428 | Кимрский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-28 00:15 | 2020-02-28 00:24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение КВЛ-10кВ №315 ПС 35/10 кВ Микрорайонная произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №34-35 веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны КВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Кимрского района Тверской области, без обрыва проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия ветки дерева на провода в пролете опор №34-35 КВЛ-10кВ №315 ПС 35/10 кВ Микрорайонная, из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения КВЛ-10кВ №315 ПС 35/10 кВ Микрорайонная действием МТЗ. | Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №315 ПС 35/10 кВ Микрорайонная Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №315 ПС 35/10 кВ Микрорайонная | - | 0.117
2880 | 265 | Хлевенский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-27 23:14 | 2020-02-28 00:28 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Воздействие при повреждении на потребительском оборудовании ТП-994 П (на балансе ООО «Албиф»). |  |  | Направить письмо потребителю о необходимости приведения электрооборудования находящегося в его эксплуатационной ответственности к соответствию требований действующих нормативно-технических документов. | - | 0.49455
2881 | 334 | Хохольский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-27 22:37 | 2020-02-27 23:29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ № 6 ПС 35 кВ Дон произошло в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами "А" и "В" в пролете опор № 19-20 веткой дерева, , растущего в охранной зоне ВЛ при порывах ветра до 17 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 19-20 ВЛ 10 кВ № 6 ПС 35 кВ Дон, произошло из-за падения ветки дерева, растущего в охранной зоне ВЛ, при порывах ветра до 17 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Дон по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Произвести опиловку кроны дерева и спиливание деревьев в охранной зоне ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Дон в пролёте опор № 19-20. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Дон разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. | - | 0.09187
2882 | 333 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-27 22:36 | 2020-02-27 22:37 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных) | Причиной отключения В.ВЛ-35 В.Октябрь-Воронцовка на ПС 35 кВ Воронцовка послужило междуфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между фазами «В» и «С» в верхней части высоковольтных вводов В-35 Т-2 вследствие проникновения животного (Куницы). | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие воздушного промежутка между фаз "В" и "С" высоковольтных вводов В-35 Т-2 произошло вследствие проникновения животного (куницы) на выключатель. | Произвести осмотр ограждения территории ПС 35кВ Воронцовка на предмет проникновения животных. Провести ТВК вводов В-35 Т-2. По результатам осмотра и испытаний ПС 35кВ Воронцовка, в случае выявления дефектов, наметить мероприятия по их устранению. | - | 0.030394
2883 | 227 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-27 22:27 | 2020-02-28 00:17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | В результате несвоевременного выявления дефекта: нарушения герметичности уплотнителя проходного изолятора фазы "С" КТП-10кВ Альш-21-13 при длительной эксплуатации и воздействии атмосферных явлений, произошло проникновение влаги в РУ-10 кВ ТП, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Нарушение герметичности | В результате нарушения герметичности уплотнителя проходного изолятора фазы "С" КТП-10кВ Альш-21-13 при длительной эксплуатации (с 1990 г.) произошло проникновение влаги в РУ-10 кВ при воздействии атмосферных явлений, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Произвести техническое обслуживание КТП-10/0,4кВ Альш-21-13, включая замену резиновых уплотнений проходных изоляторов ИПУ-10 кВ. Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре КТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №21 ПС 110/10кВ Альшанская и включить их в план работ Орловского РЭС. Произвести внеочередной осмотр КТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №21 ПС 110/10кВ Альшанская в части их технического состояния. | - | 0.018333
2884 | 312 | Октябрьский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-27 21:15 | 2020-02-27 22:08 | Дефекты изготовления | Аварийное отключение ВЛ-10 кВ 559.01 произошло из-за возникновения "земли" в сети 10 кВ на разных фазах, вызванное повреждением изоляторов на опоре №5-6 | Нарушение электрической изоляции | Появление "земли" в сети 10 кВ вызвано повреждением изоляторов разных фаз на опоре №5-6 | Направить претензию в подрядную организацию, выполнившую строительство данного участка ВЛ. Провести обследование изоляции на ВЛ10кВ тепловизором Произвести замену изоляторов на опорах №(5-6), (5-8), (5-12), (5-14), (5-15), (5-16) | - | 0.035332
2885 | 340 | Семилукский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-27 20:02 | 2020-02-27 21:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ 10кВ № 04 ПС 35 кВ Медвежье послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор №26-27 веткой от дерева, растущего из внеохранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ при порывах ветра до 13 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 26-27 по ВЛ 10кВ № 04 ПС 35 кВ Медвежье произошло веткой от дерева, растущего из внеохранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ при порывах ветра до 13 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №04 ПС 35 кВ Медвежье по всей длине с целью выявления деревьев или веток, угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №04 ПС 35 кВ Медвежье разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. | - | 2.3726
2886 | 230 | Стародубский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-27 19:09 | 2020-02-27 20:29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз "В" и "С" в пролете опор №2/199-3/199 ВЛ-10кВ ф.106 ПС Логоватое. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Падение ветки привело к механическому воздействию и нарушению изоляции, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.106 ПС Логоватое. | Произвести обрезку веток, угрожающих падением на провода ВЛ-10кВ ф.106 ПС Логоватое, на деревьях растущих вне охранной зоны, в пролете опор №2/199-3/199. | - | 0.41866
2887 | 228 | Дятьковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-27 16:10 | 2020-02-27 16:14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами 2-х фаз ветвями ДКР, растущего в охранной зоне ВЛ-6кВ ф.610 ПС Дятьковская в пролете опор №51-52 при сильном ветре. | Нарушение электрической изоляции | Отключение от действия РЗ ВЛ-6кВ ф.610 ПС Дятьковская произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами 2-х фаз ветвями дерева, растущего в охранной зоне ВЛ-6кВ ф.610 ПС Дятьковская в пролете опор №51-52, при сильном порывистом ветре. | Произвести вырубку деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ-6кВ ф.610 ПС Дятьковская в пролете опор №51-52. | - | 0.0006
2888 | 227 | Злынковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-27 15:00 | 2020-02-27 15:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Воздействие порывистого ветра, до 14 м/с, привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.108 ПС Вышков в пролете опор №47/11-48/11. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-10кВ ф.108 ПС Вышков в пролете опор №47/11-48/11, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.108 ПС Вышков. | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.108 ПС Вышков в пролете опор №47/11-48/11. | - | 0.02475
2889 | 398 | Большесельский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-27 14:15 | 2020-02-27 16:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ № 4 Максимовский ПС 35/10кВ Большое Село в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №(8-20)-(№8-21) деревом, упавшим из вне охранной зоны ВЛ под воздействием ветра. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №(8-20)-(№8-21) деревом, упавшим из вне охранной зоны ВЛ под воздействием ветра. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 4 Максимовский ПС 35/10кВ Большое Село с целью выявления дефектов, мешающих работе ВЛ Устранить выявленные при осмотре дефекты ВЛ 10кВ № 4 Максимовский ПС 35/10кВ Большое Село. | - | 0.005083
2890 | 392 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-27 13:20 | 2020-02-27 15:16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение КЛ 10кВ №8 ПС 35/10кВ "Семибратово" в результате короткого замыкания, возникшего из-за пробоя изоляции соединительной кабельной муфты на участке КЛ 10кВ №8 между ПС 35/10кВ "Семибратово" и ТП-210 вследствие естественного старения изоляции кабельной муфты. Муфта в эксплуатации с 1998г. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Нарушение электрической изоляции | Пробой изоляции соединительной кабельной муфты на участке КЛ 10кВ №8 между ПС 35/10кВ "Семибратово" и ТП-210 вследствие естественного старения изоляции кабельной муфты. Муфта в эксплуатации с 1998г. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ №8 ПС 35/10кВ "Семибратово" с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10кВ №8 ПС 35/10кВ "Семибратово" дефектов Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ 10кВ №8 ПС 35/10кВ "Семибратово" о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД. | - | 0.116
2891 | 226 | Клинцовский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-27 12:40 | 2020-02-27 13:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Воздействие порывистого ветра, до 14 м/с, привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.107 ПС Ущерпье в пролёте опор №49-50. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-10кВ ф.107 ПС Ущерпье в пролёте опор №49-50, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.107 ПС Ущерпье. | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.107 ПС Ущерпье в пролете опор №49-50. | - | 0.017499
2892 | 314 | Новодугинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-27 12:20 | 2020-02-27 14:13 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Умышленное (вандальное) повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Причиной оперативного отключения ВЛ 10кВ Л1005 ПС 110/35/10кВ Новодугино явилось однофазное замыкание на "землю" вследствие умышленного (вандального) повреждения изолятора ШС-10 на опоре №129 (расстрел изолятора из охотничьего оружия). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Причиной возникновения однофазного замыкания на "землю" на ВЛ 10кВ Л1005 ПС 110/35/10кВ Новодугино явилось внешнее механическое воздействие стороннего лица (расстрел изолятора ШС-10 на опоре №129 из охотничьего оружия). | Направить в отдел по связям с общественностью филиала ПАО "МРСК Центра"-"Смоленскэнерго" служебную записку с просьбой разместить в местных средствах информации материалы об опасности повреждения изоляции ЛЭП напряжением выше 1000 В и выписку из Постановления Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" о Правилах охраны электрических сетей, размещенных на земельных участках. | - | 0.10546
2893 | 233 | Клетнянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-27 12:00 | 2020-02-27 12:03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего в охранной зоне ВЛ, на провода двух фаз в пролете опор №25-№26 ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 110кВ Клетнянская. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Падение ветки, с дерева растущего в охранной зоне ВЛ, на провода двух фаз в пролете опор №25-№26 ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 110кВ Клетнянская, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1002 ПС 110кВ Клетнянская. | Произвести расчистку трассы ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 110кВ Клетнянская в пролете опор №25-№26. | - | 0.0015
2894 | 312 | Велижский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-27 11:39 | 2020-02-27 11:46 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной приведшей к падению ветви дерева на провода ВЛ-1006 ПС Велиж в пролете опор №№ 12-13 явилось воздействие сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной приведшей к отключению ВЛ-1006 ПС Велиж явилось междуфазное короткое замыкание по причине механического воздействия на провода ВЛ в пролете опор №№ 12-13 ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Провести внеочередной осмотр участков ВЛ-1006 ПС Велиж проходящих по лесистой местности, с целью выявления угрожающих деревьев. Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-1006 ПС Велиж в пролете опор №№ 12-13 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-1006 ПС Велиж разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. | - | 0.12137
2895 | 117 | Кадыйский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-27 10:49 | 2020-02-27 14:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | При аварийном осмотре ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС Кадый установлено, что причиной появления земли на фазе "В" явилось разрушение изолятора фазы "В" на опоре №120/13. Разрушение изолятора произошло по причине длительного воздействия на материал изолятора различных атмосферных явлений (ветровой нагрузки, тяжения провода при налипании снега, перепадов температуры окружающего воздуха) и как сопутствующее обстоятельство действий сильных порывов ветра скоростью до 17м/с. Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции | Разрушение штыревого изолятора фазы "В"опора №120/13 ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС Кадый. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение потеря несущей способности на ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС 110/35/10 Кадый, VS010-9440112. | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 110/35/10 кВ Кадый с применением бинокля с целью выявления дефектных и поврежденных изоляторов. По результатам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 110/35/10 кВ Кадый устранить выявленные замечания. Провести комплексное обследование оп. №120/13 подвергшейся воздействию тока замыкания на землю. | - | 0.412
2896 | 384 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-27 10:45 | 2020-02-27 12:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 6кВ № 05 Юршино ПС 110/6кВ Селехово в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №15-№16 веткой дерева, принесенной из вне охранной зоны ВЛ под воздействием ветра. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №15-№16 веткой дерева, принесенной из вне охранной зоны ВЛ под воздействием ветра. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 6кВ № 05 Юршино ПС Селехово с целью выявления дефектов, мешающих работе ВЛ Устранить выявленные при осмотре дефекты ВЛ 6кВ № 05 Юршино ПС Селехово. | - | 0.19167
2897 | 232 | Почепский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-27 10:15 | 2020-02-27 10:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз в пролете опор №50-№51 ВЛ-10кВ ф.1006 ПС 35кВ Норино. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз в пролете опор №50-№51 ВЛ-10кВ ф.1006 ПС 35кВ Норино, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1006 ПС 35кВ Норино. | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1006 ПС 35кВ Норино в пролете опор №50-№51, угрожающих падением на провода. | - | 0.005001
2898 | 369 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-27 09:52 | 2020-02-27 10:22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ Город 19 ПС 110 кВ Западная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ РП 65-Город 19 каб.Б ПС 110 кВ Западная в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 65-Город 19 каб.Б ПС 110 кВ Западная произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 65-Город 19 каб.Б ПС 110 кВ Западная. По результатам проведения осмотра разрабо-тать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.105
2899 | 310 | Фатежский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-27 08:40 | 2020-02-27 11:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Отключение ВЛ-10кВ 3.1.3 ПС Фатеж произошло в результате междуфазного К.З. в РУ-10кВ ТП 135 от ВЛ-10кВ 3.1.3 ПС Фатеж по причине повреждения и перекрытия опорных изоляторов на фазах "А" и "В" на корпус ТП. | Нарушение электрической изоляции | В результате нарушение электрической изоляции, повреждения и перекрытия опорных изоляторов на фазах "А" и "В" на корпус в РУ-10кВ ТП 135 от ВЛ-10кВ 3.1.3 ПС Фатеж произошло междуфазное К.З и отключение ВЛ-10кВ 3.1.3 на ПС Фатеж от действия защит. | Провести высоковольтные испытания опорной и проходной изоляции ТП 135 Провести дополнительное обучения подчиненного персонала по качеству проведения осмотров оборудования ТП и составлению листов обхода. Составить график на проведение высоковольтных испытаний всех ТП по ВЛ-10кВ 3.1.3 от ПС 110кВ Фатеж на 2020г. | - | 0.033
2900 | 393 | Некрасовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-27 08:40 | 2020-02-27 12:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ 10кВ № 06 ПС 35/10кВ "Гузицино" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №5-№6 ветками дерева, произрастающего в охранной зоне ВЛ 10кВ № 06 ПС 35/10кВ "Гузицино" и упавшего на ВЛ в результате повреждения бобрами. На проводах и дереве видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №5-№6 ветками дерева, произрастающего в охранной зоне ВЛ 10кВ № 06 ПС 35/10кВ "Гузицино" и упавшего на ВЛ в результате повреждения бобрами. На проводах и дереве видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №5 - №6 ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10 Гузицино Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. | - | 0.18333
2901 | 353 | Яковлевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-27 06:19 | 2020-02-27 06:20 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Алексеевка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между контактами фаз «А» и «В» разъединителя РТП 301 на опоре №1/1 птицей. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции между контактами фаз «А» и «В» разъединителя РТП 301 на опоре №1/1 ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Алексеевка произошло из-за попадания на контакты птицы. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Алексеевка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.004175
2902 | 311 | Руднянский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-27 06:00 | 2020-02-27 06:09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной приведшей к падению ветки дерева на провода ВЛ-1005 ПС Микулино, в пролете опор №Х51 - №Х52, явилось воздействие сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной приведшей к отключению ВЛ-1005 ПС Микулино явилось межфазное короткое замыкание в пролёте опор №Х51 - №Х52 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветки дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. | Провести внеочередной осмотр участков ВЛ-1005 ПС Микулино проходящих по лесистой местности, с целью выявления угрожающих деревьев. Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-1005 ПС Микулино в пролете опор №Х51 - №Х52 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-1005 ПС Микулино разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. | - | 0.02055
2903 | 224 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-27 03:35 | 2020-02-27 03:41 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате падения ветви дерева из вне охранной зоны КВЛ-10кВ №3 от ПС 35/10кВ Биофабрика при ветровой нагрузки, произошло нарушение электрической изоляции фаз "А" и "В" в пролете опор №30-31, что привело к возникновению межфазного к.з., устраненного действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузки из вне охранной зоны КВЛ-10кВ №3 от ПС 35/10кВ Биофабрика в пролете опор №30-31, произошло нарушение электрической изоляции фаз "А" и "В" с возникновением межфазного к.з. , устраненного действием защит | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №3 ПС 35/10кВ Биофабрика и включить их в план работ Орловского РЭС. Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №3 ПС 35/10кВ Биофабрика по всей длине. | - | 0.0319
2904 | 111 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-27 02:55 | 2020-02-27 04:13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте, на участке ТП-24 - ТП-203 2 с.ш. (кабель 1991 года). | Нарушение электрической изоляции | Межфазное замыкание жил КЛ-6 кВ на участке ТП-24 - ТП-203 2 с.ш. на целом месте. | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-6 кВ ТП-24 - ТП-203 2 с.ш. Выполнить осмотр концевых разделок в КЛ-6 кВ ТП-24 - ТП-203 2 с.ш. По результатам обхода КЛ-6 кВ ТП-24 - ТП-203 2 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-24 - ТП-203 2 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии). | - | 0.39
2905 | 332 | Новоусманский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-27 02:51 | 2020-02-27 02:52 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10 кВ №7 ПС 110кВ №31 Воля произошло из-за двухфазного короткого замыкания на ВЛ 10 кВ № 1 ПС 110 кВ №31 Воля , в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка фаз "А", "В" в пролете опор № 50-51 веткой с высокорослого дерева (высота более 20 метров), растущего за пределами охранной зоны ВЛ занесенной на провода ВЛ порывом ветра 13 м/с | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролете опор №50-51 ВЛ 10 кВ № 1 ПС 110 кВ №31 Воля явилось падение ветки от высокорослого дерева (высота более 20 метров), растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ сильными порывами ветра 13м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 1 ПС 110 кВ №31 Воля по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 1 ПС 110 кВ №31 Воля разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. | - | 0.026519
2906 | 267 | Лебедянский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-27 00:11 | 2020-02-27 01:01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Падение ветки от дерева принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной нарушения эл. снабжения явилось короткое замыкание, в результате схлестывания проводов в пролете опор №11-12 из-за падения ветки от дерева принесенной порывом ветра (17 м/с) из вне охранной зоны ВЛ | На ВЛ-10кВ Культура в пролетах опор №5-20 произвести осмотр ИТР с целью выявления деревьев, а так же веток деревьев угрожающих падением на ЛЭП. При выявлении, веток деревьев угрожающих падением на ВЛ-10кВ Культура, произвести опиловку | - | 0.034998
2907 | 215 | Стародубский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-26 17:25 | 2020-02-26 19:01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз "В" и "С" в пролете опор №51/171-52/171 ВЛ-10кВ ф.105 ПС Мишковка. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Падение ветки привело к механическому воздействию и нарушению изоляции, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.105 ПС Мишковка. | Произвести обрезку веток, угрожающих падением на провода ВЛ-10кВ ф.105 ПС Мишковка, на деревьях растущих вне охранной зоны, в пролете опор №51/171-52/171. | - | 0.2512
2908 | 223 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-26 16:45 | 2020-02-26 21:37 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | В результате излома головки верхнего изолятора IF 27 на отпаечной опоре №2-1 КВЛ-10кВ №16 ПС Приборная, находящейся на балансе потребителя гаражный кооператив "Строитель", произошло падение верхнего провода СИП-3 1х70 на нижний провод, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного короткого замыкания на КВЛ-10 кВ №16 ПС Приборная, устраненного действием защит. АПВ неуспешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. |  |  | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №16 ПС Приборная и включить их в план работ Орловского РЭС. Направить письмо владельцу КТП П-16-6П/400 и отпаечной ВЛ-10 кВ гаражного кооператива "Строитель" с требованием содержания оборудования, находящееся на их балансе, в соответствии с требованием нормативных документов по эксплуатации электроустановок потребителей. Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №16 ПС Приборная по всей длине. | - | 3.942
2909 | 213 | Клинцовский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-26 15:40 | 2020-02-26 16:17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Воздействие порывистого ветра, до 14 м/с, привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.107 ПС Смолевичи в пролёте опор №14-15. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-10кВ ф.107 ПС Смолевичи в пролёте опор №14-15, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.107 ПС Смолевичи. | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.107 ПС Смолевичи в пролете опор №14-15. | - | 0.035151
2910 | 220 | Комаричский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-26 13:25 | 2020-02-26 13:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Под воздействием сильного порывистого ветра произошло падение ветви дерева растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз ВЛ-10кВ ф.1008 ПС Игрицкая, в пролёте опор №59-60, что привело к кратковременному схлесту проводов и отключению ВЛ от действия МТЗ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Падение ветви дерева растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз ВЛ-10кВ ф.1008 ПС Игрицкая, в пролёте опор №59-60, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ ВЛ-10кВ ф.1008 ПС Игрицкая. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1008 ПС Игрицкая по всей протяженности. По результатам осмотра, при необходимости, произвести обрезку крон деревьев. | - | 0.018331
2911 | 212 | Суражский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-26 13:15 | 2020-02-26 13:18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №39-40 ВЛ-10 кВ Ф-107 ПС 35 кВ Влазовичи. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Падение ветки привело к механическому воздействию, нарушению изоляции, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10 кВ Ф-107 ПС 35 кВ Влазовичи. | Произвести обрезку веток, угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ Ф-107 ПС 35 кВ Влазовичи, на деревьях растущих вне охранной зоны, в пролете опор №39-40. | - | 0.0004
2912 | 380 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-26 12:57 | 2020-02-26 14:52 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10кВ "Марково" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №13-№14 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №13-№14 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10кВ "Марково" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10кВ "Марково" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | 0.046
2913 | 225 | Дубровский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-26 12:30 | 2020-02-26 13:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на шлейфа двух фаз ВР-10кВ КТП-228 ф.1011 ПС 35кВ Мареевская. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между шлейфами двух фаз ВР-10кВ КТП-228 ф.1011 ПС 35кВ Мареевская упавшей веткой дерева, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1011 ПС 35кВ Мареевская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1011 ПС 35кВ Мареевская с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф.1011 ПС 35кВ Мареевская произвести обрезку веток на выявленных деревьях. | - | 0.041665
2914 | 377 | Некоузский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-26 11:50 | 2020-02-26 14:11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Отключение ВЛ ВЛ 10кВ № 01 ПС Станилово ПС 35/10кВ Станилово в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №27-№28 веткой дерева, произрастающего в охранной зоне ВЛ ВЛ 10кВ № 01 ПС Станилово ПС 35/10кВ Станилово. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №27-№28 веткой дерева, произрастающего в охранной зоне ВЛ ВЛ 10кВ № 01 ПС Станилово ПС 35/10кВ Станилово. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить расчистку трассы ВЛ от ДКР в пролете опор №27-№28 ВЛ 10кВ № 01 ПС Станилово ПС 35/10кВ Станилово . Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД. | - | 0.01175
2915 | 306 | Беловский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-26 11:45 | 2020-02-26 11:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ 10кВ №17 от ПС Белая стало двухфазное короткое замыкание между проводами из-за падения ветки обломанной от дерева растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ и выброшенной порывом ветра на провода в пролетах опор № (4-1)-(4-2). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Из-за механического воздействия ветки, обломанной от дерева растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ, и выброшенной порывом ветра на провода в пролетах опор №(4-1)-(4-2) ВЛ-10кВ №17 ПС Белая, произошло нарушение воздушного промежутка между проводами, неустойчивое двухфазное короткое замыкание и отключение ВЛ действием защит. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №17 ПС Белая По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №17 ПС Белая, составить график устранения выявленных замечаний | - | 0.026338
2916 | 219 | Севский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-26 11:40 | 2020-02-26 13:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Под воздействием сильного порывистого ветра произошло падение ветви дерева растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз в пролете опор №23-24 ВЛ-10кВ ф.1004 ПС 35кВ Светово, что привело к схлесту проводов и отключению ВЛ от действия МТЗ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Падение ветви дерева растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз в пролете опор №23-24 ВЛ-10кВ ф.1004 ПС 35кВ Светово, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1004 ПС 35кВ Светово. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.1004 ПС 35/10кВ Световская с выявлением деревьев и ветвями угрожающими падением на провода. Произвести обрезку ветвей на выявленных деревьях. | - | 0.10291
2917 | 344 | Яковлевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-26 11:34 | 2020-02-26 11:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ ЛЭП 6 кВ №6 ПС 110 кВ Рудник произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор № 39 - 40 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор № 39 - 40 ЛЭП 6 кВ №6 ПС 110 кВ Рудник произошло вследствие механического воздействия при падении на провода ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ №6 ПС 110 кВ Рудник. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.064361
2918 | 214 | Карачевский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-26 11:16 | 2020-02-26 11:51 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор №16-17 ВЛ-6кВ ф.606 ПС Вельяминовская. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор №16-17 ВЛ-6кВ ф.606 ПС Вельяминовская, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-6кВ ф.606 ПС Вельяминовская. | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-6кВ ф.606 ПС Вельяминовская в пролете опор №16-17, угрожающих падением на провода. | - | 0.005833
2919 | 385 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-26 11:07 | 2020-02-26 13:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №3 Тимново ПС 35/10кВ Дёмино в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №184-№185 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ от порывов сильного ветра. Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №184-№185 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ от порывов сильного ветра. Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 03 Тимново ПС 35/10кВ Демино Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 03 Тимново ПС 35/10кВ Демино | - | 0.1652
2920 | 110 | Волгореченский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-26 11:01 | 2020-02-26 13:24 | Наброс посторонних предметов на ВЛ | Причиной появления сигнала "земля" на ВЛ 6кВ ф.603 ПС 35/10 кВ Сидоровское стало однофазное замыкание на землю через траверсу и стойку опоры из-за перекрытия провода фазы "А" на опоре №98 ВЛ 6 кВ ф.603 ПС 35/6 кВ Сидоровское металлической проволокой. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Перекрытие провода фазы «А» на траверсу на опоре №98 ВЛ 6 кВ ф.603 ПС 35/6 кВ Сидоровское металлической проволокой, наброшенной посторонними лицами. | Произвести внеплановый обход ВЛ-6кВ ф. 603 ПС 35/6 кВ Сидоровское с целью выявления недостатков после аварийного отключения Устранить выявленные замечания по результатам осмотра ВЛ-6кВ ф. 603 ПС 35/6 кВ Сидоровское | - | 2.3833
2921 | 222 | Рогнединский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-26 10:26 | 2020-02-26 10:38 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Падение дерева на провода двух фаз в пролете опор №91-№92 ВЛ-10кВ ф.1006 ПС 35кВ Рогнединская при сильном ветре. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Падение дерева на провода двух фаз в пролете опор №91-№92 ВЛ-10кВ ф.1006 ПС 35кВ Рогнединская при сильном ветре, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1006 ПС 35кВ Рогнединская. | Произвести вырубку деревьев, растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1006 ПС 35кВ Рогнединская в пролете опор №91-№92, угрожающих падением на провода. | - | 0.038
2922 | 115 | Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-26 09:59 | 2020-02-26 10:52 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | При осмотре и испытаниях установлено, что в результате естественного старения высоковольтных и низковольтных обмоток трансформатора ТМ-63/10 произошел пробой изоляции обмоток на корпус и, как следствие, перегорание высоковольтных предохранителей фаз "А" и "В" и работа ДЗТ Т-2. Трансформатор в эксплуатации с 1989 года. Причина неотключения ОД 110 Т-2: повреждение пружины блок-контактов короткозамыкателя КЗ 110 Т-2, в результате чего не сформировался сигнал на отключение отделителя ОД 110 Т-2. | Нарушение электрической изоляции Механическое разрушение, деформация, перекос | Пробой изоляции высоковольтных и низковольтных обмоток трансформатора ТМ-63/10. Причина неотключения ОД 110 Т-2: повреждение пружины блок-контактов короткозамыкателя КЗ 110 Т-2, в результате чего не сформировался сигнал на отключение отделителя ОД 110 Т-2. | Провести ревизию блок-контактов в приводах короткозамыкателей 110 кВ, находящихся в эксплуатации в филиале ПАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго. Провести проверку выбора плавких вставок предохранителей 10 кВ для трансформаторов собственных нужд ПС 110/10 кВ Столбово. | 0 | 0.11483
2923 | 381 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-26 09:25 | 2020-02-26 11:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение КЛ 10кВ №3 ПС 110/10кВ "Устье" в результате короткого замыкания, возникшего из-за пробоя изоляции кабельной соединительной муфты на участке КЛ 10кВ №3 ПС 110/10кВ "Устье" от ПС 110/10кВ "Устье" до ТП-208 вследствие естественного старения изоляции кабельной муфты. Муфта в эксплуатации с 1978г. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Нарушение электрической изоляции | Пробой изоляции кабельной муфты на участке КЛ 10кВ №3 ПС 110/10кВ "Устье" от ПС 110/10кВ "Устье" до ТП-208 вследствие естественного старения изоляции кабельной муфты. Муфта в эксплуатации с 1978г. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ №3 ПС 110/10кВ "Устье" с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10кВ №3 ПС 110/10кВ "Устье" дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру Мельникову П. С о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД. | - | 0.28751
2924 | 312 | Эртильский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-26 09:22 | 2020-02-26 11:21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ 10 кВ № 1 от ПС 110 кВ Щучье явилось двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» на опоре № 4 отпайка на ТП-1-2 веткой дерева, сорванной порывом ветра до 15 м/с с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" на опоре № 4 отпайка на ТП-1-2 на ВЛ 10 кВ № 1 от ПС 110 кВ Щучье, произошло при падении ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ сорванной порывом ветра до 15 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 1 от ПС 110 кВ Щучье по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ, ветви которых угрожают падением на провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 1 от ПС 110 кВ Щучье разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. | - | 0.19833
2925 | 305 | Льговский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-26 08:10 | 2020-02-26 08:37 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Межфазное КЗ, вызванное набросом на провода в пролете опор №9-№10 ветки, сломленной порывом ветра с высокорослого дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №9-№10 веткой, сломленной и наброшенной порывом ветра с высокорослого дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №05 ЦРП 10 кВ Слободка. По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ №05 ЦРП 10 кВ Слободка составить график устранения выявленных замечаний. | - | 0.033187
2926 | 288 | Таловский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-25 16:50 | 2020-02-25 18:47 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Причиной отключения ВЛ 10 кВ № 11 от ПС 110 кВ Докучаево явилось двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролёте опор № 28-29 отпайка № 3 сухим деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ под воздействием порывов ветра до 20 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор № 28-29 отпайка № 3 ВЛ 10 № 11 ПС 110 кВ Докучаево, произошло при падении сухого дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 20 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 № 11 ПС 110 кВ Докучаево по всей протяжённости на предмет выявления отдельно стоящих деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, угрожают падением на провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 № 11 ПС 110 кВ Докучаево разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода. | - | 0.21255
2927 | 208 | Клетнянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-25 16:10 | 2020-02-25 16:23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего в охранной зоне ВЛ, на провода двух фаз в пролете опор №15-№16 ВЛ-10кВ ф.1003 ПС 35кВ Бульшево. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Двухфазное короткое замыкание на ВЛ-10кВ ф.1003 ПС 35кВ Бульшево произошло в результате перекрытия проводов двух фаз в пролете опор №15-№16 веткой, упавшей с дерева растущего в пределах охранной зоны ВЛ, что привело к отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1003 ПС 35кВ Бульшево. | Произвести расчистку трассы ВЛ-10кВ ф.1003 ПС 35кВ Бульшево в пролете опор №15-№16. | - | 0.017119
2928 | 266 | Каменский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-25 15:29 | 2020-02-25 16:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Причиной отключения ВЛ 10кВ №21 ПС 110кВ Каменка явилось междуфазное короткое замыкание из-за схлёста проводов в пролетах опор №83-85, произошедшего по причине излома опоры №84, при загнивании древесины тела опоры более нормы, в сочетании с порывами ветра до 20 м/с. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате загнивания) | Излом опоры №84 на ВЛ 10кВ №21 ПС 110кВ Каменка произошедшего по причине загнивания древесины тела опоры более нормы, в сочетании с порывами ветра до 20 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №21 ПС 110кВ Каменка по всей длине на предмет выявления дефектов. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №21 ПС 110кВ Каменка наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. | - | 0.255
2929 | 334 | Кр.Яружский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-25 15:25 | 2020-02-25 15:26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Отключение действием ТО ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №6 ПС 110 кВ Красная Яруга произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» в пролете опор №№9-10, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» в пролете опор №№9-10 ЛЭП 10 кВ №6 ПС 110 кВ Красная Яруга, произошло вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №6 ПС 110 кВ Красная Яруга. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 1.6e-05
2930 | 295 | Медвенский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-25 15:22 | 2020-02-25 17:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | 25.02.2020 г в 15: 20 причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ № 269.04 от ПС 110/10 кВ «Паники» действием МТЗ с неуспешным АПВ явилось межфазное КЗ, возникшее на ВЛ при перекрытии изоляции проводов фаз «В», «С» в пролете опор № 51-52 веткой с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, наброшенной на провода Вл порывистым ветром. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Возникновение междуфазного короткого замыкания произошло в результате перекрытия проводов фаз"В","С"веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ при порывистом ветре. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10 кВ № 269.04 от ПС 110/10 кВ «Паники», с приоритетом выявления деревьев, растущих вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением веток на провода. Составить план-график устранения выявленных дефектов | - | 0.18143
2931 | 313 | Аннинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-25 14:30 | 2020-02-25 16:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ 10 кВ № 2 от ПС 35 кВ Хлебородное явилось двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролёте опор №10/15-10/16 веткой дерева, сорванной порывом ветра до 20 м/с с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 10/15-10/16 на ВЛ 10 кВ № 2 от ПС 35 кВ Хлебородное, произошло при падении ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ сорванной порывом ветра до 20 м/с. | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Хлеборордное разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Хлеборордное . | - | 0.093498
2932 | 393 | Токаревский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-25 14:25 | 2020-02-25 16:08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате резких порывов ветра произошел отрыв и падение ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №69-70. Дерево находится за пределами охранной зоны ВЛ и при плановом обходе визуально не выделялось, оснований для отнесения его к "угрожающим" не было. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | При падении ветки дерева на провода фаз "А" и "В" произошло их перекрытие, что привело к возникновению двухфазного КЗ и отключению В 10кВ №15 на ПС Львовская действием МТЗ с неуспешными АПВ и РПВ. Порывами ветра ветку сбросило с проводов на землю, что позволило ввести в работу ВЛ 10кВ №15 ПС Львовская без проведения АВР. | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ №15 ПС Львовская с целью выявления деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ но угрожающих падением их самих или веток на провода при ветровых нагрузках. Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях. По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №15 ПС Львоовская произвести обрезку крон, валку деревьев. | - | 0.068668
2933 | 256 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-25 13:41 | 2020-02-25 15:42 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Причиной нарушения электроснабжения потребителей, запитанных от ВЛ-10 кВ яч.14 ПС "Казинка" послужило пережог шлейфа фазы "В" на болтовом соединении подвижного ножа линейного разъединителя 10 кВ ЛР №94. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причина пережога провода шлейфа на линейном разъединителе 10 кВ ЛР №94 ВЛ-10кВ яч.14 ПС "Казинка" произошла по причине нарушения электрического контакта на болтовом соединении, что привело к аварийному нагреву с последующим пережогом провода. | Провести внеочередной тепловизионный контроль линейных разъединителей на ВЛ-10 кВ №14 ПС "Казинка" на предмет оценки нагрева контактов и контактных соединений токоведущего контура. Мастеру Стефановичу Г.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. По результатам оценки теплового состояния токоведущих частей линейных разъединителей 10 кВ по ВЛ-10 кВ №14 ПС "Казинка", при выявлении аварийного дефекта, устранить немедленно, при развивающемся дефекте, принять меры по устранению неисправности при ближайшем выводе электрооборудования из работы. | - | 0.078651
2934 | 275 | Нижнедевицкий РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-25 13:34 | 2020-02-25 14:04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Аварийное отключение ВЛ-10-1 ПС Турово 1 произошло по причине возникновения двухфазного КЗ из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №17-18 веткой занесенной на провода ВЛ сильными порывами ветра с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролете опор №17-18 ВЛ-10-1 ПС Турово 1 в результате падения ветки дерева на провода при сильных порывах ветра до 20 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10-1 ПС 35 кВ Турово-1 на предмет выявления деревьев, веток деревьев угрожающих падением на провода ВЛ как в охранной так и вне охранной зоны ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-1 ПС 35 кВ Турово-1 наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. | - | 0.044
2935 | 269 | Хохольский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-25 13:31 | 2020-02-25 16:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Причиной отключения ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Ивановка явилось двухфазное короткое замыкание, произошедшее из-за кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролете опор №277-278 из-за расплетённого провода фазы «А» в пролете опор №277-278 в сочетании сильными порывами ветра до 20 м/с. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролете опор №277-278 на ВЛ 10 кВ №1 ПС 35кВ Ивановка произошло из-за изменения структуры материала провода в процессе длительного срока эксплуатации в сочетании с сильными порывами ветра до 20м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Ивановка по всей протяжённости, на предмет выявления дефектов. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Ивановка разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. | - | 0.093973
2936 | 314 | Аннинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-25 13:20 | 2020-02-25 15:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ 10 кВ № 14 от ПС 110 кВ Анна явилось двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролёте опор № 117-118 веткой дерева, сорванной порывом ветра до 20 м/с с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 117-118 на ВЛ 10 кВ № 14 от ПС 110 кВ Анна, произошло при падении ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ сорванной порывом ветра до 20 м/с. | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 14 ПС 110 кВ Анна разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ 10 кВ № 14 ПС 110 кВ Анна. | - | 0.095331
2937 | 265 | Каширский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-25 13:15 | 2020-02-25 15:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие) | Причиной отключения ВЛ-10-5 ПС 35кВ Л.Россошь послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" при обрыве провода фазы "А" в пролете опор №130-131, в результате налипание мокрого снега на провода, и воздействия шквалистого ветра до 20м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А"и"В" в пролете опор № 130-131 ВЛ-10-5 ПС 35кВ Л.Россошь произошло при обрыве провода фазы "А" в пролете опор №130-131, в результате механического воздействия при налипании мокрого снега на провода, и воздействия шквалистого ветра до 20м/с. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10-5 ПС Л.Россошь на предмет выявления дефектов и нарушений после прохождения фронта с сильными порывами ветра и налипанием мокрого снега. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-5 ПС Л.Россошь выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО в 2020г. | - | 0.21
2938 | 396 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-25 13:15 | 2020-02-25 14:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате воздействия ветровой нагрузки (порывы ветра до 18 м/с) произошло падение дерева на провода ВЛ из вне охранной зоны ВЛ 10кВ №11 ПС 35кВ Викторская , возникшее межфазное КЗ стало причиной отключения ВЛ с неуспешным АПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате падения дерева на проводаВЛ 10кВ №11 ПС 35кВ Викторская в пролёте опор № (5-22) – (5-23) , в следствии порывов ветра (до 17 м/с), возникло межфазное КЗ, что привело к отключению ВЛ с неуспешным АПВ. | Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 10кВ № 11 ПС Викторская на тему своевременности выявления деревьев, растущих вне охранной зоны ВЛ, но при воздействии неблагоприятных погодных условий угрожающих своим падением на провода, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений Выполнить обход осмотр ВЛ 10кВ № 11 ПС Викторская , особое внимание обратить на наличие отдельно стоящих деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих своим падением на провода ВЛ. Выполнить обход осмотр ВЛ 10кВ № 11 ПС Викторская , особое внимание обратить на наличие отдельно стоящих деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих своим падением на провода ВЛ. | - | 0.42116
2939 | 263 | Горшеченский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-25 13:00 | 2020-02-25 14:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ 10кВ №1123 ЦРП 10кВ "Сосновка" действием МТЗ явилось междуфазное КЗ из-за падения сухого дерева на провода, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ в пролетах опор №151-№152, под действием порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов в пролете опор №151-№152 ВЛ 10кВ №1123 ЦРП 10кВ "Сосновка" произошло по причине падения на провода ВЛ сухого дерева, сломленного порывом ветра и растущего вне охранной зоны ВЛ. | Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №1123 ЦРП 10кВ Сосновка на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №1123 ЦРП 10кВ Сосновка разработать мероприятия и сроки по устранению выявленных нарушений. | - | 0.068617
2940 | 249 | Хлевенский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-25 12:48 | 2020-02-25 15:13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Падение ветки дерева на провода в пролете опор №144-145, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ № 01 ПС Гнилуша, сорванной сильным порывистым ветром. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Механическое воздействие при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ № 01 ПС Гнилуша, сорванной сильным порывистым ветром. | Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ № 01 ПС Гнилуша. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ № 01 ПС Гнилуша, произвести вырубку (обрезку крон). | - | 0.44467
2941 | 392 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-25 12:21 | 2020-02-25 13:57 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ 10кВ №07 ПС 35кВ Новосельцевская стало падение дерева на провода ВЛ из вне охранной зоны, в следствии порывов ветра (18 м/с) в пролете №38 – 39. Причиной неуспешного АПВ и РПВ послужила дерево, которая осталась лежать на проводах. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной отключения ВЛ 10кВ №07 ПС 35кВ Новосельцевская стало КЗ в следствии падения дерева на провода ВЛ из вне охранной зоны, в следствии порывов ветра (10 м/с) в пролете №38-39. | Провести внеплановый инструктаж мастеру, ответственному за данный участок ВЛ, на тему своевременного выявления дефектов, которые могут привести к технологическому нарушению. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 07 ПС Новосельцевская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Выявленные при обходе ВЛ 10кВ № 07 ПС Новосельцевская устранить, либо включить в ТО или план КР. | - | 0.608
2942 | 290 | Таловский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-25 12:02 | 2020-02-25 14:28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Причиной отключения ВЛ 10 кВ № 6 ПС 110 кВ Таловая-районная послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное схлестыванием проводов фаз "В" и "С" в пролете опор № 139-141 в результате срыва изолятора фазы "В" на опоре № 140. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Причиной срыва изолятора фазы "В" на опоре № 140 по ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Таловая-районная послужил вышедший из строя колпачок ( типа КП, применяемый для крепления вышеуказанного штыревого изолятора) из-за потери его механических свойств в процессе длительной эксплуатации (34 года), а так же под воздействием порывов ветра до 20 м/с. | Выполнить внеочередной верховой осмотр ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Таловая-районная в пролетах опор № 130-150 с целью выявления дефектов крепления изоляторов. По результатам верхового осмотра ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Таловая-районная разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и определить объём и срок устранения (ТО,КР) недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования. | - | 0.1095
2943 | 291 | Таловский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-25 11:44 | 2020-02-25 12:43 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ 10 кВ № 9 от ПС 35 кВ Абрамовка явилось двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролёте опоре № 23-24 отпайки № 7 веткой дерева, сорванной порывом ветра до 20 м/с с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор № 23-24 отпайки № 7 ВЛ 10 № 9 ПС 35 кВ Абрамовка, произошло при падении ветки от дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ сорванной порывом ветра до 20 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 № 9 ПС 35 кВ Абрамовка по всей протяжённости на предмет выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 № 9 ПС 35 кВ Абрамовка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. | - | 0.09833
2944 | 389 | Мордовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-25 11:40 | 2020-02-25 12:51 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате резких порывов ветра произошел отрыв и падение ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор 17-05/14-15. Дерево находится за пределами охранной зоны ВЛ и при плановом обходе визуально не выделялось, оснований для отнесения его к "угрожающим" не было. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | При падении ветки дерева на провода фаз "А" и "В" произошло их перекрытие, что привело к возникновению двухфазного КЗ и отключению В 10кВ №17 на ПС Черняевская действием МТЗ с неуспешным АПВ. Токами КЗ образованных в результате АПВ и порывов ветра ветку сбросило с проводов на землю, что при РПВ позволило ввести в работу ВЛ 10кВ №17 ПС Черняевская без проведения АВР. | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ №17 ПС Черняевская с целью выявления деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ но угрожающих падением их самих или веток на провода при ветровых нагрузках. По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №17 ПС Черняевская произвести обрезку крон, валку деревьев. Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях. | - | 0.11241
2945 | 388 | Жердевский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-25 11:35 | 2020-02-25 12:51 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате резких порывов ветра произошел отрыв и падение ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №145-146. Дерево находится за пределами охранной зоны ВЛ и при плановом обходе визуально не выделялось, оснований для отнесения его к "угрожающим" не было. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | При падении ветки дерева на провода фаз "А" и "В" произошло их перекрытие, что привело к возникновению двухфазного КЗ и отключению В 10кВ №6 на ПС М. Горьковская действием МТЗ с неуспешными АПВ и РПВ. Порывами ветра ветку сбросило с проводов на землю, что позволило ввести в работу ВЛ 10кВ №6 ПС М. Горьковская без проведения АВР. | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ №6 ПС М. Горьковская с целью выявления деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ но угрожающих падением их самих или веток на провода при ветровых нагрузках. По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №6 ПС М. Горьковская произвести обрезку крон, валку деревьев. Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях. | - | 0.044334
2946 | 309 | Лискинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-25 11:22 | 2020-02-25 15:18 | Проезд крупногабаритной техники | Отключение ВЛ-6-3 ПС 110кВ МЭЗ произошло из-за трехфазного короткого замыкания, вызванного схлестыванием проводов фаз "А", "В" и "С" в пролётах опор №57-59 в результате их обрыва вследствие схода с неэлектрифицированного рельсового пути полувагонов, груженных рельсом. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | Обрыв проводов фаз "А", "В" и "С", срыв и повреждение изоляторов фаз "А", "В" и "С" в пролётах опор №57-59 ВЛ-6-3 ПС 110кВ МЭЗ вследствии схода с неэлектрифицированного рельсового пути полувагонов, груженных рельсом. | Направить письмо в адрес организации ООО ПМС-138 и довести Постановление Правительства Р.Ф. от 24.02.2009года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение. | - | 0.23206
2947 | 315 | Аннинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-25 11:20 | 2020-02-25 13:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Причиной отключения ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Хлебородное послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием проводов фаз "В" и "С" в пролете опор № 15-16 из-за обрыва вязки провода изолятора фазы «В» на опоре № 16 при сильных порывах ветра до 20 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Обрыв вязки провода изолятора фазы «В» на опоре № 16 ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Хлебородное произошёл вследствие перетирания вязки об шейку изолятора в процессе длительного срока эксплуатации, в сочетании с сильными порывами ветра до 20 м/с. | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Хлебородное наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов . Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Хлебородное по всей протяжённости ВЛ на предмет выявления дефектов . | - | 0.095331
2948 | 243 | Хохольский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-25 11:16 | 2020-02-25 12:53 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Дон произошло в результате перекрытия проводов фаз "А" и "В" рядом с опорой №131, вызванного касанием ветками ДКР из охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 18 м/с. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" рядом с опорой №131 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Дон, произошло вследствие касания ветками ДКР из охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 18 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Дон по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев и ДКР, ветви которых угрожают падением или касание проводов ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Дон разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. | - | 0.064668
2949 | 387 | Ржаксинский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-25 11:15 | 2020-02-25 12:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате резких порывов ветра произошел отрыв и падение ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №41-42. Дерево находится за пределами охранной зоны ВЛ и при плановом обходе визуально не выделялось, оснований для отнесения его к "угрожающим" не было. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | При падении ветки дерева на провода фаз "А" и "В" произошло их перекрытие, что привело к возникновению двухфазного КЗ и отключению В 10кВ №09 на ПС Протасовская действием МТЗ с неуспешным АПВ. Токами КЗ образованных в результате АПВ и порывов ветра ветку сбросило с проводов на землю, что при РПВ позволило ввести в работу ВЛ 10кВ №09 ПС Протасовская без проведения АВР. | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ №09 ПС Протасовская с целью выявления деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ но угрожающих падением их самих или веток на провода при ветровых нагрузках. В пролете опор 09-00/41-42, ВЛ 10 кВ №09 ПС Протасовская, и по результатам осмотра произвести обрезку крон (валку) деревьев, угрожающих падением на провода. Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях. | - | 0.21667
2950 | 255 | Горшеченский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-25 10:50 | 2020-02-25 11:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ 10кВ №09 ПС 35/10кВ Быково действием МТЗ явилось междуфазное КЗ из-за падения ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ в пролетах опор №186-№187, под действием порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов в пролете опор №186-№187 ВЛ 10кВ №09 ПС 35/10кВ Быково произошло по причине падения на провода ВЛ ветки дерева, сломленного порывом ветра и растущего вне охранной зоны ВЛ. | Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №09 ПС 35/10кВ "Быково" на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №09 ПС 35/10кВ "Быково" определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. | - | 0.006534
2951 | 380 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-25 10:45 | 2020-02-25 12:23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО) | Из-за ГИО на сухом подгнившем дереве, высотой более 12м, при порывах ветра 18м/с произошло падение дерева, растущего вблизи охранной зоны воздушной линии, на провод ВЛ 10кВ №5 ПС 110кВ Н.Лядинская в пролёте опор №(3-8) – №(3-9) повлекшие двухфазное КЗ, что привело к аварийному отключению В 10кВ №5 на ПС 110кВ Н.Лядинская (АПВ выведено по режиму) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | КЗ ВЛ 10кВ №5 ПС 110кВ Н.Лядинская при падении обледеневшего дерева из вне охранной зоны ВЛ. | Произвести обход осмотр ВЛ 10кВ №5 ПС 110кВ Н.Лядинская , особое внимание обратить на участки ВЛ проходящие параллельно лесополос, в местах пересечения ВЛ с лесополосами и на наличие отдельно стоящих деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих, при порывах ветра и ГИО , своим падением или падением веток на ВЛ. По результатам обхода осмотра устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объеми срок устранения (ТО, КР). При выдачи задания на обход осмотр провести более подробный инструктаж по качеству проводимого осмотра, обращая особое внимание на участки ВЛ, на которых происходили технологические нарушения, с целью не допущения повреждения и отключения ВЛ. | - | 0.47039
2952 | 386 | Уваровский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-25 10:45 | 2020-02-25 11:18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате резких порывов ветра(порывы до 18 м/с) произошел отрыв и падение ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №1-00/49-50. Дерево находится за пределами охранной зоны ВЛ и при плановом обходе визуально не выделялось, оснований для отнесения его к "угрожающим" не было. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | При падении ветки дерева на провода фаз "В" и "С" произошло их перекрытие, что привело к возникновению двухфазного КЗ и отключению В 10кВ №1 на ПС Ольшанская действием МТЗ с неуспешными АПВ и РПВ-1. Токами КЗ образованных в результате АПВ, РПВ-1 ветку сбросило с проводов на землю, что при РПВ-2 позволило ввести в работу ВЛ 10кВ №1 ПС Ольшанская без проведения АВР. | Выполнить обход - осмотр ВЛ 10кВ № 1 ПС Ольшанская с целью выявления деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением их самих или веток при неблагоприятных погодных условиях. По результатам осмотра устранять выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях. | - | 0.00055
2953 | 316 | Аннинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-25 10:40 | 2020-02-25 12:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 Николаевка явилось двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролёте опор № 34-35 упавшим деревом растущим за пределами охранной зоны при порывах ветра до 20 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор №34-35 на ВЛ 10 кВ № 2 от ПС 35 кВ Николаевка, произошло при падении дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 20 м/с. | По результатам внеочередного осмотра ВЛ10кВ№4 П С 35кВ Николаевка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ10кВ№4 П С 35кВ Николаевка . | - | 0.073668
2954 | 394 | Кирсановский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-25 10:35 | 2020-02-25 11:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие) | Обрыв (излом) провода фазы "С" в пролете опор №1-3 - №2-1 ПС 35кВ Калаисская произошёл при воздействии бокового ветра 18м/с на провод утяжелённый налипшим на него снегом. Оборванный провод упал на землю, вследствие чего произошло короткое замыкание между проводом и землёй ,приведшие к срабатыванию аварийной сигнализации "ЗЕМЛЯ" на линии 10кВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Обрыв провода в пролёте опор №1-3 - №2-1 по ВЛ 10кВ №01 ПС 35 кВ Калаисская произошёл в результате налипания мокрого снега на провод ВЛ и воздействия бокового ветра 18м/с. | Произвести осмотр ВЛ 10 кВ №01 от ПС 35кВ Калаисская с целью выявления провиса провода и ослабления вязок провода из-за обрыва. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №01 от ПС 35кВ Калаисская устранить выявленные замечания. | - | 0.001
2955 | 268 | Терновский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-25 10:35 | 2020-02-25 12:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной аварийного отключения ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ К-Отделец явилось междуфазное короткое замыкание вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролёте опор № 59-60 упавшей веткой из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз «В» и «С». | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз «В» и «С» в пролёте опор № 59-60 ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ К-Отделец произошло из-за упавшей ветки из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз «В» и «С». | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ К-Отделец по всей длине на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ К-Отделец разработать мероприятия по обрезке крон деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ. | - | 0.11
2956 | 241 | Грибановский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-25 10:30 | 2020-02-25 12:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10кВ №8 ПС 110 кВ Листопадовка произошло в результате схлестывания проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №6-7 из-за срыва изолятора фазы «В» на опоре №5 отпайка на КТП 817 ПС 110 кВ Листопадовка, в результате разрушения колпачка крепления изолятора в процессе эксплуатации, в сочетании с сильными порывами ветра до 20 м/с. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Разрушение колпачка изолятора фазы «А» на опоре №5 отпайка на КТП 817 ПС 110 кВ Листопадовка произошло из-за изменения структуры материала колпачка в процессе длительного срока эксплуатации (50 лет), в сочетании с сильными порывами ветра до 20 м/с. | Выполнить верховой осмотр ВЛ 10 кВ № 8 ПС 110 кВ Листопадовка в пролетах опор № 4-6 отпайка на КТП 817 с целью выявления дефектов крепления изоляторов По результатам верхового осмотра ВЛ 10 кВ № 8 ПС 110 кВ Листопадовка в пролетах опор № 4-6 отпака на КТП 817, разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. | - | 0.04025
2957 | 242 | Грибановский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-25 10:30 | 2020-02-25 12:22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Трёхфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ № 1 отп. на КТП 103 ПС 110 кВ Листопадовка фаз "А", "В" и "С" произошло из-за обрыва и схлёста проводов в пролёте опор № 20-21, упавшим деревом растущим за пределами охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 20 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Обрыв и схлёст проводов фаз "А", "В" и "С" в пролёте опор № 20-21 на ВЛ 10 кВ №1 отп. на КТП 103 ПС 110 кВ Листопадовка, произошло вследствие падения дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 20 м/с. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №1 ПС 110 кВ Листопадовка по всей протяженности ВЛ на предмет выявления деревьев которые угрожают падением на ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №1 ПС 110 кВ Листопадовка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Выполнить диагностику опор № 20 и № 21 отпайка на ТП 103 от ВЛ 10 кВ № 1 ПС 110 кВ Листопадовка подвергшихся динамической нагрузке при обрыве проводов упавшим деревом. | - | 0.20534
2958 | 379 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-25 10:30 | 2020-02-25 12:12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | При порывах ветра 18м/с произошёл срыв изолятора фазы «А» на опоре №52 ПС 35кВ Горельская с последующим его разрушением, в результате чего провод лег на траверсу из-за чего произошло короткое замыкание между проводом и заземлённой траверсой опоры, что явилось причиной появления сигнала "ЗЕМЛЯ" в сети 10 кВ ПС 35кВ Горельская. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительной эксплуатации (1985г) произошло нарушение структуры материала изолирующего колпачка, что ослабило его несущую способность, что в результате порывов ветра 18м/с привело к срыву изолятора повлекшего КЗ между проводом и заземлённой траверсой опоры, что явилось причиной появления сигнала "ЗЕМЛЯ" в сети 10 кВ ПС 35кВ Горельская. | Произвести обход осмотр ВЛ 10кВ №7 ПС 35кВ Горельская с целью выявления разрушения изолирующих колпачков (перекос изолятора) По результатам осмотра устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). При выдачи задания на обход осмотр провести более подробный инструктаж по качеству проводимого осмотра, обращая особое внимание на участки ВЛ, на которых происходили технологические нарушения, с целью не допущения повреждения и отключения ВЛ. | - | 0.2074
2959 | 279 | В.Хавский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-25 10:28 | 2020-02-25 11:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Верный явилось двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролёте опор № 102-103 веткой дерева, сорванной порывом ветра до 20 м/с с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 102-103 на ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Верный, произошло при падении ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ сорванной порывом ветра до 20 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Верный по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ По результатам осмотра ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Верный разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ | - | 0.027041
2960 | 273 | Нижнедевицкий РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-25 10:21 | 2020-02-25 12:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Аварийное отключение ВЛ-10-3 ПС Ольшанка произошло по причине возникновения двухфазного КЗ из-за перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №85-86 веткой занесенной на провода ВЛ сильными порывами ветра с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «С» в пролете опор №85-86 ВЛ-10-3 ПС Ольшанка в результате падения ветки дерева на провода при сильных порывах ветра до 20 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10-3 ПС 35 кВ Н.Ольшанка на предмет выявления деревьев, веток деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной так и вне охранной зоны ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-3 ПС 35 кВ Н.Ольшанка наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. | - | 0.32328
2961 | 317 | Аннинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-25 10:20 | 2020-02-25 12:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ 10 кВ №11 ПС 110 кВ Анна явилось двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролёте опор № 223-224 веткой дерева, сорванной порывом ветра до 20 м/с, с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 223-224 на ВЛ 10 кВ № 11 ПС 110 кВ Анна , произошло при падении ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ сорванной порывом ветра до 20 м/с. | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №11 ПС 110 кВ Анна разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №11 ПС 110 кВ Анна по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода. | - | 0.46199
2962 | 287 | Эртильский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-25 10:15 | 2020-02-25 10:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Причиной отключения ВЛ 10 кВ № 6 от ПС 110 кВ Эртиль явилось двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролётах опор № 85-90 ветками дерева из охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 20 м/с. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролетах опор № 85-90 на ВЛ 10 кВ № 6 от ПС 110 кВ Эртиль, произошло при касании веток деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ при порывах ветра до 20 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №6 от ПС 110 кВ Эртиль на предмет наличия деревьев которые в случае падения угрожают повреждению ВЛ. Произвести расчистку трассы ВЛ 10 кВ №6 от ПС 110 кВ Эртиль от поросли и обрезку крон деревьев в пролёте опор № 85-90. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №6 от ПС 110 кВ Эртиль разработать мероприятия по расчистке трассы ВЛ от деревьев и кустарника. | - | 0.02449
2963 | 326 | Алексеевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-25 10:12 | 2020-02-25 10:14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 Камышеватое произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №57-58, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №57-58 ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 Камышеватое произошло по причине механического воздействия атмосферных явлений, возникновения колебаний проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Камышеватое. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.005494
2964 | 385 | Токаревский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-25 09:58 | 2020-02-25 11:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | В результате несвоевременного выявления плохого контакта в месте крепления провода шлейфа марки А 35 к подвижному ножу разъединителя фазы "А", произошел его нагрев с последующим изменением структуры материала провода. | Нарушение механического соединения (Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | В результате воздействия механических нагрузок на скручивание дефектного провода при операциях с разъединителем, неблагоприятных погодных условиях, при порыве ветра произошел излом и отгорание провода шлейфа ВЛ от контактного соединения с неподвижным ножом колонки разъединителя фазы "А". Порывами ветра произошло раскачивание шлейфа и его приближение к проводу фазы "С", что вызывало отключение действием МТЗ В 10кВ №02 на ПС М. Зверяевская с неуспешными АПВ и РПВ. | Провести тепловизионный контроль контактных соединений разъединителей по ВЛ 10 кВ №02 ПС М.Зверяевская. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж персоналу проводящему осмотры электроустановок, о необходимости обращать внимание на состояние контактных соединений. | - | 0.034167
2965 | 263 | Каширский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-25 09:55 | 2020-02-25 11:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Двухфазное короткое замыкание на ВЛ-10-8 ПС Л.Россошь произошло из-за схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №5-6 вследствие срыва изолятора с проводом фазы "В" на опоре №6, в результате разрушения колпачка крепления изолятора в процессе длительной эксплуатации. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Причиной срыва изолятора фазы "В" на опоре №6 ВЛ-10-8 ПС Л.Россошь послужил вышедший из строя колпачок (типа КП, применяемый для крепления вышеуказанного штыревого изолятора) из-за потери его механических свойств в процессе длительной эксплуатации, а так же под воздействием порывов ветра. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10-8 ПС Л.Россошь на предмет выявления дефектных колпачков изоляторов и нарушений после прохождения фронта с сильными порывами ветра. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-8 ПС Л.Россошь выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО в 2020г. | - | 0.09625
2966 | 384 | Ржаксинский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-25 09:50 | 2020-02-25 11:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате резких порывов ветра произошел отрыв и падение ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №1-01/5-6. Дерево находится за пределами охранной зоны ВЛ и при плановом обходе визуально не выделялось, оснований для отнесения его к "угрожающим" не было. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | При падении ветки дерева на провода фаз "А" и "В" произошло их перекрытие, что привело к возникновению двухфазного КЗ и отключению В 10кВ №1 на ПС Чакинская действием МТЗ с неуспешными АПВ и РПВ. После сброса ветки, порывами ветра с проводов на землю, ВЛ 10кВ №1 ПС Чакинская введена в работу без проведения АВР. | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ №1 ПС Чакинская с целью выявления деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ но угрожающих падением их самих или веток на провода при ветровых нагрузках. В пролете опор 1-01/5-6 и по результатам осмотра произвести обрезку крон (валку) деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ 10 кВ №1 ПС Чакинская. Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях. | - | 0.819
2967 | 206 | Лискинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-25 09:42 | 2020-02-25 12:42 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Причиной отключения ВЛ-6-1 ПС 110 кВ Лискинская послужило повреждение на ПТП 1-6, принадлежащей СПК "Лискинский" . |  |  | Направить письмо потребителю СПК «Лискинский» о проведении потребительского оборудования ПТП-1-6 по ВЛ-6-1 ПС 110 кВ Лискинская в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. | - | 0.255
2968 | 270 | Беловский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-25 09:40 | 2020-02-25 13:52 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Из-за несвоевременного выявления дефекта изоляции опорных изоляторов фазы "А" и "В" крепления ПК-10кВ в РУ 10кВ ТП 014, произошёл их пробой на корпус ТП 10/0,4кВ и отключение ТП действием защит. | Нарушение электрической изоляции | Из-за нарушения электрической изоляции опорных изоляторов фазы "А" и "В" крепления ПК-10кВ в РУ 10кВ ТП 014, произошло двухфазное короткое замыкание на корпус ТП 10/0,4кВ и отключение ТП действием защит. | Произвести внеочередной осмотр ТП 014 По результатам внеочередного осмотра ТП-014, составить график устранения выявленных замечаний. Произвести обучение персонала по выявлению дефектов на ТП 10/0,4кВ | - | 0.063
2969 | 262 | Эртильский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-25 09:26 | 2020-02-25 09:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ 10 кВ № 7 от ПС 35 кВ Введенка явилось двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролёте опор № 17-18 отпайка на КТП № 7-11 ПС 35 кВ Введенка веткой дерева, сорванной порывом ветра до 20 м/с с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 17-18 отпайка на КТП № 7-11 ПС 35 кВ Введенка , произошло при падении ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ сорванной порывом ветра до 20 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 7 от ПС 35 кВ Введенка по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ, ветви которых угрожают падением на провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 7 от ПС 35 кВ Введенка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. | - | 0.025652
2970 | 272 | Новоусманский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-25 09:10 | 2020-02-25 10:33 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Отключение В ВЛ-10-4 ПС 35 кВ Парусное произошло из-за двухфазного короткого замыкания на ВЛ-10-4 ПС 35 кВ Парусное, в результате схлестывания проводов фаз «А» и "В" в следствии обрыва провода фазы "А" в пролете опор №90-91. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Обрыв провода фазы «А» и его схлестывание с проводом фазы "В" в пролете опор №90 по ВЛ-10-4 ПС 35 кВ Парусное произошел вследствие ухудшения механического состояния провода в процессе длительной эксплуатации и дополнительной нагрузки в виде налипания мокрого на провода и воздействием порывов ветра до 20 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-4 ПС 35 кВ Парусное на наличие дефектов угрожающий отключением и повреждением ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-4 ПС 35 кВ Парусное разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний с включением их в планы работ. | - | 0.40531
2971 | 308 | Лискинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-25 09:07 | 2020-02-25 10:08 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Причиной отключения ВЛ-10-2 ПС 35кВ Средний Икорец послужило повреждение на ПТП 2-18, принадлежащей ОАО «РАД» . |  |  | Направить письмо потребителю филиала ОАО «РАД» о проведении потребительского оборудования ПТП-2-18 по ВЛ-10-2 ПС 35кВ Средний Икорец в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. | - | 0.13217
2972 | 271 | Нижнедевицкий РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-25 08:55 | 2020-02-25 10:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Аварийное отключение ВЛ-10-1 ПС Н.Ольшанка произошло по причине возникновения двухфазного КЗ из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №21-22 веткой занесенной на провода ВЛ сильными порывами ветра с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка веткой дерева между проводами фаз «В» и «С» в пролете опор №21-22 ВЛ-10-1 ПС Н.Ольшанка в результате падения ветки на провода при сильных порывах ветра до 20 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10-1 ПС 35 кВ Н. Ольшанка на предмет выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ как из охранной так и вне охранной зоны ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-1 ПС 35 кВ Н.Ольшанка наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. | - | 0.14666
2973 | 253 | Усманский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-25 08:50 | 2020-02-25 11:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Отключение ВЛ 10 кВ Фёдорский комплекс ПС Фёдоровка произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов веткой дерева в пролёте опор №2-3, росшего в охранной зоне ВЛ, под тяжестью налипшего снега и порывов ветра до 17 м/с. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции в пролёте опор №2-3 на ВЛ 10кВ Фёдорский комплекс ПС Фёдоровка произошло по причине перекрытия проводов веткой дерева, росшего в охранной зоне ВЛ. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ Фёдорский комплекс ПС Фёдоровка по всей длине, на предмет выявления деревьев, угрожающих падением и перекрытию проводов на ВЛ. . При выявлении деревьев, угрожающих падением и перекрытию на ВЛ 10кВ Фёдорский комплекс ПС Фёдоровка, произвести вырубку (обрезку крон). Мастеру Баскакову И.Н. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. | - | 0.016
2974 | 378 | Сампурский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-25 08:40 | 2020-02-25 10:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Причиной отключения ВЛ-10кВ №12 от ПС 110 кВ Кузьминская явилось КЗ возникшее в результате обрыва провода в пролете опор №40-41 . Обрыв провода произошел в результате изменения структуры материала в ходе эксплуатации при воздействии неблагоприятных погодных условий, под действием повторяющихся ветровых нагрузок и как следствие ухудшения механических свойств, что привело к его обрыву.(Скорость ветра достигала до 18 м/с.) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации, изменения свойств материала, происходило окисление провода, уменьшение диаметра проволок, ослабление механической прочности, что под воздействием повторяющихся ветровых нагрузок привело к обрыву провода в пролете опор № 40-41. | Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 10кВ № 12 ПС Кузьминская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений. Провести обход осмотр ВЛ 10кВ № 12 ПС Кузьминская, с выборочным верховым осмотром ВЛ с целью выявления дефектных изоляторов, провода и его крепления. Выявленные замечания устранить, или включить в план проведения ТО. | - | 0.10542
2975 | 228 | Новохоперский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-25 08:40 | 2020-02-25 10:01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ № 3 ПС 110 кВ Большевик произошло в результате перекрытия воздушного промежутка проводов фаз «А» и «В» в пролете опор № 136-137 веткой дерева занесённой сильными порывами ветра до 20 м/с из-за пределов охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролете опор № 136-137 ВЛ 10 кВ № 3 ПС 110 кВ Большевик произошло веткой дерева, занесённой из вне охранной зоны ВЛ, при сильных порывах ветра до 20 м/с. | По результатам осмотра ВЛ 10 кВ № 3 ПС 110 кВ Большевик разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 3 ПС 110 кВ Большевик по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. | - | 0.04185
2976 | 240 | Хохольский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-25 08:29 | 2020-02-25 12:06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Кратковременное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ №8 ПС 35 кВ Дон из-за схлестывания проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №116-117 из-за срыва изолятора фазы «А» на опоре №116 под воздействием ветра до 20 м/с, в результате разрушения колпачка крепления изолятора в процессе длительной эксплуатации. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Разрушение изолятора и колпачка изолятора фазы «А», на опоре №116 ВЛ 10 кВ №8 ПС 35 кВ Дон произошло из-за изменения структуры материала колпачка в процессе длительного срока эксплуатации, в сочетании с сильными порывами ветра до 20 м/с. | Выполнить верховой осмотр ВЛ 10 кВ №8 ПС 35 кВ Дон в пролетах опор №110-125 с целью выявления дефектов крепления изоляторов. По результатам верхового осмотра ВЛ 10 кВ №8 ПС 35 кВ Дон разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. | - | 0.094034
2977 | 252 | Усманский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-25 08:27 | 2020-02-25 10:57 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ Коммунар произошло по причине межфазного К.З. из-за срыва и разрушении штыревого изолятора ШФ-20 на опоре № 118 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ, от воздействия сильного ветра до 17 м/с, налипание мокрого снега. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Механическое воздействие при падении дерева в пролёте опор №118-119 на ВЛ 10 кВ Коммунар ПС Бочиновка яч. № 5, в результате чего произошёл: срыв штыревого изолятора, изгиб металлической траверсы на опоре №118 фазы "А", схлёст линейных проводов в пролёте №118-119. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Коммунар по всей длине на предмет выявления деревьев (веток) угрожающих падением на провода или опоры ВЛ При выявление деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Коммунар; произвести вырубку (обрезку крон) | - | 0.075
2978 | 239 | Хохольский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-25 08:25 | 2020-02-25 11:08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Причиной отключения ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Дон послужило двухфазное короткое замыкание, в результате схлёста проводов фаз «С» и «А» в пролете опор №139-140, из-за обрыва провода фазы "С" в пролете опор №139-140, вследствие нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (более 25 лет) в сочетании с порывами ветра до 20 м/с. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Обрыв провода фазы «С» в пролете опор №139-140 на ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Дон произошел вследствие нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (более 25 лет) в сочетании с порывами ветра до 20 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Дон по всей длине на предмет выявления дефектов. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Дон наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний | - | 0.10867
2979 | 383 | Токаревский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-25 08:25 | 2020-02-25 09:22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате резких порывов ветра произошел отрыв и падение ветки дерева на провод фазы "С"опоры №8. Дерево находится за пределами охранной зоны ВЛ и при плановом обходе визуально не выделялось, оснований для отнесения его к "угрожающим" не было. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | При падении ветки дерева на провод фазы "С" произошло его перекрытие на заземленную траверсу, что привело к возникновению замыкания на землю, что вызвало срабатывание предупредительной сигнализации( "земля" в сети 10кВ) в яч.ТН 10кВ 1 сек.. После снятия ветки с провода фазы "С" опоры 01-00/8, ВЛ 10кВ №01 ПС Росляйская введена в работу. | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ №01 ПС Росляйская с целью выявления деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ но угрожающих падением их самих или веток на провода при ветровых нагрузках. По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №01 ПС Росляйская произвести обрезку крон, валку деревьев. Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях. | - | 0.03325
2980 | 257 | Тимский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-25 08:20 | 2020-02-25 10:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Причиной отключения ВЛ-10кВ №5614 ПС 35кВ Погожее явилось межфазное короткое замыкание, возникшее из-за схлёста проводов, разрегулированных из-за срыва изолятора и вязки на смежных опорах, произошедших при порывах ветра, в результате прохождения снегового фронта. | Нарушение электрической изоляции | Причиной схлеста проводов по ВЛ-10кВ №5614 ПС 35кВ Погожее явился обрыв вязки ф.«В» на опоре №31 и срыв изолятора с метиза ф.«В» на опоре №32. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №5614 ПС 35кВ Погожее с целью выявления дефектов. По результатам внепланового осмотра ВЛ-10кВ №5614 ПС 35кВ Погожее, разработать мероприятия и составить график устранения выявленных дефектов. Провести обучение ОП, ОРП по проведению осмотров ВЛ и оформлению результатов осмотра. | - | 0.054167
2981 | 382 | Уваровский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-25 08:20 | 2020-02-25 10:10 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | В результате повреждения на потребительской отпайке 8-14П с двухфазным КЗ, произошло отключение В-10 кВ №8 с не успешными АПВ и РПВ. |  |  | Направить потребителю, владельцу потребительской отпайки 8-14П, КТП 5352П, КТП 5372П ОАО "ТСК", предупреждение, с требованием привести электроустановку в соответствие с нормативными документами. | - | 0.27499
2982 | 376 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-25 08:18 | 2020-02-25 10:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения стало замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор № 10-11 деревом, упавшим из-за охранной зоны в результате налипания мокрого снега и повторяющихся порывов ветра (порывы до 18 м/сек). Дерево росло вне охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате падения дерева, на провода ВЛ в пролете опор № 10-11, произошло двухфазное КЗ, что вызвало срабатывание защиты на отключение ВЛ 10кВ № 2 ПС М.Талинская . | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 2 ПС М.Талинская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. | - | 0.28711
2983 | 248 | Добринский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-25 08:15 | 2020-02-25 11:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ № 4 "Кооператор" в пролете опор № 96-97. Сильный порывистый ветер. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Механическое воздействие на провода в пролете опор № 96-97 при падении ветки дерева растущего в охранной зоне ВЛ-10 кВ № 4 "Кооператор". | Провести осмотр ИТР на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на ВЛ-10 кВ № 4 "Кооператор". Произвести вырубку (обрезку крон) деревьев угрожающих падением на ВЛ-10 кВ № 4 "Кооператор". | - | 0.52983
2984 | 247 | Добринский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-25 08:12 | 2020-02-25 10:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ № 5 "Ржавец" в пролете опор № 6-7. Воздействие ветровых нагрузок и налипание мокрого снега. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Механическое воздействие при падении дерева на провода ВЛ-10 кВ № 5 "Ржавец" в пролете опор № 6-7. | Провести осмотр ИТР на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ № 5 "Ржавец". Произвести вырубку (обрезку крон) деревьев угрожающих падением на ВЛ-10 кВ № 5 "Ржавец". | - | 0.69004
2985 | 244 | Богучарский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-25 07:56 | 2020-02-25 09:26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-10-2 ПС 35 кВ Криница произошло в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "А" в пролете опор №9-11, в момент падения провода фазы "В" на провод фазы "А" из-за обрыва вязки провода фазы "В" на опоре №10. В результате чего произошел так же обрыв вязки провода фазы "А". | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Обрыв вязки провода к изолятору фазы "В" с последующим его падением на провод фазы "А", что привело так же к обрыву вязки к изолятору фазы "А" на опоре №10 по ВЛ-10-2 ПС Криница произошел вследствие механического разрушения соединения вязки провода с проводом, в процессе длительной эксплуатации и под воздействием порывов ветра до 20 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-2 ПС Криница в пролетах опор №2-18 с применением бинокля, с целью выявления дефектов крепления изоляторов. По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10-2 ПС Криница в пролетах опор №2-18, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний, с включением их в планы работ. | - | 1.62
2986 | 381 | Мордовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-25 07:53 | 2020-02-25 09:14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | В результате несвоевременного устранения дефекта(выявленного при плановом осмотре от 01.08.19г.), наличия дерева (ветвей) в охранной зоне ВЛ, при порывистом ветре произошел отрыв и падение ветки дерева на провода в пролете опор 04-00/81-82. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | При падении ветки дерева на провода фаз "В" и "С" произошло их перекрытие, что привело к возникновению двухфазного КЗ и отключению В 10кВ №04 действием МТЗ с неуспешным АПВ на ПС Мордовская. Токами КЗ образованных в результате АПВ и сильных порывов ветра ветку сбросило с проводов на землю, что при РПВ позволило ввести в работу ВЛ 10кВ №04 ПС Мордовская. | Выполнить расчистку трассы от ДКР согласно норм в пролетах оп. 04-00/81-82 ВЛ 10кВ №04 ПС Мордовская, а также согласно планового листа осмотра от 01.08.19г. . Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих в охранной зоне ВЛ. | - | 0.0351
2987 | 300 | Лискинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-25 07:52 | 2020-02-25 10:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Причиной отключения ВЛ-10-6 ПС 35 кВ Петровское послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное схлестыванием проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №65-66 в результате срыва изолятора фазы "В" на опоре №65. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Причиной срыва изолятора фазы "В" на опоре №65 по ВЛ-10-6 ПС 35 кВ Петровское послужил вышедший из строя колпачок ( типа КП, применяемый для крепления вышеуказанного штыревого изолятора) из-за потери его механических свойств в процессе длительной эксплуатации, а так же под воздействием порывов ветра до 20 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-6 ПС 35кВ Петровское по всей длине с применением бинокля. Особое внимание обратить на состояние креплений изоляторов. По результатам проведения осмотра ВЛ-10-6 ПС 35кВ Петровское разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 1.5512
2988 | 231 | Лискинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-25 07:48 | 2020-02-25 10:48 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Причиной отключения ВЛ-10-4 ПС 110кВ Давыдовка послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное схлестыванием проводов фаз «А» и «С» в пролете опор №1-2 отпайка к ТП-4-18, в момент их обрыва из-за налипания мокрого снега при порывах ветра до 20 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлестывание проводов фаз «А» и «С» в пролете опор №1-2 отпайка к ТП-4-18 по ВЛ-10-4 ПС 110кВ Давыдовка произошло в момент их обрыва из-за налипания мокрого снега и при порывах ветра до 20 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №4 ПС 110кВ Давыдовка по всей длине с целью выявления возможных дефектов провода. По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №4 ПС 110кВ Давыдовка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.522
2989 | 253 | Горшеченский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-25 07:40 | 2020-02-25 10:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ Ясенки действием МТЗ явилось междуфазное КЗ из-за падения ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ в пролетах опор №77-№78, под действием порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов в пролете опор №77-№78 ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ Ясенки произошло по причине падения на провода ВЛ ветки дерева, сломленного порывом ветра и растущего вне охранной зоны ВЛ. | Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ "Ясенки" на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ "Ясенки" определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. | - | 0.17738
2990 | 375 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-25 07:38 | 2020-02-25 10:04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ Горельская от срабатывания АВ-0,4 кВ произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, в пролете опор № (3-4).(скорость ветра достигала 18м/с). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 10кВ № 2 ПС Горельская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 2 ПС Горельская , с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. | - | 0.017033
2991 | 244 | Краснинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-25 07:29 | 2020-02-25 07:57 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ № 06 Николаевка в пролете опор № 13-14. Сильный порывистый ветер. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Механическое воздействие на провода в пролете опор № 13-14 при падении ветки дерева растущего в охранной зоне ВЛ-10 кВ № 06 Николаевка. | Провести осмотр ИТР на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на ВЛ-10 кВ № 06 Николаевка Произвести вырубку (обрезку крон) деревьев угрожающих падением на ВЛ-10 кВ № 06 Николаевка. | - | 0.0056
2992 | 318 | Аннинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-25 07:10 | 2020-02-25 09:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ 10 кВ № 10 ПС 110 кВ Анна явилось двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролёте опор № 75-76 веткой дерева, сорванной порывом ветра до 20 м/с с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 75-76 ВЛ 10кВ № 10 ПС 110 кВ Анна, произошло при падении ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ сорванной порывом ветра до 20 м/с. | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 10 ПС 110 кВ Анна разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ 10 кВ № 10 ПС 110 кВ Анна . | - | 0.1155
2993 | 319 | Аннинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-25 06:55 | 2020-02-25 08:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Причиной отключения ВЛ 10 кВ № 5 ПС 110 кВ Архангельское послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное обрывом провода фазы "В" с перекрытием фазы "С" в пролетах опор 186-187. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Обрыв провода фазы «В» в пролёте опор № 186-187 ВЛ 10 кВ № 5 ПС 110 кВ Архангельское произошло вследствие давления на него ветки дерева под тяжестью снега в сочетании с сильными порывами ветра до 20 м/с. | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 5 ПС 110 кВ Архангельское наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов . Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 5 ПС 110 кВ Архангельскоепо всей протяжённости ВЛ на предмет выявления дефектов. | - | 0.075998
2994 | 320 | Аннинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-25 06:30 | 2020-02-25 08:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ 10 кВ № 2 от ПС 35 кВ Васильевка явилось двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролёте опор №4/102-4/103 веткой дерева, сорванной порывом ветра до 20 м/с с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор №4/102-4/103 на ВЛ 10 кВ № 2 от ПС 35 кВ Васильевка, произошло при падении ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ сорванной порывом ветра до 20 м/с. | По результатам внеочередного осмотра ВЛ10кВ№2 ПС 35 кВ Васильевка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ10кВ№2 ПС 35 кВ Васильевка . | - | 0.076998
2995 | 289 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-25 06:25 | 2020-02-25 07:53 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие) | Причиной отключений ВЛ 110 кВ Бобров - Анна № 2 с отпайками явилось двухфазное короткое замыкание на землю, перешедшее в ряд однофазных коротких замыканий на землю, вследствие обрыва грозозащитного троса в поддерживающем зажиме на опоре № 105 из-за налипания на него мокрого снега и последующего образования снежных муфт (при падении грозотроса вначале произошло его перекрытие на фазы "В" и "С", а затем при воздействии сильных порывов ветра происходило раскачивание и касание провода фазы "С", что в конечном итоге привело к устойчивому отключению с неуспешным АПВ и РПВ). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Причиной обрыва грозозащитного троса в поддерживающем зажиме на опоре № 105 ВЛ 110 кВ Бобров - Анна № 2 с отпайками явилось воздействие на него повышенной нагрузки в виде налипшего мокрого снега и образовавшихся снежных муфт, а также сильных порывов ветра до 16 м/с. | Произвести верховой осмотр грозозащитного троса в поддерживающих зажимах в пролётах опор № 100 - 154 ВЛ 110 кВ Бобров - Анна № 2 с отпайками. Произвести восстановление грозозащитного троса в пролётах опор № 104 - 106 ВЛ 110 кВ Бобров - Анна № 2 с отпайками. В случае выявления дефектов грозозащитного троса на ВЛ 110 кВ Бобров - Анна № 2 с отпайками, разработать мероприятия по их устранению. | - | 3.176872 -
2996 | 321 | Аннинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-25 06:25 | 2020-02-25 08:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ 10 кВ № 8 ПС 110 кВ Анна явилось двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролёте опор №17/2-17/3 веткой дерева, сорванной порывом ветра до 20 м/с с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № №17/2-17/3 на ВЛ 10 кВ № 8 ПС 110 кВ Анна , произошло при падении ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ сорванной порывом ветра до 20 м/с. | По результатам внеочередного осмотра ВЛ10кВ№8 ПС 110 кВ Анна разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ10кВ№8 ПС 110 кВ Анна . | - | 0.143
2997 | 322 | Аннинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-25 06:23 | 2020-02-25 11:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Причиной отключения ВЛ 10 кВ № 5 ПС кВ Рубашевка явилось перекрытие проводов всех фаз в пролёте опор № 117-116 которое произошло в результате падения опор № 116,117 сваляных упавшем деревом растущим в охранной зоне при сильными порывами ветра до 20 м/с . | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор № 117-116 ВЛ 10 кВ № 5 ПС Рубашевка произошёл при падении дерева, растущего в охранной зоны ВЛ при порывом ветра до 20 м/с. | По результатам внеочередного осмотра ВЛ10кВ№5 ПС 35 кВ Рубашевка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ10кВ№5 ПС 35 кВ Рубашевка . | - | 0.11162
2998 | 323 | Аннинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-25 06:23 | 2020-02-25 08:14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ 10 кВ № 6 ПС 35 кВ Рубашевка явилось двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролёте опор № 26-27 веткой дерева, сорванной порывом ветра до 20 м/с с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 26-27 ВЛ 10 кВ № 6 ПС 35 кВ Рубашевка произошло при падении ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ сорванной порывом ветра до 20 м/с. | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 6 ПС 35 кВ Рубашевка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ 10 кВ № 6 ПС 35 кВ Рубашевка . | - | 0.04255
2999 | 230 | Кантемировский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-25 06:20 | 2020-02-25 08:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Причиной вывода в ремонт ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Куликовка послужило однофазное замыкание на землю, вызванное падением на траверсу провода фазы "С" на опоре №26 отпайки на ТП № 1-31 в результате срыва изолятора фазы "С" при порывах ветра до 20 м/с. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Причиной срыва изолятора фазы "С" на опоре №26 отпайки на ТП № 1-31 по ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Куликовка послужил вышедший из строя колпачок ( типа КП, применяемый для крепления вышеуказанного штыревого изолятора) из-за потери его механических свойств в процессе длительной эксплуатации, а также под воздействием порывов ветра до 20 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Куликовка за ЛР 1-1 с применением бинокля для выявления возможных дефектов изоляторов. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Куликовка за ЛР 1-1 разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования. | - | 1.648
3000 | 259 | Новохоперский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-25 06:20 | 2020-02-25 08:18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 кВ Е-Колено произошло в результате перекрытия воздушного промежутка проводов фаз «А» и «В» в пролете опор № 30-31 веткой дерева занесённой сильными порывами ветра до 20 м/с из-за пределов охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролете опор № 30-31 ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 кВ Е-Колено произошло веткой дерева, занесённой из вне охранной зоны ВЛ, при сильных порывах ветра до 20 м/с. | По результатам осмотра ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 кВ Е-Колено разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 кВ Е-Колено по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. | - | 0.048184
3001 | 324 | Аннинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-25 06:20 | 2020-02-25 08:00 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Повреждение на стороне ответственности потребителя РЖД ЛР 10 № 12-2 отпайка к ТП 12-5. |  |  | Направить письмо потребителя РЖД о приведении потребительского оборудования отпайка к ТП 12-5 в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. | - | 0.085001
3002 | 325 | Аннинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-25 06:19 | 2020-02-25 08:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ 10 кВ № 6 ПС 110 кВ Анна явилось кратковременное перекрытие проводав фаз «В» и «С» в пролёте опор №114-115 веткой дерева занесённой сильными порывами ветра до 20 м/с из-за пределов охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Кратковременное перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор № 114-115 ВЛ 10 кВ № 6 ПС 110 кВ Анна произошёл при падении ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ сорванной порывом ветра до 20 м/с. | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 6 ПС 110 кВ Анна разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ 10 кВ № 6 ПС 110 кВ Анна. | - | 0.43814
3003 | 217 | Бобровский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-25 06:18 | 2020-02-25 08:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ-10кВ №5 ПС 35кВ Липовка послужило междуфазное замыкание при перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролёте опор № 10-1 отпайки на ТП 5-15 веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 20 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролёте опор № 10-1 отпайки на ТП 5-15 ВЛ-10кВ №5 ПС 35кВ Липовка веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 20 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №5 ПС 35кВ Липовка Бобровского РЭС по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам осмотра ВЛ-10кВ №5 ПС 35кВ Липовка Бобровского РЭС разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. | - | 0.44655
3004 | 326 | Аннинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-25 06:11 | 2020-02-25 08:02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ 10 кВ № 5 ПС 110 кВ Анна явилось двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролёте опор № 78-79 веткой дерева, сорванной порывом ветра до 20 м/с, с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 27-28 на ВЛ 10 кВ № 5 ПС кВ Анна, произошло при падении ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ сорванной порывом ветра до 20 м/с. | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 5 ПС кВ Анна разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 5 ПС кВ Анна по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода. | - | 0.8362
3005 | 222 | Лискинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-25 06:08 | 2020-02-25 06:47 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Причиной отключения ВЛ-10-1 ПС 110 кВ 2-я Пятилетка послужило повреждение на ПТП-1-3, принадлежащей ООО «ЭкоНива-Черноземье». |  |  | Направить письмо потребителю ООО «ЭкоНива-Черноземье» о проведении потребительского оборудования ПТП-1-3 по ВЛ-10-1 ПС 110 кВ 2-ая Пятилетка в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов | - | 0.0143
3006 | 260 | Новоусманский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-25 06:07 | 2020-02-25 08:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ № 1 ПС 35 кВ Юбилейная действием МТЗ произошло из-за двухфазного короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз «В» и «С» в пролёте опор № 44-45 веткой дерева (высота дерева более 20 метров) занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при сильных порывах ветра до 20 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз «В» ,«С» в пролёте опор № 44-45 произошло из-за падения ветки дерева (высота дерева более 20 метров), занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при сильных порывах ветра до 20 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 1 ПС 35 кВ Юбилейная на предмет выявления отдельно стоящих деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ ветки которых при падении угрожают повреждением ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 1 ПС 35 кВ Юбилейная наметить мероприятия по обрезке веток деревьев растущих за пределами охранной зоны. | - | 0.37289
3007 | 212 | Бобровский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-25 05:57 | 2020-02-25 07:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Причиной отключения ВЛ-10кВ №4 ПС 35кВ Юдановка послужило трехфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" и "С" при их схлестывании из-за разрегулировки стрелы провиса проводов в пролете опор № 17-18, из-за износа материала провода при порывах ветра до 20 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" и "С" в пролете опор № 17-18 ВЛ-10кВ №4 ПС 35кВ Юдановка произошло при их схлестывании из-за разрегулировки стрелы провиса проводов в пролете опор № 17-18, из-за износа материала провода при порывах ветра до 20 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №4 ПС 35кВ Юдановка Бобровского РЭС по всей длине с целью выявления разрегулировки стрелы провиса провода. По результатам осмотра ВЛ-10кВ №4 ПС 35кВ Юдановка разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Выполнить перетяжку проводов фаз "А", "В" и "С" в пролете опор № 17-18 ВЛ-10кВ №4 ПС 35кВ Юдановка. | - | 1.6461
3008 | 225 | Хохольский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-25 05:57 | 2020-02-25 07:47 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Рудкино произошло в результате перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №19-20 веткой дерева, с дерева, растущего в охранной зоне ВЛ при порывах ветра до 20 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №19-20 ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Рудкино, произошло из-за падения ветки дерева, растущего в охранной зоне ВЛ, при порывах ветра до 20 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 5 ПС 35 кВ Рудкино по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Рудкино разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. | - | 0.098998
3009 | 313 | Губкинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-25 05:55 | 2020-02-25 05:56 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №12 ПС 110 кВ Скородное произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №147-148 вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1м) в результате сброса с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №147-148 ЛЭП 10 кВ №12 ПС 110 кВ Скородное произошло из-за механического воздействия при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей ЛЭП 10 кВ №12 ПС 110 кВ Скородное. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 1.6e-05
3010 | 258 | Новоусманский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-25 05:28 | 2020-02-25 07:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ № 1 ПС Рогачёвка действием МТЗ произошло из-за двухфазного короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз «В» и «С» в пролёте опор № 5-6 веткой дерева (высота дерева более 20 метров) занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при сильных порывах ветра до 20 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз «В» ,«С» в пролёте опор № 5-6 произошло из-за падения ветки дерева (высота дерева более 20 метров), занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при сильных порывах ветра до 20 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 1 ПС Рогачёвка на предмет выявления отдельно стоящих деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ ветки которых при падении угрожают повреждением ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 1 ПС Рогачёвка наметить мероприятия по обрезке веток деревьев растущих за пределами охранной зоны. | - | 0.52454
3011 | 280 | В.Хавский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-25 05:09 | 2020-02-25 06:53 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ 10 кВ № 9 ПС 110 кВ В. Хава явилось двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролёте опор № 26-27 веткой дерева, сорванной порывом ветра до 20 м/с с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 26-27 на ВЛ 10 кВ № 9 ПС 110 кВ В. Хава, произошло при падении ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ сорванной порывом ветра до 20 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 9 ПС 110 кВ В. Хава по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ По результатам осмотра ВЛ 10 кВ № 9 ПС 110 кВ В. Хава разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ | - | 0.006933
3012 | 210 | Бобровский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-25 04:57 | 2020-02-25 06:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Причиной отключения ВЛ-10кВ №4 ПС 110кВ Коршево послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 100-101 веткой от дерева, растущего в охранной зоне ВЛ, занесенной на провода ВЛ порывами ветра (до 20 м/с). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 100-101 произошло из-за падения ветки от дерева, растущего в охранной зоне ВЛ, занесенной на провода ВЛ-10кВ №4 ПС 110кВ Коршево порывами ветра (до 20 м/с). | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №4 ПС 110кВ Коршево Бобровского РЭС по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам осмотра ВЛ-10кВ №4 ПС 110кВ Коршево Бобровского РЭС разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. | - | 0.75915
3013 | 256 | Новоусманский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-25 04:45 | 2020-02-25 06:40 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отключение В ВЛ-10 кВ №12 ПС 110кВ Никольская действием защит произошло из-за повреждений на потребительском оборудовании ТП №226 ВЛ-10 кВ №12 ПС 110кВ Никольская, находящемся на балансе и обслуживании ООО "Армакс групп". |  |  | Направить письмо потребителю ООО "Армакс групп" о приведении потребительского оборудования ТП №226 ВЛ-10 кВ №12 ПС 110кВ Никольская в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. | - | 0.82035
3014 | 226 | Лебедянский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-25 04:20 | 2020-02-25 06:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Падение ветки от дерева принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной нарушения эл. снабжения явилось короткое замыкание, в результате схлестывания проводов в пролете опор №16-17 из-за падения ветки от дерева принесенной порывом ветра (17 м/с) из вне охранной зоны ВЛ | На ВЛ-10кВ Шовское произвести осмотр ИТР с целью выявления деревьев, а так же веток деревьев угрожающих падением на ЛЭП. При выявлении, веток деревьев угрожающих падением на ВЛ-10кВ Шовское, произвести опиловку | - | 0.105
3015 | 254 | Нижнедевицкий РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-25 04:15 | 2020-02-25 06:01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Аварийное отключение ВЛ-10-1 ПС Н-Девицк произошло по причине возникновения двухфазного КЗ из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №59-60 веткой занесенной на провода ВЛ сильными порывами ветра с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролете опор №59-60 ВЛ-10-1 ПС Н-Девицк в результате падения ветки дерева на провода при сильных порывах ветра до 20 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10-1 ПС 110 кВ Н-Девицк на предмет выявления деревьев, веток деревьев угрожающих падением на провода ВЛ как из охранной так и вне охранной зоны ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-1 ПС 110 кВ Н-Девицк наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. | - | 1.3553
3016 | 242 | Добринский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-25 04:04 | 2020-02-25 05:46 | Наброс посторонних предметов на ВЛ | Наброс шнура на провода в пролете опор № 51-52 ВЛ-10 кВ № 17 "Хоздвор". Сильный порывистый ветер. | Нарушение электрической изоляции | КЗ в результате наброса шнура на провода в пролете опор № 51-52 ВЛ-10 кВ № 17 "Хоздвор". | Направить в органы местного самоуправления памятки о требованиях "Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" с целью размещения их на информационных щитах и проработки с населением. | - | 0.068
3017 | 227 | Репьевский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-25 03:56 | 2020-02-25 04:52 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ 10-3 ПС 110 кВ Ульяновка послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №41-42 веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесённой на провода ВЛ порывом ветра до 20 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" по ВЛ 10-3 ПС 110 кВ Ульяновка в пролёте опор №41-42 произошло веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесённой на провода ВЛ порывом ветра до 20 м/с. | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-3 ПС 110 кВ Ульяновка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-3 ПС 110 кВ Ульяновка по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. | - | 0.87357
3018 | 281 | В.Хавский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-25 03:53 | 2020-02-25 05:37 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Двухфазное короткое замыканиеВЛ-10кВ № 5 ПС 110 кВ В. Хава вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 169-170 из-за увеличения стрелы провеса проводов при налипания мокрого снега при порывах ветра до 20 м/с и образования снежных муфт на проводах ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 57-58 ВЛ-10 кВ № 5 ПС 110 кВ В. Хава , произошло из-за увеличения механической перегрузки вследствие налипания мокрого снега и образования снежных муфт на проводах при порывах ветра до 20 м/с. | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 5 ПС 110 кВ В. Хава наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 5 ПС 110 кВ В. Хава на предмет выявления дефектов, возникших в результате статических и динамических нагрузок при налипании мокрого снега на провода и воздействия ветровых нагрузок. | - | 0.045065
3019 | 224 | Хохольский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-25 03:38 | 2020-02-25 05:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Причиной отключения ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Староникольское послужило двухфазное короткое замыкание, в результате схлёста проводов фаз «В» и «С» в пролете опор №114-115, из-за обрыва провода фазы "В" в пролете опор № 114-115, вследствие нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (более 25 лет) в сочетании с порывами ветра до 18 м/с. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Обрыв провода фазы «В» в пролете опор №114-115 на ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Староникольское произошел вследствие нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (более 25 лет) в сочетании с порывами ветра до 18 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Староникольское по всей длине на предмет выявления дефектов. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Староникольское наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний | - | 0.068998
3020 | 253 | Новоусманский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-25 03:22 | 2020-02-25 03:23 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отключение В ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Новоусманская действием защит из-за повреждений на потребительском оборудовании ТП №004 ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Новоусманская, находящемся на балансе и обслуживании ЗАО "Агросвет". |  |  | Направить письмо потребителю ЗАО "Агросвет" о приведении потребительского оборудования ТП №004 ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Новоусманская в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. | - | 0.004241
3021 | 252 | Новоусманский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-25 03:20 | 2020-02-25 03:21 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отключение В ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ №31 Воля действием защит из-за повреждений на потребительском оборудовании ТП №425 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ №31 Воля, находящемся на балансе и обслуживании ЧЛ Синюгин. |  |  | Направить письмо потребителю ЧЛ Синюгин о приведении потребительского оборудования ТП №425 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ №31 Воля в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. | - | 0.010521
3022 | 223 | Хохольский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-25 03:02 | 2020-02-25 04:51 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Причиной отключения ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Староникольское послужило двухфазное короткое замыкание, в результате схлёста проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №110-111, из-за обрыва провода фазы "А" в пролете опор №110-111, вследствие нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (более 25 лет) в сочетании с порывами ветра до 18 м/с. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Обрыв провода фазы «А» в пролете опор №110-111 на ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Староникольское произошел вследствие нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (более 25 лет) в сочетании с порывами ветра до 18 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Староникольское по всей длине на предмет выявления дефектов. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Староникольское наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний | - | 0.41301
3023 | 239 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-25 02:55 | 2020-02-25 03:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ 10кВ № 14 ПС Ярлуково произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов упавшим сухостойким деревом росшего вне охранной зоне ВЛ, в пролёте опор №11-12 за ЛР №8, при воздействии сильного ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Механическое воздействие при падении дерева в пролёте опор №11-12 ВЛ-10 кВ №.14 ПС "Ярлуково" | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 14 ПС Ярлуково по всей длине, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры. При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода ВЛ 10кВ № 14 ПС Ярлуково произвести вырубку (обрезку крон). Мастеру Стефановичу Г.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. | - | 0.027155
3024 | 282 | В.Хавский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-25 02:40 | 2020-02-25 04:32 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 кВ Шукавка произошло в результате перекрытия проводов фаз "B" и "C" в пролете опор № 23-24 веткой дерева сорванной порывом ветра до 20 м/с, с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор № 23-24 веткой, сорванной порывом ветра до 20 м/с, с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 кВ Шукавка. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Шукавка по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Шукавка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ | - | 0.085868
3025 | 328 | Красненский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-25 02:30 | 2020-02-25 04:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Появление сигнала "земля" на II секции шин 10 кВ ПС 35 кВ Сетище произошло в результате срыва вязки провода, с последующим падением провода фазы "А" на металлоконструкцию траверсы на опоре №60 ЛЭП 10 кВ №5, вследствие длительного воздействия повторяющихся ветровых нагрузок и усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Срыв вязки провода фазы "А" на опоре №60 ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Сетище произошёл вследствие механического воздействия атмосферных явлений при длительном воздействии повторяющихся ветровых нагрузок и усилении ветра. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Сетище. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ | - | 0.085001
3026 | 320 | Корочанский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-25 02:23 | 2020-02-25 05:09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Анновка произошло из-за возникновения КЗ в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами трех фаз в пролёте опор №7-8 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами трех фаз в пролёте опор №7-8 ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Анновка произошло вследствие механического воздействия при падении на провода ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Анновка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.249
3027 | 226 | Семилукский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-25 02:22 | 2020-02-25 04:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ 6кВ № 11 ПС 35кВ Орлов Лог послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №77-78 веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесённой на провода ВЛ порывом ветра до 20 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №77-78 по ВЛ 6кВ № 11 ПС 35кВ Орлов Лог произошло веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесённой на провода ВЛ порывом ветра до 20 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 6кВ № 11 ПС 35кВ Орлов Лог по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 6кВ № 11 ПС 35кВ Орлов Лог разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. | - | 1.8981
3028 | 292 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-25 02:20 | 2020-02-25 03:47 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Некачественное проведение технического обслуживания ТСН-10 № 1 (в части выполнения чистки изоляции) на ПС 110 кВ Архангельское в августе 2019 г., что привело к отключению Т-1 на ПС 110 кВ Архангельское. Причиной отказа ОД-110 Т-1 на ПС 110 кВ Архангельское явилось межвитковое замыкание в катушке отключения привода, произошедшее в результате старения изоляции в процессе длительного срока эксплуатации. Задержка в работе СВ-110 на ПС 110 кВ Архангельское вызвана изменением вязкости смазочного материала ЦИАТИМ-203 (в процессе длительной эксплуатации) на сердечнике отключающего электромагнита привода ШПЭ-33, что явилось причиной затягивания отключения выключателя. | Нарушение электрической изоляции Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Причиной отключения Т-1 на ПС 110 кВ Архангельское от действия ДЗТ явилось междуфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием изоляторов фаз "В" и "С" (с разрушением изолятора фазы "С") на Р-10 в ТСН-10 № 1 по загрязненной поверхности. Межвитковое замыкание в катушке отключения привода ОД-110 Т-1 ПС 110 кВ Архангельское произошло в результате старения изоляции в процессе длительного срока эксплуатации. Изменение вязкости смазочного материала ЦИАТИМ-203 на сердечнике отключающего электромагнита привода ШПЭ-33 СВ-110 ПС 110 кВ Архангельское произошло в процессе длительной эксплуатации. | Произвести внеочередные испытания опорных изоляторов в отсеках Р-10 ТСН-10 №1, №2 на ПС 110 кВ Терновка, ПС 110 кВ Листопадовка, ПС 110 кВ Эртиль, ПС 110 кВ Архангельское. По результатам внеочередных испытаний опорных изоляторов в отсеках Р-10 ТСН-10 №1, №2 на ПС 110 кВ Терновка, ПС 110 кВ Листопадовка, ПС 110 кВ Эртиль, ПС 110 кВ Архангельское, в случае выявления дефектов, наметить мероприятия по их устранению с включением в планы работ БУ сл. ПС. Произвести замеры сопротивления изоляции электромагнитов отключения/включения ОД/КЗ-110 на ПС 110 кВ Архангельское, ПС 110 кВ Терновка, ПС 110 кВ Эртиль, ПС 110 кВ В.Карачан. В случае выявления дефектов - выполнить замену. Произвести внеочередное техническое обслуживание СВ-110 на ПС 110 кВ Анна и ПС 110 кВ Эртиль. В случае выявления дефектов - организовать устранение. | - | 5.117
3029 | 249 | Рамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-25 02:15 | 2020-02-25 03:54 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отключение В ВЛ 10 кВ №07 ПС 35 кВ Рамонь-1 действием защит из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП №135 ВЛ 10 кВ №07 ПС 35 кВ Рамонь-1, находящемся на балансе и обслуживании ОПХ ВНИИСС. |  |  | Направить письмо потребителю ОПХ ВНИИСС о приведении потребительского оборудования ТП №135 ВЛ 10 кВ № 07 ПС 35 кВ Рамонь-1 в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. | - | 0.4785
3030 | 250 | Нижнедевицкий РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-25 02:15 | 2020-02-25 04:03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Аварийное отключение ВЛ-10-2 ПС Н-Девицк произошло по причине возникновения двухфазного КЗ из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №140-141 веткой занесенной на провода ВЛ сильными порывами ветра с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролете опор №140-141 ВЛ-10-2 ПС Н-Девицк в результате падения ветки дерева на провода при сильных порывах ветра до 20 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10-2 ПС 110 кВ Н-Девицк на предмет выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ как в охранной так и вне охранной зоне ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-2 ПС 110 кВ Н-Девицк наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. | - | 1.0494
3031 | 248 | Рамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-25 01:55 | 2020-02-25 02:40 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отключение В ВЛ 10-1 ПС 35 кВ Алена действием защит из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП №827 ВЛ 10-1 ПС 35 кВ Алена, находящемся на балансе и обслуживании ИП Газарян Л.Э. |  |  | Направить письмо потребителю ИП Газарян Л.Э. о приведении потребительского оборудования ТП №827 ВЛ 10-1 ПС 35 кВ Алена в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. | - | 2.8792
3032 | 238 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-25 01:35 | 2020-02-25 03:45 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отключение ВЛ-10кВ "Сырское" от ПС 220/110/35/10 кВ "Правобережная" произошло по причине межфазного К.З. при повреждении оборудования ТП 73П, находящейся в эксплуатационной ответственности ИП Коростелев М.Н. |  |  | Направить в адрес ИП Коростелев М.Н. претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. | - | 0.11917
3033 | 247 | Нижнедевицкий РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-25 01:12 | 2020-02-25 02:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Аварийное отключение ВЛ-10-3 ПС Н-Девицк произошло при сильных порывах ветра из-за возникновения двухфазного КЗ в пролете опор №95-96 при падении вети на провода ВЛ из-за предела охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролете опор №95-96 ВЛ-10-3 ПС Н-Девицк в результате падения ветки дерева на провода при сильных порывах ветра до 20 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-3 ПС 110 кВ Н-Девицк по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-3 ПС 110 кВ Н-Девицк наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. | - | 1.7834
3034 | 232 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-25 00:45 | 2020-02-25 03:20 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Причиной отключения ВЛ 10кВ № 06 ПС Красная Дубрава произошло по причине межфазного К.З. в потребительской КТП-368П, находящейся в эксплуатационной ответственности ЗАО Грязинский сахарный завод |  |  | Направить в адрес ЗАО Грязинский сахарный завод претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. | - | 0.077499
3035 | 319 | Чернянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-25 00:25 | 2020-02-25 01:32 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Появление сигнала "земля" на II секции шин 10 кВ ПС 35 кВ Орлик произошло из-за обрыва вязки провода на штыревом изоляторе с последующим падением на траверсу провода фазы "С" на опоре №28 ВЛ 10 кВ №4, вследствие усиления ветра и повторяющихся ветровых нагрузок в предшествующий период. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Обрыв вязки провода на штыревом изоляторе фазы "С" на опоре №28 ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Орлик произошел вследствие механического воздействия атмосферных явлений. | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Орлик. | - | 0.95813
3036 | 216 | Хохольский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-25 00:01 | 2020-02-25 02:09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Причиной отключения ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Рудкино явилось двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролёте опор №47-48 веткой дерева из охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 18 м/с и налипании мокрого снега. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролёте опор №47-48 ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Рудкино, произошло из-за касания веткой от дерева, растущего в охранной зоне ВЛ при порывах ветра до 18 м/с и налипании мокрого снега. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Рудкино по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев и ДКР, ветви которых угрожают падением или касание проводов ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Рудкино разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Произвести расчистку трассы ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Рудкино от ДКР и деревьев в пролётах опор №47-48. | - | 0.1536
3037 | 237 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-25 00:01 | 2020-02-25 02:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Изменения свойств изоляционного материала обмотки ВВ ф "С" силового трансформатора ТМ-100/10/0,4 КТП Е-256 д. Казинка в процессе длительного срока эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Замыкание ВВ обмотки ф "С" на корпус трансформатора ТМ-100/10/0,4 КТП Е-256. | Произвести внеочередные испытания силовых трансформаторов ТП 10/0,4 кВ ВЛ-10 кВ "Казинка" со сроком эксплуатации более 25 лет. По результатам испытаний силовых трансформаторов ТП 10/0,4 кВ ВЛ-10 кВ "Казинка" устранить выявленные недостатки | - | 0.084701
3038 | 235 | Новоусманский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-24 23:27 | 2020-02-24 23:28 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отключение В ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Рогачевка действием защит из-за повреждений на потребительском оборудовании ТП №4-31 ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Рогачевка, находящемся на балансе и обслуживании ООО "Натали-Плюс". |  |  | Направить письмо потребителю ООО "Натали-Плюс" о приведении потребительского оборудования ТП-4-31 ВЛ 10кВ № 4 ПС Рогачёвка в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. | - | 0.012224
3039 | 374 | Рассказовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-24 23:23 | 2020-02-24 23:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ № 1 ПС Спасская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванного падением ветки дерева на провода в пролете опор № 11-12, прилетевшей из-за пределов охранной зоны ВЛ при резких порывах ветра.(скорость ветра достигала 12 м/с). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 10кВ № 1 ПС Спасская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 1 ПС Спасская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 1 ПССпасская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. | - | 0.001599
3040 | 234 | Рамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-24 23:15 | 2020-02-25 00:32 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отключение В ВЛ 10-1 ПС 35 кВ Верейка действием защит из-за повреждений на потребительском оборудовании ТП №934 ВЛ 10-1 ПС 35 кВ Верейка, находящемся на балансе и обслуживании ИП Трунов А.В. |  |  | Направить письмо потребителю ИП Трунов А.В. о приведении потребительского оборудования ТП №934 ВЛ 10-1 ПС 35 кВ Верейка в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования | - | 0.20533
3041 | 250 | Горшеченский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-24 23:00 | 2020-02-25 02:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Белгородка действием МТЗ явилось междуфазное КЗ из-за падения ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ в пролетах опор №133-№134, под действием порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов в пролете опор №133-№134 ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Белгородка произошло по причине падения на провода ВЛ ветки дерева, сломленного порывом ветра и растущего вне охранной зоны ВЛ. | Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ "Белгородка" на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ "Белгородка" определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. | - | 0.0973
3042 | 290 | Пристенский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-24 22:48 | 2020-02-24 23:31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ 10кВ №03 ПС Ср.Ольшанка действием МТЗ явилось междуфазное КЗ из-за падения ветки, наброшенной порывом ветра, с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ 10кВ в пролетах опор №18-№19. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов произошло по причине наброса порывом ветра на провода ВЛ ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, в пролете опор №18-№19 ВЛ 10кВ №03 ПС Ср.Ольшанка | Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №03 ПС Ср. Ольшанка на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №03 ПС Ср. Ольшанка разработать мероприятия и сроки по устранению выявленных нарушений. | - | 0.015588
3043 | 215 | Хохольский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-24 22:31 | 2020-02-24 23:58 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Рудкино произошло в результате перекрытия проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №35-36, вызванного падением веткой дерева из охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 18 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролете опор №35-36 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Рудкино, произошло вследствие падения ветки дерева из охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 18 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Рудкино по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Рудкино разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Произвести опиловку кроны дерева и спиливание деревьев в охранной зоне ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Рудкино в пролёте опор №35-36. | - | 0.174
3044 | 311 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-24 21:17 | 2020-02-24 22:16 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №9 ПС 35 кВ Октябрьская произошло из-за возникновения КЗ в результате повреждения на потребительской отпайке ЛЭП от опоры №2/119. |  |  | Направить письмо потребителю о необходимости приведения состояния электроустановок в соответствие требованиям НТД. Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №9 ПС 35 кВ Октябрьская. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.15044
3045 | 247 | Горшеченский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-24 21:15 | 2020-02-24 21:38 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Белгородка действием МТЗ явилось междуфазное КЗ из-за падения ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ в пролетах опор №197-№198, под действием порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов в пролете опор №197-№198 ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Белгородка произошло по причине падения на провода ВЛ ветки дерева, сломленного порывом ветра и растущего вне охранной зоны ВЛ. | Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ "Белгородка" на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ "Белгородка" определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. | - | 0.010655
3046 | 256 | Беловский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-24 20:40 | 2020-02-24 23:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате падения обломившейся от дерева растущего вне охранной зоне ТП №139 ветки, и падения её на проходные изоляторы произошло нарушение электрической изоляции и отключение ВЛ 10кВ №1310 ПС Белица действиями защит. | Нарушение электрической изоляции | Из-за нарушения электрической изоляции через ветку обломившуюся от дерева растущего вне охранной зоне ТП 10/0,4кВ, произошло межфазное , устойчивое короткое замыкание, которое привело к отключению ВЛ 10кВ №1310 ПС Белица действиями защит. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1310 ПС Белица По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №1310 ПС "Белица", составить график устранения выявленных замечаний. | - | 0.21793
3047 | 301 | Медвенский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-24 20:23 | 2020-02-25 01:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | 24.02.2020 г в 20-23 причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ № 243.15 от ПС 110/35/10 кВ «Медвенка» действием МТЗ с неуспешным АПВ явилось межфазное КЗ, возникшее на ВЛ при перекрытии изоляции проводов в пролете опор № 53-54 веткой с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, наброшенной на провода ВЛ порывистым ветром. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Возникновение междуфазного короткого замыкания произошло в результате перекрытия проводов веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ при порывистом ветре. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10 кВ № 243 .15 от ПС 110/35/10 кВ «Медвенка», с приоритетом выявления деревьев, растущих вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением веток на провода. Составить план-график устранения выявленных дефектов. Ответственное лицо: Главный инженер Некрасов М.И | - | 0.611
3048 | 285 | Пристенский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-24 20:08 | 2020-02-24 22:22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ 10кВ №18 ПС Бобрышево действием МТЗ явилось междуфазное КЗ из-за падения ветки, наброшенной порывом ветра, с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ 10кВ в пролетах опор №138-№139. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов произошло по причине наброса порывом ветра на провода ВЛ ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, в пролете опор №138-№139 ВЛ 10кВ №18 ПС Бобрышево | Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №18 ПС Бобрышево на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №18 ПС Бобрышево разработать мероприятия и сроки по устранению выявленных нарушений. | - | 0.080398
3049 | 200 | Суземский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-24 18:50 | 2020-02-24 18:53 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами 2-х фаз ветвями ДКР, растущего в охранной зоне ВЛ-10кВ ф.1001 ПС 35/10кВ Холмечи в пролете опор №54-55 при сильном ветре. | Нарушение электрической изоляции | Отключение от действия РЗ ВЛ-10кВ ф.1001 ПС 35/10кВ Холмечи произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами 2-х фаз ветвями дерева, растущего в охранной зоне ВЛ-10кВ ф.1001 ПС 35/10кВ Холмечи в пролете опор №54-55, при сильном порывистом ветре. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ по всей протяженности с выявлением ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. Произвести расчистку трассы ВЛ согласно листа осмотра. | - | 0.0025
3050 | 96 | Буйский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-24 18:44 | 2020-02-24 23:52 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-01 РП 10 кВ Ощепково обнаружен обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №196. При падении провод лег на траверсу, что привело к возникновению однофазного замыкания на землю через тело опоры. Провод не поврежден. Обрыв вязки произошел по причине сильного раскачивания проводов от действия сильных порывов ветра 12-17 м/с. Вязка выполнена без нарушения технологии проводом А-50. Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции | Однофазное замыкание на землю через тело опоры из-за обрыва вязки провода фазы "В" на опоре №196 ВЛ 10 кВ Ф10-01 РП 10 кВ Ощепково. | Провести осмотр ВЛ фидера 10-01 РП 10 кВ Ощепково с целью выявления дефектов вязок после прохождения атмосферного фронта. Провести комплексное обследование опоры №196 фидера 10-01 РП 10 кВ Ощепково, подвергшейся прохождению тока замыкания на землю. Устранить выявленные замечания по результатам комплексного обследования опоры №196 и осмотра фидера 10-01 РП 10 кВ Ощепково. | - | 0.1078
3051 | 246 | Льговский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-24 18:40 | 2020-02-24 19:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Межфазное КЗ, вызванное набросом на провода в пролете опор №9-№10 ветки, сломленной порывом ветра с высокорослого дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №9-№10 веткой, сломленной и наброшенной порывом ветра с высокорослого дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ. | Выполнить внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №15 от ПС Букреевка. По результатам внепланового осмотра определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их устранения. | - | 0.014667
3052 | 299 | Медвенский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-24 18:35 | 2020-02-24 19:08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | 24.02.2020 г в 18: 35 причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ № 253.01 от ПС 35/10 кВ «Панино» действием МТЗ с неуспешным АПВ явилось межфазное КЗ, возникшее на ВЛ при перекрытии изоляции проводов фаз «В», «С» в пролете опор № 1-1-1-2 веткой с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, наброшенной на провода Вл порывистым ветром. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Возникновение междуфазного короткого замыкания произошло в результате перекрытия проводов веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ при порывистом ветре. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10 кВ № 253 .01 от ПС 35/10 кВ «Панино», с приоритетом выявления деревьев, растущих вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением веток на провода. Составить план-график устранения выявленных дефектов. | - | 0.053047
3053 | 300 | Медвенский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-24 18:35 | 2020-02-24 19:12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | 24.02.2020 г в 18: 35 причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ № 253.02 от ПС 35/10 кВ «Панино» действием МТЗ с неуспешным АПВ явилось межфазное КЗ, возникшее на ВЛ при перекрытии изоляции проводов в пролете опор № 17-18 веткой с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, наброшенной на провода ВЛ порывистым ветром. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Возникновение междуфазного короткого замыкания произошло в результате перекрытия проводов веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ при порывистом ветре. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10 кВ № 253 .02 от ПС 35/10 кВ «Панино», с приоритетом выявления деревьев, растущих вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением веток на провода. Составить план-график устранения выявленных дефектов. | - | 0.041257
3054 | 262 | Глушковский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-24 17:50 | 2020-02-24 17:59 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Межфазное замыкание в пролете опор №3-4 ВЛ-10 кВ №01 ПС 35/10 кВ Кульбаки, вызванное падением на провода ветки с дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами, вызванное падением на провода в пролете опор №3-4 ветки с дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №01 от ПС 35/10 кВ "Кульбаки" особое внимание обратить на наличие деревьев, расположенных за пределами охранной зоны ВЛ и угрожающих падением веток на провода. По результатам осмотра составить график устранения выявленных замечаний с включением в план работ на апрель месяц 2020г. | - | 0.005212
3055 | 321 | Корочанский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-24 16:45 | 2020-02-24 16:47 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Поповка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №13-14 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №13-14 ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Поповка произошло вследствие механического воздействия при падении на провода ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Поповка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.034965
3056 | 273 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-24 15:34 | 2020-02-24 16:21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Повреждение КЛ-6кВ ПС Смоленск1, Л-630-ТП-030 в связи с пробоем междуфазной изоляции соединительной муфты из-за её старения (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1980 года). По результатам прошлых испытаний КЛ отклонений выявлено не было. | Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения Л-630 ПС Смоленск 1 явилось междуфазное КЗ, вызванное повреждением КЛ 6кВ "ПС Смоленск1, Л 630-ТП-030 " в связи с пробоем междуфазной изоляции в соединительной муфте кабеля из-за старения изоляции (изменения диэлектрических свойств). | Произвести анализ количества отключений КЛ 6кВ Л-630 ПС Смоленск-1 – ТП 30 за пять лет по причине повреждения кабеля. По результатам анализа рассмотреть возможность его замены. | - | 0.1175
3057 | 260 | Октябрьский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-24 15:15 | 2020-02-24 19:45 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ 560.11 стало междуфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием птицей (вороной) двух полюсов выносного разъединителя Р 10кВ ТП 155 установленного на опоре №2-18. | Нарушение электрической изоляции | Возникновение междуфазного короткого замыкания произошло в результате приближения птицы одновременно к двум полюсам разъединителя Р 10кВ ТП 155. в результате произошло отключение выключателя на ПС 35/10 кВ Старково от МТЗ. | Устранить выявленные замечания По результату осмотра ВЛ 10кВ 560.11 составить график устранения замечаний | - | 0.1287
3058 | 366 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-24 14:20 | 2020-02-24 15:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Суравская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванного падением ветки дерева на провода в пролете опор № 49 – 50, прилетевшей из-за пределов охранной зоны ВЛ возникшее межфазное КЗ стало причиной отключения ВЛ с неуспешным АПВ.(скорость ветра достигала 12 м/с). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 03 ПС Суравская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 03 ПС Суравская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 03 ПС Суравская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. | - | 0.00275
3059 | 366 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-24 14:10 | 2020-02-24 16:05 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Отключение КВЛ 10 кВ №2 Пестрецово-левый "РП-1 10 кВ ЯЗДА" в результате КЗ, возникшего в результате перекрытия шлейфов фаз "А" и "В" на ВР ТП 841 КВЛ 10 кВ №2 Пестрецово-левый "РП-1 10 кВ ЯЗДА" через тело птицы. Тело птицы со следами электрической дуги обнаружено на ВР ТП 841. УРЗА на балансе ЯЗДА. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие шлейфов фаз "А" и "В" ВР ТП 841 КВЛ 10 кВ №2 Пестрецово-левый "РП-1 10 кВ ЯЗДА" через тело птицы. На ВР ТП 841 обнаружено тело птицы со следами электрической дуги. УРЗА на балансе ЯЗДА. | Выполнить внеплановый осмотр КВЛ 10 кВ №2 Пестрецово-левый "РП-1 10 кВ ЯЗДА" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ По результатам осмотра КВЛ 10 кВ №2 Пестрецово-левый "РП-1 10 кВ ЯЗДА" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | 0.13417
3060 | 258 | Рыльский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-24 12:52 | 2020-02-24 15:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Межфазное замыкание в пролете №32-33 ВЛ 10 кВ №14 ПС Рыльск, вызванное падением на провода части дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ и сломленного порывом ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами ВЛ в пролете опор №32-№33 упавшей вершиной дерева. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №14 ПС Рыльск. По результатам внепланового осмотра определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения.. | - | 0.41759
3061 | 310 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-24 09:10 | 2020-02-24 10:44 | Наброс посторонних предметов на ВЛ | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Новая Деревня с неуспешным АПВ и РПВ произошло из-за КЗ в результате схлеста проводов трех фаз в пролёте опор №203-204 металлической проволокой вследствие её наброса на провода неустановленным лицом. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Механическое воздействие на ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Новая Деревня произошло в результате перекрытия проводов трех фаз в пролёте опор №203-204 алюминиевой проволокой вследствие её наброса на провода неустановленным лицом. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Новая Деревня. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований правил охраны электросетей. | - | 0.52954
3062 | 220 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-24 08:57 | 2020-02-24 11:02 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | В результате повреждения в РУ-10кВ ТП 10/0,4кВ Б-2-14П от КВЛ-10кВ №2 ПС Биофабрика, находящейся на балансе потребителя ООО "РегионПродукт" произошло возникновение межфазного короткого замыкания на КВЛ-10кВ №2, устраненного действием защит. |  |  | Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №2 ПС 35/10кВ Биофабрика по всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ №2 ПС 35/10кВ Биофабрика нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Направить письмо владельцу КТП 10/0,4кВ Б-2-14П ООО "РегионПродукт" с требованием содержания электрооборудования, находящееся на балансе потребителя в соответствии с требованием нормативных документов по технической эксплуатации электроустановок потребителей. | - | 0.99165
3063 | 430 | Угличский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-24 05:13 | 2020-02-24 05:33 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение КЛ 6кВ №15 ЦРП 6кВ в результате короткого замыкания, возникшего из-за пробоя изоляции соединительной кабельной муфты на участке КЛ 6кВ №15 ЦРП 6кВ между ТП-011-ТП-037 вследствие естественного старения изоляции соединительной кабельной муфты. Муфта в эксплуатации с 1978г. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | Нарушение электрической изоляции | Пробой изоляции соединительной кабельной муфты на участке КЛ 6кВ №15 ЦРП 6кВ между ТП-011-ТП-037 вследствие естественного старения изоляции соединительной кабельной муфты. Муфта в эксплуатации с 1978г. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ №15 ЦРП 6кВ с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ №15 ЦРП 6кВ дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру Рогульскому А.Д. по эксплуатации КЛ о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД. | - | 0.000333
3064 | 306 | Вяземский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-24 00:20 | 2020-02-24 02:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Причиной оперативного вывода в ремонт отпайки 10 КЛ (ТП123-ТП7) Л1035 ПС 110/35/10кВ Вязьма-1 явилось однофазное замыкание на "землю" при повреждении изоляции силового кабеля 10кВ ААБ 3х120 мм2 (L=120м) КЛ 10кВ №123-7 Л-1035 ПС Вязьма-1 на целом горизонтальном участке прокладки в земле из-за изменения диэлектрических свойств материала изоляции кабеля вследствие длительной (более 25 лет) эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Причиной электрического пробоя изоляции жилы кабеля отпайки 10 КЛ (ТП123-ТП7) Л1035 ПС 110/35/10кВ Вязьма-1 на "землю" явилось повреждение изоляции силового кабеля 10кВ ААБ 3х120 мм2 (L=120м) КЛ 10кВ №123-7 Л-1035 ПС Вязьма-1 на целом горизонтальном участке прокладки в земле из-за изменения диэлектрических свойств материала изоляции кабеля вследствие длительной (более 25 лет) эксплуатации. | Проанализировать количество повреждений участка КЛ 10кВ №123-7 Л-1035 ПС Вязьма-1 (соответствие параметров РД 34.45-51.300-97 «Объёмы и нормы испытаний электрооборудования» ) и обоснованные выводы предоставить главному инженеру РЭС для принятия решения по периодичности испытаний, испытательному напряжению или необходимости замены участка КЛ. | - | 0.14
3065 | 363 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-23 20:50 | 2020-02-23 21:53 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате воздействия ветровой нагрузки (порывы ветра до 17 м/с) произошло падение дерева на провода ВЛ из вне охранной зоны ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ Столовская, возникшее межфазное КЗ стало причиной отключения ВЛ с неуспешным АПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате падения дерева на провода ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ Столовская в пролёте опор № 17-18, в следствии порывов ветра (до 17 м/с), возникло межфазное КЗ, что привело к отключению ВЛ с неуспешным АПВ. | Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 10кВ № 4 ПС Столовская на тему своевременности выявления деревьев, растущих вне охранной зоны ВЛ, но при воздействии неблагоприятных погодных условий угрожающих своим падением на провода, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений Выполнить обход осмотр ВЛ 10кВ № 4 ПС Столовская, особое внимание обратить на наличие отдельно стоящих деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих своим падением на провода ВЛ. По результатам обхода осмотра ВЛ 10кВ № 4 ПС Столовская устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). | - | 0.24885
3066 | 230 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-23 19:22 | 2020-02-23 19:24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ 10кВ № 19 ПС Гидрооборудование произошло по причине межфазного КЗ проводов, в пролёте опор №53-54, в результате падения сухо-стойкого угрожающего падением на провода дерева, из вне охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Механическое воздействие при падении дерева в пролёте опор №53-54 на ВЛ 10кВ № 19 ПС Гидрооборудование | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 19 ПС Гидрооборудование по всей длине, на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. При выявлении деревьев, угрожающих падением на провода или опоры ВЛ 10кВ № 19 ПС Гидрооборудование, произвести вырубку (обрезку крон). Мастеру Торгашову С.А. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. | - | 0.007292
3067 | 211 | Панинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-23 18:35 | 2020-02-23 20:21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Аварийное отключение ВЛ-10-10 ПС Панино произошло по причине возникновения двухфазного КЗ из-за схлестывания проводов фаз "В" и "С" в пролете опор № 151-153. | Нарушение механического соединения (Нарушение механического соединения в результате дефекта изготовления) | Схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролетах опор №151-153 ВЛ-10-10 ПС Панино произошло из-за отрыва металлического элемента траверсы ТМ-3-уголка фазы "В" на опоре №152 и падения провода фазы "В" на провод фазы "С" при пляске проводов и сильном боковом ветре до 20 м/с. | Выполнить внеочередной верховой осмотр ВЛ-10-10 ПС 110 кВ Панино на предмет выявления дефектов траверс типа ТМ-3. По результатам внеочередного верхового осмотра ВЛ-10-10 ПС 110 кВ Панино выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО. | - | 0.083034
3068 | 284 | В.Хавский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-23 17:04 | 2020-02-23 17:24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Причиной отключения ВЛ-10кВ № 6 ПС 110 кВ В. Хава явилось междуфазное короткое замыкание вызванное схлестом проводов фаз «А» и «В» в пролёте опор № 169-170, из-за разрегулировки стрелы провеса проводов в результате ослабления вязок крепления провода в сочетании с порывами ветра до 17 м/с. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Кратковременный схлест проводов фаз «А» и «В» на опорах № 169-170 ВЛ-10кВ № 6 ПС 110 кВ В. Хава произошел из-за разрегулирования стрелы провеса проводов в результате ослабления вязок крепления провода в сочетании с порывами ветра до 17 м/с. | Произвести перетяжку в соответствии с таблицей стрел провеса на аварийном участке пролета опор №169-170 ВЛ-10кВ № 6 от ПС 110 кВ В. Хава. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 6 ПС 110 кВ В. Хава по всей протяжённости, на предмет выявления разрегулировки стрелы провеса. По результатам осмотра ВЛ-10кВ № 6 ПС 110 кВ В. Хава наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. | - | 0.016198
3069 | 378 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-23 16:40 | 2020-02-23 18:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение КЛ-10кВ №10 РП 50 в результате короткого замыкания, возникшего при пробое изоляции кабельной муфты на участке КЛ 10кВ ТП339(2)-ТП340(2) вследствие естественного старения изоляции муфты. Муфта в эксплуатации с 2000г. Работа МТЗ-правильно.АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. | Нарушение электрической изоляции | Пробой изоляции кабельной муфты на участке КЛ 10кВ ТП339(2)-ТП340(2) вследствие естественного старения изоляции муфты. Муфта в эксплуатации с 2000г. Работа МТЗ-правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ-10кВ ТП339(2)-ТП340(2) с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ-10кВ ТП339(2)-ТП340(2) дефектов Провести внеплановый инструктаж мастеру и членам бригады по эксплуатации КЛ-10кВ ТП339(2)-ТП340(2) о необходимости эксплуатации КЛ в соответствии с НТД. | - | 0.18333
3070 | 375 | Весьегонский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-23 16:29 | 2020-02-23 18:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10кВ №09 ПС 35/10 кВ Деледино произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №28-29 в результате падения дерева из-за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра, с обрывом провода ф. "В" в данном пролете опор. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №28-29 ВЛ-10кВ №09 ПС 35/10 кВ Деледино из-за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в пролете опор №28-29 и обрыв провода ф. "В", что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №09 ПС 35/10 кВ Деледино действием МТЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №09 ПС 35/10 кВ Деледино. Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №09 ПС 35/10 кВ Деледино дефекты. | - | 0.11783
3071 | 100 | Макарьевский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-23 15:14 | 2020-02-23 16:03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Причиной перегорания высоковольтных предохранителей РУ-10 кВ ТП-032 и прекращения электроснабжения потребителей послужило КЗ , произошедшее в результате пробоя изоляции и межвиткового замыкания низковольных обмоток силового транс-форматора ТМ-63/10 зав.№506. Снижение изоляционных свойств обмоток трансформатора произошло в результате длительной эксплуатации и естественном старении материала изоляции. Трансформатор в эксплуатации с 1985 года. Последние плановые испытания оборудования были проведены 05.04.2017 года, оборудование испытания выдержало. | Нарушение электрической изоляции | Пробой изоляции и межвитковое замыкание низковольных обмоток силового трансформатора ТМ-63/10 зав. №506. | Провести внеплановый полный комплекс испытаний и измерений оборудования КТП-032. Выявленные при проведении комплексного обследования оборудования КТП-032 замечания устранить. | - | 0.024501
3072 | 337 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-23 15:05 | 2020-02-23 15:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Отключение ВЛ 10кВ №3 ПС 35/10кВ "Рязанцево" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №24-№25 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно неуспешно. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №24-№25 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно неуспешно. | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №24-№25 ВЛ 10кВ №3 ПС 35/10кВ "Рязанцево". Провести внеплановый инструктаж мастеру Павлову А.П. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. | - | 0.047087
3073 | 285 | В.Хавский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-23 15:05 | 2020-02-23 16:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Верный произошло в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "B" и "C" в пролете опор № 53-54 веткой дерева сорванной порывом ветра до 20 м/с с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Верный веткой дерева, сорванной порывом ветра до 20 м/с с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Верный по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Верный разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ | - | 0.0303
3074 | 201 | Залегощенский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-23 14:59 | 2020-02-23 15:07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате порывов ветра произошёл излом ветки дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ и падение её на провода в пролете опор №63-64 ВЛ-10кВ №9 от ПС 35/10кВ Алешня, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновение межфазного короткого замыкания фаз "А" и "С", устраненного действием защит. АПВ не успешно из-за не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №63-64 ВЛ-10 кВ №9 от ПС 35/10кВ Алешня на провода фаз "А" и "С", произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №9 ПС 35/10кВ "Алешня" и включить их в план работ РЭС Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №9 ПС 35/10кВ "Алешня" по всей длине. | - | 0.010797
3075 | 224 | Данковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-23 14:35 | 2020-02-23 16:41 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Потеря механической прочности провода в процессе длительного срока эксплуатации в пролете опор № 40-41 ВЛ-10 кВ Плахово. Сильный порывистый ветер. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Нарушение структуры материала провода фазы «В» в пролете опор № 40-41 ВЛ-10 кВ Плахово в результате длительной эксплуатации, обрыв и дальнейший схлест проводов. | Произвести осмотр ИТР ВЛ 10 кВ Плахово. По результатам осмотра ИТР ВЛ 10 кВ Плахово устранить выявленные замечания. | - | 0.0273
3076 | 283 | Солнцевский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-23 14:30 | 2020-02-23 15:01 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных) | Из-за проникновения в РУ-10кВ КТП 646 3/100 домашней кошки на шинах 10кВ произошло короткое замыкание через тело животного и отключение КТП действиями защит. | Нарушение электрической изоляции | Из-за нарушения электрической изоляции на шинах 10кВ в РУ-10кВ КТП 646 3/100 через тело домашней кошки, произошло короткое замыкание и отключение КТП действиями защит. | Произвести внеочередной осмотр КТП-10кВ №646 3/100 По результатам внеочередного осмотра КТП-10кВ №646 3/100, составить график устранения выявленных замечаний | - | 0.008783
3077 | 214 | Семилукский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-23 14:28 | 2020-02-23 14:33 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ 10 кВ №03 ПС 35 кВ Бл. Ляпино послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 26-27 веткой от дерева, растущего из внеохранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ при порывах ветра до 17 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 26-27 по ВЛ 10 кВ №03 ПС 35 кВ Бл. Ляпино произошло веткой от дерева, растущего из внеохранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ при порывах ветра до 17 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №03 ПС 35 кВ Бл.Ляпино по всей длине с целью выявления деревьев или веток, угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №03 ПС 35 кВ Бл.Ляпино разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. | - | 0.13969
3078 | 400 | Кашинский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-23 14:20 | 2020-02-23 17:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ10кВ №04 ПС 35/10кВ Фенево произошло по причине межфазного "КЗ" в пролете опор №16 - 17 отпайки на ТП №038 из-за падения на провода дерева, растущего вне охранной зоны данной ВЛ 10 кВ под воздействием сильного порывистого ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия на провода в пролете опор №16 - 17 отпайки на ТП №038 ВЛ10кВ №04 ПС 35/10кВ Фенево , дерева сваленного из вне охранной зоне ВЛ, под воздействием порывистого ветра произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ10кВ №04 ПС 35/10кВ Фенево отключилась действием МТЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ10кВ №04 ПС 35/10кВ Фенево . Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ10кВ №04 ПС 35/10кВ Фенево дефекты. | - | 0.30833
3079 | 336 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-23 14:05 | 2020-02-23 15:43 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Отключение ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ "Сараево" в результате КЗ, возникшего из за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №135-№136 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №135-№136 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №135-136 ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ "Сараево". Провести внеплановый инструктаж мастеру Краеву Д.А. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. | - | 0.048999
3080 | 293 | Духовщинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-23 14:00 | 2020-02-23 15:31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 1001 ПС 35/10кВ Береснево произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов в пролете опор №97 - №98 упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Отключение ВЛ 1001 ПС 35/10кВ Береснево произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №97 - №98. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 1001 35/10кВ Береснево проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 1001 35/10кВ Береснево разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения. | - | 0.075835
3081 | 304 | Вяземский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-23 13:45 | 2020-02-23 15:33 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ Л1016 ПС 35/10кВ Мелькомбинат явилось междуфазное К.З. при повреждении на ТП 982 (КТП-АЗС-60) - ведомственное. |  |  | Направить письмо-претензию по факту отключения ВЛ-1016 ПС 35/10кВ Мелькомбинат в адрес владельца ведомственной ТП 982 (КТП-АЗС-60) - Смоленский филиал ПАО «НК «РОСНЕФТЬ». | - | 0.1188
3082 | 231 | Рамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-23 13:39 | 2020-02-23 13:40 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отключение В ВЛ-10кВ №11 ПС 35 кВ Рамонь-1 действием защит из-за повреждений на потребительском оборудовании ТП №234 ВЛ-10кВ №11 ПС 35 кВ Рамонь-1, находящемся на балансе и обслуживании ИП Михалев В.П. |  |  | Направить письмо потребителю ИП Михалеву В.П. о приведении потребительского оборудования ТП №234 ВЛ-10кВ №11 ПС 35 кВ Рамонь-1 в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. | - | 0.017
3083 | 292 | Рославльский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-23 13:30 | 2020-02-23 15:02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Причиной приведшей к падению под действием порывистого ветра сломанного дерева с границы охранной зоны ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Гореново на провода в пролете опор №88 - №89, послужило несвоевременное выявление и вырубка дерева, угрожающего падением на провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | МВ-10кВ ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Гореново отключился в результате схлестывания проводов из-за механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №88 - №89 с возникновением междуфазного КЗ и последующим падением дерева на землю. При работе АПВ дерево находилось на проводах и схлест проводов оставался. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Гореново проходящих в лесной местности, с целью выявления угрожающих падением на провода деревьев. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Гореново разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений и назначением ответственных лиц и сроков устранения. Выполнить вырубку угрожающих падением на провода деревьев в пролёте опор №88 - №89 ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Гореново. | - | 0.022016
3084 | 245 | Льговский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-23 13:10 | 2020-02-23 14:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Межфазное КЗ, возникшее из-за недопустимого снижения изоляции жил кабеля в концевой кабельной муфте на оп. №15 КВЛ-10 кВ №02 вследствие изменения свойств материала (старение изоляции) в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Пробой междуфазной изоляции концевой муфты на опоре №15 КВЛ 10 кВ №02 произошел из-за ухудшения изоляционных свойств материала в процессе эксплуатации. | Произвести внеплановый осмотр КЛ-10 кВ Льговского РЭС. По результатам внепланового осмотра и тепловизионного контроля КЛ-10 кВ составить график устранения выявленных замечаний. Произвести тепловизионный контроль концевых кабельных муфт 10 кВ. | - | 0.15808
3085 | 365 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-23 13:00 | 2020-02-23 14:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение В-14 ВЛ 10 кВ №2 Толгоболь ПС 35/10 кВ "Лесные Поляны" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №88-№89 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №88-№89 ВЛ 10 кВ №2 Толгоболь ПС 35/10 кВ "Лесные Поляны" веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №2 Толгоболь ПС 35/10 кВ "Лесные Поляны" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №2 Толгоболь ПС 35/10 кВ "Лесные Поляны" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | 0.063251
3086 | 230 | Новоусманский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-23 12:50 | 2020-02-23 14:45 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отключение В ВЛ 10кВ №11 ПС №36 Воронежская действием защит из-за повреждений на потребительском оборудовании ТП-252 ВЛ 10кВ №11 ПС №36 Воронежская, находящемся на балансе и обслуживании ООО "Лукойл-Югнефтепродукт". |  |  | Направить письмо потребителю ООО "Лукойл-Югнефтепродукт"о приведении потребительского оборудования ТП-252 ВЛ 10кВ №11 ПС №36 Воронежская в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. | - | 0.38717
3087 | 208 | Свердловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-23 12:42 | 2020-02-23 14:40 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | В результате технологического нарушения на потребительской СТП 10/0,4кВ С-2-28, находящейся на балансе ИП Лутаенко Д.Л., произошло отключение КВЛ 10кВ №2 ПС 110/35/10 кВ Свердловская. |  |  | Произвести внеочередной осмотр КВЛ 10кВ №2 ПС 110/35/10 кВ Свердловская по всей длине Направить письмо владельцу СТП 10/0,4кВ С-2-28 ИП Лутаенко Д.Л. о соблюдении требований правил Технической эксплуатации электроустановок потребителей на КВЛ 10кВ №2 ПС110/35/10 Свердловская, исключающие нарушение электроснабжения потребителей филиала "Орелэнерго". Разработать мероприятия устранения выявленных замечаний по результатам внеочередного осмотра КВЛ 10кв №2 ПС 110/35/10 Свердловская и включить их в план работ РЭС. | - | 0.48774
3088 | 395 | Удомельский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-23 12:38 | 2020-02-23 16:21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10 кВ №10 от ПС 35/10кВ Тимково вызвано междуфазным к.з. при падении на провода в пролете опор №193-194 ветки, сломанной ветром с дерева из вне охранной зоны ВЛ, с последующим падением ветки на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки, сломанной ветром с дерева из вне охраной зоны на провода ВЛ 10кВ №10 от ПС 35/10кВ Тимково в пролете опор №193-194, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №10 от ПС 35/10кВ Тимково действием МТЗ | выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №10 от ПС 35/10 Тимково для выявления возможных дефектов по выявленным дефектам по результатам внепланового осмотра ВЛ-10кВ №10 от ПС 35/10 Тимково - устранить эти дефекты | - | 0.63184
3089 | 369 | Тутаевский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-23 12:32 | 2020-02-23 14:37 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10 кВ "Тутаев" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фазы "А" и фазы "С" в пролете опор №50-№51 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. На проводах и ветке дерева видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фазы "А" и фазы "С" в пролете опор №50-№51 ВЛ 10кВ № 7 ПС 35/10 кВ "Тутаев" веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. На проводах и ветке дерева видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10кВ "Тутаев" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10кВ "Тутаев" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения | - | 0.27083
3090 | 213 | Хохольский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-23 12:27 | 2020-02-23 14:21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Староникольское произошло в результате перекрытия проводов фаз «А» и «В» на РТП 2-2 веткой дерева, занесённой с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ при порывах ветра до 18 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» на РТП 2-2 на ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Староникольское, произошло веткой с дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 18 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Староникольское по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Староникольское разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке крон деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. | - | 0.1596
3091 | 337 | Торжокский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-23 12:25 | 2020-02-23 16:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ фид.№02 (Брылево) ПС 110/35/10 кВ Кувшиново произошло по причине межфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №329-330 деревом, упавшим на провода из вне охранной зоны данной ВЛ-10 кВ, под воздействием сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №329-330 ВЛ 10 кВ №02 (Брылево) ПС 110/35/10 кВ Кувшиново из вне охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Кувшиновского района Тверской области, произошло перекрытие проводов в пролете опор №329-330, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №02 (Брылево) ПС 110/35/10 кВ Кувшиново действием МТЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №02 (Брылево) от ПС 110/35/10кВ Кувшиново. Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра дефекты на ВЛ 10кВ №02 (Брылево) от ПС 110/35/10кВ Кувшиново | - | 1.5767
3092 | 271 | Велижский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-23 12:20 | 2020-02-23 14:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной приведшей к падению ветви дерева на провода ВЛ-1017 ПС Велиж в пролете опор №№ 20-21 явилось воздействие сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной приведшей к отключению ВЛ-1017 ПС Велиж явилось междуфазное короткое замыкание по причине механического воздействия на провода ВЛ в пролете опор №№ 20-21 ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Провести внеочередной осмотр участков ВЛ-1017 ПС Велиж проходящих по лесистой местности, с целью выявления угрожающих деревьев. Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-1017 ПС Велиж в пролете опор №№ 20-21 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-1017 ПС Велиж разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. | - | 0.013333
3093 | 200 | Залегощенский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-23 11:44 | 2020-02-23 12:19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате порывов ветра произошёл излом ветки дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ и падение её на провода в пролете опор №120-121 ВЛ-10кВ №5 от ПС 35/10кВ Алешня, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного короткого замыкания фаз "В" и "С", устраненного действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №120-121 ВЛ-10кВ №5 от ПС 35/10кВ Алешня, произошло нарушение электрической изоляции и возникновению межфазного короткого замыкания фаз "В" и "С", устраненного действием защит. | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10кВ "Алешня" и включить их в план работ РЭС Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10кВ "Алешня" по всей длине. | - | 0.007582
3094 | 290 | Сафоновский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-23 11:39 | 2020-02-23 12:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Причиной отключения ВВ-10 ВЛ-1006 на ПС 110/35/10кВ Издешково послужило междуфазное КЗ, возникшее в результате воздействия сильных порывов ветра на провода в пролете опор №72 - №73 с последующим их схлестом и обрывом 1-го провода при сильных порывах ветра из-за не своевременного выявления дефекта (увеличение стрелы провеса провода). | Нарушение электрической изоляции | Обрыв одного провода марки А-50 ВЛ-1006 ПС Издешково произошел в результате нарушения электрической изоляции в пролете опор №72 - №73 из-за их схлеста с последующим возникновением межфазного КЗ. | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1006 ПС Издешково разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, определить сроки устранения и ответственных лиц. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1006 ПС Издешково с целью выявления нарушений. Выполнить замер стрелы провеса провода на ВЛ-1006 ПС Издешково в пролете опор №72 - №73, при не соответствии довести до нормы. | - | 0.14567
3095 | 398 | Кашинский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-23 11:10 | 2020-02-23 14:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ10кВ №12 ПС 35/10кВ Фенево произошло по причине межфазного "КЗ" в пролете опор №123 - 124 из-за падения на провода дерева, растущего вне охранной зоны данной ВЛ 10 кВ под воздействием сильного порывистого ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия на провода в пролете опор №123-№124 ВЛ10кВ №12 ПС 35/10кВ Фенево , дерева сваленного из вне охранной зоне ВЛ, под воздействием порывистого ветра произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ10кВ №12 ПС 35/10кВ Фенево отключилась действием МТЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ10кВ №12 ПС 35/10кВ Фенево . Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ10кВ №12 ПС 35/10кВ Фенево. | - | 0.45
3096 | 376 | Борисоглебский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-23 11:05 | 2020-02-23 13:11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ 10кВ №6 "Верзино" ПС 35/10кВ "Щурово" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и В" в пролете опор №70-№71 деревом, упавшим от порывов сильного ветра из охранной зоне ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "А" и В" в пролете опор №70-№71 деревом, упавшим от порывов сильного ветра из охранной зоне ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №70-№71 ВЛ 10кВ №6 "Верзино" ПС 35/10кВ "Щурово". Провести внеплановый инструктаж мастеру Назаренко Э.В. о эксплуатации ВЛ в соответствии с НТД. | - | 0.021
3097 | 301 | Новодугинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-23 10:48 | 2020-02-23 12:46 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №05 ПС 110/10кВ Торбеево явилось устойчивое междуфазное К.З. при обрыве провода в пролете опор №26 - №27 под действием сильных (до 20 м\с) порывов ветра из-за несвоевременно выявленного дефекта - повреждения провода в прошедший грозовой период и схлеста проводов двух фаз. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ 10кВ №05 ПС 110/10кВ Торбеево явилось внешнее механическое воздействие атмосферных явлений (порывы ветра до 20 м\с), вызвавшее обрыв провода фазы А в пролете опор № 26 - 27 в месте термического повреждения провода в предшествующий грозовой период (не выявленный своевременно дефект провода). | Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе проведения верхового осмотра участков ВЛ 10кВ №05 ПС 110/10кВ Торбеево дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Произвести верховой осмотр участков ВЛ 10кВ №05 ПС 110/10кВ Торбеево, проходящих по открытой (безлесной) местности с проверкой состояния провода и арматуры. | - | 0.0236
3098 | 300 | Гагаринский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-23 10:40 | 2020-02-23 11:38 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №09 ПС 35/10кВ Акатово явилось устойчивое короткое замыкание, возникшее при повреждении оборудования ЭУ потребителя (ТП 190П). |  |  | Направить по факту аварийного отключения ВЛ 10кВ №09 ПС 35/10кВ Акатово письмо-претензию в адрес владельца ЭУ потребителя ТП 190П ООО "Гагаринские мясопродукты" (в лице директора Змиевского И.А.). | - | 0.10344
3099 | 355 | ВышневолоцкийРЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-23 10:38 | 2020-02-23 12:57 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10кВ №16 от ПС-35/10кВ Есеновичи вызвано воздействием междуфазного к.з. при падении на провода ВЛ-10кВ ветки в пролете опор 59-60, сломанной ветром с дерева из вне охраной зоны с последующим падением ветки на землю | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия на провода ВЛ-10кВ №16 от ПС-35/10кВ Есеновичи ветки в пролете опор 59-60, сломанной ветром с дерева из вне охраной зоны, произошло перекрытие проводов ВЛ-10кВ в данном пролете, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №16 от ПС-35/10кВ Есеновичи действием МТЗ. | выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №16 от ПС-35/10кВ Есеновичи для выявления возможных дефектов при выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ-10кВ №16 от ПС-35/10кВ Есеновичи - устранить эти дефекты | - | 0.18534
3100 | 373 | Весьегонский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-23 10:32 | 2020-02-23 16:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 1. Отключение ВЛ-10кВ №19 ПС 110/35/10кВ Кесьма произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия (схлеста) проводов из-за падения опор №4, 5, 8, 9, в результате предельного загнивания древесины вследствии длительной эксплуатации с 1967 года. Ответственный за эксплутацию: мастер Весьегонского РЭС Гришин А.В. 2. Отключение ВЛ-10кВ №09 ПС 110/35/10кВ Кесьма произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия (схлеста) проводов из-за падения опор №65-2 в результате предельного загнивания древесины вследствии длительной эксплуатации с 1968 года. Ответственный за эксплутацию: мастер Весьегонского РЭС Гришин А.В. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате загнивания) | 1. В результате нарушения структуры древесины опор №4, 5, 8, 9 ВЛ-10кВ №19 ПС 110/35/10кВ Кесьма произошел излом и падение опор по причине предельного загнивания, чем был вызван схлест проводов, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №19 ПС 110/35/10кВ Кесьма действием МТЗ. Ответственный за эксплутацию: мастер Весьегонского РЭС Гришин А.В. 2. В результате нарушения структуры древесины опоры №65-2 ВЛ-10кВ №09 ПС 110/35/10кВ Кесьма в месте крепления к приставке (через бандаж) по причине предельного загнивания произошел излом и падение опоры, чем был вызван схлест проводов, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №19 ПС 110/35/10кВ Кесьма действием МТЗ. Ответственный за эксплутацию: мастер Весьегонского РЭС Гришин А.В. | Произвести проверку загнивания древесины всех деревянных опор ВЛ-10кВ №19 ПС 110/35/10кВ Кесьма, ВЛ-10кВ №09 ПС 110/35/10кВ Кесьма. По результатам измерений загнивания древесины опор на ВЛ-10кВ №19 ПС 110/35/10кВ Кесьма, ВЛ-10кВ №09 ПС 110/35/10кВ Кесьма устранить выявленные дефекты. Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу Весьегонского РЭС провести внеплановый инструктаж по вопросам соблюдения требований НТД. | - | 0.7745
3101 | 330 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-23 10:25 | 2020-02-23 12:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10кВ "Нагорье" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №104-№105 деревом, упавшим от порывов ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов в пролете опор №104-№105 деревом, упавшим от порывов ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10кВ "Нагорье". По результатам осмотра ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10кВ "Нагорье" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения | - | 0.05075
3102 | 394 | Удомельский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-23 10:15 | 2020-02-23 14:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10 кВ №6 Рютино от ПС 110/10кВ Алёшинка вызвано междуфазным к.з. при падении на провода в пролете опор №65-66 ветки, сломанной ветром с дерева из вне охранной зоны ВЛ, с последующим падением ветки на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки, сломанной ветром с дерева вне охраной зоны на провода ВЛ 10кВ №6 Рютино от ПС 110/10кВ Алёшинка в пролете опор №65-66, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №6 Рютино от ПС 110/10кВ Алёшинка действием МТЗ | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №6 Рютино от ПС 110/10 Алёшинка для выявления возможных дефектов. При выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ-10кВ №6 Рютино от ПС 110/10 Алёшинка - устранить эти дефекты | - | 1.0733
3103 | 188 | Унечский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-23 10:12 | 2020-02-23 11:47 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №215-216 ВЛ-10кВ ф.1021 ПС Селище. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Падение ветки привело к механическому воздействию, схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1021 ПС Селище. | Произвести обрезку веток, угрожающих падением на провода ВЛ-10кВ ф.1021 ПС Селище, на деревьях растущих вне охранной зоны, в пролете опор №215-216. | - | 0.39582
3104 | 389 | Кашинский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-23 10:05 | 2020-02-23 13:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение в ручную ВЛ10кВ №05 ПС 35/10кВ Фролово произошло по причине однофазного замыкания на землю из-за повреждения (пробоя) проходного изолятора фазы "В" на КТП 10/0,4 кВ Гапшино в результате снижения диэлектрических свойств изоляции из-за старения изоляции в процессе длительной эксплуатации 1972 года. Ответственный за эксплуатацию: мастер Кашинского РЭС Хлобыстов А.В. | Нарушение электрической изоляции | Повреждение (пробой) проходного изолятора в РУ-10 кВ на КТП 10/0,4 кВ Гапшино ВЛ-10 кВ №05 ПС 35/10 кВ Фролово произошло в результате снижения диэлектрических свойств изоляции из-за старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1972 года. Ответственный за эксплуатацию: мастер Кашинского РЭС Хлобыстов А.В. | Произвести ревизию КТП 10/0,4 кВ со сроком эксплуатации более 20 лет запитанных от ВЛ-10 кВ №05 ПС 35/10 кВ Фролово с проведением измерений сопротивления изоляции РУ -10 кВ и 0,4 кВ. По результатам измерений сопротивления изоляции РУ -10 кВ и 0,4 кВ. КТП 10/0,4 кВ со сроком эксплуатации более 20 лет запитанных от ВЛ-10 кВ №05 ПС 35/10 кВ Фролово устранить выявленные недостатки (дефекты). Провести внеплановый инструктаж мастерам Кашинского РЭС о необходимости выполнения перечня работ, включенных объем технического обслуживания в соответствии с инструкцией по эксплуатации. | - | 0.4875
3105 | 367 | Мышкинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-23 09:48 | 2020-02-23 11:04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10 кВ №4 Зарубинский ПС 35/10 кВ Мышкин в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №115-№116, деревом, упавшим из за пределов охранной зоны ВЛ ,при порывах сильного ветра. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №115-№116 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ ,при порывах сильного ветра. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 4 Зарубинский ПС Мышкин с целью выявления дефектов влияющих на работу электроустановки. Устранить дефекты выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 4 Зарубинский ПС Мышкин | - | 0.027867
3106 | 367 | Бежецкий РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-23 09:46 | 2020-02-23 12:44 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10кВ фид. 16 (5) ПС 35/10 кВ Ривзавод произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №245-246 в результате падения дерева из за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №245-246 ВЛ-10кВ фид. 16 (5) ПС 35/10 кВ Ривзавод из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. 16 (5) ПС 35/10 кВ Ривзавод действием МТЗ. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ фид. 16 (5) ПС 35/10 кВ Ривзавод . Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ фид. 16 (5) ПС 35/10 кВ Ривзавод. | - | 0.77134
3107 | 330 | Торжокский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-23 09:34 | 2020-02-23 12:38 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ фид.№15 (Светлый Путь) ПС 110/35/10 кВ Кувшиново произошло по причине межфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №190/15-190/16 деревом, упавшим на провода из вне охранной зоны данной ВЛ-10 кВ, под воздействием сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №190/15-190/16 ВЛ 10 кВ №15 (Светлый Путь) ПС 110/35/10 кВ Кувшиново из вне охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Кувшиновского района Тверской области, произошло перекрытие проводов в пролете опор №190/15-190/16 , что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №15 (Светлый Путь) ПС 110/35/10кВ Кувшиново действием МТЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ10 кВ (Светлый Путь) ПС 110/35/10 кВ Кувшиново. Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ10 кВ (Светлый Путь) ПС 110/35/10 кВ Кувшиново дефекты. | - | 0.29134
3108 | 194 | Новосильский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-23 09:19 | 2020-02-23 14:24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | В результате несвоевременной вырубки деревьев (веток), угрожающих падением, под воздействием ветровой нагрузки, произошло падение ветки дерева из охранной зоны на провода фаз "В" и "С" ВЛ 10кВ №11 ПС 35/10 Парамоново в пролете опор №1/3-1/4, что привело к нарушению электрической изоляции между фазами "В" и "С", и возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки дерева под воздействием ветровой нагрузки из охранной зоны ВЛ на провода фаз "В" и "С" ВЛ 10кВ №11 ПС 35/10 Парамоново в пролете опор №1/3-1/4 из-за несвоевременной вырубки деревьев (веток), угрожающих падением, произошло нарушение электрической изоляции между фазами "В" и "С" с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №11 ПС 35/10кВ Парамоново по всей длине. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №11 ПС Парамоново и включить их в план работ Новосильского РЭС Провести вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ 10кВ №11 ПС 35/10кВ Парамоново | - | 0.86924
3109 | 206 | Глазуновский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-23 09:01 | 2020-02-23 10:12 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | В результате поверхностного перекрытия (без повреждений) в РУ-10 кВ потребительской КТП 10/0,4 кВ С-6-4, произошло возникновение межфазного короткого замыкания на ВЛ-10кВ №6 ПС Сеньково, устраненного действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №6 ПС 35/10 кВ Сеньково по всей длине Разработать мероприятия по результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №6 ПС Сеньково и включить их в план работ РЭС Направить письмо владельцу КТП С-6-4 "Газпром трансгаз" с требованием содержания электрооборудования в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей. | - | 0.69105
3110 | 97 | Красносельский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-23 09:00 | 2020-02-23 09:05 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных) | При аварийном обходе ВЛ-10 кВ ф. 10-01 ПС 35/10 кВ Прискоково, участок ОП Подольское-ТП №188, в пролете опор №54-55 обнаружено дерево, поваленное бобром, из-за пределов охранной зоны. При падении дерево макушкой задело провода ВЛ, в результате кратковременного перекрытия проводов произошло междуфазное КЗ и как следствие отключение МВ-10 кВ ф. на Есюнино действием МТЗ. Ширина просеки соответствует НТД. Провода ВЛ не повреждены. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов ВЛ в пролете опор №54-55 ВЛ-10 кВ ф. 10-01 ПС 35/10 кВ Прискоково, участок ОП Подольское-ТП №188 вершиной дерева. | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-01 ПС Прискоково, участок ОП Подольское-ТП №188, для выявления деревьев угрожающих падением на провода ВЛ. Особое внимание обратить на сухие деревья и деревья подгрызанные бобрами, в том числе находящиеся за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам обхода ВЛ 10 кВ ф.10-01 ПС Прискоково от ОП Подольское до ТП №188 устранить выявленные замечания (при их наличии). | - | 0.001917
3111 | 343 | Конаковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-23 08:43 | 2020-02-23 15:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | 1) Отключение ВЛ-10кВ № 20 ПС 35/10 Изоплит произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №29 - №30 деревом, упавшим на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ в результате сильного порывистого ветра, (с обрывом проводов в пролете опор №29-33). 2) Отключение ВЛ-6кВ № 04 ПС 35/6 Красный луч произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №92 - №93 веткой, упавшим на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны ВЛ-6 кВ в результате сильного порывистого ветра, (без обрыва проводов). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | 1) В результате механического воздействия дерева на провода ВЛ-10кВ № 20 ПС 35/10 Изоплит в пролёте опор №29 - №30, выпавшего из вне охранной зоны под воздействием сильного порывистого ветра произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ-10кВ № 20 ПС 35/10 Изоплит отключилась действием МТЗ. 2) В результате механического воздействия ветки на провода ВЛ-6кВ № 04 ПС 35/6 Красный луч в пролёте опор №92 - №93, выпавшей из вне охранной зоны под воздействием сильного порывистого ветра произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ-6кВ № 04 ПС 35/6 Красный луч отключилась действием МТЗ. | Произвести внеплановый обход и осмотр трассы ВЛ-10кВ №20 ПС 35/10кВ Изоплит, ВЛ-6кВ №04 ПС 35/6кВ Красный луч. По результатам осмотра устранить выявленные дефекты на ВЛ-10кВ №20 ПС 35/10кВ Изоплит, ВЛ-6кВ №04 ПС 35/6кВ Красный луч. | - | 0.046667
3112 | 286 | Духовщинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-23 08:40 | 2020-02-23 10:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №07 ПС 110/35/10кВ Пречистое произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов в пролете опор №171 - №172 упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Отключение ВЛ 10кВ №07 ПС 110/35/10кВ Пречистое произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №171 - №172. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 10кВ №07 ПС Пречистое проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №07 ПС Пречистое разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения. | - | 0.015333
3113 | 276 | Починковский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-23 08:35 | 2020-02-23 09:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Причиной отключения В-10кВ ВЛ-1002 ПС 110/10кВ Макшеево послужило междуфазное КЗ, произошедшее в результате падения сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева с границы охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №115 - №116 из-за несвоевременного выявления и вырубки дерева, угрожающего падением веток на провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной отключения В-10кВ ВЛ-1002 ПС 110/10кВ Макшеево послужило межфазное КЗ, возникшее в результате механического воздействия с нарушением изоляции между проводами при падении ветки дерева на провода в пролете опор №115 - №116. | Выполнить вырубку деревьев, расположенных на границе охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением веток на провода, в пролете опор №115 - №116 ВЛ-1002 ПС 110/10кВ Макшеево. Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1002 ПС 110/10кВ Макшеево, проходящих по лесной местности, с целью выявления деревьев, угрожающих падением веток на провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1002 ПС 110/10кВ Макшеево разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. | - | 0.056997
3114 | 206 | Павловский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-23 08:32 | 2020-02-23 10:25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Аварийное отключение ВЛ-10-6 ПС Воронцовка произошло по причине возникновения двухфазного КЗ проводов фаз "А" и "С" из-за разрушения изоляторов фаз "А" и "С" при наезде автотранспорта на опору №16. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Разрушение изоляторов фаз "А и С" произошло по причине наезда на опору №16 автотранспорта. В результате колебания опоры при ударе и натяжении проводов произошел раскол изоляторов фазы "А" и "С". | Выполнить обследование стоек опор №15; №16; №17 ВЛ-10-6 ПС Воронцовка с откапыванием их на глубину до 0,6м на предмет выявления дефектов в связи с наездом автотранспорта на опору №16. Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10-6 ПС Воронцовка на предмет выявления нарушений угрожающих безаварийной работе ВЛ. По результатам внеочередного осмотра и обследования стоек опор №15; №17 ВЛ-10-6 ПС Воронцовка наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства Р.Ф. от 24.02.2009года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение. | - | 0.25424
3115 | 325 | Ржевский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-23 08:25 | 2020-02-23 16:28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | 1) Отключение ВЛ-10 кВ №29(4) ПС 110/35/10 кВ Старица произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №45-46 веткой дерева, упавшей на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области, с последующим падением ветки на землю без обрыва проводов. 2) Отключение КВЛ-10 кВ №12 ПС 110/35/10 кВ Заднее Поле произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №145-146 веткой дерева, упавшей на провода из вне охранной зоны КВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области, с последующим падением ветки на землю без обрыва проводов. 3) Отключение ВЛ-10 кВ №06 ПС 35/10 кВ Луковниково произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №172-173 деревом, упавшим на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области. В результате падения дерева в пролете опор №172-173 произошел излом и падение на землю двух деревянных опор №172 и №173. 4) Отключение КВЛ-10 кВ №07(3) ПС 110/35/10 кВ Заднее Поле произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №18-19 веткой дерева, упавшей на провода из вне охранной зоны КВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области, с последующим падением ветки на землю без обрыва проводов. 5) Отключение ВЛ-10 кВ №13 ПС 35/10 кВ Родня произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №91-92 веткой дерева, упавшей на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области, с последующим падением ветки на землю без обрыва проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | 1) В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №45-46 ВЛ-10 кВ №29(4) ПС 110/35/10 кВ Старица из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №29(4) ПС 110/35/10 кВ Старица действием МТЗ. 2) В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №145-146 КВЛ-10 кВ №12 ПС 110/35/10 кВ Заднее Поле из вне охранной зоны КВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения КВЛ-10 кВ №12 ПС 110/35/10 кВ Заднее Поле действием МТЗ. 3) В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №172-173 ВЛ-10 кВ №06 ПС 35/10 кВ Луковниково из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области произошел излом и падение на землю двух деревянных опор №172 и №173, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №06 ПС 35/10 кВ Луковниково действием МТЗ. 4) В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №18-19 КВЛ-10 кВ №07(3) ПС 110/35/10 кВ Заднее Поле из вне охранной зоны КВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения КВЛ-10 кВ №07(3) ПС 110/35/10 кВ Заднее Поле действием МТЗ. 5) В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №91-92 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35/10 кВ Родня из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №13 ПС 35/10 кВ Родня действием МТЗ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №29(4) ПС 110 /35/10 кВ Старица, КВЛ-10 кВ №12 ПС 110/35/10 кВ Заднее Поле, ВЛ-10 кВ №06 ПС 35/10 кВ Луковниково, КВЛ-10 кВ №07(3) ПС 110/35/10 кВ Заднее Поле, ВЛ-10 кВ №13 ПС 35/10 кВ Родня целью выявления дефектов после прохождения атмосферного фронта. Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №29(4) ПС 110 /35/10 кВ Старица, КВЛ-10 кВ №12 ПС 110/35/10 кВ Заднее Поле, ВЛ-10 кВ №06 ПС 35/10 кВ Луковниково, КВЛ-10 кВ №07(3) ПС 110/35/10 кВ Заднее Поле, ВЛ-10 кВ №13 ПС 35/10 кВ Родня. | - | 2.6932
3116 | 284 | Ельнинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-23 08:17 | 2020-02-23 10:14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ-1006 ПС Коробец произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №98-№100 упавшим деревом из-за не своевременной его вырубки в охранной зоне ВЛ при сильных порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Обрыв 2-х проводов марки АС-35 на ВЛ-1006 ПС 110/35/10 кВ Коробец произошел вследствие механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ в пролете опор №98-№100 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-1006 ПС 110/35/10 Коробец. Выполнить вырубку угрожающих деревьев в пролете опор №98-№100. По результатам осмотра ВЛ-1006 ПС 110/35/10 кВ Коробец разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. | - | 0.2925
3117 | 377 | Лесной РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-23 08:14 | 2020-02-23 11:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение ВЛ-10кВ № 10 ПС 35/10 кВ Лесное вызвано междуфазным к.з. из-за повреждения двух фарфоровых проходных изоляторов фаз "В" и "С" на ТП 10/0,4кВ №021 Полонское, в результате снижения диэлектрических свойств изоляции из-за старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1969 года. Ответственный за эксплуатацию оборудования: мастер Лесного РЭС Смирнов С.В. | Нарушение электрической изоляции | Повреждение изоляторов ИПУ-10 фаз "В" и "С" на ТП 10/0,4кВ №021 Полонское произошел в результате снижения диэлектрических свойств изоляции из-за старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1969 года. Ответственный за эксплуатацию оборудования: мастер Лесного РЭС Смирнов С.В. | Произвести ревизию КТП 10/0,4 кВ со сроком эксплуатации более 20 лет запитанных от ВЛ 10кВ № 10 ПС 35/10 кВ Лесное с проведением контрольных измерений сопротивления изоляции РУ -10 кВ и 0,4 кВ. Провести внеплановый инструктаж мастерам Лесного РЭС о необходимости выполнения перечня работ, включенных объем технического обслуживания в соответствии с инструкцией по эксплуатации. | - | 0.029333
3118 | 386 | Торопецкий РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-23 08:13 | 2020-02-23 16:04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | 1. Отключение ВЛ-10кВ №05 ПС 35/10кВ Озерец произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №25-26 в результате падения ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра. 2. Отключение ВЛ-10кВ №12 ПС 35/10кВ Дашково произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №91-92 в результате падения дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра. 3. Отключение ВЛ-10кВ № 03 ПС 35/10кВ Бор произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №123-124 в результате падения ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | 1. В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №25-26 ВЛ-10кВ № 05 ПС 35/10кВ Озерец из-за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в пролете опор №25-26, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 05 ПС 35/10кВ Озерец действием МТЗ. 2. В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №91-92 ВЛ-10кВ № 12 ПС 35/10кВ Дашково из-за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в пролете опор №91-92, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 12 ПС 35/10кВ Дашково действием МТЗ. 3. В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №123-124 ВЛ-10кВ № 03 ПС 35/10кВ Бор из-за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в пролете опор №123-124, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 03 ПС 35/10кВ Бор действием МТЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 05 ПС 35/10кВ Озерец, ВЛ-10кВ № 12 ПС 35/10кВ Дашково, ВЛ-10кВ № 03 ПС 35/10кВ Бор. Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 05 ПС 35/10кВ Озерец, ВЛ-10кВ № 12 ПС 35/10кВ Дашково, ВЛ-10кВ № 03 ПС 35/10кВ Бор дефекты. | - | 1.8182
3119 | 393 | Удомельский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-23 08:05 | 2020-02-23 09:56 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10 кВ №6 Рютино от ПС 110/10кВ Алёшинка вызвано междуфазным к.з. при падении на провода в пролете опор №204-205 ветки, сломанной ветром с дерева из вне охранной зоны ВЛ, с последующим падением ветки на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки, сломанной ветром с дерева из вне охраной зоны на провода ВЛ 10кВ №6 Рютино от ПС 110/10кВ Алёшинка в пролете опор №204-205, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №6 Рютино от ПС 110/10кВ Алёшинка действием МТЗ | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №6 Рютино от ПС 110/10 Алёшинка для выявления возможных дефектов. При выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ-10кВ №6 Рютино от ПС 110/10 Алёшинка - устранить эти дефекты. | - | 0.2479
3120 | 325 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-23 08:04 | 2020-02-23 09:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 35кВ Выползово-Насакино вызвано межфазным к.з. при падении дерева, сваленного сильным порывом ветра из-за пределов охранной зоны в пролете опор 37-38 на провода фаз "В" и "А"с последующим обрывом провода фазы "В" и захлестом этого провода за провод целой ф."А" | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении дерева, сваленного сильным порывистым ветром из-за пределов охранной зоны на провода фаз "В" и "А" в пролете опор 37-38 ВЛ 35кВ Выползово-Насакино произошло перекрытие на ветки дерева проводов фаз "В" и "А" в этом пролете, с последующим обрывом провода ф"В", захлестом оборванным проводом за провод целой ф."А" и, как следствие, отключение ВЛ 35кВ Выползово-Насакино действием МТЗ. | выполнить внеплановый осмотр ВЛ-35кВ Выползово-Насакино для выявления возможных дефектов при выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ-35кВ Выползово-Насакино-устранить эти дефекты | - | 0.002799
3121 | 280 | Темкинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-23 08:03 | 2020-02-23 09:12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ Л-1001 ПС 35/10кВ Горки явилось междуфазное К.З. при падении под действием сильных порывов ветра дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор 22 - 23. При подаче напряжения на ВЛ в цикле АПВ и при включении по ТУ дерево находилось на проводах ЛЭП, затем упало на землю под действием сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной появления междуфазного К.З. на ВЛ 10кВ Л-1001 ПС 35/10кВ Горки явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием сильных порывов ветра дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор 22 - 23. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Л-1001 ПС 35/10кВ Горки силами ИТР на участках прохождения по лесным массивам. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ Л-1001 ПС 35/10кВ Горки разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов с назначением сроков устранения и ответственных лиц. | - | 0.02185
3122 | 331 | Осташковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-23 08:00 | 2020-02-23 10:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10кВ №01 ПС Слаутино (Мосты) произошло по причине межфазного "КЗ" из-за падения ветки на провода ВЛ 10 кВ в пролете опор №448-№449, упавшей с дерева растущего вне охранной зоны данной ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия ветки на провода ВЛ-10кВ №01 ПС Слаутино (Мосты) в пролете опор №448-№449, упавшей с дерева растущего вне охранной зоне ВЛ, под воздействием порывистого ветра произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ-10кВ №01 ПС Слаутино (Мосты) отключилась действием МТЗ | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №01 ПС Слаутино (Мосты). Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №01 ПС Слаутино (Мосты) дефекты. | - | 0.10628
3123 | 327 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-23 07:34 | 2020-02-23 08:04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение В 35кВ Т1, В 6 кВ Т1 на ПС 35/6 кВ ХБК действием диф.отсечки вызвано трехфазным коротким замыканием, произошедшем из-за возникновения дугового перекрытия в следствие отгорания шины 6 кВ фазы "С" от ТР 6кВ Т1 в сторону В 6кВ Т1 и перекрытие шин фаз "А", "В", "С" в ячейке В 6кВ Т1. Ответственный за эксплуатацию мастер Бондарюк Д.В. | Нарушение механического соединения (Нарушение механического соединения в результате износа) | Отгорание шины 6 кВ фазы "С" от ТР 6кВ Т1 в сторону В 6кВ Т1 на ПС 35/6 кВ ХБК вызвано проходом тока нагрузки через ослабленный контакт болтового соединения полюса разъединителя и ошиновки (ослабление болтового соединения произошло из-за ослабления гроверной шайбы в следствии ослабления упругости шайбы из-за усталости металла шайбы в процесе длительной эксплуатации). Ответственный за эксплуатацию мастер Бондарюк Д.В. | Провести внеплановый инструктаж мастерам УСПС ВВ ПБ по требованиям НТД - в части контроля параметров оборудования и своевременности замены изношенного оборудования. Выполнить протяжку всех болтовых соединений в ячейке В 6кВ Т1 на ПС 35/6 кВ ХБК. | - | 0.05
3124 | 198 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-23 07:31 | 2020-02-23 07:46 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате падения ветки из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "С" ВЛ-10 кВ № 02 ПС 110/35/10 кВ Район В (под воздействием ветровой нагрузки) в пролете опор №6-24- №6-25 произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "С" ВЛ-10 кВ № 02 ПС 110/35/10 кВ Район В (под воздействием ветровой нагрузки) в пролете опор №6-24- №6-25 произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания замыкание, устраненного действием защит. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №02 ПС 110/35/10кВ Район В по всей длине. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №02 ПС 110/35/10кВ Район В разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. | - | 0.116
3125 | 366 | Бежецкий РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-23 06:31 | 2020-02-23 09:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10кВ Ф.01 (1 ) ПС 35/10 кВ Моркины Горы произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №130-131 в результате падения ветки дерева из за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра. В последствии произошло падение ветки на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №130-131 ВЛ-10кВ Ф.01 (1 ) ПС 35/10 кВ Моркины Горы из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ Ф.01 (1 ) ПС 35/10 кВ Моркины Горы действием МТЗ. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф.01 (1 ) ПС Моркины Горы. Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф.01 (1 ) ПС Моркины Горы. | - | 0.24534
3126 | 346 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-23 06:30 | 2020-02-23 08:18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №7 Мешковский ПС 35/10 Н.Корма в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №211-№212 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №211-№212 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №7 Мешковский ПС 35кВ Николо-Корма с целью выявления аварийных дефектов, мешающих работе ВЛ. Устранить выявленные при осмотре дефекты ВЛ 10кВ №7 Мешковский ПС 35кВ Николо-Корма | - | 0.1116
3127 | 334 | Ржевский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-23 06:20 | 2020-02-23 08:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10 кВ №12(2) ПС 35/10 кВ Мин. Дворы произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №111/150-111/151 веткой дерева, упавшей на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области без обрыва проводов, с последующим падением данной ветки дерева на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №111/150-111/151 ВЛ-10 кВ №12(2) ПС 35/10 кВ Мин. Дворы из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №12(2) ПС 35/10 кВ Мин.Дворы действием МТЗ, в последствие произошло падение ветки на землю. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №12(2) ПС 35/10 кВ Мин. Дворы с целью выявления наличия дефектов. Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №12(2) ПС 35/10 кВ Мин. Дворы. | - | 0.69334
3128 | 372 | Весьегонский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-23 06:18 | 2020-02-23 09:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | 1. Отключение ВЛ-10кВ №15 ПС 110/35/10 кВ Кесьма произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №63-64 в результате падения дерева из-за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра, с обрывом проводов ф. "А" и "В" в данном пролете опор. 2. Отключение ВЛ-10кВ №09 ПС 35/10кВ Чамерово произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №71-72 в результате падения дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | 2. В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №63-64 ВЛ-10кВ №15 ПС 110/35/10 кВ Кесьма из-за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в пролете опор №63-64 и обрыв провода ф. "А" и "В", что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №15 ПС 110/35/10 кВ Кесьма действием МТЗ. 2. В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №71-72 ВЛ-10кВ №09 ПС 35/10кВ Чамерово из-за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в пролете опор №71-72, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №09 ПС 35/10кВ Чамерово действием МТЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №15 ПС 110/35/10кВ Кесьма, ВЛ-10кВ №09 ПС 35/10кВ Чамерово. Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №15 ПС 110/35/10кВ Кесьма, ВЛ-10кВ №09 ПС 35/10кВ Чамерово дефекты. | - | 0.57833
3129 | 324 | Ржевский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-23 06:13 | 2020-02-23 16:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | 1) Отключение ВЛ-10 кВ №15(5) ПС 35/10 кВ Кн.Горы произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №107-108 веткой дерева, упавшей на провода (вблизи опоры №108) из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области. В результате падения ветки произошел срыв изолятора фазы "А" на опоре №108 ВЛ-10 кВ №15(5) ПС 35/10 кВ Кн.Горы. 2) Отключение ВЛ-10 кВ №09(3) ПС 35/10 кВ Кн.Горы произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №29-30 веткой дерева, упавшей на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области, без обрыва проводов. 3) Отключение ВЛ-10 кВ №17(6) ПС 35/10 кВ Кн.Горы произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №60-61 веткой дерева, упавшей на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области, без обрыва проводов. 4) Отключение ВЛ-10 кВ №13(3) ПС 35/10 кВ П.Городище произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №210-211 деревом, упавшим на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области, без обрыва проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | 1) В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №107-108 (вблизи опоры №108) ВЛ-10 кВ №15(5) ПС 35/10 кВ Кн.Горы из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области произошел срыв изолятора на опоре №108, перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №15(5) ПС 35/10 кВ Кн.Горы действием МТЗ. 2) В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №29-30 ВЛ-10 кВ №09(3) ПС 35/10 кВ Кн.Горы из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №09(3) ПС 35/10 кВ Кн.Горы действием ТО. 3) В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №60-61 ВЛ-10 кВ №17(6) ПС 35/10 кВ Кн.Горы из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №17(6) ПС 35/10 кВ Кн.Горы действием ТО. 4) В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №210-211 ВЛ-10 кВ №13(3) ПС 35/10 кВ П.Городище из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №13(3) ПС 35/10 кВ П.Городище действием МТЗ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №15(5) ПС 35/10 кВ Кн.Горы, ВЛ-10 кВ №09(3) ПС 35/10 кВ Кн.Горы, ВЛ-10 кВ №17(6) ПС 35/10 кВ Кн.Горы, ВЛ-10 кВ №13(3) ПС 35/10 кВ П.Городище целью выявления дефектов после прохождения атмосферного фронта. Устранить дефекты выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №15(5) ПС 35/10 кВ Кн.Горы, ВЛ-10 кВ №09(3) ПС 35/10 кВ Кн.Горы, ВЛ-10 кВ №17(6) ПС 35/10 кВ Кн.Горы, ВЛ-10 кВ №13(3) ПС 35/10 кВ П.Городище. | - | 1.7183
3130 | 364 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-23 06:00 | 2020-02-23 08:17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение ВЛ 10 кВ №4 Левцово ПС 35/10 кВ "Моделово-2" в результате КЗ, возникшего при схлесте шлейфов фаз "А" и "В" на Р-338 в момент обрыва и падения шлейфа фазы "В". Падение произошло в результате пробоя и разрушения изолятора фазы "В" на Р-338. Разрушение изолятора произошло в результате естественного старения изолятора. В эксплуатации с 1988г. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции | Пробой и разрушение изолятора фазы "В" на Р-338 ВЛ 10 кВ №4 Левцово ПС 35/10 кВ "Моделово-2" в результате естественного старения изоляции вследствии длительной эксплуатации. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Провести внеплановый инструктаж мастеру Перегуде И.В. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №4 Левцово ПС 35/10 кВ "Моделово-2" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №4 Левцово ПС 35/10 кВ "Моделово-2" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | 0.11873
3131 | 345 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-23 05:55 | 2020-02-23 16:48 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | 1) Отключение ВЛ-10 кВ №14(15) ПС 35/10 кВ Юрьево-Девичье произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №73-74 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области без обрыва проводов. 2) Отключение ВЛ-10 кВ №10 ПС 35/10 кВ Красногорская произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №48-49 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области без обрыва проводов. 3) Отключение ВЛ-10 кВ №09 ПС 35/10 кВ Головино произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №67-68 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области без обрыва проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | 1) В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №73-74 ВЛ-10 кВ №14(15) ПС 35/10 кВ Юрьево-Девичье из-за пределов охранной зоны под воздействием порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №14(15) ПС 35/10 кВ Юрьево-Девичье действием МТЗ. 2) В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №48-49 ВЛ-10 кВ №10 ПС 35/10 кВ Красногорская из-за пределов охранной зоны под воздействием порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №10 ПС 35/10 кВ Красногорская действием МТЗ. 3) В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №67-68 ВЛ-10 кВ ВЛ-10 кВ №09 ПС 35/10 кВ Головино из-за пределов охранной зоны под воздействием порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ ВЛ-10 кВ №09 ПС 35/10 кВ Головино действием МТЗ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 14(15) ПС Юрьево-Девичье, ВЛ-10кВ № 10 ПС Красногорская, ВЛ-10кВ № 09 ПС Головино с целью выявления наличия дефектов после прохождения атмосферного фронта. Устранить дефекты выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 14(15) ПС Юрьево-Девичье, ВЛ-10кВ № 10 ПС Красногорская, ВЛ-10кВ № 09 ПС Головино. | - | 1.1105
3132 | 99 | Нейский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-23 05:24 | 2020-02-23 05:27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При проведении послеаварийного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-27 ПС Нея обнаружено выпавшее из-за пределов охранной зоны ВЛ дерево, находящееся под проводами ВЛ в пролете опор №158-159. Перекрытие деревом привело к межфазному К.З. и отключению ВЛ действием защиты МТЗ-1, АПВ не работает по условиям РЗА, РПВ успешно . Падение дерева произошло из-за воздействия сильного порывистого ветра. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Провода ВЛ не повреждены. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Падение дерева на провода ВЛ. | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-27 ПС Нея с целью выявления деревьев угрожающих падением на провода. По результатам внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-27 ПС Нея при необходимости провести вырубку деревьев угрожающих падением на провода. | - | 0.00815
3133 | 360 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-23 04:15 | 2020-02-23 06:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Отключение КЛ 6кВ № 35 ТП-1 (Резинотехника) в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов ф."А" и "С" участка воздушной линии отпайки КВЛ 6кВ в ст. ТП 1137 в пролете опор №2-14-№2-15 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. УРЗА не в ведении Ярэнерго | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие проводов ф."А" и "С" участка воздушной линии отпайки КВЛ 6кВ в ст. ТП 1137 в пролете опор №2-14-№2-15 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. УРЗА не в ведении Ярэнерго | Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КВЛ 6 кВ ТП 1(Резинотехника) - ТП 1150 ф.35 и членам бригады о необходимости эксплуатации ВЛ в соответствии с требованиями НТД. Обеспечить вырубку ДКР в пролете опор №2-14-№2-15 КВЛ 6 кВ ТП 1(Резинотехника) - ТП 1150 ф.35. | - | 0.4
3134 | 282 | Дорогобужский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-23 03:40 | 2020-02-23 04:34 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ 1011 ПС Дорогобуж-1 произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ упавшим деревом в пролете опор №15-№16 из-за не своевременной его вырубки при сильных порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Отключение ВЛ 1011 ПС Дорогобуж-1 произошло вследствие механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ в пролете опор №15-№16 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 1011 ПС 110/35/10 кВ Дорогобуж-1. По результатам проведенного осмотра разработать план мероприятий по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных и сроков их исполнения. | - | 0.6156
3135 | 269 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-23 01:42 | 2020-02-23 03:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной приведшей к падению дерева на провода ВЛ-1007 ПС Катынь-2 в пролете опор №№ 35-36 явилось воздействие сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной приведшей к отключению ВЛ-1007 ПС Катынь-2 явилось междуфазное короткое замыкание из-за обрыва проводов в пролете опор №№ 35-36 в результате падения дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Провести внеочередной осмотр участков ВЛ-1007 ПС Катынь-2 проходящих по лесистой местности с целью выявления угрожающих деревьев. Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-1007 ПС Катынь-2 в пролете опор №№ 35-36 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-1007 ПС Катынь-2 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. | - | 0.054615
3136 | 356 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-23 01:05 | 2020-02-23 01:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-35 кВ Луч-Плутково произошло по причине междуфазного КЗ в результате падения дерева на провода ВЛ-35кВ в пролёте опор №104-105, упавшее из вне охранной зоны ВЛ-35 кВ Луч-Плутково, под воздействием сильного порывистого ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №104-105 ВЛ-35 кВ Луч-Плутково из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-35 кВ Луч-Плутково действием МТЗ. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-35 кВ Луч-Плутково По результатам внеочередного осмотра ВЛ-35 кВ Луч-Плутково устранить выявлен-ные дефекты. | - | 0.45
3137 | 268 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-23 00:12 | 2020-02-23 01:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Повреждение КЛ-6кВ Л612 ПС Смоленск2, оп.№35-РП24 в связи с пробоем междуфазной изоляции соединительной муфты кабеля из-за её старения (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1968 года). По результатам прошлых испытаний КЛ отклонений выявлено не было. | Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения Л612 ПС Смоленск2 явилось междуфазное КЗ, вызванное повреждением КЛ 6кВ "Л612 ПС Смоленск2, оп.№35-РП24 " в связи с пробоем междуфазной изоляции в соединительной муфте кабеля из-за старения изоляции (изменения диэлектрических свойств). | Произвести анализ количества отключений КЛ-6кВ Л612 ПС Смоленск2, оп.№35-РП24 за пять лет по причине повреждения кабеля. По результатам анализа рассмотреть возможность его замены. | - | 0.19067
3138 | 267 | Демидовский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-22 23:38 | 2020-02-23 01:18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной приведшей к падению ветви дерева на провода ВЛ-1002 ПС Ельша в пролете опор №№ 78-79 явилось воздействие сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной приведшей к отключению ВЛ-1002 ПС Ельша явилось междуфазное короткое замыкание по причине механического воздействия на провода ВЛ в пролете опор №№ 78-79 ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Провести внеочередной осмотр участков ВЛ-1002 ПС Ельша проходящих по лесистой местности, с целью выявления угрожающих деревьев. Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-1002 ПС Ельша в пролете опор №№ 78-79 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-1002 ПС Ельша разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. | - | 0.015
3139 | 274 | Демидовский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-22 23:38 | 2020-02-23 01:21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Причиной приведшей к пробою проходного изолятора марки ИПУ-10- фазы "В" в РУ-10кВ ТП-207 ВЛ-1003 ПС Ельша явилось изменение диэлектрических свойств проходного изолятора в процессе длительной эксплуатации с 1987 года. (33 года эксплуатации). | Нарушение электрической изоляции | Причиной приведшей к появлению "земли" на ВВЛ-1003 ПС Ельша явилось однофазное замыкание на "землю" вследствие пробоя проходного изолятора марки ИПУ-10 фазы "В" в РУ-10кВ ТП-207 ВЛ-1003 ПС Ельша. | Провести внеочередные высоковольтные испытания изоляции РУ-10кВ ТП-207 ВЛ-1003 ПС Ельша. | - | 0.01545
3140 | 357 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-22 23:38 | 2020-02-23 00:42 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №1 ПС 110кВ Промышленная от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванного падением ветки дерева на провода в пролете опор № 9 – 10 , прилетевшей из-за пределов охранной зоны ВЛ при резких порывах ветра.(скорость ветра достигала 8 м/с). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 10кВ № 1 ПС Промышленная на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 1 ПС Промышленная, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Выявленные насаждения при обходеВЛ 10кВ № 1 ПС Промышленная обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. | - | 0.9451
3141 | 281 | Ярцевский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-22 18:35 | 2020-02-22 19:39 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ 10кВ №23 ПС 110/10кВ Ярцево-1 произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ упавшей веткой дерева из-за не своевременной ее вырубки при сильных порывах ветра, в пролете опор №9-14 - №9-15. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Отключение ВЛ 10кВ №23 ПС 110/10кВ Ярцево-1 произошло вследствие механического воздействия при падении ветви дерева на провода ВЛ в пролете опор №9-14 - №9-15 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 10кВ №23 ПС Ярцево-1 проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением ветвей деревьев на провода. Выполнить вырубку угрожающих падением ветвей деревьев на провода в пролете опор №9-14 - №9-15 ВЛ 10кВ №23 ПС Ярцево-1. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №23 ПС Ярцево-1 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. | - | 0.82136
3142 | 222 | Тербунский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-22 18:00 | 2020-02-22 19:31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Изменения свойств изоляционного материала кабельной муфты 10кВ в процессе длительного срока эксплуатации - с 1985 г. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | междуфазное замыкание на опоре №80 в результате пробоя кабельной муфты. | Произвести внеплановые испытания участков КЛ-10кВ запитанных от ВЛ 10кВ № 02 Райцентр ПС 110/35/10 Тербуны По результатам проведенным испытаниям устранить выявленные недостатки | - | 0.92367
3143 | 191 | Навлинский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-22 17:59 | 2020-02-22 19:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Несвоевременная вырубка деревьев в охранной зоне и воздействие порывистого ветра, до 11 м/с, привело к приближению ветви дерева, растущего в охранной зоне, к проводам, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.1001 ПС Ружное в пролёте опор №94-95. | Нарушение электрической изоляции | Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-10кВ ф.1001 ПС Ружное, в пролёте опор №94-95, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.1001 ПС Ружное. | Произвести вырубку деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ-10кВ ф.1001 ПС Ружное в пролете опор №94-95. | - | 0.077
3144 | 361 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-22 17:20 | 2020-02-22 19:18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10 кВ №5 Металлобаза ПС 35/10 кВ "Григорьевское" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №41-№42 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №41-№42 ВЛ 10 кВ №5 Металлобаза ПС 35/10 кВ "Григорьевское" веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №5 Металлобаза ПС 35/10 кВ "Григорьевское" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №5 Металлобаза ПС 35/10 кВ "Григорьевское" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | 0.039334
3145 | 342 | Северный РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-22 14:21 | 2020-02-22 14:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При порывах ветра 9 м/с., с дерева (высота дерева более 10м) растущего в близи охранной зоны воздушной линии произошло падение сломанной ветки дерева на провода ВЛ 10 кВ № 7 ПС Староюрьевская в пролёте опор №44-45, что привело к перекрытию двух фаз ВЛ и возникновению межфазного КЗ, в следствии чего произошло отключение В-10кВ ВЛ № 7 на ПС Староюрьевская с неуспешным АПВ. При дальнейших порывах ветра ветка упала с проводов ВЛ, что позволило произвести успешное РПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Межфазное КЗ при падении ветки дерева (в следствии порывов ветра 9 м/с) на провода ВЛ из вне охранной зоны воздушной линии электропередач. | Выполнить обход осмотр ВЛ 10кВ № 7 ПС Староюрьевская, особое внимание обратить на наличие отдельно стоящих деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих, при порывах ветра, своим падением или падением веток на ВЛ. По результатам обхода осмотра устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить срок устранения (ТО, КР). Произвести расчистку трассы ВЛ-10 кВ № 7 ПС Староюрьевская от деревьев угрожающих падению на провода ВЛ в пролете опор № 37-39, согласно аварийному листку осмотра. При выдаче задания на обход осмотр провести подробный инструктаж по качеству проводимого осмотра, особое внимание обращая на участки ВЛ, на которых происходили технологические нарушения, с целью не допущения повреждения и отключения ВЛ. | - | 0.011334
3146 | 354 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-22 13:56 | 2020-02-22 14:43 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №11 ПС 35кВ Селезневская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванного падением ветки дерева на провода в пролете опор № 14-15 , прилетевшей из-за пределов охранной зоны ВЛ при резких порывах ветра.(скорость ветра достигала 8 м/с). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 10кВ № 11 ПС Селезневская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 11 ПС Селезневская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 11 ПС Селезневская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. | - | 0.080679
3147 | 229 | Новоусманский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-22 12:27 | 2020-02-22 13:47 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Причиной отсутствия напряжения явилось отгорание ошиновки фазы "А" от трансформатора в сторону главного рубильника 0,4 кВ на КТП-10/0,4 кВ 8-25 ПС 110кВ №31 Воля вследствие нагрева контактного соединения шпильки трансформатора с ошиновкой. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отгорание ошиновки фазы "А" от трансформатора в сторону главного рубильника 0,4кВ на КТП-10/0,4 кВ 8-25 ПС 110кВ №31 Воля произошло из-за нагрева контактного соединения шпильки трансформатора с ошиновкой вследствие ослабления контактного соединения . | Произвести тепловизионный контроль контактных соединений КТП-10/0,4 кВ 8-25 ПС 110кВ №31 Воля. По результатам тепловизионный контроля контактных соединений КТП-10/0,4 кВ 8-25 ПС 110кВ №31 Воля наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. | - | 0.053332
3148 | 190 | Дятьковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-22 10:31 | 2020-02-22 10:33 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Наезд неустановленными лицами на опору №52 ВЛ-6кВ ф.Любегощь РП Бацкино привёл к её излому. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Излом опоры №52 ВЛ-6кВ ф.Любегощь РП Бацкино привёл к нарушению изоляции короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-6кВ ф.Любегощь РП Бацкино. | Письменно обратиться в органы МВД с просьбой нахождения виновных в причинении ущерба. | - | 0.0021
3149 | 317 | Вейделевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-22 08:33 | 2020-02-22 08:39 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Появление сигнала "земля" на II секции шин 10 кВ ПС 35 кВ Б.Колодезь произошло в результате излома у основания стойки ж/б опоры с последующим срывом штыревого изолятора и падением провода фазы "С" на металлоконструкцию траверсы на опоре №49, вследствие наезда автомобиля на опору. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Излом у основания стойки ж/б опоры с последующим срывом штыревого изолятора и падением провода фазы "С" на металлоконструкцию траверсы на опоре №49 ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Б.Колодезь произошёл вследствие наезда автомобиля на опору. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Б.Колодезь. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований Правил охраны электрических сетей. | - | 0.022
3150 | 321 | Пошехонский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-21 23:17 | 2020-02-21 23:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №2 Крутец ПС Покров в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №55-№56 веткой дерева, принесной из вне охранной зоны ВЛ. Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №55-№56 веткой дерева, принесной из вне охранной зоны ВЛ. Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №2 Крутец ПС Покров Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №2 Крутец ПС Покров | - | 0.045229
3151 | 103 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-21 22:37 | 2020-02-21 23:47 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте, на участке ПС ТЭЦ-2 ф.2АР яч.7 - ТП-480 2 с.ш. (кабель 1972 года). | Нарушение электрической изоляции | Межфазное замыкание жил КЛ-6 кВ на участке ПС ТЭЦ-2 ф.2АР яч.7 - ТП-480 2 с.ш. на целом месте. | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-6 кВ ПС ТЭЦ-2 ф.2АР яч.7 - ТП-480 2 с.ш. Выполнить осмотр концевых разделок в КЛ-6 кВ ПС ТЭЦ-2 ф.2АР яч.7 - ТП-480 2 с.ш. По результатам обхода КЛ-6 кВ ПС ТЭЦ-2 ф.2АР яч.7 - ТП-480 2 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ПС ТЭЦ-2 ф.2АР яч.7 - ТП-480 2 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии). | - | 0.33001
3152 | 347 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-21 16:25 | 2020-02-21 16:31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №22 ПС 35кВ Комсомольская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванного падением ветки дерева на провода в пролете опор № 12-13 прилетевшей из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра.(скорость ветра достигала 7м/с). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 10кВ № 22 ПС Комсомольская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 22 ПС Комсомольская , с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 22 Комсомольская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. | - | 0.0001
3153 | 322 | Корочанский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-21 14:14 | 2020-02-21 14:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Алексеевка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "С" в пролёте опор №39-40 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "С" в пролёте опор №39-40 ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Алексеевка произошло вследствие механического воздействия при падении на провода ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Алексеевка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.008717
3154 | 94 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-21 13:51 | 2020-02-21 14:23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-10 кВ на целом месте, на участке РП-8 маг.814 - ТП-419 2 с.ш. (кабель 1976 года). | Нарушение электрической изоляции | Межфазное замыкание жил КЛ-10 кВ на участке РП-8 маг.814 - ТП-419 2 с.ш. на целом месте. | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-10 кВ РП-8 маг.814 - ТП-419 2 с.ш. Выполнить осмотр концевых разделок в КЛ-10 кВ РП-8 маг.814 - ТП-419 2 с.ш. По результатам обхода КЛ-10 кВ РП-8 маг.814 - ТП-419 2 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ РП-8 маг.814 - ТП-419 2 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии). | - | 0.23417
3155 | 93 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-21 11:57 | 2020-02-21 13:56 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-10 кВ на целом месте, на участке ТП-204 - ТП-425 2 с.ш. (кабель 1985 года). | Нарушение электрической изоляции | Межфазное замыкание жил КЛ-10 кВ на участке ТП-204 - ТП-425 2 с.ш. на целом месте. | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-10 кВ ТП-204 - ТП-425 2 с.ш. Выполнить осмотр концевых разделок в КЛ-10 кВ ТП-204 - ТП-425 2 с.ш. По результатам обхода КЛ-10 кВ ТП-204 - ТП-425 2 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ТП-204 - ТП-425 2 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии). | - | 1.2348
3156 | 359 | Некоузский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-21 11:50 | 2020-02-21 14:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 6кВ № 608 ПС 35/6кВ Мокеиха в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №(1-3)-(№1-4) деревом, упавшим из вне охранной зоны ВЛ под воздействием ветра. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №(1-3)-(№1-4) деревом, упавшим из вне охранной зоны ВЛ под воздействием ветра. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 6кВ № 608 ПС Мокеиха с целью выявления дефектов, мешающих работе ВЛ Устранить выявленные при осмотре дефекты ВЛ 6кВ № 608 ПС Мокеиха | - | 0.039666
3157 | 341 | Петровский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-21 09:44 | 2020-02-21 10:38 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ-10 кВ №4 Б.Избердеевская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева в пролете опор № 75-76, упавшая в пределах охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Произвести расчистку трассы ВЛ-10 кВ № 4 ПС Б.Избердеевская от возможного падения веток деревьев на провода ВЛ в пролете опор № 75-76. Провести внеплановый инструктаж персоналу производящего осмотр данной ВЛ, о необходимости своевременной расчистки трассы ВЛ. | - | 0.036
3158 | 263 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-21 09:38 | 2020-02-21 11:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Повреждение концевой кабельной муфты кабеля идущего на Т-1 в ячейке №3 РУ-6кВ ТП-434 в связи с пробоем междуфазной изоляции из-за её старения (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1979 года). По результатам прошлых испытаний кабеля отклонений выявлено не было. | Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения Л-1613 в РП-16 явилось междуфазное КЗ, вызванное повреждением концевой кабельной муфты кабеля идущего на Т-1 в ячейке №3 РУ-6кВ ТП-434 в связи с пробоем междуфазной изоляции в результате старения изоляции (изменения диэлектрических свойств). | Произвести анализ количества отключений КЛ 6кВ на Т-1 ТП-434 за пять лет по причине повреждения кабеля. По результатам анализа рассмотреть возможность его замены. | - | 0.97068
3159 | 91 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-21 03:26 | 2020-02-21 05:26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте, на участке ТП-201 - ТП-702 (кабель 1999 года). | Нарушение электрической изоляции | Межфазное замыкание жил КЛ-6 кВ на участке ТП-201 - ТП-702 на целом месте. | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-6 кВ ТП-201 - ТП-702 Выполнить осмотр концевых разделок в КЛ-6 кВ ТП-201 - ТП-702 По результатам обхода КЛ-6 кВ ТП-201 - ТП-702 и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-201 - ТП-702 устранить выявленные замечания (при их наличии). | - | 0.52032
3160 | 196 | Брасовский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-20 17:08 | 2020-02-20 17:10 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Повреждение оборудования на КТП-296 , находящимся на балансе потребителя, привело к короткому замыканию и отключению от действия РЗ ВЛ-10кВ ф.1002 ПС Брасовская. |  |  | Направить официальное письмо в адрес владельца КТП-269 с требованием о приведении электрооборудования в надлежащее состояние. | - | 0.004761
3161 | 302 | Яковлевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-20 15:24 | 2020-02-20 15:25 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Завидовка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между контактами фаз «А» и «В» разъединителя РТП 304 на опоре №2/4 птицей. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции между контактами фаз «А» и «В» разъединителя РТП 304 на опоре №2/4 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Завидовка произошло из-за попадания на контакты птицы. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Завидовка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.006596
3162 | 339 | Ржаксинский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-20 14:50 | 2020-02-20 14:58 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате резких порывов ветра произошел отрыв и падение ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №12-13. Дерево находится за пределами охранной зоны ВЛ и при плановом обходе визуально не выделялось, оснований для отнесения его к "угрожающим" не было. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | При падении ветки дерева на провода фаз "А" и "В" произошло их перекрытие, что привело к возникновению двухфазного КЗ и отключению В 10кВ №1 на ПС Ржаксинская действием МТЗ с неуспешным АПВ. Токами КЗ образованных в результате АПВ и порывов ветра ветку сбросило с проводов на землю, что при РПВ позволило ввести в работу ВЛ 10кВ№1 ПС Ржаксинская без проведения АВР. | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ №1 ПС Ржаксинская с целью выявления деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ но угрожающих падением их самих или веток на провода при ветровых нагрузках. В пролете опор 1-00/12-13 ВЛ 10 кВ №1 ПС Ржаксинская и по результатам осмотра произвести обрезку крон (валку) деревьев, угрожающих падением на провода. Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях. | - | 0.059051
3163 | 306 | Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-20 14:43 | 2020-02-20 15:58 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Отключение ВЛ 35кВ «Кибернетик-Соломидино» в результате короткого замыкания, возникшего из-за обрыва и повреждения проводов фаз "А" и "В", грозозащитного троса в пролете опор №26-№27 при падении частного вертолета, вследствие чего произошли излом опоры №26, обрыв и повреждение проводов ВЛ всех фаз в пролетах опор №24-№27 и грозозащитного троса в пролетах опор №25-№27. Работа МТО, МТЗ на ПС 110/35/6кВ «Переславль»-правильно. Работа АПВ (1 и 2 кратности) на ПС 110/35/6кВ «Переславль»-правильно, неуспешно. Работа АВР 35кВ на ПС 35/10кВ "Красное"-правильно, успешно. Работа АВР 35кВ на ПС 35/6кВ "Купань"-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Обрыв и повреждение проводов фаз "А" и "В", грозозащитного троса в пролете опор №26-№27 при падении частного вертолета, вследствие чего произошли излом опоры №26, обрыв и повреждение проводов ВЛ всех фаз в пролетах опор №24-№27 и грозозащитного троса в пролетах опор №25-№27. Работа МТО, МТЗ на ПС 110/35/6кВ «Переславль»-правильно. Работа АПВ (1 и 2 кратности) на ПС 110/35/6кВ «Переславль»-правильно, неуспешно. Работа АВР 35кВ на ПС 35/10кВ "Красное"-правильно, успешно. Работа АВР 35кВ на ПС 35/6кВ "Купань"-правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 35кВ "Кибернетик-Соломидино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 35кВ "Кибернетик-Соломидино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Направить претензионное письмо владельцу туристического комплекса "Попов Луг" о нарушении им требований Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009г. №160. | - | 0.16833
3164 | 303 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-20 14:20 | 2020-02-20 15:06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №2 ПС 110 кВ Стрелецкое произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции концевой муфты на опоре №22 участка КЛ 10 кВ от Р 207 до Р 211, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции концевой муфты на опоре №22 участке КЛ 10 кВ от Р 207 до Р 211 произошло из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 110 кВ Стрелецкое. По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №2 ПС 110 кВ Стрелецкое разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.0092
3165 | 213 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-20 14:19 | 2020-02-20 17:05 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | В результате повреждения участка КВЛ-10кВ №12 ПС Южная от опоры №4-2, находящегося на балансе потребителя ПАО "Мегафон" произошло межфазное короткое замыкание, устраненное действием защит. |  |  | Провести внеочередной осмотр КВЛ 10кВ №12 ПС 110/10кВ Южная по всей длине. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ 10кВ №12 ПС 110/10кВ Южная и включить их в план работ Орловского РЭС. Направить письмо владельцу КТП 10/0,4кВ Ю-7-8П ПАО "Мегафон" с требованием содержания электрооборудования, находящееся на балансе потребителя в соответствии с требованием нормативных документов по технической эксплуатации электроустановок потребителей. | - | 0.2721
3166 | 334 | Жердевский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-20 13:28 | 2020-02-20 13:59 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате резких порывов ветра произошел отрыв и падение ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №3-4. Дерево находится за пределами охранной зоны ВЛ и при плановом обходе визуально не выделялось, оснований для отнесения его к "угрожающим" не было. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | При падении ветки дерева на провода фаз "А" и "В" произошло их перекрытие, что привело к возникновению двухфазного КЗ и отключению В 10кВ №21 на ПС Городская действием МТЗ с неуспешным АПВ. Токами КЗ образованных в результате АПВ и порывов ветра ветку сбросило с проводов на землю, что при РПВ позволило ввести в работу ВЛ 10кВ №21 ПС Городская без проведения АВР. | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ №21 ПС Городская с целью выявления деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ но угрожающих падением их самих или веток на провода при ветровых нагрузках. По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №21 ПС Городская произвести обрезку крон, валку деревьев. Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях. | - | 0.005167
3167 | 333 | Токаревский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-20 13:10 | 2020-02-20 14:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате резких порывов ветра произошел отрыв и падение ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №14-15. Дерево находится за пределами охранной зоны ВЛ и при плановом обходе визуально не выделялось, оснований для отнесения его к "угрожающим" не было. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | При падении ветки дерева на провода фаз "А" и "В" произошло их перекрытие, что привело к возникновению двухфазного КЗ и отключению В 10кВ №13 на ПС Кулешовская действием МТЗ с неуспешным АПВ. Токами КЗ образованных в результате АПВ и порывов ветра ветку сбросило с проводов на землю, что при РПВ позволило ввести в работу ВЛ 10кВ №13 ПС Кулешовская без проведения АВР. | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ №13 ПС Кулешовская с целью выявления деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ но угрожающих падением их самих или веток на провода при ветровых нагрузках. По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №13 ПС Кулешовская произвести обрезку крон, валку деревьев. Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях. | - | 0.040834
3168 | 279 | Сафоновский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-20 11:41 | 2020-02-20 13:28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ-623 ПС Сафоново произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ упавшей веткой дерева в пролете опор №34- №35 из-за не своевременной ее вырубки при сильных порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Отключение ВЛ-623 ПС Сафоново произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева в пролет опор №34 - №35 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-623 ПС Сафоново с целью выявления угрожающих возможным падением на провода ветвей деревьев. По результатам проведенного осмотра ВЛ-623 ПС Сафоново разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. | - | 0.28533
3169 | 203 | Воронежский участок филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-19 15:16 | 2020-02-19 15:17 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отключение В ВЛ 10кВ №20 ПС 110кВ Студенческая действием защит из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП-20-19 ВЛ 10кВ №20 ПС 110кВ Студенческая, находящемся на балансе и обслуживании ЗАО «Подгорное». |  |  | Направить письмо потребителю ЗАО "Подгорное" о приведении потребительского оборудования ТП-20-19 ВЛ 10кВ №20 ПС 110кВ Студенческая в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. | - | 0.023547
3170 | 184 | Трубчевский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-19 14:25 | 2020-02-19 15:32 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на шлейфа двух фаз ВР-10кВ КТП-130 ф.1001 ПС 110кВ Плюсково. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между шлейфами двух фаз ВР-10кВ КТП-130 ф.1001 ПС 110кВ Плюсково упавшей веткой дерева, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1001 ПС 110кВ Плюсково. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1001 ПС 110кВ Плюсково с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф.1001 ПС 110кВ Плюсково произвести обрезку веток на выявленных деревьях. | - | 0.033501
3171 | 330 | Мордовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-19 14:18 | 2020-02-19 14:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате резких порывов ветра произошел отрыв и падение ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №79-80. Дерево находится за пределами охранной зоны ВЛ и при плановом обходе визуально не выделялось, оснований для отнесения его к "угрожающим" не было. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | При падении ветки дерева на провода фаз "А" и "В" произошло их перекрытие, что привело к возникновению двухфазного КЗ и отключению В 10кВ№22 на ПС Мордовская действием МТЗ с неуспешным АПВ. Токами КЗ образованных в результате АПВ и порывов ветра ветку сбросило с проводов на землю, что при РПВ позволило ввести в работу ВЛ 10кВ№22 ПС Мордовская без проведения АВР. | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ №22 ПС Мордовская с целью выявления деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ но угрожающих падением их самих или веток на провода при ветровых нагрузках. По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №22 ПС Мордовская произвести обрезку крон, валку деревьев. Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях. | - | 0.64706
3172 | 310 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-19 14:00 | 2020-02-19 15:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №5 ПС 110/35/10кВ "Васильково" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №15-№16 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №15-№16 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №5 ПС 110/35/10кВ "Васильково" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №5 ПС 110/35/10кВ "Васильково" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | 0.093918
3173 | 205 | Терновский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-19 13:27 | 2020-02-19 14:04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной аварийного отключения ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 кВ К-Отделец явилось междуфазное короткое замыкание вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролёте опор № 60-61 упавшей веткой из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз «В» и «С». | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз «В» и «С» в пролёте опор № 60-61 ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 кВ К-Отделец произошло из-за упавшей ветки из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз «В» и «С». | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 кВ К-Отделец по всей длине на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 кВ К-Отделец разработать мероприятия по обрезке крон деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ. | - | 0.018501
3174 | 298 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-19 12:59 | 2020-02-19 14:12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение на РП 18 действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ ТП 514 ПС 110 кВ Белгород произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ РП 18-ТП 514 ПС 110 кВ Белгород в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ РП 18-ТП 514 ПС 110 кВ Белгород произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 18-ТП 514 ПС 110 кВ Белгород. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.19711
3175 | 299 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-19 12:59 | 2020-02-19 13:47 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ КЛ 6 кВ Город 23 ПС 110 кВ Белгород произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ РП 78-Город 23 ПС 110 кВ Белгород в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ РП 78-Город 23 ПС 110 кВ Белгород произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 78-Город 23 ПС 110 кВ Белгород. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.1088
3176 | 344 | Борисоглебский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-19 10:32 | 2020-02-19 12:42 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ 10кВ №4 "Алешкино" ПС 35/10кВ "Алешкино" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №19-№20 упавшим деревом, произрастающим в охранной зоне ВЛ. Без обрыва проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №19-№20 упавшим деревом, произрастающим в охранной зоне ВЛ. Без обрыва проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №19-№20 ВЛ 10кВ №4 "Алешкино" ПС 35/10кВ "Алешкино". Провести внеплановый инструктаж мастеру Шахову А.А. о эксплуатации ВЛ в соответствии с НТД. | - | 0.79734
3177 | 174 | Залегощенский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-19 09:32 | 2020-02-19 09:34 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате порывов ветра произошёл излом ветки дерева, стоящего в охранной зоны ВЛ и падение её на провода в пролете опор №9/89-9/90 ВЛ-10кВ №12 от ПС 35/10кВ Ломовое, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновение межфазного короткого замыкания фаз "А" и "С", устраненного действием защит. АПВ не успешно из-за не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №9/89-9/90 ВЛ-10 кВ №12 от ПС 35/10кВ Ломовое на провода фаз "А" и "С", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №12 ПС 35/10кВ "Ломовое" и включить их в план работ РЭС Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №12 ПС 35/10кВ "Ломовое" по всей длине | - | 0.038161
3178 | 181 | Залегощенский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-19 09:32 | 2020-02-19 09:38 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате порывов ветра произошёл излом ветки дерева, стоящего в охранной зоны ВЛ и падение её на провода в пролете опор № 32-33 ВЛ-10кВ №15 от ПС 35/10кВ Ломовое, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновение межфазного короткого замыкания фаз "А" и "С", устраненного действием защит. АПВ не успешно из-за не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 32-33 ВЛ-10 кВ №15 от ПС 35/10кВ Ломовое на провода фаз "А" и "С", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №15 ПС 35/10кВ "Ломовое" и включить их в план работ РЭС Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №15 ПС 35/10кВ "Ломовое" по всей длине | - | 0.031
3179 | 209 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-19 09:31 | 2020-02-19 09:41 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате воздействии ветровой нагрузки произошел излом и падение ветки дерева из вне охранной зоны, на провода фаз "А" и "В" КВЛ-10кВ №4 ПС 110/10/6кВ Новоселово в пролете опор №47-48, что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "В" КВЛ-10кВ №4 ПС 110/10/6кВ Новоселово в пролете опор №47-48 при ветровой нагрузки, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания на КВЛ-10кВ, устраненного действием защит. | Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ №4 ПС 110/10/6кВ Новоселово нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №4 ПС 110/10/6кВ Новоселово по всей длине. | - | 0.051176
3180 | 326 | Сосновский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-19 09:18 | 2020-02-19 10:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное устранение дефектов) | В результате несвоевременное устранение дефектов и резкого порыва ветра произошло падение ветки дерева, растущего в охранной зоны ВЛ-10кВ №06 ПС-35кВ Отъясская на провода в пролете опор № 3-4. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате падения ветки от дерева, на провода ВЛ в пролете опор №3-4, произошло двухфазное КЗ, что вызвало срабатывание защиты на отключение ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ Отъясская. | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 06 ПС Отъясская, для определения деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести разъяснительную беседу с мастером бригады РС №2 Чаплыгиным по вопросу своевременного устранения выявленных недостатков. | - | 0.014
3181 | 261 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-19 08:55 | 2020-02-19 10:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Повреждение КЛ-6кВ ТП 057 - ТП 669 в связи с пробоем междуфазной изоляции в соединительной муфте кабеля из-за её старения (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1970 года). По результатам прошлых испытаний КЛ отклонений выявлено не было. | Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения Л-621 ПС Южная явилось междуфазное КЗ, вызванное повреждением КЛ 6кВ ТП 057-ТП 669 в связи с пробоем междуфазной изоляции в соединительной муфте кабеля из-за старения изоляции (изменения диэлектрических свойств). | Произвести анализ количества отключений КЛ-6кВ ТП 057 - ТП 669 за пять лет по причине повреждения кабеля. По результатам анализа рассмотреть возможность его замены. | - | 0.33334
3182 | 211 | Чаплыгинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-19 08:20 | 2020-02-19 08:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Падение ветки от дерева из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Междуфазное перекрытие проводов на опоре №53 в результате падения на провода ВЛ ветки от дерева принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ | На ВЛ-10 кВ №3 Щербинино ПС Никольская произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку | - | 0.004666
3183 | 237 | Курчатовский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-19 07:15 | 2020-02-19 12:43 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Излом опоры №46 ВЛ-10 кВ №01 у основания с последующим возникновением межфазного короткого замыкания в результате наезда на опору ВЛ транспортного средства ВАЗ 2112. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Наезд на опору №46 ВЛ-10 кВ №01 постороннего транспортного средства с последующим ее изломом и падением. | Произвести внеплановый обход ВЛ-10 кВ №01 (82501) ПС Рязаново с проверкой состояния опор №44, 45, 47, 48, подвергшихся динамическому воздействию при наезде постороннего транспорта. По результатам проведения осмотра разработать график устранения выявленных замечаний. | - | 0.054667
3184 | 214 | Данковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-19 06:57 | 2020-02-19 09:16 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Воздействие при повреждении потребительской ТП 1205П (на балансе ООО АПК РосАгроАльянс). |  |  | Направить письмо потребителю о необходимости приведения электрооборудования находящегося в его эксплуатационной ответственности к соответствию требований действующих нормативно-технических документов. | - | 0.17607
3185 | 205 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-19 05:10 | 2020-02-19 05:28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате падения ветви дерева из вне охранной зоны КВЛ-10кВ №12 от ПС 110/10кВ Южная при ветровой нагрузки, произошло нарушение электрической изоляции фаз "А" и "В" в пролете опор №23-24, что привело к возникновению межфазного к.з., устраненного действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузки из вне охранной зоны КВЛ-10кВ №12 от ПС 110/10кВ Южная в пролете опор №23-24, произошло нарушение электрической изоляции фаз "А" и "В" с возникновением межфазного к.з. , устраненного действием защит | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №12 ПС 110/10кВ Южная и включить их в план работ Орловского РЭС Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №12 ПС 110/10кВ Южная по всей длине. | - | 0.0297
3186 | 184 | Шаблыкинский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-19 04:36 | 2020-02-19 05:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | В результате несвоевременной вырубки деревьев (веток), угрожающих падением на провода и воздействия ветровой нагрузки, произошло падение дерева из вне охранной зоны ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Сомово на провод фаз "В" в пролете опор №1-14-№1-15 с возникновением однофазного короткого замыкания на землю, устраненного оперативным отключением. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении дерева из вне охраной зоны ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Сомово на провод фазы "В" в пролете опор №1-14-№1-15 из-за несвоевременной вырубки деревьев (веток), угрожающих падением на провода и воздействия ветровой нагрузки, произошло однофазное короткое замыкание на землю, устраненного оперативным отключением. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №13 ПС 35/10кВ Сомово по всей длине Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Сомово и включить их в план работ РЭС Провести вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ 10 кВ №13 ПС 35/10кВ Сомово | - | 0.010706
3187 | 243 | Дмитриевский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-19 02:16 | 2020-02-19 02:23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10кВ № 04 ПС Куток произошло в результате междуфазного К.З. между проводами ВЛ в пролете опор № 74-75 веткой отломанной ветром от дерева стоящего вне охранной зоне ВЛ, далее при воздействии ветра произошло сваливание ветки дерева под провода ВЛ, КЗ самоустранилось. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки на провода ВЛ в пролете опор №74-75 с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ произошло междуфазное К.З. между проводами ВЛ и отключение ВЛ-10кВ № 04 ПС Куток от действия защит, далее при воздействии ветра произошло сваливание ветки дерева под провода ВЛ, КЗ самоустранилось. РПВ успешное. | Произвести инженерный осмотр ВЛ-10кВ №4 от ПС Куток с составлением листка осмотра. По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ №4 от ПС Куток назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний. | - | 0.00035
3188 | 210 | Кромской РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-18 23:20 | 2020-02-18 23:31 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | В результате технологического нарушения на потребительской КТП 10/0,4кВ Ш-18-12, находящейся на балансе ПАО "МТС", произошло возникновение межфазного короткого замыкания на КВЛ-10кВ №18 ПС 110/35/10кВ Шахово, устраненного действием защит. |  |  | Произвести внеочередной осмотр КВЛ 10кВ №18 ПС 110/35/10кВ Шахово по всей длине. Разработать мероприятия устранения выявленных замечаний по результатам внеочередного осмотра КВЛ 10кВ №18 ПС 110/35/10кВ Шахово и включить их в план работ РЭС. Направить письмо владельцу КТП 10/0,4кВ Ш-18-12 - ПАО "МТС" о соблюдении требований Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей на КВЛ 10кВ №18 ПС 110/35/10кВ Шахово, исключающие нарушение электроснабжения потребителей филиала Орелэнерго. | - | 0.049307
3189 | 240 | Кореневский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-18 20:35 | 2020-02-19 00:56 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Межфазное замыкание проводов ВЛ, вызванное неумышленным наездом на опору №34 ВЛ-10 кВ №616 от ПС 35/10 кВ "Коренево" постороннего автотранспорта(легковой автомобиль, принадлежащий частному лицу). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | срыв трех штыревых изоляторов на опоре №34 ВЛ-10 кВ №616 ПС 35/10 кВ "Коренево" с последующим возникновением межфазного КЗ в пролете опор №34-35, вызванный неумышленным наездом на опору постороннего автотранспорта. | Произвести послеаварийный осмотр ВЛ-10 кВ №616 от ПС 35/10 кВ "Коренево" с обязательным проведением верхового осмотра опор №30, 31, 32, 36, 37, 38 с целью определения состояния вязок проводов, изоляторов и выявлению возможных дефектов после внешнего механического воздействия. По результатам проведения осмотра разработать график устранения выявленных замечаний. | - | 0.08265
3190 | 90 | Буйский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-18 19:50 | 2020-02-18 20:03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-10 кВ на целом месте на участке КЛ-10 кВ "ПС Буй (р) Ф10-12 - оп.№1" КВЛ 10 кВ Ф10-12 ПС 110/35/10 кВ Буй (р), что привело к возникновению однофазного К.З. Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции | Пробой КЛ-10 кВ на целом месте на участке КЛ-10 кВ "ПС Буй (р) Ф10-12 - оп.№1" КВЛ 10 кВ Ф10-12 ПС 110/35/10 кВ Буй (р). | Выполнить внеплановые испытания кабельных вставок 10 кВ со сроком эксплуатации более 35 лет на фидере 10-12 ПС 110/35/10 кВ Буй (р). По результатам внеплановых испытаний кабельных вставок 10 кВ на фидере 10-12 ПС 110/35/10 кВ Буй (р) устранить выявленные замечания. | - | 0.13
3191 | 178 | Новозыбковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-18 18:55 | 2020-02-18 19:38 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Воздействие порывистого ветра, до 14 м/с, привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.118 ПС Индуктор в пролёте опор №19/71-20/71. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-10кВ ф.118 ПС Индуктор, в пролёте опор №19/71-20/71, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.118 ПС Индуктор. | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.118 ПС Индуктор в пролете опор №19/71-20/71. | - | 0.148
3192 | 293 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-18 17:20 | 2020-02-18 17:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение КЛ 6 кВ № 20 РП 9 в результате короткого замыкания, возникшего при пробое изоляции силового кабеля КЛ 6кВ РП 9 №20 - ТП 158 в следствие естественного старения изоляции кабеля . КЛ в эксплуатации с 1976 г. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. | Нарушение электрической изоляции | Пробой изоляции силового кабеля на участке КЛ 6кВ РП 9 №20 - ТП 158 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1976 г. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ № 20 РП 9 - ТП 158 с целью: выявления несанкционировано проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру и членам бригады по эксплуатации КЛ о необходимости эксплуатации КЛ в соответствии с НТД. | - | 0.083325
3193 | 323 | Северный РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-18 15:44 | 2020-02-18 16:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10 кВ №2 Скобелевская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева в пролете опор № 178-179, прилетевшая из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Произвести расчистку трассы ВЛ-10 кВ № 2 Скобелевская от деревьев, угрожающих падению на ВЛ в пролете опор № 160-165, 167-170, 172-175 согласно аварийному листку осмотру. | - | 0.034165
3194 | 317 | Сампурский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-18 15:42 | 2020-02-18 15:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10кВ №03 от ПС 35 кВ Александровская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванного падением ветки дерева на провода в пролете опор № 33-34, прилетевшей из-за пределов охранной зоны ВЛ при резких порывах ветра.(скорость ветра достигала 17 м/с). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ-10кВ №03 от ПС 35 кВ Александровская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10кВ №03 от ПС 35 кВ Александровская , с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Выявленные при обходе ВЛ-10кВ №03 от ПС 35 кВ Александровская насаждения обрезать, при необходимости спилить, либо включить в план ТО или КР. | - | 0.01905
3195 | 310 | Конаковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-18 15:00 | 2020-02-18 16:44 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение КЛ-6кВ № 12 ПС 35/6 кВ Тяговая произошло по причине междуфазного КЗ в результате перекрытия между жилами кабеля ф. "А","В" в соединительной кабельной муфте, вследствие естественного износа (старения) изоляции жил кабеля с длительным сроком эксплуатации с 1968 года. Ответственный за эксплуатацию мастер РЭС Большаков М.Н. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие жил кабеля КЛ-6кВ № 12 ПС 35/6 кВ Тяговая произошло в следствии снижения диэлектрических свойств изоляции жил кабельной муфты в результате износа, старения изоляции в процессе длительной эксплуатации, (кабель проложен в 1968 году). Ответственный за эксплуатацию мастер РЭС Большаков М.Н. | Провести внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объёмом и нормами испытаний электрооборудования" КЛ-6 кВ №12 ПС 35/6 кВ Тяговая Провести мастерам Конаковского РЭС внеплановый инструктаж о необходимости выполнения технического обслуживания участков силовых кабелей для обеспечения их надежной работы. В результате испытаний устранить выявленные дефекты на КЛ-6 кВ №12 ПС 35/6 кВ Тяговая | - | 0.62082
3196 | 238 | Льговский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-18 14:55 | 2020-02-18 15:19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Междуфазное КЗ, возникшее в результате проникновения кошки в камеру трансформатора №1 ЗТП 10/0,4 кВ №055. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие воздушного промежутка между шинами в камере трансформатора №1 ЗТП 10/0,4 кВ №055 животным (кошкой). | Выполнить внеплановое техническое обслуживание ЗТП 10/0,4 кВ №055 с принятием мер по предотвращению проникновения животных. Выполнить выборочный внеплановый осмотр ЗТП 10/0,4 кВ. Особое внимание при проведении осмотров обратить на возможность проникновения животных. По результатам проведенных выборочных внеплановых осмотров разработать график устранения выявленных замечаний. | - | 0.0257
3197 | 322 | Уваровский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-18 14:10 | 2020-02-18 14:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате резких порывов ветра (порывы до 17 м/с) произошел отрыв и падение ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №3-00/104 - 105. Дерево находится за пределами охранной зоны ВЛ и при плановом обходе визуально не выделялось, оснований для отнесения его к "угрожающим" не было. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | При падении ветки дерева на провода фаз "В" и "С" произошло их перекрытие, что привело к возникновению двухфазного КЗ и отключению В 10кВ №3 на ПС Берёзовская действием МТЗ с не успешным АПВ. Токами КЗ образованных в результате АПВ и порывов ветра ветку сбросило с проводов на землю, что при РПВ позволило ввести в работу ВЛ 10кВ№3 ПС Берёзовская без проведения АВР. | Выполнить обход - осмотр ВЛ 10кВ № 3 ПС Березовская с целью выявления деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением их самих или веток при неблагоприятных погодных условиях. По результатам осмотра устранять выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях. | - | 0.006667
3198 | 179 | Жуковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-18 14:05 | 2020-02-18 16:00 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Повреждение оборудования на КТП №б/н Теле-2, находящимся на балансе потребителя, привело к короткому замыканию и отключению от действия РЗ В-10кВ Ф-1022 ПС Летошники. |  |  | Направить официальное письмо в адрес владельца КТП №б/н Теле-2 с требованием о приведении электрооборудования в надлежащее состояние. | - | 0.042167
3199 | 89 | Костромской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-18 13:49 | 2020-02-18 14:43 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КВЛ-10 кВ на целом месте, в пролете опор №13 - 16 ф. 10-05 ПС Восточная-2. (кабель 1980 года) | Нарушение электрической изоляции | Пробой КВЛ-10 кВ на целом месте, в пролете опор №13 - 16 ф. 10-05 ПС Восточная-2. | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КВЛ-10 кВ опора №13 - №16 Выполнить осмотр концевых разделок КВЛ опора №13 - №16 По результатам обхода КВЛ-10 кВ ф.10-05 ПС Восточная-2 устранить выявленные замечания (при их наличии). | - | 0.7209
3200 | 292 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-18 13:10 | 2020-02-18 15:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение КЛ 10кВ №12 ПС 220/110/10кВ "Неро" в результате короткого замыкания, возникшего из-за пробоя изоляции кабельной концевой муфты в ячейке В-10кВ КЛ 10кВ №12 ПС 220/110/10кВ "Неро" вследствие естественного старения изоляции кабельной муфты. Муфта в эксплуатации с 1999г. УРЗА в ведении филиала ПАО «ФСК ЕЭС» Валдайское ПМЭС. | Нарушение электрической изоляции | Пробой изоляции кабельной концевой муфты в ячейке В-10 кВ КЛ 10кВ №12 ПС 220/110/10кВ "Неро" вследствие естественного старения изоляции кабельной муфты. Муфта в эксплуатации с 1999г. УРЗА в ведении филиала ПАО «ФСК ЕЭС» Валдайское ПМЭС. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ №12 ПС 220/110/10кВ "Неро" с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10кВ №12 ПС 220/110/10кВ "Неро" дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД. | - | 0.072662
3201 | 207 | Кромской РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-18 13:09 | 2020-02-18 14:36 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | В результате технологического нарушения на потребительской ТП 10/0,4кВ 077, находящейся на балансе ФКУ "Управление автомобильной магистрали Москва-Харьков", произошло возникновение межфазного короткого замыкания на КВЛ-10кВ №6 ПС 110/35/10кВ Кромская, устраненного действием защит. |  |  | Произведен внеочередной осмотр КВЛ 10кВ №6 ПС 110/35/10кВ Кромская по всей длине. Разработать мероприятия устранения выявленных замечаний по результатам внеочередного осмотра КВЛ 10кВ №6 ПС 110/35/10кВ Кромская и включить их в план работ РЭС. Направить письмо владельцу ТП 10/0,4кВ077 - ФКУ "Управление автомобильной магистрали Москва-Харьков"о соблюдении требований Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей на КВЛ 10кВ №6 ПС 110/35/10кВ Кромская, исключающие нарушение электроснабжения потребителей филиала Орелэнерго. | - | 0.2958
3202 | 316 | Инжавинский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-18 12:15 | 2020-02-18 12:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | В результате не своевременного ТО трассы ВЛ, при порывах ветра 17м/с произошло падение ветки с дерева растущего в охранной зоне ВЛ в пролёте опор №41-№42 по ВЛ 10кВ №04 ПС 35кВ Балыклейская, повлекшие за собой двухфазное КЗ и отключение В 10кВ №04 с неуспешным АПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Двухфазное КЗ ВЛ при падении ветки дерева на провода воздушной линии из охранной зоны, в следствии порывов ветра 17 м/с в пролёте опор №41-№42. | Произвести валку деревьев и низовую расчистку трассы ВЛ 10кВ №04 ПС 35кВ Балыклейская Произвести обход осмотр ВЛ 10кВ №04 ПС 35кВ Балыклейская в местах параллельного прохождения и пересечения воздушной линии с лесополосой, особое внимание обратить на деревья и ветви деревьев, при падении которых возможно повреждение ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж бригаде, ответственной за данный участок ВЛ, о качестве проводимого осмотра ВЛ обращая особое внимание на участки ВЛ, на которых происходили технологические нарушения, с целью не допущения повреждения и отключения ВЛ. | - | 0.0055
3203 | 202 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-18 11:36 | 2020-02-18 13:43 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | В результате повреждения в РУ-6кВ ТП 6/0,4кВ Ж-543-6П, находящейся на балансе потребителя: ООО "Типография "Новое время" произошло возникновение межфазного КЗ на КВЛ-6кВ №543 ПС 110/6кВ Железнодорожная, устраненного действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. |  |  | Провести внеочередной осмотр КВЛ-6кВ №543 ПС 110/6кВ Железнодорожная по всей длине. Направить письмо владельцу КТП 6/0,4кВ Ж-543-6П ООО "Типография "Новое время" с требованием содержания электрооборудования, находящееся на балансе потребителя в соответствии с требованием нормативных документов по технической эксплуатации электроустановок потребителей. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-6кВ №543 ПС 110/6кВ Железнодорожная и включить их в план работ Орловского РЭС. | - | 0.32386
3204 | 195 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-18 06:19 | 2020-02-18 06:23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате падения ветви дерева из вне охранной зоны КВЛ-10кВ №21 ПС Альшанская в пролете опор №№18-19 при ветровой нагрузке, произошло нарушение электрической изоляции фаз "В" и "С" , что привело к возникновению межфазного к.з., устраненного действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося к.з. в период работы АПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузке из вне охранной зоны КВЛ-10кВ №21 ПС 110/10кВ Альшанская в пролете опор №№18-19, произошло нарушение электрической изоляции фаз "В" и "С" с возникновением межфазного к.з. , устраненного действием защит. | Проведен внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №21 ПС Альшанская по всей длине, составлен лист осмотра, произведена фотофиксация дефектов, выявленные дефекты включены в план работ на 2020г Разработаны мероприятия по выявленным замечаниям, обнаруженных в результате внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №21 ПС Альшанская, и включены в план работ 2020г | - | 0.04142
3205 | 172 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-18 06:15 | 2020-02-18 06:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате воздействия повторяющихся порывов ветра произошло падения ветки с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ, на провода фаз "А" и "С" в пролете опор №112-113 КВЛ 10кВ № 02 ПС 220/110/10кВ Мценск, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит(МТЗ).АПВ не успешно, по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "А" и "С" (под воздействием ветровой нагрузки) в пролете опор №112-113 КВЛ-10кВ №02 ПС 220/110/10 кВ Мценск, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ №02 ПС 220/110/10кВ Мценск по всей длине. По результатам внеочередного осмотра КВЛ-10 кВ №02 ПС 220/110/10кВ Мценск разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. | - | 0.033173
3206 | 191 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-18 04:00 | 2020-02-18 04:07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате падения ветви дерева из вне охранной зоны КВЛ-10кВ №2 от ПС 110/10кВ Становой Колодезь при ветровой нагрузки, произошло нарушение электрической изоляции фаз "В" и "С" в пролете опор №94-95, что привело к возникновению межфазного к.з., устраненного действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузки из вне охранной зоны КВЛ-10кВ №2 от ПС 110/10кВ Становой Колодезь в пролете опор №94-95, произошло нарушение электрической изоляции фаз "В" и "С" с возникновением межфазного к.з. , устраненного действием защит. | Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №2 ПС 110/10кВ Становой Колодезь по всей длине. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №2 ПС Становой Колодезь и включить их в план работ Орловского РЭС. | - | 0.028474
3207 | 294 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-18 01:40 | 2020-02-18 02:35 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Отключение КЛ 10кВ № 11 110/10 кВ ПС Перевал в результате короткого замыкания, возникшего при нарушении изоляции силового кабеля участка КЛ 10кВ № 11 ПС Перевал-ТП313 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Кабель в эксплуатации с 2017 года. Работа МТЗ- правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Нарушение изоляции силового кабеля участка КЛ 10кВ № 11 ПС Перевал-ТП313 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Кабель в эксплуатации с 2017 года. Работа МТЗ- правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ10кВ ПС Перевал л.11-ТП313 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт Устранить выявленные в ходе осмотра КЛ10кВ ПС Перевал л.11-ТП313 нарушения. Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ. | - | 0.087086
3208 | 200 | Задонский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-18 00:53 | 2020-02-18 01:48 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Повреждении в ТП№З-048П, находящейся в эксплуатационной ответственности ЗАО ПТФ "Задонская". |  |  | Направить в адрес ЗАО ПТФ "Задонская" письмо на предмет приведения своего оборудования в надлежащее состояние и недопущения подобных технологических нарушений. | - | 0.11
3209 | 318 | Моршанский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-17 19:14 | 2020-02-17 20:17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения стало замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор № 38-39 веткой дерева, упавшим из-за охранной зоны в результате повторяющихся порывов ветра (по прогнозу погоды ветер с порывами до 18 м/сек). Дерево росло вне охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате падения ветки дерева на провода ВЛ 10 кВ №07 в пролете опор №38-39 произошел схлест проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной отключения В-10кВ №07 ПС Питерская. | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 07 ПС Питерская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. | - | 0.0126
3210 | 301 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-17 19:11 | 2020-02-17 19:45 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Отключение ВЛ-10кВ №4 ПС110/35/10 кВ Глебово результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия фаз "А" и "В" на ЛР-33 на опоре №50 ВЛ-10кВ №4 ПС110/35/10 кВ Глебово телом птицы. Без повреждения оборудования. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие фаз "А" и "В" на ЛР-33 на опоре №50 ВЛ-10кВ №4 ПС110/35/10 кВ Глебово телом птицы. Без повреждения оборудования. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 4 Глебово ПС110/35/10 кВ Глебово, с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Выполнить устранение дефектов, выявленных в ходе внепланового осмотра ВЛ 10кВ № 4 Глебово ПС110/35/10 кВ Глебово. | - | 0.14111
3211 | 325 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-17 18:30 | 2020-02-17 18:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №8 ПС 35/10кВ "Нагорье" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №41-№42 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №41-№42 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №8 ПС 35/10кВ "Нагорье" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №8 ПС 35/10кВ "Нагорье" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | 0.075006
3212 | 180 | Глазуновский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-17 18:20 | 2020-02-17 18:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате воздействия повторяющихся ветровых нагрузок, произошло падение сломанного ветром дерева, из вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» КВЛ-10кВ Фид.№9 ПС 110/35/10 кВ Новополево в пролёте опор №2/25-5/1, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устранённое действием защит и обрыву провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате воздействия повторяющихся ветровых нагрузок, произошло падение сломанного ветром дерева, из вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» КВЛ-10кВ Фид.№9 ПС 110/35/10 кВ Новополево в пролёте опор №2/25-5/1, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устранённое действием защит и обрыву провода. | Разработать мероприятия по результатам проведенного внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №9 ПС 110/35/10кВ Новополево и включить их в план работ РЭС Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №9 ПС 110/35/10кВ Новополево по всей длине. | - | 0.15098
3213 | 257 | Сафоновский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-17 18:18 | 2020-02-17 20:03 | Проезд крупногабаритной техники | Отключение ВЛ-1003 ПС Алферово произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов в пролете опор №121 - №122 при проезде крупногабаритного автотранспорта с обрывом двух проводов в пролете опор №121 - №122, повреждением двух изоляторов на опоре №121, повреждением траверсы на опоре №122. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Повреждение оборудования ВЛ-1003 ПС Алферово (обрыв 2 проводов марки АС-35, повреждение повреждение двух изоляторов ШФ-10г, повреждение траверсы ТМ-1) произошло в результате механического воздействия сторонних лиц на крупногабаритном автотранспорте в пролете опор №121 - №122 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Обратиться с заявлением в органы полиции по факту отключения ВЛ-1003 ПС Алферово, и привлечении к ответственности виновных лиц. | - | 0.0665
3214 | 203 | Добровский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-17 18:16 | 2020-02-17 18:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ 10кВ "Мечта" от РП 10кВ "Горицы" произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов ВЛ в пролете опоре №18-19 упавшим сухим деревом, росшим в охранной зоне ВЛ. Причина не успешного включения АПВ явилось зависание дерева на проводах с последующим падением её на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Кроткое замыкание проводов ВЛ в пролете опоре №18-19 ВЛ 10кВ "Мечта" от РП 10кВ "Горицы", произошло по причине механического воздействия при падении сухого дерева росшего в охранной зоне ВЛ. | Провести внеочередной осмотр персоналом ИТР ВЛ 10кВ "Чудово" от РП 10кВ "Горицы", по всей длине, на предмет выявления деревьев (веток) угрожающих падением на провода или опоры При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10кВ "Горицы" от РП 10кВ "Мечта", произвести вырубку (обрезку крон). Мастеру Прохорову П.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. | - | 0.0195
3215 | 192 | Сычевский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-17 17:32 | 2020-02-17 18:26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ Л-1017 ПС 35/10кВ Лукино послужило междуфазное короткое замыкание, возникшее в результате падения под действием сильного порывистого ветра ветви дерева на провода ВЛ в пролете опор №№41 - 42 из-за пределов охранной зоны. При подаче напряжения на ВЛ в цикле АПВ и включении по ТУ ветвь дерева находилась на проводах ВЛ, затем под действием порывов ветра упала на землю. Без повреждения провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной появления междуфазного короткого замыкания на ВЛ-10кВ Л-1017 ПС 35/10кВ Лукино явилось внешнее механическое воздействие при падении ветви дерева на провода ВЛ в пролете опор №№41 - 42. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Л-1017 ПС 35/10кВ Лукино силами ИТР. По результатам осмотра ВЛ-10кВ Л-1017 ПС 35/10кВ Лукино наметить план мероприятий по устранению выявленных дефектов с назначением лиц, ответственных за их устранение и сроков устранения. | - | 0.0288
3216 | 294 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-17 17:10 | 2020-02-17 18:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №7 ПС 110 кВ Северная произошло в результате возникновения КЗ, в следствии перекрытия и пробоя верхнего опорного изоляторов ПК 10 кВ фазы «С» с последующим возникновением электрической дуги и перекрытием верхних и нижних опорных изоляторов ПК 10 кВ трех фаз в РУ 10 кВ КТП 710, из-за проникновения влаги через нарушенное герметичное уплотнение проходного изолятора 10 кВ фазы «С». | Электродуговое повреждение | Пробой верхнего опорного изолятора ПК 10 кВ фазы «С» с последующим возникновением электрической дуги и перекрытием верхних и нижних опорных изоляторов ПК 10 кВ трех фаз в РУ 10 кВ КТП 710 ЛЭП 10 кВ №7 ПС 110 кВ Северная, произошел из-за загрязнения изоляции и проникновения влаги через нарушенное герметичное уплотнение проходного изолятора 10 кВ фазы «С». | Произвести внеочередной осмотр КТП 710 и по всей длине ЛЭП 10 кВ №7 ПС 110 кВ Северная. По результатам осмотра КТП 710, ЛЭП 10 кВ №7 ПС 110 кВ Северная разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.0165
3217 | 310 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-17 17:07 | 2020-02-17 18:33 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате воздействия порывов ветра (до 18 м/с) произошло падение дерева на провода ВЛ из вне охранной зоны ВЛ 10кВ №7 ПС 35кВ Селезневская, что привело к возникновению двухфазного КЗ и отключению ВЛ 10кВ № 7 ПС Селезневская. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате падения дерева на провода ВЛ в пролёте опор №174-175, произошло двухфазное КЗ, что привело к отключению ВЛ 10кВ №7 ПС 35кВ Селезневская. | Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 10кВ № 7 ПС Селезневская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений Выполнить обход осмотр ВЛ 10кВ № 7 ПС Селезневская, особое внимание обратить на наличие отдельно стоящих деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих своим падением на ВЛ. По результатам обхода осмотра осмотр ВЛ 10кВ № 7 ПС Селезневская устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). | - | 0.20913
3218 | 187 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-17 16:35 | 2020-02-17 18:16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Изменение свойств изоляционного материала жил кабеля АСБ-6 3х95 фаз "А", "В", "С" КЛ 6 кВ от ТП-118 яч. № 2 до выводной опоры № 7 КВЛ-6 кВ от РП-10 яч. № 1 до ТП-118 яч. № 2 в процессе длительного срока эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Межфазное КЗ, пробой изоляции (проверено с помощью прибора УПП-10 Н) жил силового кабеля АСБ-6 3х95 фаз "А", "В", "С" КЛ 6 кВ от ТП-118 яч. № 2 до выводной опоры № 7 КВЛ-6 кВ от РП-10 яч. № 1 до ТП-118 яч. № 2. | Провести внеочередные испытания участков КЛ 6 кВ от РП 10 до ТП-118 со сроком службы более 30 лет. По результатам испытаний участков КЛ 6 кВ от РП 10 до ТП-118 устранить выявленные недостатки. | - | 0.13298
3219 | 186 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-17 16:30 | 2020-02-17 17:40 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Воздействие при повреждении потребительской электроустановки ТП-51 П (на балансе МП АК-1499). |  |  | Направить письмо потребителю о необходимости приведения электрооборудования находящегося в его эксплуатационной ответственности к соответствию требований действующих нормативно-технических документов. | - | 0.12834
3220 | 309 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-17 15:38 | 2020-02-17 15:42 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №1 ПС 35кВ П.Пригородная от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванного падением ветки дерева на провода в пролете опор № 51 – 52, прилетевшей из-за пределов охранной зоны ВЛ при резких порывах ветра.(скорость ветра достигала 18 м/с). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 10кВ № 1 ПС П.Пригородная на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 1 ПС П.Пригородная, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 1 ПСП.Пригородная обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. | - | 0.005402
3221 | 233 | Фатежский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-17 15:25 | 2020-02-17 20:50 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных) | Отключение ВЛ-10кВ 3.11.1от ПС Молотычи произошло в результате междуфазного К.З. из-за оборванных проводов в пролётах опор 4-8 - 4-9 - упавшим высокорослым деревом растущим вне охранной зоны ВЛ ( дерево находилось в болоте рядом с жилищем бобров, ими и повреждено ) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении на провода ВЛ в пролете опор №4-8 - 4-9 высокорослого дерева стоявшего вне охранной зоне ВЛ произошёл обрыв проводов и отключение ВЛ-10кВ 3.11.1 от ПС Молотычи | Произвести инженерный осмотр ВЛ-10кВ 3.11.1. от ПС Молотычи с составлением листка осмотра. По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ 3.11.1. от ПС Молотычи назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний. | - | 0.37375
3222 | 197 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-17 14:28 | 2020-02-17 18:25 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отключение ВЛ 6кВ № 09 ПС Таволжанка произошло по причине межфазного К.З. при повреждении оборудования ТП №204П находящейся в эксплуатационной ответственности ОАО «Вымпел-Коммуникации» |  |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. | - | 0.13825
3223 | 295 | Яковлевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-17 14:18 | 2020-02-17 14:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ ЛЭП 6 кВ №2 ПС 110 кВ Строитель произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор № 6/47 - 6/48 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор № 6/47 - 6/48 ЛЭП 6 кВ №2 ПС 110 кВ Строитель произошло вследствие механического воздействия при падении на провода ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ №2 ПС 110 кВ Строитель. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.01665
3224 | 87 | Парфеньевский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-17 13:59 | 2020-02-17 15:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Парфеньево обнаружено дерево, лежащее на проводах в пролете опор №1-10-1-11. Падение дерева произошло по причине действий сильных порывов юго-западного ветра скоростью до 20 м/с. При падении деревом были перехлестнуты провода двух фаз что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Провод не поврежден. Ширина просеки на данном участке соответствует НТД. Оборудование РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена к документам. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Падение дерева из-за пределов охранной зоны на провода в пролете опор №1-10-1-11 ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Парфеньево по причине действий сильных порывов южного ветра скоростью до 20 м/с. | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Парфеньево с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ Выполнить вырубку выявленных при проведения внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Парфеньево угрожающих деревьев | - | 0.101
3225 | 195 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-17 13:38 | 2020-02-17 17:23 | Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств | Отключение ВЛ 6кВ № 12 ПС Грязи произошло по причине межфазного КЗ, в следствие схлёста проводов фаз "А", "В", в от опоры №16 к ТП-27л, в момент обрыва провода фазы "В". Срок эксплуатации ВЛ составляет 66 лет. Последний комплексный ремонт проводился в 2002 г. Периодический осмотр проведён 26.12.2019 г. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Причина обрыва провода фазы "В" от опоры №16 к ТП-27л ВЛ 6кВ № 12 ПС Грязи произошла по причине нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации, под воздействием сильного ветра до 20 м/с | Провести внеочередной осмотр ВЛ 6кВ № 12 ПС Грязи по всей длине, на предмет выявления дефектов, влияющих на снижение надёжности электроснабжения потребителей. Мастеру Скоробогатову С.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. В результате осмотра ВЛ 6кВ № 12 ПС Грязи , выявленные дефекты которые могут повлиять на снижение надёжности электроснабжения потребителей, устранить в кротчайший срок, по остальным замечаниям наметить срок выполнения при капитальном или текущем ремонте. ВЛ 6кВ № 12 ПС Грязи включить в план капитального строительства на 2021 г. в целях повышения надёжности электроснабжения потребителей. | - | 0.2025
3226 | 258 | Холм-Жирковский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-17 13:25 | 2020-02-17 14:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №03 на ПС 35/10кВ Нахимовская произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате падения дерева на провода ВЛ в пролете опор №51-№52 из-за границ охранной зоны при сильных порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Обрыв трех проводов марки А-35 ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10 кВ Нахимовская произошел вследствие падения дерева из-за границ охранной зона ВЛ пролет опор №51-№52 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №03 ПС 35/10кВ Нахимовская По результатам проведенного осмотра разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Выполнить вырубку деревьев, угрожающих при определенных условиях падением на провода, расположенных за границей охранной зоны ВЛ в пролете опор № 51 - № 52 ВЛ 10 кВ №03 ПС 35/10кВ Нахимовская Рассмотреть вопрос на техническом совете филиала ПАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго" о целесообразности установки АПВ на присоединениях 10 кВ ПС 35/10 кВ Нахимовская. | - | 0.2265
3227 | 176 | Брянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-17 12:23 | 2020-02-17 12:53 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего в охранной зоне ВЛ, на провода 2-х фаз в пролете опор №9-№10 ВЛ-10 кВ Ф-Бобылево от ЗТП-190. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Падение ветки, с дерева растущего в охранной зоне ВЛ, на провода 2-х фаз в пролете опор №9-№10 ВЛ-10 кВ Ф-Бобылево от ЗТП-190, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ РЕК-14 ф.1014 ПС 110кВ Молотинская. | Произвести расчистку трассы ВЛ-10 кВ Ф-Бобылево от ЗТП-190 в пролете опор №8-№10. | - | 0.001
3228 | 293 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-17 12:19 | 2020-02-17 13:04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение на РП 10 действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ ТП 215 каб.Б ПС 110 кВ Западная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ РП 10-ТП 215 каб.Б ПС 110 кВ Западная в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 10-ТП 215 каб.Б ПС 110 кВ Западная произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 10-ТП 215 каб.Б ПС 110 кВ Западная. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.15
3229 | 160 | Новосильский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-17 12:14 | 2020-02-17 14:57 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Под воздействием порывов ветра ветки упавшего дерева легли на провода фаз В и С ВЛ 10кВ №21 ПС Новосиль в пролете опор №10-102 вызвав межфазное замыкание, устраненное действием защит | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате касания ветками упавшего дерева проводов фаз В и С в пролете опор №101-102 ВЛ 10кВ №21 ПС 110/35/10кВ Новосиль , произошло нарушение электрической изоляции воздушного промежутка между фазами С и В с возникновением устойчивого межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №21 ПС 110/35/10кВ Новосиль по всей длине Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №21 ПС 110/35/10кВ Новосиль и включить их в план работ РЭС | - | 0.97801
3230 | 311 | Даниловский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-17 11:42 | 2020-02-17 12:28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение КВЛ 10 кВ №35 Хлебозавод ПС 110/10 кВ Дружба в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №65-№66 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п.3.2.2. ПУЭ). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №65-№66 КВЛ 10 кВ №35 Хлебозавод ПС 110/10 кВ Дружба веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п.3.2.2. ПУЭ). | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №35 Хлебозавод ПС 110/10 кВ Дружба с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10 кВ №35 Хлебозавод ПС 110/10 кВ Дружба , по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | 0.15334
3231 | 193 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-17 11:34 | 2020-02-17 14:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | "Земля" на ВЛ 10 кВ Слободка появилась в результате падение ветки дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ , на провод фазы "А" опоры 201 с замыканием на траверсу. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Однофазное перекрытие провода фазы "А" с траверсой на опоре 201, в результате механического воздействия при падении ветки дерева, принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ, | Провести внеочередной осмотр по всей длине на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ-10кВ Слободка ПС 35/10 Пружинки При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ-10кВ Слободка ПС 35/10 Пружинки произвести вырубку (обрезку крон). | - | 0.15704
3232 | 192 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-17 11:00 | 2020-02-17 13:23 | Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | Отключение ВЛ-10 кВ №02 ПС «Казинка» произошло по причине межфазного КЗ, в следствие схлёста проводов фаз "А", "В", в пролёте опор №10-11, в момент обрыва провода фазы "В". Срок эксплуатации ВЛ составляет 50 лет. Последний комплексный ремонт проводился в 2013 г. План следующего комплексного ремонта намечался на 2018 г. Периодический осмотр проведён 20.01.2020 г. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Причина обрыва провода фазы "В" в пролёте опор №10-11 на ВЛ-10 кВ №02 ПС «Казинка» произошла по причине нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации, в результате воздействия сильного ветра до 20 м/с | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 02 ПС Казинка по всей длине, на предмет выявления дефектов, влияющих на снижение надёжности электроснабжения потребителей. Мастеру Стефановичу Г.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. В результате осмотра ВЛ 10кВ № 02 ПС Казинка, выявленные дефекты которые могут повлиять на снижение надёжности электроснабжения потребителей, устранить в кротчайший срок, по остальным замечаниям наметить срок выполнения при капитальном или текущем ремонте. ВЛ 10кВ № 02 ПС Казинка включить в план капитального ремонта на 2021 г. в целях повышения надёжности электроснабжения потребителей. | - | 0.1144
3233 | 86 | Буйский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-17 10:49 | 2020-02-17 16:56 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие) | При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС 35/10 кВ Дьяконово обнаружен обрыв вязки провода фазы "С" на опоре №28. При падении провод лег на траверсу, что привело к возникновению однофазного замыкания на землю через тело опоры. Провод не поврежден. Обрыв вязки произошел по причине сильного налипания снега на проводе и раскачивания порывами ветра. Вязка выполнена без нарушения технологии проводом А-50. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Однофазное замыкание на землю через тело опоры из-за обрыва вязки провода фазы "С" на опоре №28 ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС 35/10 кВ Дьяконово. | Провести осмотр ВЛ фидера 10-04 ПС 35/10 кВ Дьяконово с целью выявления налипания снега на проводах и дефектов вязок. Устранить выявленные замечания по результатам осмотра фидера 10-04 ПС 35/10 кВ Дьяконово. | - | 0.1468
3234 | 9 | Выгоничский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-17 09:11 | 2020-02-17 09:13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Под воздействием сильного порывистого ветра и мокрого снега произошло падение ветви дерева растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз ВЛ-10 кВ Ф-2 Рясное от РП Сосновка, в пролёте опор №5.28-5.29, что привело к кратковременному схлесту проводов и отключению ВЛ от действия МТЗ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Падение ветви дерева растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз ВЛ-10 кВ Ф-2 Рясное от РП Сосновка, в пролёте опор №5.28-5.29, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ ВЛ-10 кВ Ф-2 Рясное от РП Сосновка. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-2 Рясное от РП Сосновка по всей протяженности. По результатам осмотра, при необходимости, произвести обрезку крон деревьев. | - | 6.6e-05
3235 | 175 | Жуковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-17 09:00 | 2020-02-17 09:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №5-6 ВЛ-10кВ ф.1006 ПС Морачёво. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Падение ветки привело к механическому воздействию, нарушению изоляции, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1006 ПС Морачёво. | Произвести обрезку веток, угрожающих падением на провода ВЛ-10кВ ф.1006 ПС Морачёво, на деревьях растущих вне охранной зоны, в пролете опор №5-6. | - | 0.000583
3236 | 191 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-17 08:20 | 2020-02-17 09:28 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отключение ВЛ-10 кВ № №1 "Сселки", произошло по причине межфазного К.З. при повреждении оборудования КТП-668П, находящейся в эксплуатационной ответственности СНТ «Цементник» |  |  | Направить в адрес КТП-668П СТ СНТ «Цементник» претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. | - | 0.026065
3237 | 153 | Дмитровский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-17 06:32 | 2020-02-17 10:54 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | В результате несвоевременной вырубки ДКР из охранной зоны ВЛ-10 кВ №1 Дмитровская при ветровой нагрузке произошло падение ветви дерева в пролете опор №216-№217, что привело к нарушению электрической изоляции фаз «В» и «С» с возникновением межфазного короткого замыкания устранённого действием защит | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки дерева из охранной зоны, под воздействием ветровой нагрузки, в пролете опор №216-№217 ВЛ-10 кВ №1 Дмитровская произошло нарушение электрической изоляции фаз "В", "С", что привело к межфазному короткому замыканию, устранённого действием защит. | Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №1 от ПС 110/35/10 кВ Дмитровская и включить их в планы работ Дмитровского РЭС. Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №1 от ПС 110/35/10 кВ Дмитровская по всей длине. Произвести вырубку деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ №1 от ПС 110/35/10 кВ Дмитровская в пролете опор №216-217. | - | 1.3537
3238 | 204 | Кромской РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-17 05:54 | 2020-02-17 11:09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | В результате несвоевременной вырубки ДКР из охранной зоны ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10кВ Гостомль при ветровой нагрузке произошло падение дерева в пролете опор №181-182, что привело к обрыву проводов фаз «А», «В» и «С» с возникновением межфазного короткого замыкания устранённого действием защит. АПВ неуспешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении дерева из охранной зоны, под воздействием ветровой нагрузки, в пролете опор №181-182 ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10кВ Гостомль произошел обрыв проводов фаз "А","В", "С", что привело к межфазному короткому замыканию, устранённого действием защит. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10кВ Гостомль по всей длине. Произвести вырубку деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10кВ Гостомль в пролете опор №181-182. Разработать мероприятия устранения выявленных замечаний, по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10кВ Гостомль и включить их в план работ РЭС. | - | 1.176
3239 | 183 | Добровский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-16 20:35 | 2020-02-16 20:49 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Причиной отключения ВЛ 10кВ №08 РП Каликино (Соцкульбыт) явилось повреждение в ТП 62П находящейся на балансе потребителя Рюмкина А.Г. |  |  | Направить в адрес данного потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние, в соответствие с НТД. | - | 0.021696
3240 | 289 | Корочанский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-16 18:08 | 2020-02-16 18:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Борисы произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №43-44 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №43-44 ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Борисы произошло вследствие механического воздействия при падении на провода ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Борисы. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.032367
3241 | 217 | Горшеченский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-16 13:30 | 2020-02-16 14:50 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных) | Причиной возникновения "земли" 1сек. шин 10кВ КРУН-10 кВ ПС 35/10 кВ «Белгородка» стало однофазное замыкание на землю на опоре №71 ВЛ 10кВ №136 ПС 35/10кВ "Белгородка", в результате попадания животного (куницы) в воздушный промежуток на опоры №71. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие воздушного промежутка на опере №71 ВЛ10кВ №136 ПС 35/10кВ "Белгородка" произошло в результате попадания животного (куницы). | Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №136 ПС 35/10кВ "Белгородка". По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №136 ПС 35/10кВ "Белгородка" определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. | - | 0.043198
3242 | 170 | Севский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-16 11:35 | 2020-02-16 13:16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Несвоевременная вырубка деревьев в охранной зоне и воздействие порывистого ветра, до 20 м/с, привело к приближению ветви дерева, растущего в охранной зоне, к проводам, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.1009 ПС Марицкая в пролёте опор №87-88. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение изоляции ВЛ-10кВ ф.1009 ПС Марицкая, в пролёте опор №87-88 ветвями дерева, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.1009 ПС Марицкая. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.1009 ПС 110кВ Марицкая с выявлением деревьев и ветвями угрожающими падением на провода. По результатам осмотра произвести вырубку деревьев и обрезку сучьев. | - | 0.15991
3243 | 291 | Пичаевский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-16 10:43 | 2020-02-16 11:22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При сложившихся неблагоприятных погодных условиях (по прогнозу погоды ветер с порывами до 14 м/сек) произошло падение ветки, принесенной сильным порывом ветра от дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ в пролете 68-69. Возникшее при этом КЗ вызвало срабатывание защиты на отключение В 10кВ №3. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | КЗ в результате падения ветки дерева на провода ВЛ 10 кВ №3 Куровщиновская в пролете опор № 68-69, что явилось причиной отключения В-10 кВ №3. | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 3 ПС Куровщинская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. | - | 0.013
3244 | 299 | Токаревский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-16 10:01 | 2020-02-16 11:29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате резких порывов ветра произошел отрыв и падение ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №39-40. Дерево находится за пределами охранной зоны ВЛ и при плановом обходе визуально не выделялось, оснований для отнесения его к "угрожающим" не было. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | При падении ветки дерева на провода фаз "А" и "В" произошло их перекрытие, что привело к возникновению двухфазного КЗ и отключению В 10кВ №03 на ПС Кулешовская действием МТЗ с неуспешным АПВ. Токами КЗ образованных в результате АПВ и порывов ветра ветку сбросило с проводов на землю, что при РПВ позволило ввести в работу ВЛ 10кВ №03 ПС Кулешовская без проведения АВР. | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ № 03 ПС Кулешовская с целью выявления деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ но угрожающих падением их самих или веток на провода при ветровых нагрузках. По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №03 ПС Кулешовская произвести обрезку крон, валку деревьев. Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях. | - | 0.044001
3245 | 285 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-16 05:30 | 2020-02-16 07:06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Таврово произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции соединительной муфты на участке КЛ 10 кВ от КТП 323 - КТП 329 вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции соединительной муфты на участке КЛ 10 кВ от КТП 323 - КТП 329 ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Таврово произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Произвести внеочередной осмотр трассы (обход) участка КЛ 10 кВ от КТП 323 - КТП 329 ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Таврово. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.8656
3246 | 290 | Некрасовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-15 21:20 | 2020-02-15 21:45 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Умышленное (вандальное) повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Отключение ВЛ 10кВ № 03 ПС Аббакумцево в результате отключения вручную В 10кВ №03 на ПС 110/35/10кВ Аббакумцево неустановленными лицами в момент хищения вакуумного В 10кВ №03 марки BB/tel 10-20/630 (Заводской номер №11002022). Выключатель в эксплуатации с 2008 года. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Отключение вручную В 10кВ №03 на ПС 110/35/10кВ Аббакумцево неустановленными лицами в момент хищения В 10кВ №03 марки BB/tel 10-20/630 (Заводской номер №11002022). Выключатель в эксплуатации с 2008 года. | Выполнить усиление дверей в КРУН 10 кВ на ПС 110/35/10кВ Аббакумцево. Установить дополнительный датчик открывания дверей в КРУН 10 кВ ПС 110/35/10кВ Аббакумцево. | - | 0.18751
3247 | 188 | Россошанский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-15 14:48 | 2020-02-15 16:45 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Причиной отключения ВЛ 10кВ №1 ПС 35кВ Александровка явилось междуфазное замыкание проводов фаз "А" и "С" при обрыве вязки проводов фаз «А» и «С» на опоре № 110 вследствии наезда на опору стороннего автотранспорта. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Схлест проводов фаз "А" и "С" на опоре № 110 ВЛ 10кВ №1 ПС 35кВ Александровка произошел из-за наезда на опору стороннего автотранспорта. | Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009года №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушение. | - | 0.039
3248 | 192 | Новоусманский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-15 14:20 | 2020-02-15 16:17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Причиной вывода в ремонт ВЛ-10 кВ № 4 ПС 110 кВ №31 Воля послужило однофазное замыкание на землю фазы «В», вследствие обрыва вязки провода изолятора фазы «В» на опоре №6/49 с последующим его касанием металлоконструкции траверсы. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Обрыв вязки провода изолятора фазы «В» с последующим его касанием металлоконструкции траверсы на опоре №6/49 по ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ №31 Воля произошел вследствие механического разрушения соединения провода в процессе длительной эксплуатации и под воздействием порывов ветра до 20 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Воля в пролетах опор №6/39-6/67 с применением бинокля с целью выявления дефектов крепления изоляторов. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Воля в пролетах опор №6/39-6/67 разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний с включением их в планы работ. | - | 0.2925
3249 | 244 | Руднянский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-15 13:25 | 2020-02-15 15:10 | Несанкционированная рубка лесных насаждений | Причиной приведшей к падению дерева на провода ВЛ-1003 ПС Понизовье, в пролете опор №14 - №15, явилась несанкционированная рубка лесных насаждений за пределами охранной зоны ВЛ не установленными лицами. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной приведшей к отключению ВЛ-1003 ПС Понизовье явилось межфазное короткое замыкание в пролёте опор №14 - №15 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. | Направить обращение в правоохранительные органы для установления лиц причастных к несанкционированной рубке лесных насаждений. | - | 0.0035
3250 | 172 | Клетнянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-15 10:50 | 2020-02-15 10:52 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего в охранной зоне ВЛ, на провода двух фаз в пролете опор №28-№29 ВЛ-10кВ ф.1027 ПС 110кВ Клетнянская. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Двухфазное короткое замыкание на ВЛ-10кВ ф.1027 ПС 110кВ Клетнянская произошло в результате перекрытия проводов двух фаз в пролете опор №28-№29 веткой, упавшей с дерева растущего в пределах охранной зоны ВЛ, что привело к отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1027 ПС 110кВ Клетнянская. | Произвести расчистку трассы ВЛ-10кВ ф.1027 ПС 110кВ Клетнянская в пролете опор №28-№32. | - | 0.000699
3251 | 81 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-15 10:28 | 2020-02-15 12:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте, на участке ТП-127 1 с.ш. - ТП-706 (кабель 1965 года). | Нарушение электрической изоляции | Межфазное замыкание жил КЛ-6 кВ на участке ТП-127 1 с.ш. - ТП-706 на целом месте. | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-6 кВ ТП-127 1 с.ш. - ТП-706 Выполнить осмотр концевых разделок в КЛ-6 кВ ТП-127 1 с.ш. - ТП-706 По результатам обхода КЛ-6 кВ ТП-127 1 с.ш. - ТП-706 и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-127 1 с.ш. - ТП-706 устранить выявленные замечания (при их наличии). | - | 0.82598
3252 | 288 | Сосновский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-15 09:55 | 2020-02-15 10:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате резкого порыва ветра произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №126-127. Возникшее межфазное КЗ вызвало работу РЗА на отключение. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате падения ветки от дерева растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ в пролете опор №126-127. возникло двухфазное КЗ вызвавшее срабатывание защиты на отключение В 10кВ №01 ПС 35кВ Дегтянская. | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 01 ПС Дегтянская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. | - | 0.0975
3253 | 181 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-15 08:36 | 2020-02-15 10:11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Изменения свойств изоляционного материала кабеля АСБ 3*95 ф «А» и «С», КЛ-6кВ яч № 22 от ПС «Грязи-Город» до ТП-56 в процессе длительного срока эксплуатации. Срок службы кабеля составляет 55 лет. | Нарушение электрической изоляции | Межфазное КЗ, пробой изоляции жил силового кабеля АСБ 3*95 ф «А» и «С», КЛ-6 кВ №22 «Грязи-Город» от ПС до ТП-56л . | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей КЛ-6 кВ яч. №22 ПС «Грязи-Город», со сроком эксплуатации более 25 лет. Мастеру Куликову С.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию КЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | 0.041165
3254 | 299 | Ржевский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-14 18:25 | 2020-02-14 21:01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Перегорание ПК-10 в РУ-10 кВ на КТП 10/0,4 кВ №47 КВЛ-10 кВ №22 ПС 110/10 кВ Краностроитель произошло по причине повреждения силового трансформатора ТМ 250/10 кВА в результате износа (старения) изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1976 года. Ответственный за эксплуатацию: старший мастер Ржевского РЭС Иванов И.Е. | Нарушение электрической изоляции | Повреждение силового трансформатора ТМ 250/10 кВА на КТП 10/0,4 кВ №47 КВЛ-10 кВ №2 2 ПС 110/10 кВ Краностроитель (пробой изоляции обмотки ВН с замыканием на корпус трансформатора) произошло вследствие снижения диэлектрических свойств изоляции обмотки ВН, в результате износа (старения) изоляции обмотки в процессе длительной эксплуатации с 1976 года. Ответственный за эксплуатацию: старший мастер Ржевского РЭС Иванов И.Е. | Выполнить диагностику силовых трансформаторов со сроком эксплуатации более 25-ти лет, запитанных от КВЛ-10 кВ №22 ПС 110/10 кВ Краностроитель. По результатам диагностики силовых трансформаторов со сроком эксплуатации более 25-ти лет устранить выявленные дефекты. Всему оперативному и оперативно-ремонтному персоналу Ржевского участка Ржевского РЭС провести внеплановый инструктаж о своевременном устранении недостатков (дефектов) в соответствии с требованиями НТД, Объем и нормы испытания электрооборудования | - | 0.13
3255 | 190 | Репьевский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-14 13:50 | 2020-02-14 13:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ 10-5 ПС 110кВ Краснолипье послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №17-18 веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесённой на провода ВЛ порывом ветра до 10 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №17-18 по ВЛ 10-5 ПС 110кВ Краснолипье произошло веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесённой на провода ВЛ порывом ветра до 10 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-5 ПС 110 кВ Краснолипье по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-5 ПС 110 кВ Краснолипье разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. | - | 0.001249
3256 | 227 | Глушковский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-14 13:10 | 2020-02-14 14:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Межфазное замыкание в пролете опор №(2-30) - (2-31) ВЛ-10 кВ №08 ПС 35/10 кВ Карыж, вызванное падением на провода дерева, находившегося вне охранной зоны ВЛ с последующим обрывом одного провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами, вызванное падением под воздействием бокового порывистого ветра на провода в пролете опор №(2-30) - (2-31) дерева, находившегося вне охранной зоны ВЛ с последующим возникновением межфазного КЗ и обрывом провода ф.С в указанном пролете. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №08 от ПС 35/10 кВ Карыж, с обязательным проведением верхового осмотра опор №2-30, 2-29, 2-31, 2-32, 2-28 с целью выявления возможных дефектов состояния изоляторов, вязок проводов после динамического воздействия на провода. По результатам внепланового осмотра определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. | - | 0.040834
3257 | 287 | Некрасовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-14 12:55 | 2020-02-14 15:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Отключение ВЛ 10кВ № 01 ПС Вятское в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №45-№46 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10кВ № 01 ПС Вятское. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №45-№46 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10кВ № 01 ПС Вятское. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №45 - №46 ВЛ 10кВ № 01 ПС Вятское. Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. | - | 0.14583
3258 | 248 | Гагаринский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-14 12:05 | 2020-02-14 12:44 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Причиной пробоя междуфазной изоляции кабеля АСБ 3х240, участка от ТП 012 до ТП 064 КВЛ 10кВ №16 ПС 110/35/10кВ Светотехника (год ввода в эксплуатацию 1983 г., дата последних испытаний 04.03.2017 г.) на целом участке горизонтальной прокладки в земле явилось изменение диэлектрических свойств изоляции кабеля из-за длительного (37 лет) срока эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Причиной аварийного отключения КВЛ 10кВ №16 ПС 110/35/10кВ Светотехника явилось междуфазное К.З. из-за электрического пробоя междуфазной изоляции кабеля АСБ 3х240, на участке от ТП 012 до ТП 064. | Проанализировать количество повреждений кабеля КВЛ 10кВ №16 ПС 110/35/10кВ Светотехника на участке от ТП 012 до ТП 064 и обоснованные выводы предоставить главному инженеру РЭС для принятия решения о необходимости и сроках замены участка кабельной линии. | - | 0.026
3259 | 152 | Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-14 11:21 | 2020-02-14 11:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | В результате старения и изменения свойств ПХВ изоляции контрольного кабеля (в эксплуатации с 1980 года) цепей газовой защиты Т1 ПС 110/35/10 кВ Тросна, произошло снижение изоляции цепей газовой защиты от шкафа защит Т1 КРУ 10кВ до клемного шкафа Т1, что привело к ложной работе газовой защиты трансформатора. | Нарушение электрической изоляции | Ложная работа газовой защиты трансформатора, в следствии снижение изоляции цепей газовой защиты от шкафа защит Т1 КРУ 10кВ до клемного шкафа Т1, с отключением ВЛ 110 кВ Узловая - Кромская II цепь. | ПС 110/35/10 кВ Тросна произвести замену контрольного кабеля цепей газовой защиты от шкафа защит Т1 КРУ 10кВ до клемного шкафа Т1. Провести инструктаж персоналу ЮУ ОРЗиПА о необходимости при проведении профилактического контроля защит трансформатора измерять сопротивление изоляции контрольных кабелей | - | 0.41171
3260 | 298 | Угличский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-14 10:25 | 2020-02-14 11:51 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение КЛ 6кВ №13 Волга ЦРП 6кВ в результате короткого замыкания, возникшего при пробое изоляции соединительной кабельной муфты на участке от ТП 043 до ТП 065 вследствие естественного старения изоляции муфты. Муфта в эксплуатации с 1989г. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (пункт 3.2.2 ПУЭ) | Нарушение электрической изоляции | Пробой изоляции соединительной кабельной муфты на участке от ТП 043 до ТП 065 вследствие естественного старения изоляции муфты. Муфта в эксплуатации с 1989г. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (пункт 3.2.2 ПУЭ) | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ №13 ЦРП 6кВ с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ №13 ЦРП 6кВ дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру А.Д. Рогульскому о необходимости эксплуатации КЛ в соответствии с НТД. | - | 0.001433
3261 | 191 | Рамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-14 10:16 | 2020-02-14 11:20 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отключение В ВЛ-10-3 ПС 110кВ Рамонь-2 действием защит из-за повреждений на потребительском оборудовании ТП 507 ВЛ-10-3 ПС 110кВ Рамонь-2, находящемся на балансе и обслуживании ОПХ ВНИИСС Апасова И.В. |  |  | Направить письмо потребителю ОПХ ВНИИСС Апасова И.В. о приведении потребительского оборудования ТП 507 ВЛ-10-3 ПС 110кВ Рамонь-2 в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. | - | 0.87469
3262 | 286 | Жердевский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-14 09:30 | 2020-02-14 10:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате резких порывов ветра произошел отрыв и падение ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №21-22. Дерево находится за пределами охранной зоны ВЛ и при плановом обходе визуально не выделялось, оснований для отнесения его к "угрожающим" не было. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | При падении ветки дерева на провода фаз "А" и "В" произошло их перекрытие, что привело к возникновению двухфазного КЗ и отключению В 10кВ №11 на ПС Туголуковская действием МТЗ с неуспешным АПВ. Токами КЗ образованных в результате АПВ и порывов ветра ветку сбросило с проводов на землю, что при РПВ позволило ввести в работу ВЛ 10кВ №11 ПС Туголуковская без проведения АВР. | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ №11 ПС Туголуковская с целью выявления деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ но угрожающих падением их самих или веток на провода при ветровых нагрузках. По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №11 ПС Туголуковская произвести обрезку крон, валку деревьев. Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях. | - | 0.01
3263 | 307 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-14 05:52 | 2020-02-14 07:28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение ВЛ-110кВ ДВП-Брусово с отпайкой на ПС 110/10кВ Малышево произошло по причине однофазного к.з. из-за обрыва провода фазы "С" в пролете опор №35-36 и падения его на землю. Обрыв провода фазы "С" в пролете опор №35-36 произошел по причине ослабления механической прочности в месте разрыва в процессе длительной эксплуатации с 1971 года в результате уменьшения сечения из-за излома нескольких жил провода. Ответственный: Ст. мастер УСЛЭП Беж. ПБ Прокофьев С.А. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате нарушения структуры материала в процессе длительной эксплуатации с 1971 года произошло ослабление механической прочности в месте разрыва за счет уменьшения сечения провода (излом нескольких жил), что привело к обрыву и падению на землю провода фазы "С" в пролете №35-36 ВЛ-110кВ ДВП-Брусово с отпайкой на ПС 110/10кВ Малышево, что в свою очередь послужило причиной отключения ВЛ-110кВ ДВП-Брусово с отпайкой на ПС 110/10кВ Малышево действием ТЗНП. Ответственный: Ст. мастер УСЛЭП Беж. ПБ Прокофьев С.А. | Выполнить верховой осмотр провода в пролетах опор №35-36 ВЛ-110кВ ДВП-Брусово с отпайкой на ПС 110/10кВ Малышево. При выявлении дефектов по результатам верхового осмотра провода на ВЛ-110кВ ДВП-Брусово с отпайкой на ПС 110/10кВ Малышево-устранить эти дефекты. Провести внеплановый инструктаж мастерам УСЛЭП Беж. ПБ о требованиях НТД по своевременной замене изношенного оборудования. | - | 0.8
3264 | 296 | Петровский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-13 15:20 | 2020-02-13 15:55 | Недостатки конструкции | В результате недостатков конструкции ВЛ (по проекту пролет между опорами составляет около 100 метров) имеется провис провода двух фаз "А" и "В", которые при порывах ветра (12 м/с) соприкоснулись друг с другом, что привело к кратковременному К.З. и отключению ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | При порывах ветра 12 м/с. произошёл кратковременный схлест провисших проводов фаз "А" и "В" ВЛ-10 кВ № 13 Ситовская. | При следующем КР или ТО ВЛ-10 кВ № 13 Ситовская, в избежание провиса провода и большого расстояния между опорами №2-3 (около 100 м), установить дополнительную ж/б опору между ними. | - | 0.76704
3265 | 283 | Яковлевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-13 14:53 | 2020-02-13 14:54 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Алексеевка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №№64-65, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» в пролете опор №№64-65 ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Алексеевка произошло из-за механического воздействия при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Алексеевка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.002087
3266 | 281 | Моршанский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-13 14:31 | 2020-02-13 14:59 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения стало замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор № 42-43 веткой дерева, упавшим из-за охранной зоны в результате повторяющихся порывов ветра (по прогнозу погоды ветер с порывами до 13 м/сек). Дерево росло вне охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате падения ветки дерева на провода ВЛ 10 кВ №2 в пролете опор №42-43 произошел схлест проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной отключения В-10кВ №2 ПС Алексеевская | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 2 ПС Алексеевская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. | - | 0.003266
3267 | 278 | Сампурский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-13 14:30 | 2020-02-13 14:32 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ № 12 на ПС 110 кВ Кузьминская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванного падением ветки дерева на провода в пролете опор № 48-49, прилетевшей из-за пределов охранной зоны ВЛ при резких порывах ветра.(скорость ветра достигала 12м/с). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему В-10кВ № 12 на ПС 110 кВ Кузьминская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 12 на ПС 110 кВ Кузьминская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Выявленные насаждения при обходе ВЛ10кВ № 12 на ПС 110 кВ Кузьминская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. | - | 0.023276
3268 | 154 | Новодеревеньковский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-13 12:09 | 2020-02-13 14:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате падения ветки (из вне охранной зоны ВЛ) при ветровой нагрузке на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №91-№92 ВЛ-10кВ № 2 ПС 110/35/10кВ Шатилово произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №91-№92 ВЛ-10кВ № 2 ПС 110/35/10кВ Шатилово произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-10кВ №2 ПС 110/35/10кВ «Шатилово». По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №2 ПС 110/35/10кВ «Шатилово» разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 1.1784
3269 | 163 | Дятьковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-13 10:19 | 2020-02-13 10:21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Воздействие порывистого ветра, до 15 м/с, привело к падению дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-6кВ ф.Хотня РП Будочка в пролёте опор №1.3-1.4. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-6кВ ф.Хотня РП Будочка, в пролёте опор №1.3-1.4, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-6кВ ф.Хотня РП Будочка. | Произвести Вырубку деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-6кВ ф.Хотня РП Будочка в пролете опор №1.3-1.4, угрожающих падением на провода. | - | 0.0015
3270 | 204 | Конышевский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-13 09:57 | 2020-02-13 13:16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ-10 кВ № 741 явилось межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате падения на провода ВЛ в пролете опор № 3-8-3-9, ветки , сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Нарушение электрической изоляции ВЛ-10 кВ № 741 по причине падения на провода ВЛ в пролете опор № 3-8-3-9, ветки , сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №741 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ № 741 составить график устранения выявленных замечаний. | - | 0.06766
3271 | 266 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-13 02:30 | 2020-02-13 03:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение вручную В 6 кВ №07 РП 26 для отыскания замыкания, возникшего при пробое изоляции силового кабеля на участке КЛ 6 кВ ТП 873 - ТП 874 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1994г. Оценка РЗА не требуется. | Нарушение электрической изоляции | Пробой изоляции силового кабеля на участке КЛ 6 кВ ТП 873 - ТП 874 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1994г. Оценка РЗА не требуется. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 873 - ТП 874 с целью: выявления несанкционированного проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6 кВ ТП 873 - ТП 874 с целью: выявления несанкционированного проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, налич дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру и членам бригады по эксплуатации КЛ 6 кВ ТП 873 - ТП 874 о необходимости эксплуатации КЛ в соответствии с НТД. | - | 0.53332
3272 | 179 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-12 23:56 | 2020-02-13 01:53 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Изменение свойств изоляционного материала жил кабеля АСБ-6 3х95 фаз "А", "В", "С" КЛ-6 кВ от ТП-80 яч. № 2 до выводной опоры № 11 КВЛ-6 кВ от ТП-80 яч. № 2 до ТП-81 яч.№ 1 в процессе длительного срока эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Межфазное КЗ, пробой изоляции (проверено с помощью прибора УПП-10 Н) жил силового кабеля АСБ-6 3х95 фаз "А", "В", "С" КЛ-6 кВ от ТП-80 яч. № 2 до выводной опоры № 11 КВЛ-6 кВ от ТП-80 яч. № 2 до ТП-81 яч.№ 1. | Провести внеочередные испытания участков КЛ 6 кВ от ТП-80 со сроком службы более 30 лет. По результатам испытаний участков КЛ 6 кВ от ТП-80 устранить выявленные недостатки. | - | 0.0936
3273 | 277 | Валуйский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-12 20:19 | 2020-02-12 20:42 | Наброс посторонних предметов на ВЛ | Отключение на РП 1 действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №21 ПС 330 кВ Валуйки произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между ножами полюсов фаз "А", "В" ЛРз 2181, набросом (фольгированный воздушный шарик) на опоре №9/2 при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между ножами полюсов фаз "А", "В" ЛРз 2181 на опоре №9/2 ЛЭП 10 кВ №21 РП 1 ПС 330 кВ Валуйки произошло вследствие наброса (фольгированного воздушного шарика) при усилении ветра. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №21 РП 1 ПС 330 кВ Валуйки. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков расположенных в границах таких зон. | - | 0.11499
3274 | 177 | Добровский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-12 18:15 | 2020-02-12 18:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ 10кВ "Чудово" на ПС 110/35/10кВ "Доброе" произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов веткой дерева на опоре №13, отломившиеся от дерева росшего в пределах охранной зоны ВЛ, с зависанием на проводах с последующим падением её на землю от воздействия порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной отключения ВЛ 10кВ "Чудово" от ПС 110/35/10кВ "Доброе" явилось междуфазное перекрытие проводов веткой, отломившейся от дерева, стоящего в охранной зоне ВЛ. | Провести внеочередной осмотр персоналом ИТР ВЛ 10кВ "Чудово" от ПС 110/35/10кВ "Доброе", по всей длине, на предмет выявления деревьев (веток) угрожающих падением на провода или опоры. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10кВ "Чудово" от ПС 110/35/10кВ "Доброе", произвести вырубку (обрезку крон). Мастеру Колесникову А.С. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. | - | 0.028997
3275 | 240 | Демидовский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-12 15:06 | 2020-02-12 15:45 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Причиной отключения ВЛ-1002 ПС Демидов явилось обрыв одного провода в пролете опор №С1 - №С3 при проведении работ по прокладке газовой трубы сторонней организацией. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Причиной приведшей к отключению ВЛ-1002 ПС Демидов явилось однофазное короткое замыкание в результате обрыва провода в пролете опор №С1 - №С3 в результате механического воздействия при проведении работ по прокладке газовой трубы сторонней организацией. | Подготовить документы на возмещение причиненного ущерба. | - | 0.0052
3276 | 278 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-12 14:44 | 2020-02-12 15:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ Город 32 ПС 110 кВ Южная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ ТП 498-ТП 118 каб.А ПС 110 кВ Южная в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ ТП 498-ТП 118 каб.А ПС 110 кВ Южная произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 498-ТП 118 каб.А ПС 110 кВ Южная. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.1105
3277 | 255 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-12 14:27 | 2020-02-12 16:21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Отключение ТП 596 СНТ Подсосенье ВЛ 10кВ №3Сафроновский ПС 110/35/10 Лом персоналом РЭС для устранения однофазного замыкания на "землю", произошедшего в результате перекрытия по поверхности изоляции с разрушением проходного изолятора фазы "А". Перекрытие изоляции произошло в результате сильного загрязнения. Оценка УРЗА не требуется | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие по поверхности изоляции с разрушением проходного изолятора фазы "А". Перекрытие изоляции произошло в результате сильного загрязнения. Оценка УРЗА не требуется. | Провести осмотр всех ТП ВЛ 10кВ №3 Сафроновский ПС 110кВ Лом с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу. Устранить дефекты выявленные при внеплановом осмотре всех ТП на ВЛ 10кВ №3 Сафроновский ПС 110кВ Лом и влияющие на нормальную работу. Провести внеплановый инструктаж бригаде о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. | - | 0.019
3278 | 145 | Урицкий РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-12 14:18 | 2020-02-12 14:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате ветровой нагрузки произошел излом и падение ветки дерева из вне охранной зоны на провода ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Архангельская в пролете опор 42-43, что привело к нарушению электрической изоляции фаз "В" и "С" с возникновением межфазного КЗ и отключению ВЛ-10 кВ №2 действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны, произошло нарушение электрической изоляции фаз "В" и "С", что привело к возникновение межфазного короткого замыкания на ВЛ-10 кВ № 7 ПС 35/10 кВ Архангельская, устраненного действием защит. | Выявленные замечания в ходе внеочередного осмотра включить в план ТО Произвести внеочередной осмотр, ВЛ 10 кВ № 7 от ПС 35/10 кВ Архангельская по всей длине. | - | 0.003996
3279 | 270 | Кирсановский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-12 13:06 | 2020-02-12 13:49 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При порывах ветра 17 м/с., ветка дерева, растущего в близи охранной зоны ВЛ, упала на провода двух фаз в пролёте опор №49-№50 ВЛ 10 кВ №03 от ПС 110кВ Инаковская, в следствии чего произошло межфазное КЗ приведшее к отключению В 10 кВ №03 от ПС 110кВ Инаковская с не успешным АПВ. При дальнейших порывах ветра ветка упала с ВЛ, что позволило произвести успешное РПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Двухфазное КЗ ВЛ при падении ветки дерева на провода воздушной линии из вне охранной зоны, в следствии порывов ветра 17 м/с в пролёте опор №49-№50. | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ №03 от ПС 110кВ Инаковская в местах параллельного прохождения и пересечения воздушной линии с лесополосой, особое внимание обратить на деревья и ветви деревьев, при падении которых возможно повреждение ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). При выдачи задания на обход осмотр провести подробный инструктаж по качеству проводимого осмотра обращая особое внимание на участки ВЛ, на которых происходили технологические нарушения, с целью не допущения повреждения и отключения ВЛ. | - | 0.005733
3280 | 273 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-12 12:52 | 2020-02-12 12:54 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №4 ПС 110 кВ Стрелецкое произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор № 16-17 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор № 16-17 ЛЭП 10 кВ №4 ПС 110 кВ Стрелецкое произошло вследствие механического воздействия при падении на провода ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 110 кВ Стрелецкое. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.061205
3281 | 276 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-12 12:36 | 2020-02-12 13:27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение на РП 43 действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ ТП 314а каб.А ПС 110 кВ Майская произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ РП 43-ТП 314а каб.А ПС 110 кВ Майская в соединительной муфте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 43-ТП 314а каб.А ПС 110 кВ Майская произошло при пробое изоляции в соединительной муфте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 43-ТП 314а каб.А ПС 110 кВ Майская. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.1275
3282 | 272 | Токаревский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-12 12:30 | 2020-02-12 13:51 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате резких порывов ветра произошел отрыв и падение ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №9-10. Дерево находится за пределами охранной зоны ВЛ и при плановом обходе визуально не выделялось, оснований для отнесения его к "угрожающим" не было. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | При падении ветки дерева на провода фаз "А" и "В" произошло их перекрытие, что привело к возникновению двухфазного КЗ и отключению В 10кВ №09 на ПС Кулешовская действием ТО с неуспешным АПВ. Токами КЗ образованных в результате АПВ и порывов ветра ветку сбросило с проводов на землю, что при РПВ позволило ввести в работу ВЛ 10кВ №09 ПС Кулешовская без проведения АВР. | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ №09 ПС Кулешовская с целью выявления деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ но угрожающих падением их самих или веток на провода при ветровых нагрузках. По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №09 ПС Кулешовская произвести обрезку крон, валку деревьев. Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях. | - | 0.027
3283 | 176 | Усманский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-12 11:44 | 2020-02-12 14:19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Изменение свойств изоляционного материала обмоток ВН силового трансформатора ТМ-160/10 КТП №235 в процессе длительного срока эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Межвитковое замыкание обмотки ВН фазы "В" силового трансформатора ТМ-160/10 КТП №235. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования. на КТП №235, ТМ-160/10 КТП №235. | Произвести внеочередные испытания силовых трансформаторов ТП 10/0,4 кВ от ЛЭП 10 кВ Излегоще яч.№4 со сроком эксплуатации более 25 лет По результатам испытаний силовых трансформаторов ТП 10/0,4 кВ от ЛЭП 10 кВ Излегоще яч.№4 устранить выявленные недостатки. | - | 0.11625
3284 | 241 | Вяземский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-12 11:35 | 2020-02-12 13:30 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ Л-1015 ПС 110/35/10кВ Туманово явилось междуфазное К.З. в результате повреждения оборудования потребителя электрической энергии на ТП 655 (КТП-3 Дорсвет). |  |  | Направить письмо-претензию по факту отключения ВЛ-10кВ Л-1015 ПС 110/35/10кВ Туманово в адрес владельца ведомственной ТП 655(КТП-3 Дорсвет) - ФГУ УПРДОР МОСКВА-МИНСК. | - | 0.084334
3285 | 226 | Глушковский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-12 11:30 | 2020-02-12 14:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Межфазное КЗ, возникшее вследствие срыва изолятора ф. "В" на опоре №21 под воздействием ветровой нагрузки по причине постепенного ослабления его крепления в результате длительного воздействия знакопеременных ветровых нагрузок в процессе эксплуатации. | Нарушение механического соединения (Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | Нарушение механического крепления (срыв) штыревого изолятора ф. "В" на опоре №21 в результате длительного воздействия знакопеременных ветровых нагрузок в процессе эксплуатации в условиях естественного изменения свойств полимерного материала колпачка КП-22 в процессе длительной эксплуатации. | Произвести выборочный верховой осмотр ВЛ-10 кВ №30208 ПС 35/10 кВ Кульбаки. По результатам выборочного верхового осмотра ВЛ-10 кВ №30208 ПС 35/10 кВ Кульбаки определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. | - | 0.033
3286 | 178 | Рамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-12 11:10 | 2020-02-12 12:54 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Срабатывание ПК 10 кВ фаз "A", В", "С" в КТП № 474 ВЛ-10-1 ПС 110 кВ Рамонь-2 произошло из-за перекрытия воздушного промежутка между фаз "A", В", "С" на ошиновке 10 кВ в результате проникновения животного (белки) на ошиновку трансформатора КТП. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие воздушного промежутка между фаз "А ", В", "С" ошиновки 10 кВ вследствие попадания на трансформатор КТП № 474 ВЛ-10-1 ПС 110 кВ Рамонь-2 животного (белки). | Произвести внеочередной осмотр КТП 474 ПС 110кВ Рамонь-2. По результатам внеочередного осмотра КТП 474 ПС 110кВ Рамонь-2 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). | - | 0.062398
3287 | 76 | Макарьевский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-12 11:08 | 2020-02-12 14:45 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Обрыв провода фазы "С" , крупногабаритной техникой (эксковатором),на ведомственной отпайке в пролёте опор №3-3-№3-4, провод лежит на земле. |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-01 ПС Унжа опоры №146-№144 с целью выявления дефектов, возникших после динамического воздействия на провода крупно габаритной техники. Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-01 ПС Унжа замечания, влияющие на надежную эксплуатации ВЛ устранить. Направить письменное обращение владельцу ведомственной ВЛ-10 кВ с требованием устранить повреждение на ВЛ-10 кВ, вызвавшие нарушения в работе оборудования филиала ПАО "МРСК Центра"-"Костромаэнерго". | - | 0.061483
3288 | 280 | Вейделевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-12 10:14 | 2020-02-12 10:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Малакеево произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №40-41 вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1м) в результате сброса с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №40-41 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Малакеево произошло из-за механического воздействия при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Малакеево. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.002505
3289 | 238 | Дорогобужский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-12 10:02 | 2020-02-12 12:00 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | ВЛ 1001 ПС Дорогобуж-1 оперативно отключена вследствие возникновения однофазного КЗ на "землю" в результате повреждения на ведомственном участке ВЛ 10кВ запитанного от опоры №87 ВЛ 1001ПС Дорогобуж-1. |  |  | Направить письмо в администрацию Дорогобужского района по факту отключения ВЛ 1001 ПС Дорогобуж-1. | - | 0.67261
3290 | 237 | Гагаринский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-12 09:05 | 2020-02-12 10:50 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10кВ Сверчково явилось устойчивое короткое замыкание, возникшее при повреждении оборудования ЭУ потребителя (ТП 493П). |  |  | Направить по факту аварийного отключения ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10кВ Сверчково письмо-претензию в адрес владельца ЭУ - ООО "Транском" (в лице директора Исаева И.М.). | - | 0.035
3291 | 179 | Рамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-12 08:52 | 2020-02-12 09:24 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Аварийное отключение ВЛ-10-1 ПС 110кВ Рамонь-2 произошло в результате повреждения на оборудовании ТП 437 ВЛ-10-1 ПС 110кВ Рамонь-2, находящемся на балансе потребителя ЧП Бурдакина Н.В. |  |  | Направить письмо потребителю ЧП Бурдакину Н.В о приведении потребительской ТП 437 ВЛ-10-1 ПС 110кВ Рамонь-2 в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования. | - | 0.15199
3292 | 80 | Костромской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-12 08:26 | 2020-02-12 10:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Ф10-08 ПС 110/35/10 кВ Василево действием защиты стал срыв изолятора на опоре №2-4, падение незакрепленного изолятора с проводом на провод нижней фазы с дальнейшим межфазным К.З. Срыв изолятора произошел в результате раскачивания проводов из-за воздействия сильной ветровой нагрузки на провода (до 18 м/с) и длительного воздействия атмосферных явлений (перепады температуры окружающего воздуха). Изолятор не поврежден. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Срыв изолятора фазы "А" на опоре № 2-4 ВЛ-10кВ ф. Ф10-08 ПС 110/35/10 кВ Василево при сильных ветровых нагрузках при раскачивании проводов. | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф 10-08 ПС 110/35/10 кВ Василево с применением бинокля. Особое внимание обратить на состояние изоляторов и целостность вязок. При выявлении дефектов ВЛ 10 кВ Ф10-08 ПС 110/35/10кВ Василево устранить выявленные замечания. | - | 1.4972
3293 | 261 | Гаврилов- Ямский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-12 08:11 | 2020-02-12 10:48 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Отключение ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10кВ "Пружинино" произошло вследствие КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фазы «А» и «В» в пролете опор №181-№182 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ правильно, Работа АПВ правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие проводов фазы «А» и «В» в пролете опор №181-№182 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ правильно, Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить расчистку просеки в пролете опор №181-№182 ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10кВ "Пружинино", мешающих нормальной работе ВЛ. Провести внеплановый инструктаж мастеру Борисову А.В. о необходимости эксплуатации ВЛ в соответствии с требованиями НТД | - | 0.28784
3294 | 195 | Обоянский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-12 07:55 | 2020-02-12 09:13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Причиной нарушения электроснабжения явилось неотложное отключение ВЛ 10кВ №492 для отключения поврежденного РВО 10кВ на ТП №460 фазы "В", являвшимся причиной наличия однофазного замыкания на землю. | Нарушение электрической изоляции | Причиной повреждения РВО-10кВ фазы "В" явилось изменение свойств материалов искровых промежутков разрядника в процессе длительной эксплуатации (46лет). | Организовать внеочередные замеры сопротивления разрядников установленных на ТП по ВЛ 10кВ №492. По результатам замеров сопротивления разрядников установленных на ТП по ВЛ 10кВ №492 разработать график устранения выявленных нарушений. Провести практические занятия с персоналом по измерению сопротивления разрядников 10кВ и оформлению протоколов. | - | 0.0156
3295 | 77 | Парфеньевский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-12 05:50 | 2020-02-12 07:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | при аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-05 ПС 35/10 Парфеньево установлено, что причиной возникновения межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защит явился схлест проводов в пролете опор № 31-32 при сильном порывистом ветре | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов в пролете опор № 31-32 при сильном порывистом ветре | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф10-05 ПС 35/10 кВ Парфеньево, с целью обнаружения неисправностей оборудования ВЛ По результатам осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-05 ПС 35/10 кВ Парфеньево выявленные замечания устранить. | - | 1.15
3296 | 258 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-12 01:53 | 2020-02-12 03:48 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10 кВ № 3Сафроновский ПС 110/35/10 кВ Лом в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №161-№162 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. Без обрыва проводов ВЛ. Дерево обнаружено на проводах ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №161-№162 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. Без обрыва проводов ВЛ. Дерево обнаружено на проводах ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ № 3Сафроновский ПС 110/35/10 кВ Лом с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ № 3Сафроновский ПС 110/35/10 кВ Лом, устранить выявленные дефекты, мешающие нормальной работе ВЛ, по остальным определить сроки устранения. | - | 0.072834
3297 | 170 | В.Хавский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-12 | 2020-02-12 00:44 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Шукавка произошло в результате перекрытия проводов фаз "B" и "C" в пролете опор № 444-445 веткой дерева занесённой сильными порывами ветра до 20 м/с из-за пределов охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "В" и "С" веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Шукавка в пролете опор № 444-445 произошло вследствие воздействия порывов ветра до 20 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Шукавка по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Шукавка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ | - | 0.032998
3298 | 170 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-11 20:51 | 2020-02-11 22:27 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отключение ВЛ-10кВ Боринское от ПС 35/10 кВ Борино произошло по причине межфазного К.З. при повреждении оборудования ТП 809П, находящейся в эксплуатационной ответственности ООО "Гранит". |  |  | Направить в адрес ООО "Гранит" претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. | - | 0.2656
3299 | 169 | Добровский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-11 20:26 | 2020-02-11 20:37 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ 10кВ Бригада-1 РП 10кВ Замартынье произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов фаз "А", "В" на опоре №3 отпайки на ТП 502 упавшей веткой дерева, росшего в охранной зоне ВЛ. Причина не успешного включения АПВ явилось зависание ветки дерева на проводах с последующим падением её на землю от воздействия порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Кроткое замыкание проводов фаз "А", "В" на опоре №3 отпайки на ТП 502 ВЛ 10кВ "Пруды" от РП 10кВ "Замартынье", произошло по причине механического воздействия при падении ветки дерева росшего в охранной зоне ВЛ. | Провести внеочередной осмотр персоналом ИТР ВЛ 10кВ "Бригада-1" от РП 10кВ "Замартынье", по всей длине, на предмет выявления деревьев (веток) угрожающих падением на провода или опоры. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10кВ "Бригада-1" от РП 10кВ "Замартынье", произвести вырубку (обрезку крон). Мастеру Прохорову П.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. | - | 0.002016
3300 | 263 | Гавриловский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-11 16:17 | 2020-02-11 16:36 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При порывах ветра 17 м/с., ветка дерева, растущего в близи охранной зоны ВЛ, упала на провода двух фаз в пролёте опор №80-№81 ВЛ 10 кВ №14 ПС 35 кВ Анненская, в следствии чего произошло межфазное КЗ приведшее к отключению В 10 кВ №14 ПС 35 кВ Анненская с неуспешным АПВ. При дальнейших порывах ветра ветка упала с ВЛ, что позволило произвести успешное РПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Двухфазное КЗ ВЛ при падении ветки дерева на провода воздушной линии в следствии порывов ветра 17 м/с. в пролёте опор №80-№81 из вне охранной зоны. | Произвести обход осмотр ВЛ 10кВ №14 ПС 35кВ Анненская, особое внимание обратить на места параллельного прохождения воздушной линии с лесополосой, деревья и ветви деревьев, при падении которых возможно повреждение ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). При выдачи задания на обход осмотр ВЛ 10кВ №14 ПС 35кВ Анненская провести более подробный инструктаж по качеству проводимого осмотра, особое внимание обратить на участки ВЛ, на которых происходили технологические нарушения, с целью не допущения повреждения и отключения ВЛ | - | 0.050672
3301 | 156 | Тербунский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-11 15:25 | 2020-02-11 17:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов сверх допустимой величины в результате вытягивания проводов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии порывистого ветра до 17 м/с. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | схлест проводов в пролете опор №86-87 ФФ. "В","С" при воздействии порывистого ветра до 17 м/с | На ВЛ 10кВ № 14 Киреевка ПС 35/10 Князево произвести осмотр на предмет разрегулировки стрелы провеса проводов При выявлении разрегулировки стрелы провеса проводов произвести их перетяжку | - | 0.044332
3302 | 159 | Измалковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-11 15:23 | 2020-02-11 16:58 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Неудовлетворительное техническое состояние оборудования - изменение свойств изолятора Р-10 кВ ТП-250 кВА И 501 в процессе длительного срока эксплуатации. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Нарушение структуры материала Р-10 кВ ТП-250 кВА И 501 в результате длительной эксплуатации. | Произвести осмотр ИТР Р-10 кВ ТП 10/0,4 кВ ВЛЗ-10 кВ Заготзерно. По результатам осмотра ИТР Р-10 кВ ТП 10/0,4 кВ ВЛЗ-10 кВ Заготзерно устранить выявленные замечания. | - | 0.18293
3303 | 251 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-11 15:22 | 2020-02-11 17:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10кВ "Нагорье" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №4-17-№4-18 деревом, упавшим на провода от порывов сильного ветра из охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №4-17-№4-18 деревом, упавшим на провода от порывов сильного ветра из охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №4-17-№4-18 ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10кВ "Нагорье". Провести внеплановый инструктаж мастеру Яковлеву Ю.М. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. | - | 0.074001
3304 | 293 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-11 15:15 | 2020-02-11 17:18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение ВЛ 10кВ № 04 ПС Бутырки произошло по причине межфазного К.З. линейных проводов фаз "В", "С", в пролёте опор №12-13, в результате срыва штыревого изолятора фазы "В" на опоре №12. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате ультрафиолетового излучения) | Срыв штыревого изолятора фазы "В" на опоре №12 ВЛ 10кВ № 04 ПС Бутырки произошло по причине разрушения капронового колпачка, в следствие нарушения структуры материала в результате ультрафиолетового излучения при длительной эксплуатации. | Провести внеочередной верховой осмотр ВЛ 10кВ № 04 ПС Бутырки по всей длине на предмет выявления дефектов, вязок проводов и надёжное крепление изоляторов. Мастеру Стефановичу Г.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. По результатам верхового осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования в кротчайший срок, по остальным выявленным замечаниям устранить при капитальном или текущем ремонте | - | 0.0246