3168 | 222 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2021-08-15 08:50 | 2021-08-15 09:48 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП Вороново село по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №15-№16 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №15-№16 ВЛ 0,4кВ №2 КТП Вороново село в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП Вороново село с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: мастер Краев Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 КТП Вороново село устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: мастер Краев Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.08.2021 г.
3169 | 147 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2021-08-15 08:05 | 2021-08-15 08:30 | 3.4.7.3.5, Аварийное отключение КЛ-6кВ ПС-21--РП-53 произошло в результате повреждения кабельной линии, из-за возникшего междуфазного короткого замыкания из-за потери изоляционных свойств материала не выявленных в процессе текущей эксплуатации | 4.12, Междуфазное короткое замыкание КЛ-6кВ ПС-21--РП-53 произошло из-за потери изоляционных свойств материала изоляции кабеля не выявленных в процессе текущей эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Персоналом ВГЭС своевременно не выявлены ухудшения изоляционных характеристик КЛ-6кВ ПС-21--РП-53 на КЛ-6кВ ПС-21--РП-53 | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт силового кабеля КЛ-6кВ ПС-21--РП-53 на поврежденном участке с последующим проведением высоковольтных испытаний и измерений Срок исполнения: 22.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы КЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
3170 | 497 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС | 2021-08-15 07:57 | 2021-08-15 08:04 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10кВ Плутково произошло по причине межфазного КЗ при перекрытии по поверхности фарфоровых изоляторов фаз "А" и "С" опоры №12, под воздействием атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта. При перекрытии изоляторов диэлектрические свойства не успели восстановиться (вследствие повышенной влажности окружающего воздуха), что не обеспечило успешное срабатывание АПВ. После неуспешного АПВ диэлектрические свойства восстановились, это позволило выполнить успешное РПВ. | 4.12, Под воздействием атмосферных перенапряжений во время активной грозовой деятельности при прохождении атмосферного фронта , произошло поверхностное перекрытие фарфоровых изоляторов фаз "А" и "С" на опоре №12 ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10кВ Плутково и отключение ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10кВ Плутково действием МТЗ, с последующим восстановлением диэлектрических свойств, что позволило проведению успешного РПВ. | Мероприятие: Техническое На ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10кВ Плутково выполнить проверку сопротивления контура заземления на опоре №11, 12, 13. Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Калязинского РЭС Курицын Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.09.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении отклонения величины сопротивления контуров заземления опор №11, 12, 13 ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10кВ Плутково от нормы - довести сопротивление до нормативных значений. Срок исполнения: 24.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Калязинского РЭС Курицын Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.09.2021 г.
3171 | 868 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Поворинский РЭС | 2021-08-15 07:15 | 2021-08-15 08:15 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Пески вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролете опор №22-23 упавшей веткой с дерева при порыве ветра до 15 м/сек, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролете опор №22-23 на ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Пески произошло при падении ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 15 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Пески на предмет наличия деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ. Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Афанасьев Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Пески наметить мероприятия по выпиливанию отдельно стоящих деревьев и обрезке крон деревьев. Срок исполнения: 20.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Афанасьев Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.09.2021 г.
3172 | 145 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2021-08-15 06:39 | 2021-08-15 12:10 | 3.4.7.3.5, Срабатывание ПН-2 фаз "А", "В", "С" КЛ 0,4 кВ ул Степная 1а Общежитие "Янтарь" ТП 467 ПС 110 кВ Белгород произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 0,4 кВ в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 0,4 кВ ул Степная 1а Общежитие "Янтарь" ТП 467 ПС 110 кВ Белгород произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 0,4 кВ ул Степная 1а Общежитие "Янтарь" ТП 467 ПС 110 кВ Белгород КЛ 0,4 кВ ул Степная 1а Общежитие "Янтарь" ТП 467 ПС 110 кВ Белгород | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 0,4 кВ ул Степная 1а Общежитие "Янтарь" ТП 467 ПС 110 кВ Белгород. Срок исполнения: 27.08.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 06.09.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.08.2021 г.
3173 | 690 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго |  |  | 3.4.12.3, 15.08.2021г. по территории Тамбовской обл. проходил атмосферный фронт, сопровождавшийся дождем и атмосферными перенапряжениями (грозовыми разрядами), которые привели к электродуговому перекрытию по поверхности гирлянды изоляторов фазы "В"с возникновением дуги между проводом и заземленной траверсой опоры №151/39, в результате чего произошло отключение ВЛ 110кВ Рассказовская-Нащекинская с отпайкой на ПС Кожзавод с успешным АПВ. | 4.12, Электродуговое перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов между проводом и заземленной траверсой в результате воздействия грозового разряда. | Мероприятие: Техническое Произвести замену изоляторов со следами перекрытия фазы "В" на опоре №151/39 ВЛ 110кВ Рассказовская-Нащёкинская с отпайкой на ПС Кожзавод. Срок исполнения: 15.08.2022 г. Ответственное лицо: Начальник КУ СЛЭП Корнев Ю.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести верховой осмотр опоры №151/39 ВЛ 110кВ Рассказовская-Нащёкинская с отпайкой на ПС Кожзавод с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 15.08.2022 г. Ответственное лицо: Начальник КУ СЛЭП Корнев Ю.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить измерение сопротивления ЗУ опоры №151/39 ВЛ 110кВ Рассказовская-Нащёкинская с отпайкой на ПС Кожзавод. Срок исполнения: 15.08.2022 г. Ответственное лицо: Начальник КУ СЛЭП Корнев Ю.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выявленные по результатам осмотра и измерений неисправности на опоре №151/39 ВЛ 110кВ Рассказовская-Нащёкинская с отпайкой на ПС Кожзавод устранить или внести в план ТО. Срок исполнения: 15.08.2022 г. Ответственное лицо: Начальник КУ СЛЭП Корнев Ю.В. Состояние: Не выполнено
3174 | 568 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 3.4.12.3, Отключение ВЛ 110кВ Калининская - КС-20 II цепь с отпайкой на ПС Медновский водозабор произошло по причине однофазного КЗ из-за перекрытия гирлянды изоляторов фазы "С" на траверсу на опоре №94-14, с повреждением 1 изолятора из 9 в гирлянде изоляторов фазы "С", под воздействием атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского и Торжокского районов Тверской области. | 4.12, В результате воздействия атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского и Торжокского районов Тверской области произошло поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на траверсу на опоре № 94-14 ВЛ 110кВ Калининская - КС-20 II цепь с отпайкой на ПС Медновский водозабор, с повреждением 1 изолятора из 9 в гирлянде изоляторов фазы "С", что привело к отключению ВЛ 110кВ Калининская - КС-20 II цепь с отпайкой на ПС Медновский водозабор действием ТЗНП с успешным АПВ. | Мероприятие: Техническое На ВЛ 110кВ Калининская - КС-20 II цепь с отпайкой на ПС Медновский водозабор произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опорах №94-13; 94-14; 94-15. Срок исполнения: 27.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС ТвПБ Черкасов К.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.08.2021 г. Мероприятие: Техническое В случае выявления отклонений от нормативных значений сопротивлений по результатам измерений довести сопротивление заземляющих устройств опор №№94-13; 94-14; 94-15 ВЛ 110кВ Калининская - КС-20 II цепь с отпайкой на ПС Медновский водозабор до нормы. Срок исполнения: 30.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС ТвПБ Черкасов К.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.08.2021 г.
3175 | 80 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-08-15 03:05 | 2021-08-15 06:42 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ6 кВ Ф604 РП05 к ТП3102 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ Ф604 в РП05 к ТП3102 произошло в результате КЗ на КЛ6 кВ Ф604 РП05 к ТП3102 в следствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП05 Ф604 к ТП3102. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Срок исполнения: 16.09.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ6 кВ Ф604 РП05 к ТП3102 Срок исполнения: 16.09.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.08.2021 г.
3176 | 476 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго |  |  | 3.4.12.5.2, Причиной перекрытия по поверхности гирлянды изоляторов ПСВ70 фазы «В» на опоре №172 ВЛ 110 кВ Лев Толстой послужило выпадение конденсата на изоляции из-за перепада температур окружающей среды. | 4.12, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Лев Толстой послужило неустойчивое однофазное короткое замыкание при перекрытии по поверхности гирлянды изоляторов ПС-70 фазы "В" на опоре №172. | Мероприятие: Техническое Провести инженерный осмотр опор №№171-173 ВЛ 110 кВ Лев Толстой. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник участка производственной базы службы линий электропередач Лебедянского района Горбунов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести измерение сопротивления заземления опоры №172 ВЛ 110 кВ Лев Толстой. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник участка производственной базы службы линий электропередач Лебедянского района Горбунов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты при выявлении по результатам инженерного осмотра опор №№171-173 и измерения сопротивления заземления опоры №172 ВЛ 110 кВ Лев Толстой. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник участка производственной базы службы линий электропередач Лебедянского района Горбунов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.09.2021 г.
3177 | 332 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго |  |  | 3.4.10.2, Причиной 3-х отключений в течении 15.08.2021г. ВЛ 110 кВ Сеймская-Шумаково явилось кратковременное однофазное КЗ фазы "А" на опоре № 178 по причине перекрытия гирлянды изоляторов по помету птиц. | 4.17.4, На опоре № 178 ВЛ 110 кВ Сеймская-Шумаково произошло нарушение электрической изоляции из-за перекрытия гирлянды изоляторов фазы "А" по помету птиц. | Мероприятие: Техническое Провести верховой осмотр на участке опор №№ 176-180 ВЛ 110кВ Сеймская-Шумаково. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник ЦУ СЛЭП Макаров А.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести замену дефектной изоляции на участке опор №№ 176-180 ВЛ 110кВ Сеймская-Шумаково. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник ЦУ СЛЭП Макаров А.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести установку ПЗУ другого типа на участке опор №№ 176-180 ВЛ 110кВ Сеймская-Шумаково. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник ЦУ СЛЭП Макаров А.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам верхового осмотра на участке опор №№ 176-180 ВЛ 110кВ Сеймская-Шумаково разработать план-график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник ЦУ СЛЭП Макаров А.И. Состояние: Не выполнено
3178 | 110 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2021-08-15 00:03 | 2021-08-15 01:50 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №3 ТП-204 явилось падение ветки на провода в пролете опор №№ 22-23 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №3 ТП-204 явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №22 -№23 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить обрезку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №22 -№23 ВЛ-0,4кВ №3 ТП-204. Срок исполнения: 22.10.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Ерохов Е.И. Состояние: Не выполнено
3179 | 535 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 3.4.12.5.2, Отключение ВЛ 110кВ Кашин-Бежецк произошло по причине однофазного КЗ из-за поверхностного перекрытия стеклянной гирлянды изоляторов фазы "А" на траверсу на опоре№261/155, по туману в результате отложения конденсата при перепаде температуры окружающего воздуха, ВЛ-110 кВ может оставаться в работе. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции в процессе отложения конденсата из за перепада температуры окружающего воздуха, произошло поверхностное перекрытие стеклянной гирлянды изоляторов фазы "А" на траверсу на опоре №261/155ВЛ 110кВ Кашин-Бежецк, что привело к отключению ВЛ 110кВ Кашин-Бежецк действием ТЗНП. | Мероприятие: Техническое Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опорах №260, 261, 262 ВЛ 110кВ Кашин-Бежецк. Срок исполнения: 03.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого участа СЛ Ошин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам измерений устранить выявленные дефекты (довести сопротивление заземляющих устройств до нормы). Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого участа СЛ Ошин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.08.2021 г.
3180 | 121 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго |  |  | 3.4.10.2, Причиной двукратного аварийного отключения с успешным АПВ ВЛ 110кВ Восток-Новодугино с отпайками (ВЛ-133) явились неустойчивые однофазные К.З. землю при перекрытии стеклянного изолятора фазы "В" на опоре № 142 в первом случае и при перекрытии стеклянного изолятора фазы "С" на опоре № 140 во втором случае, вследствие воздействия птиц (аисты). | 4.17.4, Причиной возникновения неустойчивых однофазных К.З. фазы В на землю и фазы С на землю на ВЛ 110кВ Восток-Новодугино с отпайками (ВЛ-133) явилось загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц стеклянных изоляторов марки ПС-70Е на опорах № 142, 140 соответственно. При первом отключении ВЛ 110кВ Восток-Новодугино с отпайками (ВЛ-133) произошел пробой гирлянды изоляторов на поре №142 ф. "В" с повреждение одного изолятора марки ПС-70Е. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изолятора марки ПС-70Е на ВЛ-110 кВ №133 Восток-Н.Дугино VL110-000820 | Мероприятие: Техническое Произвести установку дополнительной защиты от птиц на опорах № 136-142 ВЛ 110 кВ Восток - Новодугино с отп. (ВЛ-133) Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер ВУ СЛЭП Антонов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.08.2021 г.
3181 | 113 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго |  |  | 3.4.10.2, Причиной приведшей к перекрытию гирлянды изоляторов фазы "В" ВЛ 110кВ Голынки – Рудня (ВЛ-114) на опоре №81 по продуктам жизнидеятельности птиц явилось воздействие птиц (аист). | 4.17.4, Причиной приведшей к отключению ВЛ 110кВ Голынки – Рудня (ВЛ-114) явилось однофазное короткое замыкание на "землю" вследствие перекрытия гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №81 по продуктам жизнидеятельности птиц. | Мероприятие: Техническое Произвести установку дополнительной репеллентной защиты от птиц на опорах №80-82 ВЛ 110кВ Голынки – Рудня (ВЛ-114) Срок исполнения: 15.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЦДЛ Дыравкин Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.10.2021 г.
3182 | 907 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС | 2021-08-14 20:30 | 2021-08-14 21:49 | 3.4.8.5.2, При обрыве провода связи произошло его захлестывание на провода ВЛ, что привело к схлёсту проводов ВЛ-0,4 Л2 ТП-184 Ф-102 ПС Бобовичи в пролёте опор №4-5. | 4.12, Схлёст проводов ВЛ-0,4 Л2 ТП-184 Ф-102 ПС Бобовичи в пролёте опор №4-5, привело к короткому замыканию и отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Организационное Направить письмо в адрес владельца линии связи с требованием о приведении надёжного закрепления. Срок исполнения: 19.09.2021 г. Ответственное лицо: Новиков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.08.2021 г.
3183 | 120 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго |  |  | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 110кВ Мещерская-Светотехника с отпайками (ВЛ-129) произошло в результате воздействия птиц, перекрытия загрязненной продуктами жизнедеятельности птиц гирлянды изоляторов ПС-70Е фазы "В" между проводом и траверсой на опоре №113 с возникновением кратковременного однофазного КЗ на землю. | 4.17.4, Причиной отключения ВЛ 110кВ Мещерская-Светотехника с отпайками (ВЛ-129) послужило нарушение электрической изоляции в результате перекрытия загрязненной продуктами жизнедеятельности птиц гирлянды изоляторов ПС-70Е фазы «В» между проводом и траверсой на опоре №113 с возникновением кратковременного однофазного КЗ на землю. После отключения ВЛ изоляция гирлянды восстановилась и АПВ проработало успешно. | Мероприятие: Техническое Установить дополнительную защиту от птиц на опорах № 112, 113, 114 ВЛ 110 кВ Мещерская тяг. - Светотехника (ВЛ-129). Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер ВУ СЛЭП Латышев А.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.08.2021 г.
3184 | 116 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Починковский РЭС | 2021-08-14 19:55 | 2021-08-14 21:50 | 3.4.12.2.3, Причиной приведшей к падению сломанной ветром ветки дерева из-за границ охранной зоны ВЛ-0.4кВ Л-2 МТП-4-2 Макшеево на провода, в пролете опор №4 - №5 послужило воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.3, Перегорание ПН-2 фазы "В" ВЛ-0,4кВ Л-2 МТП-4-2 Макшеево произошло в результате схлестывания фазного и нулевого проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №4 - №5 с возникновением однофазного КЗ и последующим падением ветки на землю. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода по ВЛ-0,4кВ Л-2 МТП-4-2 Макшеево. Срок исполнения: 22.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Семченков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.09.2021 г.
3185 | 257 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2021-08-14 19:11 | 2021-08-14 20:28 | 3.4.7.2, повреждениеКЛ 0, 4 кВ ж/д Кауля 3, кор 1 - Кауля 3, кор 2 | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Провести аварийно-восстановительные работы КЛ 0,4 кВ жилой дом ул.Кауля 3,корп.1 - жилой дом ул. Кауля, корп.2. Возобновить электроснабжение КЛ 0,4 кВ ТП 468 - ул. Кауля 3, корпус 2. Составить Акт расследования. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.09.2021 г.
3186 | 868 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Галичский РЭС | 2021-08-14 18:25 | 2021-08-14 20:22 | 3.4.12.2.3, При аварийном осмотре ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Березовец установлено, что причиной появления земли на фазе "А" стало падение ветки на провод ВЛ 10кВ с перекрытием на траверсу оп. №94, сломленной с дерева, стоящего за пределами охранной зоны ВЛ при порывах юго-западного ветра до 17м/с. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.12, Замыкание на землю произошло из-за падения ветки дерева на провод ВЛ оп. №94 с перекрытием на траверсу, сломленной с дерева, стоящего за пределами охранной зоны ВЛ 10 кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Березовец с целью выявления замечаний после прохождения грозового фронта. Срок исполнения: 03.09.2021 г. Ответственное лицо: Чикулаев М.С Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Березовец и обследования опоры №94 устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: Чикулаев М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести обследование опоры №94 ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Березовец после прохождения тока КЗ на землю. Срок исполнения: 03.09.2021 г. Ответственное лицо: Чикулаев М.С Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.08.2021 г.
3187 | 208 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго |  |  | 3.4.10.2, В результате загрязнения изоляции отходами жизнедеятельности птиц произошло поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов марки ПФ-70 фазы «С» на опоре №101 ВЛ 110 кВ Мценск – Плавск с отпайками, что привело к однофазному замыканию на землю и отключению ВЛ действием защит. | 4.17.4, В результате поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов марки ПФ-70 фазы «С» на опоре №101 ВЛ 110 кВ Мценск – Плавск с отпайками, в следствие загрязнения ее отходами жизнедеятельности птиц, произошло однофазное замыкание на металлоконструкцию опоры, которое было устранено отключением ВЛ действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам верхового осмотра ВЛ 110 кВ Мценск – Плавск с отпайками и включить их в план работ СУ СЛЭП. Срок исполнения: 23.09.2021 г. Ответственное лицо: Сенников Александр Вячеславович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести верховой осмотр опоры №101 ВЛ 110 кВ Мценск – Плавск с отпайками с чисткой изоляции Срок исполнения: 23.09.2021 г. Ответственное лицо: Сенников Александр Вячеславович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.08.2021 г.
3188 | 858 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС | 2021-08-14 17:55 | 2021-08-14 19:48 | 3.4.7.3.3, Трехфазное короткое замыкание на ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-8-17 ПС Давыдовка произошло из-за кратковременного схлёста проводов фаз "А","В" и "С"в пролёте опор №1-2, вызванного касанием веток дерева из охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 12 м/с. | 4.12, Кратковременный схлёст проводов фаз "А","В" и "С" в пролете опор №1-2 на ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-8-17 ПС Давыдовка, произошел вследствие касания проводов ветвями дерева растущего в охранной зоне ВЛ, при порывах ветра до 12 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие деревьев и ДКР в охранной зоне ВЛ, в пролете опор №1-2 на ВЛ-0,4-2 ТП-8-17 Давыдовка VN004-93603467 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-8-17 ПС Давыдовка по всей длине, с целью выявления деревьев и ДКР угрожающих безаварийной работе ВЛ. Срок исполнения: 22.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС В.В. Чимин Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-8-17 ПС Давыдовка, в случае выявления дефектов разработать мероприятия по их устранению. Срок исполнения: 22.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС В.В. Чимин Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-8-17 ПС Давыдовка. Срок исполнения: 03.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС В.В. Чимин Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.08.2021 г.
3189 | 88 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-08-14 17:40 | 2021-08-14 21:25 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №41 ул. Таджиманова с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.22 ТП0267 ф.631 РП03 произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.22 ТП0267 ф.631 РП03 с медным проводом потребителя на доме №41 ул. Таджиманова. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 16.09.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские Электрические Сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 16.09.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские Электрические Сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.08.2021 г.
3190 | 699 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Токаревский РЭС | 2021-08-14 17:23 | 2021-08-14 19:57 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации оборудования произошло изменение свойств древесины, загнивание опоры 1-00/7, что при ветровой нагрузке привело к ее излому у поверхности земли и падению. Это вызвало обрыв и схлест проводов в пролете опор 1-00/7-8 фазы "А" и нулевого провода с возникновением однофазного замыкания на землю и отключению АВ №1 0,4кВ в КТП 286. | 4.1.3, В результате длительной эксплуатации произошло нарушение структуры древесины, загнивание внутренней части деревянной опоры, что при ветровой нагрузке привело к ее излому у поверхности земли. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загнивание древесины на ВЛ 0,4кВ №1 КТП 286 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 286 | Мероприятие: Техническое Произвести установку ж/б приставок к деревянным опорам угрожающим падением по ВЛ 0,4кВ №1 КТП 286. Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Мастер ТоРЭС Ананьев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о своевременном выявлении и устранении дефектов при техническом обслуживании ВЛ. Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТоРЭС Капустин С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.09.2021 г.
3191 | 256 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2021-08-14 16:35 | 2021-08-14 17:20 | 3.4.7.2, сгорели предохранители в ТП 468. | 4.10, Термическое повреждение, перегрев, пережог | Мероприятие: Организационное Провести замену перегоревшего предохранителя В ТП 468. Составить Акт расследования . Срок исполнения: 16.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы трансформаторных подстанций и распределительных пунктов Иванов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.08.2021 г.
3192 | 694 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2021-08-14 16:26 | 2021-08-14 19:12 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ №6 ПС 35кВ Горельская стало падение ветки дерева на провода ВЛ из вне охранной зоны, в следствии порывов ветра (12 м/с) в пролете опор 32 – 33 . Причиной неуспешного АПВ и РПВ послужила ветка дерева, которая осталась висеть на проводах. | 4.4.3, К.З.на ВЛ 10кВ №6 ПС 35кВ Горельская произошло в следствии падения ветки дерева на провода ВЛ из вне охранной зоны, в следствии порывов ветра (12 м/с) в пролете опор 32 – 33 | Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж, ответственному за данный участок ВЛ, на тему своевременного выявления дефектов, которые могут привести к технологическому нарушению. Срок исполнения: 18.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 6 ПС Горельская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 18.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Выявленные замечания при обходе ВЛ 10кВ № 6 ПС Горельская устранить, либо включить в ТО или план КР. Срок исполнения: 18.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.08.2021 г.
3193 | 867 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2021-08-14 16:22 | 2021-08-14 18:10 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №424 ПС 35 кВ Нижний Карачан послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное схлестыванием проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №5-6, произошедшее из-за вытягивания провода фазы «А» в пролете опор №5-6 при сильных порывах ветра до 18 м/с. | 4.1.3, Схлест проводов фазы «А» и «В» в пролёте опор №5-6 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №424 ПС 35 кВ Нижний Карачан произошёл вследствие разрегулировки стрелы провеса провода фазы «А», в результате вытягивания провода фазы «А» в пролете опор №5-6 при сильных порывах ветра до 18 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации на ВЛ-0,4-2 ТП-4-24 Н Карачан VN004-93607605 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №424 ПС 35 кВ Нижний Карачан на предмет выявления дефектов. Срок исполнения: 22.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №424 ПС 35 кВ Нижний Карачан наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 27.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.09.2021 г.
3194 | 688 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сосновский РЭС | 2021-08-14 16:18 | 2021-08-14 18:11 | 3.4.12.2.3, В результате резкого порыва ветра , произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №8-9. Возникшее КЗ вызвало перегорание П/Н-2,фаза "В" на Р-1. | 4.4.3, В результате касания ветки дерева к проводу произошло снижения его механической прочности в результате вибрации провода произошёл схлест провода в пролете 8-9. Возникшее КЗ вызвало перегорание П/Н-2 0,4 кВ фазы "В" на Р-1 в КТП-10/0,4 кВ № 313. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 313 ВЛ №14 ПС Кулеватовская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 23.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 23.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 23.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.09.2021 г.
3195 | 115 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Хиславичский РЭС | 2021-08-14 16:15 | 2021-08-14 17:16 | 3.4.12.2.3, Причиной падения сломанного ветром дерева, из-за границ охранной зоны ВЛ-0,4кВ Л-1 ОТП-9-2 Калиновка на провода в пролете опор №9 - №10 послужило воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.3, Отключение АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 кВ Л-1 ОТП-9-2 Калиновка произошло в результате схлестывания фазного и нулевого проводов из-за механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №9 - №10 с возникновением однофазного КЗ и последующим обрывом 2-х проводов марки А-25. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку угрожающих падением на провода деревьев и веток деревьев по ВЛ-0,4кВ Л-1 ОТП-9-2 Калиновка. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Захаренков А.А. Состояние: Не выполнено
3196 | 170 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2021-08-14 15:55 | 2021-08-14 16:00 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" ВЛ 0,4кВ №1 ТП 178 в пролете опор № 3/3-3/4 при воздействии ветровой нагрузки, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" ВЛ 0,4кВ №1 ТП 178 в пролете опор № 3/3-3/4 при воздействии ветровой нагрузки, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП№178 д.Филатово и включить их в план работ Новосильского РЭС Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Новосильского РЭС Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП№178 д.Филатово по всей длине Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Новосильского РЭС Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.09.2021 г.
3197 | 331 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго |  |  | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-35кВ Киликино - Водозабор цепь правая произошло во время грозы в результате междуфазного К.З. между проводами ВЛ с повреждением (разрушением) грозой одного изолятора в гирлянде на опоре № 166. | 4.12, 14.08.2021 во время грозы в результате междуфазного К.З. между проводами ВЛ-35кВ Киликино - Водозабор цепь правая, произошло повреждение (разрушение) грозой одного изолятора в гирлянде на опоре № 166 и отключение ВЛ действием защит. | Мероприятие: Техническое На ВЛ-35кВ Киликино - Водозабор цепь правая произвести верховой осмотр состояния изоляторов и арматуры опор №№ 165-167. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СУ СЛЭП Степочкин П.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам верхового осмотра опор и замера сопротивления ЗУ опор №№165-167 на ВЛ-35кВ Киликино - Водозабор цепь правая разработать план-график мероприятий по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СУ СЛЭП Степочкин П.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое На ВЛ-35кВ Киликино - Водозабор цепь правая произвести замену поврежденного изолятора на опоре №166. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СУ СЛЭП Степочкин П.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое На ВЛ-35кВ Киликино - Водозабор цепь правая произвести замер сопротивления ЗУ опор №№ 165-167. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СУ СЛЭП Степочкин П.Н. Состояние: Не выполнено
3198 | 135 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС | 2021-08-14 15:26 | 2021-08-14 15:33 | 3.4.12.3, Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ ЛЭП 6 кВ №6 ПС 110 кВ Строитель произошло из-за возникновения КЗ в результате перекрытия по изоляции изоляторов трех фаз опоры №58 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции изоляторов трех фаз на опоре №58 ЛЭП 6 кВ №6 ПС 110 кВ Рудник произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ №6 ПС 110 кВ Рудник. Срок исполнения: 24.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 14.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г.
3199 | 698 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Токаревский РЭС | 2021-08-14 14:49 | 2021-08-14 17:53 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 КТП438 произошло из-за однофазного К.З., в результате схлеста проводов ВЛ фазы "А" и нулевого провода в пролете опор 1-00/8-9, по причине срыва изолятора на опоре 1-00/9 при сильном порыве ветра. | 4.3.3, В результате длительной эксплуатации и старения материала колпачка, произошло снижение его механических свойств, что под воздействием повторяющихся ветровых нагрузок, привело к разрушению колпачка и срыву изолятора на опоре №9. | Мероприятие: Техническое Произвести выборочный верховой осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 438, с целью выявления дефектных колпачков, изоляторов. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер ТоРЭС Ананьев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер ТоРЭС Ананьев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу о необходимости качественного выявления дефектов при ТО ВЛ. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТоРЭС Капустин С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.09.2021 г.
3200 | 114 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Хиславичский РЭС | 2021-08-14 14:16 | 2021-08-14 15:07 | 3.4.7.3.4, Причиной приведшей к падению сломанной под действием порывистого ветра сухой ветки дерева с границы охранной зоны ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП 197 Черепово на провода в пролете опор №9 - №10, послужило несвоевременное выявление и вырубка дерева, угрожающего падением сухих веток на провода. | 4.4.3, Перегорание предохранителя ПН-2 фазы "В" ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 197 Черепово произошло в результате схлестывания фазного и нулевого проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №9 - №10 с возникновением однофазного КЗ и последующим падением ветки на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременно вырублено угрожающее падением сухих веток на провода дерево в пролете опор №9 - №10 на ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 197 Черепово ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 197 Черепово | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением на провода веток, в том числе сухих веток, по ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП 197 Черепово. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Захаренков А.А. Состояние: Не выполнено
3201 | 632 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-08-14 14:10 | 2021-08-14 15:54 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ ТП 813, ВЛ-0,4кВ ТП 827, ВЛ-0,4кВ ТП 815 произошло по причине междуфазного КЗ в результате перекрытия проводов в пролетах опор №12-№13, №15-№16, №20-№21 соответственно из-за падения веток с деревьев, упавших из-за пределов охранной зоны ВЛ-0,4кВ ТП 813, ВЛ-0,4кВ ТП 827, ВЛ-0,4кВ ТП 815 , под воздействием порывистого ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении веток с деревьев на провода ВЛ-0,4кВ ТП 813, ВЛ-0,4кВ ТП 827, ВЛ-0,4кВ ТП 815, выпавших из за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра, произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ-0,4кВ ТП 813, ВЛ-0,4кВ ТП 827, ВЛ-0,4кВ ТП 815 отключились, с последующим падением ветки на землю. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ТП 813, ВЛ-0,4кВ ТП 827, ВЛ-0,4кВ ТП 815 Срок исполнения: 13.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ТП 813, ВЛ-0,4кВ ТП 827, ВЛ-0,4кВ ТП 815 Срок исполнения: 20.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.09.2021 г.
3202 | 146 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Вейделевский РЭС | 2021-08-14 14:01 | 2021-08-14 14:57 | 3.4.12.2.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 219 ПС 35 кВ Б.Плёс произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №6-7 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №6-7 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 219 ПС 35 кВ Б.Плёс произошел из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 219 ПС 35 кВ Б.Плёс. Срок исполнения: 30.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижебовский В.Ф. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 06.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижебовский В.Ф. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.08.2021 г.
3203 | 906 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2021-08-14 13:41 | 2021-08-14 14:07 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветки с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз "А" и "С" ВЛ-6кВ ф.617 ПС Западная в пролете опор №83-84. | 4.4.3, Падение ветки дерева на провода ВЛ-6кВ ф.617 ПС Западная в пролете опор №83-84 привело к механическому воздействию, нарушению изоляции, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ ВЛ-6кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-6кВ ф.617 ПС Западная в пролете опор №83-84, растущих за пределами охранной зоны ВЛ Срок исполнения: 23.09.2021 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.08.2021 г.
3204 | 136 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ровенской РЭС | 2021-08-14 13:40 | 2021-08-14 14:13 | 3.4.8.2, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 125 ПС 35 кВ Харьковское произошло из-за возникновения КЗ, в результате кратковременного схлёста проводов фазы "С" и "N" в пролёте опор №3-4, при проезде крупногабаритного транспортного средства. | 4.4.1, Кратковременный схлёст проводов фазы "С" и "N" в пролёте опор №3-4 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 125 ПС 35 кВ Харьковское произошёл в результате механического воздействия при проезде под проводами крупногабаритного транспортного средства. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 125 ПС 35 кВ Харьковское. Срок исполнения: 27.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Пилипенко С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Пилипенко С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований правил охраны электросетей. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник отдела Удовиченко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.08.2021 г.
3205 | 534 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2021-08-14 13:20 | 2021-08-14 14:00 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ Скважина ПС 110/10 Октябрьская произошло по причине межфазного КЗ при обрыве проводов фаз "В" и "С" от опоры № 44 в сторону пролёта опор 44-44 с падением на землю и обрыва провода фазы "В" от опоры № 51 в сторону пролёта опор 51-52 с падением на землю, в результате потери механической прочности проводов из-за изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.1.3, Обрыв проводов фаз "В" и "С" от опоры № 44 в сторону пролёта опор 44-45 и обрыв провода фаз "В" от опоры № 51 в сторону пролёта опор 51-52 с падением на землю на ВЛ-10 кВ "Скважина" произошёл по причине нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременная замена изношенного оборудования на ВЛ-10кВ Скважина ПС 110/10 Октябрьская VS010-0007345 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Скважина ПС 110/10 Октябрьская по всей длине, из числа ИТР, на предмет выявления дефектов, влияющих на снижение надёжности электроснабжения потребителей Срок исполнения: 20.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Мирохин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.09.2021 г. Мероприятие: Техническое В результате осмотра ВЛ-10кВ Скважина ПС 110/10 Октябрьская, выявленные дефекты, которые могут повлиять на снижение надёжности электроснабжения потребителей, устранить в кротчайший срок, по остальным замечаниям наметить срок выполнения при капитальном или текущем ремонте. Срок исполнения: 15.10.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Мирохин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.10.2021 г. Мероприятие: Организационное Мастеру Мирохину И.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. Срок исполнения: 20.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Носов Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.09.2021 г.
3206 | 866 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новохоперский РЭС | 2021-08-14 13:04 | 2021-08-14 14:17 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 кВ Е-Колено произошло в результате перекрытия воздушного промежутка проводов фаз «А» и «В» в пролете опор № 73-74 веткой дерева занесённой сильными порывами ветра до 18 м/с из-за пределов охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролете опор № 73-74 ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 кВ Е-Колено произошло веткой дерева, занесённой из вне охранной зоны ВЛ, при сильных порывах ветра до 18 м/с. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 кВ Е-Колено разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 16.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синельников Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 кВ Е-Колено по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 16.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синельников Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.08.2021 г.
3207 | 631 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-08-14 12:26 | 2021-08-14 14:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ № 07 ПС 35/10 кВ Головино произошло по причине междуфазного КЗ из-за падения дерева в пролете опор №31-32 на провода ВЛ-10кВ, упавшей из за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ № 07 ПС 35/10 кВ Головино, под воздействием сильного порывистого ветра без обрыва проводов с последующим падением дерева на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №31-32 ВЛ-10кВ № 07 ПС 35/10 кВ Головино выпавшей из за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра, произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ-10кВ № 07 ПС 35/10 кВ Головино отключилась действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ № 07 ПС 35/10 кВ Головино с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 15.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные после внепланового осмотра ВЛ-10кВ № 07 ПС 35/10 кВ Головино. Срок исполнения: 20.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.09.2021 г.
3208 | 866 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-08-14 12:20 | 2021-08-14 13:30 | 3.4.8.1, В ходе проведения земляных работ ООО "Дорстрой 44" в охранной зоне КЛ при нарушении правил проведения земляных работ, была повреждена КЛ-10 кВ на участке ТП-561 1сек.ш. - ТП-562 1сек.ш. Согласование работ в охранной зоне данной кабельной линии с Костромаэнерго не выполнялось. Последнее плановое испытание КЛ-10 кВ ТП-561 1сек.ш. - ТП-562 1сек.ш. было проведено 05.07.2019 мастером бригады по диагностике электрооборудования Костромского РЭС Зыриным В.В. Кабель испытания выдержал, дефектов не выявлено. | 4.4.1, В ходе проведения земляных работ ООО "Дорстрой 44" произошло повреждение КЛ-10 кВ на участке ТП-561 1сек.ш. - ТП-562 1сек.ш. | Мероприятие: Организационное Направить письмо о возмещении ущерба ООО "Дорстрой 44". Срок исполнения: 13.09.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Направить письмо о правилах проведения земляных работ (регламент) в г. Костроме в ООО "Дорстрой 44". Срок исполнения: 13.09.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.09.2021 г.
3209 | 223 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2021-08-14 12:14 | 2021-08-14 14:18 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны в пролете опор №2-60 - 2-61 ВЛ-10кВ №7 ПС 35/10 кВ Узкое из-за ветровой нагрузки, произошел схлест и нарушение электрической изоляции проводов фаз "А" и "В", с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ-10кВ №7 в пролете опор №2-60 - 2-61 ВЛ-10кВ №7 ПС 35/10 кВ Узкое из-за ветровой нагрузки, произошел схлест и нарушение электрической изоляции проводов фаз "А" и "В", что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №7 ПС 35/10 кВ Узкое по всей длине Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Романенко В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №7 ПС 35/10 кВ Узкое, с внесением в план работ Болховского РЭС Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Романенко В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.08.2021 г.
3210 | 564 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго | 2021-08-14 12:00 | 2021-08-14 12:15 | 3.4.12.3, Отключение выключателя В-10 кВ Т-1 на ПС 35/10кВ Головино произошло по причине наложений двух междуфазных КЗ одновременно на отходящих фидерах 10 кВ 1 секции шин (поверхностное перекрытие изоляции на ВЛ-10 кВ №07 и ВЛ-10 кВ №09 в результате воздействия атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении грозового атмосферного фронта). В результате чего создались условия для отключения В-10 кВ Т-1 на ПС 35/10кВ Головино действием МТЗ с неуспешным АПВ (суммарное время срабатывания защиты фид.№07 и фид.№09 состовляет значительно большее время срабатывания В 10 кВ Т1) После отключения В 10 кВ №07 от КЗ сразу запустился механизм РТ 85 на отключение В 10 кВ №09, при достижении величины времени отключения В 10 кВ Т1 в соответствии с уставкой (см.карту уставок) отключился В 10 кВ Т1 при наличии малых токов КЗ (удаленных от центра питания). | 4.12, В результате воздействия атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении грозового атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области, произошло поверхностное перекрытие изоляции на линейных присоединениях №07 и №09 отходящих от ПС 35/10кВ Головино , что привело к возникновению междуфазного КЗ на данных ВЛ 10 кВ в сочетании последовательных наложений КЗ с увеличением времени срабатывании, повлекшие отключение В-10 кВ Т-1 с погашением 1 секции шин 10 кВ на ПС 35/10 кВ Головино действием МТЗ . | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ фидеров №07 и №09 ПС 35/10кВ Головино с целью выявления последствий грозовой деятельности. Срок исполнения: 06.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить замечания, выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ фидеров №07 и №09 ПС 35/10кВ Головино. Срок исполнения: 13.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.09.2021 г.
3211 | 697 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Токаревский РЭС | 2021-08-14 11:51 | 2021-08-14 15:05 | 3.4.7.3.4, В результате несвоевременной вырубки, обрезки крон деревьев при сильном порывистом ветре произошел излом и падение дерева на провода ВЛ 0,4кВ №1 КТП 423 в пролёте опор 1-00/3-4. Дерево и его ветви находились в пределах охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, В результате падения дерева произошло перекрытие, обрыв провода фазы "А"и его схлест с нулевым проводом, что привело к возникновению однофазного КЗ и отключению АВ 0,4кВ №1 в КТП №423. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Растительность по трассе на ВЛ 0,4кВ №1 КТП 423 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 423 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП №423 с целью выявления деревьев или их ветвей находящихся в охранной зоне ВЛ. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер ТоРЭС Ананьев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.09.2021 г. Мероприятие: Техническое В пролете опор 1-00/3-4 и по результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП №423 произвести обрезку крон, валку деревьев. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер ТоРЭС Ананьев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу о необходимости своевременной расчистки трассы ВЛ от ДКР. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТоРЭС Капустин С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.09.2021 г.
3212 | 222 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-08-14 11:06 | 2021-08-14 15:54 | 3.4.7.3.5, В результате старения изоляции и изменения свойств материала при длительной эксплуатации (1995 г.в.), произошло разрушение изоляционной части штыревого изолятора ШФ-20 на опоре №143 фазы "В" КВЛ-10кВ №63 ПС Володарская, что привело при падении провода на траверсу опоры к возникновению однофазного короткого замыкания в сети 10кВ, устраненного оперативным отключением. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции на опоре №143 фазы "В" КВЛ-10кВ №63 ПС Володарская при падении провода на траверсу опоры из-за разрушения изоляционной части штыревого изолятора ШФ-20 по причине изменения свойств материала при длительной эксплуатации (1995 г.в.), произошло возникновению однофазного короткого замыкания в сети 10кВ, устраненного оперативным отключением. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изоляционной части штыревого изолятора ШФ-20 на опоре №143 фазы "В" на ВЛ-10кВ №63 ПС Володарская ВЛ-10кВ №63 ПС Володарская | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №63 ПС 110/10кВ Володарская и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 23.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №63 ПС 110/10кВ Володарская по всей длине. Срок исполнения: 23.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.09.2021 г.
3213 | 905 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2021-08-14 10:44 | 2021-08-14 12:00 | 3.4.7.3.3, Несвоевременная вырубка ДКР и воздействие порывистого ветра привело к схлёсту проводов ВЛ-0,4 ТП-145 Л3 Ф-106 ПС СМОЛЕВИЧИ в пролёте опор №35-36. | 4.4.3, Схлёст проводов ВЛ-0,4 ТП-145 Л3 Ф-106 ПС СМОЛЕВИЧИ в пролёте опор №35-36, привело к короткому замыканию и отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-0,4 ТП-145 Л3 Ф-106 ПС СМОЛЕВИЧИ в пролёте опор №35-36. Срок исполнения: 20.09.2021 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.08.2021 г.
3214 | 696 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Токаревский РЭС | 2021-08-14 10:38 | 2021-08-14 14:30 | 3.4.7.3.4, В результате несвоевременной вырубки, обрезки крон деревьев при сильном порывистом ветре произошел излом и падение дерева на провода ВЛ 0,4кВ №1 КТП 407 в пролёте опор 1-00/5-6. Дерево и его ветви находились в пределах охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, В результате падения дерева произошло перекрытие и обрыв провода фазы "А", что привело к возникновению однофазного КЗ и отключению АВ 0,4кВ №1 в КТП 407. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Растительность по трассе на ВЛ 0,4кВ №1 КТП 407 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 407 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №407 с целью выявления деревьев или их ветвей находящихся в охранной зоне ВЛ. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер ТоРЭС Ананьев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.09.2021 г. Мероприятие: Техническое В пролете опор 1-00/5-6 и по результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №407 произвести обрезку крон, валку деревьев. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер ТоРЭС Ананьев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу о необходимости своевременной расчистки трассы ВЛ от ДКР. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТоРЭС Капустин С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.09.2021 г.
3215 | 81 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС | 2021-08-14 10:03 | 2021-08-14 13:39 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного провода СИП 4 2-16 с медным проводом потребителя дома №47 пер. Молодежный от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 КТП-47 ф.602 ПС Новозыбков произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода СИП 4 2х16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-47 ф.602 ПС Новозыбков с медным проводом потребителя на вводе в дом №47 пер. Молодежный. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 14.09.2021 г. Ответственное лицо: Новозыбковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 14.09.2021 г. Ответственное лицо: Новозыбковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.08.2021 г.
3216 | 221 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-08-14 09:56 | 2021-08-14 10:24 | 3.4.9.3, В результате повреждения в РУ-10кВ ТП-10/0,4кВ Рай-65-12П, находящейся на балансе потребителя ДВР "Центр", на КВЛ-10кВ №65 ПС 220/110/10кВ Районная, возникло межфазное короткое замыкание, устраненное действием защит. |  | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ №65 ПС 220/110/10кВ Районная нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ТП-10/0,4кВ Р-65-12П ДВР "Центр" с требованием содержания электрооборудования, находящееся на балансе, в соответствии с требованием нормативных документов по эксплуатации электрооборудования потребителей. Срок исполнения: 20.09.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №65 ПС 220/110/10кВ Районная по всей длине. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.09.2021 г.
3217 | 130 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2021-08-14 09:50 | 2021-08-14 10:10 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4кВ ВЛ 0,4кВ № 4 КТП 534 РП 10 кВ Ближняя Игуменка произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал (на 10А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на ВЛ 0,4кВ № 4 КТП 534 РП 10 кВ Ближняя Игуменка из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ 0,4кВ № 4 КТП 534 РП Ближняя Игуменка VN004-00078639 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 4 КТП 534 РП 10 кВ Ближняя Игуменка. Срок исполнения: 24.08.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Сендецкий А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ № 4 КТП 534 РП 10 кВ Ближняя Игуменка. Срок исполнения: 30.08.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Сендецкий А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 14.09.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Сендецкий А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.08.2021 г.
3218 | 82 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС | 2021-08-14 09:47 | 2021-08-14 13:29 | 3.4.12.2, Обрыв провода на ВЛ ф1 ТП-44 ф.1015 ПС Трубчевская к дому пер.2-ой партизанский д.1 , вследствие ветровых нагрузок. | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителям произошло в результате повреждения ВЛ ф1ТП-44 ф.1015 ПС Трубчевская к дому пер.2-ой партизанский д.1 , вследствие ветровых нагрузок | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ ф1ТП-44 ф.1015 ПС Трубчевская Срок исполнения: 16.09.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ ф1 ТП-44 ф.1015 ПС Трубчевская к дому пер.2-ой Партизанский д.1 Срок исполнения: 16.09.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.09.2021 г.
3219 | 330 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Хомутовский РЭС | 2021-08-14 09:23 | 2021-08-14 10:12 | 3.4.7.3.1, ТП 277 оперативно отключена по причине обнаружения оперативным персоналом неисправности контакта (прослабленное крепление и появление побежалости в месте крепления к шпильке) фазы "В" 10кВ на трансформаторе Т1 63кВа. | 4.3.3, В результате износа шайбы и вследствие этого нарушении механического соединения контакта провода месте крепления к шпильке фазы "В" 10кВ на трансформаторе Т1 63кВа ТП 277, оперативным персоналом оперативно отключена ТП 277 для устранения неисправности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Прослабленное крепление и появление побежалости в месте крепления к шпильке фазы "В" 10кВ на трансформаторе Т1 63кВа ТП277 на ТП 277 ТП 277 | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ТП 277 с составлением листка осмотра. Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: И.о. главного инженера ХРЭС Чуйченко А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ТП 277 назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: И.о. главного инженера ХРЭС Чуйченко А.В. Состояние: Не выполнено
3220 | 300 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2021-08-14 09:15 | 2021-08-14 11:45 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №154 ПС 35/10кВ Заозерье в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №42-№43 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №42-№43 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №154 ПС 35/10кВ Заозерье с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Бобков Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №154 ПС 35/10кВ Заозерье устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Бобков Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.09.2021 г.
3221 | 87 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2021-08-14 09:03 | 2021-08-14 12:30 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №96 ул. Луначарского с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 РП41 Ф602 ПС Карачевская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 РП41 ф.602 ПС Карачевская с медным проводом потребителя на доме №96 ул. Луначарского. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 16.09.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 16.09.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.08.2021 г.
3222 | 496 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС |  |  | 3.4.12.3, Отключение ВЛ10кВ №18 ПС 110/35/10кВ Верхняя Троица произошло по причине межфазного КЗ при перекрытии по поверхности фарфоровых изоляторов фаз "А" и "В" опоры №76, под воздействием атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта. | 4.12, Под воздействием атмосферных перенапряжений во время активной грозовой деятельности при прохождении атмосферного фронта , произошло поверхностное перекрытие фарфоровых изоляторов фаз "А" и "В" на опоре №76 и отключение ВЛ10кВ №18 ПС 110/35/10кВ Верхняя Троица действием МТЗ, с успешным АПВ. | Мероприятие: Техническое На ВЛ10кВ №18 ПС 110/35/10кВ Верхняя Троица выполнить проверку сопротивления контура заземления на опоре №75, 76, 77 Срок исполнения: 14.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.09.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении отклонения величины сопротивления контуров заземления опор №75, 76, 77 ВЛ10кВ №18 ПС 110/35/10кВ Верхняя Троица от нормы - довести сопротивление до нормативных значений. Срок исполнения: 21.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.09.2021 г.
3223 | 215 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2021-08-14 07:36 | 2021-08-14 09:22 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ 10кВ №14 ПС 220/110/10кВ "Неро" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №17-№18 упавшей веткой ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах видны следы перекрытия. Ветка дерева со следами перекрытия электрической дугой обнаружена под проводами ВЛ. УРЗА на ПС 220/110/10кВ "Неро" в ведении филиала ПАО "ФСК ЕЭС" Валдайское ПМЭС. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №17-№18 упавшей веткой ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах видны следы перекрытия. Ветка дерева со следами перекрытия электрической дугой обнаружена под проводами ВЛ. УРЗА на ПС 220/110/10кВ "Неро" в ведении филиала ПАО "ФСК ЕЭС" Валдайское ПМЭС. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10кВ №14 ПС 220/110/10кВ "Неро" пролет опор №17-№18 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в пролете опор №17-№18 ВЛ 10кВ №14 ПС 220/110/10кВ "Неро". Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру об эксплуатации ВЛ 10кВ №14 ПС 220/110/10кВ "Неро" в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Ростовского РЭС Усин В.О. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.08.2021 г.
3224 | 865 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новохоперский РЭС | 2021-08-14 07:35 | 2021-08-14 08:03 | 3.4.9.3, Аварийное отключение ВЛ 10 кВ № 4 ПС 110 кВ Новохоперск произошло из-за короткого замыкания, возникшего при повреждении на потребительской КТП 10/0,4 кВ № 4-22 ВЛ 10 № 4 ПС 110 кВ Новохоперск, находящаяся на балансе потребителя ВЧ 55575 |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ВЧ 55575 о приведении потребительской КТП 10/0,4 кВ № 4-22 ВЛ 10 № 4 ПС 110 кВ Новохоперск в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования». Срок исполнения: 16.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер - Синельников Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.08.2021 г.
3225 | 168 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "В" ВЛ-10 кВ № 05 ПС 110/10 кВ Тельчье (под воздействием ветровой нагрузки) в пролете опор №14-4 - №14-5, произошел их схлест и нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит(МТЗ). | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "В" ВЛ-10 кВ № 05 ПС 110/10 кВ Тельчье (под воздействием ветровой нагрузки) в пролете опор №14-4-№14-5, произошел их схлест и нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания замыкание, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №05 ПС 110/10кВ Тельчье по всей длине. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №05 ПС 110/10кВ Тельчье разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.08.2021 г.
3226 | 904 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2021-08-14 07:27 | 2021-08-14 08:23 | 3.4.10.2, Отключение от действия РЗ В-10кВ ф.106 ПС Смолевичи произошло из-за перекрытия воздушного промежутка между спусками фаз «А» и «В» на опоре №15/142 к ВР-10кВ КТП -142 ВЛ-10кВ ф.106 ПС Смолевичи птицей. | 4.12, Перекрытие воздушного промежутка между спусками фаз «А» и «В» на опоре №15/142 к ВР-10кВ КТП -142 ВЛ-10кВ ф.106 ПС Смолевичи птицей, привело к короткому замыканию и отключению от действия РЗ В-10кВ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.106 ПС Смолевичи на предмет интенсивного гнездования птиц на опорах и в охранной зоне ВЛ. Срок исполнения: 23.09.2021 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф.106 ПС Смолевичи наметить мероприятия по установке на опорах в местах гнездования птиц, отпугивающих устройств. Срок исполнения: 23.09.2021 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.08.2021 г.
3227 | 864 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-08-14 07:10 | 2021-08-14 08:27 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-10 кВ на целом месте участка КЛ-10 кВ ТП-371 - ТП-372. (Кабель в эксплуатации с 1996 года). Последнее плановое испытание КЛ-10 кВ КЛ-10 кВ ТП-371 - ТП-372 было проведено 10.12.2019 электромонтером бригады по диагностике электрооборудования Костромского РЭС Владимировым А.Ю. Кабель испытания выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, Междуфазное замыкание жил КЛ-10 кВ ТП-371 - ТП-372 на целом месте участка КЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за снижения сопротивления изоляции произошел электрический пробой КЛ на целом месте. на ПС Караваево ф.10-03 KS010-9440225 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-10 кВ ТП-371 - ТП-372. Срок исполнения: 09.09.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ТП-371 - ТП-372. Срок исполнения: 09.09.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-10 кВ ТП-371 - ТП-372 и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ КЛ-10 кВ ТП-371 - ТП-372 устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 13.09.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.09.2021 г.
3228 | 864 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС | 2021-08-14 05:50 | 2021-08-14 06:35 | 3.4.12.2.3, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №7-17 ПС 110 кВ Таловая-Тяговая произошло в результате кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4-5 веткой дерева, сорванной порывом ветра до 12 м/с с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №7-17 ПС 110 кВ Таловая-Тяговая в пролете опор №4-5 произошло вследствие воздействия порывов ветра до 12 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №7-17 ПС 110 кВ Таловая-Тяговая по всей протяженности, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 18.09.2021 г. Ответственное лицо: Хрусталёв С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №7-17 ПС 110 кВ Таловая-Тяговая разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 18.09.2021 г. Ответственное лицо: Хрусталёв С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.09.2021 г.
3229 | 898 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго |  |  | 3.4.10.2, Отключения от действия РЗ ВЛ 110кВ Трубчевская-Семячки, ВЛ 110кВ Плюсково-Семячки произошло по причине перекрытия изоляции на опоре №41 фаза "В" ВЛ 110кВ Трубчевская-Семячки в результате воздействия птицы (аист). | 4.12, Перекрытие изоляции фазы "В" на опоре №41 фазы "В" ВЛ 110кВ Трубчевская-Семячки произошло в результате воздействия птицы (аист). | Мероприятие: Техническое Произвести верховой осмотр изоляции на опоре № 41 ВЛ 110кВ Трубчевская-Семячки. Срок исполнения: 25.09.2021 г. Ответственное лицо: Батуро М.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Установить ПЗУ на опоре № 41 ВЛ 110кВ Трубчевская-Семячки. Срок исполнения: 25.09.2021 г. Ответственное лицо: Батуро М.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.09.2021 г.
3230 | 505 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 3.4.12.3, Отключение ВЛ 110кВ Лихославль – Торжок I цепь произошло по причине однофазного КЗ из-за перекрытия гирлянды изоляторов фазы "С" на траверсу на опоре №93, с разрушением одного стеклянного изоляторов из 7 в гирлянде изоляторов фазы "С", под воздействием атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта по территории Лихославского и Торжокского районов Тверской области. | 4.12, В результате воздействия атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта по территории Лихославского и Торжокского районов Тверской области произошло поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на траверсу на опоре № 93 ВЛ 110 кВ Лихославль-Торжок 1 цепь с разрушением одного стеклянного изолятора из 7 в гирлянде изоляторов фазы "С", что привело к отключению ВЛ 110 кВ Лихославль-Торжок 1 цепь действием ТЗНП с успешным АПВ. | Мероприятие: Техническое На ВЛ 110кВ Лихославль – Торжок I цепь произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опорах №92,93,94. Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ ТоПБ Артемьев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.09.2021 г. Мероприятие: Техническое В случае выявления отклонений от нормативных значений сопротивлений по результатам измерений довести сопротивление заземляющих устройств опор №92,93,94 ВЛ 110 кВ ВЛ 110кВ Лихославль – Торжок I цепь до нормы. Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ ТоПБ Артемьев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.09.2021 г.
3231 | 899 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Брянский РЭС | 2021-08-14 02:45 | 2021-08-14 04:44 | 3.4.7.3.4, Несвоевременная вырубка деревьев, обрубка веток; при порывистом ветре привело к КЗ ВЛ 10кВ ф. в/ч Меркульево от РП Теменичи в пролёте опор № 3-5. | 4.4.3, Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ 10кВ ф. в/ч Меркульево от РП Теменичи в пролёте опор № 3-5, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев и кустарника, растущих в охранной зоне ВЛ 10кВ ф. в/ч Меркульево от РП Теменичи в пролёте опор № 3-5. Срок исполнения: 27.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Климов Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.08.2021 г.
3232 | 863 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2021-08-14 02:33 | 2021-08-14 06:01 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10 кВ №1 ПС 110 кВ Листопадовка явилось двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролёте опор №82-83 веткой дерева, сорванной порывом ветра до 18 м/с, с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролете опор №82-83 ВЛ 10 кВ №1 ПС 110 кВ Листопадовка произошло при падении ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ сорванной порывом ветра до 18 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №1 ПС 110 кВ Листопадовка по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ, ветви которых угрожают падением на провода. Срок исполнения: 22.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №1 ПС 110 кВ Листопадовка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 28.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.09.2021 г.
3233 | 85 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-08-14 00:30 | 2021-08-14 03:50 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6кВ ТП0218 к ТП0128 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение ВВ Ф610 в РП50 к ТП0238 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ТП0218 к ТП0128 в следствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования Ф610 в РП50. Срок исполнения: 16.09.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ6 кВ ТП0218 к ТП0128 Срок исполнения: 16.09.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.08.2021 г.
3234 | 506 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 3.4.12.3, Отключение ВЛ 110кВ Калининская - КС-20 I цепь с отпайкой на ПС 110кВ Медновский водозабор произошло по причине однофазного КЗ из-за перекрытия гирлянды изоляторов фазы "С" на траверсу на опоре №237, без повреждения изоляторов, под воздействием атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского и Торжокского районов Тверской области. | 4.12, В результате воздействия атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского и Торжокского районов Тверской области произошло поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на траверсу на опоре № 237 ВЛ 110кВ Калининская - КС-20 I цепь с отпайкой на ПС 110кВ Медновский водозабор без повреждения изоляторов, что привело к отключению ВЛ 110кВ Калининская - КС-20 I цепь с отпайкой на ПС 110кВ Медновский водозабор действием защит с успешным АПВ. | Мероприятие: Техническое На ВЛ 110кВ Калининская - КС-20 I цепь с отпайкой на ПС 110кВ Медновский водозабор произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опорах №236,237,238. Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ ТоПБ Артемьев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.09.2021 г. Мероприятие: Техническое В случае выявления отклонений от нормативных значений сопротивлений по результатам измерений довести сопротивление заземляющих устройств опор №236,237,238 ВЛ 110кВ Калининская - КС-20 I цепь с отпайкой на ПС 110кВ Медновский водозабор до нормы. Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ ТоПБ Артемьев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.09.2021 г.
3235 | 903 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС | 2021-08-13 22:03 | 2021-08-14 00:02 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз "А" и "С" ВЛ-10кВ ф.1008 ПС Севская в пролете опор №75-76. | 4.4.3, Падение дерева на провода ВЛ-10кВ ф.1008 ПС Севская в пролете опор №75-76 привело к механическому воздействию, нарушению изоляции, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ ВЛ-10кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-10кВ ф.1008 ПС Севская в пролете опор №75-76, растущих за пределами охранной зоны ВЛ Срок исполнения: 20.09.2021 г. Ответственное лицо: Мосин И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.08.2021 г.
3236 | 503 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2021-08-13 20:58 | 2021-08-13 21:02 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ №12 ПС Дашково произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №25-26 веткой дерева, упавшей на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области без обрыва проводов с последующим падением ветки на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ №12 ПС Дашково в пролете опор №25-26 из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №12 ПС Дашково действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №12 ПС Дашково с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 03.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Торопецкого РЭС Второв А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10 кВ №12 ПС Дашково. Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Торопецкого РЭС Второв А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.09.2021 г.
3237 | 867 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Солигаличский РЭС | 2021-08-13 20:30 | 2021-08-13 22:28 | 3.4.12.2.3, При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Солигалич в пролете опор №153-154 обнаружено дерево лежащее под проводами ВЛ со следами электродугового воздействия, выпавшее из-за пределов охранной зоны ВЛ от действий сильных порывов западного ветра скоростью до 17 м/с. При падении дерево своей вершиной зацепилось за провод фазы "С", что привело к возникновению замыкания на землю через тело дерева, далее дерево, раскачиваемое порывами ветра, отцепилось от провода ВЛ и освободив провод упало на землю, что позволило выполнить включение ВЛ после обнаружения дерева. Оборудование РЗА работало правильно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | 4.4.4, Замыкание на "землю " упавшим деревом в пролете опор №153-154 ВЛ-10 кВ ф.10-01 ПС Солигалич. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной обход ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Солигалич с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 03.09.2021 г. Ответственное лицо: Балаев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Солигалич устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: Балаев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести обследование опор, подвергшихся одностороннему тяжению при падении дерева на провода ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Солигалич. Срок исполнения: 03.09.2021 г. Ответственное лицо: Балаев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам обследования опор, подвергшихся одностороннему тяжению при падении деревьев на провода ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Солигалич устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: Балаев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.08.2021 г.
3238 | 870 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС | 2021-08-13 20:24 | 2021-08-13 21:01 | 3.4.9.3, Отключение В ВЛ-10-3 ПС 35 кВ Родина действием защит произошло из-за повреждений на потребительском оборудовании ТП-3-22 ВЛ-10-3 ПС 35 кВ Родина., находящемся на балансе и обслуживании ООО "Кофр" |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО "Кофр"о приведении потребительского оборудования ТП-3-22 ВЛ-10-3 ПС 35 кВ Родина в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Нижнедевицкого РЭС Попов С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.08.2021 г.
3239 | 902 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Мглинский РЭС | 2021-08-13 19:50 | 2021-08-13 21:30 | 3.4.8.5.2, В результате наезда на опор №38, 39 ВЛ-10кВ ф.104 ПС Мглин стороннего с/х транспорта произошел излом ж/б опор и обрыв проводов. | 4.4.1, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.104 ПС Мглин явилось междуфазное короткое замыкание из-за обрыва проводов, в результате наезда на опоры №38, 39 стороннего с/х транспорта. | Мероприятие: Организационное Направить уведомление в средства массовой информации о запрете осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров в охранных зонах ВЛ филиала ПАО "Россети Центр"-"Брянскэнерго" Срок исполнения: 20.09.2021 г. Ответственное лицо: Карпеченко Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.09.2021 г.
3240 | 857 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС | 2021-08-13 19:34 | 2021-08-13 19:55 | 3.4.9.3, Короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-10-5 ПС Давыдовка произошло из-за повреждения на оборудовании потребительского ПТП-5-28 находящейся на балансе и обслуживании потребителя СНТ "Высотник". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю СНТ «Высотник» о приведении потребительского оборудования ПТП-5-28 ВЛ-10-5 ПС Давыдовка в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чимин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.08.2021 г.
3241 | 214 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-08-13 19:33 | 2021-08-13 21:19 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 13-14 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Альш-25-1 на провода фаз "А" и "В" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест и нарушение электрической изоляции, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 13-14 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Альш-25-1 на провода фаз "А" и "В", произошел их схлест и нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Альш-25-1 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП Альш-25-1 по всей длине. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.09.2021 г.
3242 | 109 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2021-08-13 19:20 | 2021-08-13 21:10 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-989. явилось падение ветки на провода в пролете опор №№ 9-10 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №1 ТП 989 явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №9 -№10 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №№ 9-10 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-989. Срок исполнения: 22.10.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Ерохов Е.И. Состояние: Не выполнено
3243 | 255 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2021-08-13 19:05 | 2021-08-13 21:30 | 3.4.7.2, отключение вводного автомата АВ трансформатора Т-1 | 4.10, Термическое повреждение, перегрев, пережог | Мероприятие: Организационное Провести замену вводного автомата АВ Т-1. Составить Акт расследования. Срок исполнения: 16.09.2021 г. Ответственное лицо: И.О. начальника службы релейной защиты, автоматики, измерений и метрологии Момот Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.08.2021 г.
3244 | 225 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Брейтовский РЭС | 2021-08-13 18:50 | 2021-08-13 20:32 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 043 (Телятово) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5-№6 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5-№6 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 043 (Телятово) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Фролов М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №2 ТП 043 (Телятово), по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Фролов М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.08.2021 г.
3245 | 563 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго | 2021-08-13 18:42 | 2021-08-13 21:34 | 3.4.10.1, Отключение действием ДЗТ Т1 (с погашением 1 секции шин 10кВ) на ПС 35/10 кВ Красногорская действием ДЗТ произошло по причине междуфазного короткого замыкания, возникшего из за перекрытия электрической изоляции токоведущих частей 10кВ (шпилек "В" и "С" силового трансформатора Т1) телом животного. | 4.12, В результате перекрытия электрической изоляции токоведущих шпилек ввода 10 кВ фаз "В" и "С" Т1 на ПС 35/10 кВ Красногорская телом животного, произошло междуфазное короткое замыкание, в результате чего В 35 кВ и В 10кВ Т1 на ПС 35/10 кВ Красногорская отключился действием ДЗТ. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ограждения территории ПС 35/10 кВ Красногорская с целью выявления мест проникновения животных на территорию ОРУ. Срок исполнения: 01.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Тверского участка СП Маркин Д.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра помещения ПС 35/10 кВ Красногорская. Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Тверского участка СП Маркин Д.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.08.2021 г.
3246 | 862 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС | 2021-08-13 18:40 | 2021-08-13 21:55 | 3.4.12.2.3, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №4-11 ПС 35 кВ Орловка произошло из-за кратковременного схлёста проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №10-11, в результате падения дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра до 18 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №10-11 на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №4-11 ПС 35 кВ Орловка произошло в результате падения дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра до 18 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №4-11 ПС 35 кВ Орловка по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, угрожающие падение на ВЛ. Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Хрусталёв С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №4-11 ПС 35 кВ Орловка разработать мероприятия по вырубке деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 20.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Хрусталёв С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.09.2021 г.
3247 | 148 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2021-08-13 18:22 | 2021-08-13 18:35 | 3.4.7.3.5, Аварийное отключение КЛ-6 кВ Ф.7 ПС-16--РП-27 произошло в результате повреждения кабельной линии, из-за возникшего междуфазного короткого замыкания из-за потери изоляционных свойств материала изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации | 4.12, Междуфазное короткое замыкание КЛ-6 кВ Ф.7 ПС-16--РП-27 произошло из-за потери изоляционных свойств материала изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Персоналом ВГЭС своевременно не выявлены ухудшения изоляционных характеристик КЛ-6 кВ Ф.7 ПС-16--РП-27 на КЛ-6 кВ Ф.7 ПС-16--РП-27 | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт силового кабеля КЛ-6 кВ Ф.7 ПС-16--РП-27 на поврежденном участке с последующим проведением высоковольтных испытаний и измерений Срок исполнения: 21.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы КЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
3248 | 504 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2021-08-13 18:00 | 2021-08-14 03:17 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ фид. 1 ПС 35/10 кВ Максатиха произошло по причине междуфазного КЗ в пролете опор №102-103, вследствие падения дерева на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра, при прохождении циклона по территории Весьегонского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механических воздействий при падении дерева на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ под воздействием сильного порывистого ветра, произошло КЗ в пролете опор №102-103, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. 1 ПС 35/10 кВ Максатиха действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ фид. 1 ПС 35/10 кВ Максатиха. Срок исполнения: 27.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бежецкого РЭС Емельянов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ фид. 1 ПС 35/10 кВ Максатиха. Срок исполнения: 03.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бежецкого РЭС Емельянов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.08.2021 г.
3249 | 149 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2021-08-13 17:52 | 2021-08-13 18:35 | 3.4.12.5.1, Аварийное отключение КЛ-6 кВ ТП-412--ТП-274 произошло в результате повреждения кабельной линии, из-за возникшего междуфазного короткого замыкания из-за движения грунта в следствии прохождения проезжей части в месте повреждения КЛ | 4.12, Междуфазное короткое замыкание КЛ-6 кВ ТП-412--ТП-274 произошло из-за движения грунта в месте повреждения КЛ в следствии прохождения проезжей части | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт силового кабеля КЛ-6 кВ ТП-412--ТП-274 на поврежденном участке с последующим проведением высоковольтных испытаний и измерений Срок исполнения: 29.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы КЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
3250 | 687 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Пичаевский РЭС | 2021-08-13 17:39 | 2021-08-13 18:18 | 3.4.12.2.3, При порывах ветра более 19м/с произошло падения ветки дерева на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ 10кВ №1 ПС Егоровская, в пролёте опор №410-№411. При падении ветка перемкнула провод ВЛ, возникшего КЗ вызвало срабатывание максимальной токовой защиты на отключение В 10 кВ №1 ПС Егоровская с неуспешным АПВ. В дальнейшим ветка упала с провода, что позволило произвести успешное РПВ-1. | 4.4.3, КЗ на ВЛ при падении ветки дерева на провода , из вне охранной зоны, в следствии порывов ветра 19 м/с в пролёте опор №410-№411 ВЛ 10кВ № 1 ПС Егоровская. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 1 ПС Егоровская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПиРЭС Бурмистров А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 1 ПС Егоровская : устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПиРЭС Бурмистров А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПиРЭС Бурмистров А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.09.2021 г.
3251 | 254 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2021-08-13 17:11 | 2021-08-13 17:48 | 3.4.9.3, Короткое замыкание в ВРУ потребителя | 4.13, Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи
3252 | 901 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Карачевский РЭС | 2021-08-13 17:06 | 2021-08-13 18:56 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» ВЛ-6кВ ф.602 ПС Пальцо в пролете опор №42-43. | 4.4.3, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» ВЛ-6кВ ф.602 ПС Пальцо в пролете опор №42-43, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ ВЛ-6кВ ф.602 ПС Пальцо | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-6кВ ф.602 ПС Пальцо в пролете опор №42-43 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 23.09.2021 г. Ответственное лицо: Первушов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.09.2021 г.
3253 | 86 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2021-08-13 16:02 | 2021-08-13 19:47 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №31 ул. Ленина с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-23 ф.1005 ПС Севская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-23 ф.1005 ПС Севская с медным проводом потребителя на доме №31 ул. Ленина | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 16.09.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 16.09.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.08.2021 г.
3254 | 630 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-08-13 15:33 | 2021-08-13 16:15 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ № 08 ПС 35/10 кВ №16 произошло по причине междуфазного КЗ из-за схлеста проводов во время падения ветки с дерева, упавшей в пролете опор №95-96 на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки с дерева на провода ВЛ-10кВ № 08 ПС 35/10 кВ №16 в пролете опор №95-96 из вне охранной зоны под воздействием порывов ветра и при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области произошел схлест проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 08 ПС 35/10 кВ №16 действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №08 ПС 35/10кВ №16 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 13.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №08 ПС 35/10кВ №16. Срок исполнения: 20.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.09.2021 г.
3255 | 223 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2021-08-13 15:20 | 2021-08-13 16:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП Петрилово по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №11-№12 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №11-№12 ВЛ 0,4кВ №1 КТП Петрилово в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Петрилово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: мастер Краев Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП Петрилово устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: мастер Краев Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.08.2021 г.
3256 | 150 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2021-08-13 15:13 | 2021-08-13 15:42 | 3.4.7.3.5, Аварийное отключение КЛ-6 кВ ТП-1599--ТП-924 произошло в результате повреждения кабельной линии, из-за возникшего междуфазного короткого замыкания из-за потери изоляционных свойств материала изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации | 4.12, Междуфазное короткое замыкание КЛ-6 кВ ТП-1599--ТП-924 произошло из-за потери изоляционных свойств материала изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Персоналом ВГЭС своевременно не выявлены ухудшения изоляционных характеристик КЛ-6 кВ ТП-1599--ТП-924 на КЛ-6 кВ ТП-1599--ТП-924 | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт силового кабеля КЛ-6 кВ ТП-1599--ТП-924 на поврежденном участке с последующим проведением высоковольтных испытаний и измерений Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы КЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
3257 | 207 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-08-13 15:08 | 2021-08-13 20:35 | 3.4.12.3, В результате воздействия повторяющихся стихийных явлений: атмосферные перенапряжения (гроза), произошло разрушение изолятора фазы "А" на опоре №2-2 и падение провода фазы "А" на землю, что привело к появлению "земли" в сети 10кВ ПС Районная, устраненное оперативным отключением. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции провода фазы "А" в пролете опор №2-1-2-3 КВЛ-10кВ №65 ПС Альшанская из-за повреждения изолятора фазы "А" на опоре №2-2 при воздействии атмосферных перенапряжений (гроза), произошло возникновение "земли" в сети 10кВ 2 секции шин 10кВ ПС Районная, устраненное оперативным отключением. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ №65 ПС Районная нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №65 ПС Районная по всей длине. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.09.2021 г.
3258 | 216 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2021-08-13 14:48 | 2021-08-13 15:03 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) при ветровой нагрузке на провода фаз "С" и "В" в пролете опор 114-115 ВЛ-10кВ №15 ПС 35/10кВ Песочное произошло нарушение электрической изоляции, что привело возникновению межфазного КЗ, устранено действием защит. АПВ неуспешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода фаз "С" и "В" в пролете оп.№114-115 ВЛ-10кВ №15 ПС 35/10кВ "Песочное" , произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №15 от ПС 35/10 кВ Песочное и включить их в план работ Верховского РЭС. Срок исполнения: 23.09.2021 г. Ответственное лицо: Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №15 от ПС 35/10 кВ Песочное по всей длине. Срок исполнения: 23.09.2021 г. Ответственное лицо: Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.09.2021 г.
3259 | 215 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2021-08-13 14:40 | 2021-08-13 14:48 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ при ветровой нагрузке на провода фаз "С" и "В" в пролете опор 110-111 ВЛ-10кВ №11 ПС 35/10кВ Песочное, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устранено действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "С" и "В" в пролете оп.№110-111 ВЛ-10кВ №11 ПС 35/10кВ "Песочное" , произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №11 от ПС 35/10 кВ Песочное и включить их в план работ Верховского РЭС. Срок исполнения: 23.09.2021 г. Ответственное лицо: Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №11 от ПС 35/10 кВ Песочное по всей длине. Срок исполнения: 23.09.2021 г. Ответственное лицо: Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.09.2021 г.
3260 | 253 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2021-08-13 14:20 | 2021-08-13 14:40 |  | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Направить письмо абонентам КЛ 0,4 кВ ТП 51 - физкультурно-оздоровительный центр.Восстановить электроснабжение ТП 51 СШ 2 - 0,4 кВ. Составить Акт расследования. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Руководитель службы по надзору за КЛЭП Козадаев С.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.09.2021 г.
3261 | 214 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2021-08-13 14:10 | 2021-08-13 15:52 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 243 (Белое) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 243 (Белое) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: мастер Романов В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 243 (Белое) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: мастер Романов В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.08.2021 г.
3262 | 119 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2021-08-13 14:08 | 2021-08-13 15:37 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ 7209 ТП72 1014 ПС Вязьма-2 произошло в результате междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №А35 - №А36 упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Отключение ВЛ-0,4кВ 7209 ТП72 1014 ПС Вязьма-2 произошло в результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №А35 - №А36 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Мероприятие: Организационное По факту аварийного отключения ВЛ-0,4кВ 7209 ТП72 1014 ПС Вязьма-2 направить письмо-претензию в адрес администрации г. Вязьма с предложением выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих падением веток на провода ВЛ по ул. Кашена. Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Степанов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.09.2021 г.
3263 | 129 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2021-08-13 13:54 | 2021-08-13 14:40 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ Город 3 ПС 110 кВ Крейда произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ РП 16-Город 3 ПС 110 кВ Крейда в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ РП 16-Город 3 ПС 110 кВ Крейда произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 6 кВ РП 16-Город 3 ПС 110 кВ Крейда КЛ 6 кВ РП 16-Город 3 ПС 110 кВ Крейда | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 16-Город 3 ПС 110 кВ Крейда. Срок исполнения: 23.08.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разрабо-тать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.08.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.08.2021 г.
3264 | 869 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нейский РЭС | 2021-08-13 13:51 | 2021-08-13 14:02 | 3.4.12.2.3, При проведении обхода ВЛ-0,4 от ТП №176 ф.1 установлено, что причиной отключения АВ-0,4 кВ ф.1 в РУ-0,4 кВ ТП №176 стало К.З. возникшее в результате схлестывания проводов перекидки к дому ул.Ленина д.30. Схлест проводов произошел по причине падения на них ветки дерева сломленной и принесенной сильными порывами ветра скоростью до 17м/с с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ. Повреждения проводов ВЛ нет. Информация по метеоусловиям приложена к документам. | 4.4, Схлест проводов по причине падения на них ветки дерева. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 от ТП №176 ф.1 с целью выявления возможного повреждения оборудования. Срок исполнения: 13.09.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Нейского РЭС Маслов Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного обхода ВЛ-0,4 от ТП №176 ф.1 замечания устранить. Срок исполнения: 18.09.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Нейского РЭС Маслов Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести разъяснительную беседу о причине возникновения аварийного отключения, а также о содержании в надлежащем состоянии сооружений находящихся в частной собственности с собственником доме №30 Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Нейского РЭС Маслов Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.09.2021 г.
3265 | 869 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС | 2021-08-13 13:48 | 2021-08-13 15:53 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ №2 ПС 110кВ Старая Калитва послужило короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролете опор № 37-38 веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ порывами ветра (до 24 м/с). | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор № 37-38 произошло из-за падения ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ 10кВ №2 ПС 110кВ Старая Калитва порывами ветра (до 24 м/с). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №2 ПС 110кВ Старая Калитва по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Россошанского РЭС Кузьмин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10кВ №2 ПС 110кВ Старая Калитва разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Россошанского РЭС Кузьмин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.09.2021 г.
3266 | 202 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-08-13 13:02 | 2021-08-13 16:13 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного выявления дефекта по разрегулировки стрелы провеса, при ветровой нагрузки произошел схлест проводов фазы "А" и нулевого провода в пролетах опор № 5-6 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-СтКол-4-4, что привело к возникновению однофазного короткого замыкания, устраненного действием защит ВЛ-0,4кВ №1. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции из-за схлеста проводов фазы "А" и нулевого провода при ветровой нагрузке и разрегулировки стрелы провеса в пролетах опор № 5-6 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-СтКол-4-4, произошло однофазное короткое замыкание, устраненное действием защит ВЛ-0,4кВ №1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление дефекта по разрегулировки стрелы провеса в пролетах опор № 5-6 на ВЛ 0,4кВ №1 СтКол-4-4 ВЛ 0,4кВ №1 СтКол-4-4 | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-СтКол-4-4 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку провода в пролете опор № 5-6 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-СтКол-4-4. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-СтКол-4-4 по всей длине. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.09.2021 г.
3267 | 151 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2021-08-13 12:43 | 2021-08-13 13:45 | 3.4.7.3.1, Отключение КЛ-6 кВ ТП-2017--ТП-982 произошло в результате повреждения кабельной линии, из-за возникшего междуфазного короткого замыкания из-за потери изоляционных свойств материала изоляции кабеля | 4.12, Междуфазное короткое замыкание КЛ-6 кВ ТП-2017--ТП-982 произошло из-за потери изоляционных свойств материала изоляции кабеля не выявленного в процессе текущей эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Персоналом ВГЭС своевременно не выявлены ухудшения изоляционных характеристик КЛ-6 кВ ТП-2017--ТП-982 на Персоналом ВГЭС своевременно не выявлены ухудшения изоляционных характеристик | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт силового кабеля КЛ-6 кВ ТП-2017--ТП-982 на поврежденном участке с последующим проведением высоковольтных испытаний и измерений Срок исполнения: 08.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы КЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
3268 | 861 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС | 2021-08-13 12:15 | 2021-08-13 17:58 | 3.4.12.2.3, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №5-20 ПС 35 кВ Чигла произошло в результате кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №17-18 веткой дерева, сорванной порывом ветра до 24 м/с с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №5-20 ПС 35 кВ Чигла в пролете опор №17-18 произошло вследствие воздействия порывов ветра до 24 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №5-20 ПС 35 кВ Чигла по всей протяженности, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 18.09.2021 г. Ответственное лицо: Хрусталёв С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №5-20 ПС 35 кВ Чигла разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 18.09.2021 г. Ответственное лицо: Хрусталёв С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.09.2021 г.
3269 | 863 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС | 2021-08-13 12:00 | 2021-08-13 13:10 | 3.4.7.3.5, При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС 35/10 кВ Кренево обнаружен обрыв вязки провода фазы "С" на опоре №14. При падении провод лег на траверсу, что привело к возникновению однофазного замыкания на землю через тело опоры. Провод не поврежден. Обрыв вязки произошел по причине износа в процессе длительной эксплуатации (41 год), а также сильного раскачивания провода от действия сильных порывов ветра 12-17 м/с. Вязка выполнена без нарушения технологии проводом А-50. Оборудование РЗА работало правильно. Последний плановый обход ВЛ 10 кВ Ф 10-04 ПС 35/10 кВ Кренево был проведен 22.07.2021 электромонтером Буйского РЭС Куракиным С.Б., по результатам обхода не было выявлено снижение механической прочности провода на опоре №14, данный дефект не был зафиксирован в листе планового обхода. Лист планового обхода был принят мастером Буйского РЭС Масловым А.В. | 4.12, Однофазное замыкание на землю через тело опоры из-за обрыва вязки провода фазы "С" на опоре №14 ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС 35/10 кВ Кренево. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря механической прочности провода на ВЛ 10 кВ ПС Кренево Ф 10-04 Опора № 14 | Мероприятие: Техническое Провести осмотр ВЛ фидера 10-04 ПС 35/10 кВ Кренево с целью выявления дефектов вязок после прохождения атмосферного фронта. Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: Маслов Алексей Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести комплексное обследование опоры №14 фидера 10-04 ПС 35/10 кВ Кренево, подвергшейся прохождению тока замыкания на землю, при необходимости устранить замечания. Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: Маслов Алексей Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные замечания по результатам обследования опоры №14 и осмотра фидера 10-04 ПС 35/10 кВ Кренево. Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: Маслов Алексей Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.09.2021 г.
3270 | 854 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2021-08-13 11:43 | 2021-08-13 12:21 | 3.4.7.3.3, Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Староникольское произошло в результате перекрытия проводов фаз «В» и «С» в пролете опор №33-34, вызванного касанием ветками ДКР из охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 24 м/с. | 4.12, Перекрытие воздушного промежутка фаз «В» и «С» в пролете опор №33-34 на ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Староникольское, произошло вследствие касания ветками ДКР из охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 24 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР в охранной зоне на ВЛ-10 -5 ПС Староникольское VS010-0010118 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Староникольское по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев и ДКР, ветви которых угрожают падением или касанием проводов ВЛ. Срок исполнения: 20.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести расчистку трассы ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Староникольское от ДКР в пролете опор №33-34. Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Староникольское разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 24.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.09.2021 г.
3271 | 152 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2021-08-13 11:37 | 2021-08-13 13:08 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из внеохранной зоны ВЛ-0,4кВ, под воздействием ветровой нагрузке, на провод фазы "А" и "С" ВЛ-0,4кВ Ф№3 от ТП 002 в пролете опор №12-13 , произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузке из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ Ф№3 от ТП 002 в пролете опор №12-13 на провод фазы "А" и "С", произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф№3 от ТП 002 и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 13.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф№3 от ТП 002 по всей длине. Срок исполнения: 13.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.08.2021 г.
3272 | 853 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Аннинский РЭС | 2021-08-13 11:35 | 2021-08-13 13:14 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП №1-15 ПС 35 кВ Н.Курлак произошло в результате схлеста проводов фазы "А" и "В" в пролете опор №7-8 вследствие увеличения стрелы провеса провода из за его вытягивания в процессе длительной эксплуатации при сильных порывах ветра до 24 м/с. | 4.1.3, Схлест проводов фазы "А" и "В" в пролете опор №7-8 ВЛ0,4кВ№2 от ТП 1-15 П С 35 кВ Н.Курлак произошёл вследствие увеличения стрелы провеса провода из за его вытягивания в процессе длительной эксплуатации при сильных порывах ветра до 24 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ-2-0,4кВ от ТП1-15 от ПС Н. Курлак VN004-00125659 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления дефектов ВЛ 0,4кВ №2 ТП № 1-15 ПС 35 кВ Н.Курлак . Срок исполнения: 27.09.2021 г. Ответственное лицо: Хаустов А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП № 1-15 ПС 35 кВ Н.Курлак разработать мероприятия по устранению дефектов на ВЛ. Срок исполнения: 28.09.2021 г. Ответственное лицо: Хаустов А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.09.2021 г.
3273 | 118 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Новодугинский РЭС | 2021-08-13 11:30 | 2021-08-13 12:55 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,23кВ №1 ТП 266 ВЛ 10кВ №09 ПС 35/10кВ Высокое явилось междуфазное К.З., при падении под действием сильных порывов ветра дерева на провода ВЛ в пролете опор №7 - 8, из-за границ охранной зоны ВЛ с дальнейшим её падением на землю. С обрывом трех проводов марки А-16. | 4.4.3, Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ 0,23кВ №1 ТП 266 ВЛ 10кВ №09 ПС 35/10кВ Высокое явился схлест проводов от внешнего механического воздействия при падении ветки дерева под действием сильных порывов ветра на провода ВЛ в пролете опор №7-8, из-за границ охранной зоны ВЛ. С дальнейшим обрывом проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв трех провоов марки А-16 на ВЛ 0,23кВ ТП 266 ВЛ 10кВ №09 ПС Высок VN004-96701514 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,23кВ ТП 266 ВЛ 10кВ №09 ПС 35/10кВ Высокое. Срок исполнения: 23.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Моисеенков Г.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного осмотра ВЛ 0,23кВ ТП 266 ВЛ 10кВ №09 ПС 35/10кВ Высокое разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 23.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Моисеенков Г.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.09.2021 г.
3274 | 629 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-08-13 11:08 | 2021-08-13 11:36 | 3.4.9.3, Отключения ВЛ-10кВ № 03 ПС-110/10кВ Мамулино произошли по причине междуфазного КЗ в результате повреждения на абонентской ТП10/0,4 кВ СХТ-1 запитанной от ВЛ-10кВ № 03 ПС-110/10кВ Мамулино. |  | Мероприятие: Организационное Направить собственнику электроустановки участка ВЛ-10кВ №03 ПС-110/10кВ Мамулино (отпайка на абонентские ТП10/0,4 кВ СХТ-1) письмо о приведении электроустановки в соответствие с требованиями НТД. Срок исполнения: 13.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.09.2021 г.
3275 | 851 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС | 2021-08-13 11:03 | 2021-08-13 11:21 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ № 6 ПС 35 кВ Абрамовка вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 10-11 веткой сорванной порывом ветра до 24 м/сек, с дерева растущим за пределами охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 10-11 на ВЛ 10 кВ № 6 ПС 35 кВ Абрамовка произошло при падении ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 24 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 6 ПС 35 кВ Абрамовка на предмет наличия деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, ветки которых при падении угрожают повреждением ВЛ Срок исполнения: 18.09.2021 г. Ответственное лицо: Хрусталёв С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 6 ПС 35 кВ Абрамовка наметить мероприятия по выпиливанию отдельно стоящих деревьев и обрезке крон деревьев Срок исполнения: 18.09.2021 г. Ответственное лицо: Хрусталёв С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.09.2021 г.
3276 | 224 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2021-08-13 10:55 | 2021-08-13 11:43 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 366 (Учхоз поселок) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 366 (Учхоз поселок) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 366 (Учхоз поселок) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: мастер Павлов А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 366 (Учхоз поселок) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: мастер Павлов А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.08.2021 г.
3277 | 530 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 3.4.7.3.1, Отключение Т2 действием ДЗТ на ПC 110/35/10кВ Холохоленка вызвано междуфазным коротким замыканием, в результате ослабления контакта соединения алюминевой шины к проходному изолятору ф. А в яч. В-10 Т2 из-за поломки граверной шайбы с последующим расплавлением металла и попаданием его на шины ф.В расположенными под проходным изолятором ф.А и, как следствие перекрытие фаз А и В по расплавленному металлу. Ответственный за эксплуатацию оборудования на ПC 110/35/10кВ Холохоленка мастер СПС Куцый М.Г. | 4.13, В результате ослабления контакта соединения алюминевой шины к проходному изолятору ф. А в яч. В-10 Т2 на ПC 110/35/10кВ Холохоленка, в следствии поломки граверной шайбы с последующим расплавлением металла и попаданием его на шины ф.В расположенными под проходным изолятором ф.А, произошло перекрытие фаз А и В по расплавленному металлу, что явилось причиной отключения Т2 действием ДЗТ на ПC 110/35/10кВ Холохоленка. Ответственный за эксплуатацию оборудования на ПC 110/35/10кВ Холохоленка мастер СПС Куцый М.Г. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нагрев контакта проходного изолятора 10 кВф. А на ПC 110/35/10кВ Холохоленка | Мероприятие: Техническое Провести внеочередное тепловизионное обследование оборудования на ПC 110/35/10кВ Холохоленка. Срок исполнения: 25.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС ВВБ Журкин М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.09.2021 г. Мероприятие: Техническое После проведения внеочередного тепловизионного обследования оборудования на ПC 110/35/10кВ Холохоленка устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС ВВБ Журкин М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж административно техническому персоналу из числа мастеров СПС по теме: " Своевременное выявление и устранение дефектов ТВК". Срок исполнения: 20.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС ВВБ Журкин М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.09.2021 г.
3278 | 127 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2021-08-13 10:47 | 2021-08-13 11:49 | 3.4.7.3.5, Отключение на РП 18 действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ ТП 117 каб.Б, КЛ 6 кВ ТП 406 ПС 110 кВ Белгород произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ РП 18-ТП 406 ПС 110 кВ Белгород в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ РП 18-ТП 406 ПС 110 кВ Белгород произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 6 кВ РП 18-ТП 406 ПС 110 кВ Белгород КЛ 6 кВ РП 18-ТП 406 ПС 110 кВ Белгород | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 18-ТП 406 ПС 110 кВ Белгород. Срок исполнения: 23.08.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.08.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.08.2021 г.
3279 | 128 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2021-08-13 10:47 | 2021-08-13 11:51 | 3.4.7.3.5, Отключение на РП 25 действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ ТП 570 каб.А ПС 110 кВ Белгород произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ ТП 433-ТП 640 каб.А ПС 110 кВ Белгород в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ ТП 433-ТП 640 каб.А ПС 110 кВ Белгород произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 6 кВ ТП 433-ТП 640 каб.А ПС 110 кВ Белгород КЛ 6 кВ ТП 433-ТП 640 каб.А ПС 110 кВ Белгород | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 433-ТП 640 каб.А ПС 110 кВ Белгород. Срок исполнения: 23.08.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.08.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.08.2021 г.
3280 | 693 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2021-08-13 10:43 | 2021-08-13 22:55 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ №1 КТП №142 ВЛ 6кВ №9 ПС 110кВ Малиновская явилось КЗ возникшее в результате обрыва провода в пролете опор № № 5-7 . Обрыв провода произошел в результате изменения структуры материала в ходе эксплуатации при воздействии неблагоприятных погодных условий, под действием повторяющихся ветровых нагрузок и как следствие ухудшения механических свойств, что привело к его обрыву. | 4.4.3, В процессе длительной эксплуатации, изменения свойств материала, происходило окисление провода, уменьшение диаметра проволок, ослабление механической прочности, что под воздействием повторяющихся ветровых нагрузок привело к обрыву провода в пролете опор № 5-7.(скорость ветра достигала 19 м/с) | Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 142 ВЛ №9 ПС Малиновская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений. Срок исполнения: 18.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести обход осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 142 ВЛ №9 ПС Малиновская , с выборочным верховым осмотром ВЛ с целью выявления дефектных изоляторов, провода и его крепления. Срок исполнения: 18.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Выявленные замечания устранить, или включить в план проведения ТО. Срок исполнения: 18.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.08.2021 г.
3281 | 852 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Эртильский РЭС | 2021-08-13 10:37 | 2021-08-13 12:38 | 3.4.12.2.3, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №6-4 ПС 110 кВ Эртиль произошло в результате схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №12-13 веткой дерева сорванной порывом ветра до 24 м/с, с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 12-13 на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №6-4 ПС 110 кВ Эртиль произошло в результате падения ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра до 24 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №6-4 ПС 110 кВ Эртиль по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Найденкин Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №6-4 ПС 110 кВ Эртиль разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 20.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Найденкин Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.09.2021 г.
3282 | 79 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС | 2021-08-13 10:31 | 2021-08-13 14:26 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №11 ул.Толстого с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-23 ф.1010 ПС Дубровская произошло окисление контактного соединения | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-23 ф.1010 ПС Дубровская с медным проводом потребителя на доме №11 ул.Толстого | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 16.09.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 16.09.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.08.2021 г.
3283 | 686 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2021-08-13 10:27 | 2021-08-13 12:46 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10кВ №2 ПС 110кВ М.Талинская стало падение ветки дерева на провода ВЛ из вне охранной зоны, в следствии порывов ветра (19 м/с) в пролете №102 – 103. Причиной неуспешного АПВ и РПВ послужила ветка дерева, которая осталась висеть на проводах. | 4.4.3, Отключения ВЛ-10кВ №2 ПС 110кВ М.Талинская стало КЗ в следствии падения ветки дерева на провода ВЛ из вне охранной зоны, (скорость порывов ветра 19 м/с) в пролете опор № 102 – 103. | Мероприятие: Организационное Провести инструктаж по качеству проводимого осмотра, особое внимание обратить на участки ВЛ, на которых происходили технологические нарушения, с целью не допущения повреждения и отключения ВЛ Срок исполнения: 18.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести обход осмотр ВЛ, особое внимание обратить на места параллельного прохождения воздушной линии с лесополосой, отдельно стоящие деревья и ветви деревьев, при падении которых возможно повреждение ВЛ. Срок исполнения: 18.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам верхового осмотра и осмотра ВЛ устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 18.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.08.2021 г.
3284 | 683 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2021-08-13 10:21 | 2021-08-13 12:14 | 3.4.9.3, Причиной отключения АВ 0,4кВ №2 ВЛ 0,4кВ №2 КТП №556 ВЛ 10кВ №5 ПС 35кВ Серебряковская явилось однофазное замыкание, которое возникло в результате схлеста проводов без изоляции от опоры №53 к жилому дому с.Б.Липовица ул. Бугрянка, ул.Пески.(повреждение устранено потребителем) (Порывы ветра 19м/с). |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. (замены проводов ответвления от опоры № 53 жилой дом на изолированный провод марки СИП.) Срок исполнения: 18.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.08.2021 г.
3285 | 74 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-08-13 10:17 | 2021-08-13 13:08 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6 кВ ТП3408 к ТП0495 каб."Б" произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение ВВ Ф621 к ТП3407 произошло в результате КЗ на КЛ 6 кВ ТП3408 к ТП0495 каб."Б"вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования вРП54 по Ф621. Срок исполнения: 13.09.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6 кВ ТП3408 к ТП0495 каб."Б" Срок исполнения: 13.09.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.08.2021 г.
3286 | 684 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2021-08-13 10:14 | 2021-08-13 11:49 | 3.4.9.3, В результате КЗ в вводном РУ потребителя дома № 94 с. К.Гать ул. Советская, ул. Тамбовская (повреждение устранено потребителем) произошло отключение ВЛ 0,4кВ №3 КТП № 005 ВЛ 10кВ № 9 ПС 110кВ Промышленная . |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. (замены проводов ответвления от опоры к жилому дому на изолированный провод марки СИП.) Срок исполнения: 18.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.08.2021 г.
3287 | 865 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-08-13 10:14 | 2021-08-13 10:21 | 3.4.8.1, В ходе проведения земляных работ МУП "Городские сети" в охранной зоне КЛ при нарушении правил проведения земляных работ, была повреждена КЛ-10 кВ на участке ПС Мотордеталь ф.1008 - КТП-1 ОСВД. Согласование работ в охранной зоне данной кабельной линии с Костромаэнерго не выполнялось. Последнее плановое испытание ПС Мотордеталь ф.1008 - КТП-1 ОСВД было проведено 20.05.2019 мастером бригады по диагностике электрооборудования Костромского РЭС Зыриным В.В. Кабель испытания выдержал, дефектов не выявлено. | 4.4.1, При проведении земляных работ МУП "Городские сети" произошло повреждение КЛ-10 кВ на участке ПС Мотордеталь ф.1008 - КТП-1 ОСВД. | Мероприятие: Организационное Направить письмо о возмещении ущерба в МУП "Городские сети". Срок исполнения: 06.09.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Направить письмо о правилах проведения земляных работ (регламент) в г. Костроме в МУП "Городские сети". Срок исполнения: 06.09.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.09.2021 г.
3288 | 850 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Аннинский РЭС | 2021-08-13 10:05 | 2021-08-13 11:52 | 3.4.7.3.4, Причиной отключения ВЛ 10 кВ № 5 ПС 35 кВ Рубашевка явилось трехфазное короткое замыкание проводов всех фаз в пролёте опор № 80-81 которое произошло в результате падения дерева растущего в охранной зоне ВЛ при сильных порывах ветра до 24 м/с . | 4.4.3, Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №80-81 ВЛ 10 кВ № 5 ПС 35 кВ Рубашевка произошло при падении дерева, растущего в охранной зоне ВЛ при порывах ветра до 24 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие деревьев в пролёте опор №80-81 угрожающих падением на провода на ВЛ-10-5 ПС Рубашевка VS010-0005100 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ10кВ№5 ПС 35 кВ Рубашевка . Срок исполнения: 23.09.2021 г. Ответственное лицо: Хаустов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ10кВ№5 ПС 35 кВ Рубашевка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 24.09.2021 г. Ответственное лицо: Хаустов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.09.2021 г.
3289 | 76 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2021-08-13 09:53 | 2021-08-13 13:18 | 3.4.9.3, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя. | 4.13, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя произошло срабатывание ПН-2 250А, КЛ 0,4 кВ ф.6 ТП157 ф.609 ПС Западная , что привело к прекращению подачи электрической энергии потребителям. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр оборудования в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО «БрянскЭлектро». Срок исполнения: 13.09.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятия по замене ПН-2 250А, КЛ 0,4 кВ ф.6 ТП157 ф.609 ПС Западная. Срок исполнения: 13.09.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.08.2021 г.
3290 | 131 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2021-08-13 09:36 | 2021-08-13 10:18 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ ЛЭП 6 кВ Город-2 ПС 110 кВ Шебекино произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции в соединительной муфте на участке КЛ 6 кВ от ТП 225 до Р 203, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции соединительной муфты участка КЛ 6 кВ от ТП 225 до Р 203 ЛЭП 6 кВ Город-2 ПС 110 кВ Шебекино произошло из-за ухудшения свойств материала изоляции соединительной муфты в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции в соединительной муфте на участке КЛ от ТП 225 до Р 203 на ЛЭП 6 кВ Город-2 ПС 110 кВ Шебекино VS006-0000091 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр участка трассы КЛ от ТП 225 до Р 203 ЛЭП 6 кВ Город-2 ПС 110 кВ Шебекино. Срок исполнения: 23.08.2021 г. Ответственное лицо: Васин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра участка трассы от ТП 225 до Р 203 ЛЭП 6 кВ Город-2 ПС 110 кВ Шебекино, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 17.09.2021 г. Актуальный срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Васин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.09.2021 г.
3291 | 682 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сампурский РЭС | 2021-08-13 09:32 | 2021-08-13 10:45 | 3.4.12.2.3, В результате порывов ветра 19 м/с произошло падение ветки дерева на провода ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 185 ВЛ №6 ПС Бахаревская в пролете опор № 8-9 из вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, При падении ветки дерева на провода ВЛ, произошло перекрытие и схлест проводов фазы «А» и «В», что привело к возникновению двухфазного КЗ которое вызвало отключение, действием защиты, АВ №1 0,4кВ . | Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях. Срок исполнения: 19.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер СРЭС Негуляев Ю.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Выполнить внеочередной осмотр ВЛ с целью выявления деревьев или их ветвей растущих за пределами охранной зоны, и угрожающих падением на провода ВЛ под воздействием ветровых нагрузок. Срок исполнения: 19.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер СРЭС Негуляев Ю.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 19.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер СРЭС Негуляев Ю.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.09.2021 г.
3292 | 692 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2021-08-13 09:28 | 2021-08-13 21:23 | 3.4.7.3.4, В процессе расследования нарушения обнаружено дерево лежащее на проводах которое упало из охранной зоны ВЛ 0,4кВ №2 КТП №642 ВЛ 10кВ №04 ПС 35кВ Суравская в пролете 9 – 10, №17 – 18 вызвавшее К.З.с отключением АВ-0,4кВ №2. | 4.4.3, Отключение ВЛ произошло К.З.вызвавшим упавшим деревом на провода в пролете 9 – 10 №17 – 18 (из-за несвоевременной вырубки деревьев и порывами ветра). | Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж ответственному за данный участок ВЛ, на тему своевременного выявления дефектов, которые могут привести к технологическому нарушению. Срок исполнения: 18.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 347 ВЛ №6 ПС Горельская, с целью выявления и устранения насаждений растущих из охранной зоне способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 18.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Выявленные при обходе замечания на ВЛ устранить, либо включить в ТО или план КР. Срок исполнения: 18.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.08.2021 г.
3293 | 230 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-08-13 09:10 | 2021-08-13 11:08 | 3.4.7.3.1, Отключение автоматического выключателя ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 148 Чурилково поселок ВЛ 10 кВ №202 Горплодовощторг ПС 110/10 кВ "Брагино"от теплового расцепителя при токах нагрузки, превышающих номинальный ток автоматического выключателя ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 148 Чурилково поселок ВЛ 10 кВ №202 Горплодовощторг ПС 110/10 кВ "Брагино". Автоматический выключатель не соответствует расчетным нагрузкам. | 4.13, Несоответствие номинального тока автоматического выключателя ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 148 Чурилково поселок ВЛ 10 кВ №202 Горплодовощторг ПС 110/10 кВ "Брагино" расчетной нагрузке. Работа автоматического выключателя правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несоответствие автоматического выключателя расчетным нагрузкам на ТП 148 Чурилково поселок ВЛ 10 кВ №202 Горплодовощторг ПС 110/10 кВ "Брагино" АВ ВЛ 0,4 кВ №2 | Мероприятие: Техническое Провести расчет нагрузки ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 148 Чурилково поселок ВЛ 10 кВ №202 Горплодовощторг ПС 110/10 кВ "Брагино" с целью выявления соответствия установленного автоматического выключателя. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.08.2021 г. Мероприятие: Техническое После проведения расчета нагрузки ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 148 Чурилково поселок ВЛ 10 кВ №202 Горплодовощторг ПС 110/10 кВ "Брагино" при выявлении несоответствия установленного автоматического выключателя, принять меры по устранению выявленного нарушения. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Семову А.С. об эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.08.2021 г.
3294 | 671 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС | 2021-08-13 09:00 | 2021-08-13 09:58 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения стало замыкание, которое произошло в результате обрыва и схлеста проводов ВЛ в пролете опор № 9-10 в результате сильных порывов ветра (по прогнозу ЧС ветер с порывами до 19 м/сек, прохождение грозового фронта). | 4.4.4, В результате прохождения грозового фронта и сильных порывов ветра (до 19 м/сек) в пролете опор №9-10 произошел обрыв и схлест проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной отключения ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной обход-осмотр и выборочный верховой обход-осмотр ВЛ 10кВ № 21 ПС Алгасовская с целью выявления дефектов проводов, узлов крепления провода, другой арматуры и изоляции. Срок исполнения: 20.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранять выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 24.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 20.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.08.2021 г.
3295 | 73 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2021-08-13 08:51 | 2021-08-13 11:24 | 3.4.7.3.5, Повреждение КВЛ 6 кВ ТП4518 к ТП4524 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение ВВ Ф606 в РП41 к 4544 произошло в результате КЗ на КВЛ 6 кВ ТП4518 к ТП4524 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП41 Ф606 к ТП 4544. Срок исполнения: 13.09.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КВЛ6 кВ ТП4518 к ТП4524 Срок исполнения: 13.09.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.08.2021 г.
3296 | 670 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сосновский РЭС | 2021-08-13 08:32 | 2021-08-13 10:24 | 3.4.12.2.3, Падение ветки дерева в пролете опор № 4-6, при порывах ветра 19 м/с с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ. При падении ветка перемкнула провода двух фаз что привело к КЗ ВЛ и перегоранию ПН2 фазы "В" в РУ 0,4кВ КТП № 039. | 4.4.3, В результате падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода , произошел подхлест провода. Возникшее КЗ вызвало перегорание П/Н-2 0,4кВ фазы "В" на Р-2 в КТП-10/0,4кВ№039. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 КТП № 039, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 19.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам обхода осмотра ВЛ 0,4кВ № 2 КТП № 039, устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 19.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, на обращение особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 19.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.09.2021 г.
3297 | 897 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС | 2021-08-13 08:30 | 2021-08-13 10:29 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветки с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз "А" и "С" ВЛ-10кВ ф.104 ПС Бобовичи в пролете опор №95-96. | 4.4.3, Падение ветки дерева на провода ВЛ-10кВ ф.104 ПС Бобовичи в пролете опор №95-96 привело к механическому воздействию, нарушению изоляции, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ ВЛ-10кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-10кВ ф.104 ПС Бобовичи в пролете опор №95-96 , растущих за пределами охранной зоны ВЛ Срок исполнения: 19.09.2021 г. Ответственное лицо: Новиков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.08.2021 г.
3298 | 108 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Новодугинский РЭС | 2021-08-13 08:25 | 2021-08-13 09:45 | 3.4.12.3, Причиной оперативного отключения ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Тесово явилось однофазное замыкание на землю при обрыве провода в пролете опор №8 - №9 прямым ударом молнии в провод. | 4.10, Причиной повреждения провода в пролете опор №8 - №9 и возникновения однофазного замыкания фазы "А" на землю на ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Тесово явилось термическое повреждение с нарушением целостности провода фазы "А" при прямом ударе молнии в провод. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый замер сопротивления заземлителей и заземляющих устройств опор №№8, 9 ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Тесово с измерением переходных сопротивлений металлосвязей, в случае несоответствия требованиям ПУЭ, довести до нормы. Срок исполнения: 20.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Моисеенков Г.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.09.2021 г.
3299 | 628 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-08-13 08:21 | 2021-08-13 08:24 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10 кВ Красногорская действием МТЗ произошло по причине междуфазного КЗ в результате перекрытия проводов в пролете опор №46-47 веткой с дерева, упавшей из за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильного порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области без обрыва проводов с последующим падением ветки на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10 кВ Красногорская в пролете опор №46-47, упавшей с дерева из за пределов охранной зоны под воздействием порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что явилось причиной отключения ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10 кВ Красногорская действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Красногорская Срок исполнения: 16.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Красногорская устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 26.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.09.2021 г.
3300 | 679 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сосновский РЭС | 2021-08-13 08:06 | 2021-08-13 11:02 | 3.4.7.3.4, В результате несвоевременной вырубки, обрезки крон деревьев при порывах ветра произошло падение ветки дерева на провода ВЛ и их сближение, что привело к КЗ и срабатыванию ПН-0,4кВ № 2 в КТП № 099. | 4.4.3, Подхлест неизолированных проводов при падение ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор № 19-20. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подхлест неизолированных проводов при падение ветки дерева на ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП 099 ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП 099 | Мероприятие: Техническое Произвести расчистку трассы ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП 099 от растительности веток деревьев в пролете опор № 19-20. Срок исполнения: 19.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящего осмотр данной ВЛ, о необходимости своевременной расчистки трассы ВЛ. Срок исполнения: 19.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.09.2021 г.
3301 | 680 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Петровский РЭС | 2021-08-13 07:45 | 2021-08-13 09:18 | 3.4.7.3.3, В результате несвоевременной вырубки, обрезки крон деревьев при порывах ветра произошло воздействие ветками дерева на провода и их сближение, что привело к КЗ и отключение АВ-0,4кВ № 1 в КТП № 991. | 4.4.3, Подхлест неизолированных проводов ветками дерева при порывах ветра в пролете опор № 6-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подхлест неизолированных проводов ветками дерева на ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 991 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 991 | Мероприятие: Техническое Произвести расчистку трассы ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 991 от растительности веток деревьев в пролете опор № 6-7. Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПРЭС Носков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящего осмотр данной ВЛ, о необходимости своевременной расчистки трассы ВЛ. Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПРЭС Носков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.09.2021 г.
3302 | 72 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС | 2021-08-13 07:27 | 2021-08-13 10:40 | 3.4.9.3, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя. | 4.13, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя произошло срабатывание ПН2 100А КЛ ф2 ТП-51 ф-1006 ПС Трубчевская | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр оборудования в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО «БрянскЭлектро» Срок исполнения: 13.09.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятия по замене ПН2 100А КЛ ф2 ТП-51 ф-1006 ПС Трубчевская Срок исполнения: 13.09.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.08.2021 г.
3303 | 849 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС | 2021-08-13 07:25 | 2021-08-13 11:11 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения ВЛ 10 кВ № 1 ПС 110кВ В. Хава явилось трехфазное короткое замыкание, которое произошло в результате падения сухого дерева в пролёте опор №33-34 из-за пределов охранной зоны при сильнх порывах ветра до 24 м/с . | 4.4.3, Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор № 33-34 ВЛ 10 кВ № 1 ПС 110 В. Хава произошёл при падении сухого дерева, из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывом ветра до 24 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие деревьев в пролёте опор №28-29 угрожающих падением на провода на на ВЛ-10-1 ПС В.Хава VS010-0011280 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления сухих деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ10кВ№1 ПС 110 кВ В. Хава Срок исполнения: 20.09.2021 г. Ответственное лицо: Зотов В. Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ10кВ№1 ПС 110 кВ В. Хава разработать мероприятия по вырубке сухих деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 20.09.2021 г. Ответственное лицо: Зотов В. Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.09.2021 г.
3304 | 855 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС | 2021-08-13 07:22 | 2021-08-13 09:44 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ-10 №4 ПС 35кВ Гаврильск, произошло по причине возникновения двухфазного короткого замыкания из-за перекрытия воздушного промежутка между проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №141-142 веткой от дерева, занесённой на провода из вне охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 141-142 ВЛ-10 №4 ПС 35кВ Гаврильск, произошло по причине механического воздействия на провода веткой от дерева занесённой из вне охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10 №4 ПС 35кВ Гаврильск, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 18.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 №4 ПС 35кВ Гаврильск выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО Срок исполнения: 18.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.08.2021 г.
3305 | 896 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС | 2021-08-13 07:15 | 2021-08-13 08:18 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветки с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз "А" и "С" ВЛ-10кВ ф.102 ПС Бобовичи на опоре №151. | 4.4.3, Падение ветки дерева на провода ВЛ-10кВ ф.102 ПС Бобовичи на опоре №151 привело к механическому воздействию, нарушению изоляции, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ ВЛ-10кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-10кВ ф.102 ПС Бобовичи в пролете опор №151-152 , растущих за пределами охранной зоны ВЛ Срок исполнения: 19.09.2021 г. Ответственное лицо: Новиков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.08.2021 г.
3306 | 668 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС | 2021-08-13 07:11 | 2021-08-13 07:15 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения стало замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор № 139-140 из-за падения ветки дерева в результате сильных порывов ветра (по прогнозу ЧС ветер с порывами до 19 м/сек, прохождение грозового фронта). Дерево росло вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, В результате падения ветки дерева на провода в пролете опор № 139-140 произошло перекрытие проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной отключения ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 01 ПС Чернитовская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 19.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 19.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 19.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.08.2021 г.
3307 | 685 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Рассказовский РЭС | 2021-08-13 06:57 | 2021-08-13 09:53 | 3.4.7.3.1, Из-за несоответствия нормам стрелы провиса и длительной эксплуатации ВЛ произошел схлест двух фазных проводов в пролете опор № 15-16 в результате которого произошло КЗ на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 569 ВЛ №15 ПС Саюкинская. | 4.1.3, Причиной ТН стало нарушение структуры материала (увеличения стрелы провиса),что в результате длительной эксплуатации и несвоевременного выявление дефекта, под воздействием ветровых нагрузок 19 м/с привело к схлесту фазных проводов и возникновению К.З. что привело к отключению ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 569 ВЛ №15 ПС Саюкинская. | Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений. Срок исполнения: 20.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РРЭС Носов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести перетяжку провода ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 569 ВЛ №15 ПС Саюкинская в пролете опор № 15-16 . Срок исполнения: 20.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РРЭС Носов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 569 ВЛ №15 ПС Саюкинская особое внимание уделить аналогичным нарушениям, выявленные дефекты устранить или определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 20.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РРЭС Носов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.09.2021 г.
3308 | 831 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бобровский РЭС | 2021-08-13 06:45 | 2021-08-13 08:00 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ №3 ПС 35кВ Липовка послужило короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролете опор № 190-191 веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ порывами ветра (до 24 м/с). | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор № 190-191 произошло из-за падения ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ 10кВ №3 ПС 35кВ Липовка порывами ветра (до 24 м/с). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №3 ПС 35кВ Липовка Бобровского РЭС по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бобровского РЭС Киктев И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10кВ №3 ПС 35кВ Липовка Бобровского РЭС разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бобровского РЭС Киктев И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.09.2021 г.
3309 | 681 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2021-08-13 06:34 | 2021-08-13 12:15 | 3.4.12.2.3, При порыве ветра 13 м/с произошло падение дерева на провода в пролете опор 2-13 – 2-14 прилетевшей из-за пределов охранной зоны ВЛ которая вызвало срабатывание защиты на отключение ВЛ 10кВ №16 ПС 35кВ Тимирязевская . | 4.4.3, При падении дерева на провода в пролете опор № 2-13 – 2-14 произошло перекрытие двух фаз, что привело к возникновению КЗ и отключению ВЛ 10кВ №16 ПС 35кВ Тимирязевская действием МТЗ с неуспешным АПВ. При порывах ветра 19 м/с. | Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж ответственному за данный участок ВЛ, на тему своевременного выявления дефектов, которые могут привести к технологическому нарушению. Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ, с целью выявления и устранения насаждений растущих вне охранной зоне способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Выявленные при обходе замечания на ВЛ устранить, либо включить в ТО или план КР. Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.08.2021 г.
3310 | 678 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сампурский РЭС | 2021-08-13 06:33 | 2021-08-13 07:40 | 3.4.12.2.3, Упавшей веткой с дерева произошло перекрытие фаз ВЛ-10 кВ №15 от ПС 35 кВ Александровская в пролёте опор №3/6-3/7. | 4.4.3, В результате воздействия порывов ветра(скорость ветра 19м/с) из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ №15 от ПС 35 кВ Александровская произошло падение ветки с дерева на провода ВЛ,в результате чего произошло отключение защиты МТЗ с неуспешны и АПВ. | Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений. Срок исполнения: 19.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер СРЭС Негуляев Ю.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ , с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Срок исполнения: 19.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер СРЭС Негуляев Ю.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 19.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер СРЭС Негуляев Ю.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.09.2021 г.
3311 | 677 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2021-08-13 06:23 | 2021-08-13 09:22 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №18 ПС 35кВ Тимирязевская произошло при падении дерева растущего вне охранной зоне ВЛ в пролете опор № 2-4 – 2-5 что и вызвало К.З. | 4.4.3, При порывах ветра до 15-19м/с произошло падении дерева, растущего из вне охранной зоны ВЛ 10кВ №18 ПС 35кВ Тимирязевская в пролёте опор № 2-4 – 2-5 привело к аварийному отключению В 10кВ №18 с неуспешным АПВ и РПВ. | Мероприятие: Организационное Провести инструктаж по качеству проводимого осмотра, особое внимание обратить на участки ВЛ, на которых происходили технологические нарушения, с целью не допущения повреждения и отключения ВЛ Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести обход осмотр ВЛ , особое внимание обратить на места параллельного прохождения воздушной линии с лесополосой, отдельно стоящие деревья и ветви деревьев, при падении которых возможно повреждение ВЛ. Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам верхового осмотра и осмотра ВЛ устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.08.2021 г.
3312 | 669 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС | 2021-08-13 05:52 | 2021-08-13 08:52 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения стало замыкание, которое произошло в результате обрыва и схлеста проводов ВЛ в пролете опор № 93-94, а так же излом стоек опор №93,94,95 из-за падения ветки дерева в результате сильных порывов ветра (по прогнозу ЧС ветер с порывами до 19 м/сек, прохождение грозового фронта). Дерево росло вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, В результате падения ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №93-94 произошел обрыв и схлест проводов, а так же излом стоек опор №93,94,95. Возникло КЗ, что явилось причиной отключения ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 13 ПС Алгасовская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 19.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 19.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 19.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.08.2021 г.
3313 | 848 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС | 2021-08-13 05:30 | 2021-08-13 09:34 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ № 1 ПС 110 кВ Докучаево произошло в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 76-78 упавшими деревьями , растущим за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 24 м/сек. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 76-78 на ВЛ 10 кВ № 1 ПС 110 кВ Докучаево произошло при падении деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 24 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 1 ПС 110 кВ Докучаево на предмет наличия деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ Срок исполнения: 18.09.2021 г. Ответственное лицо: Хрусталёв С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 1 ПС 110 кВ Докучаево наметить мероприятия по выпиливанию отдельно стоящих деревьев и обрезке крон деревьев. Срок исполнения: 18.09.2021 г. Ответственное лицо: Хрусталёв С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.09.2021 г.
3314 | 667 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС | 2021-08-13 05:23 | 2021-08-13 05:37 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения стало замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор № 210-211 из-за падения ветки дерева в результате сильных порывов ветра (по прогнозу ЧС ветер с порывами до 19 м/сек, прохождение грозового фронта). Дерево росло вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, В результате падения ветки дерева на провода в пролете опор № 139-140 произошло перекрытие проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной отключения ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 04 ПС Питерская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 19.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 19.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 19.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.08.2021 г.
3315 | 532 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго |  |  | 3.4.12.3, Причиной перекрытия между проводом фазы "В" и траверсой на опоре №79 ВЛ 110 кВ 2А левая послужило атмосферное перенапряжение. | 4.12, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 2А левая послужило неустойчивое однофазное короткое замыкание при перекрытии между проводом фазы «В» и траверсой на опоре №79. | Мероприятие: Техническое Провести инженерный осмотр ВЛ 110 кВ 2А левая в пролетах опор №№74-84. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник участка производственной базы службы линий электропередач Липецкого района Барышников С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести измерение сопротивления заземления опоры №79 ВЛ 110 кВ 2А левая . Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник участка производственной базы службы линий электропередач Липецкого района Барышников С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты при выявлении по результатам инженерного осмотра пролетов опор №№74-84 и измерения сопротивления заземления опоры №79 ВЛ 110 кВ 2А левая . Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник участка производственной базы службы линий электропередач Липецкого района Барышников С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.09.2021 г.
3316 | 533 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2021-08-13 04:35 | 2021-08-13 05:55 | 3.4.7.3.5, Несвоевременное выявление несоответствия выбора АВ № 1 РУ-0,4 кВ ТП 1756 потребляемой мощности абонентов. | 4.13, Отключение АВ № 1 РУ-0,4 кВ ТП 1756 в результате превышение потребителями расчетного тока АВ. | Мероприятие: Техническое Произвести замер максимальных нагрузок в целях расчёта АВ № 1 ТП 1756. Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Немытов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести замер петля фаза-нуль по ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1756 с. Каликино в целях правильного расчёта тока расцепителя автоматического выключателя. Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Немытов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам замеров, произвести расчёт АВ № 1 ТП 1756. Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Немытов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.09.2021 г.
3317 | 676 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2021-08-13 04:14 | 2021-08-13 06:11 | 3.4.12.2.3, При порывах ветра до 15-19м/с произошло падении ветки дерева, растущего из вне охранной зоны ВЛ в пролёте опор № 26 – 27 привело к аварийному отключению ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Н.Лядинская с неуспешным АПВ и РПВ. | 4.4.3, Отключение ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Н.Лядинская произошло при падении ветки дерева растущего вне охранной зоне ВЛ в пролете опор № 26 – 27 что и вызвало К.З. скорость ветра 19 м/с. | Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж, ответственному за данный участок ВЛ, на тему своевременного выявления дефектов, которые могут привести к технологическому нарушению. Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Выявленные при обходе ВЛ замечения устранить, либо включить в ТО или план КР. Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.08.2021 г.
3318 | 846 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Эртильский РЭС | 2021-08-13 04:00 | 2021-08-13 08:55 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Майская явилось междуфазное короткое замыкание из-за обрыва проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №7-8 отпайка на КТП 10/0,4 кВ №2-9 в результате падения дерева из-за порыва ветра до 24 м/с, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Обрыв проводов фаз «А» и «В» в пролетах опор №7-8 отпайка на КТП 10/0,4 кВ №2-9 на ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Майская произошло в результате падения дерева из-за порыва ветра до 24 м/с, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Майская по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Найденкин Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Майская разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 20.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Найденкин Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.09.2021 г.
3319 | 845 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС | 2021-08-13 03:27 | 2021-08-13 06:26 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ № 5 ПС 35 кВ Тишанка вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 156-158 веткой сорванной порывом ветра до 24 м/сек, с дерева растущим за пределами охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 156-158 на ВЛ 10 кВ № 5 ПС 35 кВ Тишанка произошло при падении ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 24 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 5 ПС 35 кВ Тишанка на предмет наличия деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, ветки которых при падении угрожают повреждением ВЛ Срок исполнения: 19.09.2021 г. Ответственное лицо: Хрусталёв С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 5 ПС 35 кВ Тишанка наметить мероприятия по выпиливанию отдельно стоящих деревьев и обрезке крон деревьев Срок исполнения: 19.09.2021 г. Ответственное лицо: Хрусталёв С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.09.2021 г.
3320 | 861 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-08-13 03:05 | 2021-08-13 04:52 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-10 кВ в концевой кабельной муфте на участке КЛ-10 кВ ТП-499 1сек.ш. - ТП-540 1сек.ш. (Кабель в эксплуатации с 1989 года). Последнее плановое испытание КЛ-10 кВ ТП-499 1сек.ш. - ТП-540 1сек.ш. было проведено 24.10.2019 электромонтером бригады по диагностике электрооборудования Костромского РЭС Смирновым О.А. Кабель испытания выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, Междуфазное замыкание жил КЛ-10 кВ ТП-499 1сек.ш. - ТП-540 1сек.ш. в концевой кабельной муфте. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за снижения сопротивления изоляции произошел электрический пробой КЛ в концевой кабельной муфте на КЛ-10кВ ф. 10-07 ПС Восточная-2 KS010-9440113 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-10 кВ ТП-499 1сек.ш. - ТП-540 1сек.ш. Срок исполнения: 11.09.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ТП-499 1сек.ш. - ТП-540 1сек.ш. Срок исполнения: 11.09.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-10 кВ ТП-499 1сек.ш. - ТП-540 1сек.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ТП-499 1сек.ш. - ТП-540 1сек.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 12.09.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.09.2021 г.
3321 | 675 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2021-08-13 03:03 | 2021-08-13 05:53 | 3.4.12.2.3, При падение ветки дерева на провода ВЛ 10кВ №3 ПС 110кВ М. Талинская произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты МТЗ на отключение. | 4.4.3, Отключение ВЛ 10кВ №3 ПС 110кВ М. Талинская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева в пролетах опор № 6-23 – 6-24, № 6-24 – 6-25 прилетевшая из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 19 м/с. | Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру, ответственному за данный участок ВЛ, на тему своевременного выявления дефектов, которые могут привести к технологическому нарушению. Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ , с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Выявленные при обходе ВЛ нарушения устранить, либо включить в ТО или план КР. Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.08.2021 г.
3322 | 844 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Аннинский РЭС | 2021-08-13 02:30 | 2021-08-13 05:18 | 3.4.12.2.1, Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Н.Курлак произошло из-за схлестывания проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №47-48 в результате срыва и частичного разрушения изолятора фазы "С" на опоре №47 под воздействием ветра, по причине разрушения колпачка крепления изолятора в процессе длительной эксплуатации. | 4.4.4, Разрушение колпачка изолятора и изолятора фазы «С» на опоре №47 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Н.Курлак произошло из-за изменения структуры материала колпачка в процессе длительного срока эксплуатации и атмосферных воздействий. При периодическом осмотре в марте 2021г. дефектов не было. | Мероприятие: Техническое Выполнить верховой осмотр ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Н.Курлак в пролетах опор №40-50 с целью выявления дефектов крепления изоляторов. Срок исполнения: 21.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Хаустов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам верхового осмотра ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Н.Курлак разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 22.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Хаустов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.09.2021 г.
3323 | 843 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Эртильский РЭС | 2021-08-13 01:50 | 2021-08-13 03:20 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Майская явилось двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролёте опор №143-144 веткой дерева, сорванной порывом ветра до 24 м/с с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролёте опор №143-144 на ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Майская, произошло при падении ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ сорванной порывом ветра до 24 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Майская по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Найденкин Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Майская разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 20.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Найденкин Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.09.2021 г.
3324 | 842 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС | 2021-08-13 01:20 | 2021-08-13 03:20 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Тишанка вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 92-93 веткой сорванной порывом ветра до 24 м/сек, с дерева растущим за пределами охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 92 -93 на ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Тишанка произошло при падении ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 24 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Тишанка на предмет наличия деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, ветки которых при падении угрожают повреждением ВЛ Срок исполнения: 18.09.2021 г. Ответственное лицо: Хрусталёв С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Тишанка наметить мероприятия по выпиливанию отдельно стоящих деревьев и обрезке крон деревьев Срок исполнения: 20.09.2021 г. Ответственное лицо: Хрусталёв С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.09.2021 г.
3325 | 830 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Панинский РЭС | 2021-08-13 01:16 | 2021-08-13 03:49 | 3.4.9.3, Аварийное отключение ВЛ 10кВ №9 ПС 110кВ Панино произошло по причине повреждения на потребительской ТП 905 ПС 110кВ Панино, находящейся на балансе и обслуживании ИП Азимов Ш.Н. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо руководителю ИП Азимов Ш.Н. - владельцу потребительской ТП 905 ПС 110кВ Панино о приведении ее в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования". Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Панинского РЭС Баскаков Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.08.2021 г.
3326 | 666 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС | 2021-08-13 00:11 | 2021-08-13 00:57 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения стало замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор № 70-71 из-за падения ветки дерева в результате сильных порывов ветра (по прогнозу ЧС ветер с порывами до 19 м/сек, прохождение грозового фронта). Дерево росло вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, В результате падения ветки дерева на провода в пролете опор № 70-71 произошло перекрытие проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной отключения ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 09 ПС Чернитовская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 19.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 19.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 19.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.08.2021 г.
3327 | 665 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС | 2021-08-13 00:03 | 2021-08-13 00:56 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения стало замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор № 86-87 из-за падения ветки дерева в результате сильных порывов ветра (по прогнозу ЧС ветер с порывами до 19 м/сек, прохождение грозового фронта). Дерево росло вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, В результате падения ветки дерева на провода в пролете опор №86-87 произошло перекрытие проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной отключения ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 03 ПС Чернитовская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 19.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 19.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 19.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.08.2021 г.
3328 | 673 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2021-08-12 23:57 | 2021-08-13 00:11 | 3.4.12.2.1, При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | 4.4.3, Отключение ВЛ 10кВ №1 ПС 35кВ Столовская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванного падением ветки дерева на провода в пролете опор № 5-3 – 5-4, прилетевшей из-за пределов охранной зоны ВЛ при резких порывах ветра.(скорость ветра достигала 16м/с). | Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений. Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ , с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.08.2021 г.
3329 | 834 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бутурлиновский РЭС | 2021-08-12 23:28 | 2021-08-13 01:25 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Козловка, произошло по причине перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В", в пролете опор №219-220, веткой дерева обломленной сильными, до 24 м /сек. порывами ветра, с дерева расположенного вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В", в пролете опор №219-220 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Козловка, произошло по причине механического воздействия на них ветки дерева, обломленной сильными, до 24 м/сек. порывами ветра, с дерева расположенного вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Козловка по всей длине. на предмет выявления деревьев или веток деревьев расположенных как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ и угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра. Срок исполнения: 18.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Булавинов В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Козловка, в случае выявления деревьев или веток деревьев расположенных как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ и угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра, наметить мероприятия по их обрезке. Срок исполнения: 18.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Булавинов В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.09.2021 г.
3330 | 841 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС | 2021-08-12 23:06 | 2021-08-13 02:02 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ № 1 ПС 110 кВ Таловая-районная вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 267-268 веткой сорванной порывом ветра до 24 м/сек, с дерева растущим за пределами охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 267-268 на ВЛ 10 кВ № 1 ПС 110 кВ Таловая-районная произошло при падении ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 24 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 1 ПС 110 кВ Таловая-районная на предмет наличия деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, ветки которых при падении угрожают повреждением ВЛ Срок исполнения: 18.09.2021 г. Ответственное лицо: Хрусталёв С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 1 ПС 110 кВ Таловая-районная наметить мероприятия по выпиливанию отдельно стоящих деревьев и обрезке крон деревьев Срок исполнения: 20.09.2021 г. Ответственное лицо: Хрусталёв С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.09.2021 г.
3331 | 833 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго |  |  | 3.4.12.2, Во время прохождения атмосферного фронта сопровождающегося резкими порывами ветра и дождя, порывом ветра на провода ВЛ в пролете опор № 247-248 была занесена ветка дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, которая находясь на проводах ВЛ вызвала междуфазное короткое замыкание и как следствие последующее аварийное отключение ВЛ 110 кВ Бутурлиновская-1. | 4.12, Из-за занесенной порывом ветра на провода ВЛ ветки дерева, из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 247-248 ВЛ 110 кВ Бутурлиновская-1, возникло междуфазное короткое замыкание, которое затем вызвало её аварийное отключение. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Бутурлиновская-1, на предмет выявления дефектов, в том числе и деревьев находящихся вне охранной зоны ВЛ, ветви которых могут угрожать падением на провода указанной ВЛ. Срок исполнения: 20.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник КУ сл. ЛЭП Краснолуцкий Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г. Мероприятие: Организационное В случае выявления дефектов и отступлений от требований нормативных документов, при выполнении внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Бутурлиновская-1, мероприятия по их устранению включить в планы технического обслуживания и ремонтов КУ сл. ЛЭП. Срок исполнения: 29.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник КУ сл. ЛЭП Краснолуцкий Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г.
3332 | 663 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Причиной отключения стало замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор № 256-257 из-за падения ветки дерева в результате сильных порывов ветра (по прогнозу ЧС ветер с порывами до 16 м/сек, прохождение грозового фронта). Дерево росло вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, В результате падения ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №256-257 произошло перекрытие проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной отключения ВЛ с успешным АПВ. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 13 ПС Крюковская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 19.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 19.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 19.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.08.2021 г.
3333 | 661 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС | 2021-08-12 22:47 | 2021-08-12 23:34 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ № 14 Серповская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванного падением ветки дерева в пролете опор № 90-91, прилетевшая из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра (16 м/с). | 4.4.3, При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 14 ПС Серповская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 19.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 19.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 19.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.08.2021 г.
3334 | 829 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бобровский РЭС | 2021-08-12 22:45 | 2021-08-13 01:11 | 3.4.12.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ №18 ПС 220кВ Бобров послужило междуфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» на опоре № 7 отпайки на ТП 18-5 при разрушении опорного изолятора фазы "В" разъединителя в результате прямого попадания молнии при прохождении грозового фронта при порывах ветра (до 24 м/с). | 4.1.5, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «В и «С» на опоре № 7 отпайки на ТП 18-5 по ВЛ 10кВ №18 ПС 220кВ Бобров по при разрушении опорного изолятора фазы "В" разъединителя в результате прямого попадания молнии при прохождении грозового фронта при порывах ветра (до 24 м/с). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №18 ПС 220кВ Бобров с целью выявления дефектов, которые при неблагоприятных погодных условиях могут привести к технологическим нарушениям в работе оборудования. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бобровского РЭС Киктев И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №18 ПС 220кВ Бобров наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бобровского РЭС Киктев И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.09.2021 г.
3335 | 660 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС | 2021-08-12 22:30 | 2021-08-12 22:37 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения стало замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №64-№65 ВЛ 10кВ №1 ПС Рыбинская веткой, упавшей с дерева растущего за пределом охранной зоны ВЛ. Порыв ветра более 16м/с. | 4.4.3, КЗ ВЛ 10кВ №1 ПС Рыбинская в пролёте опор №64-№65 при падении ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 10кВ №1 ПС Рыбинская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 18.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №1 ПС Рыбинская: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 18.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 18.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.08.2021 г.
3336 | 659 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС | 2021-08-12 22:23 | 2021-08-12 22:38 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения стало замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №104-№105 ВЛ 10кВ №5 ПС Рыбинская веткой, упавшей с дерева растущего за пределом охранной зоны ВЛ. Порыв ветра более 16м/с. | 4.4.3, КЗ ВЛ 10кВ №5 ПС Рыбинская в пролёте опор №104-№105 при падении ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 5 ПС Рыбинская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 18.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 5 ПС Рыбинская: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 18.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 18.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.08.2021 г.
3337 | 205 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-08-12 22:08 | 2021-08-13 00:36 | 3.4.7.3.2, В результате несвоевременного выявления дефекта по разрегулировке стрелы провеса, при ветровой нагрузки произошел схлест проводов фазы "А" и нулевого провода в пролетах опор № 5/1-5/2 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Кул-7-10, что привело к возникновению однофазного короткого замыкания, устраненного действием защит ВЛ-0,4кВ №1. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции из-за схлеста проводов фазы "А" и нулевого провода при ветровой нагрузке и разрегулировке стрелы провеса в пролетах опор № 5/1-5/2 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Кул-7-10, произошло однофазное короткое замыкание, устраненное действием защит ВЛ-0,4кВ №1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса в пролете опор № 5/1-5/2 на ВЛ-0,4 кВ ф-1 КТП Кул-7-10 ВЛ-0,4 кВ ф-1 КТП Кул-7-10 | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Кул-7-10 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 19.09.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку провода в пролете опор № 5/1-5/2 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Кул-7-10 Срок исполнения: 19.09.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Кул-7-10 по всей длине. Срок исполнения: 19.09.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.09.2021 г.
3338 | 329 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Хомутовский РЭС | 2021-08-12 21:31 | 2021-08-12 22:14 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 ТП 227 произошло в результате междуфазного К.З. между проводами ВЛ с перегоранием ПП-0,4кВ фазы "В" из-за перекрытия проводов ВЛ деревьями с низу в пролете опор №2-3. | 4.12, Из-за перекрытия проводов ВЛ-0,4кВ №1 ТП 227 деревьями с низу в пролете опор №2-3, произошло нарушение электрической изоляции воздушного промежутка между проводами ВЛ с перегоранием ПП-0,4кВ фазы "В". | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 227 с составлением листка осмотра. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: И.о. гл. инженера ХРЭС Чуйченко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 227 назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: И.о. гл. инженера ХРЭС Чуйченко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.09.2021 г.
3339 | 626 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-08-12 20:12 | 2021-08-12 20:25 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ №13(2) ПС 35/10 кВ Савватьево произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №15-16 веткой дерева, упавшей на провода из-вне охранной зоны под воздействием порывов ветра без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ №13(2) ПС 35/10 кВ Савватьево в пролете опор №15-16 из вне охранной зоны под воздействием порывов ветра произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №13(2) ПС 35/10 кВ Савватьево действием МТЗ, с последующим падением ветки на землю. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №13(2) ПС 35/10 кВ Савватьево. Срок исполнения: 13.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ 13(2) ПС 35/10кВ Савватьево дефекты. Срок исполнения: 20.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.09.2021 г.
3340 | 840 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС | 2021-08-12 19:50 | 2021-08-12 20:49 | 3.4.12.2.3, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №1-11 ПС 35 кВ Александровка произошло в результате кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №17-18 веткой дерева, сорванной порывом ветра до 24 м/с, с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №1-11 ПС 35 кВ Александровка в пролете опор №17-18 произошло вследствие воздействия порывов ветра до 24 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №1-11 ПС 35 кВ Александровка по всей протяженности, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Хрусталёв С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №1-11 ПС 35 кВ Александровка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 20.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Хрусталёв С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.09.2021 г.
3341 | 251 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2021-08-12 19:48 | 2021-08-12 21:28 | 3.4.7.2, Повреждение КЛ 6 кВ ТП 459 - ТП 48. | 4.12, Нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Провести аварийно-восстановительные работы КЛ 6 кВ ТП 459 - ТП 48, восстановить электроснабжение КЛ 6 кВ ПС 219 ф.9 - РП 58. Составить Акт расследования. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Актуальный срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.10.2021 г.
3342 | 252 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2021-08-12 19:48 | 2021-08-12 21:28 | 3.4.7.2, повреждение КЛ 6 кВ ТП 48 - ТП 459 | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Провести аварийно-восстановительные работы КЛ 6 кВ ТП 48 - ТП 459. Восстановить электроснабжение КЛ 6 кВ ПС 219 ф.9 - ТП 79. Составить Акт расследования. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Актуальный срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.10.2021 г.
3343 | 664 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Петровский РЭС | 2021-08-12 19:40 | 2021-08-12 22:03 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ №3 Волчковская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева в пролете опор № 226-227, прилетевшая из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра (16 м/с). | 4.4.3, При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 3 ПС Волчковская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 16.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПРЭС Носков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 3 ПС Волчковская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 16.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПРЭС Носков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящего осмотр данной ВЛ, что при осмотре особое внимание уделять растительности деревьев за пределами охранной зоне, но способных вызвать технологическое нарушение при неблагоприятных погодных условиях. Срок исполнения: 16.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПРЭС Носков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.09.2021 г.
3344 | 199 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-08-12 19:30 | 2021-08-12 20:25 | 3.4.9.3, В результате повреждения вводного АВ-0,23кВ у абонента частного сектора, произошло нарушение электрической изоляции и возникновение однофазного короткого замыкания на ВЛ 0,4кВ Л-1 Вол-2-6, устраненного действием защит. |  | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Л-1 Вол-2-6 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 19.09.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 Вол-2-6 по всей длине. Срок исполнения: 19.09.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.09.2021 г.
3345 | 862 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС | 2021-08-12 19:21 | 2021-08-12 20:48 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 19 м/с) произошло падение ветки дерева на провода ВЛ 10кВ ф.10-05 ПС Татарское в пролете опор №20-№21, вследствие этого возникло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению МВ-10кВ Ф. 10-05 ПС Татарское от действия защит МТЗ. В дальнейшем при порыве ветра, ветка дерева упала на землю под провода ВЛ. Повреждений ВЛ-10кВ нет. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, В результате усиления ветра (до 19 м/с) произошло падение ветки дерева на провода ВЛ 10 кВ ф. 10-05 ПС Татарское, в следствии этого произошло междуфазное КЗ и отключение МВ-10кВ от действия защит МТЗ. АПВ - успешно. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ф. 10-05 ПС Татарское, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ-10 кВ. Срок исполнения: 07.09.2021 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-10кВ ф. 10-05 ПС Татарское устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.09.2021 г.
3346 | 674 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго |  |  | 3.4.12.3, 12.08.2021г. по территории Тамбовской обл. проходил атмосферный фронт, сопровождавшийся дождем и атмосферными перенапряжениями (грозовыми разрядами), которые привели к возникновению электрической дуги между проводом и заземленной траверсой по поверхности гирлянды изоляторов фаз "А" с разрушением одного изолятора в гирлянде на опоре № 319-36, в результате чего произошло отключение ВЛ 110кВ Тамбовская №4 – Моршанская №2 с отпайками с успешным АПВ. | 4.12, Электродуговое перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов на опоре № 319-36 ВЛ 110кВ Тамбовская №4 – Моршанская №2 с отпайками между проводом и заземленной траверсой в результате воздействия грозового разряда. | Мероприятие: Техническое Произвести замену повреждённой изоляции на опоре №319/36 ВЛ 110кВ Тамбовская №4-Моршанская №2 с отпайками. Срок исполнения: 16.09.2022 г. Ответственное лицо: Нач. МоУ СЛЭП Сурков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести верховой осмотр изоляции, провода в поддерживающих зажимах и состояние грозотроса на опоре №319/36 ВЛ 110кВ Тамбовская №4-Моршанская №2 с отпайками. Срок исполнения: 16.09.2022 г. Ответственное лицо: Нач. МоУ СЛЭП Сурков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Выявленные по результатам осмотра и измерений неисправности на опоре №319/36 ВЛ 110кВ Тамбовская №4-Моршанская №2 с отпайками. устранить или внести в план ТО. Срок исполнения: 16.09.2022 г. Ответственное лицо: Нач. МоУ СЛЭП Сурков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.09.2021 г.
3347 | 832 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго |  |  | 3.4.12.3, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Петропавловка - Калачеевская явилось однофазное короткое замыкание на землю, вследствие поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 243 из-за воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. 3.4.7.3.1, Отказ АПВ при аварийном отключении ВЛ 110 кВ Петропавловка - Калачеевская на ПС 110 кВ Калач-1 произошёл вследствие неисправности оперативной накладки Н1 «Ввод АПВ» на В ВЛ-110 кВ Калач-1 - Калачеевская (неисправен механизм зажима). | 4.12, Однофазное короткое замыкание на землю на ВЛ 110 кВ Петропавловка - Калачеевская вызвано поверхностным перекрытием гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 243 из-за воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. 4.2.1, Неисправность механического зажима накладки Н1 «Ввод АПВ» В ВЛ-110 кВ Калач-1-Калачеевская на ПС 110 кВ Калач-1 произошла в результате механического износа по причине длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность оперативной накладки Н1 «Ввод АПВ» на В ВЛ-110 кВ Калач-1 - Калачеевская на ПС 110 кВ Калач-1. на ВЛ 110 кВ Петропавловка-Калачеевская VL110-000594 | Мероприятие: Техническое На опоре № 243 ВЛ 110 кВ Петропавловка - Калачеевская выполнить замену гирлянды изоляторов фазы "В". Срок исполнения: 18.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник КУ сл. ЛЭП - Краснолуцкий Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.10.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести на ВЛ 110 кВ Калачеевская - Петропавловка замер контура заземления на опорах № 240-245. Срок исполнения: 18.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник КУ сл. ЛЭП - Краснолуцкий Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.10.2021 г. Мероприятие: Организационное При выявлении отклонения от нормы величин сопротивления контуров заземления опор № 240-245 ВЛ 110 кВ Калачеевская - Петропавловка, включить мероприятия по устранению выявленных замечаний в планы технического обслуживания и ремонтов КУ сл. ЛЭП. Срок исполнения: 25.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник КУ сл. ЛЭП - Краснолуцкий Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.10.2021 г. Мероприятие: Техническое На ПС 110 кВ Калач-1 выполнить проверку работоспособности АПВ В ВЛ-110 кВ Калач-1-Калачеевская. Срок исполнения: 03.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник КУ СРЗАИиМ - Довжиков Д.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведенной проверки работоспособности АПВ В ВЛ-110 кВ Калач-1-Калачеевская, в случае выявления замечаний, наметить мероприятия по их устранению. Срок исполнения: 15.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник КУ СРЗАИиМ - Довжиков Д.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.08.2021 г.
3348 | 97 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2021-08-12 18:44 | 2021-08-12 20:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения Л-605 ПС Центральная явилось повреждение КЛ 6 кВ ТП 003 – ТП 011 в связи с пробоем междуфазной изоляции в соединительной муфте типа СТп кабеля ААБ 3х70 из-за её старения (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1932 года). | 4.12, Причиной отключения Л 605 ПС Центральная явилось междуфазное КЗ, вызванное повреждением КЛ 6 кВ ТП 003 – ТП 011 в связи с пробоем междуфазной изоляции в соединительной муфте типа СТп кабеля ААБ 3х70 из-за старения изоляции (изменения диэлектрических свойств в процессе длительной эксплуатации с 1932 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение диэлектрических свойств изоляции в соединительной муфте типа СТп кабеля ААБ 3х70 КЛ 6 кВ ТП 011 – ТП 003 в процессе длительной эксплуатации с 1935 года (86 лет эксплуатации). Несвоевременная замена оборудования с длительным сроком эксплуатации. на Л 605 ПС Центральная VS006-0000086 | Мероприятие: Организационное Провести анализ отключений КЛ 6 кВ ТП 011 – ТП 003 за последние пять лет по причине повреждения кабеля и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данной КЛ. Срок исполнения: 24.09.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Кирейков В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.09.2021 г.
3349 | 502 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС | 2021-08-12 18:38 | 2021-08-12 18:42 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10кВ Старая Торопа произошло по причине межфазного КЗ из-за перекрытия изоляторов фаз "В" и "С" на опоре №6, под воздействием атмосферных перенапряжений во время грозы, возникших при ударе молнии, при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области. | 4.12, В результате воздействия атмосферных перенапряжений во время грозы, возникших при ударе молнии, при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области произошло перекрытие изоляторов фаз "В" и "С" на опоре №6 ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10кВ Старая Торопа, что привело к отключению ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10кВ Старая Торопа действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое На ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10 Старая Торопа произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опоре №6. Срок исполнения: 26.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Западнодвинского РЭС Легкобыт Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.08.2021 г. Мероприятие: Техническое В случае выявления отклонений от нормативных значений сопротивлений по результатам измерений довести сопротивление заземляющих устройств опоры №6 ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10 Старая Торопа до нормативных значений. Срок исполнения: 09.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Западнодвинского РЭС Легкобыт Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.08.2021 г.
3350 | 662 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго |  |  | 3.4.12.3, 12.08.2021г. по территории Тамбовской обл. проходил атмосферный фронт, сопровождавшийся дождем и атмосферными перенапряжениями (грозовыми разрядами), которые привели к возникновению электрической дуги между проводом и заземленной траверсой по поверхности гирлянды изоляторов фазы "С", с разрушением одного изолятора в гирлянде, на опоре № 39/39, в результате чего произошло отключение ВЛ 110кВ Мичуринская-Первомайская II цепь с отпайками с успешным АПВ. | 4.12, Электродуговое перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов между проводом и заземленной траверсой опора №39/39 ВЛ 110кВ Мичуринская-Первомайская II цепь с отпайками в результате воздействия грозового разряда. | Мероприятие: Техническое Выполнить ночной обход-осмотр ВЛ 110кВ Мичуринская-Первомайская II цепь с отпайками с применением прибора "Филин". Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Нач. МУ СЛЭП Перевезенцев В.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить верховой осмотр опоры № 39/39 ВЛ 110кВ Мичуринская-Первомайская II цепь с отпайками с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 31.07.2022 г. Ответственное лицо: Нач. МУ СЛЭП Перевезенцев В.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое На опоре № 39/39 ВЛ 110кВ Мичуринская-Первомайская II цепь с отпайками заменить поврежденный изолятор, произвести верховой осмотр провода и грозозащитного тросса в поддерживающих зажимах. Срок исполнения: 31.07.2022 г. Ответственное лицо: Нач. МУ СЛЭП Перевезенцев В.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести измерение сопротивления ЗУ опоры №39/39 ВЛ 110кВ Мичуринская-Первомайская II цепь с отпайками. Срок исполнения: 19.09.2021 г. Актуальный срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Нач. МУ СЛЭП Перевезенцев В.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выявленные по результатам, ночного обхода ВЛ , верхового осмотра и измерений №39/39 ВЛ 110кВ Мичуринская-Первомайская II цепь с отпайками устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, остальные внести в план ТО. Срок исполнения: 19.09.2021 г. Актуальный срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Нач. МУ СЛЭП Перевезенцев В.В. Состояние: Не выполнено
3351 | 672 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2021-08-12 18:23 | 2021-08-12 19:50 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ 10кВ №4 ПС 110кВ Н.Лядинская участок который находится на балансе и обслуживании АО «Оборонэнерго», в следствии порывов ветра до 16 м/с.) произошло кратковременное КЗ, что привело к отключению ВЛ. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.08.2021 г.
3352 | 210 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2021-08-12 17:59 | 2021-08-12 19:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 212 (Починок) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №9-№10 в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №9-№10 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 212 (Починок) в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 212 (Починок) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: мастер Рощин А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП 212 (Починок) Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: мастер Рощин А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.08.2021 г.
3353 | 495 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 3.4.12.3, Отключение ВЛ 110кВ Выползово-Б4 II цепь произошло по причине межфазного к.з. при перекрытии по поверхности фарфоровых гирлянд изоляторов фаз "А,С" (без повреждения изолятора) на траверсу опоры №9/9, под воздействием атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта. | 4.12, Под воздействием атмосферных перенапряжений во время активной грозовой деятельности при прохождении атмосферного фронта , произошло поверхностное перекрытие фарфоровых гирлянд изоляторов фаз "А,С" на траверсу опоры №9/9 ВЛ 110кВ Выползово-Б4 II цепь , что привело к отключению ВЛ 110кВ Выползово-Б4 II цепь действием токовой отсечки с успешным АПВ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый верховой осмотр состояния изоляторов на ВЛ 110кВ Выползово-Б4 II цепь на участке опор № 8/8-10/10 для выявления возможных дефектов Срок исполнения: 13.09.2021 г. Ответственное лицо: нач.УСЛЭП ВВ ПБ Мисугин М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.08.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов по результатам внеочередного верхового осмотра состояния изоляторов на ВЛ 110кВ Выползово-Б4 II цепь на участке опор №8/8-10/10 - устранить эти дефекты Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: нач.УСЛЭП ВВ ПБ Мисугин М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.08.2021 г. Мероприятие: Техническое на ВЛ 110кВ Выползово-Б4 II цепь выполнить проверку сопротивления контуров заземления на опоре №9/9 и соседних с ней опорах №8/8 и 10/10. Срок исполнения: 13.09.2021 г. Ответственное лицо: нач.УСЛЭП ВВ ПБ Мисугин М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.08.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении отклонения величины сопротивления контуров опор №№8/8-10/10 от нормы- довести сопротивление до нормативных значений Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: нач.УСЛЭП ВВ ПБ Мисугин М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.08.2021 г.
3354 | 107 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС | 2021-08-12 17:40 | 2021-08-12 17:42 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Петрищево произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате воздействия атмосферных перенапряжений на элементы опоры №20, во время прохождения грозового фронта. | 4.12, Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Петрищево явилось воздействие атмосферных перенапряжений на элементы опоры №20, во время прохождения грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Петрищево . Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Куликов Сергей Михайлович Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить замер сопротивления заземляющего устройства опоры №20 ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Петрищево. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Куликов Сергей Михайлович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Петрищево разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Синицкий Алексей Евгеньевич Состояние: Не выполнено
3355 | 621 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-08-12 17:27 | 2021-08-12 20:06 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ №03 ПС Мамулино произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №13/1-13/2 деревом, упавшим на провода из вне пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области с обрывом одного провода в данном пролете опор. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ-10 кВ №03 ПС Мамулино в пролете опор №13/1-13/2 из вне пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области произошел обрыв одного провода в данном пролете опор. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №03 ПС Мамулино с целью выявления наличия дефектов Срок исполнения: 28.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №03 ПС Мамулино. Срок исполнения: 08.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.09.2021 г.
3356 | 498 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС | 2021-08-12 17:10 | 2021-08-12 20:08 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №05 ПС 35/10кВ Селигер (Бородинский) произошло по причине межфазного "КЗ" из-за падения деревьев на провода ВЛ 10 кВ в пролете опор №165 - №166, растущих вне охранной зоны данной ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении деревьев, растущих вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №165 - №166 ВЛ-10кВ №05 ПС 35/10кВ Селигер (Бородинский) под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Осташковского района Тверской области, произошло КЗ проводов в пролете опор №165 - №166 , что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №05 ПС 35/10кВ Селигер (Бородинский) действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №05 ПС 35/10кВ Селигер (Бородинский). Срок исполнения: 24.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Разумихин И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №05 ПС 35/10кВ Селигер (Бородинский) устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Разумихин И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.09.2021 г.
3357 | 726 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС | 2021-08-12 17:10 | 2021-08-12 19:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10кВ Селигер произошло по причине междуфазного КЗ из-за падения дерева на провода в пролете опор №291-292 растущего за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10кВ Селигер при сильном порыве ветра с обрывом проводов фаз "В", "С". | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении деревьев , из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ, под воздействием сильного порывистого ветра произошел обрыв проводов фаз "В", "С" в пролете опор №291-292, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10кВ Селигер действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №03 от ПС 35/10кВ Селигер. Срок исполнения: 24.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Разумихин И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №03 от ПС 35/10кВ Селигер дефекты. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Разумихин И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.09.2021 г.
3358 | 895 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2021-08-12 17:00 | 2021-08-12 18:08 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветки с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз "А" и "С" ВЛ-10кВ ф.101 ПС Каташин в пролете опор №52-53. | 4.4.3, Падение ветки дерева на провода ВЛ-10кВ ф.101 ПС Каташин в пролете опор №52-53 привело к механическому воздействию, нарушению изоляции, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ ВЛ-10кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-10кВ ф.101 ПС Каташин в пролете опор №52-53 , растущих за пределами охранной зоны ВЛ Срок исполнения: 19.09.2021 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.08.2021 г.
3359 | 96 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Кардымовский РЭС | 2021-08-12 16:55 | 2021-08-12 18:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения Л-1017 ПС Кардымово явилось повреждение КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС Кардымово – до опоры №1 в связи с пробоем междуфазной изоляции в целой части кабеля марки ААБл3х150 из-за ее старения (изменения диэлектрических свойств изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации – 36 лет) во время грозовых перенапряжений. | 4.12, Междуфазное КЗ, вызванное повреждением кабельного участка от РУ-10 кВ ПС Кардымово – до опоры №1 в связи с пробоем междуфазной изоляции в целой части кабеля из-за старения изоляции (изменения диэлектрических свойств). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение диэлектрических свойств изоляции в целой части кабеля ААБл 3х150 КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС Кардымово – до опоры №1 в процессе длительной эксплуатации с 1985 года (36 лет эксплуатации). Несвоевременная замена оборудования с истекшим сроком эксплуатации. на ВЛ-1017 ПС Кардымово VS010-9670066 | Мероприятие: Организационное Произвести анализ аварийных отключений Л-1017 ПС 110/35/10 кВ Кардымово из-за повреждения кабельных участков и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данных участках КЛ. Срок исполнения: 01.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кардымовского РЭС Шаповалов А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г.
3360 | 105 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Починковский РЭС | 2021-08-12 16:44 | 2021-08-12 18:01 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП 081 послужило падение ветки дерева под действием порывистого ветра из-за границ охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №3/8 - №3/9. | 4.4.3, Отключение от защит АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 081 произошло в результате схлестывания проводов из-за механического воздействия при ветки дерева на провода в пролете опор №3/8-№3/9 с возникновением междуфазного КЗ и последующим падением дерева на землю. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода по ВЛ 0,4кВ №1 ТП 081. Срок исполнения: 19.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Васильков И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.09.2021 г.
3361 | 75 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС | 2021-08-12 16:40 | 2021-08-12 20:20 | 3.4.12.2, Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Ф.3 ТП-5 ф1025 ПС Почепская в пр. оп. №1-2 в результате ветровых нагрузок. | 4.11, Прекращение передачи электрической энергии потребителям произошло в результате КЗ на ВЛ-0,4 кВ Ф.3 ТП-5 ф1025 ПС Почепская в пр. оп. №1-2, вследствие ветровых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ - 0,4 кВ Ф.3 ТП-5 ф1025 ПС Почепская Срок исполнения: 13.09.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ-0,4 кВ Ф.3 ТП-5 ф1025 ПС Почепская в пр. оп. №1-2 Срок исполнения: 13.09.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.09.2021 г.
3362 | 839 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Поворинский РЭС | 2021-08-12 15:00 | 2021-08-12 16:27 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №2-17 ПС 35 кВ Октябрьское послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное схлестыванием проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №6-7, произошедшее из-за расплетённая жилы провода фазы «В» в пролете опор №6-7 из-за длительного срока эксплуатации в сочетании с сильными порывами ветра до 17 м/с. | 4.1.3, Схлест проводов фазы «А» и «В» в пролёте опор №6-7 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №2-17 ПС 35 кВ Октябрьское произошёл вследствие расплетения жилы провода фазы «В» в пролете опор №6-7 из-за длительного срока эксплуатации в сочетании с сильными порывами ветра до 17 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №2-17 ПС 35 кВ Октябрьское по всей длине с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 20.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Афанасьев Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №2-17 ПС 35 кВ Октябрьское разработать мероприятия по устранению дефектов. Срок исполнения: 21.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Афанасьев Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.09.2021 г.
3363 | 152 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2021-08-12 14:36 | 2021-08-12 16:25 | 3.4.7.3.1, Аварийное отключение КЛ-10кВ ТП-962-ТП-1231 произошло в результате повреждения кабельной линии, из-за возникшего междуфазного короткого замыкания из-за потери изоляционных свойств материала изоляции кабеля | 4.12, Междуфазное короткое замыкание КЛ-10кВ ТП-962-ТП-1231 произошло из-за потери изоляционных свойств материала изоляции кабеля Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Персоналом ВГЭС своевременно не выявлены ухудшения изоляционных характеристик КЛ-10кВ ТП-962-ТП-1231 на КЛ-10кВ ТП-962-ТП-1231 | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт силового кабеля КЛ-10кВ ТП-962-ТП-1231 на поврежденном участке с последующим проведением высоковольтных испытаний и измерений Срок исполнения: 18.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы КЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
3364 | 894 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2021-08-12 14:06 | 2021-08-12 14:38 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП202 ф.104 ПС Лотаки в пролете опор №10-11. | 4.4.3, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП202 ф.104 ПС Лотаки в пролете опор №10-11, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, перегоранию ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП202 ф.104 ПС Лотаки в пролете опор №10-11, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 19.09.2021 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.08.2021 г.
3365 | 153 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2021-08-12 14:06 | 2021-08-12 16:05 | 3.4.7.3.5, Отключение В КЛ-10кВ ТП-958-ТП-990 произошло в результате пробоя изоляции между жилами кабеля КЛ-10кВ ТП-958-ТП-990. | 4.12, Пробой изоляции между жилами кабеля КЛ-10кВ ТП-958-ТП-990 произошел в результате ухудшения изоляционных характеристик КЛ-10кВ ТП-958-ТП-990 , вследствие длительной эксплуатации кабеля. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала кабеля на КЛ-10кВ ТП-958-ТП-990. на КЛ-10кВ ТП-958-ТП-990 | Мероприятие: Техническое Выполнить ремонт кабельного участка КЛ-10кВ ТП-958-ТП-990 с последующим проведением высоковольтных испытаний и измерений. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы КЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
3366 | 154 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2021-08-12 12:43 | 2021-08-12 13:45 | 3.4.7.3.5, Отключение В КЛ-10кВ Ф-7-ПС-30-РП-32 произошло в результате пробоя изоляции между жилами соединительной кабельной муфты. | 4.12, Пробой изоляции в соединительной муфте между жилами кабеля КЛ-10кВ Ф-7-ПС-30-РП-32 произошёл в процессе длительной эксплуатации и снижения изоляционных характеристик. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала кабеля в процессе длительной эксплуатации на Ф-7-ПС-30-РП-32. на КЛ-10кВ Ф-7-ПС-30-РП-32 | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка силового кабеля КЛ-10кВ Ф-7-ПС-30-РП-32 с последующим проведением высоковольтных испытаний и измерений. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы КЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
3367 | 155 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2021-08-12 12:12 | 2021-08-12 13:05 | 3.4.12.5.1, Междуфазное замыкание на КЛ-10кВ ТП-820--ТП-1243 произошло в результате пробоя изоляции между жилами кабеля (на участке проходящем под проезжей частью) от КЛ-10кВ ТП-820--ТП-1243. | 4.12, Пробой изоляции между жилами кабеля КЛ-10кВ ТП-820--ТП-1243 (на участке проходящем под проезжей частью) произошел в результате движения грунта вызванного движением автотранспорта по проезжей части, а также вследствие длительной эксплуатации кабеля. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт силового кабеля КЛ-10кВ ТП-820--ТП-1243 с последующим проведением высоковольтных испытаний и измерений. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы КЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
3368 | 106 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС | 2021-08-12 12:10 | 2021-08-12 14:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП17 Струково ВЛ-1003 ПС Дорогобуж-1 явился срыв изолятора на опоре №5-4 и схлестывания проводов в пролете № 5-3-№ 5-4 в результате старения колпачка на опоре №5-4. | 4.4.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП17 Струково ВЛ-1003 ПС Дорогобуж-1 явилось междуфазное короткое замыкание вследствие срыва изолятора из-за старения колпачка на опоре №5-4 и схлестывания проводов в пролете № 5-3- № 5-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материала колпачка на опоре № 5-4 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-17 Струково ВЛ-1003 ПС Дорогобуж-1 в процессе длительной эксплуатации с 1970 года (51 год эксплуатации). Несвоевременная замена оборудования с истекшим сроком эксплуатации. на ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-17 Струково VN004-96710654 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-17 Струково. Срок исполнения: 24.09.2021 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-17 Струково разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Срок исполнения: 01.10.2021 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.08.2021 г.
3369 | 104 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС | 2021-08-12 12:01 | 2021-08-12 13:33 | 3.4.8.2, Причиной оперативного отключения ВЛ-1002 ПС Издешково явилось однофазное замыкание на землю, вызванное обрывом одного провода в результате проезда крупногабаритного транспорта в пролете опор № 167 - № 168. | 4.4.1, Причиной оперативного отключения ВЛ-1002 ПС Издешково явилось однофазное замыкание на "землю" в результате обрыва провода марки А-35 в пролете опор №167 -№168 вследствие проезда крупногабаритного транспорта под проводами ВЛ. | Мероприятие: Техническое Направить письмо организации-владельцу данного автотранспорта с претензией о порче имущества ПАО МРСК Центра-Смоленскэнерго. Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: Латышев П.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.09.2021 г.
3370 | 250 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2021-08-12 12:00 | 2021-08-12 13:42 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 135 "Дятьково" в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №9-№10 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №9-№10 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 135"Дятьково" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: мастер Назаренко Э.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 135 "Дятьково" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: мастер Назаренко Э.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.08.2021 г.
3371 | 156 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2021-08-12 11:54 | 2021-08-12 13:25 | 3.4.12.5.1, Междуфазное замыкание на КЛ-6 кВ ТП-371--ТП-402 произошло в результате пробоя изоляции между жилами соединительной кабельной муфты (на участке проходящем под проезжей частью). | 4.12, Пробой изоляции в соединительной муфте между жилами кабеля КЛ-6 кВ ТП-371--ТП-402 (на участке проходящем под проезжей частью) произошел в результате движения грунта вызванного движением автотранспорта по проезжей части, а также вследствие длительной эксплуатации кабеля.. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка силового кабеля КЛ-10 кВ РП-61--ТП-1108 с последующим проведением высоковольтных испытаний и измерений. Срок исполнения: 15.10.2021 г. Актуальный срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы КЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.10.2021 г.
3372 | 103 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС | 2021-08-12 11:53 | 2021-08-12 11:55 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Береснево явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №№ 68-69 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Береснево явилось межфазное короткое замыкание в пролёте опор №68 - №69 вследствие нарушения изоляции между проводами в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветки дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Береснево проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Куликов Сергей Михайлович Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Береснево разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Синицкий Алексей Евгеньевич Состояние: Не выполнено
3373 | 627 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-08-12 11:49 | 2021-08-12 12:52 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ ТП 228 произошло по причине междуфазного КЗ в результате перекрытия проводов в пролете опор №12-№13 из-за падения ветки с дерева, упавшей из за пределов охранной зоны ВЛ-0,4кВ ТП 228, под воздействием порывистого ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки с дерева на провода ВЛ-0,4кВ ТП 228, выпавшей из за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра, произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ-0,4кВ ТП 228 отключилась, с последующим падением ветки на землю. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ТП 228 Срок исполнения: 13.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ТП 228 Срок исполнения: 20.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.09.2021 г.
3374 | 209 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-08-12 10:45 | 2021-08-12 12:37 | 3.4.12.2.3, Отключение КВЛ 6кВ № 94 ТП-5 (Резинотехника) в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фазы "В" и фазы "С" участка воздушной линии КВЛ 6кВ № 94 ТП-5 (Резинотехника) - ТП1129 в пролете опор №6-№7 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. УРЗА не на балансе филиала ПАО «Россети Центр» - «Ярэнерго». | 4.4.3, Перекрытие проводов фазы "В" и фазы "С" участка воздушной линии КВЛ 6кВ № 94 ТП-5 (Резинотехника) - ТП1129 в пролете опор №6-№7 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. УРЗА не на балансе филиала ПАО «Россети Центр» - «Ярэнерго». | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 6кВ № 94 ТП-5 (Резинотехника) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра ВЛ 6кВ № 94 ТП-5 (Резинотехника) дефектов. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.09.2021 г.
3375 | 68 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2021-08-12 10:15 | 2021-08-12 13:36 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №30 ул. Урицкого с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП4518 ф.606 РП41 произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП4518 ф.606 РП41 с медным проводом потребителя на доме №30 ул. Урицкого . | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.08.2021 г.
3376 | 69 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС | 2021-08-12 09:55 | 2021-08-12 12:20 | 3.4.12.2, Ослабление прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом п.Рогнедино ул.Садовая,д.6 (ввод на гараж) на ВЛ 0,4кВ ф.1 ТП13 ф.1002 ПС Рогнединская | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителей по адресу п.Рогнедино ул.Садовая д.6 (ввод на гараж) произошло в результате ослабления прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в гараж ул. Садовая,д.6 вследствие длительной эксплуатации и воздействия атмосферных явлений. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.1 ТП-13 ф.1002 ПС Рогнединская Срок исполнения: 12.09.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести замену прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в гараж п.Рогнедино, ул.Садовая,д.6 Срок исполнения: 12.09.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.08.2021 г.
3377 | 208 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-08-12 09:50 | 2021-08-12 11:50 | 3.4.12.2.3, Отключение КВЛ 6кВ № 35 ТП-1 (Резинотехника) в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фазы "С" и фазы "А" участка воздушной линии КВЛ 6кВ № 35 ТП-1 (Резинотехника) - ТП1150 в пролете опор №5-№6 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. УРЗА не на балансе филиала ПАО «Россети Центр» - «Ярэнерго». | 4.4.3, Перекрытие проводов фазы "С" и фазы "А" участка воздушной линии КВЛ 6кВ № 35 ТП-1 (Резинотехника) - ТП1150 в пролете опор №5-№6 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. УРЗА не на балансе филиала ПАО «Россети Центр» - «Ярэнерго». | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр КВЛ 6кВ № 35 ТП-1 (Резинотехника) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КВЛ 6кВ № 35 ТП-1 (Резинотехника) дефектов. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.09.2021 г.
3378 | 847 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС | 2021-08-12 09:42 | 2021-08-12 10:47 | 3.4.9.3, Аварийное отключение ВЛ-10-2 ПС Новоживотинное произошло в результате повреждения на оборудовании КТП 605 ПС Новоживотинное, находящемся на балансе и обслуживании потребителя СНТ Искра. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю СНТ Искра о приведении потребительской КТП 605 ПС Новоживотинное в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 20.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кривоносов И.Ф. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.08.2021 г.
3379 | 157 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2021-08-12 09:25 | 2021-08-12 10:28 | 3.4.7.3.5, Отключение В КЛ-10кВ Ф-2-ПС-Жилпоселковая-ТП-1678 произошло в результате пробоя изоляции между жилами силового кабеля. | 4.12, Пробой изоляции между жилами силового кабеля на КЛ-10кВ Ф-2-ПС-Жилпоселковая-ТП-1678 произошёл в следствии длительной эксплуатации и снижения изоляционных характеристик. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала кабеля наКЛ-10кВ Ф-2-ПС-Жилпоселковая-ТП-1678 . на КЛ-10кВ Ф-2-ПС-Жилпоселковая-ТП-1678 | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт силового кабеля КЛ-10кВ Ф-2-ПС-Жилпоселковая-ТП-1678 с последующим проведением высоковольтных испытаний и измерений. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы КЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
3380 | 859 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Красносельский РЭС | 2021-08-12 09:20 | 2021-08-12 11:15 | 3.4.12.3, При аварийном обходе ВЛ-10 кВ ф. 10-01 ПС Прискоково установлено, что причиной замыкания на землю явилось повреждение изолятора ШС-10 фазы "В" на опоре № 9 при грозовом перенапряжении. Метеосправка приложена к акту. Изолятор в эксплуатации с 1984 года. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.12, Разрушение стеклянного штыревого изолятора фазы "В" на опоре № 9 ВЛ-10 кВ ф. 10-01 ПС Прискоково, при прохождении обширного грозового фронта, в результате произошло однофазное замыкание на землю и отключение МВ-10 кВ ф. 10-01 ПС Прискоково. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-01 Прискоково для выявления дефектов после прохождения грозовых перенапряжений. Срок исполнения: 30.08.2021 г. Ответственное лицо: Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести обследование опоры № 9 ВЛ-10 кВ ф. 10-01 ПС Прискоково на предмет возможных повреждений после прохождения токов замыкания на землю. Срок исполнения: 30.08.2021 г. Ответственное лицо: Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-10 кВ ф. 10-01 ПС Прискоково устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 01.09.2021 г. Ответственное лицо: Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.08.2021 г.
3381 | 493 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2021-08-12 09:15 | 2021-08-12 14:41 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10 кВ Чамерово (261) произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия с последующем повреждением опорно-стержневой изоляции фаз "А", "В" на разъединителе ПР-10кВ ТП 105 Медведково, запитанной от ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10 кВ Чамерово, в результате снижения диэлектрических свойств изоляции из-за старения в процессе длительной эксплуатации. Ответственный за эксплуатацию мастер Весьегонского РЭС Мурьев М.В. | 4.12, В результате повреждения (пробоя) опорно-стержневой изоляции фаз "А", "В" на разъединителе ПР-10кВ ТП 105 Медведково, запитанной от ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10 кВ Чамерово, из-за снижения диэлектрических свойств изоляции в следствии старения в процессе длительной эксплуатации, произошло междуфазное КЗ, и отключение ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10 кВ Чамерово действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию мастер Весьегонского РЭС Мурьев М.В. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена опорно-стержневой изоляции на ПР-10кВ ТП 105 Медведково, запитанной от ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10 кВ Чамерово. на ТП 105 Медведково ТП 105 Медведково | Мероприятие: Техническое Произвести ревизию ПР 10 кВ на КТП 10/0,4 кВ со сроком эксплуатации более 20 лет запитанных от ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10 кВ Чамерово (261). Срок исполнения: 04.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Весьегонского РЭС Лукьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам ревизии ПР 10 кВ на КТП 10/0,4 кВ со сроком эксплуатации более 20 лет запитанных от ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10 кВ Чамерово (261) - устранить выявленные недостатки (дефекты). Срок исполнения: 18.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Весьегонского РЭС Лукьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам Весьегонского РЭС о необходимости выполнения перечня работ, включенных в объем технического обслуживания в соответствии с инструкцией по эксплуатации. Срок исполнения: 26.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Весьегонского РЭС Лукьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.08.2021 г.
3382 | 494 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС | 2021-08-12 08:55 | 2021-08-12 14:25 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №05 ПС 35/10кВ Селигер (Бородинский) произошло по причине межфазного "КЗ" из-за падения деревьев на провода ВЛ 10 кВ в пролете опор №28 - №29, растущих вне охранной зоны данной ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении деревьев, растущих вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №28 - №29 ВЛ-10кВ №05 ПС 35/10кВ Селигер (Бородинский) под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Осташковского района Тверской области, произошло КЗ проводов в пролете опор №28 - №29 , что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №05 ПС 35/10кВ Селигер (Бородинский) действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №05 ПС 35/10кВ Селигер (Бородинский). Срок исполнения: 20.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Разумихин И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №05 ПС 35/10кВ Селигер (Бородинский) устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 27.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Разумихин И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.09.2021 г.
3383 | 900 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Трубчевский РЭС | 2021-08-12 08:43 | 2021-08-12 10:55 | 3.4.12.3, Электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами ВЛ-0,4 КТП-105 Л1 Ф-1004 ПС Плюсково в пролёте опор №9-10, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | 4.12, Отключение АВ-0,4кВ из-за электродугового перекрытия воздушного промежутка ВЛ-0,4 КТП-105 Л1 Ф-1004 ПС Плюсково в пролёте опор №9-10, привело к отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-0,4 КТП-105 Л1 Ф-1004 ПС Плюсково по всей длине. Срок исполнения: 20.09.2021 г. Ответственное лицо: Вишняков Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.09.2021 г.
3384 | 233 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-08-12 08:39 | 2021-08-12 10:21 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 ТП 206 (Слобода) в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста нулевого провода и провода фазы "А" ветками древесно-кустарниковой растительности, находящейся в охранной зоне ВЛ в пролете опор №3-№4. На проводах ВЛ и ветках ДКР имеются следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. | 4.12, Схлест нулевого провода и провода фазы "А" ветками древесно-кустарниковой растительности, находящейся в охранной зоне ВЛ-0,4кВ №1 ТП 206 (Слобода) в пролете опор №3-№4. На проводах ВЛ и ветках ДКР имеются следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 206 (Слобода) VN004-00090265 | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 206 (Слобода) с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Виноградов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-0,4кВ №1 ТП 206 (Слобода). Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Виноградов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру РЭС Виноградову А.Н. о периодичности расчистки трасс ВЛ от древесно-кустарниковой растительности. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер РЭС Рябушев А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г.
3385 | 70 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС | 2021-08-12 08:36 | 2021-08-12 11:01 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ10 кВ ТП50 к ТП28 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ КЛ 50 ПС Дубровская к ТП28 произошло в результате КЗ на КЛ10 кВ ТП50 к ТП28 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ТП по КЛ28 ПС Дубровская. Срок исполнения: 13.09.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ10 кВ ТП50 к ТП28 Срок исполнения: 13.09.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.08.2021 г.
3386 | 531 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Данковский РЭС | 2021-08-12 08:22 | 2021-08-12 09:06 |  |  | Мероприятие: Техническое Произвести обследование опоры № 10 ВЛ 10 кВ Еропкино, подвергшейся однофазному замыканию на землю (визуальный осмотр по всей длине железобетонной стойки и траверсы (без подъема на опору), откопка опоры на глубину, не менее 0,6 м от поверхности земли (работы выполнять по наряду-допуску); осмотр подземной части стойки опоры; осмотр мест крепления стойки траверс, оголовников и других частей опоры). Срок исполнения: 01.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рязанцев И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.10.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести верховой осмотр опор №№ 7-28 ВЛ 10 кВ Еропкино. Срок исполнения: 01.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рязанцев И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.10.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам верхового осмотра опор №№ 7-28 ВЛ 10 кВ Еропкино устранить выявленные недостатки. Срок исполнения: 01.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рязанцев И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.10.2021 г.
3387 | 860 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Кологривский РЭС | 2021-08-12 07:51 | 2021-08-12 09:59 | 3.4.12.2.3, В результате порывов юго-восточного ветра до 17 м/с во время прохождения атмосферного фронта произошло падение дерева стоящего за пределами охранной зоны ВЛ в пролете опор №12-13. Дерево при падении легло на провода ВЛ, произошел схлест его с проводами фазы "А" и"В", что привело к К.З и отключению ВВ-10 Ф 10-03 действием МТЗ. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.3, Падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №12-13 ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС 110/35/10 Ильинское при прохождении атмосферного фронта, сопровождающегося резкими порывами ветра до17 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной обход ВЛ-10 кВ Ф.10-03 ПС 110/35/10 Ильинское на предмет выявления угрожающих деревьев, в т.ч. вне охранной зоны ВЛ, которые в сложных климатических условиях могут стать причиной ТН. Срок исполнения: 27.08.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Водов М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Выявленные замечания в ходе внеочередного обхода ВЛ-10 кВ Ф.10-03 ПС 110/35/10 Ильинское устранить. Срок исполнения: 03.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Водов М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.08.2021 г.
3388 | 196 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-08-12 07:45 | 2021-08-12 07:46 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны КВЛ в пролете опор № 54-55 КВЛ-10 кВ №2 ПС Володарская на провода фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузки из вне охранной зоны КВЛ в пролете опор № 54-55 КВЛ-10кВ №2 ПС Володарская на провода фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №2 ПС 110/10кВ Володарская и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 19.09.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №2ПС 110/10кВ Володарская по всей длине. Срок исполнения: 19.09.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.09.2021 г.
3389 | 491 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 3.4.10.1, Отключение ВЛ 35кВ Роща - Уницы произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №119 - №120 деревом подгрызенным бобрами, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ-35кВ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, подгрызенного бобрами на провода фаз "А,В,С" в пролете опор №119 - №120 ВЛ 35кВ Роща-Уницы, произошло перекрытие проводов ф."А,В,С" в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 35кВ Роща - Уницы действием ТО. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 35кВ Роща- Уницы для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ Кимрской ПБ Кувшинов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра ВЛ 35кВ Роща- Уницы устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 24.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ Кимрской ПБ Кувшинов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.09.2021 г.
3390 | 207 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-08-12 07:20 | 2021-08-12 09:35 | 3.4.12.2.3, Отключение КВЛ 6кВ № 19 ТП 001 (Резинотехника) в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии КВЛ 6кВ № 19 ТП 001 (Резинотехника)-ТП1150 в пролете опор №3-№4 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. УРЗА не на балансе филиала ПАО «Россети Центр» - «Ярэнерго». | 4.4.3, Перекрытие проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии КВЛ 6кВ № 19 ТП 001 (Резинотехника)-ТП1150 в пролете опор №3-№4 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. УРЗА не на балансе филиала ПАО «Россети Центр» - «Ярэнерго». | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр КВЛ 6кВ № 19 ТП 001 (Резинотехника) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КВЛ 6кВ № 19 ТП 001 (Резинотехника) дефектов. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.09.2021 г.
3391 | 137 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2021-08-12 06:50 | 2021-08-12 06:58 | 3.4.10.2, В результате воздействия (попадания) птицы на провода ВЛ на опоре №4-9 на ВЛ 10кВ №15 ПС 110/35/10кВ Болхов произошло нарушение электрической изоляции фаз "В" и "С", что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит | 4.12, В следствии нарушения электрической изоляции между фазами "В" и "С" ВЛ 10кВ №15 ПС 110/35/10кВ Болхов через тело птицы из-за ее попадания на провода ВЛ, произошло межфазное короткое замыкание, устраненное действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №15 ПС Болхов и включить их в план работ Болховского РЭС Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Матюхин В.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №15 ПС Болхов по всей длине Срок исполнения: 23.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Матюхин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.09.2021 г.
3392 | 87 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго |  |  | 3.4.10.2, Причиной приведшей к перекрытию воздушного промежутка между проводом и гирляндой изоляторов фазы "В" ВЛ 110кВ Велиж – Логово (ВЛ-199) явилось воздействие птиц. | 4.17.4, Причиной приведшей к отключению ВЛ 110кВ Велиж – Логово (ВЛ-199) явилось однофазное короткое замыкание на "землю" вследствие перекрытия воздушного промежутка между проводом и гирляндой изоляторов фазы "В" по продуктам жизнидеятельности птиц. | Мероприятие: Техническое Произвести установку дополнительной репеллентной защиты от птиц на опорах №89-91 ВЛ 110кВ Велиж – Логово (ВЛ-199). Срок исполнения: 07.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЗУ СЛЭП Щеглов Ю.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.10.2021 г.
3393 | 273 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго | 2021-08-12 05:08 | 2021-08-12 05:20 | 3.4.7.3.5, Отключение В 10 кВ Т1 и В 10кВ ВЛ №15 на ПС 110/35/10кВ кВ Торопец действием дуговой защиты произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в ячейке КРУН 10кВ №15, в результате пробоя изоляции опорного изолятора фазы "А" (тип. ИО-10-3,75) с перекрытием соседней фазы. Повреждение опорного изолятора 10кВ ф. "А" (тип. ИО-10-3,75) в ячейке КРУН 10кВ №15 произошло из-за снижения диэлектрических свойств в результате старения в процессе длительной эксплуатации (с 1995 г.). Ответственный за эксплуатацию: ст. мастер УСПС НПБ Пуховский А.Ф. | 4.12, Пробой изоляции опорного изолятора фазы «А» (тип. ИО-10-3,75) в ячейке КРУН 10кВ №15 на ПС 110/35/10кВ Торопец (с последующим перекрытием изолятора соседней фазы), произошел в результате снижения диэлектрических свойств, в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации (с 1995 г.). Ответственный за эксплуатацию: ст. мастер УСПС НПБ Пуховский А.Ф. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции опорного изолятора фазы «А» (тип. ИО-10-3,75) в ячейке КРУН 10кВ №15 на ПС 110/35/10кВ Торопец | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановые высоковольтные испытания оборудования 1 секции шин 10 кВ на ПС 110/35/10кВ кВ Торопец. Срок исполнения: 09.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник участка СПС НПБ Попик Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам испытаний оборудования 1 секции шин 10 кВ на ПС 110/35/10кВ кВ Торопе устранить выявленные нарушения. Срок исполнения: 23.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник участка СПС НПБ Попик Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Всему персоналу Нелидовского участка СПС провести внеплановый инструктаж о своевременном устранении недостатков (дефектов) в соответствии с требованиями НТД, Объем и нормы испытания электрооборудования. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник участка СПС НПБ Попик Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г.
3394 | 102 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ярцевский РЭС | 2021-08-12 01:42 | 2021-08-12 02:55 | 3.4.7.3.4, Причиной отключения ВЛ-1004 ПС Зайцево явилось падение дерева на провода в пролете опор №19 - №20 в результате несвоевременной вырубки деревьев угрожающих падением веток на провода. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-1004 ПС Зайцево явилось междуфазное короткое замыкание в пролете опор №19 - №20, вследствие нарушения изоляции между проводами в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ дерева, находящегося в охранной зоне ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка угрожающих деревьев в пролете опор №19 -№20 ВЛ-1004 ПС Зайцево. на ВЛ-1004 ПС Зайцево VS010-0011338 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1004 Зайцево проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением ветвей деревьев на провода ВЛ. Срок исполнения: 20.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Азаренков В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам проведенного осмотра ВЛ-1004 ПС Зайцево разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 20.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Азаренков В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.08.2021 г.
3395 | 125 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2021-08-12 01:32 | 2021-08-12 02:50 | 3.4.7.3.5, Отключение на РП 83 действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10 кВ ТП 1123 ПС 110 кВ Западная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ ТП 991-ТП 1145 каб.А ПС 110 кВ Западная в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 991-ТП 1145 каб.А ПС 110 кВ Западная произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ ТП 991-ТП 1145 каб.А ПС 110 кВ Западная КЛ 10 кВ ТП 991-ТП 1145 каб.А ПС 110 кВ Западная | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 991-ТП 1145 каб.А ПС 110 кВ Западная. Срок исполнения: 23.08.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нару-шений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.08.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.08.2021 г.
3396 | 67 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-08-12 01:20 | 2021-08-12 04:03 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6кВ ТП2100 к ТП2116 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ Ф604 в РП32 к ТП2164 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ТП2100 к ТП2116 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП32 Ф604 к ТП2164. Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ6 кВ ТП2164 к ТП2116 Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.08.2021 г.
3397 | 625 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-08-12 00:59 | 2021-08-12 01:01 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ №16 ПС 35кВ Эммаус произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №25-26 веткой дерева, упавшей на провода из-вне охранной зоны под воздействием порывов ветра без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ №16 ПС 35кВ Эммаус в пролете опор №25-26 из вне охранной зоны под воздействием порывов ветра произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №16 ПС 35кВ Эммаус действием МТЗ, с последующим падением ветки на землю. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ 16ПС 35/10кВ Эммаус. Срок исполнения: 13.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ 16ПС 35/10кВ Эммаус дефекты. Срок исполнения: 20.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.09.2021 г.
3398 | 88 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго |  |  | 3.4.12.3, Причиной приведшей к перекрытию гирлянды изоляторов и провода фазы "А" на опоре №202 ВЛ 110кВ Смоленская ТЭЦ-2 - Литейная с отпайками II цепь (ВЛ-104) явились грозовые перенапряжения. | 4.4.4, Причиной приведшей к отключению ВЛ 110кВ Смоленская ТЭЦ-2 - Литейная с отпайками II цепь (ВЛ-104) явилось однофазное короткое замыкание на "землю" вследствие перекрытия гирлянды изоляторов и провода фазы "А" на опоре №202. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый замер сопротивления заземлителей и заземляющих устройств на опорах №№201, 202, 203 ВЛ 110кВ Смоленская ТЭЦ-2 - Литейная с отпайками II цепь (ВЛ-104) с измерением переходных сопротивлений металлосвязей, в случае не соответствия требованиям ПУЭ, довести до нормы. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Ответственное лицо: Начальник ЦДЛ Дыравкин Д.В., Начальник ЗУ СЛЭП Щеглов Ю.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр в пролетах опор № 200-210 ВЛ 110кВ Смоленская ТЭЦ-2 - Литейная с отпайками II цепь (ВЛ-104) с целью проверки состояния грозозащитного троса, контактных соединений, состояния заземляющих устройств опор и оттяжек, состояния изоляции на ВЛ. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Ответственное лицо: Начальник ЗУ СЛЭП Щеглов Ю.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра в пролетах опор № 200-210 ВЛ 110кВ Смоленская ТЭЦ-2 - Литейная с отпайками II цепь (ВЛ-104) разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЗУ СЛЭП Щеглов Ю.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.09.2021 г.
3399 | 82 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго |  |  | 3.4.10.2, Отключения ВЛ 110кВ Стодолище–Рославль-330 (ВЛ-194) в четырех случаях произошли в результате воздействия птиц, в трех случаях из-за перекрытий загрязненной продуктами жизнедеятельности птиц гирлянды изоляторов ПС-70Е фазы "В" между проводом и траверсой на опоре №21 с возникновением кратковременного однофазного КЗ на землю и в одном случае из-за перекрытия гирлянды изоляторов ПС-70Е фазы «В» аистом на опоре №21 с возникновением устойчивого однофазного КЗ на землю. | 4.12, Причиной отключения ВЛ 110кВ Стодолище–Рославль-330 (ВЛ-194) в одном случае послужило нарушение электрической изоляции в результате перекрытия аистом гирлянды изоляторов ПС-70Е фазы «В» между проводом и траверсой на опоре №21 с возникновением устойчивого однофазного КЗ на землю. При работе АПВ аист перекрывал гирлянду изоляторов фазы "В" и АПВ было неуспешным, затем под действием ветра аист упал, изоляция гирлянды восстановилась и РПВ было успешным. 4.17.4, Причинами отключений ВЛ 110кВ Стодолище–Рославль-330 (ВЛ-194) в трех случаях послужили нарушения электрической изоляции в результате перекрытий загрязненной продуктами жизнедеятельности птиц гирлянды изоляторов ПС-70Е фазы «В» между проводом и траверсой на опоре №21 с возникновением кратковременных однофазных КЗ на землю. После отключений ВЛ изоляция гирлянды восстанавливалась и АПВ прорабатывали успешно. | Мероприятие: Техническое Установить дополнительную защиту от птиц на участке опор №15 - №25 ВЛ 110кВ Стодолище–Рославль-330 (ВЛ-194). Срок исполнения: 30.10.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер ЮУ СЛЭП Корнеев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить замену загрязнённых птичьим помётом изоляторов в гирляндах на опоре №21 ВЛ 110кВ Стодолище–Рославль-330 (ВЛ-194). Срок исполнения: 30.10.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер ЮУ СЛЭП Корнеев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.09.2021 г.
3400 | 85 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2021-08-12 00:25 | 2021-08-12 01:51 | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4кВ №1 КТП-5 Юрково ВЛ1017 ПС 35/10кВ Березка явилось повреждение оборудования потребителя электрической энергии - кабеля к выносному щиту учета г. Чепуриной Л.И. |  | Мероприятие: Организационное Направить по факту аварийного отключения ВЛ-0,4кВ №1 КТП-5 Юрково ВЛ1017 ПС35/10кВ Березка письмо-претензию в адрес абонента, запитанного от опоры №1-3 (Чепуриной Л.И.). Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Степанов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.09.2021 г.
3401 | 328 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Дмитриевский РЭС | 2021-08-11 23:45 | 2021-08-12 00:30 | 3.4.10.1, Отключение ВЛ-10кВ № 15 ПС Дмитриев произошло в результате междуфазного К.З. из-за обрыва проводов ВЛ в пролетах опор №18-19 и излома двух ЖБ одностоечных опор №17,18 упавшим деревом стоящим вне охранной зоне ВЛ и сгрызенным бобрами в пролете опор №17-18. | 4.4.3, Упавшим деревом стоящим вне охранной зоне ВЛ и сгрызенным бобрами в пролете опор №17-18 ВЛ-10кВ № 15 ПС Дмитриев произошёл обрыв проводов ВЛ в пролетах опор №18-19 и излом двух ЖБ одностоечных опор №17,18, что привело к междуфазному К.З. и отключению ВЛ-10кВ № 15 ПС Дмитриев. | Мероприятие: Техническое Произвести восстановление нормальной схемы сети 10кВ по ВЛ-10кВ №15 от ПС 110кВ Дмитриев. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер ДРЭС Гаченков Г.В. Состояние: Не выполнено
3402 | 126 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2021-08-11 23:39 | 2021-08-12 00:13 | 3.4.7.3.4, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Казинка произошло из-за возникновения КЗ при обрыве и схлёсте проводов фаз "А", "В", "С" упавшим сухим деревом в пролёте опор №132-133 при усилении ветра. | 4.4.3, Обрыв и схлёст проводов фаз "А", "В", "С" в пролёте опор №132-133 ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Казинка произошёл при механическом воздействии из-за падения сухого дерева при усилении ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов фаз "А", "В" "С" в пролёте опор №132-133 на ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Казинка ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Казинка | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Казинка. Срок исполнения: 23.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.08.2021 г.
3403 | 171 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго |  |  | 3.4.10.2, В результате загрязнения изоляции отходами жизнедеятельности птиц, произошло поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы «В» на промежуточной опоре №190/14 ВЛ 110 кВ Нарышкинская - Богородицкая, что привело возникновению однофазного короткого замыкания на металлоконструкцию траверсы опоры, устраненное действием защит. | 4.17.4, В результате загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц гирлянды изоляторов фазы «В» на промежуточной опоре №190/14 ВЛ 110 кВ Нарышкинская - Богородицкая, произошло поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов, что привело к возникновению однофазного короткого замыкания на металлоконструкцию траверсы с повреждением 1 изолятора, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести верховой осмотр подвесной изоляции на опоре №190/14 ВЛ 110 кВ Нарышкинская - Богородицкая с заменой выявленной дефектной изоляции. Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Сурнин Ю.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести установку дополнительных птицезащитных устройств на опоре №190/14 ВЛ 110 кВ Нарышкинская - Богородицкая. Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Сурнин Ю.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Нарышкинская - Богородицкая и включить их в план работ ЮУ СЛЭП Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: Сурнин Ю.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.08.2021 г.
3404 | 158 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2021-08-11 22:31 | 2021-08-11 23:22 | 3.4.13.3, Аварийное отключение КЛ-10 кВ Ф.1 ПС-30--РП-32 произошло в следствии повреждения изоляции муфты вызванного замыканием одной фазы A на землю с последующим переходом в межфазное (дефект муфты от завода - изготовителя). | 4.12, Повреждение изоляции муфты КЛ-10 кВ Ф.1 ПС-30--РП-32 из-за однофазного замыкания на землю перешедшего в междуфазное произошло из-за наличия дефекта муфты от завода - изготовителя. | Мероприятие: Техническое Выполнить замену поврежденной кабельной муфты на КЛ-10 кВ Ф.1 ПС-30--РП-32 с последующим проведением высоковольтных испытаний и измерений. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы КЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
3405 | 247 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2021-08-11 21:33 | 2021-08-11 22:00 | 3.4.7.2, Отключение КЛ 6 кВ ТП 294 - ПС 219,ф.4. | 4.12, Нарушение электрической изоляции
3406 | 248 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 3.4.7.2, Отключение КЛ 6 кВ РП 45 - ПС 219 ф.12 | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Провести аварийно восстановительные работы КЛ 6 кВ ТП 525 - ПС 219 ф.12, восстановить электроснабжение КЛ 6 кВ РП 45 - ПС 219 ф.12. Составить Акт расследования. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.09.2021 г.
3407 | 249 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2021-08-11 21:33 | 2021-08-11 22:45 | 3.4.7.2, Повреждение КЛ 6 кВ ТП 525 - ПС 219,ф.12. | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Провести аварийно-восстановительные работы КЛ 6 кВ ТП 525 - ПС 219 ф.12. Составить Акт расследования. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.09.2021 г.
3408 | 250 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2021-08-11 21:33 | 2021-08-11 22:20 | 3.4.8.5.2, отключение КЛ 6 кВ ТП 32 - ПС 219 ф.4 | 4.12, Нарушение электрической изоляции
3409 | 862 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго |  |  | 3.4.12.3, Отключения от действия РЗ ВЛ 110кВ Новобрянская-Хмелевская, ВЛ 110кВ Хмелевская-Почепская с отпайкой на ПС 110кВ Красный Рог произошло в результате перекрытия изоляции на опоре №178 фаза "В" на ВЛ 110кВ Хмелевская-Почепская с отпайкой на ПС 110кВ Красный Рог при прохождении грозового фронта. | 4.12, Из-за перекрытия изоляции при атмосферном перенапряжении (гроза) на ВЛ 110кВ Хмелевская-Почепская с отпайкой на ПС 110кВ Красный Рог на опоре № 178 фаза "А" произошло отключение ВЛ 110кВ Новобрянская-Хмелевская, ВЛ 110кВ Хмелевская-Почепская с отпайкой на ПС 110кВ Красный Рог действием РЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести замер сопротивления контура заземления на опоре № 178 ВЛ 110 кВ Хмелевская-Почепская. Срок исполнения: 13.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СД Изотенков А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.09.2021 г. Мероприятие: Техническое При несоответствии требованиям ПУЭ-7, произвести ремонт контура заземления опоры № 178 ВЛ 110 кВ Хмелевская-Почепская. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СЛЭП Василец П.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.09.2021 г.
3410 | 327 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго |  |  | 3.4.12.3, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Курская ТЭЦ-1 - Конарево явилось кратковременное однофазное КЗ на землю вследствие поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 54 из-за атмосферных перенапряжений при прохождения грозового фронта в районе расположения ВЛ 110 кВ. | 4.12, Нарушение электрической изоляции из-за перекрытия гирлянды изоляторов фазы "А" ВЛ 110 кВ Курская ТЭЦ-1 - Конарево на опоре № 54 произошло из-за атмосферных перенапряжений при прохождения грозового фронта в районе расположения ВЛ. | Мероприятие: Техническое Провести верховой осмотр ВЛ 110 кВ Курская ТЭЦ-1 - Конарево на участке опор №№ 52-56. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник ЦУ СЛЭП Макаров А.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить измерение сопротивления ЗУ ВЛ 110 кВ Курская ТЭЦ-1 - Конарево на участке опор №№ 52-56. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник ЦУ СЛЭП Макаров А.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам верхового осмотра ВЛ 110 кВ Курская ТЭЦ-1 - Конарево на участке опор №№ 52-56 произвести замену дефектной изоляции. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник ЦУ СЛЭП Макаров А.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам верхового осмотра и измерения сопротивления ЗУ ВЛ 110 кВ Курская ТЭЦ-1 - Конарево на участке опор №№ 52-56 разработать план-график по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник ЦУ СЛЭП Макаров А.И. Состояние: Не выполнено
3411 | 95 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Руднянский РЭС | 2021-08-11 20:08 | 2021-08-11 21:33 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 418 ВЛ-603 ПС Голынки явилось падение ветки дерева, на провода ВЛ в пролете №13 - №14, в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 418 ВЛ-603 ПС Голынки явилось однофазное короткое замыкание вследствие схлеста нулевого и фазного проводов в пролете опор №13 - №14, в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №13 -№14 ВЛ-0,4кВ №2 ТП-418 ВЛ-603 ПС Голынки. Срок исполнения: 22.10.2021 г. Ответственное лицо: мастер Руднянского РЭС Сазонов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.10.2021 г.
3412 | 101 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС | 2021-08-11 20:02 | 2021-08-11 21:03 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 499 Добрино произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате воздействия атмосферных перенапряжений на элементы опоры №4-1, во время прохождения грозового фронта. | 4.12, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ №1 ТП 499 Добрино явилось возникновение междуфазного К.З. на опоре №4-1 в результате воздействия атмосферных перенапряжений на элементы опоры во время прохождения грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 0,4кВ №1 ТП 499 Добрино. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Куликов Сергей Михайлович Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить замер сопротивления заземляющего устройства опоры №4-1 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 499 Добрино. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Куликов Сергей Михайлович Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 499 Добрино разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Синицкий Алексей Евгеньевич Состояние: Не выполнено
3413 | 529 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2021-08-11 19:10 | 2021-08-11 20:08 | 3.4.7.3.5, Падение деревянной опоры № 7 на ВЛ-0,4 кВ ф2 от ТП 479 произошло из-за неудовлетворительного состояния опоры (загнивание древесины у основания свыше нормы). | 4.1.1, Падение анкерной деревянной опоры №7, ВЛ-0,4 кВ ф2 от ТП 479 произошло при неудовлетворительном состоянии опоры, загнивание древесины у основания свыше нормы, в следствие нарушения структуры материала в результате загнивания, в результате длительного срока эксплуатации более 31 года. Год ввода в эксплуатацию 1990. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования на ВЛ 0,4кВ Ф2 ТП №479 д.Новая Деревня VN004-94801258 | Мероприятие: Техническое Провести измерение загнивания древесины опор по ВЛ 0,4кВ Ф2 ТП №479 д. Новая Деревня в целях предупреждения загнивания древесины сверх допустимых норм. Срок исполнения: 18.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Копытов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.09.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении загнивания древесины сверх допустимых норм опор по ВЛ 0,4кВ Ф2 ТП №479 д. Новая Деревня, произвести их замену в кротчайший срок. Срок исполнения: 18.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Копытов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Мастеру Копытов А.А. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы, в соответствии с НТД. Срок исполнения: 18.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Носов Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.09.2021 г.
3414 | 89 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго |  |  | 3.4.12.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 110кВ Днепровск - Компрессорная (ВЛ-193) явилось однофазное К.З. фазы А на землю с разрушением одного изолятора ПС-70Е в гирлянде фазы А на опоре № 21 вследствие атмосферных перенапряжений (грозы). | 4.12, Причиной возникновения однофазного К.З. фазы А на землю с разрушением одного изолятора ПС-70Е на ВЛ 110кВ Днепровск - Компрессорная (ВЛ-193) явилось нарушение электрической изоляции гирлянды фазы А на опоре № 21 вследствие атмосферных перенапряжений (грозы). | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановое измерение сопротивления заземлителей и заземляющих устройств на опорах № 20, 21, 22 ВЛ 110кВ Днепровск - Компрессорная (ВЛ-193) с измерением переходных сопротивлений металлосвязей, в случае несоответствия требованиям ПУЭ, довести до нормы. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер ВУ СЛЭП Антонов В.В., Начальник ВУД Сироткин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр в пролетах опор № 15 - 25 ВЛ 110кВ Днепровск - Компрессорная (ВЛ-193) с целью проверки состояния грозозащитного троса, контактных соединений, состояния заземляющих устройств опор и оттяжек, состояния изоляции на ВЛ. Срок исполнения: 20.09.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер ВУ СЛЭП Антонов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ 110кВ Днепровск - Компрессорная (ВЛ-193) разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Срок исполнения: 20.09.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер ВУ СЛЭП Антонов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.09.2021 г.
3415 | 100 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Холм-Жирковский РЭС | 2021-08-11 19:00 | 2021-08-11 20:32 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 407 произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ при падении ветки дерева в пролете опор №2 - №3 из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 407 явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №2- №3 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветки дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 407 Срок исполнения: 20.09.2021 г. Ответственное лицо: Круглов В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного ИТР осмотра ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 407 разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков устранения. Срок исполнения: 27.09.2021 г. Ответственное лицо: Яковлев П.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.09.2021 г.
3416 | 825 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС | 2021-08-11 18:20 | 2021-08-11 20:44 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ №1 ПС 35кВ Никоноровка кратковременное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами в пролете опор № 100-101 веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ порывами ветра (до 12 м/с). | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор № 100-101 произошло из-за падения ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ 10кВ №1 ПС 35кВ Никоноровка порывами ветра (до 12 м/с). | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10кВ №1 ПС Никоноровка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Россошанского РЭС Кузьмин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1 ПС Никоноровка по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Россошанского РЭС Кузьмин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.08.2021 г.
3417 | 858 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Макарьевский РЭС | 2021-08-11 18:16 | 2021-08-11 20:15 | 3.4.12.3, При аварийном осмотре ВЛ-10 кВ Ф10-04 ПС Макарьев-1 установлено, что причиной появления земли на фазе "В" явилось повреждение изолятора фазы "В" на портале 10-кВ. Разрушение изолятора произошло по причине воздействия грозового перенапряжения (удар молнии). Провод не поврежден. Информация по метеоусловиям приложена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.12, Повреждение подвесного изолятора фазы "В" на портале 10 кВ ВЛ-10 кВ Ф10-04 ПС Макарьев-1 по причине атмосферных перенапряжений (удар молнии), что явилось причиной появления однофазного замыкания на землю. | Мероприятие: Техническое Выполнить выборочный, верховой осмотр ВЛ 10 кВ Ф 10-04 ПС 110/35/10 Макарьев-1 с целью выявления дефектов изоляции ВЛ. Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Козёмов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Выявленные замечания в результате верхового осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС 110/35/10 Макарьев-1 устранить. Срок исполнения: 16.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Козёмов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.09.2021 г.
3418 | 86 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Рославльский РЭС | 2021-08-11 17:49 | 2021-08-11 19:39 | 3.4.7.3.5, Причиной возникновения технологического нарушения на КВЛ-10кВ №1002 ПС 35/10кВ Астапковичи, послужило повреждение изоляции концевой кабельной мастичной муфты внутренней установки КВБ-10 в РУ-10кВ ЗТП-14-2 Солнечный в результате изменения электрических свойств муфты в процессе длительной эксплуатации, в эксплуатации более 35 лет с 1985 года. | 4.12, Повреждение концевой кабельной мастичной муфты внутренней установки марки КВБ-10 в РУ-10кВ ЗТП-14-2 Солнечный КВЛ-10кВ №1002 ПС 35/10кВ Астапковичи силового кабеля марки ААБ 3*50, произошло в результате коррозии корпуса муфты с его разгерметизацией, увлажнением пропиточного состава муфты и нарушением электрической изоляции, с последующим пробоем междуфазной изоляции и возникновением междуфазного КЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения электрических свойств муфты КВБ-10 в процессе длительной эксплуатации на КВЛ-10кВ №1002 ПС 35/10кВ Астапковичи КВЛ-10кВ №1002 ПС 35/10кВ Астапковичи | Мероприятие: Техническое Провести комплекс диагностики КД-5 для кабельного выхода от ЗТП-14-2 Солнечный до опоры №Д-8 КВЛ-10кВ №1002 ПС 35/10кВ Астапковичи. Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Дымов Р.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам диагностики кабельного выхода от ЗТП-14-2 Солнечный до опоры №Д-8 КВЛ-10кВ №1002 ПС 35/10кВ Астапковичи, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Дымов Р.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.08.2021 г.
3419 | 246 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2021-08-11 17:43 | 2021-08-11 18:15 | 3.4.9.3, Обрыв провода ВЛ 0,4 кВ АО "Горсвет". | 4.13, Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Мероприятие: Организационное Направить письмо в АО "Горсвет" с просьбой устранить обрыв ВЛ 0,4 кВ. Срок исполнения: 12.09.2021 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.08.2021 г.
3420 | 123 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2021-08-11 16:55 | 2021-08-11 18:00 | 3.4.9.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 501 ПС 35 кВ Октябрьское произошло из-за КЗ, в результате повреждения ПУ жилого дома №17 по ул.Водяная, запитанного от опоры №12. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю с требованием о приведении электроустановок в соответствие с требованиями НТД. Срок исполнения: 23.08.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.08.2021 г.
3421 | 84 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Новодугинский РЭС | 2021-08-11 16:21 | 2021-08-11 17:24 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 КТП 14 Высокое ВЛ 10кВ Л1012 ПС 35/10кВ Высокое явилось устойчивое междуфазное К.З. при падении под действием сильных порывов ветра дерева на провода в пролете от опоры №7/2 до здания из-за границ охранной зоны ВЛ с обрывом четырех проводов марки А-25. | 4.4.3, Причиной возникновения устойчивого междуфазного К.З. и обрыва четырех проводов марки А-25 на ВЛ 0,4кВ №1 КТП 14 Высокое ВЛ 10кВ Л1012 ПС 35/10кВ Высокое явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием сильных порывов ветра дерева на провода в пролете от опоры №7/2 до здания из-за границ охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Организационное По факту аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 КТП 14 Высокое ВЛ 10кВ Л1012 ПС 35/10кВ Высокое направить в адрес сельской администрации письмо-претензию с предложением выполнить вырубку угрожающих деревьев из числа зеленых насаждений в д. Высокое. Срок исполнения: 19.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Пошелюк И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Организовать обследование опоры №7/2 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 14 Высокое ВЛ 10кВ Л1012 ПС 35/10кВ Высокое, подвергшейся динамическому воздействию с выдачей заключения о возможности ее дальнейшей эксплуатации и способах подъема на опору. Срок исполнения: 19.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Пошелюк И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.09.2021 г.
3422 | 271 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2021-08-11 16:12 | 2021-08-11 21:15 | 3.4.7.3.5, Перегорание ПК-10 в РУ-10 кВ на ТП 10/0,4 кВ №197 д. Фенюшиха произошло по причине повреждения силового трансформатора ТМ 63/10кВА (пробой изоляции обмотки ВН и НН с замыканием на корпус трансформатора) в следствие снижения диэлектрических свойств изоляции обмотки ВН и НН, в результате износа (старения) изоляции обмотки в процессе длительной эксплуатации с 1976 года. Ответственный за эксплуатацию: старший мастер Бежецкого РЭС Осипов А.В. | 4.12, Повреждение силового трансформатора ТМ 63/10кВА на ТП 10/0,4 кВ №197 д. Фенюшиха (пробой изоляции обмотки ВН и НН с замыканием на корпус трансформатора) произошло вследствие снижения диэлектрических свойств изоляции обмотки ВН и НН, в результате износа (старения) изоляции обмотки в процессе длительной эксплуатации с 1976 года. Ответственный за эксплуатацию: старший мастер Бежецкого РЭС Осипов А.В. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена силового трансформатора ТМ 63/10кВА на ТП 197 д. Фенюшиха TP010-0068488 | Мероприятие: Техническое Выполнить диагностику силовых трансформаторов со сроком эксплуатации более 25-ти лет, запитанных от ВЛ-10кВ фид. №16 ПС Ривзавод. Срок исполнения: 06.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бежецкого РЭС Емельянов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам диагностики трансформаторов со сроком эксплуатации более 25 лет, устранить выявленные нарушения. Срок исполнения: 13.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бежецкого РЭС Емельянов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Всему оперативному и оперативно-ремонтному персоналу Бежецкого РЭС провести внеплановый инструктаж о своевременном устранении недостатков (дефектов) в соответствии с требованиями НТД, Объем и нормы испытания электрооборудования. Срок исполнения: 03.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бежецкого РЭС Емельянов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.09.2021 г.
3423 | 94 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС | 2021-08-11 15:50 | 2021-08-11 17:40 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-1001 ПС Свистовичи явилось падение дерева на провода в пролете опор №№81-82 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-1001 ПС Свистовичи явилось междуфазное короткое замыкание в пролете опор №№81-82, вследствие схлеста при обрыве проводов в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1001 ПС Свистовичи проходящих по лесистой местности с целью выявления угрожающих деревьев. Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: мастер Демидовского РЭС Гайшин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №80 - №82 ВЛ-1001 ПС Свистовичи. Срок исполнения: 22.10.2021 г. Ответственное лицо: мастер Демидовского РЭС Гайшин И.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1001 ПС Свистовичи разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Срок исполнения: 24.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Демидовского РЭС Цыганов Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.09.2021 г.
3424 | 77 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС | 2021-08-11 15:50 | 2021-08-11 19:25 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №68 кв.1 ул. Стародубская с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ - 0,4кВ ф.4 ЦРП-4 произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ - 0,4кВ ф.4 ЦРП-4 с медным проводом потребителя на доме №68 кв.1 ул. Стародубская | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" ВЛ-0,4кВ ф.4 ЦРП-4 Срок исполнения: 13.09.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить перезаделку контактного соединения на вводе в дом 68 кв.1 ул. Стародубская ВЛ-0,4кВ ф.4 от ЦРП-4 Ф.1026 Срок исполнения: 13.09.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.09.2021 г.
3425 | 99 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ярцевский РЭС | 2021-08-11 15:43 | 2021-08-11 17:03 | 3.4.7.3.4, Причиной отключения ВЛ 10кВ №02 ПС Мирополье явилось падение дерева на провода в пролете опор №17 - №18 в результате несвоевременной вырубки деревьев угрожающих падением веток на провода. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ 10кВ №02 ПС Мирополье явилось междуфазное короткое замыкание в пролете опор №17 - №18, вследствие нарушения изоляции между проводами в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ дерева, находящегося в охранной зоне ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка деревьев угрожающих деревьев в пролете опор №17 - №18 ВЛ 10кВ №02 ПС Мирополье. на ВЛ 10кВ №02 ПС Мирополье VS010-0011295 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 10кВ №02 ПС Мирополье проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением ветвей деревьев на провода ВЛ. Срок исполнения: 19.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Азаренков В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам проведенного осмотра ВЛ 10кВ №02 ПС Мирополье разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 19.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Азаренков В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.08.2021 г.
3426 | 122 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2021-08-11 15:42 | 2021-08-11 16:30 | 3.4.7.3.5, Отключение на РП 40 действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ ТП 194 ПС 110 кВ Белгород произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ ТП 194-ТП 379 ПС 110 кВ Белгород в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ ТП 194-ТП 379 ПС 110 кВ Белгород произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 6 кВ ТП 194-ТП 379 ПС 110 кВ Белгород КЛ 6 кВ ТП 194-ТП 379 ПС 110 кВ Белгород | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 194-ТП 379 ПС 110 кВ Белгород. Срок исполнения: 23.08.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.08.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.08.2021 г.
3427 | 490 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 3.4.12.3, 1.Отключение ВЛ 110кВ Бологое-Хмелевка с отпайкой на ПС 110/10кВ Алешинка произошло по причине однофазного к.з. из-за повреждения фарфоровой гирлянды изоляторов фазы "А" (пробой 7ми изоляторов в гирлянде изоляторов фазы "А") на опоре №151/101, при близком грозовом разряде вблизи этой опоры. 2.Отключение ВЛ 110кВ Поплавинец-Хмелевка с отпайкой на ПС 110/10кВ Алешинка произошло по причине однофазного к.з. из-за перекрытие фарфоровой гирлянды изоляторов фазы "В" ( с повреждением одного изолятора из 7ми в гирлянде изоляторов фазы "В") на опоре №151/101, при близком грозовом разряде вблизи этой опоры. | 4.12, 1.При близком грозовом разряде вблизи опоры №151/101 произошло повреждение гирлянды фарфоровых изоляторов фазы "А" (пробой всех 7ми изоляторов в гирлянде изоляторов фазы "А") на ВЛ 110кВ Бологое-Хмелевка с отпайкой на ПС 110/10кВ Алешинка , что привело к отключению ВЛ 110кВ Бологое-Хмелевка с отпайкой на ПС 110/10кВ Алешинка действием ДФЗ. 2.При близком грозовом разряде вблизи опоры №151/101 произошло перекрытие гирлянды фарфоровых изоляторов фазы "В" (с повреждением одного изолятора из 7ми в гирлянде изоляторов фазы "В") на ВЛ 110кВ Поплавинец-Хмелевка с отпайкой на ПС 110/10кВ Алешинка , что привело к отключению ВЛ 110кВ Поплавинец-Хмелевка с отпайкой на ПС 110/10кВ Алешинка действием ДФЗ с успешным АПВ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый верховой осмотр состояния изоляторов на ВЛ 110кВ Бологое-Хмелевка с отпайкой на ПС 110/10кВ Алешинка и ВЛ 110кВ Поплавинец-Хмелевка с отпайкой на ПС 110/10кВ Алешинка на участке опор № 150/100-152-102 для выявления возможных дефектов Срок исполнения: 03.09.2021 г. Ответственное лицо: нач.УСЛЭП ВВ ПБ Мисугин М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.08.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов по результатам внеочередного верхового осмотра состояния изоляторов на ВЛ 110кВ Бологое-Хмелевка с отпайкой на ПС 110/10кВ Алешинка и ВЛ 110кВ Поплавинец-Хмелевка с отпайкой на ПС 110/10кВ Алешинка на участке опор №150/100-152/102 - устранить эти дефекты Срок исполнения: 12.09.2021 г. Ответственное лицо: нач.УСЛЭП ВВ ПБ Мисугин М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.08.2021 г. Мероприятие: Техническое на ВЛ 110кВ Бологое-Хмелевка с отпайкой на ПС 110/10кВ Алешинка и ВЛ 110кВ Поплавинец-Хмелевка с отпайкой на ПС 110/10кВ Алешинка выполнить проверку сопротивления контуров заземления на опоре №151/101 и соседних с ней опорах №150/100 и 152/102. Срок исполнения: 03.09.2021 г. Ответственное лицо: нач.УСЛЭП ВВ ПБ Мисугин М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.08.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении отклонения величины сопротивления контуров опор №№150/100-152/102 от нормы- довести сопротивление до нормативных значений Срок исполнения: 12.09.2021 г. Ответственное лицо: нач.УСЛЭП ВВ ПБ Мисугин М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.08.2021 г.
3428 | 212 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2021-08-11 14:57 | 2021-08-12 10:05 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) при ветровой нагрузке на провода фаз "С" , "В" в пролете опор 116-117 ВЛ-10кВ №15 ПС 35/10кВ Песочное произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устранено действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. В результате падения ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) при ветровой нагрузке на провода фаз "А" , "В" в пролете опор 221-221А ВЛ-10кВ №15 ПС 35/10кВ Песочное произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устранено действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода фаз "С" и "В" в пролете оп.№116-117 ВЛ-10кВ №15 ПС 35/10кВ "Песочное" , произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. В результате механического воздействия при падении ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода фаз "А" и "В" в пролете оп.№221-221а ВЛ-10кВ №15 ПС 35/10кВ "Песочное" , произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №15 от ПС 35/10 кВ Песочное и включить их в план работ Верховского РЭС. Срок исполнения: 19.09.2021 г. Ответственное лицо: Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №15 от ПС 35/10 кВ Песочное по всей длине. Срок исполнения: 19.09.2021 г. Ответственное лицо: Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г.
3429 | 209 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2021-08-11 14:50 | 2021-08-11 18:24 | 3.4.10.2, В результате перекрытия телом птицы электрической изоляции между ножом фазы "С" и "В"на ЛР №111 ВЛ-10 кВ №11 ПС 35/10 кВ песочная, произошло возникновение межфазного КЗ, устраненного отключением защиты. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции между ножом фазы «С» и "В" на ЛР №111 ВЛ-10 кВ №11 ПС 35/10 кВ песочная , произошло возникновение межфазного КЗ, устраненного отключением защиты. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №11 ПС Песочная и включить их в план работ по Верховскому РЭС. Срок исполнения: 20.09.2021 г. Ответственное лицо: Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №11 ПС Песочная по всей длине. Срок исполнения: 20.09.2021 г. Ответственное лицо: Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г.
3430 | 873 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго |  |  | 3.4.12.3, Причиной отключения ВЛ-110 кВ Нея-Антропово (р) действием защит стало грозовое перекрытие подвесной стеклянной гирлянды изоляторов фазы «А» на опоре № 5 во время прохождения обширного грозового фронта. Без повреждения провода и изоляции. Информация по метеоусловиям приложена в документах. Оборудование РЗА работало правильно. Причиной отключения ВЛ-110 кВ Нея-Антропово (т) действием защит стало грозовое перекрытие подвесных стеклянных гирлянд изоляторов фаз "В" и "С" на опоре № 5 во время прохождения обширного грозового фронта с повреждением изолятора в гирлянде фазы "С". Без повреждения проводов. Информация по метеоусловиям приложена в документах. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.12, Грозовое перекрытие подвесной стеклянной гирлянды изоляторов фазы «А» на опоре № 5 ВЛ-110 кВ Нея-Антропово(р). Грозовое перекрытие подвесных стеклянных гирлянд изоляторов фаз "В" и "С" на опоре № 5 ВЛ-110 кВ Нея-Антропово(т) с повреждением изолятора в гирлянде фазы "С". | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр (с применением бинокля) ВЛ-110 кВ Нея-Антропово(р) и ВЛ-110 кВ Нея-Антропово(т) с целью выявления дефектов после воздействия неблагоприятных природных явлений. Срок исполнения: 15.11.2021 г. Ответственное лицо: Бакланов А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По итогам обходаВЛ-110 кВ Нея-Антропово(р) и ВЛ-110 кВ Нея-Антропово(т) устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Бакланов А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести замеры сопротивления контура заземления на опорах №4, №5, №6 ВЛ-110 кВ Нея-Антропово (р) и ВЛ-110 кВ Нея-Антропово(т). Срок исполнения: 15.12.2021 г. Ответственное лицо: Бакланов А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое При необходимости устранить дефекты, выявленные в ходе замера контура сопротивления на опорах №4, №5, №6. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Бакланов А.А. Состояние: Не выполнено
3431 | 510 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2021-08-11 14:34 | 2021-08-11 17:30 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-10кВ №07 от ПС 35/10кВ Боровно вызвано междуфазным к.з. из-за касания шлейфа разрядника ф.С шлейфа разрядника ф."В" на КТП 10/0,4кВ Федово ( при повреждении разрядника 10кВ ф."С" в результате близкого грозового разряда) | 4.4.4, В результате внешнего воздействия на разрядник близкого грозового разряда произошло повреждение разрядника 10кВ ф."С" на КТП 10/0,4кВ Федово с последующим касанием шлейфа разрядника ф.С шлейфа разрядника ф."В", приведшее к возникновению междуфазного к.з. , что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №07 от ПС 35/10кВ Боровно. | Мероприятие: Техническое выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №07 от ПС 35/10кВ Боровно для выявления возможных дефектов Срок исполнения: 24.08.2021 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.08.2021 г. Мероприятие: Техническое при выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ-10кВ №07 от ПС 35/10кВ Боровно - устранить эти дефекты Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.08.2021 г.
3432 | 159 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2021-08-11 14:30 | 2021-08-11 15:36 | 3.4.7.3.5, Аварийное отключение КЛ-6кВ ТП-1143--ТП-682 произошло в результате повреждения кабельной линии, из-за возникшего однофазного замыкания на землю с последующим переходом в межфазное из-за потери изоляционных свойств материала изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Однофазное замыкание на землю перешедшее в межфазное на КЛ-6кВ ТП-1143--ТП-682 произошло из-за потери изоляционных свойств материала изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Персоналом ВГЭС своевременно не выявлены ухудшения изоляционных характеристик КЛ-6кВ ТП-1143--ТП-682. на КЛ-6кВ ТП-1143--ТП-682 | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт силового кабеля КЛ-6кВ ТП-1143--ТП-682 на поврежденном участке с последующим проведением высоковольтных испытаний и измерений. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы КЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
3433 | 245 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2021-08-11 14:28 | 2021-08-11 14:48 | 3.4.7.2, дефект привода МВ на ПС 21 ф.12 |  | Мероприятие: Организационное Провести замену привода МВ в РП 47 на ПС 21 ф.12. Провести расследование и составить Акт. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы трансформаторных подстанций и распределительных пунктов Иванов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.08.2021 г.
3434 | 513 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго | 2021-08-11 14:26 | 2021-08-11 14:35 | 3.4.7.3.5, Отключение В 10кВ Т1 2,5МВА с погашением 1 секции шин 10кВ на ПС 35/10кВ Есеновичи при коротком замыкании на ВЛ 10кВ №03 , произошло вследствие повреждения токового реле РТВ фазы "С" в результате механического износа в процессе длительной эксплуатации с 1979 года. Ответственный за эксплуатацию начальник ВУСРЗАИ и М Кудрявцев А.А. | 4.2.1, Дефект часового механизма токового реле РТВ фазы "С" схемы токовой защиты В 10кВ ПС 35/10кВ Есеновичи вызван изломом оси анкерного блока часового механизма в связи с механическим износом (старением) в процессе длительной эксплуатации с 1978 года. Ответственный за эксплуатацию начальник ВУСРЗАИ и М Кудрявцев А.А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность время - токового реле РТВ фазы "с" В 10кВ Т1 на ПС 35/10кВ Есеновичи на ПС 35/10кВ Есеновичи В 10кВ Т1 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередную проверку РЗА В 10кВ Т1 ПС Есеновичи Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ВУРЗАИ и М Кудрявцев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередной проверки РЗА В 10кВ Т1 ПС 35/10кВ Есеновичи неисправности. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСРЗАИ и М: Кудрявцев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести инструктаж персоналу ВУСРЗАИ и М по проверке токовых реле ( РТВ, РТМ) , встроенных в привод выключателя при проведении ТО Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСРЗАИ и М: Кудрявцев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередную проверку РЗА на ПС Есеновичи яч 10кВ с реле РТВ: ВЛ 10кВ №14,№13, СВ 10кВ Срок исполнения: 30.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСРЗАИ и М: Кудрявцев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.09.2021 г.
3435 | 531 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго | 2021-08-11 14:21 | 2021-08-11 14:34 | 3.4.7.3.1, Отключение В 10кВ Т1 действием МТЗ-10 и 1 сек. шин 10кВ на ПС 35/10 Боровно произошло по причине отказа В 10кВ ВЛ №07 при отключении межфазного КЗ на ВЛ №07, из за разрегулировки механизма отключения привода (тип ПП-67) в результате растяжения пружины отключающего механизма. Ответственный за эксплуатацию оборудования на ПС 35/10 Боровно мастер СПС Алимбиков А.А. | 4.2.1, Отказ в отключении В-10 №07 на ПС 35/10 Боровно при отключении междуфазного КЗ на ВЛ №07, произошел из за разрегулировки механизм отключения привода (тип ПП-67) В-10 №07, в результате растяжения пружины отключающего механизма, вызванного износом пружины в следствие старения (потеря механической прочности) в процессе длительного срока эксплуатации с 1980г., связи с этим произошло отключение В 10кВ Т1 наПС 35/10 Боровно действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию оборудования на ПС 35/10 Боровно мастер СПС Алимбиков А.А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Растяжение пружины серповидника отключающего механизма приводов В-10 кВ (типПП-67). на ПС 35/10 Боровно | Мероприятие: Техническое Провести внеочередную проверку работы приводов В-10 кВ отходящих фидеров на ПC 35/10кВ Боровно . Срок исполнения: 03.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС ВВПБ Журкин М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.09.2021 г. Мероприятие: Техническое На основании проведенной внеочередной проверки работы приводов В-10 кВ отходящих фидеров на ПC 35/10кВ Боровно , устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС ВВПБ Журкин М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему Эл. Установки по теме: "выявление дефектов приводов ПП 67 и их аналогов". Срок исполнения: 03.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС ВВПБ Журкин М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.09.2021 г.
3436 | 229 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-08-11 14:20 | 2021-08-11 15:52 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 074 Курилово ВЛ 10 кВ №5 Медведково ПС 35/10 кВ "Дорожаево" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №6-№7 в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ . Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №6-№7 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 074 Курилово ВЛ 10 кВ №5 Медведково ПС 35/10 кВ "Дорожаево" в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 074 Курилово ВЛ 10 кВ №5 Медведково ПС 35/10 кВ "Дорожаево" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 074 Курилово ВЛ 10 кВ №5 Медведково ПС 35/10 кВ "Дорожаево" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.08.2021 г.
3437 | 124 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2021-08-11 14:10 | 2021-08-11 15:20 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ BВ 10 кВ КЛ 10 кВ РП 15н(16) ПС 110 кВ Центральная-КТП 1508н(3) произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции жил фаз «А», «В», «С» участка КЛ 10 кВ КТП 1506н(6)-КТП 1509(1) ПС 110 кВ Центральная в целом месте вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции жил фаз «А», «В», «С» участка КЛ 10 кВ КТП 1506н(6)-КТП 1509(1) ПС 110 кВ Центральная в целом месте произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции жил кабеля на КЛ 10 кВ КТП 1506н(6)-КТП 1509(1) ПС 110 кВ Центральная KS010-0005591 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 10 кВ КТП 1506н(6)-КТП 1509(1) ПС 110 кВ Центральная. Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.08.2021 г.
3438 | 326 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Хомутовский РЭС | 2021-08-11 13:45 | 2021-08-11 15:45 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ-10кВ 4.5.2 от ПС Культпросвет произошло в результате междуфазного К.З. птицей аист на опоре с Р-10кВ КТП 452-02/160. | 4.12, В результате междуфазного К.З. птицей аист на опоре с Р-10кВ КТП 452-02/160 произошло отключение ВЛ-10кВ 4.5.2 от ПС Культпросвет от действия защит. | Мероприятие: Техническое Произвести верховой осмотр опоры № 2-56 с Р-10кВ КТП 452-02/160 ВЛ-10кВ 4.5.2 от ПС Культпросвет с составлением листка осмотра. Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: И.о. главного инженера ХРЭС Чуйченко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра опоры № 2-56 с Р-10кВ КТП 452-02/160 ВЛ-10кВ 4.5.2 от ПС Культпросвет назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 20.09.2021 г. Ответственное лицо: И.о. главного инженера ХРЭС Чуйченко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.09.2021 г.
3439 | 71 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2021-08-11 13:40 | 2021-08-11 16:35 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6кВ ТП112 - ТП139 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение ВВ ф.622 ПС Западная произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ТП112 - ТП139 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования по КЛ 6кВ ф.622 ПС Западная ТП156 Срок исполнения: 11.09.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ ТП122 - ТП139 Срок исполнения: 11.09.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.08.2021 г.
3440 | 66 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2021-08-11 13:25 | 2021-08-11 16:50 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №10 ул. Пролетарская с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП4514 ф.626 ПС Карачевская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП4514 ф.626 ПС Карачевская с медным проводом потребителя на доме №10 ул. Пролетарская. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 11.09.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 11.09.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.08.2021 г.
3441 | 228 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-08-11 13:20 | 2021-08-11 15:03 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 342 Лаптево ВЛ 10 кВ №6 Лаптево ПС 35/10 кВ "Курба" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №6-№7 в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ . Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №6-№7 ВЛ 0,4кВ №1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 342 Лаптево ВЛ 10 кВ №6 Лаптево ПС 35/10 кВ "Курба" в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 258 Толгоболь село ВЛ 10 кВ №2 Толгоболь ПС 35/10 кВ "Лесные поляны" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 258 Толгоболь село ВЛ 10 кВ №2 Толгоболь ПС 35/10 кВ "Лесные поляны" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.08.2021 г.
3442 | 827 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС | 2021-08-11 12:57 | 2021-08-11 13:30 | 3.4.9.3, Короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-10-1 ПС Залужное произошло на оборудовании ПТП-1-31, находящейся в собственности и на обслуживании администрации Залуженского сельского поселения. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю администрации Залуженского сельского поселения о приведении потребительского оборудования ПТП-1-31 от ВЛ-10-1 ПС Залужное в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 16.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чимин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.08.2021 г.
3443 | 93 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Велижский РЭС | 2021-08-11 12:30 | 2021-08-11 14:25 | 3.4.7.3.4, Причиной отключения ВЛ-1002 ПС Логово явилось падение сухой ветки дерева на провода в пролете опор №В5 - №В6 в результате несвоевременной вырубки деревьев угрожающих падением веток на провода. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-1002 ПС Логово явилось междуфазное короткое замыкание в пролете опор №В5 - №В6, вследствие схлеста при обрыве проводов в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ сухой ветки дерева, находящегося в охранной зоне ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка деревьев угрожающих падением cухих веток на провода в пролете опор №В5 - №В6 ВЛ-1002 ПС Логово. на ВЛ 1002 ПС Логово VS010-0003314 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1002 ПС Логово проходящих по лесистой местности с целью выявления угрожающих деревьев. Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: мастер Велижского РЭС Карповский А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №В5 - №В6 ВЛ-1002 ПС Логово. Срок исполнения: 22.10.2021 г. Ответственное лицо: мастер Велижского РЭС Карповский А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1002 ПС Логово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Срок исполнения: 24.09.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Велижского РЭС Гребнев Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.09.2021 г.
3444 | 624 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ № 01 ПС 35/10кВ Романово произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №17-18 веткой с дерева, упавшей на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки с дерева на провода ВЛ-10кВ № 01 ПС 35/10кВ Романово в пролете опор №17-18 из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области произошло перекрытие проводов данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 01 ПС 35/10кВ Романово действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ № 01 ПС 35/10кВ Романово целью выявления дефектов. Срок исполнения: 13.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные после внепланового осмотра ВЛ-10кВ № 01 ПС 35/10кВ Романово. Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.09.2021 г.
3445 | 169 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2021-08-11 12:07 | 2021-08-11 13:21 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ, при ветровой нагрузке в пролете опор №19-20 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №245 д.Алексеевка , произошел схлест провода фазы "А" и нулевого провода, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провод фазы "А" и нулевой провод в пролете опор №19-20 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №245 д.Алексеевка при ветровой нагрузке, произошло нарушения электрической изоляции при схлесте и возникновение однофазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП №245 д. Алексеевка и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 20.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП №245 д. Алексеевка по всей длине. Срок исполнения: 20.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.09.2021 г.
3446 | 234 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-08-11 11:50 | 2021-08-11 13:32 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 КТП "Пустынь деревня" в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" при падении на провода ветки дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №8-№9. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" при падении на провода ветки дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ №1 КТП "Пустынь деревня" в пролете опор №8-№9. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП "Пустынь деревня" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Виноградов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-0,4кВ №1 КТП "Пустынь деревня". Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Виноградов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.08.2021 г.
3447 | 206 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2021-08-11 11:38 | 2021-08-11 13:21 | 3.4.7.3.1, Отключение ТП 208 (Бурцево) ВЛ 10кВ №3 Бурцево РП 10кВ Охотино в результате короткого замыкания, возникшего в результате перекрытия через кошку высоковольтных шпилек силового трансформатора всех фаз. Без повреждения оборудования. Работа в/в предохранителей правильно. | 4.12, Перекрытие телом животного высоковольтных шпилек трансформатора фаз "В" и "С". На шпильках трансформатора видны следы перекрытия. Животное со следами электрической дуги обнаружено на трансформаторе. Работа в/в предохранителей правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наличие мест проникновения животных в ТП на ТП 208 (Бурцево) ВЛ 10кВ №3 Бурцево РП 10кВ Охотино ТП 208 (Бурцево) ВЛ 10кВ №3 Бурцево РП 10кВ Охотино | Мероприятие: Техническое Устранить места проникновения животных в ТП 208 (Бурцево) ВЛ 10кВ №3 Бурцево РП 10кВ Охотино. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж бригаде ответственной за эксплуатацию ТП 208 (Бурцево) ВЛ 10кВ №3 Бурцево РП 10кВ Охотино с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г.
3448 | 203 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2021-08-11 11:35 | 2021-08-11 12:23 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП Набережный поселок №2 по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Набережный поселок №2 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: мастер Семиченко Д.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП Набережный поселок №2 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: мастер Семиченко Д.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.08.2021 г.
3449 | 212 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2021-08-11 11:05 | 2021-08-11 12:47 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 10кВ №4 "Зачатье" ПС 35/10кВ "Щурово" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №116-№117 веткой дерева, произрастающего в охранной зоне ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | 4.12, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №116-№117 веткой дерева, произрастающего в охранной зоне ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10кВ №4 "Зачатье" ПС 35/10кВ "Щурово" пролет опор №116-№117 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в пролете опор №116-№117 ВЛ 10кВ №4 "Зачатье" ПС 35/10кВ "Щурово". Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: мастер Назаренко Э.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Назаренко Э.В. об эксплуатации ВЛ в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер РЭС Балмасов И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.09.2021 г.
3450 | 838 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новохоперский РЭС | 2021-08-11 10:55 | 2021-08-11 11:42 | 3.4.12.2.3, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №4-5 ПС 35 кВ Подгорное произошло в результате кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №22-23 веткой дерева, сорванной порывом ветра до 18 м/с с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №4-5 ПС 35 кВ Подгорное в пролете опор №22-23 произошло вследствие воздействия порывов ветра до 18 м/с. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №4-5 ПС 35 кВ Подгорное разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 24.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Синельников Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №4-5 ПС 35 кВ Подгорное по всей протяженности, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Синельников Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.08.2021 г.
3451 | 837 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС | 2021-08-11 10:24 | 2021-08-11 12:58 | 3.4.12.2.3, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 10/0,4 кВ №9-18 ПС 35кВ Абрамовка произошло в результате кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №12-13 веткой дерева, сорванной порывом ветра до 18 м/с, с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 10/0,4 кВ №9-18 ПС 35кВ Абрамовка в пролете опор №12-13 произошло вследствие воздействия порывов ветра до 18 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ № 9-18 ПС 35 кВ Абрамовка по всей протяженности, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Хрусталёв С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ № 9-18 ПС 35 кВ Абрамовка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 20.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Хрусталёв С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.09.2021 г.
3452 | 824 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бобровский РЭС | 2021-08-11 10:17 | 2021-08-11 12:23 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ №29 ПС 220кВ Бобров послужило междуфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» и «С» в пролете опор № 76-77 из-за обрыва провода фазы «В» деревом, растущим вне охранной зоны ВЛ при порывах ветра (до 12 м/с). | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А, «В» и «С» в пролете опор № 76-77 ВЛ 10кВ №29 ПС 220кВ Бобров произошло из-за обрыва провода фазы «В» деревом, растущим вне охранной зоны ВЛ при порывах ветра (до 12 м/с). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №29 ПС 220кВ Бобров Бобровского РЭС по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бобровского РЭС Киктев И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10кВ №29 ПС 220кВ Бобров Бобровского РЭС разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бобровского РЭС Киктев И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.09.2021 г.
3453 | 576 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС | 2021-08-11 10:13 | 2021-08-11 10:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Киверичи произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №86 – №87 деревом, упавшим на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны ВЛ 10 кВ в результате сильного порывистого ветра, (без обрыва проводов в данном пролете опор), с последующим падением дерева на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия дерева на провода ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Киверичи в пролёте опор №86 – №87 , выпавшего из за пределов охранной зоны под воздействием сильного порывистого ветра произошло перекрытие проводов , вследствие чего ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Киверичи отключилась действием МТЗ, с последующим падением дерева на замлю, что способствовало успешному РПВ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Киверичи с целью выявления угрожающих деревьев. Срок исполнения: 30.08.2021 г. Ответственное лицо: Смирнов С.А. – И.о. начальника Рамешковского РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Киверичи дефекты. Срок исполнения: 01.09.2021 г. Ответственное лицо: Смирнов С.А. – И.о. начальника Рамешковского РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.09.2021 г.
3454 | 213 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №06 ПС 35/10кВ "Дмитрианово" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №33-№34 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №33-№34 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №06 ПС 35/10кВ "Дмитрианово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №06 ПС 35/10кВ "Дмитрианово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.08.2021 г.
3455 | 530 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2021-08-11 10:00 | 2021-08-11 10:52 | 3.4.7.3.4, Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода в пролёте опор № 7-8 ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 1603 с. Малый Хомутец. | 4.4.3, Механическое воздействие при падении деревьев, веток деревьев на провода в пролёте опор № 7-8 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1603 с. Малый Хомутец. | Мероприятие: Техническое Провести осмотр ИТР на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 1603 с. М. Хомутец. Срок исполнения: 13.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Прохоров П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ИТР ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 1603 с. М. Хомутец. устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 13.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Прохоров П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.09.2021 г.
3456 | 828 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Аннинский РЭС | 2021-08-11 09:54 | 2021-08-11 13:12 | 3.4.7.3.4, Причиной отключения ВЛ 10 кВ № 6 ПС 110 кВ Архангельское послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное обрывом провода фазы "А,В,С" с перекрытием в пролетах опор №214-215-216 . | 4.4.3, Обрыв провода фазы «А,В,С» в пролёте опор № 214-215-216 ВЛ 10 кВ № 6 ПС 110 кВ Архангельское произошло вследствие падение на него дерева растущего за проделами охранной зоны в сочетании с сильными порывами ветра до 15 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие деревьев в пролёте опор №214-216, угрожающих падением на провода ВЛ на ВЛ-10-6 ПС Архангельское VS010-0004244 | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 6 ПС 110 кВ Архангельское наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов . Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: Хаустов А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 6 ПС 110 кВ Архангельскоепо всей протяжённости ВЛ на предмет выявления дефектов. Срок исполнения: 16.09.2021 г. Ответственное лицо: Хаустов А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.09.2021 г.
3457 | 657 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Петровский РЭС | 2021-08-11 09:48 | 2021-08-11 10:58 | 3.4.7.3.3, В результате несвоевременной вырубки, обрезки крон деревьев при порывах ветра произошло воздействие ветками дерева на провода и их сближение, что привело к КЗ и отключение АВ-0,4кВ № 2 в КТП № 1466. | 4.4.3, Подхлест неизолированных проводов ветками дерева при порывах ветра в пролете опор № 3-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подхлест неизолированных проводов ветками дерева на ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП 1466 ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП 1466 | Мероприятие: Техническое Произвести расчистку трассы ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП 1466 от растительности веток деревьев в пролете опор № 3-4. Срок исполнения: 13.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПРЭС Носков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящего осмотр данной ВЛ, о необходимости своевременной расчистки трассы ВЛ. Срок исполнения: 13.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПРЭС Носков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.09.2021 г.
3458 | 81 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Рославльский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Липовка послужило падение сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева из-за границ охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №153 - №154. | 4.4.3, Причиной отключения МВ-10кВ ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Липовка послужило междуфазное КЗ, возникшее в результате перекрытия проводов с нарушением изоляции между проводами при падении ветки дерева на провода в пролете опор №153 - №154 с последующим падением ветки дерева на землю. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Липовка проходящих по лесной местности с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода. Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Дымов Р.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих падением на провода ветвей, расположенных за границей охранной зоны в пролете опор №153 - №154 ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Липовка. Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Дымов Р.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Липовка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Дымов Р.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.08.2021 г.
3459 | 201 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2021-08-11 09:45 | 2021-08-11 10:39 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП Потанино по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №11-№12 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №11-№12 ВЛ 0,4кВ №1 КТП Потанино в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Потанино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: мастер Соколов Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП Потанино устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: мастер Соколов Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.08.2021 г.
3460 | 623 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-08-11 09:44 | 2021-08-11 09:51 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10 кВ Красногорская действием МТЗ произошло по причине междуфазного КЗ в результате перекрытия проводов в пролете опор №42-43 веткой с дерева, упавшей из за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильного порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области без обрыва проводов с последующим падением ветки на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10 кВ Красногорская в пролете опор №42-43, упавшей с дерева из за пределов охранной зоны под воздействием порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что явилось причиной отключения ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10 кВ Красногорская действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Красногорская Срок исполнения: 16.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Красногорская устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 26.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.09.2021 г.
3461 | 134 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС | 2021-08-11 09:43 | 2021-08-11 11:00 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №5 ПС 110 кВ Томаровка произошло из-за возникновения КЗ в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор №23-24 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролете опор №23-24 ЛЭП 10 кВ №5 ПС 110 кВ Томаровка произошло вследствие механического воздействия на провода ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС 110 кВ Томаровка. Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г.
3462 | 836 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2021-08-11 09:34 | 2021-08-11 14:15 | 3.4.12.2.3, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Нижний Карачан произошло в результате перекрытия проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №98-99 веткой дерева сорванной порывом ветра до 18 м/с, с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз «А» и «В» веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны на ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Нижний Карачан в пролете опор №98-99 произошло вследствие воздействия порывов ветра до 18 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Нижний Карачан по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Нижний Карачан разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.09.2021 г.
3463 | 235 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-08-11 09:20 | 2021-08-11 11:05 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 КТП "Б. Горка" в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" при падении на провода ветки дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №5-№6. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" при падении на провода ветки дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ №1 КТП "Б. Горка" в пролете опор №5-№6. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП "Б. Горка" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Виноградов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-0,4кВ №1 КТП "Б. Горка". Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Виноградов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.08.2021 г.
3464 | 835 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС | 2021-08-11 09:18 | 2021-08-11 15:02 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Абрамовка вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролете опор №186-187 упавшим деревом при порыве ветра до 18 м/сек, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролете опор №186-187 на ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Абрамовка произошло при падении дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 18 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Абрамовка на предмет наличия деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ. Срок исполнения: 20.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Хрусталёв С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Абрамовка наметить мероприятия по выпиливанию отдельно стоящих деревьев и обрезке крон деревьев. Срок исполнения: 27.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Хрусталёв С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.09.2021 г.
3465 | 656 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго | 2021-08-11 09:10 | 2021-08-11 09:19 | 3.4.12.3, 11.08.2021г. по территории Тамбовской обл. проходил атмосферный фронт, сопровождавшийся дождем и атмосферными перенапряжениями (грозовыми разрядами), которые привели к возникновению электрической дуги между проводом и заземленной траверсой по поверхности гирлянд изоляторов фазы "А" с разрушение одного изолятора в гирлянде на опоре № 71, в результате чего произошло отключение ВЛ 35кВ В.Ярославская-Троицкая с неуспешным АПВ. | 4.12, Электродуговое перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов на опоре № 71 ВЛ 35кВ В.Ярославская-Троицкая между проводом и заземленной траверсой в результате воздействия грозового разряда. | Мероприятие: Техническое Произвести замену повреждённых и дефектных изоляторов на опоре № 71 ВЛ 35кВ В.Ярославская-Троицкая. Срок исполнения: 01.11.2021 г. Ответственное лицо: Нач. Мор.уч. СЛЭП Сурков А.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить верховой осмотр опоры №71 ВЛ 35кВ В.Ярославская-Троицкая, с проверкой состояния провода в поддерживающих зажимах с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 01.11.2021 г. Ответственное лицо: Нач. Мор.уч. СЛЭП Сурков А.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить измерение сопротивления ЗУ на опоре №71 ВЛ 35кВ В.Ярославская-Троицкая Срок исполнения: 01.11.2021 г. Ответственное лицо: Нач. Мор.уч. СЛЭП Сурков А.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра и измерений, ВЛ 35кВ В.Ярославская-Троицкая, устранить выявленные дефекты Срок исполнения: 01.11.2021 г. Ответственное лицо: Нач. Мор.уч. СЛЭП Сурков А.С. Состояние: Не выполнено
3466 | 528 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго | 2021-08-11 09:09 | 2021-08-11 11:15 | 3.4.7.3.5, Отключение В 10кВ Т1 на ПC 35/10кВ Молдино произошло в результате междуфазного КЗ по причине пробоя текстолитовой тяги отключения ф.А и В В10кВ ВЛ 10кВ №15 на ПC 35/10кВ Молдино с последующим их перекрытием по корпусу КРУН-10 кВ. Перекрытие стало возможным из за утраты диэлектрических свойств тягами в следствии их старения в процессе длительного срока эксплуатации с 1986 года. Ответственный за эксплуатацию оборудования мастер СПС Лоншаков В.А. | 4.12, Повреждение текстолитовой тяги отключения ф.А и В привода ПП-67 В10кВ ВЛ 10кВ №15 на ПC 35/10кВ Молдино произошло в результате утраты диэлектрических свойств тягами в следствии их старения в процессе длительного срока эксплуатации с 1986 года. Ответственный за эксплуатацию оборудования мастер СПС Лоншаков В.А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой текстолитовой тяги отключения ф.А и В привода ПП-67 В10кВ на ПC 35/10кВ Молдино | Мероприятие: Техническое Провести внеочередную проверку работы приводов В-10 кВ отходящих фидеров на ПC 35/10кВ Молдино . Срок исполнения: 03.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС ВВПБ Журкин М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.09.2021 г. Мероприятие: Техническое На основании проведенной внеочередной проверки работы приводов В-10 кВ отходящих фидеров на ПC 35/10кВ Молдино , устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС ВВПБ Журкин М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему Эл. Установки по теме: "выявление дефектов приводов ПП 67 и их аналогов". Срок исполнения: 03.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС ВВПБ Журкин М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.09.2021 г.
3467 | 622 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-08-11 09:08 | 2021-08-11 09:12 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ №03 ПС Мамулино произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №13/6-13/7 веткой с дерева, упавшей на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки с дерева на провода ВЛ-10 кВ №03 ПС Мамулино в пролете опор №13/6-13/7 из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области произошло перекрытие проводов данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №03 ПС Мамулино действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №03 ПС Мамулино с целью выявления наличия дефектов Срок исполнения: 13.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №03 ПС Мамулино. Срок исполнения: 20.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.09.2021 г.
3468 | 890 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Унечский РЭС | 2021-08-11 08:48 | 2021-08-11 10:15 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-6кВ ф.616 ПС Юбилейная в пролёте опор №79-80. | 4.4.3, Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-6кВ ф.616 ПС Юбилейная, в пролёте опор №79-80, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-6кВ ф.616 ПС Юбилейная. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-6кВ ф.616 ПС Юбилейная в пролете опор №79-80. Срок исполнения: 20.09.2021 г. Ответственное лицо: Бойко А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.09.2021 г.
3469 | 528 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2021-08-11 08:34 | 2021-08-11 09:28 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 6кВ № 04 ПС Гидрооборудование произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля 6 кВ на участке, от ПС "Гидрооборудование" до РП-2л. в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 38 лет. Последние испытания проведены 25.05.2021 г. | 4.12, Причина пробоя силового кабеля 6 кВ ВЛ 6кВ № 04 ПС Гидрооборудование на участке от ПС "Гидрооборудование" до РП-2л произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременная замена изношенного оборудования на Л 6кВ яч.№4 Город-5 ПС Гидро - РП-2 KS006-0005404 | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силового кабеля КЛ-6 кВ яч. №04 ПС "Гидрооборудование" до РП-2. Срок исполнения: 13.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер по диагностике Шкирмин Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Мастеру Куликову С.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию КЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. Срок исполнения: 13.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Смеян А.О. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 13.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер по диагностике Шкирмин Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.08.2021 г.
3470 | 889 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2021-08-11 08:26 | 2021-08-11 09:30 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление окисления нижнего контакта ф."В" автоматического выключателя привело к его нагреву и отключению АВ ВЛ-0,4 ТП-236 Л1 Ф.109 ПС Залинейная . | 4.13, Отключение АВ ВЛ-0,4 ТП-236 Л1 Ф.109 ПС Залинейная, из-за несвоевременного выявление окисления нижнего контакта ф."В" автоматического выключателя, привело к отсутствию напряжения у потребителей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление окисления нижнего контакта на ВЛ-0,4 ТП-236 Л1 Ф.109 ПС Залинейная ВЛ-0,4 ТП-236 Л1 Ф.109 ПС Залинейная | Мероприятие: Техническое Произвести ревизию контактных соединений в РУ-0,4кВ ТП-236 Л1 Ф.109 ПС Залинейная. Срок исполнения: 19.09.2021 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.08.2021 г.
3471 | 83 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Темкинский РЭС | 2021-08-11 08:17 | 2021-08-11 08:53 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №3КТП-1 Федотково Л 1011 ПС 35/10кВ Кикино явилось междуфазное К.З. при падении под действием порывов ветра из-за границ охранной зоны ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор 7-2 - 7-3, с последующим ее падением на землю. | 4.4.3, Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ 0,4кВ №3КТП-1 Федотково Л 1011 ПС 35/10кВ Кикино явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием порывов ветра из-за границ охранной зоны ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор 7-2 - 7-3. | Мероприятие: Техническое Организовать внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 КТП-1 Федотково Л-1011 ПС 35/10кВ Кикино. Срок исполнения: 20.09.2021 г. Ответственное лицо: Горбенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе осмотра ВЛ 0,4кВ №3 КТП-1 Федотково Л-1011 ПС 35/10 Кикино дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Срок исполнения: 20.09.2021 г. Ответственное лицо: Горбенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.09.2021 г.
3472 | 204 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2021-08-11 08:09 | 2021-08-11 10:15 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 02 ПС Бурмакино-1 в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №43-№44 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах и ветке дерева видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз " А" и "В" в пролете опор №43-№44 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 02 ПС Бурмакино-1 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Сидельников В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 02 ПС Бурмакино-1 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Сидельников В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.08.2021 г.
3473 | 195 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-08-11 08:07 | 2021-08-11 09:48 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4кВ №1 Жил-2-1 на провода фаз "А" и "В" что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4кВ №1 Жил-2-1 на провода фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №1 Жил-2-1 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 18.09.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 Жил-2-1 по всей длине. Срок исполнения: 18.09.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.08.2021 г.
3474 | 655 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сосновский РЭС | 2021-08-11 07:57 | 2021-08-11 09:19 | 3.4.7.3.4, Из-за несвоевременной вырубки деревьев (веток), угрожающих падением на провода, при порывах ветра до 12м/с ветка дерева, растущего в охранной зоне ВЛ, упала на провода двух фаз в пролёте опор №132-№133 ВЛ 10кВ № 4 ПС В.Ярославская, в следствии чего произошло межфазное КЗ приведшее к отключению В 10 кВ №4 ПС В.Ярославская с не успешным АПВ. При дальнейших порывах ветра ветка упала с ВЛ, что позволило произвести успешное РПВ. | 4.4.3, КЗ ВЛ 10кВ № 4 ПС В.Ярославская в пролёте опор №132-№133 при падении ветки дерева растущего в охранной зоне воздушной линии. | Мероприятие: Техническое Произвести расширение охранной зоны ВЛ согласно норм установленных ПУЭ в пролёте опор №132-№133 ВЛ 10кВ № 4 ПС В.Ярославская. Срок исполнения: 18.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести обход осмотр ВЛ 10кВ № 4 ПС В.Ярославская., особое внимание обратить на места параллельного прохождения воздушной линии с лесополосой, отдельно стоящие деревья и ветви деревьев, при падении которых возможно повреждение ВЛ. Срок исполнения: 18.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам верхового осмотра и осмотра ВЛ 10кВ № 4 ПС В.Ярославская: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 18.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.09.2021 г.
3475 | 658 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2021-08-11 07:52 | 2021-08-11 14:41 | 3.4.12.2.3, В процессе расследования нарушения обнаружено дерево лежащее на проводах которое упало из вне охранной зоны ВЛ 10кВ №9 ПС 110кВ Н.Лядинская в пролете 90 – 91 с отключением МТЗ. | 4.4.3, В результате падения дерева на провода ВЛ 10кВ №9 ПС 110кВ Н.Лядинская в пролёте опор № 90-91, в следствии порывов ветра (до 19 м/с), возникло межфазное КЗ, что привело к отключению ВЛ действием МТЗ с неуспешным АПВ. | Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж ответственному за данный участок ВЛ, на тему своевременного выявления дефектов, которые могут привести к технологическому нарушению. Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 9 ПС Н.Лядинская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Выявленные при обходе ВЛ 10кВ № 9 ПС Н.Лядинская устранить, либо включить в ТО или план КР. Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.08.2021 г.
3476 | 893 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Трубчевский РЭС | 2021-08-11 07:50 | 2021-08-11 09:15 | 3.4.12.3, Электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами ВЛ-0,4 КТП-199 Л-1 Ф-1003 ПС Трубчевская в пролёте опор №6-7, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | 4.12, Отключение АВ-0,4кВ из-за электродугового перекрытия воздушного промежутка ВЛ-0,4 КТП-199 Л-1 Ф-1003 ПС Трубчевская в пролёте опор №6-7, привело к отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-0,4 КТП-199 Л-1 Ф-1003 ПС Трубчевская по всей длине. Срок исполнения: 20.09.2021 г. Ответственное лицо: Вишняков Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.09.2021 г.
3477 | 892 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Стародубский РЭС | 2021-08-11 07:34 | 2021-08-11 07:45 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз "А" и "С" ВЛ-10кВ ф.102 ПС Стародуб в пролете опор №67-68. | 4.4.3, Падение дерева на провода ВЛ-10кВ ф.102 ПС Стародуб в пролете опор №67-68 привело к механическому воздействию, нарушению изоляции, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ ВЛ-10кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-10кВ ф.102 ПС Стародуб в пролете опор №67-68, растущих за пределами охранной зоны ВЛ Срок исполнения: 20.09.2021 г. Ответственное лицо: Гусаков А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.09.2021 г.
3478 | 160 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2021-08-11 07:19 | 2021-08-11 07:25 | 3.4.7.3.5, Аварийное отключение КЛ--6кВ Ф.24 ПС-29--ТП-1333 произошло в результате повреждения кабельной линии, из-за возникшего однофазного замыкания фазы "А" на землю с последующим переходом в межфазное из-за потери изоляционных свойств материала изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Однофазное замыкание фазы "А" на землю перешедшее в межфазное на КЛ--6кВ Ф.24 ПС-29--ТП-1333 произошло из-за потери изоляционных свойств материала изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Персоналом ВГЭС своевременно не выявлены ухудшения изоляционных характеристик КЛ--6кВ Ф.24 ПС-29--ТП-1333. на КЛ--6кВ Ф.24 ПС-29--ТП-1333 | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт силового кабеля КЛ--6кВ Ф.24 ПС-29--ТП-1333 на поврежденном участке с последующим проведением высоковольтных испытаний и измерений Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы КЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
3479 | 501 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2021-08-11 07:18 | 2021-08-11 11:44 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-10 кВ №35 ПС 35/10/6 кВ Половцово произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №105-106 в результате их схлёста, из-за сорванного под длительным воздействием сильных порывов ветра изолятора ф. "В" на опоре №105 вследствие обрыва вязки, в результате прохождение грозового атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области. | 4.4.4, В результате механического воздействия при длительном воздействии сильных порывов ветра на провода в пролете опор №105-106 ВЛ-10 кВ №35 ПС 35/10/6 кВ Половцово произошёл срыв изолятора ф. "В" на опоре №105 и перекрытие проводов в результате схлёста в пролете опор №105-106, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №35 ПС 35/10/6 кВ Половцово действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №35(3) ПС Половцово, с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 08.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №35(3) ПС Половцово. Срок исполнения: 15.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.08.2021 г.
3480 | 133 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС | 2021-08-11 04:32 | 2021-08-11 04:35 | 3.4.12.3, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №12 ПС 110 кВ Томаровка произошло из-за возникновения КЗ в результате перекрытия по изоляции изоляторов трех фаз опоры № 48 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции изоляторов трех фаз на опоре № 48 ЛЭП 10 кВ №12 ПС 110 кВ Томаровка произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №12 ПС 110 кВ Томаровка. Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г.
3481 | 58 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-08-11 03:30 | 2021-08-11 06:20 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 10 кВ ф1024 ПС Полпинская к ТП1070 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение ВВ ф1024 ПС Полпинская к ТП1070 произошло в результате КЗ на КЛ 10 кВ ф1024 ПС Полпинская к ТП1070 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в ТП1070 по Ф1024 ПС Полпинская. Срок исполнения: 11.09.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 10 кВ ф1024 ПС Полпинская к ТП1070 Срок исполнения: 11.09.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.08.2021 г.
3482 | 121 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2021-08-11 02:16 | 2021-08-11 04:10 | 3.4.7.3.5, Отключение на РП 20 действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ РП 22 ПС 110 кВ Южная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ РП 20-РП 22 ПС 110 кВ Южная в соединительной муфте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ РП 20-РП 22 ПС 110 кВ Южная произошло при пробое изоляции в соединительной муфте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции соединительной муфты на КЛ 6 кВ РП 20-РП 22 ПС 110 кВ Южная КЛ 6 кВ РП 20-РП 22 ПС 110 кВ Южная | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 20-РП 22 ПС 110 кВ Южная. Срок исполнения: 23.08.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.08.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.08.2021 г.
3483 | 857 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-08-11 01:55 | 2021-08-11 03:50 | 3.4.8.1, В ходе проведения земляных работ ООО "Дорстрой-44" в охранной зоне КЛ при нарушении правил проведения земляных работ, была повреждена КЛ-6 кВ на участке ПС Байдарка ф.Б-07 - ТП-118. Согласование работ в охранной зоне данной кабельной линии с Костромаэнерго не выполнялось. Последнее плановое испытание КЛ-6 кВ ПС Байдарка ф.Б-07 - ТП-118 было проведено 20.05.2019 мастером бригады по диагностике электрооборудования Костромского РЭС Зыриным В.В. Кабель испытания выдержал, дефектов не выявлено. | 4.4.1, В ходе проведения земляных работ ООО "Дорстрой-44" произошло повреждение КЛ-6 кВ на участке ПС Байдарка ф.Б-07 - ТП-118. | Мероприятие: Организационное Направить письмо о возмещении ущерба в ООО "Дорстрой-44". Срок исполнения: 06.09.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Направить письмо о правилах проведения земляных работ (регламент) в г. Костроме в ООО "Энергосервис". Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.09.2021 г.
3484 | 136 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2021-08-11 01:50 | 2021-08-11 01:56 | 3.4.7.3.3, В результате несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ-10кВ Ф№20 ПС 110/35/10 кВ Болхов в пролете опор № 96-97, при ветровой нагрузки, произошло нарушений электрической изоляции фаз "А" и "В", что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции фаз "А" и "В" ВЛ-10кВ Ф№20 ПС 110/35/10 кВ Болхов ветвями деревьев в пролете опор № 96-97 из-за несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ и ветровой нагрузки, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка ДКР в охранной зоне в пролете опор №96-97 на ВЛ-10кВ Ф№20 ПС 110/35/10 кВ Болхов ВЛ-10кВ Ф№20 ПС 110/35/10 кВ Болхов | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№20 ПС 110/35/10 кВ Болхов по всей длине Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Матюхин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ-10кВ Ф№20 ПС 110/35/10 кВ Болхов в пролете опор № 96-97 Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Матюхин В.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№20 ПС 110/35/10 кВ Болхов и включить их в план работ РЭС Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Матюхин В.В. Состояние: Не выполнено
3485 | 492 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ фид №5 ПС 110/35/10 кВ Пищалкино произошло по причине междуфазного КЗ в пролете опор №103-104, вследствие падения дерева на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра, при прохождении циклона по территории Бежецкого района Тверской области. | 4.4.3, В результате механических воздействий при падении дерева на провода в пролете опор №103-104 из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ фид №5 ПС 110/35/10 кВ Пищалкино под воздействием сильного порывистого ветра, произошло КЗ в пролете опор №103-104, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ фид №5 ПС 110/35/10 кВ Пищалкино действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ фид №5 ПС 110/35/10 кВ Пищалкино. Срок исполнения: 25.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бежецкого РЭС Емельянов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ фид №5 ПС 110/35/10 кВ Пищалкино. Срок исполнения: 01.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бежецкого РЭС Емельянов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.08.2021 г.
3486 | 620 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-08-11 00:49 | 2021-08-11 02:44 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ ф.08 ПС-35/10кВ Юрьево Девичье произошли по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №4-5 за ЛР№2 деревом упавшими из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ вследствие сильного порывистого ветра при прохождении атмосферного грозового фронта по территории Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ ф.08 ПС-35/10кВ Юрьево Девичье в пролете опор №4-5 за ЛР№2 произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ ф.08 ПС-35/10кВ Юрьево Девичье действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.08 ПС-35/10кВ Юрьево Девичье Срок исполнения: 13.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф.08 ПС-35/10кВ Юрьево Девичье дефекты. Срок исполнения: 20.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.09.2021 г.
3487 | 262 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2021-08-11 00:47 | 2021-08-11 07:00 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ 10кВ №22 ПС 110/35/10 кВ Лихославль действием МТЗ произошло по причине междуфазного КЗ из-за повреждения опорных изоляторов линейного разъединителя 10кВ №1 фаз "А", "В" и "С" . Повреждение изолятора фаз "А", "В" и "С" линейного разъединителя 10 кВ №3 на опоре №111 ВЛ 10кВ №27 ПС 110/35/10 кВ Лихославль НТР с ВЛ 10кВ №22 ПС 110/35/10 кВ Лихославль произошло из-за попадания грозового разряда. | 4.12, Повреждение изоляторов С4-80II УХЛ фаз "А", "В" и "С" линейного разъединителя №3 ВЛ 10кВ №27 ПС 110/35/10 кВ Лихославль НТР с ВЛ 10кВ №22 ПС 110/35/10 кВ Лихославль произошло в результате попадания грозового разряда. | Мероприятие: Техническое На опоре №111, ЛР 10 кВ №3 НРТ ВЛ-10кВ №22 ПС 110/35/10 кВ Лихославль с ВЛ-10кВ №27 ПС 110/35/10 кВ Лихославль произвести измерение сопротивления заземляющих устройств. Срок исполнения: 24.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.09.2021 г. Мероприятие: Техническое В случае выявления отклонений от нормативных значений сопротивлений по результатам измерений довести сопротивление заземляющих устройств на опоре №111, ЛР 10 кВ №3 НРТ ВЛ-10кВ №22 ПС 110/35/10 кВ Лихославль с ВЛ-10кВ №27 ПС 110/35/10 кВ Лихославль до нормы. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.09.2021 г.
3488 | 488 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2021-08-11 00:47 | 2021-08-11 07:00 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ 10кВ №27 ПС 110/35/10 кВ Лихославль действием МТЗ произошло по причине междуфазного КЗ из-за повреждения опорных изоляторов линейного разъединителя 10кВ №1 фаз "А", "В" и "С" . Повреждение изолятора фаз "А", "В" и "С" линейного разъединителя 10кВ №1 на опоре №70 ВЛ 10кВ №27 ПС 110/35/10 кВ Лихославль произошло из-за попадания грозового разряда. | 4.12, Повреждение изоляторов С4-80II УХЛ фаз "А", "В" и "С" ЛР 10 кВ№1 на ВЛ 10кВ №27 ПС 110/35/10 кВ Лихославль произошело в результате попадания грозового разряда. | Мероприятие: Техническое На опоре №70, ЛР 10кВ№1 ВЛ-10кВ №27 ПС 110/35/10 кВ Лихославль произвести измерение сопротивления заземляющих устройств. Срок исполнения: 24.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.09.2021 г. Мероприятие: Техническое В случае выявления отклонений от нормативных значений сопротивлений по результатам измерений довести сопротивление заземляющих устройств на опоре №70, ЛР 10кВ№1 ВЛ-10кВ №27 ПС 110/35/10 кВ Лихославль до нормы. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.09.2021 г.
3489 | 231 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-08-11 00:32 | 2021-08-11 02:14 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ 10 кВ №32 "Хабарово" ПС 110/10кВ "Дружба" по причине КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №54-№55 деревом, упавшим на провода из охранной зоны ВЛ. Без обрыва проводов. На проводах и дереве обнаружены следы перекрытия. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №54-№55 деревом, упавшим на провода из охранной зоны ВЛ. Без обрыва проводов. На проводах и дереве обнаружены следы перекрытия. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10 кВ №32 "Хабарово" пролёт опор №54-№55 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №54-№55 ВЛ 10 кВ №32 "Хабарово" ПС 110/10кВ "Дружба. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Северо-Восточного РЭС Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Северо-Восточного РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.08.2021 г.
3490 | 560 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 3.4.12.3, Отключение ВЛ 110кВ Безбородово-Решетниково I цепь произошло по причине однофазного КЗ из-за перекрытия гирлянды изоляторов фазы "В" на траверсу на опоре №57, без повреждения изоляторов, под воздействием атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского и Конаковского районов Тверской области. | 4.12, В результате воздействия атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского и Конаковского районов Тверской области произошло поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на траверсу на опоре № 57 ВЛ 110кВ Безбородово-Решетниково I цепь без повреждения изоляторов, что привело к отключению ВЛ 110кВ Безбородово-Решетниково I цепь действием ДФЗ с успешным АПВ. | Мероприятие: Техническое На ВЛ 110кВ Безбородово-Решетниково I цепь произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опорах №№56,57,58. Срок исполнения: 25.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ ТвПБ Черкасов К.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.08.2021 г. Мероприятие: Техническое В случае выявления отклонений от нормативных значений сопротивлений по результатам измерений довести сопротивление заземляющих устройств опор №56,57,58 ВЛ 110кВ Безбородово-Решетниково I цепь до нормы. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ ТвПБ Черкасов К.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.08.2021 г.
3491 | 205 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2021-08-11 00:15 | 2021-08-11 01:57 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП-63/25 Ламанцево по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП-63/25 Ламанцево с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: мастер Дмитриев Е.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП-63/25 Ламанцево устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: мастер Дмитриев Е.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.08.2021 г.
3492 | 484 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2021-08-11 00:12 | 2021-08-11 00:19 | 3.4.12.3, Отключение КВЛ-10кВ №09(2) ПС 110/35/10кВ Заднее Поле произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №12-13 вследствие грозовых перенапряжений, возникших при ударе молнии вблизи КВЛ, при прохождении атмосферного грозового фронта на территории Старицкого района Тверской области. | 4.12, В результате воздействия грозовых перенапряжений, возникших при ударе молнии вблизи КВЛ при прохождении атмосферного грозового фронта на территории Ржевского района Тверской области произошло нарушение электрической изоляции и перекрытие проводов в пролете опор №12-13 КВЛ-10кВ №09(2) ПС 110/35/10кВ Заднее Поле, что послужило причиной отключения КВЛ-10кВ №09(2) ПС 110/35/10кВ Заднее Поле действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №09(2) ПС 110/35/10 Заднее Поле с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №09(2) ПС 110/35/10 Заднее Поле. Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г.
3493 | 110 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго |  |  | 3.4.10.2, В результате загрязнения изоляции отходами жизнедеятельности птиц, произошло поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы «А» на промежуточной опоре №174 ВЛ 110 кВ Нарышкинская - Богородицкая, что привело возникновению однофазного короткого замыкания на металлоконструкцию траверсы опоры, устраненное действием защит. | 4.17.4, В результате загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц гирлянды изоляторов фазы «А» на промежуточной опоре №174 ВЛ 110 кВ Нарышкинская - Богородицкая, произошло поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов, что привело к возникновению однофазного короткого замыкания на металлоконструкцию траверсы, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести верховой осмотр подвесной изоляции на опоре №174 ВЛ 110 кВ Нарышкинская - Богородицкая с заменой выявленной дефектной изоляции. Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Сурнин Ю.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести установку дополнительных птицезащитных устройств на опоре №174 ВЛ 110 кВ Нарышкинская - Богородицкая. Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: Сурнин Ю.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Нарышкинская - Богородицкая и включить их в план работ ЮУ СЛЭП Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: Сурнин Ю.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.08.2021 г.
3494 | 891 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Погарский РЭС | 2021-08-10 23:28 | 2021-08-11 00:30 | 3.4.12.2, При дожде и сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор № 8/11-8/12 ВЛ-10 кВ Ф-1005 ПС Борщевская | 4.12, При дожде и сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» отпайка на с.Гринево в пролете опор № 8/11 - 8/12 ВЛ-10 кВ Ф-1005 ПС Борщевская. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной обход ВЛ-10 кВ Ф-1005 ПС Борщевская отпайка на с.Гринево с целью выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 23.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Рощин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих в охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-1005 ПС Борщевская в пролете опор № 8/11-8/12, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 23.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Рощин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.08.2021 г.
3495 | 120 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2021-08-10 23:23 | 2021-08-11 01:17 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ ЛЭП 6 кВ Город-6 ПС 110 кВ Химзавод произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции в соединительной муфте на участке КЛ 6 кВ от ПС 110 кВ Химзавод до Р 601, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции соединительной муфты участка КЛ 6 кВ от ПС 110 кВ Химзавод до Р 601 ЛЭП 6 кВ Город-6 ПС 110 кВ Химзавод произошло из-за ухудшения свойств материала изоляции соединительной муфты в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции в соединительной муфте на участке КЛ от ПС 110 кВ Химзавод до Р 601 на ЛЭП 6 кВ Город-6 ПС 110 кВ Химзавод VS006-0002785 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр участка трассы КЛ 6 кВ от ПС 110 кВ Химзавод до Р 601 ЛЭП 6 кВ Город-6 ПС 110 кВ Химзавод. Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Васин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра участка трассы КЛ-6 кВ от ПС 110 кВ Химзавод до Р 601 ЛЭП 6 кВ Город-6 ПС 110 кВ Химзавод, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: Васин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.09.2021 г.
3496 | 227 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-08-10 22:49 | 2021-08-11 00:45 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 258 Толгоболь село ВЛ 10 кВ №2 Толгоболь ПС 35/10 кВ "Лесные поляны" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №12-№13 в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ . Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №12-№13 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 258 Толгоболь село ВЛ 10 кВ №2 Толгоболь ПС 35/10 кВ "Лесные поляны" в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 258 Толгоболь село ВЛ 10 кВ №2 Толгоболь ПС 35/10 кВ "Лесные поляны" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 258 Толгоболь село ВЛ 10 кВ №2 Толгоболь ПС 35/10 кВ "Лесные поляны" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.08.2021 г.
3497 | 485 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2021-08-10 22:25 | 2021-08-10 22:39 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-10кВ №16 ПС 35/10кВ Степурино произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №15 – 16 вследствие грозовых перенапряжений, возникших при ударе молнии вблизи ВЛ, при прохождении атмосферного грозового фронта на территории Старицкого района Тверской области. | 4.12, В результате воздействия грозовых перенапряжений, возникших при ударе молнии вблизи ВЛ при прохождении атмосферного грозового фронта на территории Ржевского района Тверской области произошло нарушение электрической изоляции и перекрытие проводов в пролете опор №15-16 ВЛ-10кВ №16 ПС 35/10кВ Степурино, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №16 ПС 35/10кВ Степурино действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №16 ПС 35/10 кВ Степурино с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №16 ПС 35/10 кВ Степурино. Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.08.2021 г.
3498 | 489 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2021-08-10 22:20 | 2021-08-11 09:38 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-10 кВ №17(6) ПС 35/10 кВ Кн.Горы произошло по причине касания провода фазы "А" с соседним фазным проводом в пролете опор №153-154 ВЛ-10 кВ №17(6) ПС 35/10 кВ Кн.Горы в из-за срыва вязки верхнего провода на опоре №154 ВЛ-10 кВ №17(6) ПС 35/10 кВ Кн.Горы под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области. | 4.4.4, В результате механического воздействия сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области на провода ВЛ-10 кВ №17(6) ПС 35/10 кВ Кн.Горы произошел срыв вязки верхнего провода на опоре №154, что послужило причиной отключения В-10 кВ ВЛ-10 кВ №17(6) на ПС 35/10 кВ Кн.Горы действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №17(6) ПС 35/10 кВ Кн.Горы с целью выявления наличия дефектов после прохождения атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области. Срок исполнения: 15.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10 кВ №17(6) ПС 35/10 кВ Кн.Горы Срок исполнения: 25.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.08.2021 г.
3499 | 230 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2021-08-10 22:20 | 2021-08-10 22:27 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-10кВ №01(1) ПС 35/10кВ Кн.Горы произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №18 – 19 вследствие грозовых перенапряжений, возникших при ударе молнии вблизи ВЛ, при прохождении атмосферного грозового фронта на территории Зубцовского района Тверской области. | 4.12, В результате воздействия грозовых перенапряжений, возникших при ударе молнии вблизи ВЛ при прохождении атмосферного грозового фронта на территории Ржевского района Тверской области произошло нарушение электрической изоляции и перекрытие проводов в пролете опор №18-19 ВЛ-10кВ №01(1) ПС 35/10кВ Кн.Горы, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №01(1) ПС 35/10кВ Кн.Горы действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №01(1) ПС 35/10 кВ Кн.Горы с целью выявления наличия дефектов Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №01(1) ПС 35/10 кВ Кн.Горы . Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.08.2021 г.
3500 | 571 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-110 кВ Лебедево-Заднее Поле с отпайкой на ПС 110кВ Пушкино произошло по причине однофазного КЗ из-за перекрытия гирлянды изоляторов фазы "В" на траверсу на опоре №247 с повреждением 1 изолятора, под воздействием атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области. | 4.12, В результате воздействия атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области произошло поверхностное перекрытие гирлянды стеклянных изоляторов фазы "В" на траверсу на опоре №247 ВЛ-110 кВ Лебедево-Заднее Поле с отпайкой на ПС 110кВ Пушкино с повреждением 1 изолятора в гирлянде, что привело к отключению ВЛ-110 кВ Лебедево-Заднее Поле с отпайкой на ПС 110кВ Пушкино действием защиты с успешным АПВ. | Мероприятие: Техническое Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опорах №№246,247,248 ВЛ-110 кВ Лебедево-Заднее Поле с отпайкой на ПС 110кВ Пушкино. Срок исполнения: 24.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ РПБ Исаев И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.09.2021 г. Мероприятие: Техническое В случае выявления отклонений от нормативных значений сопротивлений по результатам измерений довести сопротивление заземляющих устройств опор №№246,247,248 ВЛ-110 кВ Лебедево-Заднее Поле с отпайкой на ПС 110кВ Пушкино до нормы. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ РПБ Исаев И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.09.2021 г.
3501 | 856 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС | 2021-08-10 21:00 | 2021-08-10 22:30 | 3.4.8.5.3, По заявке МЧС, для тушения дома №12 по ул. 1-я Садовая в с.Георгиевское отключен МВ 10кВ Ф 10-21 ПС Георгиевское. |  | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ в месте возникновения пожара в с.Георгиевское по ул. 1-я Садовая д.12 Срок исполнения: 25.08.2021 г. Ответственное лицо: Мастер ОТГ Шатиков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ в месте возникновения пожара, устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер ОТГ Шатиков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.08.2021 г.
3502 | 196 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-08-10 20:40 | 2021-08-10 22:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №19 ТП 631 в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии ВЛ 0,4кВ №19 ТП 631 в пролете опор №12 - №13 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии ВЛ 0,4кВ №19 ТП 631 в пролете опор №12 - №13 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №13 ТП 631 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ №13 ТП 631 дефектов. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.08.2021 г.
3503 | 80 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2021-08-10 20:16 | 2021-08-10 22:00 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ Л-1017 ПС 110/35/10кВ Россия явилось междуфазное К.З. при падении под действием сильных порывов ветра ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №64 - №65 (снята штангой), провода целы. | 4.4.3, Причиной возникновения устойчивого междуфазного К.З. на ВЛ-10кВ Л-1017 ПС 110/35/10кВ Россия явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием сильных порывов ветра ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №64 - №65. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку угрожающих деревьев в пролете опор №64-№65 ВЛ-1017 ПС 110/35/10кВ Россия. Срок исполнения: 20.09.2021 г. Ответственное лицо: мастер Высоков В.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1017 ПС 110/35/10кВ Россия силами ИТР с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 20.09.2021 г. Ответственное лицо: мастер Высоков В.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе осмотра ВЛ-1017 ПС 110/35/10кВ Россия дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Срок исполнения: 20.09.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Степанов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.09.2021 г.
3504 | 119 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2021-08-10 19:55 | 2021-08-10 20:40 | 3.4.9.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 517 ПС 110 кВ Стрелецкое произошло из-за КЗ, в результате повреждения ПУ жилого дома №2 по ул.Магистральная, запитанного от опоры №8. |  | Мероприятие: Техническое Направить письмо потребителю с требованием о приведении электроустановок в соответствие с требованиями НТД. Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Сендецкий А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.08.2021 г.
3505 | 231 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС | 2021-08-10 19:45 | 2021-08-10 19:50 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Фенево произошло по причине межфазного КЗ при перекрытии по поверхности фарфоровых изоляторов фаз "А" и "В" опоры №76, под воздействием атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта. При перекрытии изоляторов диэлектрические свойства не успели восстановиться (вследствие повышенной влажности окружающего воздуха), что не обеспечило успешное срабатывание АПВ. После неуспешного АПВ диэлектрические свойства восстановились, это позволило выполнить успешное РПВ. | 4.12, Под воздействием атмосферных перенапряжений во время активной грозовой деятельности при прохождении атмосферного фронта, произошло поверхностное перекрытие фарфоровых изоляторов фаз "А" и "В" на опоре №76 ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Фенево и отключение ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Фенево действием МТЗ, с последующим восстановлением диэлектрических свойств, что позволило проведению успешного РПВ. | Мероприятие: Техническое На ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Фенево выполнить проверку сопротивления контура заземления на опоре №75, 76, 77. Срок исполнения: 24.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.09.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении отклонения величины сопротивления контуров заземления опор №75, 76, 77 ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Фенево от нормы - довести сопротивление до нормативных значений. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.09.2021 г.
3506 | 480 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2021-08-10 19:40 | 2021-08-10 19:42 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-10кВ №21(1) ПС 35/10кВ П.Городище произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №15 – 16 вследствие грозовых перенапряжений, возникших при ударе молнии вблизи ВЛ, при прохождении атмосферного грозового фронта на территории Зубцовского района Тверской области. | 4.12, В результате воздействия грозовых перенапряжений, возникших при ударе молнии вблизи ВЛ при прохождении атмосферного грозового фронта на территории Ржевского района Тверской области произошло нарушение электрической изоляции и перекрытие проводов в пролете опор №15-16 ВЛ-10кВ №21(1) ПС 35/10кВ П.Городище, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №21(1) ПС 35/10кВ П.Городище действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №21(1) ПС 35/10 кВ П.Городище с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 15.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №21(1) ПС 35/10 кВ П.Городище Срок исполнения: 25.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.08.2021 г.
3507 | 202 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2021-08-10 19:40 | 2021-08-10 20:35 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП Маурино по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5-№6 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5-№6 ВЛ 0,4кВ №2 КТП Маурино в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП Маурино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер РЭС Костин Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 КТП Маурино устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер РЭС Костин Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.08.2021 г.
3508 | 195 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-08-10 19:40 | 2021-08-10 21:10 | 3.4.7.3.1, Отключение КЛ 0,4кВ ТП 664 р.5 по причине перегорания н/в предохранителя фазы "В" на РБ №5 ТП 664 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ №5 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. | 4.13, Перегорание н/в предохранителя фазы "В" на РБ №5 ТП 664 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ №5 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несоответствие предохранителя расчетным нагрузкам на КЛ 0,4кВ ТП 664 р.5 КЛ 0,4кВ ТП 664 р.5 | Мероприятие: Техническое Провести расчет нагрузки КЛ 0.4 кВ №5 ТП 664 с целью выявления соответствия установленных н/в предохранителей. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.08.2021 г. Мероприятие: Техническое После проведения расчета нагрузки КЛ 0.4 кВ №5 ТП 664 при выявлении нарушения несоответствия установленных предохранителей, принять меры по устранению. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации ТП и РП о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.09.2021 г.
3509 | 821 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2021-08-10 19:00 | 2021-08-11 00:18 | 3.4.9.3, Аварийное отключение ВЛ 6кВ №11 ПС 35 кВ Орлов Лог произошло по причине повреждения на ТП 977 находящейся на балансе ИП «Бондарева Д.И.». |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ИП "Бондарева Д.И." о приведении потребительского оборудования ТП 977 ПС 35 кВ Орлов Лог, в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования". Срок исполнения: 12.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.09.2021 г.
3510 | 79 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2021-08-10 18:55 | 2021-08-10 20:48 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения Участка 6 КЛ (РП0-1) Л-1035 ПС 110/35/10кВ Вязьма-1 явилось междуфазное К.З. при внутреннем повреждении изоляции силового кабеля 10кВ АСБ 3х120 мм2 (L=800м) КЛ 10кВ № 38 - 114 Л-1035 ПС 110/35/10кВ Вязьма-1 на целом горизонтальном участке прокладки в земле из-за старения изоляции кабеля вследствие длительной (более 61 года) эксплуатации. | 4.1.3, Причиной возникновения междуфазного К.З. на КЛ 10кВ № 38 - 114 Л-1035 ПС 110/35/10кВ Вязьма-1 Участка 6 КЛ (РП0-1) Л-1035 ПС 110/35/10кВ Вязьма-1 явилось нарушение структуры материала изоляции в результате длительной (более 61 года) эксплуатации кабеля. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электрический пробой междуфазной изоляции кабеля на КЛ 10кВ № 38 - 114 Л-1035 ПС 110/35/10кВ Вязьма-1 VS010-0014797-208-5005/110009615146 | Мероприятие: Организационное Проанализировать количество повреждений участка 10кВ АСБ 3х120 мм2 (L=800м) КЛ 10кВ № 38-114 Л-1035 ПС 1110/35/10кВ Вязьма-1 (соответствие параметров РД 34.45-51.300-97 «Объёмы и нормы испытаний электрооборудования» ) и обоснованные выводы предоставить главному инженеру РЭС для принятия решения по периодичности испытаний, испытательному напряжению или необходимости замены участка КЛ. Срок исполнения: 16.09.2021 г. Ответственное лицо: мастер Агаренков А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.08.2021 г.
3511 | 128 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2021-08-10 18:23 | 2021-08-10 19:45 | 3.4.9.3, В результате повреждения на оборудовании, находящегося на балансе потребителя: ТП потр. "Билайн", произошло нарушение электрической изоляции с возникновением замыкания на землю фазы "А", устраненного оперативным отключением. |  | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №15 ПС 110/10кВ Тельчье по всей длине. Срок исполнения: 12.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №15 ПС 110/10кВ Тельчье разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 12.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ТП "Билайн", подключенной от ВЛ 10 кВ №15 ПС 110/10кВ Тельчье, о выполнении требований Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, исключающие возникновение ТН. Срок исполнения: 12.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.08.2021 г.
3512 | 887 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Дятьковский РЭС | 2021-08-10 18:13 | 2021-08-10 19:10 | 3.4.9.3, Повреждение провода ВЛ-6кВ ф.642 ПС Камвольная в пролете опор №2.2-2.3 (участок на балансе потребителя) привело к короткому замыканию ВЛ и отключению В-6кВ ф.642 ПС Камвольная действием РЗ. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо в адрес владельца кабеля с требованием о приведении электрооборудования в надлежащее состояние. Срок исполнения: 19.09.2021 г. Ответственное лицо: Галутво Д.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.08.2021 г.
3513 | 888 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Трубчевский РЭС | 2021-08-10 18:10 | 2021-08-10 18:58 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз "А" и "С" ВЛ-10кВ ф.1002 ПС Яковск в пролете опор №26-27. | 4.4.3, Падение дерева на провода ВЛ-10кВ ф.1002 ПС Яковск в пролете опор №26-27 привело к механическому воздействию, нарушению изоляции, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ ВЛ-10кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-10кВ ф.1002 ПС Яковск в пролете опор №26-27, растущих за пределами охранной зоны ВЛ Срок исполнения: 19.09.2021 г. Ответственное лицо: Вишняков Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.09.2021 г.
3514 | 526 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС | 2021-08-10 18:09 | 2021-08-10 19:20 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств изоляционного материала жил кабеля АСБ-6 3х95 фаз "А", "В","С" КЛ-6 кВ ТП-166 яч. 3 до ТП-167 яч. 1 в процессе длительного срока эксплуатации. | 4.12, Межфазное КЗ, пробой изоляции (проверено с помощью прибора УПП-10 Н) жил силового кабеля АСБ-6 3х95 фаз "А", "В","С" КЛ-6 кВ ТП-166 яч. 3 до ТП-167 яч. 1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования. на КЛ-6 кВ ТП-166 яч. 3 до ТП-167 яч. 1 КЛ-6 кВ ТП-166 яч. 3 до ТП-167 яч. 1 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередные испытания КЛ-6 кВ от ТП-166 со сроком эксплуатации более 30 лет. Срок исполнения: 01.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам испытаний КЛ-6 кВ от ТП-166 со сроком эксплуатации более 30 лет устранить выявленные недостатки. Срок исполнения: 01.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.09.2021 г.
3515 | 886 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клетнянский РЭС | 2021-08-10 17:45 | 2021-08-10 19:15 | 3.4.12.2, Схлёстывание проводов от опоры № 8-9 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-39 Ф-Чугуновка ПС Бульшево при сильном порывистом ветре, из-за разрегулировки стрелы провеса. | 4.12, В результате ослабления крепления вязки провода к изоляторам произошла разрегулировка стрелы провеса фазного провода от опоры № 8-9 ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-39 Ф-Чугуновка ПС Бульшево , что привело к схлестыванию проводов, при сильном порывистом ветре, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-39 Ф-Чугуновка ПС Бульшево. Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Понизов А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести регулировку стрелы провеса проводов от опоры № 8-9 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-39 Ф-Чугуновка ПС Бульшево. Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Понизов А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.09.2021 г.
3516 | 10 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Темкинский РЭС | 2021-08-10 17:34 | 2021-08-10 19:28 | 3.4.10.1, Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №1008 ПС 110/35/10кВ Тёмкино явилось устойчивое междуфазное К.З. при падении дерева, подгрызенного бобрами, на провода в пролете опор №А12 - А13 с обрывом 3-х проводов А 35. | 4.4.3, Причиной возникновения устойчивого междуфазного К.З. и обрыва 3-х проводов А 35 на ВЛ 10кВ №1008 ПС 110/35/10кВ Тёмкино явилось внешнее механическое воздействие при падении дерева, подгрызенного бобрами, на провода в пролете опор №А12 - А13. | Мероприятие: Техническое Организовать вырубку угрожающих деревьев и деревьев, поврежденных бобрами в пролете опор №А11 - А14. Срок исполнения: 24.09.2021 г. Ответственное лицо: Горбенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №1008 ПС 110/35/10кВ Темкино дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц Срок исполнения: 24.09.2021 г. Ответственное лицо: Горбенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Организовать внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №1008 ПС 110/35/10кВ Темкино с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ и следов жизнедеятельности бобров вблизи ВЛ. Срок исполнения: 20.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭСГорбенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.09.2021 г.
3517 | 654 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2021-08-10 17:22 | 2021-08-10 17:23 | 3.4.12.2.3, При порыве ветра 19 м/с произошло падение ветки дерева на провода в пролете опор 6-54 – 6-55 прилетевшей из-за пределов охранной зоны ВЛ которая вызвало срабатывание защиты на отключение ВЛ 10кВ №14 ПС 110кВ Тамбовская №6. | 4.4.3, При падении ветки дерева на провода в пролете опор № 6-54 – 6-55 произошло перекрытие двух фаз, что привело к возникновению КЗ и отключению ВЛ 10кВ №14 ПС 110кВ Тамбовская №6 действием МТЗ с неуспешным АПВ. При порывах ветра (скорость которого 19 м/с)ветку сбросило с проводов на землю, что позволило провести успешное РПВ. | Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений. Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.08.2021 г.
3518 | 826 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго |  |  | 3.4.8.2, Причиной аварийного отключения ВЛ 110 кВ Балашовская-НС-7 явился проезд крупногабаритной техники в пролете опор № 356-357, в результате чего произошло перекрытие воздушного промежутка между корпусом внешней антенны установленной на данной с/х технике и нижним проводом фазы "В" . | 4.12, Из-за перекрытия воздушного промежутка между корпусом внешней антенны установленной на с/х технике и нижним проводом фазы "В" ВЛ 110 кВ Балашовская-НС-7, в момент ее передвижения под проводами ВЛ в пролете опор № 356-357 возникло однофазное короткое замыкание на землю, которое вызвало аварийное отключение ВЛ 110 кВ Балашовская-НС-7. | Мероприятие: Организационное Через средства массовой информации довести до жителей Новохоперского района, требования правил о передвижении техники и механизмов в охранной зоне линий электропередачи, с соблюдением необходимых расстояний указанных в нормативных документах. Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП УВС Тырнов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.10.2021 г.
3519 | 78 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго |  |  | 3.4.12.3, Причиной аварийного отключения с успешным АПВ ВЛ 110кВ Издешково-Вязьма-1 с отпайками (ВЛ-807) явилось неустойчивое однофазное К.З. на землю фазы В при воздействии атмосферных перенапряжений (грозового перекрытия на проводе и траверсе с разрушением изолятора марки ПС-70Е в гирлянде фазы В на опоре № 19). | 4.12, Причиной возникновения неустойчивого однофазного К.З. на землю фазы В и разрушения одного изолятора марки ПС-70Е в гирлянде фазы В на опоре № 19 ВЛ 110кВ Издешково-Вязьма-1 с отпайками (ВЛ-807) явилось нарушение электрической изоляции фазы В на опоре № 19 при воздействии атмосферных перенапряжений (грозы). | Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ 110кВ Издешково - Вязьма-1 с отпайками (ВЛ-807) разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Срок исполнения: 22.09.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер ВУ СЛЭП Антонов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый замер сопротивления заземлителей и заземляющих устройств опор №№18, 19, 20 ВЛ 110кВ Издешково - Вязьма-1 с отпайками (ВЛ-807) с измерением переходных сопротивлений металлосвязей, в случае несоответствия требованиям ПУЭ, довести до нормы. Срок исполнения: 20.09.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер ВУ СЛЭП Антонов В.В., начальник ВУД Сироткин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр в пролетах опор № 13 - 30 ВЛ 110кВ Издешково - Вязьма-1 с отпайками (ВЛ-807) с целью проверки состояния грозозащитного троса, контактных соединений, состояния заземляющих устройств опор и оттяжек, состояния изоляции на ВЛ. Срок исполнения: 20.09.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер ВУ СЛЭП Антонов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Направить по факту аварийного отключения ВЛ 110кВ Издешково - Вязьма-1 с отп. (ВЛ-807) письмо в адрес собственника ведомственной отпайки на ПС Прожектор с предложением провести измерение сопротивления заземлителей и заземляющих устройств опор №№ 19/1, 19/2 с измерением переходных сопротивлений металлосвязей, в случае несоответствия требованиям ПУЭ, довести до нормы. А так же выполнить внеочередной осмотр опор принадлежащей им отпайки ВЛ 110кВ Издешково - Вязьма-1 с отпайками (ВЛ-807) с целью проверки состояния грозозащитного троса, контактных соединений, состояния заземляющих устройств опор и оттяжек, состояния изоляции на ВЛ. Результаты измерений и осмотра с разработанными мероприятиями предоставить ПАО "Россети Центр"-"Смоленскэнерго". Срок исполнения: 20.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СЛЭП Букштынов И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.08.2021 г.
3520 | 483 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС | 2021-08-10 17:00 | 2021-08-10 19:32 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10кВ №09 ПС 35/10кВ Ильинское произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия жил кабеля в концевой воронке ЗТПП №561 Психдиспансер ввода 10кВ со стороны ВЛ 10кВ №09 ПС35/10кВ Ильинское, из-за снижения диэлектрических свойств изоляции в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1981 года. Ответственный за эксплуатацию старший мастер Кимрского РЭС Лебедев Д.Е. | 4.12, Перекрытие жил кабеля в концевой воронке в ЗТПП №561 Психдиспансер ввода 10кВ со стороны ВЛ 10кВ №09 ПС35/10кВ Ильинское произошло из-за снижения диэлектрических свойств изоляции жил кабеля, в результате естественного износа в процессе длительной эксплуатации с 1981 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования на вводе 10кВ ЗТП №561 на ЗТПП №561 Психдиспансер ЗТПП №561 Психдиспансер | Мероприятие: Техническое Провести внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования" ввода 10кВ ЗТПП №561 Психдиспансер от ВЛ 10кВ №09 ПС 35/10кВ Ильинское. Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кимрского РЭС Соловьёв С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам испытаний устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кимрского РЭС Соловьёв С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам Кимрского РЭС о соблюдении требований НТД. Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кимрского РЭС Соловьёв С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.09.2021 г.
3521 | 239 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2021-08-10 16:09 | 2021-08-11 11:55 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 03 ПС 35/10кВ Лацкое в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №32-№33 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытий обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно Отключение ВЛ 10кВ № 03 ПС 35/10кВ Лацкое в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №34-№35 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытий обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №32-№33 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытий обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №34-№35 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытий обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 03 ПС 35/10кВ Лацкое. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Птушкин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 03 ПС 35/10кВ Лацкое. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Птушкин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.09.2021 г.
3522 | 77 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго |  |  | 3.4.12.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 110кВ Знаменка - Темкино (ВЛ-180)явилось неустойчивое двухфазное К.З. на землю при воздействии грозовых перенапряжений при ударе молнии в провода фаз А, В, с пробой изолятора марки ПС-70Е в гирлянде фазы А на опоре № 112. | 4.12, Причиной возникновения неустойчивого двухфазного К.З. на землю и пробоя (разрушения стеклянной юбки) изолятора марки ПС-70Е в гирлянде изоляторов фазы А на опоре № 112 ВЛ 110кВ Знаменка - Темкино (ВЛ-180) явилось нарушение электрической изоляции фаз А и В при воздействии грозовых перенапряжений. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый замер сопротивления заземлителей и заземляющих устройств на опорах № 111, 112, 113 ВЛ 110 кВ Знаменка - Темкино (ВЛ-180) с измерением переходных сопротивлений металлосвязей, в случае их не соответствия требованиям ПУЭ, довести до нормы. Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер ВУ СЛЭП Антонов В.В., Начальник ВУД Сироткин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр в пролетах опор № 110 - 115 ВЛ 110кВ Знаменка - Темкино (ВЛ-180) с целью проверки состояния грозозащитного троса, контактных соединений, состояния заземляющих устройств опор и оттяжек, состояния изоляции на ВЛ. Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер ВУ СЛЭП Антонов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра в пролетах опор № 110 - 115 ВЛ 110кВ Знаменка - Темкино (ВЛ-180) разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Срок исполнения: 20.09.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер ВУ СЛЭП Антонов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.09.2021 г.
3523 | 197 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Брейтовский РЭС | 2021-08-10 15:37 | 2021-08-10 17:19 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 041 (Остряковка Ц.У.) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 041 (Остряковка Ц.У.) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Фролов М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 ТП 041 (Остряковка Ц.У.), по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Фролов М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.08.2021 г.
3524 | 200 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2021-08-10 15:00 | 2021-08-10 15:48 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 10кВ №06 ПС 35/10кВ Нагорье в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №156-№157 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.12, Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №156-№157 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растителньость (ДКР) на ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10кВ Нагорье. пролет опор №156-№157 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №156-№157 ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10кВ Нагорье. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: мастер Яковлев Ю.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру мастер Яковлев Ю.М. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Сырых О.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.08.2021 г.
3525 | 527 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго |  |  | 3.4.12.3, Причиной перекрытий изоляции фазы «С» на опоре №12 ВЛ 110 кВ Компрессорная левая послужило атмосферное перенапряжение и атмосферные осадки в виде дождя. | 4.12, Причиной отключений ВЛ 110 кВ Компрессорная левая послужили однофазные короткие замыкания при перекрытии по поверхности изоляции фазы «С» на опоре №12. | Мероприятие: Техническое Провести верховой осмотр опоры №12 ВЛ 110 кВ компрессорная левая. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник участка производственной базы службы линий электропередач Елецкого района Толстых Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести измерение сопротивления заземления опоры №12 ВЛ 110 кВ Компрессорная левая. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник участка производственной базы службы линий электропередач Елецкого района Толстых Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам верхового осмотра и измерения сопротивления заземления опоры №12 ВЛ 110 кВ Компрессорная левая провести устранение выявленных недостатков, в том числе замену дефектных гирлянд изоляторов фазы "С". Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник участка производственной базы службы линий электропередач Елецкого района Толстых Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.09.2021 г.
3526 | 191 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 3.4.12.3, В результате воздействия повторяющихся стихийных явлений: атмосферные перенапряжения (гроза), произошло нарушение электрической изоляции между фазами "В" и "С" в пролете опор № 77-78 ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10кВ Звягинки, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции между фазами "В" и "С" в пролете опор №77-78 ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10кВ Звягинки из-за воздействия атмосферных перенапряжений (гроза), произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №3 ПС Звягинки и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 18.09.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №3 ПС Звягинки по всей длине. Срок исполнения: 18.09.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.09.2021 г.
3527 | 193 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-08-10 13:56 | 2021-08-10 15:07 | 3.4.9.3, В результате повреждения в РУ-10кВ ТП-10/0,4кВ Зв-4-5П, находящейся на балансе потребителя "Вотекмобайл", на КВЛ-10кВ №4 ПС 35/10кВ Звягинки, возникло однофазное замыкание на землю, устраненное оперативным отключением. |  | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ №4 ПС Звягинки нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 18.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №4 ПС Звягинки. Срок исполнения: 18.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ТП-10/0,4кВ Зв-4-5П "Вотекмобайл" с требованием содержания электрооборудования, находящееся на балансе, в соответствии с требованием нормативных документов по эксплуатации электрооборудования потребителей. Срок исполнения: 18.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.09.2021 г.
3528 | 822 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бутурлиновский РЭС |  |  | 3.4.8.4, Кратковременное двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Бутурлиновка-2 произошло по причине перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В", в пролете опор №5-6 ОВЛ-10-4-2 набросом, в виде куска стального провода, наброшенного неизвестным, посторонним лицом, на провода ВЛ. | 4.4.1, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В", в пролете опор №5-6 ОВЛ-10-4-2 от ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Бутурлиновка-2 произошло в результате механического набрасывания куска стального провода неизвестным, посторонним лицом, на провода ВЛ. | Мероприятие: Организационное Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства Р.Ф.от 24.02.2009года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение. Срок исполнения: 16.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кныш А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.09.2021 г.
3529 | 884 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС | 2021-08-10 13:28 | 2021-08-10 14:24 | 3.4.7.3.1, Схлёстывание проводов ВЛ-0,4 Л2 ТП-071 Ф-118 ПС Индуктор в пролете опор №2/10-2/11 при сильном порывистом ветре, из-за разрегулировки стрелы провеса. | 4.12, В результате ослабления крепления вязки провода к изоляторам произошла разрегулировка стрелы провеса фазного провода ВЛ-0,4 Л2 ТП-071 Ф-118 ПС Индуктор в пролете опор №2/10-2/11 , что привело к схлестыванию проводов при усилении ветра, работе ПН-2 и обесточению потребителей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4 Л2 ТП-071 Ф-118 ПС Индуктор ВЛ-0,4 Л2 ТП-071 Ф-118 ПС Индуктор | Мероприятие: Техническое Произвести регулировку стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 Л2 ТП-071 Ф-118 ПС Индуктор в пролете опор №2/10-2/11 . Срок исполнения: 19.09.2021 г. Ответственное лицо: Новиков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.08.2021 г.
3530 | 57 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС | 2021-08-10 13:23 | 2021-08-10 16:34 | 3.4.9.3, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя. | 4.13, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя произошло срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП5 ф.101 ПС Мглин , что привело к прекращению подачи электрической энергии потребителям. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: Унечский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятия по замене ПН-2 ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП5 ф.101 ПС Мглин Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: Унечский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.08.2021 г.
3531 | 41 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-08-10 13:20 | 2021-08-10 15:02 | 3.4.8.1, Отключение КЛ 6кВ № 15 РП 6 в результате короткого замыкания, возникшего при нарушении изоляции силового кабеля участка КЛ 6 кВ ТП 628 - ТП 611 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | 4.4.1, Нарушение изоляции участка КЛ 6 кВ ТП 611 - ТП 628 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 611 - ТП 628 с целью: выявления не санкционированного проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6 кВ ТП 611 - ТП 628 дефектов. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 6 кВ ТП 611 - ТП 628. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.08.2021 г.
3532 | 59 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2021-08-10 12:43 | 2021-08-10 16:07 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №40 ул. Березинка с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 КТП-52 ф.1005 ПС Центральная произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 КТП-52 ф.1005 ПС Центральная с медным проводом потребителя на доме №40 ул. Березинка. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 11.09.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 11.09.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.08.2021 г.
3533 | 211 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2021-08-10 11:50 | 2021-08-10 13:37 | 3.4.8.4, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 427 "Раменье" в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и "0" перекидки от опоры №10 к жилому дому в результате падения доски с крыши. На проводах видны следы перекрытия электрической дугой. Без повреждения проводов. | 4.4.1, Схлест проводов фазы "А" и "0" перекидки от опоры №10 к жилому дому в результате падения доски с крыши. На проводах видны следы перекрытия электрической дугой. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 427 "Раменье" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: мастер Шахов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 427 "Раменье" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: мастер Шахов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.08.2021 г.
3534 | 820 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Аннинский РЭС | 2021-08-10 11:40 | 2021-08-10 13:57 | 3.4.7.3.5, Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ № 4 от ПС 35 кВ Николаевка из-за схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2/1-2/2 вследствие разрушения изолятора фазы "В" на опоре №2/1 под воздействием длительных ветровых нагрузок, изменения структуры материала изолятора в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Разрушение изолятора фазы «В», на опоре №2/1 ВЛ 10 кВ № 4 от ПС 35 кВ Николаевка произошло из-за изменения структуры материала изолятора в процессе длительного срока эксплуатации и атмосферных воздействий. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение структуры материала изолятора в процессе длительного срока эксплуатации на ВЛ-10-4 ПС Николаевка VS010-0007499 | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 4 от ПС 35 кВ Николаевка разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 15.09.2021 г. Ответственное лицо: Хаустов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 4 от ПС 35 кВ Николаевка по всей протяжённости, на предмет выявления дефектной изоляции. Срок исполнения: 14.09.2021 г. Ответственное лицо: Хаустов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.09.2021 г.
3535 | 190 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-08-10 11:31 | 2021-08-10 20:53 | 3.4.7.3.5, В результате изменения свойств материалов при длительной эксплуатации и воздействии атмосферных явлений, произошло нарушение герметичности уплотнителя проходного изолятора фазы "А" КТП-10кВ Нов-3-8 и проникновение влаги в РУ-10кВ ТП, что привело к нарушению электрической изоляции фаз "А" и "В" с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.1.3, В результате нарушения структуры материала уплотнителя проходного изолятора фазы "А" КТП-10кВ Нов-3-8 при длительной эксплуатации (с 1981 г.), произошло проникновение влаги в РУ-10кВ при воздействии атмосферных явлений, что привело к нарушению электрической изоляции фаз "А" и "В" и возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов и нарушение герметичности уплотнителя проходного изолятора фазы "А на КТП-10кВ Нов-3-8 КТП-10кВ Нов-3-8 | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре КТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №3 ПС 110/10/6кВ Новоселово и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №3 ПС 110/10/6кВ Новоселово в части их технического состояния. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Не выполнено
3536 | 118 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2021-08-10 11:19 | 2021-08-10 12:58 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ Город 2 ПС 110 кВ Южная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ Город 2-РП 22 каб.1 ПС 110 кВ Южная в соединительной муфте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ Город 2-РП 22 каб.1 ПС 110 кВ Южная произошло при пробое изоляции в соединительной муфте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции соединительной муфты на КЛ 6 кВ Город 2-РП 22 каб.1 ПС 110 кВ Южная КЛ 6 кВ Город 2-РП 22 каб.1 ПС 110 кВ Южная | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ Город 2-РП 22 каб.1 ПС 110 кВ Южная. Срок исполнения: 23.08.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.08.2021 г.
3537 | 113 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2021-08-10 11:02 | 2021-08-10 11:24 | 3.4.7.3.5, Появление сигнала "земля" на IV секции шин 6 кВ ПС 110 кВ Донец произошло в результате пробоя изоляции жилы фазы "В" на оболочку КЛ 6 кВ ТП 1124-ТП 15 ПС 110 кВ Донец в соединительной муфте, вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Пробой изоляции жилы фазы "В" на оболочку КЛ 6 кВ ТП 1124-ТП 15 ПС 110 кВ Донец в соединительной муфте произошёл из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции соединительной муфты на КЛ 6 кВ ТП 1124-ТП 15 ПС 110 кВ Донец КЛ 6 кВ ТП 1124-ТП 15 ПС 110 кВ Донец | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 1124-ТП 15 ПС 110 кВ Донец. Срок исполнения: 23.08.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.08.2021 г.
3538 | 76 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Починковский РЭС | 2021-08-10 10:50 | 2021-08-10 12:45 | 3.4.7.3.4, Причиной приведшей к падению сломанного под действием порывистого ветра дерева с границы охранной зоны ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП 117 на провода, в пролете опор №10 - №11 послужило несвоевременное выявление и вырубка дерева угрожающего падением на провода. | 4.4.3, Перегорание 3-х предохранителей ПН-2 фаз "А", "В" и "С" ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП 117 произошло в результате схлестывания проводов из-за механического воздействия при падении сломанного ветром дерева на провода в пролете опор №10 - №11 с возникновением междуфазного КЗ и последующим обрывом 3-х проводов марки А-16. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременно вырублено угрожающее падением на провода дерево в пролете опор №10 - №11 на ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП 117 ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП 117 | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку угрожающих падением на провода деревьев по ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП 117. Срок исполнения: 15.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Васильков И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.09.2021 г.
3539 | 263 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2021-08-10 10:31 | 2021-08-10 11:12 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ 0,4кВ №4 КТП 10/0,4кВ Свердлово-2 ВЛ 10кВ №11 ПС 35/10кВ Энергетик, произошло в результате междуфазного короткого замыкания из-за перекрытия проводов в пролете опор №28 - №29 веткой с дерева, растущего в охранной зоне ВЛ 0,4кВ, под воздействием сильного ветра, в результате чего ВЛ 0,4кВ №4 КТП 10/0,4кВ Свердлово-2 ВЛ 10кВ №11 ПС 35/10кВ Энергетик отключилась. Ответственный за эксплуатацию ВЛ 0,4кВ мастер РЭС Рябков Н.П. | 4.4.3, В результате механического воздействия при перекрытии веткой проводов ВЛ 0,4кВ №4 КТП 10/0,4кВ Свердлово-2 ВЛ 10кВ №11 ПС 35/10кВ Энергетик в пролёте опор №28 - №29 с дерева, растущего в охранной зоне ВЛ 0,4кВ, под воздействием сильного порывистого ветра, произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ 0,4кВ №4 КТП 10/0,4кВ Свердлово-2 ВЛ 10кВ №11 ПС 35/10кВ Энергетик отключилась действием защит. Ответственный за эксплуатацию ВЛ 0,4кВ мастер РЭС Рябков Н.П. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие деревьев в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №4 КТП 10/0,4кВ Свердлово-2 ВЛ 10кВ №11 ПС 35/10кВ Энергетик в пролете опор №28 - №29 на ВЛ-0,4кВ ф.4 ТП Свердлово-2 ф.11 ПС Энергетик VN004-00031835 | Мероприятие: Организационное Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ. Срок исполнения: 13.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Коньков А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести обрезку деревьев в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №4 КТП 10/0,4кВ Свердлово-2 ВЛ 10кВ №11 ПС 35/10кВ Энергетик в пролете опор №28 - №29. Срок исполнения: 02.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Коньков А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г.
3540 | 500 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС | 2021-08-10 09:50 | 2021-08-10 10:31 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-10кВ №20 ПС 110/35/10кВ Западная Двина произошло по причине межфазного КЗ из-за перекрытия изоляторов фаз "А" и "В", под воздействием атмосферных перенапряжений во время грозы, возникших при ударе молнии, при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области, с повреждением разрядника РВО-10 на ТП 10/04 №064. | 4.12, В результате воздействия атмосферных перенапряжений во время грозы, возникших при ударе молнии, при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области произошло перекрытие изоляторов фаз "А" и "В" на ТП 10/04 №064 ВЛ-10кВ №20 ПС 110/35/10кВ Западная Двина, произошло междуфазное КЗ, что привело к отключению ВЛ-10кВ №20 ПС 110/35/10кВ Западная Двина действием МТЗ, с повреждением разрядника РВО-10 на ТП 10/04 №064. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередные осмотры ТП 10/0,4 кВ подключенных к ВЛ-10кВ №20 ПС 110/35/10 Западная Двина. Срок исполнения: 24.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Западнодвинского РЭС Легкобыт Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередных осмотров устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 01.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Западнодвинского РЭС Легкобыт Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.08.2021 г.
3541 | 65 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС | 2021-08-10 09:37 | 2021-08-10 12:53 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №35 ул.Журавлева с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-30 ф.1013 ПС Дубровская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-30 ф.1013 ПС Дубровская с медным проводом потребителя на доме №35 ул.Журавлева | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 11.09.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 11.09.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.08.2021 г.
3542 | 92 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС | 2021-08-10 09:27 | 2021-08-10 10:35 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-1001 ПС Свистовичи явилось паление ветки дерева на провода в пролете опор №№30-31 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-1001 ПС Свистовичи явилось межфазное короткое замыкание в пролёте опор №30 - №31 вследствие нарушения изоляции между проводами в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветки дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1001 ПС Свистовичи проходящих по лесистой местности с целью выявления угрожающих деревьев. Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: мастер Демидовского РЭС Гайшин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №№ 30-31 ВЛ-1001 ПС Свистовичи. Срок исполнения: 24.09.2021 г. Ответственное лицо: мастер Демидовского РЭС Гайшин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1001 ПС Свистовичи разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Срок исполнения: 22.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Демидовского РЭС Цыганов Н.А. Состояние: Не выполнено
3543 | 56 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» | 2021-08-10 09:15 | 2021-08-10 12:50 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №17 пер. Болховской с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1.1 ТП3304 ф.613 РП02 произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1.1 ТП3304 ф.613 РП02 с медным проводом потребителя на доме №17пер. Болховской. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.08.2021 г.
3544 | 823 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2021-08-10 09:12 | 2021-08-10 09:13 | 3.4.9.3, Отключение В ВЛ 10 кВ №14 ПС 110кВ Новоусманская действием защит произошло из-за повреждений на потребительском оборудовании ТП-161 ВЛ 10 кВ №14 ПС 110кВ Новоусманская, находящемся на балансе и обслуживании ООО КБМ. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО КБМ о приведении потребительского оборудования ТП-161 ВЛ 10 кВ №14 ПС 110кВ Новоусманская в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 16.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.08.2021 г.
3545 | 55 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС | 2021-08-10 09:00 | 2021-08-10 12:32 | 3.4.12.2, Ослабление прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом пер.1-й Первомайский 2а ВЛ Ф9 ТП-42 Ф-1006 ПС Трубчевская | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителей по адресу пер.1-й Первомайский 2а г. Трубчевск произошло в результате ослабления прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом пер.1-й Первомайский 2а , вследствие длительной эксплуатации и воздействия атмосферных явлений. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ Ф9 ТП-42 Ф-1006 ПС Трубчевская Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести замену прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом г. Трубчевск, пер 1-й Первомайский, д.2а Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.08.2021 г.
3546 | 264 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС | 2021-08-10 08:15 | 2021-08-10 15:55 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10кВ Селигер (Машугиногорский) действием МТЗ произошло по причине междуфазного КЗ в результате касания провода ф. "С" и провода ф. "В" в пролете опор №102-103 из-за повреждения изолятора ф. "С" опоры №102. Повреждение изолятора фазы "С" на опоре №102 ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10кВ Селигер (Машугиногорский) произошло из-за снижения диэлектрических свойств в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1982 года. Ответственный за эксплуатацию мастер Осташковского РЭС Чижов С.Н. | 4.12, В результате снижения диэлектрических свойств в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации и прохождения грозового фронта на территории Осташковского РЭС, произошло повреждение штыревого изолятора фазы "С" на опоре №102 ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10кВ Селигер (Машугиногорский), в результате чего, провод фазы "С" коснулся провода ф. "В" в пролете опор №102-103, возникло междуфазное КЗ, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10кВ Селигер (Машугиногорский), действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию мастер Осташковского РЭС Чижов С.Н. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования (изолятор ШФ-20Г) на опоре №102 на ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10кВ Селигер (Машугиногорский) | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10кВ Селигер (М. Горский). Срок исполнения: 24.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Разумихин И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10кВ Селигер (М. Горский) устранить выявленные дефекты Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Разумихин И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу Осташковского РЭС провести внеплановый инструктаж по вопросам соблюдения требований НТД. Срок исполнения: 20.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Разумихин И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.08.2021 г.
3547 | 253 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго | 2021-08-10 08:06 | 2021-08-10 10:07 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-35кВ Гостиница - Зараменье произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №96-97 в результате падения дерева из-за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра, без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №96-97 ВЛ-35кВ Гостиница - Зараменье из-вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-35кВ Гостиница - Зараменье действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-35кВ Гостиница - Зараменье. Срок исполнения: 24.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник участка СЛЭП БПБ Ошин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-35кВ Гостиница - Зараменье. Срок исполнения: 07.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник участка СЛЭП БПБ Ошин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.08.2021 г.
3548 | 54 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2021-08-10 07:34 | 2021-08-10 10:12 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6 кВ ТП53-ТП98 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, ф.4-й мкр. №2 ЗРУ ТЭЦ сигнал "земля" появился в результате КЗ на КЛ 6 кВ ТП53-ТП98 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования по КЛ 6кВ ф.4-й мкр №2 ТП53. Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ ТП53 - ТП98 Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.08.2021 г.
3549 | 91 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2021-08-10 07:25 | 2021-08-10 09:24 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-1002 ПС Мазальцево явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №№ 39-40 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-1002 ПС Мазальцево явилось межфазное короткое замыкание в пролёте опор №39 - №40 вследствие нарушения изоляции между проводами в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветки дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1002 ПС Мазальцево проходящих по лесистой местности с целью выявления угрожающих деревьев. Срок исполнения: 24.09.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №1-2 - №1-3 ВЛ-1002 ПС Мазальцево. Срок исполнения: 22.10.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1002 ПС Мазальцево разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Срок исполнения: 01.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.10.2021 г.
3550 | 507 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2021-08-10 06:06 | 2021-08-10 06:13 | 3.4.9.3, отключение ВЛ 10кВ №01 от ПС 35/10кВ Сороки вызвано междуфазным к.з. из-за неисправности на абонентской ТП-10/0,4кВ Дом (абон. Крупенина О.А). |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу абонентской ТП-10/0,4кВ Дом (абон. Крупенина О.А.), с предложением по приведению в исправное состояние принадлежащего оборудования Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.08.2021 г.
3551 | 98 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС | 2021-08-10 06:00 | 2021-08-10 06:02 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ №02 ПС Третьяково явилось схлестывание проводов упавшей в результате воздействия сильных порывах ветра ветки дерева в пролете опор №1-1 - №1-2. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ 10кВ №02 ПС 35/10кВ Третьяково явилось межфазное короткое замыкание в пролёте опор №23 - №24вследствие нарушения изоляции между проводами в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветки дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 10кВ №02 ПС Третьяково проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Куликов Сергей Михайлович Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №02 ПС Третьяково разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Синицкий Алексей Евгеньевич Состояние: Не выполнено
3552 | 482 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС | 2021-08-10 05:30 | 2021-08-10 11:38 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ № 17 (Пеновский) ПС 110/10кВ Пено произошло по причине межфазного "КЗ" проводов в пролете опор №31-40-№31-41 , в результате падение ветки с дерева на провода по касательной из вне охранной зоны данной ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра в период прохождения атмосферного фронта по территории Пеновского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении падение ветки с дерева на провода по касательной в пролете опор №31-40-№31-41 ВЛ-10кВ № 17 (Пеновский) ПС 110/10кВ Пено из вне охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Пеновского района Тверской области, произошло "КЗ" проводов в пролете опор №31-40-№31-41, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 17 (Пеновский) ПС 110/10кВ Пено действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №17 ПС 110/10кВ Пено (Пеновский). Срок исполнения: 27.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Разумихин И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №17 ПС 110/10кВ Пено (Пеновский) дефекты. Срок исполнения: 03.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Разумихин И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.08.2021 г.
3553 | 122 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2021-08-10 05:27 | 2021-08-10 05:45 | 3.4.7.3.3, В результате несвоевременной вырубки ДКР и падения ветки на провода в пролете опор №3-24-№3-25 ВЛ-10 кВ №13 ПС Девятино при ветровой нагрузки, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного КЗ в сети 10 кВ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из охранной зоны на провода фаз "В" и "С" в пролете опор №3-24-№3-25 ВЛ-10 кВ №13 ПС Девятино, произошло нарушение электрической изоляции и возникновение межфазного КЗ, устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несвоевременная вырубка ДКР в охранной зоне в пролете опор №3-24-№3-25 на ВЛ-10 кВ №13 ПС Девятино ВЛ-10 кВ №13 ПС Девятино | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №13 от ПС 35/10 кВ Девятино и включить их в планы работ Кромского РЭС. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Ершов Н.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №13 от ПС 35/10 кВ Девятино по всей длине. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Ершов Н.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ-10 кВ №13 от ПС 35/10 кВ Девятино в пролете опор №3-24-№3-25 Срок исполнения: 30.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Ершов Н.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.09.2021 г.
3554 | 270 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2021-08-10 04:39 | 2021-08-10 05:35 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №02 от ПС 35/10кВ Яконово вызвано воздействием междуфазного к.з. при касательном падении на провода ВЛ-10кВ дерева из вне охранной зоны в пролете опор №43-44, сломанного сильным порывистым ветром с последующим падением дерева на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при касательном падении на провода ВЛ-10кВ №02 от ПС 35/10кВ Яконово дерева из вне охранной зоны в пролете опор №43-44, сломанного сильным порывистым ветром, произошло перекрытие проводов ВЛ-10кВ в данном пролете, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №02 от ПС 35/10кВ Яконово действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №02 от ПС 35/10кВ Яконово для выявления возможных дефектов Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.08.2021 г. Мероприятие: Техническое при выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ-10кВ №02 от ПС 35/10кВ Яконово - устранить эти дефекты Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.08.2021 г.
3555 | 135 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2021-08-10 04:05 | 2021-08-10 06:13 | 3.4.8.2, В результате полевых работ компании Мироторг и нарушения порядка работы в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков была сбита опора №19-16 ВЛ 10кВ №12 ПС 35/10кВ Хотынецкая. | 4.4.1, В результате полевых работ компании Мироторг и нарушения порядка работы в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков была сбита опора №19-16 ВЛ 10кВ №12 ПС 35/10кВ Хотынецкая. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №12 ПС Хотынецкая по всей длине Срок исполнения: 15.11.2021 г. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Направить письмо потребителю ООО "Мираторг-Орел" о необходимости соблюдения порядка работы в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков. Срок исполнения: 15.11.2021 г. Состояние: Не выполнено
3556 | 109 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2021-08-10 03:13 | 2021-08-10 04:10 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ КЛ 6 кВ ПС 35 кВ Старый Оскол-2(16)-РП 5(11) произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции фаз «А», «В», «С» участка КЛ 6 кВ ПС 35 кВ Старый Оскол-2(16)-РП 5(11) Л-1 в целом месте вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции фаз «А», «В», «С» участка КЛ 6 кВ ПС 35 кВ Старый Оскол-2(16)-РП 5(11) Л-1 в целом месте произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: снижение сопротивления изоляции жил на КЛ 6 кВ ПС 35 кВ Старый Оскол-2(16)-РП 5(11) Л-1 KS006-0001829 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 6 кВ ПС 35 кВ Старый Оскол-2(16)-РП 5(11). Срок исполнения: 19.08.2021 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.08.2021 г.
3557 | 126 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2021-08-10 02:15 | 2021-08-10 04:41 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "В" ВЛ-10 кВ № 14 ПС 35/10 кВ Апальково (под воздействием ветровой нагрузки) в пролете опор №55-56, произошел их схлест и нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит(МТЗ). АПВ не успешно, по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "В" ВЛ-10 кВ № 14 ПС 35/10 кВ Апальково (под воздействием ветровой нагрузки) в пролете опор №55-56, произошел их схлест и нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания замыкание, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №14 ПС 35/10кВ Апальково по всей длине. Срок исполнения: 12.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №14 ПС 35/10кВ Апальково разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 12.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.08.2021 г.
3558 | 52 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-08-10 02:04 | 2021-08-10 05:25 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6кВ ф661 РП01 к ТП0381 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение ВВ КЛ47 ф661 РП01 к ТП0381 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ф661 РП01 к ТП0381 в следствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования по Ф661 РП01 к ТП0381 . Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ6 кВ Ф661 РП01 к ТП0381 Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.08.2021 г.
3559 | 477 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 3.4.7.3.5, Отключение Т1 действием ДЗТ на ПС 110/35/10кВ Осташков произошло по причине междуфазного КЗ в результате повреждения изоляции опорного изолятора ф. "В" шинного моста 10кВ Т1 в ячейке В 10кВ Т1, с перекрытием изоляции соседних опорных изоляторов фаз "А", "С", в результате снижения диэлектрических свойств изоляторов в процессе длительной эксплуатации с 1978 года. Ответственный за эксплуатацию оборудования на ПС 110/35/10кВ Осташков Ст. мастер СПС Орлов С.И. | 4.12, В результате снижения диэлектрических свойств опорного изолятора ИОР-10 фазы "В" шинного моста 10кВ Т1 в ячейке В 10кВ Т1 на ПС 110/35/10кВ Осташков, в связи с длительным сроком эксплуатации с 1978 года, произошло междуфазное КЗ произошел пробой опорного изолятора фазы "В" с перекрытием изоляции соседних опорных изоляторов фаз "А", "С" шинного моста 10кВ Т1 в ячейке В 10кВ Т1 ПС 110/10кВ Осташков, что послужило причиной отключению Т1 действием ДЗТ на ПС 110/10кВ Осташков. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции подставного изолятора ф. В шинного моста 10кВ Т1 на ПС 110/35/10кВ Осташков | Мероприятие: Техническое произвести внеочередные высоковольтные испытания шинного моста 10кВ Т2 ПС 110/35/10кВ Осташков Срок исполнения: 08.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Торжокского УСПС Шаймарданов И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам высоковольтных испытаний шинного моста 10кВ Т2 ПС 110/35/10кВ Осташков устранить выявленные нарушения. Срок исполнения: 15.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Торжокского УСПС Шаймарданов И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж ремонтному персоналу, мастерам УСПС Торжокской ПБ по вопросам соблюдения требований НТД. Срок исполнения: 15.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Торжокского УСПС Шаймарданов И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.09.2021 г.
3560 | 74 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2021-08-09 22:40 | 2021-08-09 23:50 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №1 ТП- 145 явилось схлестывание проводов упавшей в результате воздействия сильных порывах ветра ветки дерева в пролете опор №2 - №1-1. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ 0,4 кВ №1 ТП- 145 явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлестывания проводов в пролете опор №2 -№1-1 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветки дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №2 -№1-1 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-145. Срок исполнения: 22.10.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Ерохов Е.И. Состояние: Не выполнено
3561 | 325 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2021-08-09 21:29 | 2021-08-09 22:23 | 3.4.7.3.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП 232 явилось КЗ возникшее при схлесте проводов в пролете опор №10-№11 из-за перекрытия изоляции проводов ветвями ДКР, растущих под проводами ВЛ. | 4.12, Отключение ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП 232 по причине перекрытия изоляции проводов ветвями ДКР в пролете опор №10-№11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наличие ДКР в пролете опор №10-№11 на ВЛ-0,4кВ №3 ТП 232 Ст.Меловое VN004-94607852 | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 0,4 №3 от ТП 232 Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в пролете опор №10-№11 на ВЛ 0,4 №3 от ТП 232 Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внепланового инженерного осмотра составить график устранения выявленных дефектов. Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести обучение ОП, ОРП по проведению осмотров ВЛ и оформлению результатов осмотра Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.09.2021 г.
3562 | 499 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС | 2021-08-09 20:45 | 2021-08-09 20:53 | 3.4.12.3, 1) Отключение ВЛ-10кВ №06 ПС 110/35/10кВ Западная Двина произошло по причине межфазного КЗ из-за перекрытия изоляторов фаз "В" и "С"на опоре №18, под воздействием атмосферных перенапряжений во время грозы, возникших при ударе молнии, при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области. 2) Отключение ВЛ-10кВ №20 ПС 110/35/10кВ Западная Двина произошло по причине межфазного КЗ из-за перекрытия изоляторов фаз "А" и "В"на опоре №73, под воздействием атмосферных перенапряжений во время грозы, возникших при ударе молнии, при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области. | 4.12, 1) В результате воздействия атмосферных перенапряжений во время грозы, возникших при ударе молнии, при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области произошло перекрытие изоляторов фаз "В" и "С" на опоре №18 ВЛ-10кВ №06 ПС 110/35/10кВ Западная Двина, что привело к отключению ВЛ-10кВ №06 ПС 110/35/10кВ Западная Двина действием МТЗ. 2) В результате воздействия атмосферных перенапряжений во время грозы, возникших при ударе молнии, при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области произошло перекрытие изоляторов фаз "А" и "В" на опоре №73 ВЛ-10кВ №20 ПС 110/35/10кВ Западная Двина, что привело к отключению ВЛ-10кВ №20 ПС 110/35/10кВ Западная Двина действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опорах №18 ВЛ-10кВ №06 ПС 110/35/10 Западная Двина, №73 ВЛ-10кВ №20 ПС 110/35/10 Западная Двина. Срок исполнения: 23.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Западнодвинского РЭС Легкобыт Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.08.2021 г. Мероприятие: Техническое В случае выявления отклонений от нормативных значений сопротивлений по результатам измерений довести сопротивление заземляющих устройств опоры №18 ВЛ-10кВ №06 ПС 110/35/10 Западная Двина, опоры №73 ВЛ-10кВ №20 ПС 110/35/10 Западная Двина до нормативных значений. Срок исполнения: 06.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Западнодвинского РЭС Легкобыт Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.08.2021 г.
3563 | 99 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, В результате воздействии ветровой нагрузки произошел излом и падение ветки дерева из вне охранной зоны, на провода фаз "А" и "В" КВЛ-10кВ №7 ПС Новоселово в пролете опор №35-36, что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "В" КВЛ-10кВ №7 ПС Новоселово в пролете опор №35-36 при ветровой нагрузки, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания на КВЛ-10кВ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №7 ПС 110/10/6кВ Новоселово по всей длине. Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ №7 ПС 110/10/6кВ Новоселово нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.09.2021 г.
3564 | 523 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Тербунский РЭС | 2021-08-09 20:30 | 2021-08-09 21:40 | 3.4.12.2.3, Падение ветки от дерева из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | 4.4.3, междуфазное перекрытие проводов ФФ. "А","В","С" в пролете опор №661-662 упавшим деревом из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | Мероприятие: Техническое На ВЛ 10 кВ № 09 ПС Тербуны произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Соцков Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.09.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Соцков Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.09.2021 г.
3565 | 306 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2021-08-09 20:14 | 2021-08-09 20:20 | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 327 было короткое замыкание, возникшее в результате повреждения коммутационного аппарата во вводном РЩ, находящийся на балансе потребителя. |  | Мероприятие: Организационное Направить потребителю письменное уведомление, о необходимости ремонта вводного ВРУ и соблюдения им ПТЭ электроустановок потребителей. Так же предложить в рамках дополнительных сервисов оказать услуги по ремонтным работам ВРУ потребителя квалифицированными специалистами. Срок исполнения: 12.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.08.2021 г.
3566 | 855 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Красносельский РЭС | 2021-08-09 20:12 | 2021-08-09 20:23 | 3.4.8.5.3, По запросу МЧС бригадой ОВБ Красносельского РЭС в РУ-0,4 кВ ТП-213 д. Гоманиха отключен АВ-0,4 кВ ф. № 2 ул. Майская, для безопасного тушения пожара в дачном домике. |  | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф. 2 ул. Майская от ТП-213, на предмет термических повреждений проводов ВЛ после пожара. Срок исполнения: 30.08.2021 г. Ответственное лицо: Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ 0,4 кВ ф.2 ул. Майская от ТП-213 устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 01.09.2021 г. Ответственное лицо: Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.08.2021 г.
3567 | 881 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Жуковский РЭС | 2021-08-09 19:46 | 2021-08-09 21:27 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз "А" и "С" ВЛ Ф-2 КТП-120 Ф-1019 ПС Жуковская в пролете опор №14-15. | 4.4.3, Падение дерева на провода ВЛ Ф-2 КТП-120 Ф-1019 ПС Жуковская в пролете опор №14-15 привело к механическому воздействию, нарушению изоляции, короткому замыканию ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев ВЛ Ф-2 КТП-120 Ф-1019 ПС Жуковская в пролете опор №14-15, растущих за пределами охранной зоны ВЛ Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: Зуев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.08.2021 г.
3568 | 101 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2021-08-09 19:25 | 2021-08-10 01:34 | 3.4.8.5.2, В результате не умышленного повреждения ЭУ, при проведении с/х работ и наезде неизвестного транспортного средства на ж/б опору №33 ВЛ 10 кВ №13 ПС 35/10 кВ Девятино, произошел излом стойки ж/б опоры и ее падение, что привело к обрыву и схлесту проводов фаз "А", "В", "С" при их падении на землю, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | 4.4.1, В результате механического воздействия сторонней организации на ж/б опору №33 ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10 кВ Девятино при при проведении с/х работ и наезде не нее неизвестного транспортного средства, произошел излом стойки ж/б опоры, схлест проводов фаз "А", "В", "С" при их падении на землю с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №13 от ПС 35/10 кВ Девятино и включить их в планы работ Кромского РЭС. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Ершов Н.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №13 от ПС 35/10 кВ Девятино по всей длине. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Ершов Н.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу сельскохозяйственной техники о порядке передвижения и работ в охранной зоне ВЛ-10 кВ Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Ершов Н.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Совместно с правовым отделом филиала ПАО "Россети Центр" - "Орелэнерго" организовать работу по возмещению причиненного ущерба сторонней организацией по ВЛ-10 кВ №13 от ПС 35/10 кВ Девятино Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Ершов Н.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.09.2021 г.
3569 | 199 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2021-08-09 19:16 | 2021-08-09 19:48 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП Новоселье село в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и «В» в пролете опор №12-№13 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 КТП Новоселье село. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. | 4.12, Схлест проводов фаз "А" и «В» в пролете опор №12-№13 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 КТП Новоселье село. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №1 КТП Новоселье село пролет опор №12-№13 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №12-№13 ВЛ 0,4кВ №1 КТП Новоселье село. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Семиченко Д.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Семиченко Д.И. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Сырых О.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.08.2021 г.
3570 | 110 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Чернянский РЭС | 2021-08-09 18:54 | 2021-08-09 19:54 | 3.4.12.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 449 ПС 35 кВ Орлик произошло из-за возникновения КЗ при перекрытии по изоляции изоляторов трех фаз опоры №1 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции изоляторов трех фаз опоры №1 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 449ПС 35кВ Орлик произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 09.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Вейс М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №2 КТП 449 ПС 35 кВ Орлик. Срок исполнения: 19.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Вейс М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.08.2021 г.
3571 | 524 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго |  |  | 3.4.12.3, Причиной перекрытия между проводом фазы "В" и траверсой опоры №2 ВЛ 110 кВ ЛТП правая послужило атмосферное перенапряжение. | 4.12, Причиной отключения ВЛ 110 кВ ЛТП правая послужило неустойчивое однофазное короткое замыкание при перекрытии между проводом фазы "В" и траверсой опоры №2. | Мероприятие: Техническое Провести инженерный осмотр опор №№1-3 ВЛ 110 кВ ЛТП правая Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник участка производственной базы службы линий электропередач Липецкого района Барышников С.А. Состояние: Выполнено с опозданием Фактический срок исполнения: 01.10.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести измерение сопротивления заземления опоры №2 ВЛ 110 кВ ЛТП правая. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник участка производственной базы службы линий электропередач Липецкого района Барышников С.А. Состояние: Выполнено с опозданием Фактический срок исполнения: 01.10.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты при выявлении по результатам инженерного осмотра опор №№70-72 и измерения сопротивления заземления опоры №2 ВЛ 110 кВ ЛТП правая. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник участка производственной базы службы линий электропередач Липецкого района Барышников С.А. Состояние: Выполнено с опозданием Фактический срок исполнения: 01.10.2021 г.
3572 | 276 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС | 2021-08-09 18:00 | 2021-08-09 20:53 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 10кВ №04 ПС 110/35/10кВ Рамешки произошло по причине междуфазного КЗ возникшего в следствии перекрытия птицей проводов двух фаз на опоре №15-4 при попытки посадки на один из провод ВЛ (шлейф ПР-10кВ КТП 10/0,4кВ Замытье больница). | 4.12, В результате перекрытия птицей токоведущих частей ПР-10кВ КТП 10/0,4кВ Замытье больница на опоре №15-4 ВЛ 10кВ №04 ПС 110/35/10 кВ Рамешки произошло нарушение электрической изоляции двух фаз на данной опоре, что явилось причиной возникновения междуфазного КЗ, и привело к отключению ВЛ 10кВ №04 ПС 110/35/10 кВ Рамешки действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести верховой осмотр опоры №15-4 ВЛ 10кВ №04 ПС 110/35/10кВ Рамешки, с целью обнаружения электродуговых повреждений. Срок исполнения: 02.09.2021 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Рамешковского РЭС – Смирнов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам верхового осмотра опоры №15-4 ВЛ 10кВ №04 ПС 110/35/10кВ Рамешки устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Рамешковского РЭС – Смирнов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.09.2021 г.
3573 | 883 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго |  |  | 3.4.7.3.5, Из-за проникновения влаги к внутренней изоляции ввода через микротрещины армировочного шва произошло разрушение ввода 110кВ В ВЛ 110кВ Карачевская ф. "С" в сторону шин на ПС 110кВ Аксинино. | 4.12, Повреждение вводов 110кВ В ВЛ 110кВ Карачевская ф. "С" в сторону шин на ПС 110кВ Аксинино произошло по причине нарушения электрической изоляции из-за проникновения влаги к внутренней изоляции ввода через микротрещины армировочного шва ввода. | Мероприятие: Техническое Провести на ПС 110кВ Аксинино осмотр армировочных швов вводов 35-110кВ выключателей 35-110кВ. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СПС Саввин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.09.2021 г. Мероприятие: Техническое При проведении капитальных и текущих ремонтов выключателей 35-110кВ уделять внимание состоянию армировочного шва вводов 35-110кВ. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СПС Саввин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Производить на ПС 110кВ Аксинино измерение tg & и емкости изоляции вводов 110кВ с периодичностью 1 раз в 2 года. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СД Изотенков А.Е. Состояние: Не выполнено
3574 | 882 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Навлинский РЭС | 2021-08-09 16:40 | 2021-08-09 18:37 | 3.4.12.3, Электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами ВЛ Ф-3 КТП-156 Ф-1007 ПС Центральная в пролёте опор №26-27, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | 4.12, Отключение АВ-0,4кВ Ф-3 из-за электродугового перекрытия воздушного промежутка ВЛ Ф-3 КТП-156 Ф-1007 ПС Центральная в пролёте опор №26-27, привело к отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ Ф-3 КТП-156 Ф-1007 ПС Центральная по всей длине. Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: Сагайдак С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.09.2021 г.
3575 | 854 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-08-09 16:24 | 2021-08-09 17:34 | 3.4.8.5.2, В результате наезда грузового автомобиля МАЗ гос. номер к 563 ср 190 на опору ВЛ-0,4 кВ по адресу ул. Гидростроительная, 77, произошел обрыв провода СИП ВЛ-0,4 кВ и повреждение опоры №48, перегорание предохранителей 0,4 кВ в ТП-716 на выводе "район ул. Гидростроительная". | 4.4.1, Повреждение опоры и обрыв провода ВЛ-0,4 кВ ТП-176 "район ул. Гидростроительная", по причине наезда автомобиля МАЗ гос. номер к 563 ср 190 на опору №48 сторонним лицом, в следствии чего произошло перегорание предохранителей 0,4 кВ в ТП-176 на выводе "район ул. Гидростроительная". | Мероприятие: Организационное По результатам проверки полиции направить письмо о возмещении ущерба виновному лицу. Срок исполнения: 06.09.2021 г. Ответственное лицо: Тарасов Д.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ТП-716 "район ул. Гидростроительная". Особое внимание обратить на вязки проводов и арматуру ВЛ. Срок исполнения: 06.09.2021 г. Ответственное лицо: Воронин О.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По итогам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ТП-716 "район ул. Гидростроительная" устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 06.09.2021 г. Ответственное лицо: Воронин О.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.09.2021 г.
3576 | 53 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-08-09 15:40 | 2021-08-09 19:25 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №50 ул. Щукина с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП0369 ф.606 РП21 произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП0369 ф.606 РП21 с медным проводом потребителя на доме №50 ул. Щукина. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские Электрические Сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские Электрические Сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.08.2021 г.
3577 | 108 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС | 2021-08-09 15:32 | 2021-08-09 17:02 | 3.4.8.5.2, Срабатывание ПН-2 фаз "А", "В", "С" КЛ 0,4кВ №1 ЗТП 14 ПС 110 кВ Строитель-5 Авгу22 произошло из-за возникновения КЗ, в результате механического нарушения изоляции КЛ 0,4 кВ в целом месте, вследствие воздействия экскаватором сторонней организации "Белрегионтеплоэнерго" без согласования с Яковлевским РЭС. | 4.4.1, Нарушение изоляции КЛ 0,4кВ №1 ЗТП 14 ПС 110 кВ Строитель-5 Авгу22 произошло вследствие механического воздействия экскаватором сторонней организации "Белрегионтеплоэнерго" без согласования с Яковлевским РЭС. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 0,4кВ №1 ЗТП 14 ПС 110 кВ Строитель-5 Авгу22. Срок исполнения: 19.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 09.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Обратиться с заявлением в ОВД для привлечения к ответственности лиц, нанёсших материальный ущерб филиалу ПАО "Россети Центр"-"Белгородэнерго". Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений Правил охраны электросетей. Срок исполнения: 28.12.2021 г. Ответственное лицо: Удовиченко А.В. – начальник отдела Состояние: Не выполнено
3578 | 103 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2021-08-09 15:15 | 2021-08-09 16:55 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ Город 1 ПС 110 кВ Белгород 2 произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ ТП 418-ТП 72 каб.Б ПС 110 кВ Белгород 2 в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ ТП 418-ТП 72 каб.Б ПС 110 кВ Белгород 2 произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 6 кВ ТП 418-ТП 72 каб.Б ПС 110 кВ Белгород 2 КЛ 6 кВ ТП 418-ТП 72 каб.Б ПС 110 кВ Белгород 2 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 418-ТП 72 каб.Б ПС 110 кВ Белгород 2. Срок исполнения: 23.08.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.08.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.08.2021 г.
3579 | 51 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2021-08-09 15:10 | 2021-08-09 19:02 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №11 ул. Смоленская с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП13 ф.106 ПС Гордеевская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП13 ф.106 ПС Гордеевская с медным проводом потребителя на доме №11 ул. Смоленская. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 09.09.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку ВЛ-0,23 кВ и перезаделку контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 09.09.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.08.2021 г.
3580 | 226 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-08-09 13:50 | 2021-08-09 15:45 | 3.4.7.3.1, Отключение автоматического выключателя ВЛ 0,4кВ №1 ТП 155 Ямино ВЛ 10кВ №5 Металлобаза ПС 35/10кВ "Григорьевское" от теплового расцепителя при токах нагрузки, превышающих номинальный ток автоматического выключателя ВЛ 0,4кВ №1 ТП 155 Ямино ВЛ 10кВ №5 Металлобаза ПС 35/10кВ "Григорьевское". Автоматический выключатель не соответствует расчетным нагрузкам. | 4.13, Несоответствие номинального тока автоматического выключателя ВЛ 0,4кВ №1 ТП 155 Ямино ВЛ 10кВ №5 Металлобаза ПС 35/10кВ "Григорьевское" расчетной нагрузке. Работа автоматического выключателя правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несоответствие автоматического выключателя расчетным нагрузкам на ТП 155 Ямино ВЛ 10 кВ №5 Металлобаза ПС 35/10 кВ "Григорьевское" АВ ВЛ 0,4 кВ №1 | Мероприятие: Техническое Провести расчет нагрузки ВЛ 0,4кВ №1 ТП 155 Ямино ВЛ 10кВ №5 Металлобаза ПС 35/10кВ "Григорьевское" с целью выявления соответствия установленного автоматического выключателя. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.08.2021 г. Мероприятие: Техническое После проведения расчета нагрузки ВЛ 0,4кВ №1 ТП 155 Ямино ВЛ 10кВ №5 Металлобаза ПС 35/10кВ "Григорьевское" при выявлении несоответствия установленного автоматического выключателя, принять меры по устранению выявленного нарушения. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Семову А.С. об эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.08.2021 г.
3581 | 164 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2021-08-09 11:56 | 2021-08-09 14:36 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева под воздействием повторяющихся порывов ветра, из вне охранной зоны, на провода фаз "А" и "С" ВЛ 10кВ №8 ПС 35/10кВ Варваринка в пролете опор №130-131, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.12, В результате падения ветки дерева под воздействием повторяющихся порывов ветра, из вне охранной зоны, на провода фаз "А" и "С" ВЛ 10кВ №8 ПС 35/10кВ Варваринка в пролете опор №130-131, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №8 ПС 35/10кВ Варваринка, и включить их в планы работ Новосильского РЭС Срок исполнения: 19.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной обход ВЛ 10кВ №8 ПС 35/10кВ Варваринка по всей длине. Срок исполнения: 19.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.09.2021 г.
3582 | 188 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, В результате падения ветви дерева из вне охранной зоны КВЛ-10кВ №10 ПС Южная при ветровой нагрузки, на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №125-126, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания на КВЛ-10кВ №10, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузки из вне охранной зоны КВЛ-10кВ №10 ПС Южная на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №125-126, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания на КВЛ-10кВ №10, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №10 ПС Южная и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 18.09.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №10 ПС Южная по всей длине. Срок исполнения: 18.09.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.09.2021 г.
3583 | 111 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2021-08-09 11:04 | 2021-08-09 11:38 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10кВ №14 РП 10 кВ Новосадовый произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции в целом месте фаз "В" и "С" на участке КЛ 10кВ КТП 1403-КТП 1503 РП 10 кВ Новосадовый вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции в целом месте фаз "В" и "С" на участке КЛ 10кВ КТП 1403-КТП 1503 РП 10 кВ Новосадовый произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: снижение сопротивления изоляции жил фаз "А" и "В" на КЛ 10кВ КТП 1403-КТП 1503 РП 10 кВ Новосадовый KS010-0002573 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной (обход) осмотр трассы на участке КЛ 10кВ КТП 1403-КТП 1503 РП 10 кВ Новосадовый. Срок исполнения: 19.08.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Вициенко Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 09.09.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Вициенко Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.08.2021 г.
3584 | 582 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго | 2021-08-09 11:03 | 2021-08-09 11:25 | 3.4.7.3.5, Отключение СВ 10кВ на ПC 35/10кВ Селихово произошло в результате допущенного неправильного срабатывания МТЗ СВ 10кВ, вследствие вынужденного отступления от требований селективности уставок по времени МТЗ СВ 10кВ и МТЗ В ВЛ 10кВ №03 при междуфазном к.з. возникшем на ВЛ10кВ №03 перекрытие проводов птицами, (при ремонтном режиме питание 1 с.ш. 10кВ от СВ 10кВ (Т1 выведен в резерв) МТЗ СВ 10кВ неселективно по времени с МТЗ отходящих В ВЛ 10кВ №03). | 4.12, В результате механического воздействия на провода ВЛ-10 кВ №03 ПC 35/10кВ Селихово стаи птиц при взлете с проводов призошло подхлестывание (колебания проводов), приведшее к междуфазному К.З., в связи с чем по условиям работы защит (см.карту уставок) произошло отключение СВ 10 кВ (время уставки 0 сек.) действием МТЗ. На линейном присоединении №03 1 секции шин 10 кВ ПC 35/10кВ Селихово время срабатывания определено картой уставок (0,5 сек.) что привело к неселективной работе МТЗ СВ 10кВ и МТЗ В ВЛ 10кВ №03 вследствие вынужденного отступления от требований селективности уставок по времени МТЗ СВ 10кВ и МТЗ В ВЛ 10кВ №03. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия направленные на устранение неселективности МТЗ СВ 10 кВ и МТЗ ВЛ 10 кВ 1 с.ш. Срок исполнения: 10.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник уч. РЗА Толстых И.В. Состояние: Не выполнено
3585 | 48 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2021-08-09 11:00 | 2021-08-09 13:10 | 3.4.9.3, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя. | 4.13, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя произошло срабатывание ПН2 250А , ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП25 ф.1001 ПС Центральная, что привело к прекращению подачи электрической энергии потребителям. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр оборудования в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО «БрянскЭлектро». Срок исполнения: 09.09.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятия по замене ПН2 250А , ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП25 ф.1001 ПС Центральная. Срок исполнения: 09.09.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.08.2021 г.
3586 | 525 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2021-08-09 10:48 | 2021-08-09 11:36 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ-0,4 кВ ф1 от ТП 108 произошло по причине межфазного К.З. при обрыве проводов в пролетах опор 12-13 в результате падения дерева, росшего в охранной зоне ВЛ. | 4.4.3, Обрыв проводов в пролёте опор 12-13 на ВЛ-0,4 кВ ф1 от ТП 108 произошел в результате механического воздействия при падении дерева, росшего в охранной зоне ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падению на провода. на ВЛ 0,4 Ильино КТП 108 Ф1 VN004-94800980 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 108 по всей длине на предмет выявления деревьев (веток) угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 13.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Копытов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.09.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявление деревьев, угрожающих падением на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 108, произвести вырубку (обрезку крон), в кротчайший срок. Срок исполнения: 13.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Копытов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Мастеру Копытову А.А.провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, ТП направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. Срок исполнения: 13.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Носов Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.09.2021 г.
3587 | 876 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС | 2021-08-09 10:40 | 2021-08-09 12:13 | 3.4.7.3.4, Несвоевременная вырубка деревьев и воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего в не охранной зоне, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.107 ПС Щербиничи в пролёте опор №104-105. | 4.4.3, Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-10кВ ф.107 ПС Щербиничи в пролёте опор №104-105, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.107 ПС Щербиничи . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Недостаточный контроль за состоянием трассы ВЛ. на ВЛ-10кВ ф.107 ПС Щербиничи ВЛ-10кВ ф.107 ПС Щербиничи | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку сухих деревьев, растущих в не охранной зоне ВЛ-10кВ ф.107 ПС Щербиничи в пролете опор №104-105. Срок исполнения: 19.09.2021 г. Ответственное лицо: Новиков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.08.2021 г.
3588 | 75 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС | 2021-08-09 10:30 | 2021-08-09 11:00 | 3.4.12.5.1, Отключение КЛ-1025 ПС Дорогобуж-2 произошло вследствие размыва почвы, что привело к смещениям (подвижкам) грунта, данные смещения превысили возможность демпфирования песчаной подушкой, что вызвало механическое воздействие на кабельную муфту и как следствие привело к механическому повреждению, сопровождавшемуся межфазным КЗ. | 4.4.5, Причиной отключения КЛ-1025 ПС Дорогобуж-2 явилось междуфазное КЗ в результате повреждения кабельной муфты 3СТп-10-150/240, вследствие механического воздействия при пучении грунта. | Мероприятие: Организационное Провести анализ отключений КЛ-1025 ПС Дорогобуж-2 за последние пять лет по причине повреждения кабеля и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данной КЛ. Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Гафуров А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.09.2021 г.
3589 | 853 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-08-09 10:17 | 2021-08-09 11:55 | 3.4.8.5.2, В результате наезда легкового автомобиля ГАЗель гос. номер х 010 ем 76 на опору № 19 ВЛ-0,4 кВ ТП-188 "район ул. Московской", произошел обрыв фазного провода ВЛ-0,4 кВ на дом ул. Нижне-Набережная, 12 и перегорание предохранителей 0,4 кВ в ТП-188 на выводе "район ул.Московская". | 4.4.1, Обрыв провода ВЛ-0,4 кВ ТП-188 "район ул. Московской", по причине наезда автомобиля ГАЗель гос. номер х 010 ем 76 на опору № 19 сторонним лицом, в следствии чего произошло перегорание предохранителей 0,4 кВ в ТП-188 на выводе "район ул. Московской". | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ТП-188 "район ул. Московская". Особое внимание обратить на вязки проводов и арматуру ВЛ. Срок исполнения: 01.09.2021 г. Ответственное лицо: Воронин О.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По итогам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ТП-188 "район ул. Московская" устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 06.09.2021 г. Ответственное лицо: Воронин О.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проверки полиции направить письмо о возмещении ущерба виновному лицу. Срок исполнения: 06.09.2021 г. Ответственное лицо: Тарасов Д.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.09.2021 г.
3590 | 64 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС | 2021-08-09 10:15 | 2021-08-09 13:50 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №3/2 ул. Павлика Морозова с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-53 ф.1013 ПС Дубровская произошло окисление контактного соединения | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-53 ф.1013 ПС Дубровская с медным проводом потребителя на доме №3/2 ул.Павлика Морозова | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 11.09.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 11.09.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.08.2021 г.
3591 | 49 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС | 2021-08-09 10:12 | 2021-08-09 12:14 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6кВ ТП82 - ТП52 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, ПС Новозыбков 2 с.ш. сигнал "земля" появился в результате КЗ на КЛ 6кВ ЗТП-82 к ЗТП-52 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования по КЛ 6кВ ф.607 ЗТП87. Срок исполнения: 09.09.2021 г. Ответственное лицо: Новозыбковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ ЗТП82 - ЗТП52. Срок исполнения: 09.09.2021 г. Ответственное лицо: Новозыбковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.08.2021 г.
3592 | 184 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2021-08-09 09:20 | 2021-08-09 11:07 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 279 (Никольское деревня) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №11-№12 в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №11-№12 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 279 (Никольское деревня) в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 279 (Никольское деревня) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: мастер Рощин А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП 279 (Никольское деревня) Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: мастер Рощин А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.09.2021 г.
3593 | 875 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Дятьковский РЭС | 2021-08-09 09:10 | 2021-08-09 09:58 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветки на провода ВЛ и схлёсту проводов ВЛ-6кВ ф.632 ПС Камвольная в пролёте опор №84-85. | 4.4.3, Схлёст проводов ВЛ-6кВ ф.632 ПС Камвольная в пролёте опор №84-85, привело к короткому замыканию и отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, за пределами охранной зоны ВЛ-6кВ ф.632 ПС Камвольная в пролёте опор №84-85. Срок исполнения: 19.09.2021 г. Ответственное лицо: Галутво Д.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.09.2021 г.
3594 | 50 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС | 2021-08-09 08:45 | 2021-08-09 11:45 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №4 ул. Брянская с питающим алюминиевым проводом КЛ ф7 ТП-28 ф-1006 ПС Трубчевская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения КЛ ф7 ТП-28 ф-1006 ПС Трубчевская с медным проводом потребителя на доме № ул. Брянская. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр КЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 09.09.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить перезаделку контактного соединения на вводе в дом. Срок исполнения: 09.09.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.08.2021 г.
3595 | 189 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2021-08-09 08:30 | 2021-08-09 08:34 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) при ветровой нагрузке на провода фаз "В" , "С" в пролете опор 8-9 ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10кВ Паньково произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устранено действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода фаз "В" и "С" в пролете оп.№8-9 ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10кВ "Паньково" , произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1 от ПС 35/10 кВ Паньково по всей длине. Срок исполнения: 18.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №1 от ПС 35/10 кВ Паньково и включить их в план работ Верховского РЭС. Срок исполнения: 18.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г.
3596 | 470 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-110 кВ Победа-Ржев с отпайкой на ПС 110/10 кВ НТПФ II цепь 09.08.2021 года в 08:29 произошло по причине однофазного КЗ из-за перекрытия гирлянды изоляторов фазы "В" на траверсу на опоре №51 под воздействием атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области без повреждения изоляторов. Повторное отключение ВЛ-110 кВ Победа-Ржев с отпайкой на ПС 110/10 кВ НТПФ II цепь 09.08.2021 года в 09:50 произошло по причине однофазного КЗ из-за перекрытия гирлянды изоляторов фазы "В" на траверсу на опоре №51 с повреждением 8-ми изоляторов (потемнение стеклодеталей) в гирлянде под воздействием атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области, что привело к отключению ВЛ 110кВ Победа-Ржев с отпайкой на ПС 110/10 кВ НТПФ II цепь действием ТЗНП с неуспешным АПВ. | 4.12, 1) В результате воздействия атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области произошло поверхностное перекрытие гирлянды стеклянных изоляторов фазы "В" на траверсу на опоре №51, что привело к первому (в 08:29) отключению ВЛ 110кВ Победа-Ржев с отпайкой на ПС 110/10 кВ НТПФ II цепь действием ТЗНП с неуспешным АПВ, без повреждения изоляторов. 2) В результате воздействия атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области произошло поверхностное перекрытие гирлянды стеклянных изоляторов фазы "В" на траверсу на опоре №51 с повреждением 8-ми изоляторов (потемнение стеклодеталей) в гирлянде изоляторов ВЛ 110кВ , что привело к повторному (в 09:50) отключению ВЛ 110кВ Победа-Ржев с отпайкой на ПС 110/10 кВ НТПФ II цепь действием ТЗНП с неуспешным АПВ. | Мероприятие: Техническое Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опорах №50,51,52 ВЛ-110 кВ Победа-Ржев с отпайкой на ПС 110/10 кВ НТПФ II цепь. Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ РПБ Исаев И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.09.2021 г. Мероприятие: Техническое В случае выявления отклонений от нормативных значений сопротивлений по результатам измерений довести сопротивление заземляющих устройств опор №50,51,52 ВЛ-110 кВ Победа-Ржев с отпайкой на ПС 110/10 кВ НТПФ II цепь до нормы. Срок исполнения: 27.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ РПБ Исаев И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.08.2021 г.
3597 | 112 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2021-08-09 08:26 | 2021-08-09 09:54 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ МЭЗ 2 ПС 330 кВ Валуйки произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции концевой кабельной муфты на опоре №227 участка КЛ 10 кВ (переход через железную дорогу) в пролёте опор №227-228, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции ЛЭП 10 кВ МЭЗ 2 ПС 330 кВ Валуйки произошло при пробое изоляции концевой кабельной муфты на опоре №227 участка КЛ 10 кВ (переход через железную дорогу) в пролёте опор №227-228 из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на ЛЭП 10 кВ МЭЗ 2 ПС 330 кВ Валуйки ЛЭП 10 кВ МЭЗ 2 ПС 330 кВ Валуйки | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ МЭЗ 2 ПС 330 кВ Валуйки. Срок исполнения: 18.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевостьяновА.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 23.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевостьяновА.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.08.2021 г.
3598 | 102 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Н.Оскольский РЭС | 2021-08-09 08:20 | 2021-08-09 10:28 | 3.4.12.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5-01 ПС 35 кВ Б.Ивановка произошло из-за возникновения КЗ при перекрытии по изоляции изоляторов трех фаз опоры №10 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции изоляторов трех фаз опоры №10 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5-01 ПС 35 кВ Б.Ивановка произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5-01 ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Б.Ивановка. Срок исполнения: 19.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Димитриев В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 09.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Димитриев В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.08.2021 г.
3599 | 522 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Становлянский РЭС | 2021-08-09 07:55 | 2021-08-09 09:55 | 3.4.7.3.5, Однофазное замыкание на "землю" на ВЛ 10кВ № 1 Пальна-Михайловка ПС 35/10 кВ Красная Пальна произошло из-за срыва штыревого изолятора ШС-10 фазы «С» на опоре №194 с падением на траверсу вместе с проводом. | 4.1.4, Причиной срыва штыревого изолятора ШС-10 на опоре №194 ВЛ 10 кВ № 1 Пальна-Михайловка ПС 35/10 кВ Красная Пальна явилось старение и износ капронового колпачка (КП-22) фазы «С», в результате прохождения длительного времени ультрафиолетовых лучей через стеклянный штыревой изолятор, что привело его к механическому разрушению и срыву изолятора, в результате усиления ветра до 17 м/с и повторяющихся ветровых нагрузок в предшествующий период. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременная замена изношенного оборудования. на ВЛ 10кВ № 1 Пальна-Михайловка ПС Кр Паль VS010-0011040 | Мероприятие: Техническое Провести верховой осмотр ВЛ 10кВ № 1 Пальна-Михайловка ПС 35/10 кВ Красная Пальна по всей длине, на предмет выявления ненадёжного крепления штыревых изоляторов в следствие разрушения капроновых колпачков. Срок исполнения: 13.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Глухов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.09.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении разрушения капроновых колпачков для крепления штыревых изоляторов на ВЛ 10кВ № 1 Пальна-Михайловка ПС 35/10 кВ Красная Пальна, произвести их замену в кротчайший срок. Срок исполнения: 13.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Глухов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести визуальный осмотр по всей длине железобетонной стойки и траверсы опоры №194 ВЛ 10 кВ № 1 Пальна-Михайловка ПС 35/10 кВ Красная Пальна, (без подъема на опору), на которой имело место однофазное замыкание на землю; - откопка опоры на глубину, не менее 0,6 м от поверхности земли (работы выполнять по наряду-допуску); - осмотр подземной части стойки опоры; - осмотр мест крепления стойки траверс, оголовников и других частей опоры. При обследовании особое внимание необходимо уделить наличию раковин, отверстий, остеклование бетона, пережога арматуры конструкции тела опоры и следы прохождения однофазного тока замыкания на землю (цвет «побежалости»). В случае обнаружения признаков прохождения однофазного тока замыкания на землю через тело опоры и наличии дефектов (признаков). Срок исполнения: 13.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Глухов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.09.2021 г. Мероприятие: Организационное В случае обнаружения признаков прохождения однофазного тока замыкания на землю через тело опоры№8№194 ВЛ 10 кВ № 1 Пальна-Михайловка ПС 35/10 кВ Красная Пальна и наличии дефектов (признаков), комиссией Становлянского РЭС по обследованию, в акте сделать запись о непригодности ее к дальнейшей эксплуатации Срок исполнения: 13.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Зинченко И.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Мастеру Глухову А.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию КЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. Срок исполнения: 13.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Зинченко И.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.09.2021 г.
3600 | 70 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС | 2021-08-09 07:02 | 2021-08-09 07:04 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ №04 ПС Третьяково явилось схлестывание проводов упавшей в результате воздействия сильных порывах ветра ветки дерева в пролете опор №1-1 - №1-2. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ 10кВ №04 ПС Третьяково явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлестывания проводов в пролете опор №1-1 - №1-2 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветки дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 10кВ №04 ПС Третьяково проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Куликов Сергей Михайлович Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №04 ПС Третьяково разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Синицкий Алексей Евгеньевич Состояние: Не выполнено
3601 | 36 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-08-09 06:00 | 2021-08-09 08:25 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6кВ ф607 РП10 к ТП3204произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ ф607 РП10 к ТП3204 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ф607 РП10 к ТП3204 в следствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП10 поФ607. Срок исполнения: 09.09.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ ф607 РП10 к ТП3204. Срок исполнения: 09.09.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.08.2021 г.
3602 | 324 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго |  |  | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Беседино-Фосфоритная явилось кратковременное однофазное КЗ фазы "А" на опоре № 39 по причине перекрытия гирлянды изоляторов по помету птиц. | 4.17.4, На опоре № 39 ВЛ 110 кВ Беседино-Фосфоритная произошло нарушение электрической изоляции из-за перекрытия гирлянды изоляторов фазы "А" по помету птиц. | Мероприятие: Техническое Провести верховой осмотр на участке опор №№ 37-41 ВЛ 110 кВ Беседино-Фосфоритная. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЦУ СЛЭП Макаров А.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести замену дефектной изоляции на опоре № 39 ВЛ 110 кВ Беседино-Фосфоритная. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЦУ СЛЭП Макаров А.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести установку ПЗУ на участке опор №№ 37-41 ВЛ 110 кВ Беседино-Фосфоритная . Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЦУ СЛЭП Макаров А.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам верхового осмотра на участке опор №№ 37-41 ВЛ 110 кВ Беседино-Фосфоритная разработать план-график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЦУ СЛЭП Макаров А.И. Состояние: Не выполнено
3603 | 180 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2021-08-09 04:50 | 2021-08-09 06:25 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 376 (Никольское деревня) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8-№9 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8-№9 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 376 (Никольское деревня) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: мастер Романов В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 376 (Никольское деревня) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: мастер Романов В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.08.2021 г.
3604 | 194 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго |  |  | 3.4.7.3.5, Отключение 2 системы шин 110кВ на ПС 110кВ "Шестихино" от действия УРОВ в результате короткого замыкания на ВЛ 110кВ Правдино и отказа в отключении В 110кВ ВЛ 110кВ Правдино из-за межвиткового замыкания катушки отключения привода ШПЭ-33 МКП-110М В 110кВ ВЛ 110кВ Правдино, возникшего при длительной эксплуатации с 1975 года. На ПС 110кВ "Шестихино": Работа 1 ступени ТЗНП В 110кВ ВЛ 110кВ "Правдино" - правильно. Работа УРОВ 2 системы шин - правильно. Работа схемы АВР-35кВ - правильно. Работа схемы АВР-10кВ - правильно. На ПС 110кВ "Некоуз" работа схемы АВР-10кВ - правильно. На ПС 110кВ "Продуктопровод" работа схемы АВР-10кВ - правильно. На ПС 35кВ "Станилово" работа схемы АВР-35кВ - правильно. 3.4.10.2, Короткое замыкание на ВЛ 110кВ Правдино, возникшее при перекрытии гирлянды изоляторов фазы "В" по увлажненному загрязнению продуктами жизнедеятельности птиц на опоре №56. Повреждения оборудования ВЛ не выявлено. На ПС 110кВ "Шестихино": Работа 1 ступени ТЗНП В 110кВ ВЛ 110кВ "Правдино" - правильно. Работа УРОВ 2 системы шин - правильно. Работа схемы АВР-35кВ - правильно. Работа схемы АВР-10кВ - правильно. На ПС 110кВ "Некоуз" работа схемы АВР-10кВ - правильно. На ПС 110кВ "Продуктопровод" работа схемы АВР-10кВ - правильно. На ПС 35кВ "Станилово" работа схемы АВР-35кВ - правильно. 3.4.10.1, При работе АВР-0,4кВ произошел пробой поврежденной грызунами изоляции кабеля питания шкафа ТМ и отключение автомата SF-1 "Питание аппаратуры связи" на панели №31 "Питание телемеханики" ПС 110кВ "Шестихино", что привело к переходу питания шкафа ТМ от ИБП. В результате разряда аккумуляторной батареи ИБП до значения, не обеспечивающего устойчивое питание шкафа ТМ, произошло нарушение передачи данных телемеханики в ЦУС филиала ПАО "Россети Центр"-"Ярэнерго" и Ярославское РДУ. На ПС 110кВ "Шестихино": Работа 1 ступени ТЗНП В 110кВ ВЛ 110кВ "Правдино" - правильно. Работа УРОВ 2 системы шин - правильно. Работа схемы АВР-35кВ - правильно. Работа схемы АВР-10кВ - правильно. На ПС 110кВ "Некоуз" работа схемы АВР-10кВ - правильно. На ПС 110кВ "Продуктопровод" работа схемы АВР-10кВ - правильно. На ПС 35кВ "Станилово" работа схемы АВР-35кВ - правильно. | 4.12, Межвитковое замыкание катушки отключения привода ШПЭ-33 МКП-110М В 110кВ ВЛ 110кВ Правдино, возникшего при длительной эксплуатации с 1975 года. На ПС 110кВ "Шестихино": Работа 1 ступени ТЗНП В 110кВ ВЛ 110кВ "Правдино" - правильно. Работа УРОВ 2 системы шин - правильно. Работа схемы АВР-35кВ - правильно. Работа схемы АВР-10кВ - правильно. На ПС 110кВ "Некоуз" работа схемы АВР-10кВ - правильно. На ПС 110кВ "Продуктопровод" работа схемы АВР-10кВ - правильно. На ПС 35кВ "Станилово" работа схемы АВР-35кВ - правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межвитковое замыкание катушки отключения на В 110кВ ВЛ 110кВ Правдино В 110кВ ВЛ 110кВ Правдино 4.17.4, Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" по увлажненному загрязнению продуктами жизнедеятельности птиц на опоре №56 ВЛ 110кВ Правдино. Повреждения оборудования ВЛ не выявлено. На ПС 110кВ "Шестихино": Работа 1 ступени ТЗНП В 110кВ ВЛ 110кВ "Правдино" - правильно. Работа УРОВ 2 системы шин - правильно. Работа схемы АВР-35кВ - правильно. Работа схемы АВР-10кВ - правильно. На ПС 110кВ "Некоуз" работа схемы АВР-10кВ - правильно. На ПС 110кВ "Продуктопровод" работа схемы АВР-10кВ - правильно. На ПС 35кВ "Станилово" работа схемы АВР-35кВ - правильно. 4.12, Пробой поврежденной грызунами изоляции кабеля питания шкафа ТМ и отключение автомата SF-1 "Питание аппаратуры связи" на панели №31 "Питание телемеханики" ПС 110кВ "Шестихино", что привело к переходу питания шкафа ТМ от ИБП. В результате разряда аккумуляторной батареи ИБП до значения, не обеспечивающего устойчивое питание шкафа ТМ, произошло нарушение передачи данных телемеханики в ЦУС филиала ПАО "Россети Центр"-"Ярэнерго" и Ярославское РДУ. На ПС 110кВ "Шестихино": Работа 1 ступени ТЗНП В 110кВ ВЛ 110кВ "Правдино" - правильно. Работа УРОВ 2 системы шин - правильно. Работа схемы АВР-35кВ - правильно. Работа схемы АВР-10кВ - правильно. На ПС 110кВ "Некоуз" работа схемы АВР-10кВ - правильно. На ПС 110кВ "Продуктопровод" работа схемы АВР-10кВ - правильно. На ПС 35кВ "Станилово" работа схемы АВР-35кВ - правильно. | Мероприятие: Техническое Выполнить чистку или замену изоляции на опоре №56 ВЛ 110кВ Правдино. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Рыбинского участка службы ЛЭП Григорьев В.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести совместный с представителями ООО "Транснефть-Балтика" инженерный осмотр ВЛ 110кВ Правдино в пролетах опор №50-№65. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Рыбинского участка службы ЛЭП Григорьев В.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить аварийные дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 110кВ Правдино. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Рыбинского участка службы ЛЭП Григорьев В.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По остальным дефектам, выявленным при осмотре ВЛ 110кВ Правдино, разработать план мероприятий по их устранению. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Рыбинского участка службы ЛЭП Григорьев В.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить проверку параметров катушек отключения приводов ШПЭ-33 МКП-110М на ПС 110кВ "Шестихино" Срок исполнения: 31.08.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Рыбинского участка РЗА Пономарев В.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Бригаде, обслуживающей оборудование ПС 110кВ "Шестихино", провести внеплановый инструктаж об эксплуатации приводов выключателей 110кВ в соответствии с требованиями НТД. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Рыбинского участка службы ПС Круглов Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеплановую эксплуатационную проверку системы электропитания ТМ ПС 110кВ "Шестихино" Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Рыбинского участка СЭ СДТУ и ИТ Чешигин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Рассмотреть возможность замены выключателя В 110кВ ВЛ 110кВ Правдино тип МКП-110М на элегазовый выключатель на ПС 110кВ "Шестихино". Срок исполнения: 31.12.2024 г. Ответственное лицо: Начальник Рыбинского участка службы ПС Круглов Е.А. Состояние: Не выполнено
3605 | 166 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2021-08-09 02:53 | 2021-08-09 04:35 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 05 ПС Некрасово в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №55-№56 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах и ветке дерева видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз " А" и "В" в пролете опор №55-№56 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 05 ПС Некрасово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Блохин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 05 ПС Некрасово устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Блохин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.08.2021 г.
3606 | 99 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 3.4.9.1, Отключение действием ДФЗ ВЛ 110 кВ Фрунзенская - Западная №2 ЭВ-110 кВ Фрунзенская-2 на ПС 110 кВ Западная, действием ДФЗ ВЛ 110 кВ Фрунзенская - Западная №2 ВГ 110 ВЛ Западная-2 на ПС 330 кВ Фрунзенская, произошло из-за возникновения однофазного КЗ, в результате перекрытия воздушного промежутка между проводом фазы "А" и веткой дерева пролёте опор №105-106 ВЛ 110 кВ Фрунзенская - Западная №2, при усилении ветра (на балансе АО "ГТ Энерго"). |  | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролётах опор №125-141 ВЛ 110 кВ Фрунзенская - Западная №2. Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СЛЭП УВС Бабко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СЛЭП УВС Бабко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Направить письмо АО "ГТ Энерго" о необходимости приведения состояния электроустановок в соответствие требованиям НТД. Срок исполнения: 25.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СЛЭП УВС Малыхин М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.08.2021 г.
3607 | 517 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Становлянский РЭС | 2021-08-08 21:59 | 2021-08-08 22:36 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 1066 д. Засосенка произошло по причине межфазного К.З. в пролёте опор №6-8, №19-21 при перекрытии проводов ДКР, росших охранной зоне ВЛ, при воздействии сильных порывов ветра. | 4.12, Нарушение электрической изоляции произошло в результате схлёста проводов в пролёте опор №6-8, №19-21 на ВЛ 0,4кВ №2 ТП 1066 д.Засосенка по причине воздействия веток ДКР. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременная вырубка ДКР на ВЛ 0,4кВ №2 ТП 1066 д.Засосенка VN004-94803922 | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 1066 д.Засосенка по всей длине ВЛ для выявления деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ угрожающих замыканию ВЛ. Срок исполнения: 12.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Тарасов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.08.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, находящихся в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №2 ТП 1066 д.Засосенка произвести расчистку трассы ВЛ от деревьев и поросли в кротчайший срок. Срок исполнения: 12.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Тарасов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Мастеру Тарасову А.Н. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. Срок исполнения: 12.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Зинченко И.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.08.2021 г.
3608 | 83 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ракитянский РЭС | 2021-08-08 21:19 | 2021-08-08 22:57 | 3.4.9.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 204 ПС 35 кВ Дмитриевка произошло по причине неотключения вводного АВ 0,4 кВ потребителя в результате возникновения КЗ при повреждении в потребительской электроустановке. |  | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 204 ПС 35 кВ Дмитриевка. Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС - Пенской С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС - Пенской С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю с требованием о приведении электроустановок в соответствие с требованиями НТД. Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС - Пенской С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.08.2021 г.
3609 | 561 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 3.4.9.3, Отключение выключателя В-10 кВ Т-1 (с погашением 1 секции шин 10кВ) на ПС 110/10/6 кВ Экскаваторный завод произошло по причине междуфазного КЗ в результате повреждения кабельной воронки в кабельном отсеке ячейки фидера №27 отходящей абонентской КЛ-10 кВ (абонентский фидер МУП Тверьгорэлектро). |  | Мероприятие: Организационное Включение В 10 кВ ф.№27 на ПС 110/10/6 кВ Экскаватарный завод по факту выдерживания высоковольтных испытаний на кабеле (абонента МУП Тверьгорэлектро) и предоставления протокола о проведении испытаний. Срок исполнения: 03.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СП Кудрявцев Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.09.2021 г.
3610 | 163 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Глазуновский РЭС | 2021-08-08 19:48 | 2021-08-08 21:32 | 3.4.7.3.5, В результате старения изоляции, потери механической прочности и изменении и изменения свойств материала при длительной эксплуатации изолятора (с 1966г.) ШФ-10 фазы "В" на опоре 170 ВЛ-10кВ №2 ПС Свердловская, произошло его разрушение и падение провода на траверсу, что привело к возникновению "земли" в сети 10кВ. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции на опоре №170 ВЛ-10 кВ Свердловская из-за разрушения изолятора (1966г.в.) ШФ-10 фазы "В" на опоре (старение изоляции, потеря механической прочности и изменение свойств материала при длительной эксплуатации), произошло падение провода на траверсу опоры, что привело к возникновению "земли" в сети 10кВ .Признаки дефекта и дефект , приведшие к возникновению технической причины: несвоевременная замена при сверх нормативной эксплуатации изолятора ШФ-20на опоре №170 ВЛ-10кВ №2 Свердловская | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №2 Свердловская Срок исполнения: 16.09.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Патенков О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ10кВ №2 Свердловская и включить их в планы работ Глазуновского РЭС на 2021 год. Срок исполнения: 16.09.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Патенков О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.09.2021 г.
3611 | 116 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2021-08-08 18:11 | 2021-08-08 18:30 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева на провода фаз "В" и "С" (под воздействием порывов ветра) в пролете опор №11-12 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ №176 Константиновка, произошел их схлест и нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "В" и "С" из вне охранной зоны при ветровой нагрузки в пролете опор №11-12 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ №176 Константиновка, произошел их схлест и нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ №176 Константиновка по всей длине. Срок исполнения: 11.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ №176 Константиновка и включить их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 11.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.08.2021 г.
3612 | 868 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2021-08-08 17:30 | 2021-08-08 17:49 | 3.4.12.3, Электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролёте опор №6-9 ВЛ-0,4 ТП-151 Л2 Ф-110 ПС Гордеевка в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | 4.12, Перегорание ПН-2 из-за электродугового перекрытия воздушного промежутка в пролёте опор №6-9 ВЛ-0,4 ТП-151 Л2 Ф-110 ПС Гордеевка, привело к отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-0,4 ТП-151 Л2 Ф-110 ПС Гордеевка по всей длине. Срок исполнения: 13.09.2021 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 13.09.2021 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.08.2021 г.
3613 | 192 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2021-08-08 17:24 | 2021-08-08 17:25 | 3.4.10.2, Ф№1 от КТП№3/НЖ-4-63 н.п.Булгаровка В результате перекрытия телом птицы электрической изоляции между ножом фазы «С» и арматурой ВЛ-0,4 кВ №1 , произошло возникновение однофазного КЗ, устраненного защитой. | 4.12, Ф№1 от КТП№3/НЖ-4-63 н.п.Булгаровка В результате нарушения электрической изоляции между ножом фазы «С» и арматурой траверсы ВЛ-0,4 кВ №1 , произошло возникновение однофазного КЗ, устраненного действием защиты. | Мероприятие: Организационное Ф№1 от КТП№3/НЖ-4-63 н.п.Булгаровка Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 и включить их в план работ по Верховскому РЭС. Срок исполнения: 18.09.2021 г. Ответственное лицо: Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Ф№1 от КТП№3/НЖ-4-63 н.п.Булгаровка Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 по всей длине. Срок исполнения: 18.09.2021 г. Ответственное лицо: Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г.
3614 | 650 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Токаревский РЭС |  |  | 3.4.8.5.2, В результате наезда автотранспорта на опору №3, ВЛ 0,4кВ №1 КТП 056, от динамического удара произошел излом этой опоры, обрыв проводов фаз "А", "В", "С" и нулевого провода в пролетах опор №2-№4. Схлест проводов вызвал отключение АВ 0,4кВ №1 в КТП 056. | 4.4.1, В результате механического воздействия (наезда) автотранспортной техникой, принадлежащей сторонней организации, произошло повреждение оборудования электрических сетей (излом опоры, обрыв проводов). | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр состояния, провода и линейной арматуры опор №2, №4 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 056 подвергшихся динамическому рывку, с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер ТоРЭС Ананьев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер ТоРЭС Ананьев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.09.2021 г.
3615 | 578 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2021-08-08 17:10 | 2021-08-08 17:19 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 6/0,4кВ Вахромеево ВЛ 6кВ №03 ПС 35/6 кВ Карачарово, произошло в результате междуфазного короткого замыкания из-за перекрытия проводов в пролете опор №1-1 - №1-2 ДКР растущей под проводами в охранной зоне ВЛ, в результате чего ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 6/0,4кВ Вахромеево ВЛ 6кВ №03 ПС 35/6 кВ Карачарово отключилась. Ответственный за эксплуатацию ВЛ 0,4кВ мастер РЭС Рябков Н.П. | 4.4.3, В результате механического воздействия при перекрытии проводов ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 6/0,4кВ Вахромеево ВЛ 6кВ №03 ПС 35/6 кВ Карачарово в пролёте опор №1-1 - №1-2 ДКР растущей под проводами в охранной зоне ВЛ, произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 6/0,4кВ Вахромеево ВЛ 6кВ №03 ПС 35/6 кВ Карачарово отключилась действием защит. Ответственный за эксплуатацию ВЛ 0,4кВ мастер РЭС Рябков Н.П. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие ДКР в охранной зоне в пролете опор №1-1 - №1-2 ВЛ 0,4кВ №2 от КТП Вахромеево на ВЛ-0,4кВ ф.2 КТП Вахромеево №03 ПС Карачарово VN004-00154407 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 6/0,4кВ Вахромеево ВЛ 6кВ №03 ПС 35/6 кВ Карачарово в пролете опор № 1-1 - №1-2. Срок исполнения: 01.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Коньков А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ. Срок исполнения: 09.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Коньков А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.09.2021 г.
3616 | 244 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2021-08-08 17:07 | 2021-08-08 18:17 | 3.4.8.5.2, расшиновка КЛ 0,4 кВ | 4.12, Нарушение электрической изоляции
3617 | 519 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Лебедянский РЭС | 2021-08-08 16:43 | 2021-08-08 17:48 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материала, вытягивание провода в процессе длительного срока эксплуатации c 1996 года | 4.12, Схлестывание проводов в пролете опор №3-4 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлестывание проводов на ВЛ-0,4 от ТП 263(707) ВЛ-10 Шовское ф.1 пролет опор №3-4 | Мероприятие: Техническое На ВЛ-0,4кВ от ТП-263(707) произвести осмотр на предмет разрегулировки стрелы провеса проводов Срок исполнения: 24.09.2021 г. Ответственное лицо: мастер Воронов Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.09.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении разрегулировки стрелы провеса проводов произвести их перетяжку Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: мастер Воронов Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеочередной инструктаж мастеру Воронову Д.А. О необходимости своевременного проведения осмотров ВЛ Срок исполнения: 24.09.2021 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Зайцев П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.09.2021 г.
3618 | 229 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2021-08-08 16:36 | 2021-08-08 16:38 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ фид. 5 ПС 35/10 кВ Максатиха произошло по причине междуфазного КЗ в пролете опор №105-106, вследствие падения дерева на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра, при прохождении циклона по территории Весьегонского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механических воздействий при падении дерева на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ под воздействием сильного порывистого ветра, произошло КЗ в пролете опор №105-106, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. 5 ПС 35/10 кВ Максатиха действием ТО. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ фид. 5 ПС 35/10 кВ Максатиха. Срок исполнения: 23.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бежецкого РЭС Емельянов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ фид. 5 ПС 35/10 кВ Максатиха. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бежецкого РЭС Емельянов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.08.2021 г.
3619 | 131 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2021-08-08 16:30 | 2021-08-08 16:51 | 3.4.12.2.3, В результате ветровой нагрузки на провод фазы "С" и нулевой провод от опоры №3 до здания ВЛ-0,4кВ КТПН 1/Ш-8-160 Ф-1 н.п.Шатилово, произошел схлест провода фазы "С" и нулевого провода , что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия ветра на провод фазы "С" и нулевой провод от опоры №3 до здания КТПН 1/Ш-8-160 Ф-1 н.п.Шатилово , произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ КТПН 1/Ш-8-160 Ф-1 н.п.Шатилово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Верховского РЭС . Срок исполнения: 12.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТПН 1/Ш-8-160 по всей длине Срок исполнения: 12.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.08.2021 г.
3620 | 518 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Лебедянский РЭС | 2021-08-08 15:50 | 2021-08-08 16:49 | 3.4.9.3, Повреждение в ТП 201П, находящейся в эксплуатационной ответственности ИП "Башлыков" |  | Мероприятие: Техническое Направить в адрес ИП "Башлыков" письмо на предмет приведения своего оборудования в надлежащее состояние и недопущения подобных технологических нарушений. Срок исполнения: 12.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Харламов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.09.2021 г.
3621 | 612 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-08-08 15:49 | 2021-08-08 15:51 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Красногорская произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №33-34 веткой дерева, упавшей на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области без обрыва проводов с последующим падением ветки дерева на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Красногорская в пролете опор №33-34 из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛВЛ-10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Красногорская действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Красногорская Срок исполнения: 13.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Красногорская, устранить выявленные нарушения. Срок исполнения: 20.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.09.2021 г.
3622 | 218 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 35кВ Сеглино-Новокузьминская вызвано межфазным к.з. при падении на провода фаз "В" и "С" дерева, сваленного сильным порывом ветра, из вне охранной зоны в пролете опор № 78-79, с последующим падением дерева на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева, сваленного сильным порывом ветра из вне охранной зоны, на провода фаз "В" и "С" в пролете опор №78-79 ВЛ 35кВ Сеглино-Новокузьминская произошло перекрытие проводов фаз "В" и "С" на ветки дерева в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 35кВ Сеглино-Новокузьминская действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 35кВ Сеглино-Новокузьминская для выявления возможных дефектов Срок исполнения: 27.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП ВВ ПБ Мисугин М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.08.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ 35кВ Сеглино-Новокузьминская-устранить эти дефекты Срок исполнения: 03.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП ВВ ПБ Мисугин М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.08.2021 г.
3623 | 653 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2021-08-08 15:05 | 2021-08-08 16:40 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ №1 КТП №507 ВЛ 10кВ №07 ПС 35кВ Новосельцевская явилось однофазное замыкание, которое возникло в результате схлеста проводов без изоляции от опоры к жилому дому №23 ул.Глинкинская д.Глинкино.(повреждение устранено потребителем) (Порывы ветра 11м/с). |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. (замены проводов ответвления от опоры к жилому дому на изолированный провод марки СИП.) Срок исполнения: 16.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.08.2021 г.
3624 | 186 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-08-08 15:05 | 2021-08-08 16:14 | 3.4.9.3, В результате повреждения в РУ-10кВ ТП-10/0,4кВ Нов-3-12П, находящейся на балансе потребителя баз отдыха ИП "Дриголенко Н.Н.", на ВЛ-10кВ №3 ПС 110/10/6кВ Новоселово, возникло межфазное короткое замыкание, устраненное действием защит. |  | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №3 ПС 110/10/6кВ Новоселово нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 18.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ТП-10/0,4кВ Нов-3-12П баз отдыха ИП "Дриголенко Н.Н." с требованием содержания электрооборудования, находящееся на балансе, в соответствии с требованием нормативных документов по эксплуатации электрооборудования потребителей. Срок исполнения: 18.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №3 ПС 110/10/6кВ Новоселово по всей длине. Срок исполнения: 18.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.09.2021 г.
3625 | 85 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Н.Оскольский РЭС | 2021-08-08 14:57 | 2021-08-08 15:00 | 3.4.12.3, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №20 РП 2 ПС 110 кВ Новый Оскол произошло из-за возникновения КЗ при перекрытии по изоляции изоляторов трех фаз опоры № 1/3сп вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции изоляторов трех фаз опоры №1/3сп ЛЭП 10 кВ №20 РП 2 ПС 110 кВ Новый Оскол произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №20 РП 2 ПС 110 кВ Новый Оскол. Срок исполнения: 18.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Димитриев В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 07.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Димитриев В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.08.2021 г.
3626 | 115 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2021-08-08 14:48 | 2021-08-08 14:50 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "В" ВЛ-10 кВ № 13 ПС 110/10 кВ Воин 1 (под воздействием ветровой нагрузки) в пролете опор №36-37, произошел их схлест и нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит(МТЗ). АПВ не успешно, по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "В" ВЛ-10 кВ № 13 ПС 110/10 кВ Воин 1 (под воздействием ветровой нагрузки) в пролете опор №36-37, произошел их схлест и нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания замыкание, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 13 ПС 110/10кВ Воин 1 по всей длине. Срок исполнения: 11.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 13 ПС 110/10кВ Воин 1 разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 11.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.08.2021 г.
3627 | 243 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2021-08-08 14:35 | 2021-08-08 16:20 | 3.4.8.5.2, Повреждение КЛ 0,4 кВ ТП 88 - тул. Пушкинская, 30, п.6. | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Провести аварийно-восстановительные работы КЛ 0,4 кВ ТП 88 - ул. Пушкинская, д.30, п.6. Составить Акт расследования. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.09.2021 г.
3628 | 73 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2021-08-08 14:00 | 2021-08-08 15:05 | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ Л-1004 ПС 35/10кВ Ризское явилось междуфазное К.З. при повреждении оборудования потребителя электрической энергии (СНТ "Золотаревка") - ведомственной ТП 993 (КТП-1 Золотаревка). |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо-претензию по факту аварийного отключения ВЛ-10кВ Л-1004 ПС 35/10кВ Ризское в адрес владельца ведомственной ТП 993 (КТП-1 Золотаревка) (СНТ "Золотаревка"). Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Степанов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.09.2021 г.
3629 | 62 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС | 2021-08-08 13:12 | 2021-08-08 15:48 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №43 ул. Суконно-Фабричная с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ-0,4кВ ф.4 ТП-5 ф.1025 ПС Почепская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ-0,4кВ ф.4 ТП-5 ф.1025 ПС Почепская с медным проводом потребителя на доме №43 ул. Суконно-Фабричная | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". ВЛ-0,4кВ ф.4 ТП-5 ф1025 Срок исполнения: 11.09.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку ВЛ-0,23 кВ и перезаделку контактного соединения ввода в дом 43 ул. Суконно-Фабричная Срок исполнения: 11.09.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.09.2021 г.
3630 | 863 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Брянский РЭС | 2021-08-08 13:05 | 2021-08-08 14:24 | 3.4.7.3.4, Перекрытие проводов ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-251 ф.1003 ПС Тепличная веткой дерева при порывистом ветре в пролете опор № 7-9. | 4.4.3, Отключение ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-251 ф.1003 ПС Тепличная произошло в результате перекрытия проводов через ветки дерева, растущих в охранной зоне ВЛ-0,4кВ в пролете опор № 7-9. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ КТП-251 ф.1003 ПС Тепличная с выявлением растущих в охранной зоне деревьев и ДКР. Срок исполнения: 03.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Климов Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ КТП-251 ф.1003 ПС Тепличная произвести вырубку деревьев и ДКР. Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Климов Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.08.2021 г.
3631 | 185 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-08-08 13:00 | 2021-08-08 16:51 | 3.4.7.3.4, В результате несвоевременной вырубки деревьев (веток), угрожающих падением на провода, произошло падение дерева из охранной зоны ВЛ в пролете опор № 22-23 ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Био-7-3 на провода при ветровой нагрузки, что привело к их обрыву, нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева из охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор № 22-23 ВЛ 0,4кВ №1 ТП Био-7-3 по причине несвоевременной вырубки деревьев (веток), угрожающих падением на провода, произошел обрыв проводов и нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка ДКР в охранной зоне ВЛ в пролете опор № 22-23 на ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Био-7-3 ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Био-7-3 | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Био-7-3 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС Срок исполнения: 18.09.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Био-7-3 по всей длине Срок исполнения: 18.09.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Био-7-3 в пролете опор № 22-23 Срок исполнения: 18.09.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.09.2021 г.
3632 | 72 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС | 2021-08-08 12:12 | 2021-08-08 14:10 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4кВ №3 КТП-3 Подсосонки от Л 1004 ПС 110/10кВ Екимцево явилось междуфазное К.З. при падении под действием порывов ветра ветки на провода в пролёте опор 3/3/15 - 3/3/16 из-за пределов охранной зоны ВЛ с последующим ее падением на землю. | 4.4.3, Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ-0,4кВ №3 КТП-3 Подсосонки от Л 1004 ПС 110/10кВ Екимцево явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием порывов ветра ветки дерева на провода ВЛ в пролёте опор 3/3/15 - 3/3/16 из-за пределов охранной зоны. | Мероприятие: Организационное По факту аварийного отключения ВЛ-0,4кВ №3 КТП-3 Подсосонки от Л 1004 ПС 110/10кВ Екимцево направить письмо-претензию в адрес сельской администрации с предложением организовать обрезку крон деревьев за пределами охранной зоны ВЛ, угрожающих падением веток на провода ВЛ, в д. Подсосонки. Срок исполнения: 18.09.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер РЭС Кузьмин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.09.2021 г.
3633 | 183 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-08-08 11:40 | 2021-08-08 15:00 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 20-21 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Пут-3-5 на провода фаз "А" и "В" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест и нарушение электрической изоляции, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 20-21 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Пут-3-5 на провода фаз "А" и "В", произошел их схлест и нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Пут-3-5 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Пут-3-5 по всей длине. Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.09.2021 г.
3634 | 458 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-110 кВ Победа-Ржев с отпайкой на ПС 110/10 кВ НТПФ II цепь произошло по причине однофазного КЗ из-за перекрытия гирлянды изоляторов фазы "В" на траверсу на опоре №41 с повреждением 8-ми изоляторов (потемнение стеклодеталей) в гирлянде под воздействием атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области. | 4.12, В результате воздействия атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области произошло поверхностное перекрытие гирлянды стеклянных изоляторов фазы "В" на траверсу на опоре №41 с повреждением 8-ми изоляторов (потемнение стеклодеталей) в гирлянде изоляторов ВЛ 110кВ , что привело к отключению ВЛ 110кВ Победа-Ржев с отпайкой на ПС 110/10 кВ НТПФ II цепь действием ТЗНП с неуспешным АПВ. | Мероприятие: Техническое Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опорах №40,41,42 ВЛ-110 кВ Победа-Ржев с отпайкой на ПС 110/10 кВ НТПФ II цепь. Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ РПБ Исаев И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.09.2021 г. Мероприятие: Техническое случае выявления отклонений от нормативных значений сопротивлений по результатам измерений довести сопротивление заземляющих устройств опор №40,41,42 ВЛ-110 кВ Победа-Ржев с отпайкой на ПС 110/10 кВ НТПФ II цепь до нормы. Срок исполнения: 27.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ РПБ Исаев И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.09.2021 г.
3635 | 86 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Н.Оскольский РЭС |  |  | 3.4.12.3, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Ярское произошло из-за возникновения КЗ при перекрытии по изоляции изоляторов трех фаз опоры №1/16 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции изоляторов трех фаз опоры №1/16 ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Ярское произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Ярское. Срок исполнения: 18.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Димитриев В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 07.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Димитриев В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.08.2021 г.
3636 | 68 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2021-08-08 10:50 | 2021-08-08 14:20 | 3.4.12.2.3, В результате падения сломанного сука дерева из внеохранной зоны ВЛ-0,4кВ, под воздействием сильных порывов ветра, на провод фазы "В" и "С" ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-13/ВО-10-100кВА н.п. в пролете опор №3-4, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузке из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-13/ВО-10-100кВА н.п. в пролете опор №3-4 на провод фазы "В" и "С", произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-13/ВО-10-100кВА н.п. и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 09.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-13/ВО-10-100кВА н.п. по всей длине. Срок исполнения: 09.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.08.2021 г.
3637 | 46 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС | 2021-08-08 10:47 | 2021-08-08 14:24 | 3.4.9.3, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя. | 4.13, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя произошло срабатывание ПН-2 250А, ВЛ ф.2 ТП-57 ф.1015 ПС Трубчевская, что привело к прекращению подачи электрической энергии потребителям | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр оборудования в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО «БрянскЭлектро». Срок исполнения: 09.09.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятия по замене ПН-2 250А, ВЛ ф.2 ТП-57 ф.1015 ПС Трубчевская Срок исполнения: 09.09.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.08.2021 г.
3638 | 41 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-08-08 10:43 | 2021-08-08 13:55 | 3.4.9.3, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя. | 4.13, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя произошло срабатывание ПН-2 КЛ 0,4 кВ ф.4 ТП0107 Ф622 РП29, что привело к прекращению подачи электрической энергии потребителям. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр оборудования в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО «БрянскЭлектро». Срок исполнения: 09.09.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские Электрические Сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятия по замене ПН-2 КЛ 0,4 кВ Ф4 ТП0107 Ф622 РП29 Срок исполнения: 09.09.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские Электрические Сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.08.2021 г.
3639 | 845 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС | 2021-08-08 10:37 | 2021-08-08 11:35 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 19 м/с) произошло падение ветки дерева на провода ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 д. Марьинское от ТП 231, в пролете опор № 14 - № 15, вследствие этого возникло междуфазное КЗ, которое привело к отключению АВ 0,4 кВ ф. № 1 д. Марьинское от ТП 231. В дальнейшем при порыве ветра, ветка дерева упала на землю под провода ВЛ. Повреждений ВЛ-0,4 кВ нет. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, В результате усиления ветра произошло падение ветки дерева на провода ВЛ 0,4 кВ ф. № 1 д. Марьинское от ТП 231, в результате этого произошло КЗ и отключение ВЛ 0,4 кВ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ ф. № 1 д. Марьинское от ТП-231, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев лежащие на ветвях в сторону ВЛ. Срок исполнения: 03.09.2021 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ 0,4 кВ ф. № 1 д. Марьинское от ТП-231 устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 06.09.2021 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г.
3640 | 649 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Петровский РЭС | 2021-08-08 09:55 | 2021-08-08 11:57 | 3.4.7.3.3, В результате несвоевременной вырубки, обрезки крон деревьев при порывах ветра произошло воздействие ветками дерева на провода и их сближение, что привело к двухфазному КЗ и срабатыванию ПН-0,4кВ № 1 в КТП № 339. | 4.4.3, Подхлест неизолированных проводов ветками дерева при порывах ветра в пролете опор № 2-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подхлест неизолированных проводов ветками дерева на ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 339 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 339 | Мероприятие: Техническое Произвести расчистку трассы ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 339 от растительности веток деревьев в пролете опор № 2-3. Срок исполнения: 13.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПРЭС Носков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящего осмотр данной ВЛ, о необходимости своевременной расчистки трассы ВЛ. Срок исполнения: 13.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПРЭС Носков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.09.2021 г.
3641 | 466 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2021-08-08 09:45 | 2021-08-08 14:32 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ №01(1) ПС 35/10 кВ Кн.Горы произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №22-23 деревом, упавшим на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области, с обрывом провода в пролете опор №22-23. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №22-23 из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ №01(1) ПС 35/10 кВ Кн.Горы под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области произошел обрыв провода в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №01(1) ПС 35/10 кВ Кн.Горы действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №01(1) ПС 35/10 кВ Кн.Горы с целью выявления наличия дефектов Срок исполнения: 27.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №01(1) ПС 35/10 кВ Кн.Горы Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.09.2021 г.
3642 | 844 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Красносельский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 18 м/с) произошло падение ветки дерева, из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода ВЛ 10 кВ ф.10-15 ПС Исаево в пролете опор № 36 - № 37, в следствии возникло междуфазное КЗ и отключение МВ ф.10-15 на ПС Исаево действием МТЗ, с успешным АПВ. Повреждений ВЛ нет. Оборудование РЗА работало правильно. Метеосправка приложена к акту. | 4.4.3, Отключение МВ ф.10-15 на ПС Исаево произошло по причине падения ветки дерева на провода ВЛ 10 кВ ф.10-15 ПС Исаево, в следствие междуфазное КЗ и отключение МВ ф.10-15 на ПС Исаево от действия защит МТЗ. АПВ успешно. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф.10-15 ПС Исаево, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ-10 кВ. Срок исполнения: 23.08.2021 г. Ответственное лицо: Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам обхода устранить выявленные замечания после обхода ВЛ-10 кВ ф.10-15 ПС Исаево (при их наличии). Срок исполнения: 25.08.2021 г. Ответственное лицо: Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.08.2021 г.
3643 | 71 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2021-08-08 09:25 | 2021-08-08 11:17 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4кВ №2 КТП-Дрожжино ВЛ1003 ПС 110/10кВ Касня явилось междуфазное К.З. при падении под действием порывов ветра ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №19 - №20 (снята штангой), провода целы. | 4.4.3, Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ-0,4кВ №2 КТП-Дрожжино ВЛ1003 ПС 110/10кВ Касня явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием порывов ветра ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №19 - №20. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП-Дрожжино ВЛ1003 ПС 110/10кВ Касня силами ИТР. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: мастер Смирнов В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4кВ №2 КТП-Дрожжино ВЛ1003 ПС 110/10кВ Касня разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Степанов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.09.2021 г.
3644 | 321 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-08-08 09:09 | 2021-08-08 09:12 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ № 2 ПС 35/10 кВ Красногорская действием МТЗ произошло по причине междуфазного КЗ в результате перекрытия проводов в пролете опор №38-39 веткой с дерева, упавшей из за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильного порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области без обрыва проводов с последующим падением ветки на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10 кВ Красногорская в пролете опор №38-39, упавшей с дерева из за пределов охранной зоны под воздействием порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что явилось причиной отключения ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10 кВ Красногорская действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ фид №2 ПС 35/10 кВ Красногорская. Срок исполнения: 06.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные в результате внепланового осмотра ВЛ 10 кВ фид №2 ПС 35/10 кВ Красногорская. Срок исполнения: 16.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.09.2021 г.
3645 | 114 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2021-08-08 09:07 | 2021-08-08 09:30 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева на провода фаз "В" и "С" (под воздействием порывов ветра) в пролете опор №12-13 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 10/0,4кВ №019 Глазуново, произошел их схлест и нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "В" и "С" из вне охранной зоны при ветровой нагрузки в пролете опор №12-13 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 10/0,4кВ №019 Глазуново, произошел их схлест и нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 10/0,4кВ №019 Глазуново по всей длине. Срок исполнения: 11.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 10/0,4кВ №019 Глазуново и включить их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 11.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.08.2021 г.
3646 | 843 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Красносельский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 18 м/с) произошло падение ветки дерева, из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода ВЛ 10 кВ ф.10-06 ПС Красное в пролете опор № 7 - № 8, в следствии возникло междуфазное КЗ и отключение ВВ ф.10-06 на ПС Красное действием МТЗ, с успешным АПВ. Повреждений ВЛ нет. Оборудование РЗА работало правильно. Метеосправка приложена к акту. | 4.4.3, Отключение ВВ ф.10-06 на ПС Красное произошло по причине падения ветки дерева на провода ВЛ 10 кВ ф.10-06 ПС Красное, в следствие междуфазное КЗ и отключение ВВ ф.10-06 на ПС Красное от действия защит МТЗ. АПВ успешно. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф.10-06 ПС Красное, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ-10 кВ. Срок исполнения: 23.08.2021 г. Ответственное лицо: Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам обхода устранить выявленные замечания после обхода ВЛ-10 кВ ф.10-06 ПС Красное при их наличии. Срок исполнения: 25.08.2021 г. Ответственное лицо: Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.08.2021 г.
3647 | 852 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС | 2021-08-08 08:26 | 2021-08-08 10:20 | 3.4.7.3.5, При проведении аварийного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС Мантурово установлено, что причиной замыкания на землю явился, обрыв вязки на опоре № 5-1 Ф"А". Провод лег на траверсу, что стало причиной замыкания на землю через тело опоры. Состояние заземляющих спусков соответствует норме. Обрыв вязки провода произошел в результате снижения эксплуатационных свойств вязки в процессе длительной эксплуатации. Вязка была выполнена без нарушений технологии монтажа проводом А-50. Последний плановый обход был проведен 24.05.2021г электромонтерами Смирновым А.А. и Левкиным С.С. , по результатам обхода дефекта вязки не выявлено, в листе обхода данный дефект не зафиксирован. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | 4.1.3, Обрыв вязки на опоре № 5-1 от воздействия перепадов температур, ветра и изменения свойств материала в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременное выявление снижения эксплуатационных свойств вязки провода на ВЛ-10кВ Ф 10-04 ПС Мантурово | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф10-04 ПС Мантурово на предмет выявления дефектов, в том числе и из-за порывов ветра, влияющих на эксплуатацию ВЛ. Срок исполнения: 08.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС Мантурово выявленные замечания устранить. Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить обследование опоры № 5-1 Ф 10-04 ПС Мантурово , подвергшейся однофазному замыканию на землю, выявленные замечания устранить. Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.08.2021 г.
3648 | 187 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2021-08-08 08:15 | 2021-08-08 11:24 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) при ветровой нагрузке на провода фаз "А" , "В" в пролете опор 155-156 ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10кВ Судбищи, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода фаз "А" и "В" в пролете оп.№155-156 ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10кВ "Судбищи" , произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф-3 ПС Судбищи по всей длине. Срок исполнения: 18.09.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер РЭС Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №3 от ПС 35/10 кВ Судбищи и включить их в план работ Верховского РЭС. Срок исполнения: 18.09.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер РЭС Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г.
3649 | 268 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2021-08-08 08:09 | 2021-08-08 08:11 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ Ф №15 ПС 35/10 кВ Ст.Сандово произошло по причине междуфазного КЗ в пролете опор №47-48, вследствие падения дерева на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра, при прохождении циклона по территории Весьегонского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механических воздействий при падении дерева на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ под воздействием сильного порывистого ветра, произошло КЗ в пролете опор №47-48, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ Ф №15 ПС 35/10 кВ Ст.Сандово действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Ф №15 ПС 35/10 кВ Ст.Сандово. Срок исполнения: 23.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Веьегонского РЭС Лукьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф №15 ПС 35/10 кВ Ст.Сандово. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Веьегонского РЭС Лукьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.08.2021 г.
3650 | 476 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2021-08-08 08:09 | 2021-08-08 11:45 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 10кВ №17 ПС 35/10 кВ Ст.Сандово произошло по причине возникновения междуфазного КЗ по причине обрыва провода в пролетах опор №124-126 под воздействием длительной ветровой нагрузки при прохождении атмосферного фронта по территории Весьегонского района Тверской области. | 4.4.4, В результате длительного воздействия ветровой нагрузки на провода при прохождении атмосферного фронта по территории Бежецкого района Тверской области произошел обрыв провода в пролетах опор №124-126 ВЛ 10кВ №17 ПС 35/10 кВ Ст.Сандово. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №17 ПС 35/10 кВ Ст.Сандово с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 23.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Весьегонского РЭС Лукьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные дефекты при осмотре ВЛ 10кВ №17 ПС 35/10 кВ Ст.Сандово. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Весьегонского РЭС Лукьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.08.2021 г.
3651 | 610 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-08-08 08:01 | 2021-08-08 08:04 | 3.4.10.2, Отключение КВЛ-10кВ фидера № 6 РП № 22 Теплицы произошло по причине междуфазного КЗ в результате перекрытия между жилами фаз "А","С" токоведущих частей на опоре №1 с кабельной воронкой отпайки на ТП10/0,4 кВ №675 Батино, через тело птицы, при попытки посадки , с ее последующим падением на землю и восстановление изолированного промежутка. | 4.12, В результате перекрытия птицей токоведущих частей кабельной воронки на опоре №1 КВЛ-10кВ фидера № 6 РП № 22 Теплицы произошло нарушение электрической изоляции двух фаз на данной опоре, что явилось причиной возникновения междуфазного КЗ, и привело к отключению КВЛ-10кВ фидера № 6 РП № 22 Теплицы действием МТЗ, с последующим падением птицы на землю, что способствовало успешному РПВ. | Мероприятие: Техническое Произвести верховой осмотр всех опор отпайки на ТП10/0,4 кВ №675 Батино от КВЛ-10кВ фидер № 6 РП № 22 Теплицы, с целью обнаружения электродуговых повреждений при воздействии птиц. Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам верхового осмотра опор отпайки на ТП10/0,4 кВ №675 Батино от КВЛ-10кВ фидер № 6 РП № 22 Теплицы устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 13.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.09.2021 г.
3652 | 215 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2021-08-08 08:00 | 2021-08-08 12:23 | 3.4.12.2.3, Перегорание ПН-2 №3 в РУ-0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №422 произошло по причине возникновения КЗ в пролете опор №8-9 из-за перекрытия проводов деревом, упавшим на провода из вне пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Нелидовского района Тверской области с обрывом провода ф. "А" в данном пролете опор. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ №3 ТП №422 произошло перекрытие проводов с обрывом провода ф. "А" в данном пролете опор, что привело к перегоранию ПН-2 №3 в РУ-0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №422. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода АС-25 в пролете опор №8-9 на ВЛ-0,4 кВ №3 ТП №422 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 ТП №422 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №3 ТП №422. Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.08.2021 г.
3653 | 849 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС | 2021-08-08 07:58 | 2021-08-08 09:14 | 3.4.8.4, В результате наброса проволоки сторонними лицами на провода ВЛ 0,4кВ ф. № 1 д. Иголкино от ТП 71, в пролете опор № 1-1 - № 1-2 возникло междуфазное КЗ и произошло отключение ВЛ 0,4кВ ф. № 1 д. Иголкино от ТП 71. В дальнейшем проволока упала на землю под провода ВЛ. Повреждений ВЛ-0,4кВ нет. | 4.4.1, При набросе проволоки сторонними лицами на провода ВЛ 0,4кВ ф. № 1 д. Иголкино от ТП-71, произошло междуфазное КЗ и отключение АВ 0,4кВ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП № 71 д. Иголкино, с целью выявления замечаний после аварийного отключения. Срок исполнения: 02.09.2021 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП № 71 д. Иголкино устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 06.09.2021 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.08.2021 г.
3654 | 85 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2021-08-08 07:47 | 2021-08-08 08:45 | 3.4.7.3.5, В результате старения изоляции, изменения свойств материалов при длительной эксплуатации, произошло разрушение изолятора ШФ-20 фазы "С" ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Лубянская с падением провода на траверсу на опоры №7-4 , что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению однофазного короткого замыкания, устраненного оперативным отключением. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции фазы "С" на опоре №7-4 ВЛ-10 кВ №2 ПС Лубянская при падении провода на траверсу опоры №7-4 из-за разрушения изолятора ШФ-20 фазы "С" (старение изоляции, изменение свойств материалов при длительной эксплуатации), произошло возникновение однофазного короткого замыкания, устраненного оперативным отключением. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора фазы "С" на опоре №7-4 на ВЛ-10кВ №2 Лубянская ВЛ-10кВ №2 Лубянская | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ № 2 от ПС 35/10 кВ Лубянская и включить их в планы работ Кромского РЭС Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Ершов Н.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №2 от ПС 35/10 кВ Лубянская по всей длине. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Ершов Н.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.09.2021 г.
3655 | 880 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Брасовский РЭС | 2021-08-08 07:00 | 2021-08-08 08:40 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветви дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз "А" и "С" ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-94 Ф-1008 ПС Глодневская в пролете опор №3-4. | 4.4.3, Падение ветви дерева на провода ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-94 Ф-1008 ПС Глодневская в пролете опор №3-4 привело к механическому воздействию, нарушению изоляции, короткому замыканию ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-94 Ф-1008 ПС Глодневская в пролете опор №3-4, растущих за пределами охранной зоны ВЛ Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: Кубатин Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.08.2021 г.
3656 | 574 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС | 2021-08-08 06:07 | 2021-08-08 08:59 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №04 от ПС 110/35/10кВ Рамешки произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №267- №268 деревом, упавшим на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны ВЛ 10кВ в результате сильного порывистого ветра,(без обрыва проводов в данном пролете опор). | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ 10кВ №04 от ПС 110/35/10кВ Рамешки в пролёте опор №267- №268, выпавшим из за пределов охранной зоны под воздействием сильного порывистого ветра , произошло перекрытие электрической изоляции, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №04 от ПС 110/35/10кВ Рамешки действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №04 от ПС 110/35/10кВ Рамешки с целью выявления угрожающих деревьев. Срок исполнения: 27.08.2021 г. Ответственное лицо: Смирнов С.А. – И.о. Начальника Рамешковского РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №04 от ПС 110/35/10кВ Рамешки дефекты. Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: Смирнов С.А. – И.о. Начальника Рамешковского РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.09.2021 г.
3657 | 481 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго | 2021-08-08 05:49 | 2021-08-08 06:28 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-35кВ Поречье-Новокотово произошло по причине междуфазного КЗ из-за поверхностного перекрытия гирлянд изоляторов и поддерживающих зажимах фаз "А" и "С" опоры №13 ВЛ-35кВ Поречье-Новокотово, без повреждения изоляторов, под воздействием атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта по территории Бежецкого, Краснохолмского и Молоковского районах Тверской области. При перекрытии гирлянд изоляторов диэлектрические свойства не успели восстановиться (вследствие повышенной влажности окружающего воздуха), что не обеспечило успешное срабатывание АПВ. После неуспешного АПВ диэлектрические свойства восстановились, это позволило выполнить успешное РПВ. | 4.12, В результате воздействия атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта по территории Бежецкого, Краснохолмского и Молоковского районах Тверской области произошло поверхностное перекрытие гирлянд изоляторов и поддерживающих зажимах фаз "А" и "С" опоры №13 ВЛ-35кВ Поречье-Новокотово, без повреждения изоляторов, что привело к отключению ВЛ-35кВ Поречье-Новокотово действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опорах №12,13,14 ВЛ-110кВ Поречье-Новокотово. Срок исполнения: 23.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого участа СЛ Ошин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам измерений устранить выявленные дефекты (довести сопротивление заземляющих устройств до нормы). Срок исполнения: 06.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого участа СЛ Ошин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.08.2021 г.
3658 | 609 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-08-08 05:47 | 2021-08-08 11:28 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-10кВ № 03 ПС Мамулино произошло по причине межфазного к.з. при перекрытии по поверхности фарфоровых изоляторов фаз "А" и "В" опоры № 29 с повреждением изолятора фазы "А" под воздействием атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области. | 4.12, Под воздействием атмосферных перенапряжений во время активной грозовой деятельности при прохождении атмосферного фронта , произошло поверхностное перекрытие фарфоровых изоляторов фаз "А" и "В" на опоре №29 ВЛ-10кВ № 03 ПС Мамулино с повреждением изолятора фазы "А", что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 03 ПС Мамулино действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 03 ПС Мамулино Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 03 ПС Мамулино Срок исполнения: 24.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.09.2021 г.
3659 | 39 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-08-08 05:45 | 2021-08-08 08:15 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6 кВ ф604 РП10 к ТП3030 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ ф604 РП10 к ТП3030 произошло в результате КЗ на КЛ 6 кВ ф604 РП10 к ТП3030 в следствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования по ф604 РП10 к ТП3030. Срок исполнения: 09.09.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6 кВ ф604 РП10 к ТП3030 Срок исполнения: 09.09.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.08.2021 г.
3660 | 608 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-08-08 05:25 | 2021-08-08 12:26 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-10 кВ №14 ПС 35/10 кВ Тургиново произошло по причине междуфазного КЗ из-за повреждения штыревых изоляторов "А" на опоре №60 и "В" на опоре №61 с падением провода на траверсы опор под воздействием грозовых перенапряжений при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области . | 4.12, Под воздействием атмосферных перенапряжений во время активной грозовой деятельности при прохождении атмосферного фронта , произошло поверхностное перекрытие фарфоровых изоляторов фаз "А" и "В" на опорах №60 и №61 ВЛ 10 кВ фид №14 ПС 35/10 кВ Тургиново и падением проводов разноименных фаз на траверсы опор, в результате чего ВЛ 10 кВ фид №14 ПС 35/10 кВ Тургиново отключилась действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое На ВЛ 10 кВ фид №14 ПС 35/10 кВ Тургиново выполнить проверку сопротивления контуров заземления на опоре №59 и соседних с ней опорах №№60, 61, 62. Срок исполнения: 14.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.09.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении отклонения величины сопротивления контуров опор №№59,60, 61, 62 ВЛ 10 кВ фид №14 ПС 35/10 кВ Тургиново от нормы - довести сопротивление до нормативных значений Срок исполнения: 22.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.09.2021 г.
3661 | 227 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2021-08-08 05:24 | 2021-08-08 05:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №09 ПС 35/10 кВ Чамерово (262) произошло по причине междуфазного КЗ в пролете опор №70-71, вследствие падения дерева на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра, при прохождении циклона по территории Весьегонского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механических воздействий при падении дерева на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ под воздействием сильного порывистого ветра, произошло КЗ в пролете опор №70-71, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №09 ПС 35/10 кВ Чамерово (262) действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №09 ПС 35/10 кВ Чамерово (262). Срок исполнения: 23.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Веьегонского РЭС Лукьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №09 ПС 35/10 кВ Чамерово (262). Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Веьегонского РЭС Лукьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.08.2021 г.
3662 | 606 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-08-08 05:18 | 2021-08-08 05:25 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ 10 кВ фид №21 ПС 35/10 кВ Тургиново произошло по причине межфазного к.з. при перекрытии по поверхности фарфоровых изоляторов фаз "А" и "В" опоры № 183, под воздействием атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта. При перекрытии изоляторов их диэлектрические свойства не успели восстановиться (вследствие повышенной влажности окружающего воздуха), что не обеспечило успешное срабатывание АПВ. | 4.12, Под воздействием атмосферных перенапряжений во время активной грозовой деятельности при прохождении атмосферного фронта , произошло поверхностное перекрытие фарфоровых изоляторов фаз "А" и "В" на опоре №183 ВЛ 10 кВ фид №21 ПС 35/10 кВ Тургиново и отключение ВЛ 10 кВ фид №21 ПС 35/10 кВ Тургиново действием МТЗ, с последующим восстановлением диэлектрических свойств, что позволило проведению успешного РПВ. | Мероприятие: Техническое На ВЛ 10 кВ фид №21 ПС 35/10 кВ Тургиново выполнить проверку сопротивления контуров заземления на опоре №182 и соседних с ней опорах №№183 и 184. Срок исполнения: 13.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.09.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении отклонения величины сопротивления контуров опор №№182, 183 и 184. ВЛ 10 кВ фид №21 ПС 35/10 кВ Тургиново от нормы - довести сопротивление до нормативных значений Срок исполнения: 20.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.09.2021 г.
3663 | 179 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2021-08-08 05:05 | 2021-08-08 06:47 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП-100/63 Репино по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5-№6 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5-№6 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП-100/63 Репино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: мастер Дмитриев Е.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП-100/63 Репино устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: мастер Дмитриев Е.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.08.2021 г.
3664 | 475 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2021-08-08 04:51 | 2021-08-08 05:50 | 3.4.7.3.5, Отключение В 10кВ ВЛ 10кВ №43 ПС 110/35/10 кВ Красный Холм произошло из-за возникшего межфазного КЗ на ВЛ 10 кВ №43 в пролете опор № 89- № 1/1 , вследствие падения ветки на провода из-за пределов охранной зоны. Неуспешное РПВ В 10кВ ВЛ №43 на ПС 110/35/10 кВ Красный Холм, произошло по причине разрегулировки механизма отключения из-за повреждение карболитового подшипника на валу привода В 10кВ вследствие длительной эксплуатации (с 1986 г.) Ответственный за эксплуатацию оборудования: мастер УСПС Бежецкой ПБ Харлампиев М.С. | 4.2.1, Отключение выключателя В 10кВ ВЛ №43 на ПС 110/35/10 кВ Красный Холм (при межфазном КЗ на ВЛ 10кВ №43) произошло из-за повреждение карболитового подшипника на валу привода В 10кВ в следствие механического износа и старения материала подшипника в процессе длительного срока эксплуатации выключателя (с 1986 г.), в связи с этим произошло отключение В 10кВ Т1 на ПС 110/35/10 кВ Красный Холм действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию оборудования: мастер УСПС Бежецкой ПБ Харлампиев М.С. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение карболитового подшипника на валу привода В 10кВ ВЛ №43 на ПС 110/35/10 кВ Красный Холм. на ПС 110/35/10 кВ Красный Холм В 10кВ ВЛ №43 | Мероприятие: Техническое Провести опробование выключателей марки ВПМ-10-20-630 на ПС 110/35/10 кВ Красный Холм в рабочих условиях. Срок исполнения: 23.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС Бежецкой ПБ Шамарин А.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить неисправности, выявленные в ходе опробования выключателей ВПМ-10-20-630 на ПС 110/35/10 кВ Красный Холм в рабочих условиях. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС Бежецкой ПБ Шамарин А.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж всему персоналу Бежецкого участка СПС о требованиях НТД по своевременной замене изношенного оборудования. Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС Бежецкой ПБ Шамарин А.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.08.2021 г.
3665 | 269 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго | 2021-08-08 04:22 | 2021-08-08 04:45 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-35кВ Сулежский Борок - Высокуша произошло по причине междуфазного КЗ из-за поверхностного перекрытия гирлянд изоляторов и поддерживающих зажимах фаз "В" и "С" опоры №26 ВЛ-35кВ Сулежский Борок - Высокуша, без повреждения изоляторов, под воздействием атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта по территории Бежецкого, Краснохолмского и Молоковского районах Тверской области. При перекрытии гирлянд изоляторов диэлектрические свойства не успели восстановиться (вследствие повышенной влажности окружающего воздуха), что не обеспечило успешное срабатывание АПВ. После неуспешного АПВ диэлектрические свойства восстановились, это позволило выполнить успешное РПВ. | 4.12, В результате воздействия атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта по территории Бежецкого, Краснохолмского и Молоковского районах Тверской области произошло поверхностное перекрытие гирлянд изоляторов и поддерживающих зажимах фаз "В" и "С" опоры №26 ВЛ-35кВ Сулежский Борок - Высокуша, без повреждения изоляторов, что привело к отключению ВЛ-35кВ Сулежский Борок - Высокуша действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опорах №25,26,27 ВЛ-35кВ Сулежский Борок-Высокуша. Срок исполнения: 23.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого участа СЛ Ошин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам измерений устранить выявленные дефекты (довести сопротивление заземляющих устройств до нормы). Срок исполнения: 06.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого участа СЛ Ошин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.08.2021 г.
3666 | 465 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС | 2021-08-08 01:26 | 2021-08-08 06:58 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 10кВ №04 ПС 35/10кВ Фенево произошло по причине междуфазного КЗ в результате перекрытия токоведущих частей фаз "А", "В" и траверсы на опоре №180 птицей (Аистом). | 4.12, В результате перекрытия проводов на опоре №180 ВЛ 10кВ №04 ПС 35/10кВ Фенево птицей (Аистом), произошло нарушение электрической изоляции двух фаз "А" и "В" на опоре №180, что явилось причиной возникновения междуфазного КЗ, и привело к отключению ВЛ 10кВ №04 ПС 35/10кВ Фенево действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №04 ПС 35/10кВ Фенево с целью выявления наличия птичьих гнезд на опорах. Срок исполнения: 16.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №04 ПС 35/10кВ Фенево. Срок исполнения: 23.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.09.2021 г.
3667 | 879 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветви дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз "А" и "С" ВЛ-10кВ ф.1008 ПС Севская в пролете опор №100-101. | 4.4.3, Падение ветви дерева на провода ВЛ-10кВ ф.1008 ПС Севская в пролете опор №100-101 привело к механическому воздействию, нарушению изоляции, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ ВЛ-10кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-10кВ ф.1008 ПС Севская в пролете опор №100-101, растущих за пределами охранной зоны ВЛ Срок исполнения: 11.09.2021 г. Ответственное лицо: Мосин И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.08.2021 г.
3668 | 878 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС | 2021-08-08 01:03 | 2021-08-08 02:15 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз "А" и "С" ВЛ-10кВ ф.1007 ПС Севская в пролете опор №32-33. | 4.4.3, Падение дерева на провода ВЛ-10кВ ф.1007 ПС Севская в пролете опор №32-33 привело к механическому воздействию, нарушению изоляции, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ ВЛ-10кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-10кВ ф.1007 ПС Севская в пролете опор №32-33, растущих за пределами охранной зоны ВЛ Срок исполнения: 11.09.2021 г. Ответственное лицо: Мосин И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.08.2021 г.
3669 | 877 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Комаричский РЭС | 2021-08-08 01:00 | 2021-08-08 02:28 | 3.4.10.2, Перекрытие воздушного промежутка между проводами двух фаз ВЛ-10кВ ф.1008 ПС Комаричская на опоре №111. | 4.12, Перекрытие воздушного промежутка между проводами двух фаз ВЛ-10кВ ф.1008 ПС Комаричская на опоре №111 птицей привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1008 ПС Комаричская. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1008 ПС Комаричи по всей длине. Срок исполнения: 13.09.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф.1008 ПС Комаричи наметить мероприятия по установке на опорах в местах гнездования птиц, отпугивающих устройств. Срок исполнения: 16.09.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.08.2021 г.
3670 | 995 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго | 2021-08-08 00:25 | 2021-08-08 01:07 | 3.4.7.3.5, Причиной приведшей к повреждению катушки контактора МК2-20Б МВ ВЛ 110кВ Голынки - Рудня (ВЛ-114) явилось изменение диэлектрических свойств катушки контактора в процессе длительной эксплуатации с 1982 года. (39 лет). Причиной приведшей к повреждению кабеля 0,22кВ питания электромагнита включения привода ОВ-110 ПС 110кВ Голынки явилось изменение диэлектрических свойств кабеля в процессе длительной эксплуатации с 1982 года. (39 лет) 3.4.10.2, Причиной приведшей к перекрытию гирлянды изоляторов и провода фазы "А" на опоре №29 ВЛ 110кВ Голынки – Рудня (ВЛ-114) явилось воздействие птиц. | 4.13, Причиной приведшей к не включению МВ ВЛ 110кВ Голынки - Рудня (ВЛ-114) явилось повреждение катушка контактора МК2-20Б. Причиной приведшей к не включению ОВ-110 на ПС Голынки явилось повреждение кабеля 0,22кВ питания электромагнита включения привода ОВ-110. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение диэлектрических свойств катушки контактора МК2-20Б МВ ВЛ 110кВ Голынки – Рудня (ВЛ-114) в процессе длительной эксплуатации с 1982 года. (39 лет). на ПС 110кВ Голынки ПС 110кВ Голынки, Изменение диэлектрических свойств кабеля 0,22кВ питания электромагнита включения привода ОВ-110 ПС 110кВ Голынки в процессе длительной эксплуатации с 1982 года. (39 лет) на ПС 110кВ Голынки ПС 110кВ Голынки 4.17.4, Причиной приведшей к отключению ВЛ 110кВ Голынки – Рудня (ВЛ-114) явилось однофазное короткое замыкание на "землю" вследствие перекрытия гирлянды изоляторов и провода фазы "А" продуктами жизнидеятельности птиц. | Мероприятие: Техническое Произвести установку дополнительной репеллентной защиты от птиц на опорах №29-31 ВЛ 110кВ Голынки – Рудня (ВЛ-114) Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЗУ СЛЭП Щеглов Ю.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередное техническое обслуживание привода МВ ВЛ 110кВ Голынки - Рудня (ВЛ-114) Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЗУ СПС Романов А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Издать ОРД по СПС о необходимости проверки изоляции кабелей питания соленоидных цепей при производстве средних ремонтов масляных выключателей типа У-110-2000-40У1 Срок исполнения: 07.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СПС Спиридонов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.09.2021 г.
3671 | 173 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-08-07 22:27 | 2021-08-08 03:38 | 3.4.7.3.3, В результате несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 Кул-3-6 в пролете опор № 11-12, произошло падение ветки дерева при ветровой нагрузки на провод фазы "А", с его последующим обрывом и падением на "нулевой" провод, что привело к возникновению однофазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузки на провод фазы "А" ВЛ 0,4кВ №1 Кул-3-6 в пролете опор № 11-12 из-за несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне, произошел обрыв провода и его падение на "нулевой" провод, что привело к возникновению однофазного короткого замыкания, устраненного действием защит Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка ДКР в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 Кул-3-6 в пролете № 11-12, что привело к обрыву провода при падении ветки дерева и нарушению надежной работы ВЛ-0,4кВ на ВЛ 0,4кВ Л-1 Кул-3-6 ВЛ 0,4кВ Л-1 Кул-3-6 | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП Кул-3-6 и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП Кул-3-6 по всей длине. Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести вырубку ДКР в охранной зоне в пролете опор № 11-12 ВЛ 0,4кВ №1 ТП Кул-3-6. Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.09.2021 г.
3672 | 177 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2021-08-07 21:56 | 2021-08-07 22:04 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) при ветровой нагрузке на провода фаз "А" , "В" в пролете опор 15-0-151 ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10кВ Судбищи, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода фаз "А" и "В" в пролете оп.№150-151 ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10кВ "Судбищи" , произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф-3 ПС Судбищи по всей длине. Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер РЭС Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №3 от ПС 35/10 кВ Судбищи и включить их в план работ Верховского РЭС. Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер РЭС Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г.
3673 | 573 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС | 2021-08-07 21:27 | 2021-08-08 05:07 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10кВ Киверичи произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия веткой шлейфов 10кВ ф.«А» и ф.«В» на КТП 10/0,4кВ Курьяново (запитанной от ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10кВ Киверичи), принесенной сильным порывистым ветром с дерева растущего за пределами охранной зоны. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на спуски 10кВ ф.«А» и ф.«В» КТП 10/0,4кВ Курьяново запитанной от ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10кВ Киверичи, принесенной сильным порывистым ветром с дерева растущего за пределами охранной зоны, произошло перекрытие электрической изоляции, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10кВ Киверичи действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ТП10/0,4 кВ запитанных от ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10кВ Киверичи с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 26.08.2021 г. Ответственное лицо: Смирнов С.А. – И.о. начальника Рамешковского РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра дефекты. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Смирнов С.А. – И.о. начальника Рамешковского РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г.
3674 | 869 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2021-08-07 21:15 | 2021-08-07 21:30 | 3.4.12.2.3, В результате падения сломанного сука дерева из внеохранной зоны ВЛ-0,4кВ, под воздействием сильных порывов ветра, на провод фазы "А" и "В" ВЛ-0,4кВ Ф№1 КТП-2 /Вве-7 -160 в пролете опор №8-9, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузке из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ Ф№1 КТП-2 /Вве-7 -160 в пролете опор №8-9 на провод фазы "А" и "В", произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф№1 КТП-2 /Вве-7 -160 и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 09.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф№1 КТП-2 /Вве-7 -160 по всей длине. Срок исполнения: 09.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.08.2021 г.
3675 | 181 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2021-08-07 20:58 | 2021-08-07 21:08 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) при ветровой нагрузке на провода фаз "В" , "С" в пролете опор 5-6 ВЛ-10кВ №20 ПС 110/35/10кВ Верховье1, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устранено действием защит, АПВ не успешно по причине неустранившегося КЗ в период работы АПВ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода фаз "В" и "С" в пролете оп.5-6 ВЛ-10кВ №20 ПС 110/35/10кВ Верховье1, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№20 ПС 110/35/10кВ Верховье-1 и включить их в план работ Верховского РЭС Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№20 ПС 110/35/10кВ Верховье-1 по всей длине Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г.
3676 | 113 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2021-08-07 20:50 | 2021-08-07 22:45 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева на провода фаз "А" и "В" (под воздействием порывов ветра) в пролете опор №8-9 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 10/0,4кВ № 134 Каменево, произошел их схлест и нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "А" и "В" из вне охранной зоны при ветровой нагрузки в пролете опор №8-9 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 10/0,4кВ № 134 Каменево, произошел их схлест и нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 10/0,4кВ №134 Каменево по всей длине. Срок исполнения: 11.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 10/0,4кВ №134 Каменево и включить их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 11.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.08.2021 г.
3677 | 819 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2021-08-07 20:45 | 2021-08-07 23:04 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 КТП 4-5 ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ Р-Хава от действия защит произошло в результате короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №7-8 сломанной веткой дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 13 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" ВЛ-0,4кВ №1 КТП 4-5 ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ Р-Хава в пролёте опор №7-8 произошел из-за ветки дерева занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 13 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП 4-5 ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ Р-Хава по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 11.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП 4-5 ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ Р-Хава разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 11.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.08.2021 г.
3678 | 69 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго |  |  | 3.4.12.2.3, Причиной приведшей к падению деревьев на провода ВЛ 110 кВ Дорогобужская ТЭЦ – Ельня с отпайкой на ПС Дорогобуж-1 II цепь (ВЛ 106) в пролете опор №№221-222 явилось воздействие сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ 110 кВ Дорогобужская ТЭЦ – Ельня с отпайкой на ПС Дорогобуж-1 II цепь (ВЛ 106) явилось однофазное короткое замыкание на "землю" вследствие механического воздействия на провода ВЛ в пролете опор №№221-222 деревьями, упавшими из-за пределов охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ 110 кВ Дорогобужская ТЭЦ – Ельня с отпайкой на ПС Дорогобуж-1 II цепь (ВЛ 106), проходящих по лесному массиву, с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЦУ СЛЭП Вакулко С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ 110 кВ Дорогобужская ТЭЦ – Ельня с отпайкой на ПС Дорогобуж-1 II цепь (ВЛ 106) в пролете опор №№221-222 Срок исполнения: 08.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЦУ СЛЭП Вакулко С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ 110 кВ Дорогобужская ТЭЦ – Ельня с отпайкой на ПС Дорогобуж-1 II цепь (ВЛ 106) разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний Срок исполнения: 08.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЦУ СЛЭП Вакулко С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.09.2021 г.
3679 | 184 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2021-08-07 20:19 | 2021-08-07 21:00 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева при ветровой нагрузки на провод фазы "А" и нулевой провод в пролете опор №25-№26 ВЛ-0,4кВ КТП 10/К-9 Ф-1 н.п. Красная Заря из вне охранной зоны, произошел схлест провода фазы "А" и нулевого провода , что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны на провод фазы "А" и нулевой провод в пролете опор №25-№26 ВЛ-0,4кВ КТП 10/К-9 Ф-1 н.п. Красная Заря , произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4кВ КТП 10/К-9 Ф-1 н.п. Красная Заря Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ КТП 10/К-9 Ф-1 н.п.Красная Заря разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Верховского РЭС . Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г.
3680 | 87 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2021-08-07 19:55 | 2021-08-07 21:15 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4кВ ВЛ 0,4кВ № 1 ЗТП 204 РП 10 кВ Альпика произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал (на 10А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на ВЛ 0,4кВ № 1 ЗТП 204 РП 10 кВ Альпика из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ 0,4кВ № 1 ЗТП 204 РП Альпика VN004-00017613 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 1 ЗТП 204 РП 10 кВ Альпика. Срок исполнения: 17.08.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Сендецкий А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ № 1 ЗТП 204 РП 10 кВ Альпика. Срок исполнения: 23.08.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Сендецкий А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 07.09.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Сендецкий А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.08.2021 г.
3681 | 469 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 3.4.12.3, Отключение ВЛ 35кВ Удомля-Новокузьминская с отпайкой на ПС 35/10кВ Порожки произошло по причине межфазного к.з. при перекрытии по поверхности фарфоровых гирлянд изолятор фаз "А,В"(без повреждения изолятора) на траверсу опоры №134, под воздействием атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта. | 4.12, Под воздействием атмосферных перенапряжений во время активной грозовой деятельности при прохождении атмосферного фронта , произошло поверхностное перекрытие фарфоровых гирлянд изоляторов фаз "А,В" на траверсу опоры №134 ВЛ 35кВ Удомля-Новокузьминская с отпайкой на ПС 35/10кВ Порожки , что привело к отключению ВЛ 35кВ Удомля-Новокузьминская с отпайкой на ПС 35/10кВ Порожки действием токовой отсечки с успешным АПВ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый верховой осмотр состояния изоляторов на ВЛ 35кВ Удомля-Новокузьминская с отпайкой на ПС 35/10кВ Порожки на участке опор № 133-135 для выявления возможных дефектов Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: нач.УСЛЭП ВВ ПБ Мисугин М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.08.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов по результатам внеочередного верхового осмотра состояния изоляторов на ВЛ 35кВ Удомля-Новокузьминская с отпайкой на ПС 35/10кВ Порожки на участке опор №134-135 - устранить эти дефекты Срок исполнения: 03.09.2021 г. Ответственное лицо: нач.УСЛЭП ВВ ПБ Мисугин М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.08.2021 г. Мероприятие: Техническое на ВЛ 35кВ Удомля-Новокузьминская с отпайкой на ПС 35/10кВ Порожки выполнить проверку сопротивления контуров заземления на опоре №134 и соседних с ней опорах №133 и 135. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: нач.УСЛЭП ВВ ПБ Мисугин М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.08.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении отклонения величины сопротивления контуров опор №№133-135 от нормы- довести сопротивление до нормативных значений Срок исполнения: 03.09.2021 г. Ответственное лицо: нач.УСЛЭП ВВ ПБ Мисугин М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.08.2021 г.
3682 | 88 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2021-08-07 19:42 | 2021-08-07 21:10 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10кВ №2 РП 10 кВ Альпика произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции жил фаз «А», «В», «С» участка КЛ 10кВ ЗТП 204-КТП 232 в целом месте вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции жил фаз «А», «В», «С» участка КЛ 10кВ ЗТП 204-КТП 232 РП 10 кВ Альпика в целом месте произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: снижение сопротивления изоляции жил на КЛ 10кВ ЗТП 204-КТП 232 РП 10 кВ Альпика VS010-0005656 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной (обход) осмотр трассы на участке КЛ 10кВ ЗТП 204-КТП 232 РП 10 кВ Альпика. Срок исполнения: 17.08.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Вициенко Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 07.09.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Вициенко Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.08.2021 г.
3683 | 56 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2021-08-07 19:40 | 2021-08-07 21:20 | 3.4.7.3.4, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №2 ТП-140 явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №№ 7-8 в результате несвоевременной вырубки деревьев угрожающих падением веток на провода. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №2 ТП-140 явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №7 -№8 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного в охранной зоне ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №№ 7-8 ВЛ-0,4кВ №2 ТП-140. на ВЛ 0,4кВ №2 ТП 140 VN004-00131501 | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №№ 7-8 ВЛ-0,4кВ №2 ТП-140. Срок исполнения: 15.10.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Ерохов Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.10.2021 г.
3684 | 98 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС | 2021-08-07 19:11 | 2021-08-07 20:13 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №26 ПС 110 кВ Алексеевка произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ №26-ЛР 2601 ПС 110 кВ Алексеевка в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ №26-ЛР 2601 ПС 110 кВ Алексеевка произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 10 кВ №26-ЛР 2601 ПС 110 кВ Алексеевка КЛ 10 кВ №26-ЛР 2601 ПС 110 кВ Алексеевка | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ЛЭП 10 кВ №26 ПС 110 кВ Алексеевка. Срок исполнения: 18.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 27.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.08.2021 г.
3685 | 112 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2021-08-07 18:51 | 2021-08-07 20:42 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева на провода фаз "А" и "С" (под воздействием порывов ветра) в пролете опор №15-16 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ № 258 Золотухино, произошел их схлест и нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "А" и "С" из вне охранной зоны при ветровой нагрузки в пролете опор №15-16 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ № 258 Золотухино, произошел их схлест и нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ №258 Золотухино по всей длине. Срок исполнения: 11.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ №258 Золотухино и включить их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 11.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.08.2021 г.
3686 | 242 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2021-08-07 18:15 | 2021-08-07 18:35 | 3.4.9.3, повреждение силового трансформатора в ТП 283. | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Направит письмо абонентам силового трансформатора в ТП 283 с просьбой устранить неисправность, повлекшую отключение КЛ 6 кВ РП 11 - ТП 283. Провести расследование и составить Акт. Срок исполнения: 09.09.2021 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.08.2021 г.
3687 | 605 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-08-07 18:13 | 2021-08-07 18:53 | 3.4.9.3, Отключения ВЛ-10кВ № 15(1) ПС Юрьево-Девичье произошли по причине междуфазного КЗ в результате повреждения (обрыв проводов) на абонентском участке (отпайка на абонентскую ТП10/0,4 кВ Некрасово) от ВЛ-10кВ № 15(1) ПС Юрьево-Девичье. |  | Мероприятие: Организационное Направить собственнику электроустановки участка ВЛ-10кВ № 15(1) ПС Юрьево-Девичье за линейном разъединителе №5 (отпайка на абонентскую ТП10/0,4 кВ Некрасово) письмо о приведении электроустановки в соответствие с требованиями НТД. Срок исполнения: 08.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.09.2021 г.
3688 | 111 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2021-08-07 18:01 | 2021-08-07 18:19 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева на провода фаз "В" и "С" (под воздействием порывов ветра) в пролете опор №18-19 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ №251 Черемошны, произошел их схлест и нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "В" и "С" из вне охранной зоны при ветровой нагрузки в пролете опор №18-19 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ №251 Черемошны, произошел их схлест и нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ №251 Черемошны по всей длине. Срок исполнения: 11.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ №251 Черемошны и включить их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 11.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.08.2021 г.
3689 | 562 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго | 2021-08-07 17:57 | 2021-08-07 19:34 | 3.4.7.3.5, Отключение В-10 кВ Т-1 на ПС 110/10/6 кВ Экскаваторный завод действием МТЗ произошло по причине возникновения электрической дуги от междуфазного КЗ в ячейке В-10 кВ №21 в результате повреждения опорных изоляторов ИОР-10 и проходных изоляторов фаз «А», «В» и «С» в сторону секции шин 10 кВ, вследствие снижения диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1980 года. Ответственный за эксплуатацию: мастер УСПС Тверской ПБ Морозов А.Н. | 4.12, Повреждение опорных изоляторов ИОР-10 и проходных изоляторов ИПУ-10/630 фаз «А»,«В» и «С» с последующим перекрытием на корпус в ячейке В-10 кВ №21 в сторону 1 секции шин 10 кВ на ПС 110/10/6 кВ Экскаваторный завод произошло из-за снижения диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1980 года. Ответственный за эксплуатацию: мастер УСПС Тверской ПБ Морозов А.Н. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования, опорных и проходных изоляторов на 1 сек 10кВ ПС 110/10/6кВ Тверской Экскаваторный завод PS110-001293-14-02, Несвоевременная замена изношенного оборудования, опорных и проходных изоляторов на 1 сек 10кВ ПС 110/10/6кВ Тверской Экскаваторный завод PS110-001293-14-02 | Мероприятие: Организационное Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу УСПС Тверской ПБ провести внеплановый инструктаж по вопросам соблюдения требований НТД. Срок исполнения: 03.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС Тверской ПБ Маркин Д.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередные контрольные испытания оборудования 1 и 2 секций шин 10 кВ на ПС 110/10-6кВ Тверской Экскаваторный Завод Срок исполнения: 20.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС Тверской ПБ Маркин Д.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам испытания на ПС 110/10-6кВ Тверской Экскаваторный Завод устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС Тверской ПБ Маркин Д.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.09.2021 г.
3690 | 100 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2021-08-07 17:50 | 2021-08-07 22:19 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки (с дерева из вне охранной зоны ВЛ) при воздействии ветровой нагрузки, на траверсу опоры №101 ВЛ 10кВ № 05 ПС 35/10кВ Апальково, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением замыкания на землю фазы "С", устраненного оперативным отключением. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки (с дерева из вне охранной зоны ВЛ) при ветровой нагрузки, на траверсу опоры №101 ВЛ 10кВ № 05 ПС 35/10кВ Апальково, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением замыкания на землю фазы "С", устраненного оперативным отключением. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №05 ПС 35/10кВ Апальково по всей длине. Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №05 ПС 35/10кВ Апальково разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.08.2021 г.
3691 | 179 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-08-07 17:49 | 2021-08-07 22:12 | 3.4.12.2.3, В результате ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-Био-5-5 упала ветка дерева на провода фазы "А" и "В" в пролетах опор № 18-19 вследствие чего, произошел схлест проводов и нарушение электрической изоляции при межфазном КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-Био-5-5 на провода фаз "А" и "В" в пролетах опор № 18-19 при ветровой нагрузки, произошел схлест проводов и нарушение электрической изоляции при межфазном КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при очередном осмотре ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-Био-5-5 нарушений с внесением в план работ Орловского РЭС Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Био-5-5 по всей длине. Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.09.2021 г.
3692 | 652 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2021-08-07 17:48 | 2021-08-07 17:50 | 3.4.12.2.3, Во время порывов ветра 13 м/с произошло падение ветки дерева на провода в пролете опор 98 – 99 прилетевшей из-за пределов охранной зоны ВЛ которая вызвало срабатывание защиты на отключение ВЛ 10кВ №22 ПС 110кВ Комсомольская . | 4.4.3, При падении ветки дерева на провода в пролете опор № 98 – 99 произошло перекрытие двух фаз, что привело к возникновению КЗ и отключению ВЛ 10кВ №22 ПС 110кВ Комсомольская действием МТЗ,АПВ-выведено по режиму. . | Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 10кВ № 22 ПС Комсомольская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений. Срок исполнения: 16.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 22 ПС Комсомольская , с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Срок исполнения: 16.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 22 ПС Комсомольская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 16.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.08.2021 г.
3693 | 90 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС | 2021-08-07 17:40 | 2021-08-07 18:19 | 3.4.12.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 410 ПС 35 кВ Неминущее произошло из-за возникновения КЗ при пережоге провода фазы "А" на опоре №6, с последующим схлёстом проводов фаз "А", "В" в пролёте опор №5-6 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.10, Пережог провода фазы "А" на опоре №6 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 410 ПС 35 кВ Неминущее произошел вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 410 ПС 35 кВ Неминущее. Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.08.2021 г.
3694 | 167 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2021-08-07 17:40 | 2021-08-07 17:44 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева на провода фаз "А" и "В" ВЛ 0,4кВ №1 ТП 276 в пролете опор № 5-6 при воздействии ветровой нагрузки, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "А" и "В" ВЛ 0,4кВ №1 ТП 276 в пролете опор № 5-6 при воздействии ветровой нагрузки, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 276 и включить их в план работ Новосильского РЭС Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Новосильского РЭС Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 276 по всей длине Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Новосильского РЭС Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.09.2021 г.
3695 | 166 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2021-08-07 17:24 | 2021-08-07 17:30 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева на провода фаз "В" и "С" ВЛ 0,4кВ №1 ТП 169 в пролете опор № 9-10 при воздействии ветровой нагрузки, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "В" и "С" ВЛ 0,4кВ №1 ТП 169 в пролете опор № 9-10 при воздействии ветровой нагрузки, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 169 и включить их в план работ Новосильского РЭС Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 169 по всей длине Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.09.2021 г.
3696 | 172 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-08-07 17:16 | 2021-08-08 14:30 | 3.4.7.3.4, В результате несвоевременной вырубки деревьев (веток), угрожающих падением на провода, произошло падение дерева из охранной зоны ВЛ в пролете опор № 9-12 ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Жил-1-6 на провода при ветровой нагрузки, что привело к их обрыву, нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева из охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор № 9-12 ВЛ 0,4кВ №1 ТП Жил-1-6 по причине несвоевременной вырубки деревьев (веток), угрожающих падением на провода, произошел обрыв проводов и нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка ДКР в охранной зоне ВЛ в пролете опор № 9-12 на ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Жил-1-6 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Жил-1-6 | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Жил-1-6 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Жил-1-6 по всей длине Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Жил-1-6 в пролете опор № 9-12 Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.09.2021 г.
3697 | 162 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-08-07 17:15 | 2021-08-08 01:36 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 10-11 ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Пут-5-5 на провода фаз "В" и "С" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест и нарушение электрической изоляции, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 10-11 ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Пут-5-5 на провода фаз "В" и "С" произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ Л-2 Пут-5-5 и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2 Пут-5-5 по всей длине. Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.09.2021 г.
3698 | 851 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Макарьевский РЭС | 2021-08-07 17:11 | 2021-08-07 18:13 | 3.4.7.3.5, При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф10-04 ПС Макарьев-1 обнаружено повреждение проходного изолятора фазы "В" на РП-132 Ресторан, что явилось причиной возникновения замыкания на землю. Повреждение изолятора произошло в результате снижения изоляционных свойств материала изолятора в следствии длительной эксплуатации (44 года) и воздействия различных атмосферных явлений (ветровой нагрузки, сырости и влаги, перепадов температуры окружающего воздуха) и как сопутствующее обстоятельство неблагоприятные погодные условия (дождь). Последние плановые испытания были проведены 18.06.2021г мастером БДЭ Макарьевского РЭС Базовым А.Е., по результатам испытаний дефектов не выявлено. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.12, Причиной появления "земли" явилось повреждение проходного изолятора фазы "В" на РП-132 Ресторан ВЛ-10 кВ Ф10-04 ПС Макарьев-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление снижения эксплуатационных свойств сопротивления изоляции проходного изолятора на РП-132 Ресторан РП-132 Ресторан | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр оборудования РП-132 Ресторан с применением тепловизора. Срок исполнения: 06.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Козёмов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить замечания, выявленные при внеочередном осмотре РП-132 Ресторан. Срок исполнения: 16.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Козёмов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.09.2021 г.
3699 | 175 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2021-08-07 16:58 | 2021-08-07 18:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 309 (Костино) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №9-№10 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №9-№10 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 309 (Костино) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.08.2021 г.
3700 | 45 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС | 2021-08-07 16:30 | 2021-08-07 20:20 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя г. Трубчевск, ул. Дзержинского 16. с питающим алюминиевым проводом СИП4 от опоры ВЛ 0,4кВ ф.2 ГКТП-1 Ф-1005 ПС Трубчевская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода СИП 4 от опоры ВЛ 0,4кВ ф.2 ГКТП-1 Ф-1005 ПС Трубчевская с медным проводом потребителя на доме №16, ул. Дзержинского . | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 09.09.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить перезаделку контактного соединения на вводе в дом. Срок исполнения: 09.09.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.08.2021 г.
3701 | 161 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-08-07 16:29 | 2021-08-07 17:47 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки, произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 11-12 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-СтКол-4-16 на провода фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №11-12 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-СтКол-4-16 на провода фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-СтКол-4-16 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 16.09.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-СтКол-4-16 по всей длине. Срок исполнения: 16.09.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.09.2021 г.
3702 | 176 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2021-08-07 16:00 | 2021-08-07 16:11 | 3.4.12.2.3, В результате ветровой нагрузки на провод фазы "С" и нулевой провод в пролете опор №4-№5 ВЛ-0,4кВ КТП 9/Ш-7-160 Ф-2 н.п.Карнади, произошло КЗ провода фазы "С" и нулевого провода , что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия ветра на провод фазы "С" и нулевой провод в пролете опор №4-№5 КТП 9/Ш-7-160 Ф-2 н.п.Карнади , произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ КТП 9/Ш-7-160 Ф-2 н.п.Карнади разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Верховского РЭС . Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 9/Ш-7-160 по всей длине Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г.
3703 | 213 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2021-08-07 15:40 | 2021-08-07 20:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ №24(2) ПС 110/35/10 кВ Зубцов произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №118-119 деревом, упавшим на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области, с обрывом 3-х проводов в данном пролете опор. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №118-119 из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ №24(2) ПС 110/35/10 кВ Зубцов под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области произошел обрыв 3-х проводов в пролете опор №118-119, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №24(2) ПС 110/35/10 кВ Зубцов действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №24(2) ПС 110/35/10 кВ Зубцов с целью выявления наличия дефектов Срок исполнения: 18.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №24(2) ПС 110/35/10 кВ Зубцов Срок исполнения: 28.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.08.2021 г.
3704 | 160 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-08-07 15:34 | 2021-08-07 19:35 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 1/5-1/6 ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-Био-2-1 на провода фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №1/5-1/6 ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-Био-2-1 на провода фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Л-3 Био-2-1 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 16.09.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-3 Био-2-1 по всей длине. Срок исполнения: 16.09.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.09.2021 г.
3705 | 159 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-08-07 15:32 | 2021-08-07 23:22 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 8/3-8/4 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Кул-2-5 на провода фаз "А" и "В" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест и нарушение электрической изоляции, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 8/3-8/4 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Кул-2-5 на провода фаз "А" и "В", произошел их схлест и нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Кул-2-5 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 16.09.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Кул-2-5 по всей длине. Срок исполнения: 16.09.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.09.2021 г.
3706 | 180 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2021-08-07 15:27 | 2021-08-07 16:17 | 3.4.7.3.3, Ф№1 от КТП№1/НЖ-4-40 н.п.Капитановка В результате несвоевременной вырубки ДКР и падения ветки дерева при ветровой нагрузки на провод фазы "А" и нулевой провод в пролете опор №7-№8 ВЛ-0,4кВ № 1 из охранной зоны, произошел схлест провода фазы "А" и нулевого провода и их схлест, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. 3.4.7.3, Ф№1 от КТП№1/НЖ-4-40 н.п.Капитановка В результате несвоевременной вырубки ДКР и падения ветки дерева при ветровой нагрузки на провод фазы "А" и нулевой провод в пролете опор №7-№8 ВЛ-0,4кВ № 1 из охранной зоны, произошел схлест провода фазы "А" и нулевого провода и их схлест, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, Ф№1 от КТП№1/НЖ-4-40 н.п.Капитановка В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провод фазы "А" и нулевой провод в пролете опор №7-№8 , произошел схлест провода фазы "А" и нулевого т, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Ф№1 от КТП№1/НЖ-4-40 н.п.Капитановка Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 и включить их в план работ Верховского РЭС Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Ф№1 от КТП№1/НЖ-4-40 н.п.Капитановка Произвести вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ-0,4кВ №1 в пролете опор №7-8 Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Ф№1 от КТП№1/НЖ-4-40 н.п.Капитановка Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4кВ №1 Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г.
3707 | 104 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2021-08-07 15:18 | 2021-08-07 16:18 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 806 ПС 35 кВ Уразово произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал (на 5А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 806 ПС 35 кВ Уразово из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ 0,4кВ №3 КТП 806 ПС 35 кВ Уразово ВЛ 0,4кВ №3 КТП 806 ПС 35 кВ Уразово | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 806 ПС 35 кВ Уразово. Срок исполнения: 16.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 806 ПС 35 кВ Уразово. Срок исполнения: 16.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 23.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.08.2021 г.
3708 | 158 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-08-07 15:03 | 2021-08-07 21:38 | 3.4.7.3.3, В результате несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 СтКол-4-4 в пролете опор № 10-11, произошло падение ветки дерева при ветровой нагрузки на провод фазы "В", с его последующим обрывом и падением на "нулевой" провод, что привело к возникновению однофазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузки на провод фазы "В" ВЛ 0,4кВ №1 СтКол-4-4 в пролете опор № 10-11 из-за несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне, произошел обрыв провода и его падение на "нулевой" провод, что привело к возникновению однофазного короткого замыкания, устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка ДКР в охранной зоне в пролете № 10-11 на ВЛ 0,4кВ №1 СтКол-4-4 ВЛ 0,4кВ №1 СтКол-4-4 | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП СтКол-4-4 и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 16.09.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП СтКол-4-4 по всей длине. Срок исполнения: 16.09.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести вырубку ДКР в охранной зоне в пролете опор № 10-11 ВЛ 0,4кВ №1 ТП СтКол-4-4 Срок исполнения: 16.09.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.09.2021 г.
3709 | 874 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС | 2021-08-07 14:58 | 2021-08-07 16:00 | 3.4.7.3.3, При сильном ветре произошел схлест проводов ветвями дерева, растущего в охранной зоне ВЛ Ф-3 КТП-191 Ф-1007 ПС Хвощевская в пролете опор №10-11. | 4.12, Схлест проводов ветвями дерева, растущего в охранной зоне ВЛ Ф-3 КТП-191 Ф-1007 ПС Хвощевская в пролете опор №10-11, привел к короткому замыканию ВЛ, срабатыванию ПН-2 и обесточению потребителей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ Ф-3 КТП-191 Ф-1007 ПС Хвощевская VN004-93200328 | Мероприятие: Техническое Произвести расчистку трассы ВЛ Ф-3 КТП-191 Ф-1007 ПС Хвощевская в пролете опор №10-11. . Срок исполнения: 09.09.2021 г. Ответственное лицо: Мосин И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.08.2021 г.
3710 | 165 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2021-08-07 14:57 | 2021-08-07 16:15 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 084 (Никитино) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №12-№13 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №12-№13 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 084 (Никитино) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Сидельников В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Сидельников В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.08.2021 г.
3711 | 93 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2021-08-07 14:51 | 2021-08-07 17:04 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "В" КВЛ-10 кВ № 06 ПС 220/110/10 кВ Мценск (под воздействием ветровой нагрузки) в пролете опор №105-106, произошел их схлест и нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит(МТЗ). АПВ не успешно, по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "В" КВЛ-10 кВ № 06 ПС 220/110/10 кВ Мценск (под воздействием ветровой нагрузки) в пролете опор №105-106, произошел их схлест и нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания замыкание, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ №06 ПС 220/110/10кВ Мценск по всей длине. Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра КВЛ-10 кВ №06 ПС 220/110/10кВ Мценск разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.08.2021 г.
3712 | 182 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2021-08-07 14:48 | 2021-08-07 17:04 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева при ветровой нагрузки на провод фазы "В" и нулевой провод в пролете опор №6-№7 ВЛ-0,4кВ КТП 11/К-9 Ф-2 н.п.Красная Заря из вне охранной зоны, произошел схлест провода фазы "В" и нулевого провода , что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны на провод фазы "В" и нулевой провод в пролете опор №6-№7 ВЛ-0,4кВ КТП 11/К-9 Ф-2 н.п.Красная Заря , произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4кВ КТП 11/К-9 Ф-2 н.п. Красная Заря Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ КТП 11/К-9 Ф-2 н.п. Красная Заря разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Верховского РЭС . Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г.
3713 | 43 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС | 2021-08-07 14:35 | 2021-08-07 18:25 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №131 ул. Рошаля с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП79 ф.129 ПС Индуктор произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП79 ф.129 ПС Индуктор с медным проводом потребителя на доме №131 ул. Рошаля. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 07.09.2021 г. Ответственное лицо: Новозыбковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку ВЛ-0,23 кВ и перезаделку контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 07.09.2021 г. Ответственное лицо: Новозыбковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.08.2021 г.
3714 | 92 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2021-08-07 14:34 | 2021-08-07 14:40 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "С" ВЛ-10 кВ № 01 ПС 35/10 кВ Протасово (под воздействием ветровой нагрузки) в пролете опор №3-2-№3-3, произошел их схлест и нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит(МТЗ). АПВ не успешно, по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "С" ВЛ-10 кВ № 01 ПС 35/10 кВ Протасово (под воздействием ветровой нагрузки) в пролете опор №3-2-№3-3, произошел их схлест и нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания замыкание, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №01 ПС 35/10кВ Протасово по всей длине. Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №01 ПС 35/10кВ Протасово разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.08.2021 г.
3715 | 604 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-08-07 14:27 | 2021-08-07 16:37 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ-10 кВ №03 ПС Мамулино произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов двух фаз в пролете опор №42-43 в результате обрыва вязки верхнего провода на опоре №42. Обрыв вязки провода произошел из-за одновременной посадки на провод большого количества (стаи) птиц. | 4.12, В результате одновременной посадки на провод в пролете опор №42-43 ВЛ-10 кВ №03 ПС Мамулино большого количества (стаи) птиц произошел обрыв вязки верхнего провода на опоре №42, что привело к возникновению междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов двух фаз в пролете опор №42-43 и отключению ВЛ-10 кВ №03 ПС Мамулино действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №03 ПС Мамулино с целью выявления наличия дефектов Срок исполнения: 19.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №03 ПС Мамулино. Срок исполнения: 29.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.09.2021 г.
3716 | 164 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2021-08-07 14:20 | 2021-08-07 16:02 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 383 (Новодашки-2) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №3-№4 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №3-№4 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 383 (Новодашки-2) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Блохин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Блохин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.08.2021 г.
3717 | 157 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-08-07 14:15 | 2021-08-08 00:49 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 15-16 ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Пут-6-1 на провода фаз "А" и "В" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест и нарушение электрической изоляции, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 15-16 ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Пут-6-1 на провода фаз "А" и "В", произошел их схлест и нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Пут-6-1 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 16.09.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Пут-6-1 по всей длине. Срок исполнения: 16.09.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.09.2021 г.
3718 | 817 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2021-08-07 14:00 | 2021-08-07 14:31 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ Ендовище произошло по причине возникновения двухфазного короткого замыкания из-за перекрытия воздушного промежутка между проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №195-196 веткой от дерева занесённой на провода из вне охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 17 м/с. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №195-196 ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ Ендовище, произошло по причине механического воздействия на провода, веткой от дерева занесённой из вне охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 17 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ Ендовище на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и вне охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ Ендовище, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО в 2021г Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.09.2021 г.
3719 | 178 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2021-08-07 13:52 | 2021-08-07 14:01 | 3.4.7.2, В результате несвоевременной вырубки ДКР и падения ветки дерева при ветровой нагрузки на провод фазы "С" и нулевой провод в пролете опор №14-№15 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 17/К-22 н.п.Малиново из охранной зоны, произошел обрыв провода фазы "С" и нулевого провода и их схлест, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, ВЛ 0,4кВ №2 ТП 17/К-22 н.п.Малиново В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провод фазы "С" и нулевой провод в пролете опор №14-№15, произошел обрыв провода фазы "С" и нулевого и их схлест, сто привело к нарушению электрической изоляции и возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное ВЛ 0,4кВ №2 ТП 17/К-22 н.п.Малиново Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ и включить их в план работ РЭС Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г. Мероприятие: Техническое ВЛ 0,4кВ №2 ТП 17/К-22 н.п.Малиново Произвести вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ-0,4кВ пролете опор №14-15 Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ 0,4кВ №2 ТП 17/К-22 н.п.Малиново Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г.
3720 | 156 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-08-07 13:52 | 2021-08-07 20:38 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 18-19 ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Альш-20-1 на провода фаз "А" и "В" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест и нарушение электрической изоляции, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 18-19 ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Альш-20-1 на провода фаз "А" и "В", произошел их схлест и нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Альш-20-1 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 16.09.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Альш-20-1 по всей длине. Срок исполнения: 16.09.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.09.2021 г.
3721 | 89 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2021-08-07 13:50 | 2021-08-07 15:45 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ и неуспешное включение по ТУ, ЛЭП 10кВ № 17 РП 10 кВ Майская произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "В", "С" в пролёте опор №59-60 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП) при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №59-60 ЛЭП 10кВ № 17 РП 10 кВ Майская произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10кВ № 17 РП 10 кВ Майская. Срок исполнения: 17.08.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 07.09.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.08.2021 г.
3722 | 155 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-08-07 13:48 | 2021-08-07 22:01 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 13-14 ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Жел-544-1 на провода фаз "А" и "В" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест и нарушение электрической изоляции, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 13-14 ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Жел-544-1 на провода фаз "А" и "В", произошел их схлест и нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Жел-544-1 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 16.09.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Жел-544-1 по всей длине. Срок исполнения: 16.09.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.09.2021 г.
3723 | 76 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2021-08-07 13:47 | 2021-08-07 15:23 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ Город 1 ПС 110 кВ Майская произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ РП 43-Р 103 ПС 110 кВ Майская в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 43-Р 103 ПС 110 кВ Майская произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 10 кВ РП 43-Р 103 ПС 110 кВ Майская КЛ 10 кВ РП 43-Р 103 ПС 110 кВ Майская | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 43-Р 103 ПС 110 кВ Майская. Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 27.08.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.08.2021 г.
3724 | 153 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-08-07 13:47 | 2021-08-07 16:26 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 4/5-4/6 ВЛ 0,4кВ №1 СтКол-4-6 на провода фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 4/5-4/6 ВЛ 0,4кВ №1 СтКол-4-6 на провода фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-СтКол-4-6 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 13.09.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-СтКол-4-6 по всей длине. Срок исполнения: 13.09.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.08.2021 г.
3725 | 75 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2021-08-07 13:35 | 2021-08-07 15:33 | 3.4.7.3.5, Появление сигнала "земля" на III секции шин 10 кВ ПС 110 кВ Майская произошло в результате пробоя изоляции жилы фазы "С" на оболочку КЛ 10 кВ ТП 1064-ТП 1063 ПС 110 кВ Майская, вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Пробой изоляции жилы фазы "С" на оболочку КЛ 10 кВ ТП 1064-ТП 1063 ПС 110 кВ Майская в целом месте произошёл из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 10 кВ ТП 1064-ТП 1063 ПС 110 кВ Майская КЛ 10 кВ ТП 1064-ТП 1063 ПС 110 кВ Майская | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 1064-ТП 1063 ПС 110 кВ Майская. Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 27.08.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.08.2021 г.
3726 | 174 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2021-08-07 13:34 | 2021-08-07 15:16 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 020 (П. Болотово) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №50-№51 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №50-№51 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 020 (П. Болотово) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.08.2021 г.
3727 | 167 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2021-08-07 13:28 | 2021-08-07 14:28 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 218 (Борисово Глебовское) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "0" в пролете опор №7-№8 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "0" в пролете опор №7-№8 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 218 (Борисово Глебовское) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 218 (Борисово Глебовское) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: мастер Соколов Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 218 (Борисово Глебовское) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: мастер Соколов Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.08.2021 г.
3728 | 63 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС | 2021-08-07 13:15 | 2021-08-07 16:26 | 3.4.9.3, Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 4.13, Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Мероприятие: Техническое В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя. Срок исполнения: 11.09.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.08.2021 г. Мероприятие: Техническое В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя произошло срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ ф.3 ЗТП-32 ф.1013 ПС Дубровская , что привело к прекращению подачи электрической энергии потребителям. Срок исполнения: 11.09.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.08.2021 г.
3729 | 850 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нейский РЭС | 2021-08-07 13:05 | 2021-08-07 14:27 | 3.4.7.3.1, При проведении аварийного обхода ВЛ-0,4 от ТП №067 ф.3 установлено, что причиной отключения АВ-0,4 кВ ф.3 в РУ-0,4 кВ ТП №067 стало К.З. возникшее в результате перекрытия проводов в пролете опор №14 - №15. Перекрытие проводов произошло по причине падения на них ветки дерева. Повреждения проводов ВЛ нет. Последний плановый обход проведен 05.10.2020 электромонтером СД РЭС Полозовым А.А., данный дефект в листе обхода не зафиксирован. | 4.4.3, Перекрытие проводов по причине падения на них ветки дерева. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: расстояние от проводов до ДКР менее 1 м на ВЛ-0,4 от ТП №067 ф.3 VN004-00016683-001. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 от ТП №067 ф.3 с целью выявления возможного повреждения оборудования. Срок исполнения: 01.09.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Нейского РЭС Маслов Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного обхода ВЛ-0,4 от ТП №067 ф.3 замечания устранить. Срок исполнения: 07.09.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Нейского РЭС Маслов Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.08.2021 г.
3730 | 323 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Касторенский РЭС | 2021-08-07 13:00 | 2021-08-07 14:58 | 3.4.12.3, 07.08.2021 г в 13: 00 причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №08 от ПС 35 Восточная действием МТЗ с не успешным РПВ явилось межфазное КЗ, возникшее на ВЛ при перекрытии изоляции проводов ВЛ в пролете опор № 175 – 176 веткой с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, наброшенной на провода порывистым ветром. | 4.4.3, Возникновение междуфазного короткого замыкания произошло в результате механического воздействия на провода ВЛ наброшенной порывистым ветром веткой с дерева. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10 кВ № 08 ПС Восточная Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Константинов Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Составить план-график устранения выявленных дефектов. Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Хлынин Ю.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.09.2021 г.
3731 | 193 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2021-08-07 13:00 | 2021-08-07 15:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10кВ "Дмитрианово" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8-№9 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8-№9 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10кВ "Дмитрианово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10кВ "Дмитрианово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.08.2021 г.
3732 | 867 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Унечский РЭС | 2021-08-07 12:55 | 2021-08-07 14:56 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-6кВ ф.608 ПС Юбилейная в пролёте опор №27-28. | 4.4.3, Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-6кВ ф.608 ПС Юбилейная, в пролёте опор №27-28, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-6кВ ф.608 ПС Юбилейная. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-6кВ ф.608 ПС Юбилейная в пролете опор №27-28. Срок исполнения: 13.09.2021 г. Ответственное лицо: Бойко А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.09.2021 г.
3733 | 91 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Н.Оскольский РЭС | 2021-08-07 12:33 | 2021-08-07 13:14 | 3.4.12.3, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Слоновка произошло из-за возникновения КЗ при перекрытии по изоляции изоляторов трех фаз опоры № 61 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции изоляторов трех фаз опоры №61 ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Слоновка произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Слоновка. Срок исполнения: 17.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Димитриев В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 06.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Димитриев В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.08.2021 г.
3734 | 117 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2021-08-07 12:28 | 2021-08-07 13:20 | 3.4.12.3, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Муром произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя и разрушения изоляции проходных изоляторов фаз «А» и «В» РУ 10 кВ КТП 604, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.14, Нарушение электрической изоляции проходных изоляторов фаз «А» и «В» РУ 10 кВ КТП 604 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Муром, произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр КТП 604 и по всей длине ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Муром. Срок исполнения: 17.08.2021 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра КТП 604 и ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Муром разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 07.09.2021 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.09.2021 г.
3735 | 101 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Борисовский РЭС | 2021-08-07 12:20 | 2021-08-07 13:07 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Борисовка произошло из-за возникновения КЗ в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" на опоре №19 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» на опоре №19 ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Борисовка произошло вследствие механического воздействия на провода ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Борисовка. Срок исполнения: 17.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Рахимов Р.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 07.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Рахимов Р.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.08.2021 г.
3736 | 468 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС | 2021-08-07 12:10 | 2021-08-07 14:15 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №27 ПС 110/35/10кВ Луч, произошло в результате междуфазного короткого замыкания из-за перекрытия проводов в пролете опор №6-8 - №6-9 веткой с дерева, упавшей из вне охранной зоны ВЛ 10кВ, под воздействием сильного порывистого ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении на провода ВЛ 10кВ ветки дерева, растущего вне охранной зоны на провода ВЛ 10кВ в пролёте опор №6-8 и №6-9, под воздействием сильного порывистого ветра произошло междуфазное «КЗ» и перекрытие проводов в данном пролете опор, вследствие чего ВЛ 10кВ №27 ПС 110/35/10кВ Луч отключилась действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №27 ПС 110/35/10кВ Луч. Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Калязинского РЭС Курицын Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные в результате внепланового осмотра ВЛ 10кВ №27 ПС 110/35/10кВ Луч. Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Калязинского РЭС Курицын Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.09.2021 г.
3737 | 141 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2021-08-07 12:01 | 2021-08-07 12:38 | 3.4.7.3.3, В результате несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ 0,4кВ кВ №1 КТП 10/0,4кВ А-4-6 Стрелица при ветровой нагрузке, произошел кратковременный схлёст провода фазы "А" и нулевого пролете опор №4-5 с возникновением однофазного короткого замыкания, устранённого действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции фазы "А" и нулевого провода из-за касания ДКР в охранной зоне проводов ВЛ 0,4кВ №1 КТП А-4-6 в пролете опор №4- №5, под воздействием ветровой нагрузки, произошло возникновение однофазного короткого замыкания, устранённого действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несвоевременная вырубка ДКР в охранной зоне в пролете опор №№4-5 на ВЛ 0,4кВ №1 КТП-А-4-6 ВЛ 0,4кВ №1 КТП-А-4-6 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в пролете опор №4- №5 ВЛ 0,4кВ №1 КТП А-4-6. Срок исполнения: 15.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Ершов Н.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП А-4-6 Стрелица по всей длине. Срок исполнения: 13.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Ершов Н.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.10.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия устранения выявленных замечаний, по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП А-4-6 Стрелица и включить их в план работ РЭС Срок исполнения: 14.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Ершов Н.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.10.2021 г.
3738 | 134 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2021-08-07 11:48 | 2021-08-07 20:13 | 3.4.9.3, В результате повреждения на КТП 10/0,4кВ И-5-9, находящейся на балансе ОАО "Орелоблэнерго" (база отдыха), произошло нарушение электрической изоляции с возникновением однофазного замыкания на землю. |  | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ Ильинская по всей длине. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Направить письмо потребителю ОАО "Орелоблэнерго" (база отдыха), о необходимости поддержания электрооборудования, находящегося на их балансе в исправном состоянии. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ Ильинская нарушений и включить их в планы работ РЭС. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Состояние: Не выполнено
3739 | 154 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-08-07 11:44 | 2021-08-07 21:32 | 3.4.7.3.5, В результате изменения свойств материалов при длительной эксплуатации и воздействии атмосферных явлений, произошло нарушение герметичности уплотнителя проходного изолятора фазы "А" КТП-10кВ Жил-4-10 и проникновение влаги в РУ-10кВ ТП при атмосферных воздействиях, что привело к нарушению электрической изоляции фаз "А" и "В" с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.1.3, В результате нарушения структуры материала и уплотнителя проходного изолятора фазы "А" КТП-10кВ Жил-4-10 при длительной эксплуатации (с 1995 г.), произошло нарушение герметичности и проникновение влаги в РУ-10кВ при воздействии атмосферных явлений, что привело к нарушению электрической изоляции фаз "А" и "В" и возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Проникновение влаги при нарушении герметичности уплотнения проходного изолятора фазы "А" в РУ-10кВ КТП-10кВ Жил-4-10 от ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10кВ Жиляевская, привело к нарушению надежной работы ТП и электроснабжения потребителей. на КТП-10кВ Жил-4-10 КТП-10кВ Жил-4-10 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КТП-10/0,4кВ от ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10кВ Жиляевская в части их технического состояния. Срок исполнения: 13.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре КТП-10/0,4кВ от ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10кВ Жиляевская и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 13.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.08.2021 г.
3740 | 63 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Починковский РЭС | 2021-08-07 11:42 | 2021-08-07 12:51 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-3 от ЗТП-1-14 Даньково послужило падение сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева, из-за границ охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №9 - №10. | 4.4.3, Перегорание предохранителя ПН-2 фазы "В" на Р-0,4кВ ВЛ 0,4кВ Л-3 от ЗТП-1-14 Даньково произошло в результате схлестывания фазного и нулевого проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №9 - №10 с возникновением однофазного КЗ и последующим падением ветки на землю. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода по ВЛ 0,4кВ Л-3 от ЗТП-1-14 Даньково. Срок исполнения: 15.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Васильков И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.09.2021 г.
3741 | 62 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Рославльский РЭС | 2021-08-07 11:34 | 2021-08-07 12:51 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-2-6 Коханы послужило падение сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева, из-за границ охранной зоны на провода в пролете опор №7 - №8. | 4.4.3, Отключение АВ-0,4кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-2-6 Коханы произошло в результате схлестывания фазного и нулевого проводов, из-за механического воздействия при падении сломанной ветром ветки дерева на провода в пролете опор №7 - №8 с возникновением однофазного КЗ. | Мероприятие: Техническое Провести вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №7 - №8 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-2-6 Коханы. Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Козырев А.Г. Состояние: Не выполнено
3742 | 105 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Волоконовский РЭС |  |  | 3.4.12.3, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Шаховка произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии изоляции на штыревых изоляторах фаз "А", "В", "С" на опоре №14, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Шаховка произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии изоляции на штыревых изоляторах фаз "А", "В", "С" на опоре №14, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Шаховка. Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тимошевский А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 27.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тимошевский А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.08.2021 г.
3743 | 151 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-08-07 11:28 | 2021-08-07 18:19 | 3.4.7.3.3, В результате несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне КВЛ-10кВ №4 ПС 110/10/6кВ Новоселово в пролете опор № 262-263, произошло падение дерева при ветровой нагрузки на провода фазы "В" и "С", что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева при ветровой нагрузки на провод фазы "В" и "С" КВЛ-10кВ №4 ПС 110/10/6кВ Новоселово в пролете опор № 262-263 из-за несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания на КВЛ-10кВ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №4 ПС Новоселово и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 13.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №4 ПС Новоселово по всей длине. Срок исполнения: 13.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.08.2021 г.
3744 | 47 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2021-08-07 11:24 | 2021-08-07 13:36 | 3.4.9.3, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя. | 4.13, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя произошло срабатываниеПН-2 100А, ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП54 ф.1005 ПС Марицкая, что привело к прекращению подачи электрической энергии потребителям. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр оборудования в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО «БрянскЭлектро». Срок исполнения: 09.09.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятия по замене ПН-2 100А, ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП54 ф.1005 ПС Марицкая. Срок исполнения: 09.09.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.08.2021 г.
3745 | 163 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2021-08-07 11:19 | 2021-08-07 13:01 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 09 ПС Бурмакино-1 в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №11-№12 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах и ветке дерева видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №11-№12 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах и ветке дерева видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 09 ПС Бурмакино-1 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Сидельников В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 09 ПС Бурмакино-1 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Сидельников В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.08.2021 г.
3746 | 150 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-08-07 11:00 | 2021-08-07 11:14 | 3.4.10.2, В результате воздействия птицы на провода на опоре № 69 ВЛ-10кВ №5 ПС Новоселово, произошло нарушение электрической изоляции фаз "А" и "В", что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции фаз "А" и "В" на опоре №69 ВЛ-10кВ №5 ПС Новоселово, из-за воздействия птицы, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №5 ПС 110/10/6кВ Новоселово и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 13.09.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №5 ПС 110/10/6кВ Новоселово по всей длине. Срок исполнения: 13.09.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.08.2021 г.
3747 | 92 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2021-08-07 10:57 | 2021-08-07 11:51 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ и неуспешное включение по ТУ, ЛЭП 10кВ №5 ПС 35 кВ Новая Деревня произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А", "С" в пролёте опор №11-12 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП) при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "С" в пролёте опор №11-12 ЛЭП 10кВ №5 ПС 35 кВ Новая Деревня произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10кВ №5 ПС 35 кВ Новая Деревня. Срок исполнения: 17.08.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 07.09.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.08.2021 г.
3748 | 848 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС | 2021-08-07 10:56 | 2021-08-07 12:45 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции на РП Хомутово произошел пробой проходного изолятора 10 кВ ф."В", в ячейке МВ-10кВ "Ввод Ф. 10-05 от ПС Рудино". (Изолятор 1979 года). Оборудование РЗА работало правильно. Последнее плановое испытание РП Хомутово было проведено 27.11.2018 г. электромонтером бригады диагностики Гасиловым А.Н. Оборудование испытание выдержало, дефектов не выявлено. | 4.12, Во время дождя произошло перекрытие проходного изолятора ф."В" в ячейке МВ 10кВ "Ввод Ф. 10-05 от ПС Рудино" с последующим переходом дуги на ошиновку МВ-10кВ. Это привело к отключению МВ-10кВ Ф. 10-05 на ПС Рудино от действия защит МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие проходного изолятора Ф."В" в яч. МВ-10кВ "ввод Ф.10-05 от ПС Рудино" на РП Хомутово. на РП-10кВ Хомутово RP010-0000521 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановые электрические испытания оборудования РП Хомутово. Срок исполнения: 02.09.2021 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-10кВ Ф. 10-05 ПС Рудино с целью выявления замечаний после прохождения грозового фронта. Срок исполнения: 02.09.2021 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам испытания оборудования РП Хомутово и внепланового обхода ВЛ-10кВ Ф. 10-05 ПС Рудино устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 06.09.2021 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г.
3749 | 68 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго |  |  | 3.4.12.3, Причиной приведшей к повреждению ОПН-110 Т-2 фазы "С" на ПС 110кВ Каспля явились перенапряжения в сети 110кВ, вызванные ударом молнии вблизи ПС. | 4.4.4, Причиной приведшей к отключению ВЛ-110кВ Голынки-Демидов с отпайкой на ПС Каспля №1 (ВЛ-115) явилось повреждение ОП-110 Т-2 фазы "С" на ПС 110кВ Каспля. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной тепловизионный контроль всех ОПН-110 на ПС 110/35/10кВ Каспля. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЦДЛ Дыравкин Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам проведенного внеочередного тепловизионного контроля всех ОПН-100 на ПС 110/35/10кВ Каспля провести, при необходимости, ревизию ОПН-110. Срок исполнения: 08.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЗУ СПС Романов А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести измерение контура заземления ПС 110кВ Каспля, при выявлении несоответствия, довести до нормы. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЦДЛ Дыравкин Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.09.2021 г.
3750 | 90 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2021-08-07 10:47 | 2021-08-07 10:58 | 3.4.12.3, В следствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта, произошло отключение действием МТЗ В 10кВ №03 ПС 35/10кВ Протасово из-за возникновения двухфазного КЗ, при нарушении электрической изоляции между проводами фаз «А» и «В» в пролёте опор №17-18. АПВ не успешно, по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции между проводами фаз «А» и «В» ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Протасово в пролёте опор №17-18 из-за атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта, произошло возникновения двухфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 03 ПС 35/10кВ Протасово по всей длине. Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 03 ПС 35/10кВ Протасово разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.08.2021 г.
3751 | 93 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Прохоровский РЭС | 2021-08-07 10:45 | 2021-08-07 11:23 | 3.4.12.3, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №3 ПС 110 кВ Александровка произошло из-за возникновения КЗ при перекрытии по изоляции изоляторов трех фаз опоры №233 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.4.4, Нарушение электрической изоляции изоляторов трех фаз опоры №233 ЛЭП 10 кВ №3 ПС 110 кВ Александровка произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Александровка. Срок исполнения: 17.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 07.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.08.2021 г.
3752 | 88 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2021-08-07 10:41 | 2021-08-07 10:58 | 3.4.12.3, В следствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта, произошло отключение действием защит В 0,4кВ ВЛ №1 ТП 10/0,4кВ №309 Кручь из-за возникновения межфазного КЗ, при нарушении электрической изоляции между проводами фаз «А» и «С» в пролёте опор №14-15. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции между проводами фаз «А» и «С» ВЛ №1 ТП 10/0,4кВ №309 Кручь в пролёте опор №14-15 из-за атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта, произошло возникновения межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ №309 Кручь по всей длине. Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ №309 Кручь и включить их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.08.2021 г.
3753 | 142 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-08-07 10:41 | 2021-08-07 17:33 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 30-31 ВЛ-0,4кВ №1 Вол-2-1 на провода фаз "А" и "В" что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 30-31 ВЛ-0,4кВ №1 Вол-2-1 на провода фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 кВ №1 Вол-2-1 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 12.09.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 Вол-2-1 по всей длине. Срок исполнения: 12.09.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.08.2021 г.
3754 | 183 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Гаврилов- Ямский РЭС | 2021-08-07 10:40 | 2021-08-07 12:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 ТП 055 (Дровнино) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» через ветку дерева в пролете опор №14-№15, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» через ветку дерева в пролете опор №14-№15, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 055 (Дровнино) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Усков Е.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 055 (Дровнино) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Усков Е.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.08.2021 г.
3755 | 172 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2021-08-07 10:35 | 2021-08-07 12:17 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 146 (Крутец) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4-№5 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4-№5 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 146 (Крутец) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.08.2021 г.
3756 | 116 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2021-08-07 10:32 | 2021-08-07 12:50 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №202 ПС 35 кВ Артельное произошло из-за возникновения КЗ в результате обрыва и схлеста проводов трех фаз и провода "N" в пролёте опор №7-8 упавшим деревом, растущим в охранной зоне ВЛ, при усилении ветра. | 4.4.3, Обрыв и схлест проводов трех фаз и провода «N» в пролетах опор №7-8 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №202 ПС 35 кВ Артельное произошел из-за механического воздействия при падении дерева из охранной зоны ВЛ при усилении ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременная вырубка ДКР в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №202 ПС 35 кВ Артельное. на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №202 ПС 35 кВ Артельное | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №202 ПС 35 кВ Артельное. Срок исполнения: 17.08.2021 г. Ответственное лицо: Васин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №202 ПС 35 кВ Артельное разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 07.09.2021 г. Ответственное лицо: Васин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести расчистку трассы в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №202 ПС 35 кВ Артельное. Срок исполнения: 06.09.2021 г. Ответственное лицо: Васин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.08.2021 г.
3757 | 94 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Н.Оскольский РЭС | 2021-08-07 10:30 | 2021-08-07 12:01 | 3.4.12.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 7-14 ПС 35 кВ В.Михайловка произошло из-за возникновения КЗ при перекрытии по изоляции изоляторов трех фаз опоры №8 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции изоляторов трех фаз опоры №8 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 7-14 ПС 35 кВ В.Михайловка произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 7-14 ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ В.Михайловка. Срок исполнения: 17.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Димитриев В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 06.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Димитриев В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.08.2021 г.
3758 | 55 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Велижский РЭС | 2021-08-07 10:05 | 2021-08-07 11:50 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 КТП-134 ВЛ-1007 ПС Ст.Село явилось схлестывание проводов упавшей в результате воздействия сильных порывах ветра ветки дерева в пролете опор №№10-11. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №1 КТП-134 ВЛ-1007 ПС Ст.Село явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлестывания проводов в пролете опор №№10-11 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №№10-11 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-134 ВЛ-1007 ПС Ст.Село. Срок исполнения: 22.10.2021 г. Ответственное лицо: мастер Велижского РЭС Карповский А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.09.2021 г.
3759 | 841 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-08-07 10:01 | 2021-08-07 10:40 | 3.4.8.5.3, По запросу МЧС на ТП-№ 84 был отключен рубильник вывода "р-н 8 Марта" для безопасного ремонта светофора. |  | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП № 84 для выявления замечаний в зоне работ МУП "Дорожное хозяйство" на предмет возможных повреждений проводов. Срок исполнения: 02.09.2021 г. Ответственное лицо: мастер Воронин О.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ от ТП № 84 устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 07.09.2021 г. Ответственное лицо: мастер Воронин О.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.09.2021 г.
3760 | 64 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2021-08-07 09:58 | 2021-08-07 11:35 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4кВ №2 КТП-5 Юрково ВЛ 1017 ПС 35/10кВ Березка явилось междуфазное К.З. при падении ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №8 - №9 (снята штангой), провода целы. | 4.4.3, Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ-0,4кВ №2 КТП-5 Юрково ВЛ 1017 ПС 35/10кВ Березка явилось внешнее механическое воздействие при падении ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №8 - №9. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ №2 КТП-5 Юрково ВЛ1017 Березка силами ИТР. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: мастер Миненков Г.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внепланового осмотра ВЛ №2 КТП-5 Юрково ВЛ1017 Березка разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Степанов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.09.2021 г.
3761 | 87 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2021-08-07 09:48 | 2021-08-07 09:50 | 3.4.12.3, В следствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта, произошло отключение действием МТЗ В 10кВ №02 ПС 35/10кВ Лыково из-за возникновения двухфазного КЗ, при нарушении электрической изоляции между проводами фаз «А» и «В» в пролёте опор №3-18-№3-19. АПВ не успешно, по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции между проводами фаз «А» и «В» ВЛ 10кВ №02 ПС 35/10кВ Лыково в пролёте опор №3-18-№3-19 из-за атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта, произошло возникновения двухфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 02 ПС 35/10кВ Лыково по всей длине. Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 02 ПС 35/10кВ Лыково разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.08.2021 г.
3762 | 168 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2021-08-07 09:44 | 2021-08-07 10:42 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10кВ Красное в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и «В» в пролете опор №8-№9 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз " А" и «В» в пролете опор №8-№9 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10кВ Красное. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: мастер Соколов Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10кВ Красное устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: мастер Соколов Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.08.2021 г.
3763 | 208 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС | 2021-08-07 09:42 | 2021-08-07 16:45 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ №13 ПС 35/10кВ Нерль, произошло в результате междуфазного короткого замыкания из за перекрытия (схлеста) проводов в пролете опор №6-78 - №6-79 веткой дерева, упавшей из вне охранной зоны ВЛ 10кВ, под воздействием сильного порывистого ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки с дерева, растущего вне охранной зоны на провода ВЛ-10кВ в пролёте опор №6-78 - №6-79 под воздействием сильного порывистого ветра произошло междуфазное «КЗ» и перекрытие проводов в данном пролете опор, вследствие чего ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Нерль отключилась действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Нерль. Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Калязинского РЭС Курицын Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Нагорское дефекты. Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Калязинского РЭС Курицын Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.09.2021 г.
3764 | 603 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-08-07 09:19 | 2021-08-07 09:23 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ № 2 ПС 35/10 кВ Красногорская произошло по причине межфазного к.з. при перекрытии электрической изоляции на опоре № 21, упавшей веткой с дерева из за пределов охранной зоны при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области, с последующим падением ветки на землю, что обеспечило успешное срабатывание РПВ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на опору №21 ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10 кВ Красногорская произошло перекрытие электрической изоляции двух фаз на опоре №21, что послужило причиной возникновения междуфазного КЗ и отключения ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10 кВ Красногорская действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ фид №2 ПС 35/10 кВ Красногорская. Срок исполнения: 06.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные в результате внепланового осмотра ВЛ 10 кВ фид №2 ПС 35/10 кВ Красногорская. Срок исполнения: 13.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.09.2021 г.
3765 | 873 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Карачевский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз "А" и "С" ВЛ-10кВ ф.1009 ПС Ружное в пролете опор №10-11. | 4.4.3, Падение дерева на провода ВЛ-10кВ ф.1009 ПС Ружное в пролете опор №10-11 привело к механическому воздействию, нарушению изоляции, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ ВЛ-10кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-10кВ ф.1009 ПС Ружное в пролете опор №10-11, растущих за пределами охранной зоны ВЛ Срок исполнения: 16.09.2021 г. Ответственное лицо: Первушов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.09.2021 г.
3766 | 596 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-08-07 08:52 | 2021-08-07 09:02 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ №03 ПС Мамулино произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №29-30 веткой дерева, упавшей на провода из вне пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области без обрыва проводов с последующим падением ветки дерева на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ №03 ПС Мамулино в пролете опор №29-30 из вне пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №03 ПС Мамулино действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №03 ПС Мамулино с целью выявления наличия дефектов Срок исполнения: 29.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №03 ПС Мамулино. Срок исполнения: 09.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.09.2021 г.
3767 | 80 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС | 2021-08-07 08:47 | 2021-08-07 11:28 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ ПС Поповка произошло из-за возникновения КЗ в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №24-25 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №24-25 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Поповка произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Поповка. Срок исполнения: 16.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 06.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.08.2021 г.
3768 | 192 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2021-08-07 08:25 | 2021-08-07 11:24 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ "Чопорово" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №48-№49 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №48-№49 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ "Чопорово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ "Чопорово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.08.2021 г.
3769 | 181 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-08-07 08:20 | 2021-08-07 11:40 | 3.4.8.1, Отключение КЛ 10кВ № 11 РП 32 в результате короткого замыкания, возникшего при нарушении изоляции силового кабеля участка КЛ 10кВ ТП381-ТП385 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ- правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | 4.4.1, Нарушение изоляции силового кабеля на участке КЛ 10кВ ТП381-ТП385 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ- правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ10кВ ТП385-ТП381 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Шангин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ10кВ ТП385-ТП381 дефектов. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Шангин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ10кВ ТП385-ТП381. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Шангин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.08.2021 г.
3770 | 149 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-08-07 08:18 | 2021-08-07 16:16 | 3.4.9.3, В результате повреждения в РУ-10кВ КТП 10/0,4кВ Вол-63-26П, находящейся на балансе потребителя: ИП "Захаров",произошло замыкание на "землю" на КВЛ-10кВ №63 ПС 110/10кВ Володарская, устраненное оперативным отключением. |  | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ №63 ПС Володарская нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 13.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ТП-10/0,4кВ Вол-63-26П ИП "Захаров" с требованием содержания электрооборудования, находящееся на балансе, в соответствии с требованием нормативных документов по эксплуатации электрооборудования потребителей. Срок исполнения: 13.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №63 ПС Володарская по всей длине. Срок исполнения: 13.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.09.2021 г.
3771 | 816 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Подгоренский РЭС | 2021-08-07 08:16 | 2021-08-07 11:15 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения ВЛ 10кВ №7 ПС 35кВ Степановка послужило междуфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «А, «В» и «С» в пролете опор № 58-59 из-за их обрыва деревом, растущим в охранной зоне ВЛ при порывах ветра (до 13 м/с). | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А, «В» и «С» в пролете опор № 58-59 ВЛ 10кВ №7 ПС 35кВ Степановка произошло из-за их обрыва деревом, растущим в охранной зоне ВЛ при порывах ветра (до 13 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие деревьев в пролете опор №58-59 в охранной зоне на ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Степановка. на ВЛ-10-7 ПС Степановка VS010-9360228 | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ 10кВ №7 ПС 35кВ Степановка в пролете опор № 58-59. Срок исполнения: 12.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Подгоренского РЭС Бурминский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №7 ПС 35кВ Степановка по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Подгоренского РЭС Бурминский М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10кВ №7 ПС 35кВ Степановка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Подгоренского РЭС Бурминский М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу Подгоренского РЭС, выполняющему техническое обслуживание и ремонт ВЛ напряжением 0,4-10кВ, по теме «Порядок осмотра ВЛ 0,4-10кВ, основные дефекты ВЛ 0,4-10кВ, перечень основных недостатков персонала при выполнении осмотра ВЛ 0,4-10кВ». Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Подгоренского РЭС Бурминский М.В. Состояние: Не выполнено
3772 | 84 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2021-08-07 08:13 | 2021-08-07 19:31 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ, при ветровой нагрузке в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4кВ № ТП№199 п. Арсеньевский, произошел схлест провода фазы "С" и нулевого провода, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провод фазы "С" и нулевой провод в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4кВ № ТП№199 п. Арсеньевский при ветровой нагрузке, произошло нарушения электрической изоляции при схлесте и возникновение однофазного КЗ, устраненного действием защит | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП№199 п. Арсеньевский и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 16.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП№199 п. Арсеньевский по всей длине. Срок исполнения: 16.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.09.2021 г.
3773 | 872 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Погарский РЭС | 2021-08-07 08:12 | 2021-08-07 09:45 | 3.4.12.2, При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего в охранной зоне, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор № 12-13 ВЛ-10 кВ Ф-1005 ПС Борщевская | 4.12, При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего в охранной зоне, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор № 12-13 ВЛ-10 кВ Ф-1005 ПС Борщевская. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной обход ВЛ-10 кВ Ф-1005 ПС Борщевская головной участок с целью выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 16.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Рощин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих в охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-1005 ПС Борщевская в пролете опор № 12-13, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 16.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Рощин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.08.2021 г.
3774 | 61 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Починковский РЭС | 2021-08-07 08:06 | 2021-08-07 09:58 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП 365 послужило падение из-за границ охранной зоны ВЛ, сломанного под действием порывистого ветра дерева на провода в пролете опор №6-4 - №6-5. | 4.4.3, Отключение АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 365 произошло в результате схлестывания проводов из-за механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №6-4 - №6-5 с возникновением междуфазного КЗ и последующим падением дерева на землю. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением на провода по ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 365. Срок исполнения: 15.09.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер РЭС Гращенков А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.09.2021 г.
3775 | 133 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2021-08-07 08:04 | 2021-08-07 09:46 | 3.4.9.3, В результате повреждения на КТП 10/0,4кВ И-4-24, находящейся на балансе ООО "Орландо" Страусинная ферма, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. АПВ - неуспешно по причине неустранившегося к.з. в период работы АПВ. |  | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10кВ Ильинская по всей длине. Срок исполнения: 08.11.2021 г. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Направить письмо потребителю ООО "Орландо" Страусинная ферма о необходимости поддержания электрооборудования, находящегося на их балансе в исправном состоянии. Срок исполнения: 08.11.2021 г. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №3 ПС 35/10кВ Ильинская нарушений и включить их в планы работ РЭС. Срок исполнения: 08.11.2021 г. Состояние: Не выполнено
3776 | 595 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-08-07 07:55 | 2021-08-07 08:53 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ № 18 ПС 35/10кВ Городня произошло по причине междуфазного КЗ в пролете опор №15-16 из-за падения ветки с дерева на провода ВЛ-10кВ, упавшей из за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ № 18 ПС 35/10кВ Городня, под воздействием сильного порывистого ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки с дерева на провода в пролете опор №15-16 упавшей из за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра, произошло междуфазное КЗ в результате чего ВЛ-10кВ № 18 ПС 35/10кВ Городня отключилась действием МТЗ, в последствии ветка упала на землю, что способствовало успешному РПВ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 18 ПС 35/10кВ Городня Срок исполнения: 09.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 16 ПС 35/10кВ Городня. Срок исполнения: 21.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.09.2021 г.
3777 | 871 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС | 2021-08-07 07:50 | 2021-08-07 09:02 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз "А" и "С" ВЛ-10кВ ф.1004 ПС Игрицкая в пролете опор №29-30. | 4.4.3, Падение дерева на провода ВЛ-10кВ ф.1004 ПС Игрицкая в пролете опор №29-30 привело к механическому воздействию, нарушению изоляции, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ ВЛ-10кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-10кВ ф.1004 ПС Игрицкая в пролете опор №29-30, растущих за пределами охранной зоны ВЛ Срок исполнения: 16.09.2021 г. Ответственное лицо: Мосин И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.09.2021 г.
3778 | 464 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2021-08-07 07:50 | 2021-08-07 12:47 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-10кВ №35 ПС 35/10/6 кВ Половцово произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №34-35 в результате их схлёста, из-за обрыва под длительным воздействием сильных порывов ветра вязки провода фазы "А" на опоре №34, в результате прохождение грозового атмосферного фронта по территории Нелидовского района Тверской области. | 4.4.4, В результате механического воздействия при длительном воздействии сильных порывов ветра на провода в пролете опор №34-35 ВЛ-10кВ №35 ПС 35/10/6 кВ Половцово произошёл обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №34 и перекрытие проводов в результате схлёста в пролете опор №34-35, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №35 ПС 35/10/6 кВ Половцово действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №35(3) ПС Половцово с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №35(3) ПС Половцово. Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.08.2021 г.
3779 | 225 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2021-08-07 07:06 | 2021-08-07 08:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №21 на ПС 110/35/10кВ Лихославль произошло по причине межфазного "КЗ" проводов в пролете опор №180-181, в результате падение дерева на провода по касательной из вне охранной зоны данной ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра в период прохождения атмосферного фронта по территории Лихославского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении падение дерева на провода по касательной в пролете опор №180-181 ВЛ 10кВ №21 на ПС 110/35/10кВ Лихославль из вне охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Лихославского района Тверской области, произошло "КЗ" проводов в пролете опор №180-181, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №21 на ПС 110/35/10кВ Лихославль действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №21 ПС 110/35/10 кВ Лихославль . Срок исполнения: 27.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №21 ПС 110/35/10 кВ Лихославль дефекты. Срок исполнения: 03.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.09.2021 г.
3780 | 474 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2021-08-07 06:59 | 2021-08-07 09:48 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ фид. 2 ПС 35/10 кВ Максатиха произошло по причине междуфазного КЗ из-за замыкания проводов в пролёте опор №86-87 при схлесте проводов в результате выпадения крюка из стойки опоры №86. Выпадение крюка из стойки опоры №86 произошло по причине предельного загнивания древесины в результате изменения структуры материала древесины в связи с длительным сроком эксплуатации в результате старения. Ответственный за эксплуатацию: мастер Бежецкого РЭС Осипов А.В. | 4.1.1, В результате предельного загнивания древесины из-за изменения структуры материала древесины в процессе длительной эксплуатации в месте крепления крюка на опоре №86 ВЛ-10кВ фид. 2 ПС 35/10 кВ Максатиха произошло выпадение крюка и в пролёте опор №86-87 провод фазы "В" упал на провод фазы "С", в связи с чем ВЛ-10кВ фид. 2 ПС 35/10 кВ Максатиха отключилась действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию: мастер Бежецкого РЭС Осипов А.В. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загнивание верхней части деревянной опоры №86 на ВЛ-10кВ фид. 2 ПС 35/10 кВ Максатиха ВЛ-10кВ фид. 2 ПС 35/10 кВ Максатиха | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ фид. 2 ПС 35/10 кВ Максатиха. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бежецкого РЭС Емельянов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ фид. 2 ПС 35/10 кВ Максатиха дефекты. Срок исполнения: 03.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бежецкого РЭС Емельянов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу Бежецкого РЭС провести внеплановый инструктаж по вопросам соблюдения требований НТД. Срок исполнения: 30.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бежецкого РЭС Емельянов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.08.2021 г.
3781 | 148 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 3.4.10.2, В результате воздействия птицы на ЛР-10кВ А-21-8 на опоре №27 КВЛ-10кВ №21 ПС Альшанская, произошло нарушение электрической изоляции фаз "В" и "С", что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции фаз "В" и "С" на ЛР-10кВ А-21-8 на опоре №27 КВЛ-10кВ №21 ПС Альшанская, из-за воздействия птицы, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №21 ПС 110/10кВ Альшанская по всей длине. Срок исполнения: 13.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №21 ПС 110/10кВ Альшанская и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 13.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.09.2021 г.
3782 | 57 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго |  |  | 3.4.12.3, Отключение ВЛ 110кВ Десногорск–Рославль-110 с отпайкой на ПС Стройбаза АЭС (ВЛ-108) произошло из-за грозовых перенапряжений в сети 110кВ при прохождении активного грозового фронта, в результате которых произошло перекрытие изоляции гирлянды изоляторов фазы "С" на ж/б опоре №215 с повреждением одного изолятора в гирлянде из восьми изоляторов фазы "С" и возникновением неустойчивого однофазного КЗ на землю. | 4.12, Причиной отключения ВЛ 110кВ Десногорск–Рославль-110 с отпайкой на ПС Стройбаза АЭС (ВЛ-108) послужило нарушение электрической изоляции в результате грозовых перенапряжений в сети 110кВ при прохождении активного грозового фронта, при этом произошло перекрытие изоляции гирлянды изоляторов между проводом фазы "С" и заземлённой траверсой на ж/б опоре №215 с повреждением (пробоем) одного изолятора марки ПС-70Е в данной гирлянде из восьми изоляторов и возникновением неустойчивого однофазного КЗ на землю. После отключения ВЛ изоляция гирлянды восстановилась и РПВ было успешным. | Мероприятие: Техническое Выполнить замену повреждённого изолятора ПС-70Е в гирлянде изоляторов на опоре №215 фаза «С» ВЛ 110кВ Десногорск–Рославль-110 с отпайкой на ПС Стройбаза АЭС (ВЛ-108). Срок исполнения: 30.10.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер ЮУ СЛЭП Корнеев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.10.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр в пролетах опор №205 - №225 ВЛ 110кВ Десногорск–Рославль-110 с отпайкой на ПС Стройбаза АЭС (ВЛ-108), с целью проверки состояния грозозащитного троса, контактных соединений, состояния заземляющих устройств опор и оттяжек, состояния изоляции на ВЛ. Срок исполнения: 30.10.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер ЮУ СЛЭП Корнеев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку сопротивления контуров заземления опор №214, №215, №216 ВЛ 110кВ Десногорск–Рославль-110 с отпайкой на ПС Стройбаза АЭС (ВЛ-108), с измерением переходных сопротивлений металлосвязей, в случае несоответствия требованиям ПУЭ, довести до нормы. Срок исполнения: 30.10.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер ЮУ СЛЭП Корнеев А.В., начальник ЮУ Д Шадрин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.10.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного ИТР осмотра в пролетах опор №205 - №225 ВЛ 110кВ Десногорск–Рославль-110 с отпайкой на ПС Стройбаза АЭС (ВЛ-108), проверки сопротивления контуров заземления опор №214, №215, №216 с измерением переходных сопротивлений металлосвязей, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Срок исполнения: 30.10.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер ЮУ СЛЭП Корнеев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.09.2021 г.
3783 | 147 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-08-07 05:58 | 2021-08-07 06:03 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветви дерева из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ №4 ПС Жиляевская при ветровой нагрузки, произошло нарушение электрической изоляции фаз "А" и "В" в пролете опор №10/5-10/6 сломанной веткой дерева, что привело к возникновению межфазного к.з., устраненное действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ №4 ПС Жиляевская в пролете опор №10/5-10/6, произошло нарушение электрической изоляции фаз "А" и "В" с возникновением межфазного к.з. , устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №4 ПС Жиляевская нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС Срок исполнения: 13.09.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №4 ПС Жиляевская по всей длине. Срок исполнения: 13.09.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.09.2021 г.
3784 | 479 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 3.4.12.5.2, Отключение ВЛ-110кВ Пищалкино-Бежецк с отпайкой на ПС 110/35/10кВ Красный Холм произошло по причине однофазного КЗ из-за поверхностного перекрытия стеклянной гирлянды изоляторов фазы "А" на траверсу на опоре №52, по туману в результате отложения конденсата при перепаде температуры окружающего воздуха, ВЛ-110 кВ может оставаться в работе. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции в процессе отложения конденсата из за перепада температуры окружающего воздуха, произошло поверхностное перекрытие стеклянной гирлянды изоляторов фазы "А" на траверсу на опоре №52 ВЛ-110кВ Пищалкино-Бежецк с отпайкой на ПС 110/35/10 кВ Красный Холм, что привело к отключению ВЛ-110кВ Пищалкино-Бежецк с отпайкой на ПС 110/35/10 кВ Красный Холм действием ТЗНП. | Мероприятие: Техническое Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опорах №51,52,53 ВЛ-110кВ Красный Холм - Кесьма. Срок исполнения: 23.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого участа СЛ Ошин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам измерений устранить выявленные дефекты (довести сопротивление заземляющих устройств до нормы). Срок исполнения: 06.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого участа СЛ Ошин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.08.2021 г.
3785 | 322 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Хомутовский РЭС | 2021-08-07 05:41 | 2021-08-07 06:15 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ-10кВ 482 ЦРП Три Тополя произошло в результате междуфазного К.З. птицей аист на опоре с Р-10кВ КТП 452/160. | 4.12, В результате междуфазного К.З. птицей аист на опоре с Р-10кВ КТП 452/160 произошло отключение ВЛ-10кВ 482 ЦРП Три Тополя от действия защит. | Мероприятие: Техническое Произвести верховой осмотр состояния изоляторов и арматуры опоры №2-3 с Р-10кВ КТП 452/160 от ВЛ 10кВ 482 ЦРП Три Тополя с составлением листка осмотра. Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: И.о. главного инженера ХРЭС Чуйченко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам верхового осмотра состояния изоляторов и арматуры опоры №2-3 с Р-10кВ КТП 452/160 от ВЛ 10кВ 482 ЦРП Три Тополя назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: И.о. главного инженера ХРЭС Чуйченко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.09.2021 г.
3786 | 594 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-08-07 05:33 | 2021-08-07 06:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ № 12 ПС №1 произошло по причине межфазного к.з. при перекрытии электрической изоляции на опоре № 40, упавшей веткой с дерева из за пределов охранной зоны при прохождении атмосферного фронта, с последующим падением ветки на землю, что обеспечило успешное РПВ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода опоры №40 ВЛ-10кВ № 12 ПС №1, упавшей с дерева из за пределов охранной зоны под воздействием порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области произошло перекрытие электрической изоляции на опоре №40, что явилось причиной отключения ВЛ-10кВ № 12 ПС №1 действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ № 12 ПС №1 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 04.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено с опозданием Фактический срок исполнения: 07.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 12 ПС №1. Срок исполнения: 08.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.09.2021 г.
3787 | 86 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2021-08-07 05:12 | 2021-08-07 06:38 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева на провода фаз "В" и "С" (под воздействием порывов ветра) в пролете опор №6-7 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ №317 Мелынь, произошел их схлест и нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "В" и "С" из вне охранной зоны при ветровой нагрузки в пролете опор №6-7 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ №317 Мелынь, произошел их схлест и нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ №317 Мелынь по всей длине. Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ №317 Мелынь и включить их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.08.2021 г.
3788 | 173 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго |  |  | 3.4.12.3, Отключение ВЛ 35кВ Каюровская в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия гирлянд изоляторов фаз "А" и "В" опоры №48 в результате прямого попадания молнии во время прохождения грозового фронта. На опоре №48 обнаружены повреждения (сколы, растрескивание) гирлянд изоляторов фаз "А" и "В" , следы воздействия электрической дуги. Работа МТЗ правильно, АПВ правильно, успешно. | 4.12, Перекрытие гирлянд изоляторов фаз "А" и "В" опоры №48 ВЛ 35кВ Каюровская в результате прямого попадания молнии во время прохождения грозового фронта. На опоре №48 обнаружены повреждения (сколы, растрескивание) гирлянд изоляторов фаз "А" и "В" , следы попадания молнии. Работа МТЗ правильно, АПВ правильно, успешно. | Мероприятие: Техническое Совместно со СД произвести замер сопротивления контура заземления на участке не менее 2-х опор от опоры №48 в каждую сторону ВЛ 35кВ Каюровская. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: начальник РоУ СЛЭП Горохов А.Н., начальник РоУ СД Костерин В.Г. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам замеров сопротивления контура заземления на ВЛ 35кВ Каюровская при необходимости, выполнить устранение выявленных дефектов. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: мастер РоУ СЛЭП Серов М.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 35кВ Каюровская с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: мастер РоУ СЛЭП Серов М.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 35кВ Каюровская устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: мастер РоУ СЛЭП Серов М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить замену повреждённых изоляторов ф. "А" и ф."В" на опоре №48 ВЛ 35кВ Каюровская. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: мастер РоУ СЛЭП Серов М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.09.2021 г.
3789 | 321 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС | 2021-08-07 04:48 | 2021-08-07 05:40 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 733 н.п. Фоминка произошло в результате междуфазного К.З. между проводами ВЛ из-за схлёста проводов в пролете опор №13-2-1 с повреждениеv грозой одного изолятора на опоре №13. | 4.4.4, В результате повреждения грозой изолятора на опоре №13 произошел схлёст проводов в пролете опор №13-2-1, перегорание ПП-0,4кВ и отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 733 н.п. Фоминка. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 733-160 ПС Рышково с составлением листка осмотра. Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер ЖРЭС Саенко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 733-160 ПС Рышково назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 18.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер ЖРЭС Саенко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.08.2021 г.
3790 | 144 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2021-08-07 04:41 | 2021-08-07 12:44 | 3.4.12.2.3, В результате падения дерева из вне охранной зоны, под действием ветровых нагрузок, произошло перекрытие проводов фаз: "А", "В", "С"; обрыв провода фазы "А" в пролете опор №81 - 82 ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10 кВ Красноармейская, приведшее к возникновению КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10 кВ Красноармейская произошло перекрытие проводов фаз: "А", "В", "С"; обрыв провода фазы "А" в пролете опор №81 - 82, приведшее к возникновению КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10 Красноармейская нарушений и включить их в планы работ РЭС Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Ершов Н.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10 Красноармейская Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Ершов Н.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.08.2021 г.
3791 | 311 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Фатежский РЭС | 2021-08-07 04:40 | 2021-08-07 05:25 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 273 Фатежского РЭС произошло в результате Короткого замыкания вызванного подхлёстом проводов в пролётах опор №6-7, веткой от дерева растущего в охранной зоне ВЛ | 4.12, Подхлёст проводов в пролётах опор № 6-7ВЛ-0,4кВ №1 от КТП273, веткой от дерева растущего в охранной зоне ВЛ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подхлёст проводов веткой от дерева на оп. № 6-7ВЛ-0,4кВ №1 от КТП273 оп № 6-7ВЛ-0,4кВ №1 от КТП273 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР по всей длине ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 273 Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер ФРЭС Чевычелов Г.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Произвести обучение персонала ОП, ОРП, РП по выявлению дефектов на ВЛ-10/0,4кВ и оформления результатов осмотра. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер ФРЭС Чевычелов Г.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.09.2021 г.
3792 | 217 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2021-08-07 04:27 | 2021-08-07 04:29 | 3.4.12.3, Отключение КВЛ-10кВ №12 ПС 110/35/10кВ Заднее Поле произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №21-22 вследствие грозовых перенапряжений, возникших при ударе молнии вблизи КВЛ, при прохождении атмосферного грозового фронта на территории Старицкого района Тверской области. | 4.12, В результате воздействия грозовых перенапряжений, возникших при ударе молнии вблизи КВЛ при прохождении атмосферного грозового фронта на территории Старицкого района Тверской области произошло нарушение электрической изоляции и перекрытие проводов в пролете опор №21-22 КВЛ-10кВ №12 ПС 110/35/10кВ Заднее Поле, что послужило причиной отключения КВЛ-10кВ №12 ПС 110/35/10кВ Заднее Поле действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №12 ПС 110/35/10 Заднее Поле с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №12 ПС 110/35/10 Заднее Поле. Срок исполнения: 09.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.08.2021 г.
3793 | 60 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго |  |  | 3.4.12.3, В результате воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта произошло поверхностное перекрытие между проводами фаз «А» и "В" на опоре №82 ВЛ 35 кВ Дмитровская - Лубянки, возникшее межфазное короткое замыкание было устранено действием релейной защиты. | 4.12, В результате поверхностного перекрытие между проводами фаз «А» и «В» на опоре №82 ВЛ 35 кВ Дмитровская - Лубянки произошло возникновение двухфазного короткого замыкания устраненного действием релейной защиты. | Мероприятие: Техническое Провести низовой осмотр ВЛ 35 кВ Дмитровская - Лубянки по всей длине. Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: Сурнин Ю.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести измерение сопротивления заземления опоры №82 ВЛ 35 кВ Дмитровская - Лубянки, при отклонениях - довести до нормируемых значений. Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: Сурнин Ю.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Недостатки, выявленные внеплановым осмотром ВЛ 35 кВ Дмитровская - Лубянки внести в планы работ ЮУ СЛЭП УВС. Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: Сурнин Ю.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.08.2021 г.
3794 | 320 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго |  |  | 3.4.12.3, Причиной пропадания каналов ТМ c ПС 110 кВ Хомутовка в направлении ДЦ Курское РДУ, ЦУС Курскэнерго явился сбой программного обеспечения КП ТМ МТК-40 в результате возмущения в сети питания оборудования, вызванное прохождением грозового фронта в Хомутовском районе. | 4.20, Причиной полного пропадания каналов ТМ c ПС 110 кВ Хомутовка в направлении ДЦ Курское РДУ, ЦУС Курскэнерго явилось повреждение конфигурационного файла программного обеспечения КП ТМ МТК-40 в результате возмущения в сети питания оборудования, вызванное прохождением грозового фронта в Хомутовском районе. | Мероприятие: Техническое Провести послеаварийную проверку комплекса ТМ ПС 110 кВ Хомутовка. Срок исполнения: 09.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СУ СЭ СДТУиИТ Быков В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести инструктаж дежурному персоналу ОТГ Хомутовского РЭС по проверке работоспособности оборудования связи и комплекса ТМ ПС 110 кВ Хомутовка и действиям в случае нештатных ситуаций. Срок исполнения: 09.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СУ СЭ СДТУиИТ Быков В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам послеаварийной проверки комплекса ТМ ПС 110 кВ Хомутовка разработать план-график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 16.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СУ СЭ СДТУиИТ Быков В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.09.2021 г.
3795 | 38 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-08-07 02:50 | 2021-08-07 05:36 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6 кВ ф610 РП23 к ТП3335произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение ВВ ф610 РП23 к ТП3335 произошло в результате КЗ на КЛ 6 кВ ф610 РП23 к ТП3335 в следствии длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования В РП23 Ф610. Срок исполнения: 09.09.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6 кВ ф610 РП23 к ТП3335 Срок исполнения: 09.09.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.08.2021 г.
3796 | 319 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС | 2021-08-07 01:50 | 2021-08-07 02:18 | 3.4.12.2.3, В результате длительного воздействия ветровой нагрузки и механического воздействия ветки дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 ТП 631 н.п. Н. Жданово на перекидку 0,4кВ от опоры №6 к дому произошел схлест проводов перекидки и отключение АВ-0,4кВ ВЛ 0,4кВ №1 ТП 631 н.п. Н. Жданово. | 4.4.3, В результате механического воздействия при сильном порывистом ветре веткой дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 ТП 631 н.п. Н. Жданово на перекидку 0,4кВ от опоры №6 к дому произошел схлест проводов перекидки и отключение АВ-0,4кВ ВЛ 0,4кВ №1 ТП 631 н.п. Н. Жданово. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 631/160 ПС Жданово с составлением листка осмотра. Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер ЖРЭС Саенко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 631/160 ПС Жданово назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер ЖРЭС Саенко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.09.2021 г.
3797 | 224 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2021-08-07 01:30 | 2021-08-07 06:40 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-10кВ №2 от ПС 110/35/10кВ Спирово произошло по причине возникновения междуфазного КЗ по причине схлеста проводов в пролёте опор № 31/35-№31/36 , под воздействием длительной ветровой нагрузки при прохождении атмосферного фронта по территории Вышневолоцкого района Тверской области. | 4.4.4, В результате длительного воздействия ветровой нагрузки на провода при прохождении атмосферного фронта по территории Вышневолоцкого района Тверской области произошел схлест проводов в пролёте опор № 31/35-№31/36 ВЛ-10кВ №2 от ПС 110/35/10кВ Спирово, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №2 от ПС 110/35/10кВ Спирово действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №2 от ПС 110/35/10кВ Спирово для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 20.09.2021 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.08.2021 г. Мероприятие: Техническое при выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ-10кВ №2 от ПС 110/35/10кВ Спирово - устранить эти дефекты Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.08.2021 г.
3798 | 175 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2021-08-07 01:10 | 2021-08-07 01:14 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) при ветровой нагрузке на провода фаз "А" , "В" в пролете опор 6-7 ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10кВ Судбищи произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устранено действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода фаз "А" и "В" в пролете оп.№6-7 КВЛ-10кВ №1 ПС 35/10кВ "Судбищи" , произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №1 от ПС 35/10 кВ Судбищи и включить их в план работ Верховского РЭС. Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1 от ПС 35/10 кВ Судбищи по всей длине. Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г.
3799 | 869 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Брянский РЭС | 2021-08-07 01:03 | 2021-08-07 02:15 | 3.4.7.3.3, При сильном ветре произошел схлест проводов ветвями дерева, растущего в охранной зоне ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП-88 ф.1010 ПС Жирятинская в пролете опор № 13.2-13.3. | 4.12, Схлест проводов ветвями дерева, растущего в охранной зоне ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП-88 ф.1010 ПС Жирятинская в пролете опор № 13.2-13.3, привел к короткому замыканию ВЛ, срабатыванию ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести расчистку трассы ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-88 ф.1010 ПС Жирятинская в пролете опор № 13.2-13.3. Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Климов Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.08.2021 г.
3800 | 310 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Фатежский РЭС | 2021-08-07 00:55 | 2021-08-07 01:25 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 502 Фатежского РЭС произошло в результате Короткого замыкания вызванного подхлёстом проводов в пролётах опор №7-8, веткой от дерева растущего в охранной зоне ВЛ | 4.12, Подхлёст проводов в пролётах опор № 7-8 ВЛ-0,4кВ №1 от КТП502, веткой от дерева растущего в охранной зоне ВЛ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подхлёст проводов , веткой от дерева на оп. № 7-8 ВЛ-0,4кВ №1 от КТП502 оп. № 7-8 ВЛ-0,4кВ №1 от КТП502 | Мероприятие: Организационное Произвести обучение персонала ОП, ОРП, РП по выявлению дефектов на ВЛ-10/0,4кВ и оформления результатов осмотра. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер ФРЭС Чевычелов Г.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.09.2021 г.
3801 | 165 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2021-08-07 00:03 | 2021-08-07 02:26 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провода фаз "А" и В" в пролете опор № 25-26 при ветровой нагрузки, произошло нарушение электрической изоляции и возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит (МТЗ). | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ-10кВ №04 ПС 35/10кВ Спешнево на провода фазы "А" и "В" в пролете опор № 25-26 при воздействии ветровой нагрузки, произошло нарушение электрической изоляции и возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит (МТЗ). | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №04 ПС 35/10кВ Спешнево и включить их в план работ РЭС Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №04 ПС 35/10кВ Спешнево по всей длине. Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.09.2021 г.
3802 | 309 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Фатежский РЭС | 2021-08-06 23:55 | 2021-08-07 00:55 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 501 Фатежского РЭС произошло в результате Короткого замыкания вызванного подхлёстом проводов в пролётах опор №37-38, веткой от дерева растущего в охранной зоне ВЛ | 4.12, Подхлёст проводов в пролётах опор № 37-38 ВЛ-0,4кВ №1 от КТП501, веткой от дерева растущего в охранной зоне ВЛ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подхлёст проводов , веткой от дерева на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП501 ВЛ-0,4кВ №1 от КТП501 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР по всей длине ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 501 Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер ФРЭС Чевычелов Г.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Произвести обучение персонала ОП, ОРП, РП по выявлению дефектов на ВЛ-10/0,4кВ и оформления результатов осмотра. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер ФРЭС Чевычелов Г.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.09.2021 г.
3803 | 467 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС | 2021-08-06 23:55 | 2021-08-06 23:59 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ 10кВ №14 ПС 35/10кВ Нагорское произошло по причине межфазного КЗ при перекрытии по поверхности фарфоровых изоляторов фаз "А" и "В" опоры №16, под воздействием атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта. При перекрытии гирлянды изоляторов диэлектрические свойства не успели восстановиться (вследствие повышенной влажности окружающего воздуха), что не обеспечило успешное срабатывание АПВ. После неуспешного АПВ диэлектрические свойства восстановились, это позволило выполнить успешное РПВ. | 4.12, Под воздействием атмосферных перенапряжений во время активной грозовой деятельности при прохождении атмосферного фронта , произошло поверхностное перекрытие фарфоровых изоляторов фаз "А" и "В" на опоре №16 ВЛ 10кВ №14 ПС 35/10кВ Нагорское и отключение ВЛ 10кВ №14 ПС 35/10кВ Нагорское действием МТЗ, с последующим восстановлением диэлектрических свойств, что позволило проведению успешного РПВ. | Мероприятие: Техническое На ВЛ 10кВ №14 ПС 35/10кВ Нагорское выполнить проверку сопротивления контура заземления на опоре №15, 16, 17. Срок исполнения: 11.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Калязинского РЭС Курицын Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.09.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении отклонения величины сопротивления контуров заземления опор №15, 16, 17 ВЛ 10кВ №14 ПС 35/10кВ Нагорское от нормы - довести сопротивление до нормативных значений. Срок исполнения: 18.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Калязинского РЭС Курицын Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.09.2021 г.
3804 | 318 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Хомутовский РЭС | 2021-08-06 23:50 | 2021-08-07 00:22 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 ТП 227 произошло в результате междуфазного К.З. между проводами ВЛ с перегоранием ПП-0,4кВ фазы "В" из-за перекрытия проводов ВЛ деревьями с низу в пролете опор №2-3. | 4.12, Из-за перекрытия проводов ВЛ-0,4кВ №1 ТП 227 деревьями с низу в пролете опор №2-3, произошло нарушение электрической изоляции воздушного промежутка между проводами ВЛ с перегоранием ПП-0,4кВ фазы "В". | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 227 с составлением листка осмотра. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: И.о. гл. инженера ХРЭС Чуйченко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 227 назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: И.о. гл. инженера ХРЭС Чуйченко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 227 в пролете опор №2-3. Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: И.о. гл. инженера ХРЭС Чуйченко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.09.2021 г.
3805 | 847 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС | 2021-08-06 23:22 | 2021-08-07 01:16 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции на РП Свинофабрика в ячейке МВ-10кВ ввода Ф. 10-03 ПС Нерехта-2 произошло разрушение и перекрытие в дождь проходных изоляторов 10 кВ на ф."А" и ф."В". (Изоляторы 1975 года). Оборудование РЗА работало правильно. Последнее плановое испытание РП Свинофабрика было проведено 26.02.2019 электромонтером бригады диагностики Гасиловым А.Н. Оборудование испытание выдержало, дефектов не выявлено. | 4.12, Разрушение и перекрытие в дождь проходных изоляторов ф."А" и ф."В" в ячейке МВ 10кВ ввода Ф. 10-03 от ПС Нерехта-2 на РП Свинофабрика привело к междуфазному замыканию и отключению ВВ-10кВ Ф. 10-03 на ПС Нерехта-2 от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за снижения сопротивления изоляции произошел электрический пробой изоляторов ф."А" и ф."В" на РП Свинофабрика в ячейке МВ-10кВ ввода Ф. 10-03 от ПС Нерехта-2. на РП-10кВ Свинофабрика RP010-0000515 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10кВ Ф. 10-03 ПС Нерехта-2 с целью выявления замечаний после прохождения грозового фронта. Срок исполнения: 02.09.2021 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановые электрические испытания оборудования РП Свинофабрика. Срок исполнения: 02.09.2021 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-10кВ Ф. 10-03 ПС Нерехта-2 и испытания оборудования РП Свинофабрика устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 06.09.2021 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г.
3806 | 143 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2021-08-06 23:16 | 2021-08-07 03:38 | 3.4.9.3, В результате повреждения на потребительском оборудовании (КТП 10/0,4кВ К-1-1) ООО "Газпром трансгаз Москва "Курское ЛПУМГ", произошло возникновение межфазного короткого замыкания в сети 10кВ, устраненного действием защит. |  | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10кВ Красноармейская по всей длине. Срок исполнения: 18.10.2021 г. Ответственное лицо: ст. мастер Фролов А.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Направить письмо ООО "Газпром трансгаз Москва "Орловское ЛПУМГ" о соблюдении требований Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей на ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10кВ Красноармейская, исключающие нарушение электроснабжения потребителей филиала Орелэнерго. Срок исполнения: 12.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Ершов Н.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия устранения выявленных замечаний по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10кВ Красноармейская и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 21.10.2021 г. Ответственное лицо: ст. мастер Фролов А.Н. Состояние: Не выполнено
3807 | 866 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Унечский РЭС | 2021-08-06 22:11 | 2021-08-06 23:12 | 3.4.12.3, Электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролёте опор №5-6 ВЛ-0,4 ТП-35 Л1 Ф-610 ПС 8H Hайтопивичи в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | 4.12, Перегорание ПН-2 из-за электродугового перекрытия воздушного промежутка в пролёте опор №5-6 ВЛ-0,4 ТП-35 Л1 Ф-610 ПС 8H Hайтопивичи, привело к отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-0,4 ТП-35 Л1 Ф-610 ПС 8H Hайтопивичи по всей длине. Срок исполнения: 11.09.2021 г. Ответственное лицо: Бойко А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 11.09.2021 г. Ответственное лицо: Бойко А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.09.2021 г.
3808 | 107 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС | 2021-08-06 22:10 | 2021-08-06 23:55 | 3.4.9.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 1029 ПС 110 кВ Томаровка произошло в результате возникновения КЗ при повреждении электропроводки внутри дома №13 ул. Степана Разина п. Томаровка (от опоры №13). |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о приведении электроустановки в соответствие с требованиями НТД. Срок исполнения: 19.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.08.2021 г.
3809 | 226 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2021-08-06 22:03 | 2021-08-07 08:57 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ-10кВ №15 от ПС 35/10кВ Пролетарий вызвано воздействием междуфазного к.з. при перекрытии вводов 10кВ трансформатора на КТП 10/0,4кВ Островиха птицей. | 4.12, В результате перекрытия птицей вводов 10кВ трансформатора на КТП 10/0,4кВ Островиха, произошло нарушение электрической изоляции между вводами 10кВ трансформатора на КТП 10/0,4кВ Островиха , что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10кВ Пролетарий действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №15 от ПС 35/10кВ Пролетарий для выявления возможных дефектов, в том числе на возможность проникновения птиц и животных на КТП Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.08.2021 г. Мероприятие: Техническое при выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ-10кВ №15 от ПС 35/10кВ Пролетарий - устранить эти дефекты Срок исполнения: 24.09.2021 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.08.2021 г.
3810 | 129 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-08-06 21:45 | 2021-08-06 22:43 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 9/1-9/2 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Звяг-3-13 на провода фаз "А" и "В" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест и нарушение электрической изоляции, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 9/1-9/2 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Звяг-3-13 на провода фаз "А" и "В", произошел их схлест и нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Звяг-3-13 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 12.09.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Звяг-3-13 по всей длине. Срок исполнения: 12.09.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.09.2021 г.
3811 | 82 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Яружский РЭС | 2021-08-06 21:44 | 2021-08-06 22:10 | 3.4.12.2.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ № КТП 1211 ПС 110 кВ Красная Яруга произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при кратковременном схлесте проводов фаз "А", "В" в пролёте опор №3-4 упавшей веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, вследствие усиления ветра. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз «А», «В» в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 1211 ПС 110 кВ Красная Яруга произошел из-за механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 1211 ПС 110 кВ Красная Яруга. Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Баранов А.Н.- гл. инженер РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.08.2021 г. Ответственное лицо: Баранов А.Н.- гл. инженер РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.08.2021 г.
3812 | 865 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Унечский РЭС | 2021-08-06 21:40 | 2021-08-06 23:38 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.1021 ПС Селищанская в пролёте опор №72-73. | 4.4.3, Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-10кВ ф.1021 ПС Селищанская, в пролёте опор №, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.1021 ПС Селищанская. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1021 ПС Селищанская в пролёте опор №72-73. Срок исполнения: 12.09.2021 г. Ответственное лицо: Бойко А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.09.2021 г.
3813 | 66 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2021-08-06 21:37 | 2021-08-06 21:55 | 3.4.12.3, В следствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта, произошло отключение действием МТЗ В 10кВ №07 ПС 35/10кВ Лыково из-за возникновения двухфазного КЗ, при нарушении электрической изоляции между проводами фаз «А» и «С» в пролёте опор №127-128. АПВ не успешно, по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции между проводами фаз «А» и «С» ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10кВ Лыково в пролёте опор №127-128 из-за атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта, произошло возникновения двухфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 07 ПС 110/10кВ Лыково по всей длине. Срок исполнения: 09.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 07 ПС 110/10кВ Лыково разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 09.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.08.2021 г.
3814 | 83 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2021-08-06 21:33 | 2021-08-07 03:07 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки с дерева из вне охранной зоны ВЛ-10кВ №16 ПС 35/10кВ Ломовое на провода фаз "А" и "В" в пролете опор № 9/9-9/10 из-за воздействия повторяющихся порывов ветра, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит (МТЗ). | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "А" и "В" (под воздействием ветровой нагрузки) в пролете опор № 9/9-9/10 ВЛ-10кВ №16 ПС 35/10кВ Ломовое, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №15 ПС 35/10кВ "Ломовое" и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 16.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №15 ПС 35/10кВ "Ломовое" по всей длине. Срок исполнения: 16.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.08.2021 г.
3815 | 191 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2021-08-06 21:30 | 2021-08-06 23:15 | 3.4.12.2.3, Отключение КВЛ 10кВ №17 РП 3 в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6-№7 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны при сильных порывах ветра. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6-№7 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны при сильных порывах ветра. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр КВЛ 10кВ №17 РП 3 с целью выявления нарушений мешающих нормальной работе КВЛ. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в ходе осмотра КВЛ 10кВ №17 РП 3 дефекты. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.08.2021 г.
3816 | 67 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2021-08-06 21:18 | 2021-08-07 11:58 | 3.4.12.2.3, В результате падения высокого дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за неблагоприятных атмосферных воздействий (порывов ветра), произошел обрыв проводов трех фаз ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10кВ Высокое в пролете опор №4-9-№4-12, №11-27-11-29, что привело к их схлесту с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит (МТЗ). АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева из вне охранной зоны на провода ВЛ (под воздействием ветровой нагрузки) в пролете опор №4-9-№4-12, №11-27-11-29 ВЛ-10кВ №07 ПС 35/10 кВ Высокое, произошло нарушение изоляции при обрыве проводов трех фаз , возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием релейной защиты. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 07 ПС 35/10кВ Высокое по всей длине. Срок исполнения: 09.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 07 ПС 35/10кВ Высокое разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 09.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.08.2021 г.
3817 | 106 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС | 2021-08-06 21:12 | 2021-08-06 21:28 | 3.4.9.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №4 КТП 1507 ПС 110 кВ Томаровка произошло в результате возникновения КЗ при повреждении электропроводки внутри дома №17 пер. Белгородский п. Томаровка (от опоры №17). |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о приведении электроустановки в соответствие с требованиями НТД. Срок исполнения: 19.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.08.2021 г.
3818 | 81 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Яружский РЭС | 2021-08-06 20:40 | 2021-08-06 20:50 | 3.4.12.3, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №4 ПС 110 кВ Красная Яруга произошло из-за возникновения КЗ, в результате перекрытия по изоляции изоляторов трех фаз опоры №76, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции изоляторов трех фаз опоры №76 ЛЭП 10 кВ №4 ПС 110 кВ Красная Яруга произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 110 кВ Красная Яруга. Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Баранов А.Н. - гл. инженер РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.08.2021 г. Ответственное лицо: Баранов А.Н. - гл. инженер РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.08.2021 г.
3819 | 864 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2021-08-06 20:32 | 2021-08-06 21:05 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.108 ПС Смолевичи в пролёте опор №21-22. | 4.4.3, Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-10кВ ф.108 ПС Смолевичи, в пролёте опор №21-22, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.108 ПС Смолевичи. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.108 ПС Смолевичи в пролете опор №21-22. Срок исполнения: 12.09.2021 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.08.2021 г.
3820 | 104 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2021-08-06 20:31 | 2021-08-06 21:51 | 3.4.12.3, В результате воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта, произошел обрыв (отгорание) шлейфов фаз "В" и "С" ЛР 10кВ К-6-6 опора №2а КВЛ-10 кВ №6 ПС 110/35/10кВ Кромская и их касание, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного короткого замыкания в сети КВЛ- 10 кВ №6 ПС 110/35/10кВ Кромская, устраненного действием защит. | 4.4.4, В результате механического воздействия атмосферных явлений при прохождении грозового фронта, произошел обрыв (отгорание) шлейфа фаз "В" и "С" ЛР 10кВ К-6-6 опора №2а КВЛ-10 кВ №6 ПС 110/35/10кВ Кромская и их касание, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного короткого замыкания в сети КВЛ- 10 кВ №6 ПС 110/35/10кВ Кромская, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №6 ПС 110/35/10кВ Кромская по всей длине. Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Шавшин Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия устранения выявленных замечаний, по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №6 ПС 110/35/10кВ Кромская и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Ершов Н.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.09.2021 г.
3821 | 67 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго |  |  | 3.4.10.2, Причиной приведшей к перекрытию воздушного промежутка между проводом и гирляндой изоляторов на опоре №48 ВЛ 110кВ Литейная-Духовщина (ВЛ-140) явилось воздействие птиц (аиста). | 4.12, Причиной приведшей к отключению ВЛ 110кВ Литейная-Духовщина (ВЛ-140) явилось однофазное короткое замыкание на "землю" вследствие перекрытия воздушного промежутка между проводом и гирляндой изоляторов на опоре №48. | Мероприятие: Техническое Произвести установку дополнительной репеллентной защиты от птиц на опоре №48 ВЛ 110кВ Литейная-Духовщина (ВЛ-140) Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЗУ СЛЭП Щеглов Ю.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.09.2021 г.
3822 | 60 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Починковский РЭС | 2021-08-06 20:09 | 2021-08-06 20:40 | 3.4.7.3.4, Причиной приведшей к падению сломанной под действием порывистого ветра сухой ветки дерева с границы охранной зоны ВЛ 0,4кВ Л-1 МТП-17-4 Липки на провода в пролете опор №20 - №21, послужило несвоевременное выявление и вырубка дерева, угрожающего падением сухих веток на провода. | 4.4.3, Перегорание предохранителя ПН-2 фазы "В" на Р-0,4кВ ВЛ-0,4кВ Л-1 МТП-17-4 Липки произошло в результате схлестывания фазного и нулевого проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №20 - №21 с возникновением однофазного КЗ и последующим падением ветки на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременно вырублено угрожающее падением сухих веток на провода дерево в пролете опор №20 - №21 на ВЛ-0,4кВ Л-1 МТП-17-4 Липки ВЛ-0,4кВ Л-1 МТП-17-4 Липки | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода по ВЛ-0,4кВ Л-1 МТП-17-4 Липки. Срок исполнения: 15.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Васильков И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.09.2021 г.
3823 | 65 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2021-08-06 20:02 | 2021-08-06 20:37 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева на провода фаз "В" и "С" (под воздействием порывов ветра) в пролете опор №5-6 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 10/0,4кВ № 412 Подъяковлево, произошел их схлест и нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "В" и "С" из вне охранной зоны при ветровой нагрузки в пролете опор №5-6 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 10/0,4кВ №412 Подъяковлево, произошел их схлест и нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 10/0,4кВ №412 Подъяковлево по всей длине. Срок исполнения: 09.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 10/0,4кВ №412 Подъяковлево и включить их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 09.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.08.2021 г.
3824 | 100 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Борисовский РЭС | 2021-08-06 19:59 | 2021-08-06 20:34 | 3.4.8.4, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Зозули произошло из-за возникновения КЗ, в результате перекрытия воздушного промежутка между проходными изоляторами 10 кВ трёх фаз РУ 10 кВ КТП 108 веткой дерева, наброшенной неизвестным лицом. | 4.4.1, Перекрытие воздушного промежутка между проходными изоляторами 10 кВ трёх фаз РУ 10 кВ КТП 108 ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Зозули произошло из-за механического воздействия на проходные изоляторы ветки дерева, заброшенной неизвестным лицом. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр КТП 108 и по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Зозули. Срок исполнения: 16.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Рахимов Р.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 06.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Рахимов Р.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований правил охраны электросетей. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник отдела Удовиченко А.В. Состояние: Не выполнено
3825 | 317 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Хомутовский РЭС | 2021-08-06 19:57 | 2021-08-06 21:07 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 007 произошло при неблагоприятных погодных условиях в результате падения в пролете опор №29-30 сухого дерева с перекрытием проводов ВЛ, междуфазным К.З между проводами ВЛ и перегоранием ПП-0,4кВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 007. | 4.4.3, При неблагоприятных погодных условиях в результате падения в пролете опор №29-30 сухого дерева произошло перекрытие проводов ВЛ с междуфазным К.З между проводами ВЛ и отключение ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 007. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ 0,4 №1 от ТП 007 с.Юдовка с составлением листка осмотра. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: И.о. гл. инженера ХРЭС Чуйченко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ 0,4 №1 от ТП 007 с.Юдовка назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: И.о. гл. инженера ХРЭС Чуйченко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.09.2021 г.
3826 | 59 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Починковский РЭС | 2021-08-06 19:55 | 2021-08-06 21:45 | 3.4.7.3.4, Причиной приведшей к падению сломанной под действием порывистого ветра сухой ветки дерева с границы охранной зоны ВЛ 0,4кВ Л-9 от ЗТП-7 Почта на провода в пролете опор №А-1 - №А-2, послужило несвоевременное выявление и вырубка дерева, угрожающего падением сухих веток на провода. | 4.4.3, Перегорание предохранителя ПН-2 фазы "А" на Р-0,4кВ ВЛ 0,4кВ Л-9 от ЗТП-7 Почта произошло в результате схлестывания фазного и нулевого проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №А-1 - №А-2 с возникновением однофазного КЗ и последующим падением ветки на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременно вырублено угрожающее падением сухих веток на провода дерево в пролете опор №А-1 - №А-2 на ВЛ 0,4кВ Л-9 от ЗТП-7 Почта ВЛ 0,4кВ Л-9 от ЗТП-7 Почта | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода по ВЛ 0,4кВ Л-9 от ЗТП-7 Почта. Срок исполнения: 15.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Фролов А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.09.2021 г.
3827 | 66 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС | 2021-08-06 19:52 | 2021-08-06 21:45 | 3.4.7.3.4, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-190 ВЛ-603 ПС Родник явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №№ 6-7 в результате несвоевременной вырубки деревьев угрожающих падением веток на провода. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №1 ТП-190 ВЛ-603 ПС Родник явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №6 -№7 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного в охранной зоне ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №6 - №7 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-190 ВЛ-603 ПС Родник. на ВЛ-0,4кВ №1 ТП-190 ВЛ-603 ПС Родник VN004-96711716 | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП -190 с целью выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода ВЛ и находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: Пантелеев О.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Выполнить вырубку угрожающих возможным падением на провода деревьев в пролетах опор № 6-7 №7-8 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 190 ВЛ- 603 ПС Родник Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: Пантелеев О.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.09.2021 г.
3828 | 316 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2021-08-06 19:50 | 2021-08-06 20:05 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ 117.10 ПС 110/10 кВ «Винниково» явилось перекрытие проводов веткой стоящего вне охранной зоны ВЛ дерева в пр.оп. 12-13 упавшего в результате порывистого ветра. | 4.4.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ 117.10 ПС 110/10 кВ «Винниково» явилось перекрытие проводов веткой стоящего вне охранной зоны ВЛ дерева в пр.оп. 12-13 упавшего в результате порывистого ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить выпиловку деревьев в пр.оп 12-13 стоящих вне охранной зоны ВЛ Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Яковлев И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ 117.10 ПС 110/10 кВ «Винниково» Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Яковлев И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра составить график устранения выявленных замечаний Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Яковлев И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.09.2021 г.
3829 | 95 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2021-08-06 19:35 | 2021-08-06 19:51 | 3.4.12.3, Отключение действием МТЗ и неуспешное АПВ ВВ 10 кВ ЛЭП 10кВ №8 ПС Новая Деревня произошло из-за возникновения КЗ при перекрытии изоляции на штыревых изоляторах трех фаз на опоре №15 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции на ЛЭП 10кВ №8 ПС Новая Деревня произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии изоляции на штыревых изоляторах трех фаз на опоре №15, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10кВ №8 ПС Новая Деревня. Срок исполнения: 16.08.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 06.09.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.08.2021 г.
3830 | 521 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС | 2021-08-06 19:00 | 2021-08-06 20:10 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов сверх допустимой величины в результате вытягивания проводов в пролете опор № 1-2 ВЛ-0,4 кВ № 1 ул. Коллективная-Федеративная МТП-287 в процессе длительного срока эксплуатации. Сильный порывистый ветер. | 4.1.3, Нарушение структуры материала проводов в пролете опор № 1-2 ВЛ-0,4 кВ № 1 ул. Коллективная-Федеративная МТП-287 в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провисание проводов сверх допустимой величины. на ВЛ-0,4 кВ № 1 ул. Коллективная-Федеративная ВЛ-0,4 кВ № 1 ул. Коллективная-Федеративная | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ИТР ВЛ-0,4кВ № 1 ул. Коллективная-Федеративная МТП-287. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ИТР ВЛ-0,4кВ № 1 ул. Коллективная-Федеративная МТП-287 устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.09.2021 г.
3831 | 96 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Губкинский РЭС | 2021-08-06 18:54 | 2021-08-06 20:18 | 3.4.12.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 7-12 ПС 35 кВ Б.Дворы произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии изоляции на штыревых изоляторах фаз "В", "С" на опоре №1/7, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 7-12 ПС 35 кВ Б.Дворы произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии изоляции на штыревых изоляторах фаз "В", "С" на опоре №1/7, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 7-12 ПС 35 кВ Б.Дворы. Срок исполнения: 19.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Гречухин Владислав Иванович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 09.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Гречухин Владислав Иванович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.08.2021 г.
3832 | 79 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС |  |  | 3.4.12.3, Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Яблоново произошло из-за возникновения КЗ при перекрытии по изоляции изоляторов трех фаз опоры №20 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции изоляторов трех фаз опоры №20 ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Яблоново произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Яблоново. Срок исполнения: 15.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 05.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.08.2021 г.
3833 | 462 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС | 2021-08-06 18:50 | 2021-08-06 19:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №07 ПС 35/10кВ Светлица (Сорога-1) произошло по причине межфазного "КЗ" из-за падения ветки на провода ВЛ 10 кВ в пролете опор №18 - №19 с дерева, растущего вне охранной зоны данной ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки на провода ВЛ-10кВ №07 ПС 35/10кВ Светлица (Сорога-1) в пролете опор №18 - №19 с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ, под воздействием порывистого ветра произошло междуфазное КЗ в данном пролете опор, вследствие чего ВЛ-10кВ №07 ПС 35/10кВ Светлица (Сорога-1) отключилась действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №07 ПС 35/10кВ Светлица (Сорога-1). Срок исполнения: 27.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Разумихин И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранение выявленных в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №07 ПС 35/10кВ Светлица (Сорога-1) дефектов Срок исполнения: 03.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Разумихин И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.08.2021 г.
3834 | 223 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2021-08-06 18:29 | 2021-08-06 19:50 | 3.4.12.2.3, Перегорание ПН-2 №1 в РУ-0,4 кВ ТП 141 произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов веткой в пролёте опор №№(3-3)-(3-4), в результате падения ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ, из-за сильного порывистого ветра, под воздействием прохождения атмосферного фронта по территории Молоковского района Тверской области. | 4.4.3, В результате воздействия сильного порывистого ветра произошло падение ветки дерева на провода в пролёте опор №№(3-3)-(3-4), при прохождении атмосферного фронта по территории Молоковского района Тверской области, что послужило причиной перегорания ПН-2 №1 в РУ-0,4 кВ ТП 141. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 141. Срок исполнения: 27.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Весьегонского РЭС Лукьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные дефекты в результате внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 141. Срок исполнения: 03.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Весьегонского РЭС Лукьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.08.2021 г.
3835 | 97 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Н.Оскольский РЭС | 2021-08-06 18:29 | 2021-08-06 20:06 | 3.4.12.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 5-06 ПС 35 кВ В.Михайловка произошло из-за возникновения КЗ при перекрытии по изоляции изоляторов трех фаз опоры №16 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции изоляторов трех фаз опоры №16 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 5-06 ПС 35 кВ В.Михайловка произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 5-06 ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ В.Михайловка. Срок исполнения: 16.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Димитриев В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 03.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Димитриев В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.08.2021 г.
3836 | 312 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2021-08-06 18:26 | 2021-08-06 18:36 | 3.4.7.3.4, В результате упавшей ветки с дерева растущего вблизи охранной зоны ВЛ-0,4кВ, и динамического воздействия на провода ВЛ, в пролёте опор №(3-6)-№(3-7) ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 039, произошло перекрытие проводов и отключение ВЛ-0,4кВ действием защит. | 4.4.3, Схлёст проводов в пролете опор №(3-6)-№(3-7) ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 039, произошел по причине упавшей ветки на провода сильным порывом ветра, с дерева растущего вблизи охранной зоны ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №(3-6)-№(3-7) на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 039 ЖКХ VN004-94608057 | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 039, с целью определения деревьев находящихся в охранной зоне и вблизи её, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 039, составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное В рамках проведения технической учебы или спецподготовки провести занятия с оперативным и оперативно-ремонтным персоналом по выявлению и устранению дефектов, связанных с наличием древесно-кустарниковой растительности в охранной зоне ВЛ, оценке возникновения рисков повреждения оборудования. Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.09.2021 г.
3837 | 870 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС | 2021-08-06 18:20 | 2021-08-06 20:01 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз "А" и "С" ВЛ-10кВ ф.1002 ПС Суземская в пролете опор №281-282. | 4.4.3, Падение дерева на провода ВЛ-10кВ ф.1002 ПС Суземская в пролете опор №281-282 привело к механическому воздействию, нарушению изоляции, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ ВЛ-10кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-10кВ ф.1002 ПС Суземская в пролете опор №281-282, растущих за пределами охранной зоны ВЛ Срок исполнения: 16.09.2021 г. Ответственное лицо: Мосин И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.09.2021 г.
3838 | 140 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-08-06 18:15 | 2021-08-06 21:51 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки, произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №16-17 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Пут-3-5 на провода фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №16-17 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Пут-3-5 на провода фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Пут-3-5 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 12.09.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Пут-3-5 по всей длине. Срок исполнения: 12.09.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.08.2021 г.
3839 | 315 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС | 2021-08-06 18:09 | 2021-08-06 18:19 | 3.4.7.3.4, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП 497 7/100 явилось КЗ возникшее при схлесте проводов в пролете опор №3-4 из-за перекрытия изоляции проводов ветвями деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ. | 4.12, Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП 489 7/100 по причине перекрытия изоляции проводов ветвями деревьев в пролете опор №3-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наличие деревьев в пролете опор №3-4 на ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП 489 7/100 ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП 489 7/100 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев в пролете опор №3-4 на ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП 497 7/100 Срок исполнения: 15.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Полднев А.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.10.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра составить график устранения выявленных дефектов. Срок исполнения: 15.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Полднев А.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.10.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести инженерный осмотр ВЛ0,4 №1 от ТП 497 7/100 Срок исполнения: 15.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Полднев А.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.10.2021 г.
3840 | 314 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Касторенский РЭС | 2021-08-06 18:03 | 2021-08-06 18:07 | 3.4.12.2.3, 06.08.2021 в 18:03 аварийно отключилась ВЛ 0,4 № 1 от ТП 274 при самоустранившемся межфазном КЗ(последующее падение ветки с проводов), возникшем на ВЛ при подхлесте проводов ВЛ в пролетах опор № 3-1 – 3-2 при падении на них ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого бокового ветра. | 4.4.3, Технической причиной отключения ВЛ 0,4 № 1 от ТП 274 явилось самоустранившееся межфазное КЗ, возникшее на ВЛ при подхлесте проводов ВЛ в пролетах опор № 3-1 – 3-2 при падении на них ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого бокового ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый инженерный ВЛ 0,4 № 1 от ТП 274 Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Хлынин Ю.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По факту выявленных замечаний составить график их устранения. Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Хлынин Ю.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.09.2021 г.
3841 | 78 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС | 2021-08-06 17:53 | 2021-08-06 23:01 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4 кВ №1 ВЛ-0,4кВ №1 КТП 1803 ПС 110 кВ Короча произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на 15 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ №1 произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал, на ВЛ-0,4кВ №1 КТП 1803 ПС 110 кВ Короча из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ-0,4 №1 КТП 1803 ПС Короча VN004-00009734 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 №1 КТП 1803 ПС 110 кВ Короча. Срок исполнения: 15.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ-0,4 №1 КТП 1803 ПС 35 кВ Борисы. Срок исполнения: 15.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 05.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.08.2021 г.
3842 | 861 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Почепский РЭС | 2021-08-06 17:50 | 2021-08-06 18:25 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз "А" и "С" ВЛ-10кВ ф.1003 ПС Красный Рог в пролете опор №17-18. | 4.4.3, Падение дерева на провода ВЛ-10кВ ф.1003 ПС Красный Рог в пролете опор №17-18 привело к механическому воздействию, нарушению изоляции, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ ВЛ-10кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-10кВ ф.1003 ПС Красный Рог в пролете опор №17-18, растущих за пределами охранной зоны ВЛ Срок исполнения: 16.09.2021 г. Ответственное лицо: Вавулин Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.09.2021 г.
3843 | 54 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2021-08-06 17:40 | 2021-08-06 19:30 | 3.4.7.3.4, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-443 явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №№ 2-3 в результате несвоевременной вырубки деревьев угрожающих падением веток на провода. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №1 ТП-443 явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №2 -№3 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного в охранной зоне ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №2 - №3 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-443. на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 443 VN004-00095350 | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №№ 2-3 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 443. Срок исполнения: 22.10.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Ерохов Е.И. Состояние: Не выполнено
3844 | 146 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС | 2021-08-06 17:40 | 2021-08-06 18:20 | 3.4.8.5.2, В результате воздействия сторонних лиц, произошел излом опоры №39, что привело к "С" ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Хотьково на опоре №25, что привело к замыкание на землю фазы "С" ВЛ-10 кВ №3 ПС Сосковская, устраненного оперативным отключением. | 4.4.1, В результате механического воздействия сторонних лиц и падения опоры №39, произошло нарушение электрической изоляции фазы "С", что привело к возникновению замыкания на землю, устраненного оперативным отключением. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №3 ПС 35/10 кВ Сосковская и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 16.09.2021 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Подать заявление в полицию по факту сбитой опоры. Срок исполнения: 16.09.2021 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №3 ПС 35/10 кВ Сосковская по всей длине. Срок исполнения: 16.09.2021 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.09.2021 г.
3845 | 463 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2021-08-06 17:30 | 2021-08-06 17:31 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ №35 ПС 35/10/6 кВ Половцово произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №16-17 ветвью дерева, упавшей из-за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Нелидовского района Тверской области, в дальнейшем произошло падение ветви на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №16-17 ВЛ-10 кВ №35 ПС 35/10/6 кВ Половцово из-за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №35 ПС 35/10/6 кВ Половцово действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №35(3) ПС Половцово с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №35(3) ПС Половцово. Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.09.2021 г.
3846 | 457 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС | 2021-08-06 17:05 | 2021-08-06 19:05 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ №17 (Ананкинский) ПС 35/10кВ Ельцы произошло по причине межфазного "КЗ" проводов в пролете опор №25-26 в результате падения деревьев из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ, под воздействием сильных порывов ветра с обрывом вязки на верхнем изоляторе на опоре №25. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №25-26 ВЛ 10 кВ №17 (Ананкинский) ПС 35/10кВ Ельцы под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Селижаровского района Тверской области, произошло КЗ проводов в пролете опор №25-26, и обрыв вязки на верхнем изоляторе на опоре №25, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №17 (Ананкинский) ПС 35/10кВ Ельцы действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №17 ПС Ельцы (Ананкинский) Срок исполнения: 27.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Разумихин И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранение выявленных в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №17 ПС Ельцы (Ананкинский) дефектов Срок исполнения: 03.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Разумихин И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.09.2021 г.
3847 | 53 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2021-08-06 17:00 | 2021-08-06 18:50 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №4 ТП-254 явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №№ 1-2 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №4 ТП 254 явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №1 -№2 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №№ 1-2 ВЛ-0,4кВ №4 ТП-254. Срок исполнения: 22.10.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Ерохов Е.И. Состояние: Не выполнено
3848 | 860 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2021-08-06 16:53 | 2021-08-06 18:32 | 3.4.12.3, Электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролёте опор №4-5 ВЛ-0,4 ТП-28 Л1 Ф-103 ПС Гордеевка в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | 4.12, Отключение АВ-0,4кВ из-за электродугового перекрытия воздушного промежутка в пролёте опор №4-5 ВЛ-0,4 ТП-28 Л1 Ф-103 ПС Гордеевка, привело к отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-0,4 ТП-28 Л1 Ф-103 ПС Гордеевка по всей длине. Срок исполнения: 11.09.2021 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 11.09.2021 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.08.2021 г.
3849 | 127 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-08-06 16:47 | 2021-08-06 20:22 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 23-24 ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Альш-20-1 на провода фаз "А" и "В" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест и нарушение электрической изоляции, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 23-24 ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Альш-20-1 на провода фаз "А" и "В" произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ Л-2 Альш-20-1 и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 12.09.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2 Альш-20-1 по всей длине Срок исполнения: 12.09.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.09.2021 г.
3850 | 461 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2021-08-06 16:13 | 2021-08-06 21:28 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-10кВ №17 ПС 110/10кВ Монино произошло по причине междуфазного КЗ, вызванного повреждением опорных изоляторов ф. "А" и "В" ВН №1 10кВ ТП №041(Н.Никольское) вследствие атмосферных перенапряжений во время грозы, возникших при ударе молнии, при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области. | 4.12, В результате воздействия атмосферных перенапряжений во время грозы, возникших при ударе молнии, при прохождении атмосферного фронта по территории Нелидовского района Тверской области произошло перекрытие изоляторов фаз "А" и "В" ВН №1 10кВ ТП №041(Н.Никольское) ВЛ-10кВ №17 ПС 110/10кВ Монино, произошло междуфазное КЗ, что привело к отключению ВЛ-10кВ №17 ПС 110/10кВ Монино действием МТЗ, с повреждением опорных изоляторов на ТП №041(Н.Никольское). | Мероприятие: Техническое Провести внеочередные осмотры ТП 10/0,4 кВ подключенных к ВЛ-10кВ №17(7) ПС 110/10кВ Монино. Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередных осмотров устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.09.2021 г.
3851 | 130 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-08-06 16:13 | 2021-08-06 18:04 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного выявления дефекта по разрегулировке стрелы провеса, при ветровой нагрузки произошел схлест проводов фазы "А" и нулевого провода в пролетах опор № 7/3-7/4 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Вол-37-13, что привело к возникновению однофазного короткого замыкания, устраненного действием защит ВЛ-0,4кВ №1. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции из-за схлеста проводов фазы "А" и нулевого провода при ветровой нагрузке и разрегулировке стрелы провеса в пролетах опор № 7/3-7/4 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Вол-37-13, произошло однофазное короткое замыкание, устраненное действием защит ВЛ-0,4кВ №1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса в пролете опор № 7/3-7/4 на ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Вол-37-13 ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Вол-37-13 | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Вол-37-13 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 12.09.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку провода в пролете опор № 7/3-7/4 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Вол-37-13. Срок исполнения: 12.09.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Вол-37-13 по всей длине. Срок исполнения: 12.09.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.08.2021 г.
3852 | 40 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2021-08-06 16:10 | 2021-08-06 18:35 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №42 ул. Гензика с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП33 ф.609 ПС Западная произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП33 ф.609 ПС Западная с медным проводом потребителя на доме №42 ул. Гензика. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 06.09.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку ВЛ-0,23 кВ и перезаделку контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 06.09.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.08.2021 г.
3853 | 859 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Дятьковский РЭС | 2021-08-06 16:01 | 2021-08-06 17:44 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-6кВ ф.627 ПС Дятьковская в пролете опор №52-53. | 4.4.3, Механическое воздействие при падении ветви и нарушение изоляции ВЛ-6кВ ф.627 ПС Дятьковская в пролете опор №52-53, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) ВЛ-6кВ ф.627 ПС Дятьковская. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-6кВ ф.627 ПС Дятьковская в пролете опор №52-53. Срок исполнения: 13.09.2021 г. Ответственное лицо: Галутво Д.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.09.2021 г.
3854 | 64 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2021-08-06 15:57 | 2021-08-06 17:02 | 3.4.12.3, В следствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта, произошло отключение действием защит В 0,4кВ ВЛ №3 ТП 10/0,4кВ №126 Сергиевское из-за возникновения межфазного КЗ, при нарушении электрической изоляции между проводами фаз «А» и «В» в пролёте опор №14-15. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции между проводами фаз «А» и «В» ВЛ №3 ТП 10/0,4кВ №126 Сергиевское в пролёте опор №14-15 из-за атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта, произошло возникновения межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 10/0,4кВ №126 Сергиевское по всей длине. Срок исполнения: 09.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 10/0,4кВ №126 Сергиевское и включить их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 09.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.08.2021 г.
3855 | 115 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2021-08-06 15:50 | 2021-08-06 16:13 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 №2 КТП №308 ПС 35 кВ Белянка произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал (на 8А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на ВЛ 0,4 №2 КТП №308 ПС 35 кВ Белянка из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ 0,4 №2 КТП №308 ПС 35 кВ Белянка | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 №2 КТП №308 ПС 35 кВ Белянка. Срок исполнения: 16.08.2021 г. Ответственное лицо: Васин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 №2 КТП №308 ПС 35 кВ Белянка. Срок исполнения: 06.09.2021 г. Ответственное лицо: Васин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4 №2 КТП №308 ПС 35 кВ Белянка проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 06.09.2021 г. Ответственное лицо: Васин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.09.2021 г.
3856 | 593 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-08-06 15:46 | 2021-08-06 15:59 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-10кВ № 19 ПС Гришкино произошло по причине межфазного к.з. при перекрытии по поверхности фарфоровых изоляторов фаз "А" и "В" опоры № 39, под воздействием атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта. | 4.12, Под воздействием атмосферных перенапряжений во время активной грозовой деятельности при прохождении атмосферного фронта , произошло поверхностное перекрытие фарфоровых изоляторов фаз "А" и "В" на опоре №39 ВЛ-10кВ № 19 ПС Гришкино и отключение ВЛ-10кВ № 19 ПС Гришкино действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое На ВЛ-10кВ № 19 ПС Гришкино выполнить проверку сопротивления контуров заземления на опоре №39 и соседних с ней опорах №№40 и 38. Срок исполнения: 07.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.09.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении отклонения величины сопротивления контуров опор №№38,39,40 ВЛ-10кВ № 19 ПС Гришкино от нормы - довести сопротивление до нормативных значений Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.09.2021 г.
3857 | 58 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Хиславичский РЭС | 2021-08-06 15:44 | 2021-08-06 17:27 | 3.4.12.2.3, Причиной приведшей к падению сломанного под действием порывистого ветра дерева из-за границы охранной зоны ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Черепово на провода в пролете опор №105 - №106 послужило несвоевременное выявление и вырубка дерева, угрожающего падением на провода. | 4.4.3, МВ-10кВ ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Черепово отключился в результате схлестывания проводов из-за механического воздействия при падении сломанного ветром дерева на провода в пролете опор №105 - №106 с возникновением междуфазного КЗ и последующим обрывом одного проводов марки А-50. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Черепово проходящих по лесной местности с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением на провода. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Захаренков А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку угрожающих падением на провода деревьев в пролете опор №105 - №106 и выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Черепово. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Захаренков А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Черепово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Винокуров С.А. Состояние: Не выполнено
3858 | 44 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2021-08-06 15:38 | 2021-08-06 18:02 | 3.4.12.2, Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ ф-4 ТП-29 к дому ул. Трубчевская 36, вследствие ветровых нагрузок | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителям произошло в результате обрыва ВЛ-0,4 кВ ф-4 ТП-29 к дому ул. Трубчевская, 36, под воздействием ДКР вследствие ветровых нагрузок | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр в зоне эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 09.09.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление ВЛ-0,4 кВ ф-4 ТП-29 к дому ул. Трубчевская 36 Срок исполнения: 09.09.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.08.2021 г.
3859 | 63 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2021-08-06 15:35 | 2021-08-06 16:13 | 3.4.12.3, В следствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта, произошло отключение действием защит В 0,4кВ ВЛ №2 ТП 10/0,4кВ №258 Золотухино из-за возникновения межфазного КЗ, при нарушении электрической изоляции между проводами фаз «А» и «С» в пролёте опор №16-17. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции между проводами фаз «А» и «С» ВЛ №2 ТП 10/0,4кВ №258 Золотухино в пролёте опор №16-17 из-за атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта, произошло возникновения межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 10/0,4кВ №258 Золотухино по всей длине. Срок исполнения: 09.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 10/0,4кВ №258 Золотухино и включить их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 09.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.08.2021 г.
3860 | 842 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Красносельский РЭС | 2021-08-06 15:29 | 2021-08-06 17:00 | 3.4.12.2.3, При аварийном обходе бригада ОВБ обнаружила дерево на проводах ВЛ-10 кВ в пролете опор № 47 - № 48, упавшее из-за пределов охранной зоны ВЛ, при усилении ветра до 18 м/с. Дерево при падении своей макушкой схлеснуло провода соседних фаз, в следствии возникло междуфазное КЗ и отключение МВ-10 кВ ф. 10-01 на ПС Новинки действием МТЗ. АПВ неуспешно, РПВ неуспешно. Повреждение провода фазы "А". Оборудование РЗА работало правильно. Метеосправка приложена к акту. | 4.4.3, В результате усиления ветра (до 18 м/с) произошло падение дерева на провода ВЛ 10 кВ ф. 10-01 ПС Новинки, в следствии этого произошло междуфазное КЗ и отключение МВ-10 кВ ф. 10-01 на ПС Новинки от действия защит МТЗ, АПВ неуспешно, РПВ неуспешно. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ф. 10-01 ПС Новинки, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ-10 кВ. Срок исполнения: 23.08.2021 г. Ответственное лицо: Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам обхода устранить выявленные замечания после обхода ВЛ-10 кВ ф. 10-01 ПС 35/10 кВ Новинки при их наличии. Срок исполнения: 25.08.2021 г. Ответственное лицо: Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.08.2021 г.
3861 | 52 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Краснинский РЭС | 2021-08-06 15:25 | 2021-08-06 17:18 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-309 ВЛ-1002 ПС Волоедово явилось схлестывание проводов упавшим в результате воздействия сильных порывах ветра деревом в пролете опор №№22-23. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №1 ТП-309 ВЛ-1002 ПС Волоедово явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлестывания проводов в пролете опор №№22-23 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №№22-23 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-309 ВЛ-1002 ПС Волоедово. Срок исполнения: 22.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Краснинского РЭС Александров М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.09.2021 г.
3862 | 815 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС | 2021-08-06 15:25 | 2021-08-06 17:45 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 6кВ №19 ПС 110кВ Россошь кратковременное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами в пролете опор № 261-262 веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ порывами ветра (до 13 м/с). | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор № 261-262 произошло из-за падения ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ 6кВ №19 ПС 110кВ Россошь порывами ветра (до 13 м/с). | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 6кВ №19 ПС 110кВ Россошь разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Россошанского РЭС Кузьмин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 6кВ №19 ПС 110кВ Россошь по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Россошанского РЭС Кузьмин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.08.2021 г.
3863 | 77 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2021-08-06 14:48 | 2021-08-06 15:03 | 3.4.7.3.5, Перегорание фаз «А», «В», «С» фидера №6 в РУ 0,4 кВ ЗТП 208н ПС 110 кВ Пушкарная-ж.д.44 произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции фаз «А», «В», «С» участка КЛ 0,4 кВ №6 ЗТП 208н ПС 110 кВ Пушкарная-ж.д.44 в целом месте вследствие изменения структуры материала изоляции жил кабеля в процессе эксплуатации. | 4.12, Перегорание фаз «А», «В», «С» фидера №6 в РУ 0,4 кВ ЗТП 208н ПС 110 кВ Пушкарная произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции фаз «А», «В», «С» участка КЛ 0,4 кВ №6 ЗТП 208н ПС 110 кВ Пушкарная-ж.д.44 в целом месте вследствие изменения структуры материала изоляции жил кабеля в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: снижение сопротивления изоляции жил на КЛ 0,4 кВ №6 ЗТП 208н ПС 110 кВ Пушкарная-ж.д.44 KN004-93101376 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 0,4 кВ №6 ЗТП 208н ПС 110 кВ Пушкарная-ж.д.44. Срок исполнения: 16.08.2021 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 06.09.2021 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.08.2021 г.
3864 | 62 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2021-08-06 14:45 | 2021-08-06 15:50 | 3.4.12.3, В следствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта, произошло отключение действием защит В 0,4кВ ВЛ №2 ТП 10/0,4кВ №252 Круглик из-за возникновения межфазного КЗ, при нарушении электрической изоляции между проводами фаз «В» и «С» в пролёте опор №4-5. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции между проводами фаз «В» и «С» ВЛ №2 ТП 10/0,4кВ №252 Круглик в пролёте опор №4-5 из-за атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта, произошло возникновения межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 10/0,4кВ №252 Круглик по всей длине. Срок исполнения: 09.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 10/0,4кВ №252 Круглик и включить их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 09.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.08.2021 г.
3865 | 520 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2021-08-06 14:35 | 2021-08-06 15:40 | 3.4.7.3.4, Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода в пролёте опор № 3/4-3/5 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1051 с. Ратчино. | 4.4.3, Механическое воздействие при падении деревьев, веток деревьев на провода в пролёте опор № 3/4-3/5 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1051 с. Ратчино. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1051 с. Ратчино ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1051 с. Ратчино | Мероприятие: Техническое Провести осмотр ИТР на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1051 с. Ратчино. Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Немытов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ИТР ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1051 с. Ратчино устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Немытов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.09.2021 г.
3866 | 42 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2021-08-06 14:31 | 2021-08-06 17:06 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6кВ ТП4532-ТП4531 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Сигнал "Земля" на 2с.ш. В РП41 появился в результате ОЗЗ на КЛ 6кВ ТП4532-ТП4531 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП41 по Ф605. Срок исполнения: 09.09.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ ТП4532-ТП4531 Срок исполнения: 09.09.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.08.2021 г.
3867 | 858 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС | 2021-08-06 14:25 | 2021-08-06 21:06 | 3.4.12.3, Электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролёте опор №5-6 ВЛ-0,4 Л2 ТП-239 Ф-101 ПС Бобовичи, в пролёте опор №4/2-4/3 ВЛ-0,4 Л1 ТП-088 Ф-608 ПС Новозыбков2 в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | 4.12, Отключение АВ-0,4кВ из-за электродугового перекрытия воздушного промежутка в пролёте опор №5-6 ВЛ-0,4 Л2 ТП-239 Ф-101 ПС Бобовичи, в пролёте опор №4/2-4/3 ВЛ-0,4 Л1 ТП-088 Ф-608 ПС Новозыбков2, привело к отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-0,4 Л2 ТП-239 Ф-101 ПС Бобовичи, ВЛ-0,4 Л1 ТП-088 Ф-608 ПС Новозыбков2 по всей длине. Срок исполнения: 11.09.2021 г. Ответственное лицо: Новиков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 11.09.2021 г. Ответственное лицо: Новиков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.08.2021 г.
3868 | 114 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2021-08-06 14:19 | 2021-08-06 14:38 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 96 ПС 110 кВ Нежеголь произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал (на 6А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 96 ПС 110 кВ Нежеголь из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 96 ПС 110 кВ Нежеголь ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 96 ПС 110 кВ Нежеголь | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 96 ПС 110 кВ Нежеголь. Срок исполнения: 16.08.2021 г. Ответственное лицо: Васин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 96 ПС 110 кВ Нежеголь проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 06.09.2021 г. Ответственное лицо: Васин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 96 ПС 110 кВ Нежеголь. Срок исполнения: 06.09.2021 г. Ответственное лицо: Васин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.09.2021 г.
3869 | 651 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2021-08-06 14:13 | 2021-08-06 17:09 | 3.4.7.3.2, Из-за несоответствия нормам стрелы провиса и длительной эксплуатации ВЛ произошел схлест двух фазных проводов в пролете опор № 31 – 32 в результате которого произошло КЗ на ВЛ . | 4.1.3, Причиной ТН стало нарушение структуры материала (увеличения стрелы провиса),что в результате длительной эксплуатации и несвоевременного выявление дефекта, под воздействием ветровых нагрузок 13м/с привело к схлесту фазных проводов и возникновению К.З. что привело к отключению ВЛ . | Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений. Срок исполнения: 16.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести осмотр ВЛ особое внимание уделить аналогичным нарушениям, выявленные дефекты устранить или определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 16.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.08.2021 г.
3870 | 61 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2021-08-06 14:10 | 2021-08-06 15:31 | 3.4.12.3, В следствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта, произошло отключение действием защит В 0,4кВ ВЛ №2 ТП 10/0,4кВ №355 Жилино из-за возникновения межфазного КЗ, при нарушении электрической изоляции между проводами фаз «А» и «С» в пролёте опор №11-12. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции между проводами фаз «А» и «С» ВЛ №2 ТП 10/0,4кВ №355 Жилино в пролёте опор №11-12 из-за атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта, произошло возникновения межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 10/0,4кВ №355 Жилино по всей длине. Срок исполнения: 09.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 10/0,4кВ №355 Жилино и включить их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 09.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.08.2021 г.
3871 | 182 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Гаврилов- Ямский РЭС | 2021-08-06 14:02 | 2021-08-06 15:37 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 203 (Стрельниково) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» через ветку дерева в пролете опор №14-№15, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» через ветку дерева в пролете опор №14-№15, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 203 (Стрельниково) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Борисов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 203 (Стрельниково) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Борисов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.08.2021 г.
3872 | 460 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС | 2021-08-06 13:42 | 2021-08-06 13:43 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-10кВ №20 ПС 110/35/10кВ Западная Двина произошло по причине междуфазного КЗ из-за схлеста проводов в пролёте опор №51-52 по причине разрегулировки стрелы провеса провода в данном пролете, данный дефект не был своевременно выявлен. Ответственный за эксплуатацию мастер Западнодвинского РЭС Зубров И.В. | 4.12, В результате разрегулировки стрелы провеса проводов в пролёте опор №51-52 ВЛ-10кВ фид. №20 ПС 110/35/10 Западная Двина под воздействием сильных порывов ветра произошло междуфазное "КЗ", что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. №20 ПС 110/35/10 Западная Двина отключилась действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию мастер Западнодвинского РЭС Зубров И.В. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов в пролёте опор №51-52 на ВЛ-10кВ №20 ПС 110/35/10кВ Западная Двина | Мероприятие: Организационное Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ. Срок исполнения: 03.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Западнодвинского РЭС Легкобыт Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролёте опор №51-52 ВЛ-10 кВ №20 ПС Западная Двина. Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Западнодвинского РЭС Легкобыт Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.08.2021 г.
3873 | 138 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-08-06 13:33 | 2021-08-06 19:25 | 3.4.9.3, В результате повреждения вводного АВ-0,23кВ у абонента частного сектора, произошло нарушение электрической изоляции и возникновение однофазного короткого замыкания на ВЛ 0,4кВ Л-2 Звяг-2-2, устраненного действием защит. |  | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Л-2 Звяг-2-2 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 12.09.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2 Звяг-2-2 по всей длине. Срок исполнения: 12.09.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.08.2021 г.
3874 | 51 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС | 2021-08-06 13:28 | 2021-08-06 14:40 | 3.4.7.3.4, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ЗТП-108 ВЛ-1008 ПС Демидов явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №№ 7-8 в результате несвоевременной вырубки сухих деревьев угрожающих падением на провода. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №1 ЗТП-108 ВЛ-1008 ПС Демидов явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста при обрыве проводов в пролете опор №7 -№8 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ сухого дерева, расположенного в охранной зоне ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка сухих деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №7 - №8 ВЛ-0,4кВ №1 ЗТП-108 ВЛ-1008 ПС Демидов. на ВЛ 0,4кВ №1 ЗТП-108 ВЛ 1008 ПС Демидов VN004-96703716 | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №№ 7-9 ВЛ-0,4кВ №1 ЗТП-108 ВЛ-1008 ПС Демидов. Срок исполнения: 22.10.2021 г. Ответственное лицо: мастер Демидовского РЭС Бобылев С.А. Состояние: Не выполнено
3875 | 814 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС | 2021-08-06 13:17 | 2021-08-06 14:47 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ 10кВ №3 ПС 35кВ А.Донская произошло по причине возникновения двухфазного короткого замыкания из-за перекрытия воздушного промежутка между проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №141-142 веткой от дерева занесённой на провода из вне охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 13 м/с. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №141-142 ВЛ 10кВ №3 ПС 35кВ А.Донская, произошло по причине механического воздействия на провода веткой от дерева занесённой из вне охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 13 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10-3 ПС 35кВ А.Донская, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 12.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-3 ПС 35кВ А.Донская выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО Срок исполнения: 12.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.08.2021 г.
3876 | 818 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго |  |  | 3.4.12.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 110 кВ Лиски-Каменка явилось: - короткое замыкание вызванное поверхностным перекрытием гирлянды изоляторов фаз "С" на опоре № 471 на ВЛ 110 кВ Лиски-Каменка, возникшем на данной ВЛ в результате прохождения грозового фронта; | 4.12, Короткое замыкание на ВЛ 110 кВ Лиски-Каменка вызвано поверхностным перекрытием гирлянд изоляторов фазы "С" на опоре № 471, из-за воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое На опоре № 471 ВЛ 110 кВ Лиски-Каменка выполнить замену гирлянды изоляторов фазы "С" со следами поверхностного перекрытия. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЛУ сл. ЛЭП - Блинов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести замер сопротивления контуров заземления на опорах № 466 - 475 ВЛ 110 кВ Лиски-Каменка. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЛУ сл. ЛЭП - Блинов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.09.2021 г. Мероприятие: Организационное При выявлении отклонения от нормы величин сопротивления контуров заземления опор № 466 - 475 ВЛ 110 кВ Лиски-Каменка, включить мероприятия по устранению выявленных замечаний в планы технического обслуживания и ремонтов ЛУ сл. ЛЭП. Срок исполнения: 01.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЛУ сл. ЛЭП - Блинов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.09.2021 г.
3877 | 178 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2021-08-06 13:10 | 2021-08-06 15:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №2 Обновленское РП 10кВ"Кременево" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №105-№106, вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №105-№106 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №2 Обновленское РП Кременево Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: мастер Прозоров А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №2 Обновленское РП Кременево Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: мастер Прозоров А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.09.2021 г.
3878 | 810 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Ольховатский РЭС | 2021-08-06 12:55 | 2021-08-06 13:50 | 3.4.9.3, Аварийное отключение ВЛ 10-4 ПС 35кВ Неровновка произошло по причине повреждения на потребительской отпайке от ВЛ 10-4 ПС 35кВ Неровновка за ЛР-406, находящейся на балансе и обслуживании ПАО «Трансаммиак». |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо директору ООО "Трансаммиак" о приведении участка ВЛ-10-4 ПС 35кВ Неровновка находящейся на балансе и обслуживании ООО "Трансаммиак" в состояние, соответствующее требованиям ПУЭ и ПТЭ, и с предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 09.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ольховатского РЭС Шапошник А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.09.2021 г.
3879 | 65 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Холм-Жирковский РЭС | 2021-08-06 12:51 | 2021-08-06 12:57 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №02 на ПС 35/10кВ Холм-Жирки явилось междуфазное КЗ, возникшее при падении дерева под действием порывистого ветра , из-за границ охранной зоны в пролете опор №36 - №37. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ 10кВ №02 на ПС 35/10кВ Холм-Жирки явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №№36-37 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 10 кВ №02 ПС 35/10кВ Холм-Жирки проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода ветвей деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 16.09.2021 г. Ответственное лицо: Круглов В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №02 ПС 35/10кВ Холм-Жирки разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 16.09.2021 г. Ответственное лицо: Яковлев П.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.09.2021 г.
3880 | 846 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Судиславский РЭС | 2021-08-06 12:50 | 2021-08-06 14:03 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 20 м/с), произошло падение ветки дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны ВЛ-0,4 кВ от ТП № 208 п. Судиславль на ул. Голубкова в пролете опор № 4 - № 5, вследствие этого возникло междуфазное короткое замыкание, которое привело к перегоранию предохранителя фазы "А" рубильника ВЛ-0,4 кВ от ТП № 208 на ул. Голубкова. В дальнейшем ветка слетела с проводов ВЛ. Повреждений ВЛ-0,4кВ нет. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ от ТП № 208 на ул. Голубкова явилось короткое замыкание, при падении ветки дерева на провода ВЛ-0,4 кВ в пролете опор № 4 - № 5. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ от ТП № 208 на ул. Голубкова с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. Срок исполнения: 03.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мутовин Е.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ 0,4 кВ от ТП № 208 на ул. Голубкова устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 06.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мутовин Е.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.08.2021 г.
3881 | 50 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2021-08-06 12:21 | 2021-08-06 13:29 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-1002 ПС Козино явилось повреждение на ведомственном участке ВЛ за ЛР-405. |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю. Срок исполнения: 27.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.08.2021 г.
3882 | 84 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ракитянский РЭС | 2021-08-06 12:21 | 2021-08-06 12:33 | 3.4.9.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 201 РП 10 кВ Ракитное произошло по причине неотключения вводного АВ 0,4 кВ потребителя в результате возникновения КЗ при повреждении в потребительской электроустановке. |  | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 201 РП 10 кВ Ракитное. Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС - Пенской С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС - Пенской С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю с требованием о приведении электроустановок в соответствие с требованиями НТД. Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС - Пенской С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.08.2021 г.
3883 | 61 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС | 2021-08-06 11:02 | 2021-08-06 13:41 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №2 ул.Чехова с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-4 ф.1006 ПС Дубровская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-4 ф.1006 ПС Дубровская с медным проводом потребителя на доме №2 пер. 1-й Фабричный. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 11.09.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 11.09.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.08.2021 г.
3884 | 49 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Рославльский РЭС | 2021-08-06 10:40 | 2021-08-06 12:31 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ 0,4кВ №1 от КТП-9-3 Епишево послужило падение сломанного под действием порывистого ветра дерева, из-за границ охранной зоны на провода в пролете опор №5 - №6 . | 4.4.3, Отключение АВ-0,4кВ ВЛ 0,4кВ №1 от КТП-9-3 Епишево произошло в результате схлестывания фазного и нулевого проводов, из-за механического воздействия при падении сломанного ветром дерева на провода в пролете опор №5 - №6 с возникновением однофазного КЗ и последующим обрывом двух проводов марки А-16 в этом же пролете. | Мероприятие: Техническое Провести вырубку деревьев угрожающих падением на провода в пролете опора №5 - №6 ВЛ 0,4кВ №1 от КТП-9-3 Епишево. Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Дымов Р.М. Состояние: Не выполнено
3885 | 313 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Касторенский РЭС | 2021-08-06 10:11 | 2021-08-06 11:28 | 3.4.12.2.3, 06.08.2021 г в 10: 11 причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №01 от ПС 110 Касторное действием МТЗ с не успешным РПВ явилось межфазное КЗ, возникшее на ВЛ при перекрытии изоляции проводов ВЛ в пролете опор № 10-10 – 10-11 упавшим из вне охранной зоны сухим высокорослым деревом, при воздействии на него порывистого ветра. | 4.4.3, Возникновение междуфазного короткого замыкания произошло в результате механического воздействия на провода ВЛ упавшего сухого дерева. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10 кВ №01ПС Касторное с приоритетом выявления высокорослых деревьев вне охранной зоны ВЛ, угрожающим падением на провода. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Константинов Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Составить план-график устранения выявленных дефектов. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Константинов Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.09.2021 г.
3886 | 171 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-08-06 09:48 | 2021-08-06 11:30 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ 10кВ №3 "Закобякино" ПС 35/10 кВ "Дыбино" по причине КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №61-№62 в результате падения дерева из охраной зоны ВЛ при порыве ветра. Без обрыва проводов. На проводах и дереве обнаружены следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов всех фаз ВЛ 10кВ №3 "Закобякино" ПС 35/10кВ "Дыбино" в пролете опор № 61-№62 в результате падения дерева из охраной зоны ВЛ при порыве ветра. Без обрыва проводов. На проводах и дереве обнаружены следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10 кВ №3 Закобякино пролёт опор №61-№62 | Мероприятие: Техническое Выполнить выпиливание деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10кВ №3 "Закобякино" ПС 35/10 кВ "Дыбино" в пролетах опор №61-№62. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Северо-Восточного РЭС Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Северо-Восточного РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.08.2021 г.
3887 | 139 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-08-06 09:38 | 2021-08-06 09:41 | 3.4.12.2.3, В результате воздействии ветровой нагрузки произошел излом и падение ветки дерева из вне охранной зоны, на провода фаз "В" и "С" КВЛ-10кВ №4 ПС 110/10/6кВ Новоселово в пролете опор №39-40, что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "В" и "С" КВЛ-10кВ №4 ПС 110/10/6кВ Новоселово в пролете опор №39-40 при ветровой нагрузки, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания на КВЛ-10кВ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №4 ПС Новоселово по всей длине. Срок исполнения: 12.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №4 ПС Новоселово и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 12.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.08.2021 г.
3888 | 132 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-08-06 09:10 | 2021-08-06 10:24 | 3.4.7.3.2, В результате несвоевременного устранения дефекта по установке конструкции кожуха трансформатора КТП-10кВ Бак-4-1 согласно действующим нормативным документам, произошло проникновения кота на в/в ввода тр-ра фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновение межфазного КЗ, устраненного действием защит (ПК-10кВ). | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции между в/в вводами 10кВ фаз "А" и "В" КТП Бак-4-1 при проникновении кота на корпус тр-ра из-за несвоевременного устранения дефекта по установке конструкции кожуха трансформатора, согласно действующим нормативным документам, произошло возникновение межфазного к.з. , устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Проникновение животного на высоковольтные ввода 10кВ тр-ра КТП-10кВ Бак-4-1 в результате несвоевременного устранения дефекта по установке конструкции кожуха трансформатора, согласно действующим нормативным документам. на КТП Бак-4-1 КТП Бак-4-1 | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №4 ПС 35/10кВ Бакланово нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 12.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №4 ПС 35/10кВ Бакланово в части их технического состояния. Срок исполнения: 12.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Установить кожух трансформатора на КТП-10кВ Бак-4-1, согласно действующим нормативным документам, исключающие нарушение нормированного зазора кожуха и проникновение животных на высоковольтные ввода 10кВ тр-ра КТП. Срок исполнения: 12.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.09.2021 г.
3889 | 308 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Касторенский РЭС | 2021-08-06 08:52 | 2021-08-06 08:58 | 3.4.7.3.4, 06.08.2021 г в 08: 52 причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №11 от ПС 35 Семеновка действием МТЗ с успешным РПВ явилось межфазное КЗ, возникшее на ВЛ при перекрытии изоляции проводов ВЛ в пролете опор № 2-23 – 2-24 веткой с высокорослого дерева, растущего в пределах охранной зоны ВЛ при порывистом ветре. | 4.4.3, Технической причиной отключения ВЛ 10кВ №11 от ПС 35 Семеновка действием МТЗ с успешным РПВ явилось межфазное КЗ, возникшее на ВЛ при перекрытии изоляции проводов ВЛ в пролете опор № 2-23 – 2-24 веткой с высокорослого дерева, растущего в пределах охранной зоны ВЛ при порывистом ветре. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременная опиловка крон высокорослых деревьев, угрожающих падением на провода на ВЛ 10кВ № 11 ПС Семеновка ВЛ 10кВ № 11 ПС Семеновка | Мероприятие: Техническое Произвести опиловку крон высокорослых деревьев, угрожающих падением на провода в пролетах опор № 2-23 – 2-24. Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Константинов Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10 кВ №11ПС Семеновка Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Константинов Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести обучение ОП, ОРП по проведению осмотров ВЛ и оформлению результатов осмотра. Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Хлынин Ю.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Составить план-график устранения выявленных дефектов. Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Хлынин Ю.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.09.2021 г.
3890 | 50 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго | 2021-08-06 08:25 | 2021-08-06 09:28 | 3.4.9.3, В результате повреждения КЛ 10кВ яч.10.757 ПС 110/10/6 кВ Юго-Восточная( находится на балансе потребителя ООО «АйвиСиРус»), произошло нарушение электрической изоляции в сети 10 кВ и возникновение межфазного КЗ, устраненного действием защит (ТО) |  | Мероприятие: Организационное Написать письмо в ООО «АйвиСиРус» о необходимости капитального ремонта В 10кВ 10.757 в связи с пропуском межремонтного периода (последний КР был в 2013г) Срок исполнения: 24.09.2021 г. Ответственное лицо: Николенко Сергей Николаевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.09.2021 г.
3891 | 145 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2021-08-06 08:25 | 2021-08-06 13:48 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) при ветровой нагрузке на провода фаз "А" , "В" в пролете опор 151-152 ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10кВ Судбищи, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода фаз "А" и "В" в пролете оп.№151-152 ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10кВ "Судбищи" , произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №3 от ПС 35/10 кВ Судбищи и включить их в план работ Верховского РЭС. Срок исполнения: 14.09.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер РЭС Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф-3 ПС Судбищи по всей длине. Срок исполнения: 14.09.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер РЭС Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г.
3892 | 48 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Хиславичский РЭС | 2021-08-06 08:18 | 2021-08-06 10:05 | 3.4.7.3.4, Причиной приведшей к падению сломанной под действием порывистого ветра сухой ветки дерева с границы охранной зоны ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-4-2 Николаевка на провода в пролете опор №9 - №10, послужило несвоевременное выявление и вырубка дерева, угрожающего падением сухих веток на провода. | 4.4.3, Отключение АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-4-2 Николаевка произошло в результате схлестывания проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №9 - №10 с возникновением междуфазного КЗ и последующим падением ветки на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременно вырублено угрожающее падением сухих веток на провода дерево в пролете опор №9 - №10 на ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-4-2 Николаевка ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-4-2 Николаевка | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением на провода веток, в том числе сухих веток, по ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-4-2 Николаевка. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Захаренков А.А. Состояние: Не выполнено
3893 | 170 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-08-06 08:08 | 2021-08-06 09:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП "Пасынково деревня" ВЛ 10 кВ №7 "Бабаево" ПС 110/35/10 кВ "Туфаново" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №13-№14 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №13-№14 ВЛ 0,4кВ №1 ТП "Пасынково" ВЛ 10кВ №7 "Бабаево" ПС 110/35/10кВ "Туфаново" в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП "Пасынково деревня" ВЛ 10 кВ №7 "Бабаево" ПС 110/35/10 кВ "Туфаново" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Северо-Восточного РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП "Пасынково деревня" ВЛ 10 кВ №7 "Бабаево" ПС 110/35/10 кВ "Туфаново" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Северо-Восточного РЭС Состояние: Не выполнено
3894 | 221 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-08-06 07:53 | 2021-08-06 08:05 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ № 2 ПС 35/10 кВ Красногорская произошло по причине межфазного к.з. при перекрытии электрической изоляции на опоре № 34, упавшей веткой с дерева из за пределов охранной зоны при прохождении атмосферного фронта, с последующим падением ветки на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки с дерева на провода опоры №34 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Красногорская, произошло перекрытие изоляции на опоре №34 ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10 кВ Красногорская и отключение ВЛ-10кВ № 2 ПС 35/10 кВ Красногорская действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ фид №2 ПС 35/10 кВ Красногорская. Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные в результате внепланового осмотра ВЛ 10 кВ фид №2 ПС 35/10 кВ Красногорская. Срок исполнения: 24.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.09.2021 г.
3895 | 857 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Дятьковский РЭС | 2021-08-06 07:37 | 2021-08-06 09:32 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-6 кВ Ф. Стеклянн. Радица от РП Радица в пролете опор №46-47. | 4.4.3, Механическое воздействие при падении ветви и нарушение изоляции ВЛ-6 кВ Ф. Стеклянн. Радица от РП Радица в пролете опор №46-47, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) ВЛ-6кВ ф.602 ПС Победа. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-6 кВ Ф. Стеклянн. Радица от РП Радица в пролете опор №46-47. Срок исполнения: 12.09.2021 г. Ответственное лицо: Галутво Д.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.08.2021 г.
3896 | 856 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Дятьковский РЭС | 2021-08-06 07:30 | 2021-08-06 09:22 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-6кВ ф.602 ПС Победа в пролете опор №102-103. | 4.4.3, Механическое воздействие при падении ветви и нарушение изоляции ВЛ-6кВ ф.602 ПС Победа в пролете опор №102-103, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) ВЛ-6кВ ф.602 ПС Победа. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-6кВ ф.602 ПС Победа в пролете опор №102-103. Срок исполнения: 12.09.2021 г. Ответственное лицо: Галутво Д.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.08.2021 г.
3897 | 855 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Климовский РЭС | 2021-08-06 07:30 | 2021-08-06 09:29 | 3.4.12.3, Электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролёте опор №14-15 ВЛ-0,4 ТП-269 Л1 Ф-101 ПС Климово в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | 4.12, Отключение АВ-0,4кВ из-за электродугового перекрытия воздушного промежутка в пролёте опор №14-15 ВЛ-0,4 ТП-269 Л1 Ф-101 ПС Климово, привело к отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-0,4 ТП-269 Л1 Ф-101 ПС Климово по всей длине. Срок исполнения: 11.09.2021 г. Ответственное лицо: Сидоров А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 11.09.2021 г. Ответственное лицо: Сидоров А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.08.2021 г.
3898 | 177 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2021-08-06 07:14 | 2021-08-06 09:11 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 2 ПС 35/10кВ Лацкое в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №17-№18 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ от порывов сильного ветра. Дерево обнаружено на проводах Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №17-№18 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ от порывов сильного ветра. Дерево обнаружено на проводах Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 2 ПС 35/10кВ Лацкое. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Птушкин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 2 ПС 35/10кВ Лацкое. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Птушкин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.09.2021 г.
3899 | 515 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Задонский РЭС | 2021-08-06 06:45 | 2021-08-06 08:00 | 3.4.9.3, Воздействие при повреждении потребительской ТП-411П - на балансе ОАО «ВымпелКом». |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о необходимости приведения электрооборудования, находящегося в его эксплуатационной ответственности, к соответствию требований действующих нормативно-технических документов. Срок исполнения: 13.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Воронин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.09.2021 г.
3900 | 853 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Дубровский РЭС | 2021-08-06 06:40 | 2021-08-06 08:01 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.1008 ПС Рогнединская в пролете опор №27-28. | 4.4.3, Механическое воздействие при падении ветви и нарушение изоляции ВЛ-10кВ ф.1008 ПС Рогнединская в пролете опор №27-28, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) ВЛ-10кВ ф.1008 ПС Рогнединская. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1008 ПС Рогнединская в пролете опор №27-28. Срок исполнения: 12.09.2021 г. Ответственное лицо: Фетисов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.09.2021 г.
3901 | 839 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС | 2021-08-06 06:32 | 2021-08-06 07:18 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Калининская действием защиты явилось К.З., возникшее вследствие перекрытия деревом проводов соседних фаз в пролете опор №39-40. Дерево выпало из-за пределов охранной зоны ВЛ под действием сильных порывов ветра. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.3, Межфазное К.З., возникшее вследствие перекрытия деревом проводов соседних фаз в пролете опор №39-40 ВЛ 10 кВ фидера 10-01 ПС 35/10 кВ Калининская. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ фидера 10-01 ПС 35/10 кВ Калининская с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 03.09.2021 г. Ответственное лицо: Попов Алексей Александрович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По итогам обхода ВЛ 10 кВ фидера 10-01 ПС 35/10 кВ Калининская устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: Попов Алексей Александрович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.08.2021 г.
3902 | 452 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 3.4.12.3, Отключение ВЛ 110 кВ Тучево - Рамешки произошло по причине однофазного КЗ из-за перекрытия гирлянды изоляторов фазы "С", на траверсу и провод на опоре №89, с повреждением одного изолятора из семи в гирлянде изоляторов фазы "С", под воздействием атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского, Рамешковского районов Тверской области. | 4.12, В результате воздействия атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского и Рамешковского районов Тверской области произошло поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С", на траверсу и провод на опоре №89 с повреждением одного изолятора из семи в гирлянде изоляторов фазы "С" ВЛ 110 кВ Тучево - Рамешки, что привело к отключению ВЛ 110 кВ Тучево - Рамешки действием ТЗНП с успешным АПВ. | Мероприятие: Организационное Занести в журнал дефектов сведения о разбитом изоляторе на опоре №89 фазы С ВЛ 110кВ Тучево-Рамешки. Срок исполнения: 27.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП Тв.ПБ Черкасов К.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести проверку и измерить сопротивление контуров заземления опор №88,89,90 ВЛ 110кВ Тучево-Рамешки. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП Тв.ПБ Черкасов К.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результату проверки и измерений сопротивления контуров заземления опор №88,89,90 ВЛ 110кВ Тучево-Рамешки устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП Тв.ПБ Черкасов К.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.08.2021 г.
3903 | 59 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2021-08-06 03:47 | 2021-08-06 03:57 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "В" ВЛ-10 кВ № 03 ПС 35/10 кВ Гладкое (под воздействием ветровой нагрузки) в пролете опор №1-14-№1-15, произошел их схлест и нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит(МТЗ). АПВ не успешно, по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "В" ВЛ-10 кВ № 03 ПС 35/10 кВ Гладкое (под воздействием ветровой нагрузки) в пролете опор №1-14-№1-15, произошел их схлест и нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания замыкание, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №03 ПС 35/10кВ Гладкое по всей длине. Срок исполнения: 09.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №03 ПС 35/10кВ Гладкое разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 09.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.08.2021 г.
3904 | 648 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго |  |  | 3.4.12.3, 06.08.2021г.по территории Тамбовской обл. проходил атмосферный фронт, сопровождавшийся дождем и атмосферными перенапряжениями (грозовыми разрядами), воздействие которого привело к образованию эл. дуги по воздушному промежутку между проводом и заземленной травесой опоры №70 по поверхности гирлянды изоляторов и разрушению трех изоляторов в гирлянде фазы «А». | 4.12, Электродуговое перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы «А» между проводом и заземленной траверсой в результате воздействия грозового разряда на ВЛ 110кВ Котовская - Кузьминская. | Мероприятие: Техническое Произвести измерение сопротивления заземляющего устройства опоры № 70 ВЛ 110кВ Котовская-Кузьминская. Срок исполнения: 02.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ТУ СЛЭП Путинцев Ю.А Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные по результатам измерений недостатки на опоре № 70 ВЛ 110кВ Котовская-Кузьминская. Срок исполнения: 02.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ТУ СЛЭП Путинцев Ю.А Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.08.2021 г.
3905 | 35 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-08-06 01:35 | 2021-08-06 04:10 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6кВ ф624 РП03 к ТП0320 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ ф624 РП03 к ТП0320 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ф624 РП03 к ТП0320 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования Ф624 в РП03. Срок исполнения: 06.09.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ6 кВ Ф624 РП03 к ТП0320 Срок исполнения: 06.09.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.08.2021 г.
3906 | 118 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-08-06 01:00 | 2021-08-06 02:55 | 3.4.9.3, В результате повреждения в РУ-10кВ ТП-10/0,4кВ Зв-4-5П, находящейся на балансе потребителя "Вотекмобайл", на КВЛ-10кВ №4 ПС 35/10кВ Звягинки, возникло однофазное замыкание на землю, устраненное оперативным отключением. |  | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ №4 ПС Звягинки нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 11.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №4 ПС Звягинки. Срок исполнения: 11.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ТП-10/0,4кВ Зв-4-5П "Вотекмобайл" с требованием содержания электрооборудования, находящееся на балансе, в соответствии с требованием нормативных документов по эксплуатации электрооборудования потребителей. Срок исполнения: 11.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.09.2021 г.
3907 | 125 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-08-06 00:56 | 2021-08-06 01:35 | 3.4.9.3, В результате повреждения на потребительской КТП Зв-3-17П, находящейся на балансе потребителя: ПАО "Мегафон", произошло возникновение межфазного КЗ на ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10кВ Звягинки, устраненного действием защит. |  | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10кВ Звягинки и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 12.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу КТП Зв-3-17П ПАО "Мегафон" с требованием содержания электрооборудования, находящееся на балансе потребителя, в соответствии с требованием нормативных документов по технической эксплуатации электроустановок потребителей. Срок исполнения: 12.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10кВ Звягинки по всей длине. Срок исполнения: 12.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.08.2021 г.
3908 | 450 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 3.4.12.5.2, Отключение ВЛ-110 кВ Заднее Поле-Старица произошло по причине однофазного КЗ, из-за перекрытия по поверхности гирлянды изоляторов фазы "А" на траверсу опоры №103 по туману в результате отложения конденсата при перепаде температуры окружающего воздуха без повреждения изоляторов. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции в процессе отложения конденсата из-за перепада температуры окружающего воздуха, произошло поверхностное перекрытие стеклянной гирлянды изоляторов фазы "А" на траверсу на опоре №103 ВЛ-110 кВ Заднее Поле-Старица, что привело к отключению ВЛ-110 кВ Заднее Поле-Старица действием ДЗ с успешным АПВ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной верховой осмотр состояния стеклянных изоляторов на опорах №№100 - 111 ВЛ-110 кВ Заднее Поле-Старица для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 16.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ РПБ Исаев И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.08.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов по результатам внеочередного верхового осмотра состояния стеклянных изоляторов на ВЛ-110 кВ Заднее Поле -Старица на участке опор №№100-111 устранить эти дефекты. Срок исполнения: 26.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ РПБ Исаев И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.08.2021 г.
3909 | 241 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2021-08-05 21:50 | 2021-08-05 22:18 | 3.4.8.5.2, Отключение КЛ 0,4 кВ ТП 381 - Металлургов 65. | 4.12, Нарушение электрической изоляции
3910 | 559 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 3.4.12.3, Отключение ВЛ 110кВ Калининская - КС-20 II цепь с отпайкой на ПС Медновский водозабор произошло по причине однофазного КЗ из-за перекрытия полимерного изолятора фазы "А" на траверсу на опоре №44, под воздействием атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского и Торжокского районов Тверской области. Трижды повторные отключения ВЛ 110кВ Калининская - КС-20 II цепь с отпайкой на ПС Медновский водозабор с успешным АПВ произошло в результате однофазного КЗ из-за перекрытия полимерного изолятора фазы "А" на траверсу на опоре №44 во время моросящего дождя по причине снижения диэлектрических свойств материала изолятора, утративших изоляционные характеристики под воздействием атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского и Торжокского районов Тверской области. | 4.12, В результате воздействия атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского и Торжокского районов Тверской области произошло поверхностное перекрытие полимерного изолятора фазы "А" на траверсу на опоре № 44 ВЛ 110кВ Калининская - КС-20 I цепь с отпайкой на ПС Медновский водозабор , что привело к отключению ВЛ 110кВ Калининская - КС-20 I цепь с отпайкой на ПС Медновский водозабор действием ДФЗ с успешным АПВ. В результате воздействия атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского и Торжокского районов Тверской области произошло поверхностное перекрытие полимерного изолятора фазы "А" на траверсу на опоре № 44 ВЛ 110кВ Калининская - КС-20 I цепь с отпайкой на ПС Медновский водозабор в результате чего произошло снижение диэлектрических свойств материала изоляции изолятора, что привело к снижению пробивного напряжения и повторяющимся троекратным отключениям ВЛ 110кВ Калининская - КС-20 I цепь с отпайкой на ПС Медновский водозабор действием ДФЗ во время моросящего дождя с успешным АПВ. | Мероприятие: Техническое Произвести верховой осмотр гирлянд полимерных изоляторов оставшихся фаз B и C на опоре №44 на ВЛ 110 кВ Калининская - КС-20 2 цепь Срок исполнения: 08.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП ТВерской ПБ Черкасов К.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.08.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов, по результатам верхового осмотра, заменить полимерную изоляцию на ВЛ 110 кВ Калининская - КС-20 2 цепь Срок исполнения: 15.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП ТВерской ПБ Черкасов К.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.08.2021 г.
3911 | 473 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2021-08-05 21:19 | 2021-08-05 23:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ Ф.178 ПС 35/10 кВ Шишково-Дуброво (08) произошло по причине междуфазного КЗ в пролете опор №53-54, вследствие падения дерева на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра, при прохождении циклона по территории Весьегонского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механических воздействий при падении дерева на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ под воздействием сильного порывистого ветра, произошло КЗ в пролете опор №53-54, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ Ф.178 ПС 35/10 кВ Шишково-Дуброво (08) действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Ф.178 ПС 35/10 кВ Шишково-Дуброво (08). Срок исполнения: 19.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бежецкого РЭС Емельянов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф.178 ПС 35/10 кВ Шишково-Дуброво (08). Срок исполнения: 26.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бежецкого РЭС Емельянов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.08.2021 г.
3912 | 46 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго |  |  | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 110кВ Монастырщина–Хиславичи (ВЛ-156) произошло в результате воздействия птиц, перекрытия загрязненной продуктами жизнедеятельности птиц гирлянды изоляторов ПС-70Е фазы "В" между проводом и траверсой на опоре №127 с возникновением кратковременного однофазного КЗ на землю. | 4.17.4, Причиной отключения ВЛ 110кВ Монастырщина–Хиславичи (ВЛ-156) послужило нарушение электрической изоляции в результате перекрытия загрязненной продуктами жизнедеятельности птиц гирлянды изоляторов ПС-70Е фазы «В» между проводом и траверсой на опоре №127 с возникновением кратковременного однофазного КЗ на землю. После отключения ВЛ изоляция гирлянды восстановилась и АПВ проработало успешно. | Мероприятие: Техническое Установить дополнительную защиту от птиц на участке опор №120 - №130 ВЛ 110кВ Монастырщина–Хиславичи (ВЛ-156). Срок исполнения: 01.09.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер ЮУ СЛЭП Корнеев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить замену загрязнённых птичьим помётом изоляторов в гирляндах на опоре №127 ВЛ 110кВ Монастырщина–Хиславичи (ВЛ-156). Срок исполнения: 01.09.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер ЮУ СЛЭП Корнеев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.08.2021 г.
3913 | 209 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-08-05 20:14 | 2021-08-05 20:46 | 3.4.7.3.4, Перегорание ПН-2 в РУ-0,4 кВ на КТП 10/0,4 кВ №484 произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за падения на провода в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4кВ №2 ТП №484 ветки с дерева из охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра без обрыва проводов. Ответственный за эксплуатацию мастер Бойцов И.С. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки с дерева на провода из охранной зоны в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №484 произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной перегорания ПН-2 в РУ-0,4 кВ на КТП 10/0,4 кВ №484. Ответственный за эксплуатацию мастер Бойцов И.С. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка деревьев в охранной зоне ВЛ-0,4кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №484. на ВЛ-0,4кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №484 ВЛ-0,4кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №484 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев в пролете опор №4-5 в охранной зоне ВЛ-0,4кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №484. Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ. Срок исполнения: 16.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.09.2021 г.
3914 | 472 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2021-08-05 20:00 | 2021-08-05 22:57 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ фид. 24(2) ПС 110/35/10кВ ДВП произошло по причине междуфазного КЗ в пролете опор №134-135 вследствие падения дерева на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра, при прохождении циклона по территории Бежецкого района Тверской области. | 4.4.3, В результате механических воздействий при падении дерева на провода ВЛ-10кВ фид. 24(2) ПС 110/35/10кВ ДВП из-за пределов охранной зоны ВЛ под воздействием сильного порывистого ветра в пролете опор №134-135, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. 24(2) ПС 110/35/10кВ ДВП действием ТО. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ фид. 24(2) ПС 110/35/10кВ ДВП. Срок исполнения: 19.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бежецкого РЭС Емельянов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ фид. 24(2) ПС 110/35/10кВ ДВП . Срок исполнения: 26.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бежецкого РЭС Емельянов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.08.2021 г.
3915 | 157 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2021-08-05 19:50 | 2021-08-05 21:32 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 121 (Вороново) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №4-№5 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №4-№5 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 121 (Вороново) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Денисов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 121 (Вороново) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Денисов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.09.2021 г.
3916 | 823 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго |  |  | 3.4.12.3, Отключения от действия РЗ ВЛ 110кВ Центральная–Холмечи Западная произошло в результате поверхностного перекрытия изоляции на опоре № 30 фаза "В" из-за атмосферного перенапряжения при прохождении грозового фронта. | 4.12, Поверхностное перекрытие изоляции ВЛ 110кВ Центральная–Холмечи Западная на опоре № 30 фаза "В" произошло в результате атмосферного перенапряжения при прохождении грозового фронта. ВЛ 110кВ Центральная–Холмечи Западная | Мероприятие: Техническое Произвести замер сопротивления контура заземления на опорах № 30-31 ВЛ 110кВ Центральная-Холмечи Западная. Срок исполнения: 13.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СД Изотенков А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.09.2021 г. Мероприятие: Техническое При несоответствии требованиям ПУЭ-7, произвести ремонт контура заземления ВЛ 110кВ Центральная-Холмечи Западная. Срок исполнения: 13.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СЛЭП Василец П.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.09.2021 г.
3917 | 840 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС | 2021-08-05 18:24 | 2021-08-05 21:20 | 3.4.12.2.3, В результате порывов ветра до 18 м/с во время прохождения атмосферного фронта произошло падение дерева, стоящего за пределами охранной зоны ВЛ. Дерево упало на провода ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС Мантурово в пролете опор № 96-97, что привело к схлёсту проводов, междуфазному КЗ и отключению МВ-10 кВ действием защиты. Повреждений ВЛ нет. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | 4.4.3, Падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор № 96-97 ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС Мантурово при прохождении атмосферного фронта, сопровождающегося резкими порывами ветра до 18 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС Мантурово, на предмет выявления угрожающих деревьев, в т.ч. вне охранной зоны ВЛ, которые в сложных климатических условиях могут стать причиной ТН. Срок исполнения: 03.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф10-04 ПС Мантурово, устранить выявленные нарушения. Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.08.2021 г.
3918 | 210 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2021-08-05 18:23 | 2021-08-05 18:25 | 3.4.12.3, Отключение КВЛ-10кВ №12 ПС 110/35/10кВ Заднее Поле произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №12-13 вследствие грозовых перенапряжений, возникших при ударе молнии вблизи КВЛ, при прохождении атмосферного грозового фронта на территории Старицкого района Тверской области. | 4.12, В результате воздействия грозовых перенапряжений, возникших при ударе молнии вблизи КВЛ при прохождении атмосферного грозового фронта на территории Старицкого района Тверской области произошло нарушение электрической изоляции и перекрытие проводов в пролете опор №12-13 КВЛ-10кВ №12 ПС 110/35/10кВ Заднее Поле, что послужило причиной отключения КВЛ-10кВ №12 ПС 110/35/10кВ Заднее Поле действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №12 ПС 110/35/10 Заднее Поле с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №12 ПС 110/35/10 Заднее Поле. Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.08.2021 г.
3919 | 307 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Хомутовский РЭС | 2021-08-05 18:05 | 2021-08-05 21:53 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4 №1 ТП 081 с. Приходьково произошло в результате междуфазного К.З. между проводами ВЛ из-за перекрытия проводов ВЛ деревьями с низу в пролетах опор №1--11. | 4.12, Из-за перекрытия проводов ВЛ 0,4 №1 ТП 081 с. Приходьково деревьями с низу в пролетах опор №1-11, произошло нарушение электрической изоляции воздушного промежутка между проводами ВЛ, междуфазное К.З. и отключение АВ 0,4кВ №1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР в охраннй зоне ВЛ на ВЛ 0,4 ТП 081 ф.1 с.Приходьково ВЛ 0,4 ТП 081 ф.1 с.Приходьково | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ 0,4 №1 ТП 081 с.Приходьково с составлением листка осмотра. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: И.о. гл. инженера ХРЭС Чуйченко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ 0,4 №1 ТП 081 с.Приходьково назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: И.о. гл. инженера ХРЭС Чуйченко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.09.2021 г.
3920 | 74 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2021-08-05 17:54 | 2021-08-05 19:54 | 3.4.10.2, В результате воздействие птицы (журавль) на опоре №18 ВЛ-10 кВ ф-5 ПС 110/35/10 кВ Покровская на провод фазы "С" и траверсу, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению однофазного КЗ на землю, устраненного оперативным отключением. | 4.12, В результате воздействие птицы (журавль) на опоре №18 ВЛ-10 кВ ф-5 ПС 110/35/10 кВ Покровская на провод фазы "С" и траверсу, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению однофазного КЗ на землю, устраненного оперативным отключением. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ ф-5 ПС 110/35/10 кВ Покровская и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: Шабанов Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф-5 ПС 110/35/10 кВ Покровская по всей длине. Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: Шабанов Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.08.2021 г.
3921 | 158 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Гаврилов- Ямский РЭС | 2021-08-05 17:45 | 2021-08-05 19:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №19 Мичуриха ПС Коромыслово произошло вследствие КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №15-№16 через ветку дерева, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. УРЗА не в ведении Ярэнерго | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №15-№16 через ветку дерева, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. УРЗА не в ведении Ярэнерго | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №19 ПС 110/35/10кВ Коромыслово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Усков Е.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №19 ПС 110/35/10кВ Коромыслово устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Усков Е.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.08.2021 г.
3922 | 47 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2021-08-05 17:04 | 2021-08-05 18:01 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №2 ТП-800 ВЛ-1001 ПС Жуковская явилось падение ветки дерева на провода на опоре №11 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №2 ТП-800 ВЛ-1001 ПС Жуковская явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов на опоре №11 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №10 - №12 ВЛ-0,4кВ №2 ТП-800 ВЛ-1001 ПС Жуковская. Срок исполнения: 15.10.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.10.2021 г.
3923 | 124 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2021-08-05 16:57 | 2021-08-05 17:03 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) при ветровой нагрузке на провода фаз "В" и "С" в пролете опор 56-57 ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10кВ Паньково произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устранено действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода фаз "В" и "С" в пролете оп.№56-57 КВЛ-10кВ №1 ПС 35/10кВ "Паньково" , произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1 от ПС 35/10 кВ Паньково по всей длине. Срок исполнения: 13.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №1 от ПС 35/10 кВ Паньково и включить их в план работ Верховского РЭС. Срок исполнения: 13.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г.
3924 | 516 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ Сырское ПС Правобережная с успешным АПВ произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов упавшей веткой дерева в пролёте опор №7-1 - 7-2, росшего вне охранной зоне ВЛ, под воздействием сильного ветра. | 4.4.3, Межфазное К.З. проводов в пролёте опор №7-1 - 7-2 на ВЛ 10кВ Сырское ПС Правобережная произошло по причине механического воздействия при падении ветки дерева, росшего вне охранной зоне ВЛ. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ Сырское ПС Правобережная по всей длине, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением и перекрытию проводов на ВЛ. Срок исполнения: 12.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Мирохин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.09.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением и перекрытию на ВЛ 10кВ Сырское ПС Правобережная, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 12.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Мирохин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.09.2021 г.
3925 | 813 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС | 2021-08-05 16:36 | 2021-08-05 18:31 | 3.4.12.3, Электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролёте опор №2/201-3/201 ВЛ-6кВ ф.608 ПС Новозыбков-2, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | 4.12, Отключение от действия РЗ В-6кВ ф.608 ПС Новозыбков-2 произошло из-за возникновения двух фазного короткого замыкания, при электродуговом перекрытии воздушного промежутка между проводами в пролёте опор №2/201-3/201 ВЛ-6кВ ф.608 ПС Новозыбков-2, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-6кВ ф.608 ПС Новозыбков-2 по всей длине. Срок исполнения: 11.09.2021 г. Ответственное лицо: Новиков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 11.09.2021 г. Ответственное лицо: Новиков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.08.2021 г.
3926 | 854 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Карачевский РЭС | 2021-08-05 16:17 | 2021-08-05 17:37 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» ВЛ-6кВ ф.625 ПС Аксинино в пролете опор №71-72. | 4.4.3, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» ВЛ-6кВ ф.625 ПС Аксинино в пролете опор №71-72, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ ВЛ-6кВ ф.625 ПС Аксинино | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-6кВ ф.625 ПС Аксинино в пролете опор №71-72 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 12.09.2021 г. Ответственное лицо: Первушов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.09.2021 г.
3927 | 154 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2021-08-05 16:12 | 2021-08-05 18:06 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 6кВ № 608 Лесхоз ПС 110/35/6кВ Левобережная в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №52 - №53 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ-правильно. Работа-АПВ правильно, неуспешно. | 4.12, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №52 - №53 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ-правильно. Работа-АПВ правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Девесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 6кВ № 608 Лесхоз ПС Левобережная VS006-0001308 | Мероприятие: Техническое Выполнить расчистку ВЛ 6кВ № 608 Лесхоз ПС 110/35/6кВ Левобережная в пролетах опор №52 - №53 от ДКР, произрастающей в охранной зоне. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 6кВ № 608 Лесхоз ПС 110/35/6кВ Левобережная в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.08.2021 г.
3928 | 446 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС | 2021-08-05 15:39 | 2021-08-05 17:24 | 3.4.8.3, Отключение КВЛ 10кВ №28 ПС 110/35/10кВ Радуга произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №26 - 27 деревом упавшим на провода, из вне охранной зоны КВЛ 10кВ №28 ПС 110/35/10кВ Радуга, спиленным посторонними лицами. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева (спиленного посторонними лицами) на провода КВЛ 10кВ №28 ПС 110/35/10кВ Радуга в пролете опор №26 - 27, произошло междуфазное КЗ в результате чего КВЛ 10кВ №28 ПС 110/35/10кВ Радуга отключилась действием МТЗ. | Мероприятие: Организационное Направить заявление в полицию с целью установлении виновных лиц в незаконной валке деревьев и возмещению ущерба от технологического нарушения на КВЛ 10кВ №28 ПС 110/35/10кВ Радуга. Срок исполнения: 13.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кимрского РЭС Соловьёв С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.09.2021 г.
3929 | 34 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2021-08-05 14:56 | 2021-08-05 18:26 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №1 ул. Калинина с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП-4 ф.1032 ПС Центральная произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП-4 ф.1032 ПС Центральная с медным проводом потребителя на доме №1 ул. Калинина. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 03.09.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 03.09.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.08.2021 г.
3930 | 162 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-08-05 14:45 | 2021-08-05 16:17 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ №5 ТП 039 Григорьевсое-2 ВЛ 10 кВ №3 Зерноток ПС 35/10 кВ "Григорьевское" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фазы "С" и "0" в пролете опор №13 - №14 при падении ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на проводах. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "С" и "0" ВЛ 0,4 кВ №5 ТП 039 Григорьевсое-2 ВЛ 10 кВ №3 Зерноток ПС 35/10 кВ "Григорьевское" в пролете опор №13 - №14 при падении ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на проводах. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №5 ТП 039 Григорьевсое-2 ВЛ 10 кВ №3 Зерноток ПС 35/10 кВ "Григорьевское" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №5 ТП 039 Григорьевсое-2 ВЛ 10 кВ №3 Зерноток ПС 35/10 кВ "Григорьевское" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.08.2021 г.
3931 | 514 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Данковский РЭС | 2021-08-05 14:26 | 2021-08-05 15:02 | 3.4.10.2, Попадание птицы между штыревыми изоляторами фаз «А» и «В» на опоре № 22 ВЛ-10 кВ Мелиоратор. | 4.12, Межфазное короткое замыкание между штыревыми изоляторами фаз «А» и «В» на опоре № 22 ВЛ-10 кВ Мелиоратор из-за воздействия птицы. | Мероприятие: Организационное Рассмотреть вопрос о целесообразности установки устройств для отпугивания птиц/птицезащитных устройств по ВЛ 10кВ Мелиоратор. Срок исполнения: 11.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рязанцев И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.09.2021 г. Мероприятие: Техническое При необходимости выполнить технические мероприятия по установке устройств для отпугивания птиц/птицезащитных устройств по ВЛ 10кВ Мелиоратор. Срок исполнения: 11.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рязанцев И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.09.2021 г.
3932 | 45 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2021-08-05 14:00 | 2021-08-05 15:25 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-039 явилось падением ветки дерева на провода в пролете опор №7 - №8 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №1 ТП-039 явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №7 - №8 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №7 - №8 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-039. Срок исполнения: 15.10.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Ерохов Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.10.2021 г.
3933 | 95 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-08-05 14:00 | 2021-08-05 16:36 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 3/9-3/10 ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Кул-5-19 на провода фаз "В" и "С" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 3/9-3/10 ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Кул-5-19 на провода фаз "В" и "С" произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП Кул-5-19 и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП Кул-5-19 по всей длине. Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.09.2021 г.
3934 | 305 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго |  |  | 3.4.8.5.1, Причиной вывода в ремонт по НО заявке ВЛ 110 кВ Садовая –Фосфоритная I цепь с отпайками явилась необходимость замены разрушенных 3 изоляторов на опоре № 138 в нижней фазе. Причиной разрушения изоляторов явился расстрел гирлянды изоляторов сторонними лицами. | 4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц в виде расстрела гирлянды изоляторов с повреждением 3 изоляторов нижней фазы на опоре № 138 ВЛ 110 кВ Садовая –Фосфоритная I цепь с отпайками. | Мероприятие: Организационное Повторно направить Памятки о недопустимости воздействия на электросетевые объекты филиала "Курскэнерго" в общества охотников и администрации с/с. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Курского РЭС Бучковец Ю.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.08.2021 г.
3935 | 169 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-08-05 13:24 | 2021-08-05 15:07 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП "Курочкино" ВЛ 10 кВ №5 "Рузбугино" ПС 35/10 кВ "Дыбино" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №14-№15 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №14-№15 ВЛ-0,4кВ №1 КТП "Курочкино" ВЛ 10кВ №5 "Рузбугино" ПС 35/10кВ "Дыбино" в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП "Курочкино" ВЛ 10 кВ №5 "Рузбугино" ПС 35/10 кВ "Дыбино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Северо-Восточного РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП "Курочкино" ВЛ 10 кВ №5 "Рузбугино" ПС 35/10 кВ "Дыбино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Северо-Восточного РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.09.2021 г.
3936 | 852 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Навлинский РЭС | 2021-08-05 13:14 | 2021-08-05 13:52 | 3.4.12.3, Электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами ВЛИ-0,4кВ СТП 21 ф.1001 ПС Привольская в пролёте опор №2-3, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | 4.12, Отключение АВ-0,4кВ Л3 из-за электродугового перекрытия воздушного промежутка ВЛИ-0,4кВ СТП 21 ф.1001 ПС Привольская в пролёте опор №2-3, привело к отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛИ-0,4кВ СТП 21 ф.1001 ПС Привольская по всей длине. Срок исполнения: 12.09.2021 г. Ответственное лицо: Сагайдак С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 12.09.2021 г. Ответственное лицо: Сагайдак С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.09.2021 г.
3937 | 156 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Гаврилов- Ямский РЭС | 2021-08-05 12:50 | 2021-08-05 15:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 219 (Голузиново деревня) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» через ветку дерева в пролете опор №10-№11, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» через ветку дерева в пролете опор №10-№11, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 219 (Голузиново деревня) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Усков Е.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 219 (Голузиново деревня) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Усков Е.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.08.2021 г.
3938 | 70 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2021-08-05 12:24 | 2021-08-05 13:25 | 3.4.7.3.5, Отключение на РП 43 действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ ТП 314а каб.А ПС 110 кВ Майская произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ ТП 314а-ТП 676 каб.А ПС 110 кВ Майская в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 314а-ТП 676 каб.А ПС 110 кВ Майская произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 10 кВ ТП 314а-ТП 676 каб.А ПС 110 кВ Майская КЛ 10 кВ ТП 314а-ТП 676 каб.А ПС 110 кВ Майская | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 314а-ТП 676 каб.А ПС 110 кВ Майская. Срок исполнения: 16.08.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 23.08.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.08.2021 г.
3939 | 73 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2021-08-05 12:24 | 2021-08-05 12:55 | 3.4.12.3, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10кВ №1 РП 10 кВ Репное произошло из-за возникновения КЗ при перекрытии изоляции на штыревых изоляторах трех фаз на опоре №13 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции на ЛЭП 10кВ №1 РП 10 кВ Репное произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии изоляции на штыревых изоляторах трех фаз на опоре №13, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10кВ №1 РП 10 кВ Репное. Срок исполнения: 16.08.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 06.09.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.08.2021 г.
3940 | 304 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2021-08-05 12:24 | 2021-08-05 13:16 | 3.4.9.3, ВЛ-10кВ 176.118 ПС 110/35/10 Клюква отключалась аварийно по причине повреждения на потребительской ТП 1366 собственник ГК "Импульс». |  | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр трассы ВЛ-10кВ 176.118 ПС 110/35/10 Клюква Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Яковлев И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Направить письмо собственнику ТП 1366 предписание с требованием выполнить ремонт принадлежащей ему электроустановки Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Яковлев И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.09.2021 г. Мероприятие: Организационное 2. По результатам осмотра подготовить график устранения выявленных замечаний Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Яковлев И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.09.2021 г.
3941 | 109 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-08-05 11:19 | 2021-08-05 17:29 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветви дерева из вне охранной зоны КВЛ-10кВ №2 ПС Стрелецкая при ветровой нагрузки, на провода в пролете опор №171, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания на КВЛ-10кВ №2, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузки из вне охранной зоны КВЛ-10кВ №2 ПС Стрелецкая на провода опоры №171, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания на КВЛ-10кВ №2, устраненного действием защит | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №2 ПС 35/10кВ Стрелецкая и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 11.09.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №2 ПС 35/10кВ Стрелецкая по всей длине. Срок исполнения: 11.09.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.09.2021 г.
3942 | 44 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС | 2021-08-05 11:01 | 2021-08-05 12:48 | 3.4.12.3, Причиной появления "Земли" на 1сек 10кВ ПС Свистовичи явился пробой проходных и опорных изоляторов ВН-10кВ в РУ-10кВ ТП-326 ВЛ-1004 ПС Свистовичи в результате воздействия атмосферных перенапряжений при ударе молнии вблизи КТП. | 4.12, Причиной появления "Земли" на 1сек 10кВ ПС Свистовичи явился пробой проходных и опорных изоляторов в РУ-10кВ ТП-326 ВЛ-1004 ПС Свистовичи с возникновением короткого замыкания на землю в результате воздействия атмосферных перенапряжений при ударе молнии вблизи КТП. | Мероприятие: Техническое Провести высоковольтные испытания изоляции 10кВ в РУ-10кВ КТП-326 Старины ВЛ 1004 ПС Свистовичи. Срок исполнения: 15.10.2021 г. Ответственное лицо: мастер Демидовского РЭС Туманов Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.10.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести измерения сопротивления контура заземления в КТП-326 Старины ВЛ 1004 ПС Свистовичи. Срок исполнения: 15.10.2021 г. Ответственное лицо: мастер Демидовского РЭС Туманов Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.10.2021 г.
3943 | 807 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС | 2021-08-05 10:50 | 2021-08-05 12:33 | 3.4.12.3, Электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролёте опор №7-8 ВЛ-0,4 Л3 ТП-152 Ф-103 ПС Бобовичи, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | 4.12, Отключение АВ-0,4кВ Л3 из-за электродугового перекрытия воздушного промежутка в пролёте опор №7-8 ВЛ-0,4 Л3 ТП-152 Ф-103 ПС Бобовичи, привело к отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-0,4 Л3 ТП-152 Ф-103 ПС Бобовичи по всей длине. Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: Новиков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: Новиков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.08.2021 г.
3944 | 74 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2021-08-05 10:50 | 2021-08-05 11:45 | 3.4.9.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 205 ПС 35 кВ Нечаевка произошло из-за КЗ, в результате повреждения ПУ жилого дома №9 по ул.Кирова, запитанного от опоры №3. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю с требованием о приведении электроустановок в соответствие с требованиями НТД. Срок исполнения: 16.08.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.08.2021 г.
3945 | 43 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Велижский РЭС | 2021-08-05 10:41 | 2021-08-05 11:38 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-1009 ПС Велиж явилось падение дерева на провода в пролете опор №1-2 - №1-3 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-1009 ПС Велиж явилось межфазное короткое замыкание в пролёте опор №1-2 - №1-3 вследствие нарушения изоляции между проводами в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1009 ПС Велиж проходящих по лесистой местности с целью выявления угрожающих деревьев. Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: мастер Велижского РЭС Карповский А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №1-2 - №1-3 ВЛ-1009 ПС Велиж. Срок исполнения: 15.10.2021 г. Ответственное лицо: мастер Велижского РЭС Карповский А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1009 ПС Велиж разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Срок исполнения: 24.09.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Велижского РЭС Гребнев Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.09.2021 г.
3946 | 647 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго |  |  | 3.4.7.3.5, В результате старения изоляции, а также продолжительных грозовых перенапряжений за текущий период, перепадов температур, возникли изменения свойств материала изоляторов типа ПФ 6 Б, что снизило их изоляционную стойкость и привело к пробою изоляции гирлянд фаз "В" и "С"(с разрушением одного изолятора в гирлянде) на заземленную металлоконструкцию, что стало причиной возникновения двухфазного КЗ и отключению ВЛ 35кВ Алексеевская-2 действием ТО. | 4.12, Электродуговое перекрытие по поверхности гирлянд изоляторов фаз "В" и "С"на заземленную металлоконструкцию опоры № 94 ВЛ 35кВ Алексеевская - 2 в результате изменения свойств материала изоляторов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на ВЛ 35кВ Алексеевская-2 ВЛ 35кВ Алексеевская-2 | Мероприятие: Техническое Провести верховой осмотр ВЛ 35кВ Алексеевская - 2 на участке опор №93-95 с целью выявления дефектов изоляции. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Мо У СЛЭП Сурков А.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить замену дефектных изоляторов ВЛ 35кВ на опоре №94 фаз "В" и "С". Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Мо У СЛЭП Сурков А.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести измерение сопротивления заземляющего устройства опоры №94 ВЛ 35кВ Алексеевская -2. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Мо У СЛЭП Сурков А.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам верхового осмотра и измерений на ВЛ 35кВ Алексеевская -2 устранить выявленные дефекты, либо включить в план ТО. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Мо У СЛЭП Сурков А.С. Состояние: Не выполнено
3947 | 147 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2021-08-05 10:05 | 2021-08-05 11:35 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 012 (Артемьево) в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов в пролете опор №3-№4 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 ТП 012 (Артемьево). На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. | 4.12, Схлест проводов всех фаз в пролете опор №3-№4 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 ТП 012 (Артемьево) . На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 012 (Артемьево) пролет опор №3-№4 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в пролёте опор №3-№4 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 012 (Артемьево) Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: мастер Цветков С.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Цветкову С.Л. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: мастер Цветков С.Л Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.09.2021 г.
3948 | 37 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС | 2021-08-05 10:00 | 2021-08-05 15:00 | 3.4.8.5, Повреждение ж/б опоры № 7 ВЛИ-0,4 кВ ф3 от ТП-6 ф133 ПС Индуктор произошло в результате ДТП совершенного неустановленным лицом. | 4.14, Отключение электрической энергии по адресу г. Новозыбков ул. Пушкина, д.13 произошло в результате механического разрушения ж/б опоры № 7 ВЛИ-0,4 кВ ф3 от ТП-6 ф133 ПС Индуктор. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛИ 0,4 кВ ф.3 ТП6 ф.133 ПС Индуктор. Срок исполнения: 05.09.2021 г. Ответственное лицо: Новозыбковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести замену ж/б опоры №7 ВЛИ 0,4 кВ ф.3 ТП6 ф.133 ПС Индуктор. Срок исполнения: 05.09.2021 г. Ответственное лицо: Новозыбковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.08.2021 г.
3949 | 459 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС | 2021-08-05 09:51 | 2021-08-05 09:53 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-10кВ №06 ПС 110/35/10кВ Западная Двина произошло по причине междуфазного КЗ из-за схлеста проводов в пролёте опор №5-6 отп на Щиборово по причине разрегулировки стрелы провеса провода в данном пролете, данный дефект не был своевременно выявлен. Ответственный за эксплуатацию мастер Западнодвинского РЭС Зубров И.В. | 4.12, В результате разрегулировки стрелы провеса проводов в пролёте опор №5-6 отп на Щиборово ВЛ-10кВ фид. №06 ПС 110/35/10 Западная Двина под воздействием сильных порывов ветра произошло междуфазное "КЗ", что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. №06 ПС 110/35/10 Западная Двина отключилась действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию мастер Западнодвинского РЭС Зубров И.В. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов в пролёте опор №5-6 отп на Щиборово на ВЛ-10кВ №06 ПС 110/35/10кВ Западная Двина | Мероприятие: Техническое Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролёте опор №5-6 отп на Щиборово ВЛ-10 кВ №06 ПС Западная Двина. Срок исполнения: 26.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Западнодвинского РЭС Легкобыт Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ. Срок исполнения: 27.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Западнодвинского РЭС Легкобыт Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.08.2021 г.
3950 | 71 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2021-08-05 09:48 | 2021-08-05 10:19 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ Город 24 ПС 110 кВ Западная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ ТП 865-Город 24 ПС 110 кВ Западная в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 865-Город 24 ПС 110 кВ Западная произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 10 кВ ТП 865-Город 24 ПС 110 кВ Западная КЛ 10 кВ ТП 865-Город 24 ПС 110 кВ Западная | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 865-Город 24 ПС 110 кВ Западная. Срок исполнения: 16.08.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 23.08.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.08.2021 г.
3951 | 60 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС | 2021-08-05 09:29 | 2021-08-05 12:17 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №2 пер. 1-й Фабричный с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.6 ТП-19 ф.1010 ПС Дубровская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.6 ТП-19 ф.1010 ПС Дубровская с медным проводом потребителя на доме №1 пер. 1-й Фабричный | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 19.09.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 19.09.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.08.2021 г.
3952 | 162 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2021-08-05 09:10 | 2021-08-05 09:35 | 3.4.7.3.5, Аварийное отключение КЛ-6кВ РП-17--ТП-1071(Ф.25) произошло в результате повреждения кабельной линии, из-за возникшего однофазного замыкания на землю с последующим переходом в межфазное из-за потери изоляционных свойств материала изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Однофазное замыкание на землю перешедшее в межфазное на КЛ-6кВ РП-17--ТП-1071(Ф.25) произошло из-за потери изоляционных свойств материала изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала кабеля на КЛ-6кВ РП-17--ТП-1071(Ф.25) . на КЛ-6кВ РП-17--ТП-1071(Ф.25) | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт силового кабеля КЛ-6кВ РП-17--ТП-1071(Ф.25) на поврежденном участке с последующим проведением высоковольтных испытаний и измерений. Срок исполнения: 15.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы КЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.10.2021 г.
3953 | 32 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС | 2021-08-05 08:55 | 2021-08-05 09:00 | 3.4.9.3, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя. | 4.13, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя произошло срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП-43 ф.1002 ПС Почепская , что привело к прекращению подачи электрической энергии потребителям. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр оборудования в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО «БрянскЭлектро». Срок исполнения: 05.09.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятия по замене ПН-2 ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП-43 ф.1002 ПС Почепская Срок исполнения: 05.09.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.09.2021 г.
3954 | 805 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Климовский РЭС | 2021-08-05 08:37 | 2021-08-05 10:17 | 3.4.10.2, Перекрытие ОПН птицей на ТП-5001 ВЛ-10кВ ф.101 ПС Чуровичи. | 4.12, Перекрытие птицей воздушного промежутка ОПН ТП-5001 ВЛ-10кВ ф.101 ПС Чуровичи привело к замыканию на «землю» в сети 10кВ и отключению оперативным персоналом В-10кВ ф.101 ПС Чуровичи для отыскания и ликвидации нарушения. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.101 ПС Чуровичи на предмет интенсивного гнездования птиц. Срок исполнения: 11.09.2021 г. Ответственное лицо: Сидоров А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 11.09.2021 г. Ответственное лицо: Сидоров А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.09.2021 г.
3955 | 190 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2021-08-05 08:30 | 2021-08-05 10:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП-250 Покров произошло в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3-№4 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3-№4 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП-250 Покров с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: мастер Котов Н. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 КТП-250 Покров, остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: мастер Котов Н. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.08.2021 г.
3956 | 303 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Касторенский РЭС | 2021-08-05 08:15 | 2021-08-05 09:00 | 3.4.12.2.3, 05.08.2021 в 08:15 аварийно отключилась ВЛ 0,4 № 1 от ТП 151 при самоустранившемся межфазном КЗ(последующее падение ветки с проводов), возникшем на ВЛ при подхлесте проводов ВЛ в пролетах опор № 2-1 – 2-2 при падении на них ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого бокового ветра. | 4.4.3, Технической причиной отключения ВЛ 0,4 № 1 от ТП 151 явилось самоустранившееся межфазное КЗ(последующее падение ветки с проводов), возникшем на ВЛ при подхлесте проводов ВЛ в пролетах опор № 2-1 – 2-2 при падении на них ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого бокового ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый инженерный ВЛ 0,4 № 1 от ТП 151 Срок исполнения: 16.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РС Константинов Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По факту выявленных замечаний составить график их устранения. Срок исполнения: 16.09.2021 г. Ответственное лицо: И.О. Главного инженера Виниченко Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.09.2021 г.
3957 | 206 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2021-08-05 08:05 | 2021-08-05 09:17 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ-10кВ №15 от ПС 35/10кВ Пролетарий вызвано воздействием междуфазного к.з. при перекрытии птицей проводов ВЛ-10кВ на опоре №5-12, с последующим падением птицы на землю. | 4.12, В результате перекрытия птицей проводов ВЛ-10кВ №15 от ПС 35/10кВ Пролетарий на опоре №5-12, произошло нарушение электрической изоляции между проводами ВЛ-10кВ на данной опоре ( перекрытие воздушного промежутка между проводами по телу птицы), что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №15 от ПС 35/10кВ Пролетарий действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №15 от ПС 35/10кВ Пролетарий для выявления возможных дефектов, в том числе на наличие гнезд на опорах ВЛ Срок исполнения: 13.08.2021 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.08.2021 г. Мероприятие: Техническое при выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ-10кВ №15 от ПС 35/10кВ Пролетарий - устранить эти дефекты Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.08.2021 г.
3958 | 30 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС | 2021-08-05 07:05 | 2021-08-05 09:40 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ - 10 кВ ЦРП-4 к ТП-30 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение ВВ ф.1008 ЦРП-4 к ТП-30 произошло в результате КЗ на КЛ 10кВ ЦРП-4 - ТП-30 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ТП по КЛ 10кВ ф.1008 ЦРП-4 к ТП-30 Срок исполнения: 05.09.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить восстановление КЛ 10кВ ЦРП-4 - ТП-30 Срок исполнения: 05.09.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.09.2021 г.
3959 | 808 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бобровский РЭС | 2021-08-05 06:51 | 2021-08-05 11:28 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения ВЛ 10кВ №6 ПС 35кВ Липовка послужило несвоевременное выявление износа колпачка изолятора провода фазы «В» на опоре № 4 отпайки на ТП 6-5 ПС 35кВ Липовка по ВЛ 10кВ №6 ПС 35кВ Липовка, приведшее к срыву изолятора фазы «В» и двухфазному короткому замыканию проводов в пролете опор № 3-4 отпайки на ТП 6-5 ПС 35кВ Липовка, вызванное схлестыванием проводов фаз "В" и "С" при порывах ветра до 9 м/с. | 4.4.4, Разрушение колпачка штыревого изолятора провода фазы «В» на опоре № 4 отпайки на ТП 6-5 ПС 35кВ Липовка по ВЛ 10кВ №6 ПС 35кВ Липовка произошло из-за изменения структуры материала колпачка в процессе длительного срока эксплуатации в сочетании с сильными порывами ветра до 9 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала колпачка изолятора фазы «В» на опоре № 4 отпайки на ТП 6-5 ПС 35кВ Липовка по ВЛ 10кВ №6 ПС 35кВ Липовка из-за изменения структуры материала колпачка в процессе длительной эксплуатации. на ВЛ-10-6 ПС Липовка VS010-0003189 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №6 ПС 35кВ Липовка Бобровского РЭС по всей длине на предмет выявления дефектов, которые могут послужить причиной отключения ВЛ. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бобровского РЭС Киктев И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №6 ПС 35кВ Липовка, в случае выявления дефектов, которые могут послужить причиной отключения ВЛ, наметить мероприятия по их устранению. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бобровского РЭС Киктев И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.08.2021 г.
3960 | 885 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС | 2021-08-05 06:12 | 2021-08-05 08:07 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.105 ПС Щербиничи в пролёте опор №25-26. | 4.4.3, Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-10кВ ф.105 ПС Щербиничи, в пролёте опор №25-26, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.105 ПС Щербиничи. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.105 ПС Щербиничи в пролете опор №25-26. Срок исполнения: 11.09.2021 г. Ответственное лицо: Новиков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.08.2021 г.
3961 | 31 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-08-05 06:00 | 2021-08-05 08:30 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6кВ ТП3054 к ТП3129 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение Ф617 в РП02 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ТП3054 к ТП3129 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП02 Ф617. Срок исполнения: 03.09.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ ТП3054 к ТП3129 Срок исполнения: 03.09.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.08.2021 г.
3962 | 807 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго |  |  | 3.4.10.2, Из-за загрязненной ранее поверхности изоляторов гирлянды ф. "А" на оп. № 50 ВЛ 110 кВ Бутурлиновская-1 продуктами жизнедеятельности птиц произошло ее перекрытие и как следствие возникновение однофазного короткого замыкания на землю и последующее аварийное отключение ВЛ 110 кВ Бутурлиновская-1. 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материала эмалевой изоляции медных проводов согласующего трансформатора типа ТОН в блоке ШОН, произошло межвитковое замыкание его вторичной обмотки. | 4.17.4, Перекрытие гирлянды изоляторов ф. "А" на оп. № 50 ВЛ 110 кВ Бутурлиновская-1 продуктами жизнедеятельности птиц вызвало возникновение однофазного короткого замыкания на землю и ее последующее аварийное отключение. 4.1.3, В процессе длительной эксплуатации произошло изменение свойств материала эмалевой изоляции медных проводов согласующего трансформатора типа ТОН в блоке ШОН, произошло межвитковое замыкание его вторичной обмотки и как следствие изменение параметров выходного напряжения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменение свойств материала эмалевой изоляции медных проводов согласующего трансформатора типа ТОН в блоке ШОН на ВЛ 110 кВ Бутурлиновская-1 VL110-000605 | Мероприятие: Техническое Выполнить замену выявленной перекрытой гирлянды изоляторов ф. "А"на опоре № 50 ВЛ 110 кВ Бутурлиновская-1. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник КУ сл. ЛЭП Краснолуцкий Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить установку устройств для отпугивания птиц на опорах № 40-60 ВЛ 110 кВ Бутурлиновская-1. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник КУ сл ЛЭП Краснолуцкий Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.08.2021 г. Мероприятие: Техническое На ПС 110 кВ Бутурлиновка-2 выполнить внеочередную проверку АУВ и ШОН-110кВ ВЛ-110кВ Бутурлиновская-1 Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник КУ СРЗАИиМ Довжиков Д.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередной проверки на ПС 110 кВ Бутурлиновка-2 АУВ и ШОН-110кВ ВЛ-110кВ Бутурлиновская-1, в случае выявления недостатков наметить мероприятия по их устранению. Срок исполнения: 16.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник КУ СРЗАИиМ Довжиков Д.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.08.2021 г.
3963 | 803 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС | 2021-08-05 02:55 | 2021-08-05 04:06 | 3.4.12.3, Электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами ВЛ-10кВ ф.114 ПС Индуктор в пролёте опор №21-22, ВЛ-10кВ ф.139 ПС Индуктор в пролёте опор №64-65, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | 4.12, Отключение от действия РЗ В-10кВ ф.114 ПС Индуктор, В-10кВ ф.139 ПС Индуктор произошло из-за возникновения двух фазного короткого замыкания, при электродуговом перекрытии воздушного промежутка между проводами ВЛ-10кВ ф.114 ПС Индуктор в пролёте опор №21-22, ВЛ-10кВ ф.139 ПС Индуктор в пролёте опор №64-65, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-10кВ ф.114 ПС Индуктор, ВЛ-10кВ ф.139 ПС Индуктор по всей длине. Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: Новиков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: Новиков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.08.2021 г.
3964 | 449 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС | 2021-08-05 02:10 | 2021-08-05 02:32 | 3.4.9.3, Отключение КВЛ 10кВ №03 ПС 110/35/10кВ Борки произошло по причине междуфазного КЗ из-за обрыва проводов на абонентской отпайке за ЛР№7 (ИП Белоногов А.П.). |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо индивидуальному предпринимателю Белоногову А.П., являющемуся собственником абонентской отпайки за ЛР №7, запитанной от КВЛ 10кВ №03 ПС 110/35/10кВ Борки о необходимости приведения оборудования электроустановки в надлежащее техническое состояние. Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кимрского РЭС Соловьёв С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.09.2021 г.
3965 | 42 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2021-08-04 23:30 | 2021-08-04 23:55 | 3.4.9.3, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП-213 ж/д 20а Попова явилось КЗ в сети ж.д.20а Попова (ОАО "Жилищник"). |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю (ОАО "Жилищник"). Срок исполнения: 27.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского городского РЭС Мишин С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.08.2021 г.
3966 | 153 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2021-08-04 23:02 | 2021-08-05 00:44 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 084 (Стригино) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №18-№19 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №18-№19 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 084 (Стригино) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.08.2021 г.
3967 | 239 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2021-08-04 22:08 | 2021-08-04 23:21 | 3.4.9.3, Повреждение КЛ 10 кВ ПС 218 ф.20 - РП 74(АБ). | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Направить письмо абонентам КЛ 10 кВ ПС 218 ф.20 - РП 74 (КИЗО) с просьбой провести аварийно-восстановительные работы и возобновить электроснабжение ВЛ 10 кВ ПС 218 ф.20 - РП 74. Провести расследование и предоставить акт расследования события. Срок исполнения: 05.09.2021 г. Ответственное лицо: Руководитель службы по надзору за КЛЭП Козадаев С.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.08.2021 г.
3968 | 238 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2021-08-04 22:08 | 2021-08-05 00:20 | 3.4.7.2, Повреждение КЛ 10 кВ РП 82 - ТП 1432. | 4.12, Нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Провести аварийно-восстановительные работы КЛ 10 кВ РП 82 - ТП 1432. Составить Акт расследования. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.09.2021 г.
3969 | 240 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2021-08-04 22:08 | 2021-08-04 23:21 | 3.4.7.2, Повреждение спаренного КЛ 10 кВ РП 21 - пс 218, ф.20. | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Провести аварийно-восстановительные работы КЛ 10 кВ РП 21 - ПС 218, ф.20, восстановить электроснабжение ВЛ 10 кВ ПС 218, ф.20 - РП 21. Составить Акт расследования. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.08.2021 г.
3970 | 29 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-08-04 21:20 | 2021-08-04 23:48 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6кВ ф608 РП15 к КРУН-4 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ ф608 РП15 к КРУН-4 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ф608 РП15 к КРУН-4 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП15 Ф608. Срок исполнения: 05.09.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ6 кВ Ф608 РП15 к КРУН4. Срок исполнения: 05.09.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.08.2021 г.
3971 | 813 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2021-08-04 20:13 | 2021-08-04 21:37 | 3.4.7.3.3, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №202 ПС 110 кВ Верхний Карачан произошло из-за кратковременного схлёста проводов фаз «А» и «В» в пролёте опор №11-12, вызванного касанием веток дерева из охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 17 м/с. | 4.12, Кратковременный схлёст проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №11-12 на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №202 ПС 110 кВ Верхний Карачан, произошло вследствие касания ветками проводов, дерева растущего в охранной зоне ВЛ при порывах ветра до 17 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие деревьев и ДКР в охранной зоне на ВЛ-0,4-1 ТП-2-2 В Карачан/ VN004-00042445 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №202 ПС 110 кВ Верхний Карачан на предмет наличия деревьев которые в случае падения угрожают повреждению ВЛ. Срок исполнения: 13.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №202 ПС 110 кВ Верхний Карачан разработать мероприятия по расчистке трассы ВЛ от деревьев и кустарника. Срок исполнения: 20.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.09.2021 г.
3972 | 121 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2021-08-04 19:45 | 2021-08-04 20:03 | 3.4.10.2, В результате воздействия на ЭУ птицы, произошло нарушение электрической изоляции между фазами "А" и "В" на стороне ВН КТП Т-3-1 через тело птицы, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции между фазами "А" и "В" ВН силового трансформатора КТП Т-3-1, через тело птицы, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №3 ПС 110/35/10кВ Тросна по всей длине. Срок исполнения: 15.11.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Ломакин Г.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия устранения выявленных замечаний по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №3 ПС 110/35/10кВ Тросна и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 19.11.2021 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Фролов А.Н. Состояние: Не выполнено
3973 | 149 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Гаврилов- Ямский РЭС | 2021-08-04 18:12 | 2021-08-04 19:47 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 066 (Чёрная) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» через ветку дерева в пролете опор №28-№29, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» через ветку дерева в пролете опор №28-№29, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 066 (Чёрная) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Усков Е.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 066 (Чёрная) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Усков Е.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.08.2021 г.
3974 | 69 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Яружский РЭС | 2021-08-04 18:10 | 2021-08-04 18:25 | 3.4.12.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 203 ПС 110 кВ Красная Яруга произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии по изоляции изоляторов трех фаз опоры №3, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции изоляторов трех фаз опоры №3 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 203 ПС 110 кВ Красная Яруга произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 203 ПС 110 кВ Красная Яруга. Срок исполнения: 10.08.2021 г. Ответственное лицо: Баранов А.Н. - гл. инженер РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Баранов А.Н. - гл. инженер РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.08.2021 г.
3975 | 222 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС | 2021-08-04 17:30 | 2021-08-04 22:01 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-10кВ №10 ПС 110/35/10кВ Западная Двина произошло по причине междуфазного КЗ из-за схлеста проводов в пролёте опор №50 – 51 отп на Вировское по причине разрегулировки стрелы провеса провода в данном пролете, данный дефект не был своевременно выявлен. Ответственный за эксплуатацию мастер Западнодвинского РЭС Зубров И.В. | 4.12, В результате разрегулировки стрелы провеса проводов в пролете опор №50-51 отп на Вировское ВЛ-10кВ фид. №10 ПС 110/35/10 Западная Двина под воздействием сильных порывов ветра произошло междуфазное "КЗ", что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. №10 ПС 110/35/10 Западная Двина отключилась действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию мастер Западнодвинского РЭС Зубров И.В. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов в пролёте опор №50-51 отп на Вировское на ВЛ-10кВ №10 ПС Западная Двина ВЛ-10кВ №10 ПС Западная Двина | Мероприятие: Техническое Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролёте опор №50-51 отп на Вировское ВЛ-10 кВ №10 ПС Западная Двина. Срок исполнения: 25.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Западнодвинского РЭС Легкобыт Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ. Срок исполнения: 08.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Западнодвинского РЭС Легкобыт Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.08.2021 г.
3976 | 838 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 3.4.8.1, В ходе проведения земляных работ ООО "Энергосервис" в охранной зоне КЛ при нарушении правил проведения земляных работ, была повреждена КЛ-6 кВ на участке ПС Северная ф.С-10 - ТП-330 1сек.ш. Согласование работ в охранной зоне данной кабельной линии с Костромаэнерго не выполнялось. Последнее плановое испытание КЛ-6 кВ ПС Северная ф.С-10 - ТП-330 1сек.ш. было проведено 28.08.2019 мастером бригады по диагностике электрооборудования Костромского РЭС Зыриным В.В. Кабель испытания выдержал, дефектов не выявлено. | 4.4.1, В ходе проведения земляных работ ООО "Энергосервис" произошло повреждение КЛ-6 кВ на участке ПС Северная ф.С-10 - ТП-330 1сек.ш. | Мероприятие: Организационное Направить письмо о возмещении ущерба ООО "Энергосервис". Срок исполнения: 02.09.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Направить письмо о правилах проведения земляных работ (регламент) в г. Костроме в ООО "Энергосервис". Срок исполнения: 02.09.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.09.2021 г.
3977 | 837 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-08-04 17:00 | 2021-08-04 17:52 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 20 м/с) произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ 0,4 кВ ТП-39 "р-н Гидростроителей" в пролете опор № 3 - № 4, вследствие этого произошло сгорание предохранителя фазы С в ТП-39 на выводе "р-н Гидростроителей. Метеосправка приложена к акту. | 4.4.3, В результате падения дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ произошло сгорание предохранителя ПН-2 фазы С на выводе "р-н Гидростроителей" в ТП-39. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП-39, на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Срок исполнения: 02.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Воронин О.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ от ТП-39 устранить замечания при их наличии. Срок исполнения: 03.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Воронин О.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.09.2021 г.
3978 | 72 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2021-08-04 16:43 | 2021-08-04 17:11 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ ЛЭП 10 кВ №1 РП 10 кВ ЛПДС ПС 35 кВ Беловское произошло из-за возникновения КЗ, в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №1/20-1/21 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП) при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №1/20-1/21 ЛЭП 10 кВ №1 РП 10 кВ ЛПДС ПС 35 кВ Беловское произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 РП 10 кВ ЛПДС ПС 35 кВ Беловское. Срок исполнения: 13.08.2021 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №1 РП 10 кВ ЛПДС ПС 35 кВ Беловское разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 03.09.2021 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.08.2021 г.
3979 | 237 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 3.4.7.2, Пропуск защиты в РП 65. | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Провести осмотр оборудования РЗА в РП 65. В случае обнаружения неисправностей, принять меры к их устранению. Составить Акт расследования. Срок исполнения: 05.09.2021 г. Ответственное лицо: И.О. начальника службы релейной защиты, автоматики, измерений и метрологии Момот Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.08.2021 г.
3980 | 236 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2021-08-04 16:05 | 2021-08-04 16:43 | 3.4.9.3, Механическое повреждение абонентского кабеля КЛ 10 кВ РП 65 - ТП 514. | 4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций
3981 | 48 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2021-08-04 15:55 | 2021-08-04 19:20 | 3.4.12.2.1, В результате длительного воздействия ветровой нагрузки, произошел обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №57 КВЛ-10кВ №7 ПС 110/35/10кВ " Кромская", что привело к падению провода на опору с возникновением однофазного КЗ в сети 10кВ, устраненного оперативным отключением. | 4.4.4, В результате механического воздействия атмосферных явлений из-за длительного воздействия ветровой нагрузки, произошел обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №57 КВЛ-10кВ №7 ПС 110/35/10кВ " Кромская", что привело к падению провода на опору с возникновением однофазного КЗ в сети 10кВ, устраненного оперативным отключением. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ 10кВ №7 ПС 110/35/10кВ Кромская по всей длине. Срок исполнения: 01.10.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Шавшин Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия устранения выявленных замечаний, по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №7 ПС 110/35/10кВ Кромская и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 01.10.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Ершов Н.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.09.2021 г.
3982 | 451 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго | 2021-08-04 15:51 | 2021-08-04 16:22 | 3.4.7.3.5, Излишнее отключение СВ 10 действием МТЗ на ПС 35/10 кВ Сахарово, произошло по причине неисправности механизма реле РТВ ф.А в результате механического износа в связи с длительным сроком эксплуатации с 1973 года. Ответственный за эксплуатацию начальник Тверского участка РЗА Толстых И.В. | 4.2.1, При возникновении КЗ на отходящей ВЛ 10 кВ 1 секции шин 10 кВ произошло излишне сработала МТЗ СВ-10кВ ПС 35/10 кВ Сахарово вследствие неисправности механизма реле РТВ ф.А в результате механического износа (старения), в процессе длительной эксплуатации с 1973 года. Ответственный за эксплуатацию начальник Тверского участка РЗА Толстых И.В. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременная замена изношенного оборудования РТВ фазы "А" СВ 10 кВ. на ПС 35/10 кВ Сахарово PS035-001884-14-01 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередную проверку РЗА СВ-10кВ на ПС 35/10 кВ Сахарово. Срок исполнения: 30.08.2021 г. Ответственное лицо: начальник Тверского участка РЗА Толстых И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить неисправности, выявленные при внеочередной проверке РЗА СВ-10кВ на ПС 35/10 кВ Сахарово. Срок исполнения: 30.08.2021 г. Ответственное лицо: начальник Тверского участка РЗА Толстых И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести инструктаж персоналу Тверского участка СРЗАИиМ по проверке реле РТВ при проведении ТО УРЗА. Срок исполнения: 30.08.2021 г. Ответственное лицо: начальник Тверского участка РЗА Толстых И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.08.2021 г.
3983 | 566 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 3.4.7.3.5, Причиной отключение В 110кВ Левошинка на ПС 110/35/10кВ Лихославль действием ДФЗ послужил излом и падение колонки опорного изолятора полюса фазы "C" РОСШ 110 кВ Левошинка в сторону ЛР 110 кВ , в результате образования микротрещин, нарушение структуры фарфора в процессе длительной эксплуатации с 1982 года. Ответственный за эксплуатацию оборудования: ст. мастер Федоров В.И. | 4.1.3, В результате нарушения структуры материала фарфора (образования микротрещин) из-за старения в процессе длительной эксплуатации с 1982 года произошло повреждение опорного изолятора ИОС 110-400 УХЛ1 РОСШ 110кВ Левошинка ф. "С", что привело к отключению В 110 кВ Левошинка на ПС 110/35/10кВ Лихославль. Ответственный за эксплуатацию оборудования: ст. мастер Федоров В.И. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования изоляционной приводной колонки полюса фазы "С" РОСШ 110кВ Левошинка на ПС 110/35/10 кВ Лихославль на ПС 110/35/10 кВ Лихославль VL110-001254 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый аккустико-эмиссионный контроль на соседних присоединениях РОСШ-110 кВ: Крючково, Т-1, Т-2, Барановка, Торжок-1;2 на ПС 110/35/10 кВ Лихославль для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 04.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС ТвПБ Маркин Д.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.08.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов по результатам аккустико-эмиссионного контроля на ПС 110/35/10 кВ Лихославль - устранить их. Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС ТвПБ Маркин Д.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж всему персоналу Тверского участка СПС о требованиях НТД по своевременной замене изношенного оборудования. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС ТвПБ Маркин Д.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г.
3984 | 33 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС | 2021-08-04 14:10 | 2021-08-04 16:55 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №22 ул. Почепскаяс питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ ф2 ТП-54 Ф.1002 ПС Валуец произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ ф2 ТП-54 Ф.1002 ПС Валуец с медным проводом потребителя на доме №22 ул. Почепская | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". ВЛ-0,4 кВ Ф2 от ТП-54 Срок исполнения: 05.09.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить перезаделку контактного соединения на вводе в дом 22 ул. Почепская Срок исполнения: 05.09.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.09.2021 г.
3985 | 66 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2021-08-04 14:00 | 2021-08-04 15:00 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ РП 8 ПС 110 кВ Старый Оскол-1(9)-ЗТП 1011(5) произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции жил фаз «А», «В», «С» участка МВ 6 кВ КЛ 6 кВ РП 8 ПС 110 кВ Старый Оскол-1(9)-ЗТП 1011(5) в целом месте вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции жил фаз «А», «В», «С» участка КЛ 6 кВ РП 8 ПС 110 кВ Старый Оскол-1(9)-ЗТП 1011(5) в целом месте произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции жил кабеля на КЛ 6 кВ РП 8 ПС 110 кВ Старый Оскол-1(9)-ЗТП 1011(5) KS006-0001845 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 6 кВ РП 8 ПС 110 кВ Старый Оскол-1(9)-ЗТП 1011(5). Срок исполнения: 13.08.2021 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 03.09.2021 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.08.2021 г.
3986 | 76 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-08-04 13:34 | 2021-08-04 13:35 | 3.4.12.2.3, В результате воздействии ветровой нагрузки произошел излом и падение ветки дерева из вне охранной зоны, на провода фаз "A" и "B" КВЛ-10кВ №4 ПС 110/10/6кВ Новоселово в пролете опор № 54-55, что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при ветровой нагрузке в охранной зоне ВЛ-10кВ №4 ПС Новоселово в пролете опор № 54-55 произошло падение ветки дерева на провода фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и межфазному КЗ, устранено действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №4 ПС Новоселово по всей длине. Срок исполнения: 09.09.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №4 ПС Новоселово и включить их в план работ Орловского РЭС Срок исполнения: 09.09.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.08.2021 г.
3987 | 512 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС | 2021-08-04 13:08 | 2021-08-04 14:11 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов сверх допустимой величины в результате вытягивания проводов от опоры № 3-1 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП Е-180 п. Маяк к жилому дому в процессе длительного срока эксплуатации. | 4.1.3, Нарушение структуры материала проводов от опоры № 3-1 ВЛ 0,4 кВ № 3 КТП Е-180 п. Маяк к жилому дому в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провисание проводов сверх допустимой величины. на ВЛ 0,4 кВ № 3 КТП Е-180 п. Маяк ВЛ 0,4 кВ № 3 КТП Е-180 п. Маяк | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ИТР ВЛ 0,4 кВ № 3 КТП Е-180 п. Маяк. Срок исполнения: 24.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ИТР ВЛ 0,4 кВ № 3 КТП Е-180 п. Маяк устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 24.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.09.2021 г.
3988 | 41 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Починковский РЭС | 2021-08-04 12:42 | 2021-08-04 13:54 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-9 от ЗТП-1-14 Даньково послужило падение сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева, из-за границ охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №20 - №21. | 4.4.3, Перегорание предохранителя ПН-2 фазы "А" на Р-0,4кВ ВЛ 0,4кВ Л-9 от ЗТП-1-14 Даньково произошло в результате схлестывания фазного и нулевого проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №20 - №21 с возникновением однофазного КЗ и последующим падением ветки на землю. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода по ВЛ 0,4кВ Л-9 от ЗТП-1-14 Даньково. Срок исполнения: 15.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Васильков И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.09.2021 г.
3989 | 28 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2021-08-04 11:40 | 2021-08-04 14:20 | 3.4.12.2, Ослабление прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом п.г.т. Навля ул. Речная д.17 на ВЛ 0,4кВ ф.2.2 КТП11 ф.1032 ПС Центральная. | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителей по адресу п.г.т. Навля ул. Речная д.17 произошло в результате ослабления прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом ул. Речная д.17 , вследствие длительной эксплуатации и воздействия атмосферных явлений. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.2.2 КТП11 ф.1032 ПС Центральная. Срок исполнения: 01.09.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести замену прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом ул. Речная д.17 Срок исполнения: 01.09.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.08.2021 г.
3990 | 646 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС | 2021-08-04 11:10 | 2021-08-04 12:40 | 3.4.12.2.3, Падение ветки дерева в пролете опор №19-№20, при порывах ветра более 17м/с с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ. При падении ветка перемкнула провод двух фаз что привело к КЗ ВЛ и перегоранию ПН2 фазы "В" на Р2 в РУ 0,4кВ КТП №3А. | 4.4.3, КЗ ВЛ при падении ветки дерева в пролете опор №19-№20 ВЛ 0,4кВ №2 КТП №3А при порывах ветра более 17м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 КТП №3А, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 12.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам обхода осмотра ВЛ 0,4кВ № 2 КТП №3А, устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 12.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, на обращение особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 12.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.08.2021 г.
3991 | 152 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2021-08-04 10:48 | 2021-08-04 12:31 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 130 (Подомарицы) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №08-№09 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №08-№09 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 130 (Подомарицы) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.08.2021 г.
3992 | 163 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2021-08-04 10:35 | 2021-08-04 12:55 | 3.4.7.3.5, Аварийное отключение КЛ-6кВ ТП-1617--ТП-1364 произошло в результате повреждения кабельной линии, из-за возникшего однофазного замыкания на землю с последующим переходом в межфазное из-за потери изоляционных свойств материала изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Однофазное замыкание на землю перешедшее в межфазное на КЛ-6кВ ТП-1617--ТП-1364 произошло из-за потери изоляционных свойств материала изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала кабеля на КЛ-6кВ ТП-1617--ТП-1364. на КЛ-6кВ ТП-1617--ТП-1364 | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт силового кабеля КЛ-6кВ ТП-1617--ТП-1364 на поврежденном участке с последующим проведением высоковольтных испытаний и измерений. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы КЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
3993 | 63 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2021-08-04 10:34 | 2021-08-04 11:04 | 3.4.7.3.5, Отключение на РП 20 действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ ТП 524 ПС 110 кВ Южная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ ТП 524-ТП 536 ПС 110 кВ Южная в соединительной муфте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ ТП 524-ТП 536 ПС 110 кВ Южная произошло при пробое изоляции в соединительной муфте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции соединительной муфты на КЛ 6 кВ ТП 524-ТП 536 ПС 110 кВ Южная КЛ 6 кВ ТП 524-ТП 536 ПС 110 кВ Южная | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 524-ТП 536 ПС 110 кВ Южная. Срок исполнения: 16.08.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 23.08.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.08.2021 г.
3994 | 64 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2021-08-04 09:48 | 2021-08-04 10:14 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ КЛ 6 кВ ПС 110 кВ Старый Оскол-1(21)-ЗТП 2101(2) произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции жил фаз «А», «В», «С» участка КЛ 6 кВ ПС 110 кВ Старый Оскол-1(21)-ЗТП 2101(2) в целом месте вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции жил фаз «А», «В», «С» участка КЛ 6 кВ ПС 110 кВ Старый Оскол-1(21)-ЗТП 2101(2) в целом месте произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции жил кабеля на КЛ 6 кВ ПС 110 кВ Старый Оскол-1(21)-ЗТП 2101(2) KS006-0001793 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 6 кВ ПС 110 кВ Старый Оскол-1(21)-ЗТП 2101(2). Срок исполнения: 13.08.2021 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 03.09.2021 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.08.2021 г.
3995 | 65 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №41 ПС 110 кВ Промышленная произошло из-за возникновения КЗ в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №7-9 упавшей веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №7-9 ЛЭП 10 кВ №41 ПС 110 кВ Промышленная произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №41 ПС 110 кВ Промышленная. Срок исполнения: 13.08.2021 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 03.09.2021 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.08.2021 г.
3996 | 809 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС |  |  | 3.4.9.3, Отключение В ВЛ-10-6 ПС 35 кВ Н.Ольшанка действием защит произошло из-за повреждений на потребительском оборудовании ТП-6-1 ВЛ-10-6 ПС 35 кВ Н.Ольшанка, находящемся на балансе и обслуживании ПАО "Черкизовосвиноводство". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ПАО "Черкизовосвиноводство"о приведении потребительского оборудования ТП-6-1 ВЛ-10-6 ПС 35 кВ Н.Ольшанка в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 15.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Нижнедевицкого РЭС Попов С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.08.2021 г.
3997 | 148 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Гаврилов- Ямский РЭС | 2021-08-04 09:26 | 2021-08-04 11:07 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 128 (Вышеславское) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» через ветку дерева в пролете опор №7-№8, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» через ветку дерева в пролете опор №7-№8, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 128 (Вышеславское) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Борисов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 128 (Вышеславское) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Борисов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.08.2021 г.
3998 | 513 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Лебедянский РЭС | 2021-08-04 09:25 | 2021-08-04 10:39 | 3.4.7.3.1, Изменение свойств материала (деревянной опоры) в процессе длительного срока эксплуатации c 1982 года | 4.12, Схлестывание проводов в результате выпадения крюка из тела опоры №8 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлестывание проводов на ВЛ-0,4 от ТП 113(615) ВЛ-10 Орошение ф.1. Опора №8 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-113(615) на предмет определения степени загнивания деревянных опор. Срок исполнения: 20.09.2021 г. Ответственное лицо: мастер Воронов Д.А Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.09.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении загнивания сверх допустимых норм, произвести замену деревянных опор Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: мастер Воронов Д.А Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеочередной инструктаж мастеру Воронову Д.А. О необходимости своевременного проведения осмотров ВЛ Срок исполнения: 24.09.2021 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Зайцев П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.09.2021 г.
3999 | 836 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС | 2021-08-04 09:15 | 2021-08-04 09:47 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой соединительной кабельной муфты КЛ-10 кВ "ТП №710 - ТП №709" КВЛ 10 кВ Ф10-09 ПС 110/10 кВ Буй (с), что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению КВЛ действием защиты. Оборудование РЗА работало правильно. Последние испытания КЛ были проведены бригадой Галичского участка Службы диагностики (электромонтером Шуваловым Е.В. и инженером Кудрявцевым Е.Н.) 16.06.2020, по результатам испытаний КЛ была признана годной к эксплуатации. Последний ремонт соединительной кабельной муфты КЛ-10 кВ "ТП №710 - ТП №709" КВЛ 10 кВ Ф10-09 ПС 110/10 кВ Буй (с) был проведен 21.06.2005 предыдущим владельцем - ОАО "РЖД" Буйская дистанция электроснабжения. | 4.12, Пробой изоляции соединительной кабельной муфты КЛ-10 кВ "ТП №710 - ТП №709" КВЛ 10 кВ Ф10-09 ПС 110/10 кВ Буй (с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение изоляционных свойств соединительной кабельной муфты 10 кВ на ВЛ 10 кВ ПС Буй (С) Ф 10-09 КЛ-10 кВ "ТП №710 - ТП №709" | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт 10 кВ на ТП №710 и ТП №709 фидера 10-09 ПС 110/10 кВ Буй (с). Срок исполнения: 03.09.2021 г. Ответственное лицо: Медведев Сергей Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового тепловизионного контроля концевых кабельных муфт 10 кВ на ТП №710 и ТП №709 фидера 10-09 ПС 110/10 кВ Буй (с) устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: Медведев Сергей Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.08.2021 г.
4000 | 27 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2021-08-04 09:05 | 2021-08-04 12:05 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6кВ ТП184 - ТП183 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение ВВ ф. 4 мкр. №2 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ТП184 - ТП183 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования по КЛ 6кВ ф. 4 мкр. №2. Срок исполнения: 04.09.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ ТП184 - ТП183. Срок исполнения: 04.09.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.08.2021 г.
4001 | 108 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2021-08-04 09:01 | 2021-08-04 14:50 | 3.4.9.3, В результате технологического нарушения на потребительской КТП 10/0,4кВ Л-4-13, произошло разрушение разрядника фазы "С", что привело к нарушению электрической изоляции фазы "С" с возникновением однофазного КЗ в сети 10кВ, устраненного оперативным отключением. |  | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №4 от ПС 35/10 кВ Лубянская и включить их в планы работ КромскогоРЭС. Срок исполнения: 11.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Ершов Н.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу электроустановки о небходимости содержания электроустановки в надлежащем состоянии. Срок исполнения: 11.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Ершов Н.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №4 от ПС 35/10 кВ Лубянская по всей длине. Срок исполнения: 11.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Ершов Н.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.09.2021 г.
4002 | 120 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2021-08-04 08:45 | 2021-08-04 10:01 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) при ветровой нагрузке на провода фаз "А" , "В" в пролете опор 110-111 ВЛ-10кВ №15 ПС 35/10кВ Песочное произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устранено действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода фаз "А" и "В" в пролете оп.№110-111 КВЛ-10кВ №15 ПС 35/10кВ "Песочное" , произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №15 от ПС 35/10 кВ Песочное и включить их в план работ Верховского РЭС. Срок исполнения: 12.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №15 от ПС 35/10 кВ Песочное по всей длине. Срок исполнения: 12.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.08.2021 г.
4003 | 448 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго | 2021-08-04 08:44 | 2021-08-04 09:43 | 3.4.12.5.2, Причиной отключения В 10кВ Т1 с погашением 1 секции шин 10кВ на ПС 35/10кВ Селигер стало межфазное короткое замыкание, произошедшее в ячейке В ВЛ 10кВ №01 на шинном разъединителе перекрытие опорных изоляторов ф. "А" и "В" ПС 35/10кВ Селигер в зоне действия МТЗ 10кВ Т1, в результате появления конденсата при перепаде температуры окружающего воздуха. | 4.12, Нарушение электрической изоляции вызвавшее поверхностное межфазное короткое замыкание произошедшее в ячейке В ВЛ 10кВ №01 на шинном разъединителе перекрытие опорных изоляторов ф. "А" и "В" ПС 35/10кВ Селигер произошло из-за обильного выпадения конденсата в условиях повышенной влажности из-за перепада температуры окружающего воздуха . Ответственный за эксплуатацию начальник Торжокского УСПС Шаймарданов И.В. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ячеек КРУН 1 секции шин 10 кВ ПС 35/10 кВ Селигер. Срок исполнения: 24.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Торжокского УСПС Шаймарданов И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра ячеек КРУН 1 секции шин 10 кВ ПС 35/10 кВ Селигер устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Торжокского УСПС Шаймарданов И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.09.2021 г.
4004 | 164 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2021-08-04 08:20 | 2021-08-04 08:50 | 3.4.7.3.5, Аварийное отключение РП-70-Ф-8-ПС-20 произошло в результате повреждения кабельной линии, из-за возникшего однофазного замыкания фазы "А" на землю с последующим переходом в межфазное из-за потери изоляционных свойств материала изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Однофазное замыкание фазы "А" на землю перешедшее в межфазное на РП-70-Ф-8-ПС-20 произошло из-за потери изоляционных свойств материала изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала кабеля на РП-70-Ф-8-ПС-20. на РП-70-Ф-8-ПС-20 | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт силового кабеля РП-70-Ф-8-ПС-20 на поврежденном участке с последующим проведением высоковольтных испытаний и измерений. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы КЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
4005 | 806 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Петропавловский РЭС | 2021-08-04 07:47 | 2021-08-04 08:45 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ-10-4 ПС 35 кВ Старая Криуша произошло по причине возникновения двухфазного короткого замыкания из-за перекрытия воздушного промежутка между проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №36-37 ОВЛ-10-4-2 веткой от дерева занесённой на провода из вне охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 17 м/с. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №36-37 ОВЛ-10-4-2 ВЛ-10-4 ПС 35 кВ Старая Криуша произошло по причине механического воздействия на провода, веткой от дерева занесённой из вне охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 17 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-4 ПС 35 кВ Старая Криуша по всей длине ВЛ с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Стервоедов А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам технических мероприятий на ВЛ-10-4 ПС 35 кВ Старая Криуша, в случае выявления дефектов, наметить мероприятия по их устранению. Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Стервоедов А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г.
4006 | 800 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бобровский РЭС | 2021-08-04 07:06 | 2021-08-04 07:40 | 3.4.9.3, Аварийное отключение ВЛ 10кВ №3 ПС 35кВ Липовка произошло по причине повреждения ПКУ 10кВ на опоре ОВЛ за ЛР-3-8 ВЛ 10кВ №3 ПС 35кВ Липовка, находящейся на балансе ГК "Российские автомобильные дороги" и на обслуживании ЗАО "Реком Энерго". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ГК "Российские автомобильные дороги" о приведении оборудования за ЛР-3-8 ВЛ 10кВ №3 ПС 35кВ Липовка, в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования". Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бобровского РЭС Киктев И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.08.2021 г.
4007 | 68 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Грайворонский РЭС | 2021-08-04 06:56 | 2021-08-04 07:26 | 3.4.12.2.1, Появление сигнала «земля» на II секции шин 10 кВ ПС 35 кВ Г-Подол произошло из-за срыва изолятора фазы «А» с последующим падением провода фазы «А» на металлоконструкцию траверсы опоры №15 ЛЭП 10 кВ №1, в результате механического повреждения колпачка изолятора при сильных порывах ветра и повторяющихся ветровых нагрузок в предшествующий период. | 4.4.4, Срыв изолятора фазы «А» на опоре №15 ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Г-Подол с последующим падением провода фазы «А» на металлоконструкцию траверсы опоры произошел из-за механического воздействия атмосферных явлений при сильных порывах ветра и повторяющихся ветровых нагрузок в предшествующий период. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Г-Подол. Срок исполнения: 14.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синица Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 03.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синица Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.08.2021 г.
4008 | 812 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2021-08-04 06:55 | 2021-08-04 11:36 | 3.4.12.2.1, Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Малая Грибановка произошло из-за схлестывания проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №27-28 в результате срыва изолятора фазы "С" на опоре №27 под воздействием ветра, по причине разрушения колпачка крепления изолятора в процессе длительной эксплуатации. | 4.4.4, Разрушение колпачка изолятора фазы «С» на опоре №27 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Малая Грибановка произошло из-за изменения структуры материала колпачка в процессе длительного срока эксплуатации и атмосферных воздействий. При периодическом осмотре в апреле 2021г. дефектов не было. | Мероприятие: Техническое Выполнить верховой осмотр ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Малая Грибановка в пролетах опор №25-35 с целью выявления дефектов крепления изоляторов. Срок исполнения: 13.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам верхового осмотра ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Малая Грибановка разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 20.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.08.2021 г.
4009 | 834 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Галичский РЭС | 2021-08-04 06:03 | 2021-08-04 06:06 | 3.4.12.2.3, При обходе ВЛ 10 кВ Ф10-21 ПС 220/110/35/10 кВ Галич обнаружена ветка дерева, со следами электродугового перекрытия, лежащая на земле под проводами ВЛ 10 кВ в пролете опор №№29-30, упавшая из-за пределов охранной зоны ВЛ. Провод не поврежден. При падении ветки на провода ВЛ 10 кВ произошло КЗ через ветку дерева, ВЛ 10 кВ Ф 10-21 отключилась действием защит, поле чего ветка упала на землю под воздействием порывов ветра, что позволило выполнить РПВ успешно. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.3, В результате усиления ветра произошел излом и падение ветки дерева на провода ВЛ 10 кВ в пролете опор №№29-30, что привело к возникновению межфазного КЗ и отключению В 10 кВ Ф10-21 ПС 220/110/35/10 Галич действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф10-21 ПС 220/110/35/10 кВ Галич с целью обнаружения дефектов, вызванных прохождением атмосферного фронта с усилением западного ветра до 17 м/с. Срок исполнения: 28.08.2021 г. Ответственное лицо: Назаров Б.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-21 ПС 220/110/35/10 кВ Галич устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 04.09.2021 г. Ответственное лицо: Назаров Б.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.08.2021 г.
4010 | 203 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 3.4.12.3, Отключение ВЛ 110кВ Кувшиново-Борисово произошло по причине однофазного КЗ из-за перекрытия гирлянды изоляторов фазы "В" на траверсу опоры №64 без разрушения изоляторов, под воздействием атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта по территории Кувшиновского и Осташковского районов Тверской области. | 4.12, В результате воздействия атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта по территории Кувшиновского и Осташковского районов Тверской области произошло поверхностное перекрытие гирлянды фарфоровых изоляторов фазы "В" на траверсу опоры №64 ВЛ 110кВ Кувшиново-Борисово, без разрушения изоляторов, что привело к отключению ВЛ 110кВ Кувшиново-Борисово действием ТЗНП с успешным АПВ. | Мероприятие: Техническое На ВЛ 110 кВ Кувшиново - Борисово произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опорах №63,64,65. Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ ТоПБ Артемьев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.09.2021 г. Мероприятие: Техническое В случае выявления отклонений от нормативных значений сопротивлений по результатам измерений довести сопротивление заземляющих устройств опор №63,64,65 на ВЛ 110 кВ Кувшиново - Борисово. Срок исполнения: 24.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ ТоПБ Артемьев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.09.2021 г.
4011 | 30 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго |  |  | 3.4.12.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 110кВ Мещерская-Светотехника с отпайками (ВЛ-129) явилось однофазное К.З. фазы А на землю при перекрытии обводной гирлянды изоляторов и обрыве шлейфа ф. А на опоре № 176 при прямом попадании молнии в провод. | 4.12, Причиной возникновения однофазного К.З. фазы А на землю и обрыва шлейфа на опоре № 176 ВЛ 110кВ Мещерская-Светотехника с отпайками (ВЛ-129) явилось нарушение электрической изоляции при перекрытии обводной гирлянды изоляторов фазы А при прямом попадании молнии в провод. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановое измерение сопротивления заземляющих устройств на опорах № 175, 176, 177 ВЛ 110кВ Мещерская - Светотехника с отпайками (ВЛ-129) с измерением переходных сопротивлений металлосвязей, в случае несоответствия требованиям ПУЭ, довести до нормы. Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ВУД Сироткин В.В., Мастер ВУ СЛЭП Латышев А.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр в пролетах опор № 170 - 180 ВЛ 110кВ Мещерская - Светотехника с отпайками (ВЛ-129) с целью проверки состояния грозозащитного троса, контактных соединений, состояния заземляющих устройств опор и оттяжек, состояния изоляции на ВЛ. Срок исполнения: 13.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер ВУ СЛЭП Латышев А.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра в пролетах опор № 170 - 180 ВЛ 110кВ Мещерская - Светотехника с отпайками (ВЛ-129) разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Срок исполнения: 14.09.2021 г. Ответственное лицо: Ст. мастер ВУ СЛЭП Антонов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.08.2021 г.
4012 | 57 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 3.4.12.3, Отключение действием 2 ступени ТЗНП В 110 кВ Серебрянка на ПС 110 кВ Новый Оскол произошло из-за КЗ в результате перекрытия по изоляции подвесной гирлянды изоляторов фазы «А» на опоре №128, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции подвесной гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 128 ВЛ 110 кВ Новый Оскол-Серебрянка произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Новый Оскол-Серебрянка. Срок исполнения: 03.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СУ СЛЭП Шкарупов В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить измерение сопротивления заземляющих устройств опор № 126-130 ВЛ 110 кВ Новый Оскол-Серебрянка. Срок исполнения: 07.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СУ СЛЭП Шкарупов В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить верховой осмотр с проверкой состояния проводов в поддерживающих зажимах на опорах №124-132 ВЛ 110 кВ Новый Оскол-Серебрянка. Срок исполнения: 10.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СУ СЛЭП Шкарупов В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 13.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СУ СЛЭП Шкарупов В.А. Состояние: Не выполнено
4013 | 196 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС | 2021-08-04 04:01 | 2021-08-04 05:29 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ № 19 (Красный Городок) ПС 110/10кВ Пено произошло по причине межфазного "КЗ" проводов в пролете опор №57-№58, в результате падение ветки с дерева на провода по касательной из вне охранной зоны данной ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра в период прохождения атмосферного фронта по территории Пеновского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении падение ветки с дерева на провода по касательной в пролете опор №57-№58 ВЛ-10кВ № 19 (Красный городок) ПС 110/10кВ Пено из вне охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Пеновского района Тверской области, произошло "КЗ" проводов в пролете опор №57-№58 , что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 19 (Красный городок) ПС 110/10кВ Пено действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №19 ПС Пено (Красный городок). Срок исполнения: 27.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Разумихин И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №19 ПС Пено (Красный городок) дефекты. Срок исполнения: 03.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Разумихин И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.08.2021 г.
4014 | 804 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго |  |  | 3.4.10.2, Причиной аварийного отключения ВЛ 110 кВ Аннинская-2 явилось однофазное короткое замыкание вызванное поверхностным перекрытием гирлянды изоляторов ф. "В" на оп. № 255, по поверхности ранее загрязненной продуктами жизнедеятельности птиц. | 4.17.4, По поверхности ранее загрязненной продуктами жизнедеятельности птиц, произошло перекрытие гирлянды изоляторов ф. "В" на оп. № 255 ВЛ 110 кВ Аннинская-2. | Мероприятие: Техническое На опоре № 255 ВЛ-110 кВ Аннинская -2 выполнить замену изоляторов фазы "В" со следами перекрытия. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЛУ СЛЭП Блинов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.10.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ Аннинская -2 по всей протяженности на предмет выявления мест скопления птиц, а также прочих дефектов. Срок исполнения: 18.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЛУ СЛЭП Блинов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести установку птицезащитных устройств (ПЗУ) на опорах № 250-260 на ВЛ-110 кВ Аннинская -2. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЛУ СЛЭП Блинов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.10.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-110 кВ Аннинская -2, в случае выявления дефектов, включить мероприятия по их устранению в планы технического обслуживания и ремонта ЛУ сл. ЛЭП. Срок исполнения: 25.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЛУ СЛЭП Блинов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.10.2021 г.
4015 | 811 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2021-08-04 03:16 | 2021-08-04 05:54 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Малая Грибановка явилось двухфазное короткое замыкание на КТП 10/0,4 кВ №507 в результате поверхностного перекрытия проходных изоляторов фаз «А» и «В». | 4.1.3, Поверхностное перекрытие проходных изоляторов фаз «А» и «В» из-за попадания влаги через уплотнительные прокладки под опорными изоляторами 10 кВ фаз «А» и «В» в РУ 10 кВ КТП 10/0,4 кВ №507. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Увлажнение проходных изоляторов из-за попадания влаги через уплотнительные прокладки под опорными изоляторами 10 кВ фаз «А» и «В» в РУ 10 кВ КТП 10/0,4 кВ №507 на ВЛ-10-5 ПС М Грибановка35/10 VS010-0004443 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр КТП 10/0,4 кВ от ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Малая Грибановка с длительным сроком эксплуатации с целью выявления неудовлетворительного состояния уплотнений опорных изоляторов 10 кВ. Срок исполнения: 13.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра КТП 10/0,4 кВ от ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Малая Грибановка выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам с включением в планы ТО и КР. Срок исполнения: 20.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.09.2021 г.
4016 | 205 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 110кВ Калининская-КС-20 II цепь с отпайкой на ПС 110/35/10 кВ Медновский водозабор произошло по причине однофазного КЗ из-за перекрытия гирлянды изоляторов фазы "С" на траверсу опоры №227, без разрушения изоляторов, по продуктам жизнедеятельности птиц. | 4.17.4, Вследствие загрязнения гирлянды изоляторов (продуктами жизнедеятельности птиц) произошло нарушение электрической изоляции фазы "С" на опоре №227, ВЛ 110кВ Калининская-КС-20 II цепь с отпайкой на ПС 110/35/10 кВ Медновский водозабор, что привело к перекрытию гирлянды изоляторов фазы "С" на траверсу на опоре №227 без разрушения изоляторов, что и послужило причиной отключения ВЛ 110кВ Калининская-КС-20 II цепь с отпайкой на ПС 110/35/10 кВ Медновский водозабор действием ДФЗ с успешным АПВ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110кВ Калининская-КС-20 II цепь с отпайкой на ПС 110/35/10 кВ Медновский водозабор для определения мест загрязнения изоляции продуктами жизнедеятельности птиц. Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ ТоПБ Артемьев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового осмотра ВЛ 110кВ Калининская-КС-20 II цепь с отпайкой на ПС 110/35/10 кВ Медновский водозабор устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ ТоПБ Артемьев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.09.2021 г.
4017 | 151 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2021-08-03 23:20 | 2021-08-04 01:05 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 10кВ № 02 Охотино РП-10кВ Охотино в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6 - №7 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ-правильно. Работа-АПВ правильно, неуспешно. | 4.12, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6 - №7 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ-правильно. Работа-АПВ правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10кВ № 02 Охотино РП-10кВ Охотино VS010-0004177 | Мероприятие: Техническое Выполнить расчистку ВЛ 10кВ № 02 Охотино РП-10кВ Охотино в пролетах опор №6 - №7 от ДКР, произрастающей в охранной зоне. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 10кВ № 02 Охотино РП-10кВ Охотино в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г.
4018 | 146 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-08-03 22:55 | 2021-08-04 00:12 | 3.4.8.1, Отключение КЛ 6кВ № 52 ПС Орион в результате короткого замыкания, возникшего при нарушении изоляции силового кабеля на участке КЛ 6кВ ТП316-ТП468 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. УРЗА не на балансе филиала ПАО «Россети Центр» - «Ярэнерго». | 4.4.1, Нарушение изоляции силового кабеля на участке КЛ 6кВ ТП316-ТП468 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. УРЗА не на балансе филиала ПАО «Россети Центр» - «Ярэнерго». | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ кВ _ТП316-ТП468 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Шангин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ кВ _ТП316-ТП468 дефектов. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Шангин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ кВ _ТП316-ТП468 Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Шангин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.08.2021 г.
4019 | 21 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-08-03 22:35 | 2021-08-04 01:53 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6 кВ ф624 РП02 к ТП3003 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение ВВ ф624 РП02 к ТП3003 произошло в результате КЗ на КЛ 6 кВ ф624 РП02 к ТП3003 в следствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП02 Ф624 к ТП3003. Срок исполнения: 02.09.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ6 кВ Ф624 РП02 к ТП3003 Срок исполнения: 02.09.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.08.2021 г.
4020 | 803 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго |  |  | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта и возникших при этом перенапряжениях, произошло поверхностное перекрытие гирлянд изоляторов фаз "А" и "В" на опоре № 161 ВЛ 110 кВ Балашовская-Половцево и на оп. № 139 ВЛ 110кВ Балашовская-НС-7, что вызвало короткие замыкания и как следствие аварийные отключения указанных ВЛ. | 4.12, Поверхностное перекрытие гирлянд изоляторов фаз "А" и "В" на опоре № 161 ВЛ 110 кВ Балашовская-Половцево и на оп. № 139 ВЛ 110кВ Балашовская-НС-7, произошедшее во время прохождения грозового фронта, явилось причиной аварийных отключений данных ВЛ. | Мероприятие: Техническое 1.Произвести замену гирлянды изоляторов фазы-А и В на опоре № 161 ВЛ 110 кВ Балашовская-Половцево. 2.Произвести замену гирлянды изоляторов фазы-А и В на опоре № 139 ВЛ 110 кВ Балашовская-НС-7. Срок исполнения: 17.12.2021 г. Ответственное лицо: начальник БУ сл. ЛЭП Семенчук А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое 1.Произвести замер сопротивления контура заземления на опорах №159-163 ВЛ 110 кВ Балашовская-Половцево. 2.Произвести замер сопротивления контура заземления на опорах №137-141 ВЛ 110 кВ Балашоввская-НС-7. Срок исполнения: 17.12.2021 г. Ответственное лицо: начальник БУ сл. ЛЭП Семенчук А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное При выявлении отклонения от нормы величин сопротивления контуров заземления опор №159-163 ВЛ 110 кВ Балашовская-Половцево , опор №137-141 ВЛ 110 кВ Балашоввская-НС-7, включить мероприятия по устранению выявленных замечаний в планы технического обслуживания и ремонтов БУ службы ЛЭП. Срок исполнения: 17.12.2021 г. Ответственное лицо: начальник БУ сл. ЛЭП Семенчук А.В. Состояние: Не выполнено
4021 | 58 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Чернянский РЭС | 2021-08-03 22:14 | 2021-08-03 22:27 | 3.4.12.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 404 ПС 35 кВ Орлик произошло из-за возникновения КЗ при перекрытии по изоляции изоляторов трех фаз опоры №2 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции изоляторов трех фаз опоры №2 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 404 ПС 35кВ Орлик произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 03.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Вейс М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №1 КТП 404 ПС 35 кВ Орлик. Срок исполнения: 13.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Вейс М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.08.2021 г.
4022 | 62 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ракитянский РЭС | 2021-08-03 21:05 | 2021-08-04 00:11 | 3.4.8.5.2, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Малиновка произошло из-за возникновения КЗ, в результате механического излома опоры №68 с последующим срывом изоляторов на опоре №68 и схлёстом проводов фаз «А», «В» в пролетах опор №№67-69, вследствие наезда на опору №68 транспортного средства гос. номер О 263 ХА 31РУС. | 4.4.1, Механическое повреждение (излом) стойки опоры №68 с последующим схлестом проводов фаз «А», «В» в пролетах опор №67-69 ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Малиновка произошло вследствие механического воздействия на опору №68 стороннего транспортного средства гос. номер О 263 ХА 31РУС. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Малиновка. Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС - Пенской С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС - Пенской С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Обратиться с заявлением в ОВД для привлечения к ответственности лиц, нанёсших материальный ущерб филиалу ПАО "Россети Центр"-"Белгородэнерго". Срок исполнения: 13.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС - Пенской С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений Правил охраны электросетей. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Удовиченко А.В. – начальник отдела Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.08.2021 г.
4023 | 644 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС | 2021-08-03 21:01 | 2021-08-04 00:52 | 3.4.12.2.3, Падение ветки дерева в пролете опор №27-№28, при порывах ветра более 22м/с с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ. При падении ветка перемкнула провод двух фаз что привело к КЗ ВЛ и перегоранию ПН2 фаз "В" и "С" на Р1 в РУ 0,4кВ КТП №30А. | 4.4.3, КЗ ВЛ при падении ветки дерева в пролете опор №27-№28 ВЛ 0,4кВ №1 КТП №30А при порывах ветра более 22м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП №30А, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 12.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам обхода осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 КТП №30А, устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 12.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, на обращение особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 12.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.08.2021 г.
4024 | 59 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Губкинский РЭС | 2021-08-03 20:49 | 2021-08-03 21:39 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6кВ №3 ПС 35 кВ Журавлики произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции жил фаз «А», «В», «С» соединительной муфты участка КЛ 6кВ №3 ПС 35 кВ Журавлики РП 7 яч.14 вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции жил фаз «А», «В», «С» соединительной муфты участка КЛ 6кВ №3 ПС 35 кВ Журавлики - РП 7 яч.14 произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции жил соединительной муфты участка на КЛ 6 кВ №3 ПС 35 кВ Журавлики KS006-0000089 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной (обход) осмотр трассы КЛ 6кВ №3 ПС 35 кВ Журавлики - РП 7 яч.14. Срок исполнения: 13.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Гречухин Владислав Иванович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 03.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Гречухин Владислав Иванович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.08.2021 г.
4025 | 645 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Уваровский РЭС | 2021-08-03 20:40 | 2021-08-03 23:58 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации, в пролете опор №3-11 - 3-12 ВЛ 10кВ №14 ПС Шапкинская, произошел износ провода фазы "В" и как следствие потеря его механической прочности. | 4.1.3, В ходе длительной эксплуатации(с 1996г.), под воздействием неблагоприятных погодных условий, произошли изменения структуры материала и как следствие потеря механической прочности провода марки А 35 фазы "В" в пролете опор №3-11 - 3-12, что при ветровой нагрузке привело к его обрыву и схлесту с проводом фазы "С". Двухфазное К.З. вызвало отключение действием МТЗ В 10кВ №14, с неуспешным АПВ на ПС Шапкинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Длительный срок эксплуатации провода на ВЛ 10кВ №14 ПС Шапкинская ВЛ 10кВ №14 ПС Шапкинская | Мероприятие: Техническое Выполнить выборочный верховой осмотр ВЛ 10кВ №14 ПС 35 кВ Шапкинская с целью выявления дефектов, особое внимание уделяя состоянию проводов и узлов крепления(вязок). Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Крюков Андрей Алексеевич Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР) Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Крюков Андрей Алексеевич Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеочередной инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления дефектов проводов, узлов крепления. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Крюков Андрей Алексеевич Состояние: Не выполнено
4026 | 82 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-08-03 20:34 | 2021-08-04 03:00 | 3.4.7.3.5, В результате изменения свойств материалов при длительной эксплуатации и воздействии атмосферных явлений, произошло нарушение герметичности уплотнителя проходного изолятора фазы "А" КТП-10кВ Южн-22-37 и проникновение влаги в РУ-10кВ ТП при атмосферных воздействиях, что привело к нарушению электрической изоляции фаз "А" и "В" с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.1.3, В результате нарушения структуры материала и уплотнителя проходного изолятора фазы "А" КТП-10кВ Южн-22-37 при длительной эксплуатации (с 1995 г.), произошло нарушение герметичности и проникновение влаги в РУ-10кВ при воздействии атмосферных явлений, что привело к нарушению электрической изоляции фаз "А" и "В" и возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Проникновение влаги при нарушении герметичности уплотнения проходного изолятора фазы "А" в РУ-10кВ КТП-10кВ Южн-22-37 от КВЛ-10кВ №22 ПС 110/10кВ Южная, привело к нарушению надежной работы ТП и электроснабжения потребителей. на КТП-10 кВ Южн-22-37 КТП-10 кВ Южн-22-37 | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре КТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №22 ПС 110/10кВ Южная и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №22 ПС 110/10кВ Южная в части их технического состояния. Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.09.2021 г.
4027 | 835 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС | 2021-08-03 19:30 | 2021-08-03 23:20 | 3.4.12.2.3, При аварийном обходе ВЛ 0,4 кВ от КТП № 050 обнаружен излом опоры № 1 по причине падения дерева на провода ВЛ в пролете опор № 1 - 2. Дерево упало из-за приделов охранной зоны ВЛ от действий сильных порывов ветра скоростью до 18 м/с. При падении сломанной опоры были перехлестнуты провода соседних фаз, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению АВ 0,4 кВ в РУ 0,4 кВ КТП № 050. | 4.4.3, Излом опоры № 1 ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП № 050 по причине падения дерева на провода ВЛ в пролете опор № 1 - 2. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ от КТП № 050, с целью обнаружения деревьев и ветвей деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Кучин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По итогам внепланового обхода ВЛ 0,4 кВ от ТП № 050 устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: Кучин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.08.2021 г.
4028 | 846 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Унечский РЭС | 2021-08-03 18:53 | 2021-08-03 20:52 | 3.4.9.3, Падение дерева на участок ВЛ находящейся на балансе потребителя, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-6кВ ф.605 ПС 8НА. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо в адрес владельца участка ВЛ с требованием о приведении электрооборудования в надлежащее состояние. Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: Бойко А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.08.2021 г.
4029 | 643 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС | 2021-08-03 18:02 | 2021-08-03 21:12 | 3.4.12.2.3, Падение ветки дерева в пролете опор №8-№9, при порывах ветра более 22м/с с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ. При падении ветка перемкнула провод двух фаз что привело к КЗ ВЛ и перегоранию ПН2 фаз "А" и "В" на Р2 в РУ 0,4кВ КТП №374. | 4.4.3, КЗ ВЛ при падении ветки дерева в пролете опор №8-№9 ВЛ 0,4кВ №2 КТП №374 при порывах ветра более 22м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 КТП №374, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 11.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам обхода осмотра ВЛ 0,4кВ № 2 КТП №374, устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 11.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, на обращение особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 11.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.08.2021 г.
4030 | 642 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС | 2021-08-03 17:54 | 2021-08-03 20:52 | 3.4.12.2.3, Падение ветки дерева в пролете опор №25-№26, при порывах ветра более 22м/с с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ. При падении ветка перемкнула провод двух фаз что привело к КЗ ВЛ и перегоранию ПН2 фаз "В" и "С" на Р2 в РУ 0,4кВ КТП 111А. | 4.4.3, КЗ ВЛ при падении ветки дерева в пролете опор №25-№26 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 111А при порывах ветра более 22м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 111А, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам обхода осмотра ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 111А, устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, на обращение особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.08.2021 г.
4031 | 60 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №10 ПС 35 кВ Роговатое произошло из-за возникновения КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор №21-22 упавшей веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | 4.4.3, Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор №21-22 ВЛ 10 кВ №10 ПС 35 кВ Роговатое произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №10 ПС 35 кВ Роговатое. Срок исполнения: 12.08.2021 г. Ответственное лицо: Бобов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 03.09.2021 г. Ответственное лицо: Бобов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.08.2021 г.
4032 | 641 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2021-08-03 17:35 | 2021-08-03 19:04 | 3.4.12.2.3, Произошло падении дерева, растущего из вне охранной зоны при порывах ветра до 15-20м/с ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Н.Лядинская в пролёте опор № 2-3 – 2-4 привело к аварийному отключению ВЛ с неуспешным АПВ и РПВ. | 4.4.3, Отключение ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Н.Лядинская произошло при падении дерева растущего вне охранной зоне ВЛ в пролете опор № 2-3 – 2-4 что и вызвало К.З.. | Мероприятие: Организационное Провести инструктаж по качеству проводимого осмотра, особое внимание обратить на участки ВЛ, на которых происходили технологические нарушения, с целью не допущения повреждения и отключения ВЛ Срок исполнения: 12.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести обход осмотр ВЛ 10кВ № 6 ПС Н.Лядинская, особое внимание обратить на места параллельного прохождения воздушной линии с лесополосой, отдельно стоящие деревья и ветви деревьев, при падении которых возможно повреждение ВЛ. Срок исполнения: 12.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам верхового осмотра и осмотра ВЛ 10кВ № 6 ПС Н.Лядинская устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 12.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.08.2021 г.
4033 | 97 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2021-08-03 16:50 | 2021-08-03 18:35 | 3.4.10.2, В результате проникновения под защитный кожух трансформатора КТП-10кВ 2/Д-12-100д Березовец МТФ птицы произошло межфазное короткое замыкание на в/в вводах 10кВ (фазы "А" и "В") , устраненное срабатыванием ПК-10кВ. | 4.12, В результате проникновения птицы под защитный кожух трансформатора КТП-10кВ 2/Д-12-100д Березовец МТФ произошло межфазное короткое замыкание на в/в вводах 10кВ (фазы "А" и "В") , устраненное срабатыванием ПК-10кВ. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний по результатам внеочередного осмотра КТП 10/0,4 кВ от ВЛ-10 кВ №12 ПС 35/10 кВ Дросково и включить их в планы работ Покровного РЭС Срок исполнения: 10.09.2021 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КТП 10/0,4 кВ от ВЛ-10 кВ №12 ПС 35/10 кВ Дросково. Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: Шабанов Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г.
4034 | 845 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Мглинский РЭС | 2021-08-03 16:47 | 2021-08-03 17:01 | 3.4.12.3, Электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами ВЛ-0,4 ТП-139 Л3 Ф-102 ПС МОЛОДЬКОВО в пролёте опор №4-5, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | 4.12, Перегорание ПН-2 из-за электродугового перекрытия воздушного промежутка ВЛ-0,4 ТП-139 Л3 Ф-102 ПС МОЛОДЬКОВО в пролёте опор №4-5, привело к отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-0,4 ТП-139 Л3 Ф-102 ПС МОЛОДЬКОВО по всей длине. Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: Карпеченко Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: Карпеченко Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.09.2021 г.
4035 | 508 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2021-08-03 16:44 | 2021-08-03 20:05 | 3.4.12.2.3, Падение на провода опоры № 34 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Майково, сорванной сильным порывистым ветром. | 4.4.3, Механическое воздействие, вызванное падением на провода опоры № 34 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Майково, в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ Майково. Срок исполнения: 12.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Киреев С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.09.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ Майково, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 12.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Киреев С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.09.2021 г.
4036 | 509 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2021-08-03 16:44 | 2021-08-03 20:00 | 3.4.12.2.3, Падение на провода опоры № 86 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Троицкий, сорванной сильным порывистым ветром. | 4.4.3, Механическое воздействие, вызванное падением на провода опоры № 86 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Троицкий, в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10кВ Троицкий. Срок исполнения: 12.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Киреев С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.09.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10кВ Троицкий, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 12.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Киреев С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.09.2021 г.
4037 | 510 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2021-08-03 16:44 | 2021-08-03 19:59 | 3.4.12.2.3, Падение ветки дерева на провода опор № 17, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Борисовка, сорванной сильным порывистым ветром. | 4.4.3, Механическое воздействие, вызванное падением на провода опоры № 17 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Борисовка, в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ Борисовка. Срок исполнения: 12.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Киреев С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.09.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ Борисовка, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 12.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Киреев С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.09.2021 г.
4038 | 851 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Комаричский РЭС | 2021-08-03 16:40 | 2021-08-03 17:02 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.1003 ПС Усожа в пролете опор №7-8. | 4.4.3, Механическое воздействие при падении ветви и нарушение изоляции ВЛ-10кВ ф.1003 ПС Усожа в пролете опор №7-8, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) ВЛ-10кВ ф.1003 ПС Усожа. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1003 ПС Усожа в пролете опор №7-8. Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.09.2021 г.
4039 | 161 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-08-03 16:40 | 2021-08-03 17:55 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 578 Твердино ВЛ 10 кВ №4 Мутовки ПС 110/35/10 кВ "Лютово" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №4-№5 в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ . Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №4-№5 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 578 Твердино ВЛ 10 кВ №4 Мутовки ПС 110/35/10 кВ "Лютово" в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 578 Твердино ВЛ 10 кВ №4 Мутовки ПС 110/35/10 кВ "Лютово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 578 Твердино ВЛ 10 кВ №4 Мутовки ПС 110/35/10 кВ "Лютово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.08.2021 г.
4040 | 19 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-08-03 16:33 | 2021-08-03 18:49 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки, произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 2/3-2/4 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-СтКол-3-14 на провода фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 2/3-2/4 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-СтКол-3-14 на провода фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-СтКол-3-14 по всей длине. Срок исполнения: 06.09.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-СтКол-3-14 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 06.09.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.08.2021 г.
4041 | 25 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-08-03 16:16 | 2021-08-03 17:35 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 7-8 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Звяг-1-2 на провода фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 7-8 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Звяг-1-2 на провода фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП-Звяг-1-2 и включить их в план работ ОРЭС Срок исполнения: 05.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП-Звяг-1-2 по всей длине. Срок исполнения: 05.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.08.2021 г.
4042 | 123 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2021-08-03 15:50 | 2021-08-03 18:00 | 3.4.7.3.2, В результате разрегулировки провода и из-за сильных порывов ветра на ВЛ-0,4кВ Ф№2 ТП 13/А-2-100 д. Кубань , произошел с хлёст провода в пролете опор №1-2 отп №3, что привело к нарушению электрической изоляции провода фазы "А" и "Ноль", с возникновением КЗ, устранённого действием защиты. | 4.1.3, В результате потери механической прочности провода, изменения свойств материалов при длительной эксплуатации и под воздействием сильных порывов ветра, произошел схлёст провода в пролете опор №1-2 отп №3 ВЛ-0,4кВ Ф№2 ТП 13/А-2-100 д. Кубань , что привело к нарушению электрической изоляции и возникновение короткого замыкания, устранённого действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний по результатам внеочередного осмотра ВЛ-ВЛ-0,4кВ Ф№2 ТП 13/А-2-100 д. Кубань и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 12.09.2021 г. Ответственное лицо: Шабанов Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф№2 ТП 13/А-2-100 д. Кубань по всей длине. Срок исполнения: 12.09.2021 г. Ответственное лицо: Шабанов Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.09.2021 г.
4043 | 640 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2021-08-03 15:50 | 2021-08-03 15:51 | 3.4.12.2.3, При порывах ветра до 22 м/с произошло падении дерева, растущего из вне охранной зоны ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ П.Пригородная в пролёте опор № 63 – 64 привело к аварийному отключению В 10кВ №4 с неуспешным АПВ и РПВ. | 4.4.3, Отключение ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ П.Пригородная произошло при падении дерева растущего вне охранной зоне ВЛ в пролете опор № 63 – 64 что и вызвало К.З.. | Мероприятие: Организационное Провести инструктаж по качеству проводимого осмотра, особое внимание обратить на участки ВЛ, на которых происходили технологические нарушения, с целью не допущения повреждения и отключения ВЛ Срок исполнения: 12.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести обход осмотр ВЛ 10кВ № 4 ПС П.Пригородная, особое внимание обратить на места параллельного прохождения воздушной линии с лесополосой, отдельно стоящие деревья и ветви деревьев, при падении которых возможно повреждение ВЛ. Срок исполнения: 12.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам верхового осмотра и осмотра ВЛ 10кВ № 4 ПС П.Пригородная устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 12.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.08.2021 г.
4044 | 639 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2021-08-03 15:26 | 2021-08-03 22:18 | 3.4.12.2.3, При порыве ветра 22 м/с произошло падение ветки дерева на провода в пролете опор 1-3,1-4 прилетевшей из-за пределов охранной зоны ВЛ которая вызвало аварийное отключение ВЛ 6кВ №07 ПС 110кВ Тамбовская №5. | 4.4.3, В результате произошло падении ветки дерева на провода в пролете опор № 13-14 которая произвела перекрытие двух фаз, что привело к возникновению КЗ и отключению ВЛ 6кВ №07 ПС 110кВ Тамбовская №5 действием МТЗ АПВ было выведено по режиму. (скорость ветра составляло 22 м/с). | Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений. Срок исполнения: 11.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ , с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Срок исполнения: 11.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 11.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.08.2021 г.
4045 | 45 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2021-08-03 14:50 | 2021-08-03 15:03 | 3.4.12.2.3, В результате падения сломанного сука дерева из внеохранной зоны ВЛ-0,4кВ, под воздействием сильных порывов ветра, на провод фазы "В" и "С" ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП-5/Ник-7-250 в пролете опор №12-13, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузке из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП-5/Ник-7-250 в пролете опор №12-13 на провод фазы "В" и "С", произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП-5/Ник-7-250 по всей длине. Срок исполнения: 05.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП-5/Ник-7-250 и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 05.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.09.2021 г.
4046 | 145 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-08-03 14:35 | 2021-08-03 16:19 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП-30 Назарово по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №12-№13 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №12-№13 ВЛ 0,4кВ №1 КТП-30 Назарово в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП-30 Назарово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Тихомиров С.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 КТП-30 Назарово, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Тихомиров С.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.09.2021 г.
4047 | 189 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2021-08-03 14:31 | 2021-08-03 16:01 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП-100 Стрелы село произошло в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №14-№15 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №14-№15 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП-100 Стрелы село с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: мастер Коптелов С. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП-100 Стрелы село устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 КТП-100 Стрелы село, остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: мастер Коптелов С. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.08.2021 г.
4048 | 805 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2021-08-03 13:45 | 2021-08-03 14:36 | 3.4.12.2.3, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Верхний Карачан произошло в результате перекрытия проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №56-57 веткой дерева сорванной порывом ветра до 18 м/с, с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз «А» и «В» веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны на ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Верхний Карачан в пролете опор №56-57 произошло вследствие воздействия порывов ветра до 18 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Верхний Карачан по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 06.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Верхний Карачан разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 13.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.09.2021 г.
4049 | 55 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2021-08-03 13:39 | 2021-08-03 14:05 | 3.4.7.3.2, В результате разрегулировки провода и из-за сильных порывов ветра на ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-10/0,4 кВ 7/Н-11-63 Крутое , произошел с хлёст провода в пролете опор №3-4, что привело к нарушению электрической изоляции провода фазы "А" и "Ноль", с возникновением КЗ, устранённого действием защиты. | 4.1.3, В результате потери механической прочности провода, изменения свойств материалов при длительной эксплуатации и под воздействием сильных порывов ветра, произошел схлёст провода в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-10/0,4 кВ 7/Н-11-63 Крутое , что привело к нарушению электрической изоляции и возникновение короткого замыкания, устранённого действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-10/0,4 кВ 7/Н-11-63 Крутое и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 09.09.2021 г. Ответственное лицо: Шабанов Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-10/0,4 кВ 7/Н-11-63 Крутое по всей длине. Срок исполнения: 09.09.2021 г. Ответственное лицо: Шабанов Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.09.2021 г.
4050 | 14 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сычевский РЭС | 2021-08-03 13:32 | 2021-08-03 15:01 | 3.4.12.3, Причиной аварийного отключения ТП 094 по Л-1005 ПС 35/10кВ Караваево явилось междуфазное К.З. при ударе молнии в ТП во время грозы. Повреждены ОПНН-10кВ фазы А, силовой трансформатор Т1 марки ТМ-30/10. | 4.12, Причиной возникновения междуфазного К.З. и повреждения ОПНН-10кВ фазы А, силового трансформатора Т1 марки ТМ-30/10ТП 094 по Л-1005 ПС 35/10кВ Караваево явилось нарушение электрической изоляции при ударе молнии в ТП во время грозы. | Мероприятие: Организационное Проанализировать количество аварийных отключений ТП 094 по Л-1005 ПС Караваево в результате воздействия атмосферных перенапряжений (грозы) и целесообразности установки грозозащитного сооружения. Срок исполнения: 12.09.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Сулаев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной замер сопротивления заземляющего устройства ТП 094 по Л-1005 ПС Караваево с измерением переходных сопротивлений металлосвязей, в случае несоответствия требованиям ПУЭ, довести до нормы. Срок исполнения: 12.09.2021 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.09.2021 г.
4051 | 33 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2021-08-03 13:29 | 2021-08-03 13:34 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "В" ВЛ-10 кВ № 02 ПС 110/35/10 кВ Район В(под воздействием ветровой нагрузки) в пролете опор №9-4-№9-5, произошел их схлест и нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит(МТЗ). АПВ не успешно, по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "В" ВЛ-10 кВ № 02 ПС 110/35/10 кВ Район В(под воздействием ветровой нагрузки) в пролете опор №9-4-№9-5, произошел их схлест и нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания замыкание, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №02 ПС 110/35/10кВ Район В по всей длине. Срок исполнения: 05.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №02 ПС 110/35/10кВ Район В разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 05.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.08.2021 г.
4052 | 844 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Выгоничский РЭС | 2021-08-03 12:56 | 2021-08-03 13:50 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.1005 ПС Новобрянская в пролёте опор №107-108. | 4.4.3, Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-10кВ ф.1005 ПС Новобрянская в пролёте опор №107-108, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.1005 ПС Новобрянская. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1005 ПС Новобрянская в пролёте опор №107-108. Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: Хорошев Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.08.2021 г.
4053 | 802 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2021-08-03 12:52 | 2021-08-03 14:22 | 3.4.9.3, Отключение В ВЛ 10кВ №6 ПС 35кВ Р.Хава действием защит произошло из-за повреждений на потребительском оборудовании ТП-6-15 ВЛ 10кВ №6 ПС 35кВ Р.Хава, находящемся на балансе и обслуживании СНТ "Орбита". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю СНТ "Орбита" о приведении потребительского оборудованияТП-6-15 ВЛ 10кВ №6 ПС 35кВ Р.Хава в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 09.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.08.2021 г.
4054 | 20 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС | 2021-08-03 12:45 | 2021-08-03 15:00 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №7 ул. 60 лет Октября с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-8 ф.1006 ПС Дубровская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП-8 ф.1006 ПС Дубровская с медным проводом потребителя на доме №7 ул.60лет Октября | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 03.09.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 03.09.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.08.2021 г.
4055 | 24 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС | 2021-08-03 12:16 | 2021-08-03 14:25 | 3.4.9.3, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя | 4.13, в ЗТП-4 перегорел ПН2-100А ул. Чехова ВЛ Ф9 ЗТП-4 Ф.1016 ПС Погарская В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя произошло срабатывание ПН2-100А, ВЛ Ф9 ЗТП-4 Ф.1016 ПС Погарская, что привело к прекращению подачи электрической энергии потребителям. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр оборудования в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО «БрянскЭлектро». Срок исполнения: 04.09.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятия по замене ПН-2 100А, ВЛ Ф9 ЗТП-4 Ф.1016 ПС Погарская Срок исполнения: 04.09.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.08.2021 г.
4056 | 801 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2021-08-03 12:06 | 2021-08-03 15:03 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ 10кВ № 11 ПС 110 кВ №36 Воронежская произошло в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролёте опор №17-18 веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесённой на провода ВЛ сильным порывом ветра до 23 м/с. | 4.4.3, Причиной кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролете опор №17-18 ВЛ 10кВ № 11 ПС 110 кВ №36 Воронежская явилось падение ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ сильными порывами ветра до 23 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 11 ПС 110 кВ №36 Воронежская на предмет выявления отдельно стоящих деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ ветки которых при падении угрожают повреждением ВЛ. Срок исполнения: 09.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 11 ПС 110 кВ №36 Воронежская наметить мероприятия по обрезке веток деревьев растущих за пределами охранной зоны. Срок исполнения: 09.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.08.2021 г.
4057 | 119 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2021-08-03 12:02 | 2021-08-03 13:42 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева при ветровой нагрузки на провод фазы "С" и нулевой провод в пролете опор №18-№19 ВЛ-0,4кВ КТП 2/Ш-3-100 Ф-2 н.п.Логовая из вне охранной зоны, произошел схлест провода фазы "С" и нулевого провода , что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны на провод фазы "С" и нулевой провод в пролете опор №18-№19 ВЛ-0,4кВ КТП 2/Ш-3-100 Ф-2 н.п.Логовая , произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4кВ КТП 2/Ш-3-100 Ф-2 н.п.Логовая. Срок исполнения: 11.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ КТП 2/Ш-3-100 Ф-2 н.п.Логовая разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Верховского РЭС . Срок исполнения: 11.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г.
4058 | 511 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2021-08-03 11:50 | 2021-08-03 12:35 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 08 ПС Двуречки произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов веткой дерева принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Междуфазное перекрытие проводов в пролете опор № 49-50 ВЛ 10кВ № 08 ПС Двуречки произошло по причине механического воздействия при падении ветки дерева, принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 08 ПС Двуречки на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры Срок исполнения: 04.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Азарин И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.08.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ 10кВ № 08 ПС Двуречки, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 09.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Азарин И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.08.2021 г.
4059 | 31 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2021-08-03 11:50 | 2021-08-03 13:04 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева на провода фаз "В" и "С" (под воздействием порывов ветра) в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ № 305 Проказинка, произошел их схлест и нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "В" и "С" из вне охранной зоны при ветровой нагрузки в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ №305 Проказинка, произошел их схлест и нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ №305 Проказинка по всей длине. Срок исполнения: 05.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ №305 Проказинка и включить их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 05.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.08.2021 г.
4060 | 507 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС | 2021-08-03 11:50 | 2021-08-03 13:02 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материала, разрушение (пробой) опорных изоляторов ИО-10-3,75 УЗ фаз "В" и "С" в РУ-10 кВ КТП 250 Е 228 в процессе длительного срока эксплуатации. | 4.1.3, Нарушение структуры материала, разрушение (пробой) опорных изоляторов ИО-10-3,75 УЗ фаз "В" и "С" в РУ-10 кВ КТП 250 Е 228 в процессе длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования. на КТП 250 Е 228 РУ-10 кВ КТП 250 Е 228 | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ИТР КТП 250 Е 228. Срок исполнения: 24.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам произведенного осмотра ИТР КТП 250 Е 228 устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 24.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.09.2021 г.
4061 | 16 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Хиславичский РЭС | 2021-08-03 11:48 | 2021-08-03 16:32 | 3.4.12.2.3, Причиной падения сломанной ветром ветки дерева, из-за границ охранной зоны ВЛ-0,4кВ Л-3 ТП 164 Жанвиль на провода в пролете опор №15 - №16 послужило воздействие сильного порывистого ветра. Причиной падения сломанной ветром ветки дерева, из-за границ охранной зоны ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП 003 Шишки на провода в пролете опор №3 - №4 послужило воздействие сильного порывистого ветра. Причиной падения сломанной ветром ветки дерева, из-за границ охранной зоны ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП 098 Малинник на провода в пролете опор №26 - №27 послужило воздействие сильного порывистого ветра. Причиной падения сломанной ветром ветки дерева, из-за границ охранной зоны ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП 197 Черепово на провода в пролете опор №6 - №7 послужило воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.3, Отключение АВ-0,4кВ Л-0,4кВ Л-3 ТП 164 Жанвиль произошло в результате схлестывания проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №15 - №16 с возникновением междуфазного КЗ и последующим падением ветки на землю. Отключение АВ-0,4кВ Л-0,4кВ Л-2 ТП 003 Шишки произошло в результате схлестывания проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №3 - №4 с возникновением междуфазного КЗ и последующим падением ветки на землю. Перегорание предохранителя ПН-2 фазы "В" ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП 098 Малинник произошло в результате схлестывания фазного и нулевого проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №26 - №27 с возникновением однофазного КЗ и последующим падением ветки на землю. Отключение АВ-0,4кВ Л-0,4кВ Л-2 ТП 197 Черепово произошло в результате схлестывания проводов из-за механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №6 - №7 с возникновением междуфазного КЗ и последующим обрывом 3-х проводов марки А-25. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку угрожающих падением на провода деревьев и веток деревьев по ВЛ-0,4кВ Л-3 ТП 164 Жанвиль. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Захаренков А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку угрожающих падением на провода деревьев и веток деревьев по ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП 003 Шишки. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Захаренков А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку угрожающих падением на провода деревьев и веток деревьев по ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП 098 Малинник. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Захаренков А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку угрожающих падением на провода деревьев и веток деревьев по ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП 197 Черепово. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Захаренков А.А. Состояние: Не выполнено
4062 | 160 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-08-03 11:20 | 2021-08-03 13:15 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ №17 Рассвет ПС 220/110/35/10 кВ "Тверицкая" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №28-№29 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах и дереве видны следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. УРЗА в ведении "ПАО ФСК ЕЭС" Валдайское ПМЭС. | 4.4.3, Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №28-№29 ВЛ 10 кВ №17 Рассвет ПС 220/110/35/10 кВ "Тверицкая" деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах и дереве видны следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. УРЗА в ведении "ПАО ФСК ЕЭС" Валдайское ПМЭС. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №17 Рассвет ПС 220/110/35/10 кВ "Тверицкая" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №17 Рассвет ПС 220/110/35/10 кВ "Тверицкая" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.08.2021 г.
4063 | 10 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Рославльский РЭС | 2021-08-03 11:12 | 2021-08-03 12:55 | 3.4.12.3, Причиной технологического нарушения на КТП-6-3Тюпинка послужило повреждение силового трансформатора ТМ-25/10 кВА в результате воздействия грозовых перенапряжений при прохождении активного грозового фронта, попадание грозового разряда (молнии) в КТП. | 4.12, Причиной перегорания 3-х предохранителей ПК-10кВ на КТП-6-3Тюпинка послужило нарушение электрической изоляции между высоковольтной и низковольтной обмотками и корпусом силового трансформатора ТМ-25/10 кВА с возникновением междуфазного КЗ в результате воздействия грозовых перенапряжений при прохождении активного грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Провести комплекс диагностики КД-5 КТП-6-3 Тюпинка после возникновения аварийного режима работы, с проверкой грозозащиты ТП. Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Дымов Р.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внепланового комплекса диагностики КД-5 оборудования КТП-6-3 Тюпинка ВЛ-10кВ №1003 ПС 35/10кВ Перенка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Дымов Р.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.09.2021 г.
4064 | 40 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС | 2021-08-03 11:05 | 2021-08-03 18:27 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №2 от 160 Введенье явилось междуфазное КЗ возникшее в результате падения ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №2-№3 из-за пределов охранной зоны во время сильных порывов ветра. Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №2 от ТП 491 Пречистое явилось междуфазное КЗ возникшее в результате падения ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №1-4-№1-5 из-за пределов охранной зоны во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ 0,4кВ №2 от 160 Введень явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №2-№3 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. Причиной приведшей к отключению ВЛ 0,4кВ №2 от ТП 491 Пречистое явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №1-4-№1-5 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от ТП 160 Введенье. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Куликов Сергей Михайлович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от ТП 491 Пречистое. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Куликов Сергей Михайлович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ №2 от ТП 160 Введенье дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Синицкий Алексей Евгеньевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ №2 от ТП 491 Пречистое дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Синицкий Алексей Евгеньевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.08.2021 г.
4065 | 141 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2021-08-03 11:05 | 2021-08-03 12:03 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП Слепцово по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2-№3 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2-№3 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Слепцово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: мастер Яковлев Ю.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП Слепцово устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: мастер Яковлев Ю.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.08.2021 г.
4066 | 842 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Брянский РЭС | 2021-08-03 10:50 | 2021-08-03 12:47 | 3.4.7.3.3, Несвоевременная вырубка деревьев, обрубка веток; при порывистом ветре привело к КЗ ВЛ 10кВ ф.1023 ПС Норинская в пролёте опор № 45-46. | 4.12, Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ 10кВ ф.1023 ПС Норинская в пролёте опор № 45-46, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев и кустарника, растущих в охранной зоне ВЛ 10кВ ф.1023 ПС Норинская в пролёте опор № 45-46. Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Климов Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.08.2021 г.
4067 | 24 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2021-08-03 10:45 | 2021-08-03 11:20 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева на провода наружного ввода в дом от опоры №33 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 047 при воздействии ветровой нагрузки, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением однофазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода наружного ввода в дом от опоры №33 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 047 при воздействии ветровой нагрузки, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 047 и включить их в план работ Новосильского РЭС Срок исполнения: 05.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 047 по всей длине Срок исполнения: 05.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.08.2021 г.
4068 | 302 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго |  |  | 3.4.8.1, Причиной отключения КВЛ 110 кВ Котельная-Счетмаш с отпайкой на ПС Прибор явилось возникновение однофазного КЗ на землю фазы "А" в пролете опор № 33-34 из-за приближения экскаватора сторонней строительной организации - Суджанского ДРСУ №2 на недопустимое расстояние к фазному проводу фазы "А" и последующего пробоя изолирующего воздушного промежутка. | 4.12, Нарушение электрической изоляции изолирующего воздушного промежутка КВЛ 110 кВ Котельная-Счетмаш с отпайкой на ПС Прибор фазы "А" в пролете опор № 33-34 из-за приближения экскаватора сторонней строительной организации - Суджанского ДРСУ №2 на недопустимое расстояние к фазному проводу фазы "А" и последующего пробоя. | Мероприятие: Организационное Разместить в СМИ информацию о недопустимости воздействия на электросетевые объекты филиала "Курскэнерго". Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ОСО Зглавуца В.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г.
4069 | 3 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Шумячский РЭС | 2021-08-03 10:20 | 2021-08-03 12:09 | 3.4.12.2.3, Причиной приведшей к падению сломанной ветром ветки дерева из-за границ охранной зоны ВЛ 0,4кВ №2 ТП 007 ВЛ-1003 ПС 110/35/10кВ Шумячи на провода, в пролете опор №5-1 - №5-2 послужило воздействие сильного порывистого ветра. Причиной приведшей к падению сломанной ветром ветки дерева из-за границ охранной зоны ВЛ 0,4кВ Ф-1 ТП 131 ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Первомайская на провода, в пролете опор №8 - №9 послужило воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.3, Перегорание предохранителя ПН-2 фазы "В" ВЛ 0,4кВ №2 ТП 007 ВЛ-1003 ПС 110/35/10кВ Шумячи произошло в результате схлестывания фазного и нулевого проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №5-1 - №5-2 с возникновением однофазного КЗ и последующим и последующим падением ветки на землю. Отключение АВ-0.4кВ ВЛ 0,4кВ Ф-1 ТП 131 ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Первомайская произошло в результате схлестывания фазного и нулевого проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №8 - №9 с возникновением однофазного КЗ и последующим падением ветки на землю. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода по ВЛ 0,4кВ №2 ТП 007 ВЛ-1003 ПС 110/35/10кВ Шумячи. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Иванов В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода по ВЛ 0,4кВ Ф-1 ТП 131 ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Первомайская. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Власенко В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.09.2021 г.
4070 | 833 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-08-03 10:10 | 2021-08-03 10:47 | 3.4.8.1, В ходе проведения земляных работ сторонней организацией в охранной зоне КЛ при нарушении правил проведения земляных работ, была повреждена КЛ-0,4 кВ на участке ТП-234 - РУ-0,4 кВ жилого дома ул. Никитская, 90. Согласование работ в охранной зоне данной кабельной линии с Костромаэнерго не выполнялось. Последнее плановое испытание КЛ-0,4 кВ ТП-234 - ВРУ-0,4 кВ жилого дома ул. Никитская, 90 было проведено 17.09.2019 мастером бригады по диагностике электрооборудования Костромского РЭС Зыриным В.В. Кабель испытания выдержал, дефектов не выявлено. | 4.4.1, В ходе проведения земляных работ сторонней организацией произошло повреждение КЛ-0,4 кВ на участке ТП-234 - РУ-0,4 кВ жилого дома ул. Никитская, 90. | Мероприятие: Организационное Разместить информацию в СМИ о необходимости соблюдения охранных зон объектов электросетевого хозяйства. Срок исполнения: 03.09.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Направить письмо в полицию для установления организации повредившей участок КЛ от ТП-234 РУ-0,4кВ по адресу ул. Никитская, 90. Срок исполнения: 03.09.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.09.2021 г.
4071 | 139 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-08-03 10:00 | 2021-08-03 11:42 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП-63 Сартово в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов всех фаз в пролете опор №10-№11 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 КТП-63 Сартово. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. | 4.12, Схлест проводов всех фаз в пролете опор №10-№11 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 КТП-63 Сартово. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №1 КТП-63 Сартово пролет опор №10-№11 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в пролете опор №10-№11 ВЛ 0,4кВ №1 КТП-63 Сартово. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Скуляков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Силуянов М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.08.2021 г.
4072 | 39 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ярцевский РЭС | 2021-08-03 09:47 | 2021-08-03 11:40 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП 274 произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №6 - №7 упавшей веткой дерева, из-за несвоевременной ее вырубки во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП 274 явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №6 - №7 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного в охранной зоне ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №№ 6-7 ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-274. на ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП 274 VN004-96712135 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП 274 с целью выявления ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 13.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Азаренков В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам проведенного осмотра ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП 274 разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 13.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Азаренков В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.08.2021 г.
4073 | 38 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Глинковский РЭС | 2021-08-03 09:38 | 2021-08-03 10:54 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ №3 ТП-114 ВЛ-1003 ПС Добромино явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №22/3-№22/4 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ №3 ТП-114 ВЛ-1003 ПС Добромино явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №22/3-№22/4 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №22/3 - №22/4 ВЛ 0,4кВ №3 ТП-114 ВЛ-1003 ПС Добромино. Срок исполнения: 15.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Новиков А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.10.2021 г.
4074 | 32 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Велижский РЭС | 2021-08-03 09:35 | 2021-08-03 14:55 | 3.4.12.2.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ 0,4кВ №1 ТП-078 ВЛ-1017 Велиж явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №№ 9-10 в результате воздействия сильных порывов ветра. Причиной приведшей к отключению ВЛ 0,4кВ №2 ТП-052 ВЛ-1005 Логово явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №17- №18 в результате воздействия сильных порывов ветра | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ 0,4кВ №1 ТП-078 ВЛ-1017 Велиж явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №№ 9-10 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветки дерева, находящегося за пределами охранной зоной ВЛ. Причиной приведшей к отключению ВЛ 0,4кВ №2 ТП-052 ВЛ-1005 Логово явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №17- №18 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветки дерева, находящегося за пределами охранной зоной ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №9 - №10 ВЛ 0,4кВ №1 ТП-078 ВЛ-1017 Велиж. Срок исполнения: 15.10.2021 г. Ответственное лицо: мастер Велижского РЭС Фоминов Ю.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №17 - №18 ВЛ 0,4кВ №2 ТП-052 ВЛ-1005 Логово. Срок исполнения: 15.10.2021 г. Ответственное лицо: мастер Велижского РЭС Карповский А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.09.2021 г.
4075 | 638 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2021-08-03 09:33 | 2021-08-03 11:01 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ 10кВ №18 ПС 35кВ Тимирязевская произошло действием МТЗ ,причиной которой стало К.З.,возникшее из-за падении ветки дерева на ВЛ в пролете опор № (52-53 ).(Скорость ветра достигала 22м/с). | 4.4.3, При падение ветки дерева с охранной зоны на провода ВЛ 10кВ №18 ПС 35кВ Тимирязевская произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. АПВ-не успешно , при порывах ветра 22м/с, ветка упала с проводов чем послужила успешное РПВ. | Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 10кВ № 18 ПС Тимирязевская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений. Срок исполнения: 11.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 18 ПС Тимирязевская , с целью выявления и устранения насаждений растущих в охранной зоне и способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Срок исполнения: 11.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 18 ПС Тимирязевская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 11.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.08.2021 г.
4076 | 37 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ельнинский РЭС | 2021-08-03 09:31 | 2021-08-03 10:55 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП-234 Кондраты произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №6 - №7 ветками деревьев находящимися в близи проводов из-за несвоевременной обрезки при сильных порывах ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП-234 Кондраты явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №6 - №7 в результате механического воздействия (при воздействии сильных порывов ветра) на провода ВЛ веток дерева, расположенного в охранной зоне ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка угрожающих деревьев в пролете опор №6 - №7 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП-234 Кондраты. на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП-234 Кондраты VN004-96700193 | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП-234 Кондраты. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Запольский С.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести вырубку угрожающих деревьев в пролете опор №6 - №7 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП-234 Кондраты. Срок исполнения: 17.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Запольский С.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведенного осмотра ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП-234 Кондраты разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Запольский С.Н. Состояние: Не выполнено
4077 | 9 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сычевский РЭС | 2021-08-03 09:25 | 2021-08-03 10:49 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения Отпайки №3 (ТП11-17,ТП50) ВЛ-10кВ Л-1021 ПС 110/35/10кВ Сычевка явилось междуфазное К.З. при падении под действием сильных порывов ветра дерева из городских зеленых насаждений за пределами охранной зоны ВЛ с обрывом 3-х проводов А50 в пролёте опор №10 - №11. | 4.4.3, Причиной возникновения междуфазного К.З. и обрыва 3-х проводов А50 на Отпайке №3 (ТП11-17,ТП50) ВЛ-10кВ Л-1021 ПС 110/35/10кВ Сычевка явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием сильных порывов ветра дерева из городских зеленых насаждений за пределами охранной зоны ВЛ на провода в пролёте опор №10 - №11. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Л-1021 ПС 110/35/10кВ Сычевка на участке ТП 011 - ТП 050 силами ИТР. Срок исполнения: 13.09.2021 г. Ответственное лицо: мастер Дерюгин Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10кВ Л-1021 ПС 110/35/10кВ Сычевка составить план мероприятий по устранению выявленных дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Сулаев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.09.2021 г.
4078 | 117 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2021-08-03 09:22 | 2021-08-03 09:27 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ-0,4 кВ №1 в пролете опор № 3-4 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 8/Р-2 на провода фаз "В" и "С", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ №1 в пролете опор № 3-4 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 8/Р-2 на провода фаз "В" и "С", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от ВЛ 0,4кВ №1 ТП 8/Р-2 по всей длине Срок исполнения: 11.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 от ВЛ 0,4кВ №1 ТП 8/Р-2 нарушений и включить их в план работ Верховского РЭС. Срок исполнения: 11.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г.
4079 | 36 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Глинковский РЭС | 2021-08-03 09:10 | 2021-08-03 10:33 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 1008 ПС 110/35/10 кВ Глинка произошло в следствии междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролетах опор 65-66 упавшем деревом из-за пределов охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. | 4.4.3, Отключение ВЛ 1008 ПС 110/35/10 кВ Глинка произошло в следствии механического воздействия при падении веток на провода ВЛ в пролетах опор 65-66 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Мероприятие: Техническое произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ 1008 ПС Глинка с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Новиков А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ 1008 ПС Глинка в пролете опор №№65-66 Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Новиков А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ 1008 ПС Глинка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Новиков А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.09.2021 г.
4080 | 195 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2021-08-03 09:09 | 2021-08-03 11:13 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ №16(7) ПС 35/10 кВ РМК произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №48-49 веткой дерева, упавшей на провода из вне пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области без обрыва проводов с последующим падением ветки дерева на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ №16(7) ПС 35/10 кВ РМК в пролете опор №48-49 из вне пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №16(7) ПС 35/10 кВ РМК действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №16(7) ПС 35/10 кВ РМК с целью выявления наличия дефектов Срок исполнения: 27.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №16(7) ПС 35/10 кВ РМК Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.09.2021 г.
4081 | 134 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2021-08-03 09:07 | 2021-08-03 11:11 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 07 ПС Вятское в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "В" в пролете опор №7-№8 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз " А" и "В" в пролете опор №7-№8 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 07 ПС Вятское с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Масликов А.Э. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 07 ПС Вятское устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Масликов А.Э. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.08.2021 г.
4082 | 12 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2021-08-03 09:05 | 2021-08-03 11:00 | 3.4.12.2.3, Причина аварийного отключения ВЛ-0,4кВ Л-4403 ТП 044 Л-1014 ПС110/35/10кВ Вязьма-1 явилось К.З. фаза - нуль при падении под действием порывов ветра ветки дерева на провода ввода в дом от опоры №4 по адресу улица 25 Октября, д. 28. | 4.4.4, Причина возникновения К.З. фаза - нуль на ВЛ-0,4кВ Л-4403 ТП 044 Л-1014 ПС110/35/10кВ Вязьма-1 явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием порывов ветра ветки дерева на провода ввода в дом от опоры №4 | Мероприятие: Организационное По факту аварийного отключения ВЛ-0,4кВ Л-4403 ТП 044 Л-1014 ПС110/35/10кВ Вязьма-1 направить письмо-претензию в адрес администрации г. Вязьма с предложением выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих падением веток на провода ВЛ по ул. 25 Октября. Срок исполнения: 06.09.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Степанов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.08.2021 г.
4083 | 228 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС | 2021-08-03 09:02 | 2021-08-03 11:38 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №08 ПС 110/35/10кВ Н.Рожок (Сокол-2) произошло по причине межфазного "КЗ" проводов в пролете опор №58 - №59, в результате падения дерева на провода из вне охранной зоны данной ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра в период прохождения атмосферного фронта по территории Осташковского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №58 - №59 ВЛ-10кВ №08 ПС 110/35/10кВ Н.Рожок (Сокол-2) из вне охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Осташковского района Тверской области, произошло "КЗ" проводов в пролете опор №58 -№59, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №08 ПС 110/35/10кВ Н. Рожок (Сокол-2) действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №08 ПС 110/35/10кВ Н.Рожок (Сокол-2) . Срок исполнения: 27.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Разумихин И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №08 ПС 110/35/10кВ Н.Рожок (Сокол-2) . Срок исполнения: 03.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Разумихин И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.08.2021 г.
4084 | 30 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2021-08-03 09:01 | 2021-08-03 13:49 | 3.4.12.2.3, В результате падения высокого дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за неблагоприятных атмосферных воздействий (порывов ветра), произошел обрыв провода в пролете опор № 8-9 ВЛ 0,4кВ №02 ТП №310 Высокое, что привело к схлесту проводов с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева из вне охранной зоны на провода ВЛ (под воздействием ветровой нагрузки) в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4кВ №2 ТП №310 Высокое, произошел обрыв провода, что привело к нарушению электрической изоляции при схлесте проводов и возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защиты. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 10/0,4кВ №310 Высокое по всей длине. Срок исполнения: 05.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 10/0,4кВ №310 Высокое и включить их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 05.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.08.2021 г.
4085 | 19 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2021-08-03 08:55 | 2021-08-03 11:10 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода на ВЛ 0,4кВ от ТП4511 от опоры к зданию пл. Карла Маркса 68 ,произошел в следствие ветровых нагрузок. | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителям произошло в результате повреждения ВЛ 0,4кВ ф.2 ТП4511 ф.606 РП41 от опоры к зданию пл. Карла Маркса 68, вследствие ветровых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.2 ТП4511 ф.606 РП41 Срок исполнения: 01.09.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4кВ ф.2 ТП4511 ф.606 РП41 оп. №10 к зданию пл. Карла Маркса 68. Срок исполнения: 03.09.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.08.2021 г.
4086 | 144 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Гаврилов- Ямский РЭС | 2021-08-03 08:50 | 2021-08-03 11:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10кВ Урусово произошло вследствие КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №38-№39 через ветку дерева, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №38-№39 через ветку дерева, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10кВ Урусово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Усков Е.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10кВ Урусово устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Усков Е.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.08.2021 г.
4087 | 155 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2021-08-03 08:50 | 2021-08-03 11:14 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №144 ПС 35/10кВ Ильинское в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №42-№43 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №42-№43 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №144 ПС 35/10кВ Ильинское с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Бобков Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №144 ПС 35/10кВ Ильинское устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Бобков Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.09.2021 г.
4088 | 159 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-08-03 08:47 | 2021-08-03 10:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ №1 ДСК ПС 35/10 кВ "Лесные поляны" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №54 - №55 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №54 - №55 ВЛ 10 кВ №1 ДСК ПС 35/10 кВ "Лесные поляны" веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №1 ДСК ПС 35/10 кВ "Лесные поляны" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №1 ДСК ПС 35/10 кВ "Лесные поляны" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.08.2021 г.
4089 | 188 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2021-08-03 08:42 | 2021-08-03 10:12 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №5 ТП 401 (ул.Вокзальная) произошло в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4-№5 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4-№5 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №5 ТП 401 (ул.Вокзальная) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №5 ТП 401 (ул.Вокзальная) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №5 ТП 401 (ул.Вокзальная), остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.08.2021 г.
4090 | 15 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Хиславичский РЭС | 2021-08-03 08:40 | 2021-08-03 12:25 | 3.4.12.2.3, Причиной технологического нарушения на ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Черепово послужило падение сломанного ветром дерева из-за границ охранной зоны на крайний провод в пролете опор №Г-69 - №Г-70 в результате воздействия сильного порывистого ветра. Причиной технологического нарушения на ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Городище послужило падение сломанной ветром ветки дерева из-за границ охранной зоны на крайний провод в пролете опор №29 - №30 в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.3, Причиной оперативного отключения линейного разъединителя Р-604 ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Черепово послужило падение дерева на крайний провод в пролете опор №Г-69 - №Г-70 с возникновением однофазного замыкания на "Землю". Причиной оперативного отключения линейного разъединителя Р-744 ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Городище послужило падение ветки дерева на крайний провод в пролете опор №29 - №30 с последующим его обрывом, падением на землю и возникновением однофазного замыкания на "Землю". | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Черепово проходящих по лесной местности с целью выявления деревьев угрожающих возможным падением веток на провода. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Захаренков А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Городище проходящих по лесной местности с целью выявления деревьев угрожающих возможным падением веток на провода. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Захаренков А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №Г-69 - №Г-70 и выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Черепово. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Захаренков А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода №29 - №30 и выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Городище. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Захаренков А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Черепово, ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Городище разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 09.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Винокуров С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г.
4091 | 6 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Новодугинский РЭС | 2021-08-03 08:40 | 2021-08-03 09:58 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №2 ТП 175 ВЛ 10кВ №10 ПС 110/35/10кВ Днепровск явилось междуфазное К.З., при падении под действием сильных порывов ветра дерева на провода ВЛ в пролете опор №2-2 - 2-3, из-за границ охранной зоны ВЛ с обрывом трех провода А-25. | 4.4.4, Причиной обрыва трех проводов и возникновения междуфазного К.З. на ВЛ 0,4кВ №2 ТП 175 ВЛ 10кВ №10 ПС 110/35/10кВ Днепровск явилось внешнее механическое воздействие при падении дерева под действием сильных порывов ветра на провода ВЛ в пролете опор №2-2 - 2-3, из-за границ охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Организационное По факту аварийного отключения 0,4кВ №2 ТП 175 ВЛ 10кВ №10 ПС 110/35/10кВ Днепровск направить в адрес сельской администрации письмо с предложением выполнить в д. Печеничено вырубку деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ 0,4кВ. Срок исполнения: 12.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Пошелюк И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.09.2021 г.
4092 | 13 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Гагаринский РЭС | 2021-08-03 08:40 | 2021-08-03 10:53 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №11 ПС 35/10кВ Карманово явилось междуфазное К.З. при падении под действием сильных порывов ветра на провода в пролете опор № 168 - 169 дерева из-за пределов охранной зоны с разрушением стойки опоры №168. Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №04 РП-10кВ Серго-Ивановское явилось междуфазное К.З. при падении под действием сильных порывов ветра на провода в пролете опор 1-10 - 1-11 дерева из-за пределов охранной зоны с разрушением стойки опоры № 1-11. | 4.4.3, Причиной возникновения междуфазного К.З. и разрушения стойки опоры №168 на ВЛ 10кВ №11 ПС 35/10кВ Карманово явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием сильных порывов ветра дерева на провода в пролете опор № 168 - 169 из-за пределов охранной зоны ВЛ. Причиной возникновения междуфазного К.З. и разрушения стойки опоры № 1-11 на ВЛ 10кВ №04 РП-10кВ Серго-Ивановское явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием сильных порывов ветра на провода в пролете опор 1-10 - 1-11 дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Организовать внеочередной осмотр подвергшихся динамическому воздействию опор №№ 167, 168, 169 на ВЛ 10кВ №11 ПС 35/10кВ Карманово и опор №№ 1-10, 1-11, 1-12 на ВЛ 10кВ №04 РП-10кВ Серго-Ивановское с выдачей заключения о пригодности их для дальнейшей эксплуатации и способе подъема на опору. Срок исполнения: 12.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Иванов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Организовать вырубку угрожающих деревьев в пролетах опор №№ 167 - 169 на ВЛ 10кВ №11 ПС 35/10кВ Карманово и №№ 1-10 - 1-12 на ВЛ 10кВ №04 РП-10кВ Серго-Ивановское. Срок исполнения: 12.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Иванов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Организовать внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №11 ПС 35/10кВ Карманово с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 12.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Иванов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Организовать внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №04 РП-10кВ Серго-Ивановское с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 12.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Иванов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №11 ПС 35/10кВ Карманово дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Срок исполнения: 12.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Иванов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №04 РП-10кВ Серго-Ивановское дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Срок исполнения: 12.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Иванов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.09.2021 г.
4093 | 107 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Глазуновский РЭС | 2021-08-03 08:40 | 2021-08-03 10:52 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия повторяющихся ветровых нагрузок произошло падение сломанного ветром сука дерева, из вне охранной зоны, на провода фаз «А» и «В» ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10кВ Нижняя Слобода в пролёте опор №2-21 - 2-22, что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устранённого действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении сломанного ветром сука дерева, из вне охранной зоны, на провода фаз «А» и «В» ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10кВ Нижняя Слобода в пролёте опор №2-21 - 2-22, произошло нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устранённого действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10 кВ Нижняя Слобода по всей длине Срок исполнения: 13.09.2021 г. Ответственное лицо: Борзенков С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10 кВ Нижняя Слобода и включить их в план работ Глазуновского РЭС. Срок исполнения: 13.09.2021 г. Ответственное лицо: Борзенков С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.09.2021 г.
4094 | 300 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС | 2021-08-03 08:40 | 2021-08-03 11:05 | 3.4.7.3.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ № 791 явилось межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате падения на провода ВЛ в пролете опор № 10-11, ветки , сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего в охранной зоне ВЛ. | 4.12, Нарушение электрической изоляции ВЛ-10 кВ № 791 по причине падения на провода ВЛ в пролете опор № 10-11, ветки , сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего в охранной зоне ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР в охранной зоне ВЛ на ВЛ-10кВ Ф7.9.1 ПС Чижовка ВЛ-10кВ Ф7.9.1 ПС Чижовка | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, угрожающих падением на провода в пролете опор №10-11 ВЛ-10 кВ №791 от ПС "Чижовка" Срок исполнения: 10.12.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер РЭС Козлов А.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №791 от ПС "Чижовка" Срок исполнения: 10.12.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер РЭС Козлов А.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внепланового осмотра определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. Срок исполнения: 10.12.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер РЭС Козлов А.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.09.2021 г.
4095 | 22 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2021-08-03 08:39 | 2021-08-03 12:53 | 3.4.12.2.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №4 ТП-286 ВЛ-613 ПС Западная явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №10 - №2-2 в результате воздействия сильных порывов ветра. Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №5 ТП-255 ВЛ-1002 ПС Катынь-2 явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №2 - №3 в результате воздействия сильных порывов ветра. Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №3 ТП-249 ВЛ-1010 ПС Катынь-1 явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №11 - №12 в результате воздействия сильных порывов ветра. Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №1 ТП-392 ВЛ-1004 ПС Рябцево явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №7 - №8 в результате воздействия сильных порывов ветра. Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №3 ТП-1103 ВЛ-1006 ПС Каспля явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №10 - №11 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №4 ТП-286 ВЛ-613 ПС Западная явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №10 - №2-2 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветки дерева, находящегося за пределами охранной зоной ВЛ. Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №5 ТП-255 ВЛ-1002 ПС Катынь-2 явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №2 - №3 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветки дерева, находящегося за пределами охранной зоной ВЛ. Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №3 ТП-249 ВЛ-1010 ПС Катынь-1 явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №11 - №12 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветки дерева, находящегося за пределами охранной зоной ВЛ. Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №1 ТП-392 ВЛ-1004 ПС Рябцево явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №7 - №8 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветки дерева, находящегося за пределами охранной зоной ВЛ. Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №3 ТП-1103 ВЛ-1006 ПС Каспля явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №10- №11 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветки дерева, находящегося за пределами охранной зоной ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №10 - №2-2 ВЛ-0,4кВ №4 ТП-286 ВЛ-613 ПС Западная. Срок исполнения: 15.10.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.10.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №2 - №3 ВЛ-0,4кВ №5 ТП-255 ВЛ-1002 ПС Катынь-2. Срок исполнения: 15.10.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.10.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №11 - №12 ВЛ-0,4кВ №3 ТП-249 ВЛ-1010 ПС Катынь-1. Срок исполнения: 15.10.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.10.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №7 - №8 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-392 ВЛ-1004 ПС Рябцево. Срок исполнения: 15.10.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.10.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №10 - №11 ВЛ-0,4кВ №3 ТП-1103 ВЛ-1006 ПС Каспля Срок исполнения: 15.10.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.10.2021 г.
4096 | 843 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Брянский РЭС | 2021-08-03 08:35 | 2021-08-03 10:28 | 3.4.7.3.4, Несвоевременная вырубка деревьев, обрубка веток; при порывистом ветре привело к КЗ ВЛ 10кВ ф.1001 ПС Жирятинская в пролёте опор № 1.65-1.66. | 4.4.3, Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ 10кВ ф.1001 ПС Жирятинская в пролёте опор № 1.65-1.66, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев и кустарника, растущих в охранной зоне ВЛ 10кВ ф.1001 ПС Жирятинская в пролёте опор № 1.65-1.66. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Климов Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.08.2021 г.
4097 | 29 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2021-08-03 08:33 | 2021-08-03 11:37 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева на провода фаз "А" и "С" (под воздействием порывов ветра) в пролете опор №17-18 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 10/0,4кВ № 360 Алябьево, произошел их схлест и нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "А" и "С" из вне охранной зоны при ветровой нагрузки в пролете опор №17-18 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 10/0,4кВ № 360 Алябьево, произошел их схлест и нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 10/0,4кВ №360 Алябьево по всей длине. Срок исполнения: 05.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 10/0,4кВ №360 Алябьево и включить их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 05.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.08.2021 г.
4098 | 299 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2021-08-03 08:32 | 2021-08-03 10:06 | 3.4.9.3, Причиной возникновения «Земли» 100% на 2 сек. 10кВ ПС 110/35/10 кВ «Беседино» явилось повреждения на потребительской ТП 1355 собственник СНТ Звездочка |  | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр трассы ВЛ-10кВ 129.12 (К.Маркса) ПС Беседино Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Яковлев И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Направить письмо собственнику ТП 1355 предписание с требованием выполнить ремонт принадлежащей ему электроустановки Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Яковлев И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра подготовить график устранения выявленных замечаний Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Яковлев И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.09.2021 г.
4099 | 25 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» | 2021-08-03 08:22 | 2021-08-03 10:54 | 3.4.12.2, Обрыв провода на ВЛ 0,4кВ ф.8 ТП0078 ф.602 ПС Карачижская от опоры к дому пер. Попова 8, вследствие ветровых нагрузок. | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителям произошло в результате повреждения ВЛ 0,4кВ ф.8 ТП0078 ф.602 ПС Карачижская от опоры к дому пер. Попова 8, в следствие ветровых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.8 ТП0078 ф.602 ПС Карачижская Срок исполнения: 02.09.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4кВ ф.8 ТП0078 ф.602 ПС Карачижская от опоры к дому пер. Попова 8. Срок исполнения: 02.09.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.08.2021 г.
4100 | 28 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2021-08-03 08:21 | 2021-08-03 11:58 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева на провода фаз "А и "В" (под воздействием порывов ветра) в пролете опор №2-3 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ №227 Студенниково, произошел их схлест и нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "А" и "В" из вне охранной зоны при ветровой нагрузки в пролете опор №2-3 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ №227 Студенниково, произошел их схлест и нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ №227 Студенниково по всей длине. Срок исполнения: 05.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ №227 Студенниково и включить их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 05.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.08.2021 г.
4101 | 53 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Яружский РЭС | 2021-08-03 08:16 | 2021-08-03 08:40 | 3.4.12.2.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 322 ПС 110 кВ Красная Яруга произошло из-за возникновения однофазного КЗ, при перекрытии воздушного промежутка между проводом фазы "А" и нулевым проводом в пролёте опор №6/1-6/2 упавшей веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, вследствие усиления ветра. | 4.4.3, Перекрытии воздушного промежутка между проводом фазы "А" и нулевым проводом в пролете опор №6/1-6/2 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 322 ПС 110 кВ Красная Яруга произошел из-за механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 322 ПС 110 кВ Красная Яруга. Срок исполнения: 10.08.2021 г. Ответственное лицо: Баранов А.Н.- гл. инженер РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Баранов А.Н.- гл. инженер РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.08.2021 г.
4102 | 506 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго |  |  | 3.4.12.3, Причиной перекрытия гирлянды изоляторов фазы «А» на опоре №222 ВЛ 110 кВ Правобережная - Лебедянь с отп. послужило атмосферное перенапряжение. | 4.12, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Правобережная - Лебедянь с отп. послужило неустойчивое однофазное короткое замыкание при перекрытии по поверхности гирлянды изоляторов ПС-70 фазы «А» на опоре №222. | Мероприятие: Техническое Провести верховой осмотр опоры №222 ВЛ 110 кВ Правобережная - Лебедянь с отп.. Срок исполнения: 15.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник участка производственной базы службы линий электропередач Лебедянского района Горбунов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить измерение сопротивления заземления опоры №222 ВЛ 110 кВ Правобережная - Лебедянь с отп. Срок исполнения: 15.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник участка производственной базы службы линий электропередач Лебедянского района Горбунов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам верхового осмотра и измерения сопротивления заземления опоры №222 ВЛ 110 кВ Правобережная - Лебедянь с отп. провести устранение выявленных недостатков, в том числе замену гирлянды изоляторов фазы "А". Срок исполнения: 15.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник участка производственной базы службы линий электропередач Лебедянского района Горбунов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.08.2021 г.
4103 | 301 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС | 2021-08-03 08:05 | 2021-08-03 10:57 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №335.5 ПС 35/10 кВ Демякино, произошло в результате возникшего междуфазного КЗ из-за обрыва проводов в пролете опор 138-140 упавшим деревом при сильном порыве ветра, дерево стояло вблизи охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Обрыв проводов в пролете опор 138-140, дерево упало вблизи опоры №139 ,что привело к излому опоры в нескольких местах и излом опор у основания №137, №138,№140,№141. дерево упало из-за пределов охранной зоны при воздействие сильных порывов ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ № 335.5 от ПС 35/10 кВ Демякино, с составлением листа осмотра, особое внимание обратить на деревья, которые находятся в охранной зоне ВЛ и вблизи её, в плане угрозы падения деревьев на ВЛ и влиянием на качество электроэнергии, так же проверку опор в пролете опор№136-№147 после воздействия динамической нагрузки. Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ №335.5 от ПС 35/10 кВ Демякино, в случае выявления замечаний, назначить сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.08.2021 г.
4104 | 140 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2021-08-03 08:05 | 2021-08-03 10:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №4 Каменка ПС 35/10кВ "Ермаково" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №67 - №68 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №67 - №68 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждеия проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №4 Каменка ПС Ермаковос целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: мастер Павлов С.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №4 Каменка ПС Ермаково Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: мастер Павлов С.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.08.2021 г.
4105 | 138 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-08-03 07:45 | 2021-08-03 09:33 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП-25 Ахматово деревня в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №9-№10 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 КТП-25 Ахматово деревня. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. | 4.12, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №9-№10 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 КТП-25 Ахматово деревня. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №1 КТП-25 Ахматово деревня пролет опор №9-№10 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в пролете опор №9-№10 ВЛ 0,4кВ №1 КТП-25 Ахматово деревня. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Тихомиров С.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Силуянов М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.08.2021 г.
4106 | 23 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2021-08-03 07:41 | 2021-08-03 10:02 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6кВ ТП188 - ТП100 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, В результате межфазного повреждения изоляции КЛ-6кВ ТП188 к ТП100, вследствие длительной эксплуатации, спровоцировало однофазное замыкание на землю на 2 сек.шин ПС Западная, а также дальнейшее отключение КЛ-6кВ ТП188-ТП100 ф.622 ПС Западная. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования по КЛ 6кВ ф.622 ТП188. Срок исполнения: 04.09.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ ТП188 - ТП100 Срок исполнения: 04.09.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.08.2021 г.
4107 | 130 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-08-03 07:41 | 2021-08-03 09:25 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 439 (Хрипуново) в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №6-№7 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №2 ТП 439 (Хрипуново). На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. | 4.12, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №6-№7 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №2 ТП 439 (Хрипуново). На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №2 ТП 439 (Хрипуново) пролет опор №6-№7 | Мероприятие: Техническое Несвоевременная вырубка ДКР в пролете опор №6-№7 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 439 (Хрипуново). Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Тихомиров С.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Силуянов М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.08.2021 г.
4108 | 129 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-08-03 07:39 | 2021-08-03 09:20 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП "Тильбугино" ВЛ 10 кВ №5 "Рузбугино" ПС 35/10 кВ "Дыбино" в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и "0" перекидки к зданию от опоры №11 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 КТП "Тильбугино" и находящейся на территории потребителя. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. | 4.12, Схлест проводов фазы "А" и "0" перекидки к зданию от опоры №11 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 КТП "Тильбугино" ВЛ 10 кВ №5 "Рузбугино" ПС 35/10 кВ "Дыбино" и находящейся на территории потребителя. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность(ДКР) на ВЛ 0,4кВ №1 КТП "Тильбугино" от опоры №11 к зданию | Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Северо-Восточного РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Выдать предписание собственнику земельного участка на уборку ДКР из охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 КТП "Тильбугино" ВЛ 10 кВ №5 "Рузбугино" ПС 35/10 кВ "Дыбино". Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Северо-Восточного РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.08.2021 г.
4109 | 80 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-08-03 07:13 | 2021-08-03 08:48 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 2/4-2/5 ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Пут-5-5 на провода фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 2/4-2/5 ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Пут-5-5 на провода фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Пут-5-5 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Пут-5-5 по всей длине. Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.08.2021 г.
4110 | 26 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2021-08-03 05:46 | 2021-08-03 05:49 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "С" ВЛ-10 кВ № 13 ПС 110/10 кВ Воин 1 (под воздействием ветровой нагрузки) в пролете опор №2-3- №2-4, произошел их схлест и нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит(МТЗ). АПВ не успешно, по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "С" ВЛ-10 кВ № 13 ПС 110/10 кВ Воин 1 (под воздействием ветровой нагрузки) в пролете опор №2-3- №2-4, произошел их схлест и нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания замыкание, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 13 ПС 110/10кВ Воин 1 по всей длине. Срок исполнения: 05.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 13 ПС 110/10кВ Воин 1 разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 05.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.08.2021 г.
4111 | 220 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2021-08-03 05:45 | 2021-08-03 08:28 | 3.4.12.2.3, Отключение КВЛ-10кВ №18 ПС 110/35/10 кВ Оленино произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролетах опор №153-155 деревьями, упавших на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, с изломом опор №153, 154, 155 и обрывом проводов в пролетах опор №152-156. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении деревьев на провода в пролетах опор №153-155 КВЛ-10кВ №18 ПС 110/35/10 кВ Оленино, из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошел излом опор №153, 154, 155, с обрывом проводов в пролетах опор №152-156, что послужило причиной отключения КВЛ-10кВ №18 ПС 110/35/10 кВ Оленино действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ 10кВ №18 (4) ПС 110/35/10 Оленино. Срок исполнения: 17.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные при внеочередном осмотре КВЛ 10кВ №18 (4) ПС 110/35/10 Оленино дефекты. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.08.2021 г.
4112 | 187 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2021-08-03 05:40 | 2021-08-03 08:25 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №8 ПС 110/10кВ "Беклемишево" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №19-3-№19-4 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №19-3-№19-4 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №8 ПС 110/10кВ "Беклемишево" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: мастер Котов Н. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №8 ПС 110/10кВ "Беклемишево" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: мастер Котов Н. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.08.2021 г.
4113 | 999 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2021-08-03 05:35 | 2021-08-03 05:46 | 3.4.12.2.3, В результате падения сломанного сука дерева из внеохранной зоны ВЛ-0,4кВ, под воздействием сильных порывов ветра, на провод фазы "В" и "С" ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП-5/Сер-2-250 в пролете опор №18-19, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузке из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП-5/Сер-2-250 в пролете опор №18-19 на провод фазы "В" и "С", произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП-5/Сер-2-250 по всей длине. Срок исполнения: 05.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП-5/Сер-2-250 и включить их в планы работ Ливенского РЭС Срок исполнения: 05.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.08.2021 г.
4114 | 193 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2021-08-03 05:32 | 2021-08-03 21:34 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ №08 ПС Андреаполь произошло по причине междуфазного КЗ из-за падения деревьев на провода в пролетах опор №11-17 отп. на КТП Гл. Лог, с изломом опор №12, 13, 14, 15, 16 и обрывом проводов в данных пролетах опор, под воздействием сильных ветровых нагрузок во время прохождения грозового атмосферного фронта по территории Андреапольского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении деревьев на провода в пролетах опор №11-17 отп. на КТП Гл. Лог ВЛ-10кВ №08 ПС 110/35/10 кВ Андреаполь, из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, с изломом опор №12, 13, 14, 15, 16 и обрывом проводов в данных пролетах опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №08 ПС 110/35/10 кВ Андреаполь действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №08 ПС Андреаполь с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 17.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Торопецкого РЭС Второв А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №08 ПС Андреаполь. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Торопецкого РЭС Второв А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г.
4115 | 186 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2021-08-03 05:30 | 2021-08-03 08:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №5 ПС 110/10кВ "Беклемишево" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8-22-№8-23 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8-22-№8-23 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №5 ПС 110/10кВ "Беклемишево" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: мастер Котов Н. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №5 ПС 110/10кВ "Беклемишево" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: мастер Котов Н. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.08.2021 г.
4116 | 441 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС | 2021-08-03 04:08 | 2021-08-03 06:49 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №06 ПС 110/35/10кВ Осташков (Зехново) произошло по причине межфазного "КЗ" проводов в пролете опор №188/23 - №188/26, в результате падения дерева на провода из вне охранной зоны данной ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра в период прохождения атмосферного фронта по территории Осташковского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №188/23 - №188/26 ВЛ-10кВ №06 ПС 110/35/10кВ Осташков (Зехново) из вне охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Осташковского района Тверской области, произошло "КЗ" проводов в пролете опор №188/23 -№188/26, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №06 ПС 110/35/10кВ Осташков (Зехново) действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №06 ПС 110/35/10кВ Осташков (Зехново) . Срок исполнения: 27.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Разумихин И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №06 ПС 110/35/10кВ Осташков (Зехново) . Срок исполнения: 03.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Разумихин И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.08.2021 г.
4117 | 15 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2021-08-03 04:08 | 2021-08-03 04:38 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева на провода фаз "А и "В" (под воздействием порывов ветра) в пролете опор №14-15 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ №155 Грачики, произошел их схлест и нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "А" и "В" из вне охранной зоны при ветровой нагрузки в пролете опор №14-15 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ №155 Грачики, произошел их схлест и нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ №155 Грачики по всей длине. Срок исполнения: 04.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ №155 Грачики и включить их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 04.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.08.2021 г.
4118 | 832 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС | 2021-08-03 04:00 | 2021-08-03 05:53 | 3.4.7.3.5, При аварийном обходе ВЛ 10кВ ф.10-05 от ПС Клементьво обнаружен обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №32, при падении провод лег на траверсу опоры, что привело к возникновению однофазного замыкания на землю через тело опоры. Обрыв вязки произошел по причине износа материала вязки от длительной эксплуатации и воздействия на материал вязки различных атмосферных явлений (ветровой нагрузки, перепадов температур окружающего воздуха) и как сопутствующего обстоятельства действий сильных порывов ветра скоростью до 19 м/с. Вязка выполнена без нарушения технологии проводом А 50. Повреждение провода ВЛ нет. Изолятор не поврежден. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. Последний плановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-05 ПС Клементьево был проведен 08.04.2021 электромонтером по эксплуатации РС Белявским Ю.В. По результатам обхода дефектов обнаружено не было. | 4.1.3, Из-за сильных порывов ветра, произошел обрыв вязки провода к изолятору на опоре №32 ВЛ 10кВ ф.10-05 от ПС Клементьево, на фазе "А", в результате этого произошло падение провода на траверсу и как следствие, возникло однофазное замыкание на землю через тело опоры №32 ф.10-05 от ПС Клементьево. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление ослабленных вязок проводов на ВЛ-10кВ Ф. 10-05 Пс Клементьево. на ВЛ-10кВ ф.10-05 ПС Клементьево VS010-0014972 | Мероприятие: Техническое Провести обследование опоры №32 ВЛ-10 кВ ф. 10-05 от ПС Клементьево на предмет возможных повреждений после прохождения токов замыкания на землю. Срок исполнения: 02.09.2021 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ ф.10-05 от ПС Клементьево с целью выявления дефектов после прохождения по территории района атмосферного фронта с усилением ветра до 19 м/с. Срок исполнения: 02.09.2021 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные по результатам обхода ВЛ 10кВ ф.10-05 от ПС Клементьево (при их наличии). Срок исполнения: 03.09.2021 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.08.2021 г.
4119 | 829 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Красносельский РЭС | 2021-08-03 03:41 | 2021-08-03 03:54 | 3.4.9.3, Повреждение подвесного изолятора на ведомственной отпайке от ЛР-48 до ТП № 125 ВЛ-10 кВ ф.10-02 ПС Красное (ИП Цветков П.В.). Повреждений оборудования Костромаэнерго нет. Оборудование РЗА работало правильно. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо собственнику отпайки от ЛР-48 до ТП № 125 ВЛ-10 кВ ф.10-02 ПС Красное о необходимости своевременного содержания и обслуживания электрооборудования находящегося на собственном балансе потребителя. Срок исполнения: 23.08.2021 г. Ответственное лицо: Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.08.2021 г.
4120 | 496 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2021-08-03 03:22 | 2021-08-03 05:46 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств изоляционного материала муфты участка КЛ-10 кВ от опоры № 76 в сторону ТП 13 в процессе длительного срока эксплуатации. | 4.12, Межфазное КЗ в результате пробоя изоляции муфты на опоре № 76 фаз "А", "В" участка КЛ-10 кВ от опоры № 76 в сторону ТП 13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередные испытания участков КЛ-10 кВ ВЛ-10 кВ Чуглит со сроком эксплуатации более 30 лет. Срок исполнения: 24.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Киреев С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам испытаний участков КЛ-10 кВ ВЛ-10 кВ Чуглит со сроком эксплуатации более 30 лет устранить выявленные недостатки. Срок исполнения: 24.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Киреев С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.09.2021 г.
4121 | 827 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-08-03 03:14 | 2021-08-03 03:39 | 3.4.12.2.3, При аварийном обходе ВЛ-6 кВ ф.601 ПС Волжская установлено, что причиной замыкания на землю стало дерево упавшее из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ в пролете опор № 2-№ 3. Метеосправка приложена к акту. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.3, При сильном порывистом южном ветре до 18 м/с, произошло падение дерева из-за охранной зоны ВЛ-6 кВ ф.601 ПС Волжская на провода ВЛ в пролете опор № 2 - № 3, вследствие чего произошло замыкание на землю. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-6 кВ, на предмет выявления замечаний в охранной зоне ВЛ-6 кВ ф.601 ПС Волжская. Срок исполнения: 01.09.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести обследование опор № 2 и № 3 ВЛ-6кВ ф.601 ПС Волжская на предмет возможных повреждений после прохождения токов замыкания на землю. Срок исполнения: 01.09.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра и обследования опор № 2 и № 3 ВЛ-6 кВ ф.601 ПС Волжская устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 02.09.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.09.2021 г.
4122 | 455 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-08-03 03:00 | 2021-08-03 17:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ фид.№1 ТП 10/0,4 кВ №14 Дъяково произошло по причине межфазного "КЗ" проводов в пролете опор №4-5 при их схлёстывании проводов во время перекрытия веткой с дерева из за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра. Отключение ВЛ-0,4кВ фид.№1 ТП 10/0,4 кВ №1086 Починки произошло по причине межфазного "КЗ" проводов в пролете опор №6-7 при их схлёстывании проводов во время перекрытия веткой с дерева из за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при схлесте проводов в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4кВ фид.№1 ТП 10/0,4 кВ №14 Дъяково веткой с дерева принесенной из за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области, произошло "КЗ" в пролете опор №4-5, что послужило причиной отключения ВЛ-0,4кВ фид.№1 ТП 10/0,4 кВ №14 Дъяково. В результате механического воздействия при схлесте проводов в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4кВ фид.№1 ТП 10/0,4 кВ №1086 Починки веткой с дерева принесенной из за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области, произошло "КЗ" в пролете опор №6-7, что послужило причиной отключения ВЛ-0,4кВ фид.№1 ТП 10/0,4 кВ №1086 Починки. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ТП 10/0,4 кВ №14 Дъяково, ВЛ-0,4кВ ТП 10/0,4 кВ №1086 Починки. Срок исполнения: 04.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ТП 10/0,4 кВ №14 Дъяково, ВЛ-0,4кВ ТП 10/0,4 кВ №1086 Починки устранить выявленные нарушения. Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.08.2021 г.
4123 | 23 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2021-08-03 02:29 | 2021-08-03 02:35 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ, при ветровой нагрузке в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4кВ №1 ТП№53 д.Сутолка з/ток , произошел схлест провода фазы "С" и нулевого провода, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провод фазы "С" и нулевой провод в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4кВ №1 ТП№53 д.Сутолка з/ток при ветровой нагрузке, произошло нарушения электрической изоляции при схлесте и возникновение однофазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП№53 д.Сутолка з/ток и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 13.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП№53 д.Сутолка з/ток по всей длине. Срок исполнения: 13.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.09.2021 г.
4124 | 190 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2021-08-03 02:24 | 2021-08-03 04:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ №03(6) ПС 35/10 кВ Клешнево произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №48-49 веткой дерева, упавшей на провода из вне пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области без обрыва проводов с последующим падением ветки дерева на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ №03(6) ПС 35/10 кВ Клешнево в пролете опор №48-49 из вне пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №03(6) ПС 35/10 кВ Клешнево действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №03(6) ПС 35/10 кВ Клешнево с целью выявления наличия дефектов Срок исполнения: 27.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №03(6) ПС 35/10 кВ Клешнево Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.09.2021 г.
4125 | 495 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2021-08-03 02:05 | 2021-08-03 03:06 | 3.4.7.3.4, Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода в пролёте опор № 3-4 ВЛ-0,4 кВ Л2 ТП 553/100 кВА. | 4.4.3, Механическое воздействие при падении ветки дерева на провода в пролёте опор № 3-4 ВЛ-0,4 кВ Л2 ТП 553/100 кВА, КЗ в результате обрыва провода и дальнейшего схлеста. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода. на ВЛ-0,4 кВ Л2 ТП 553/100 кВА ВЛ-0,4 кВ Л2 ТП 553/100 кВА | Мероприятие: Техническое Провести осмотр ИТР на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-0,4 кВ Л2 ТП 553/100 кВА. Срок исполнения: 11.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Киреев С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ИТР ВЛ-0,4 кВ Л2 ТП 553/100 кВА устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 11.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Киреев С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.09.2021 г.
4126 | 54 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2021-08-03 01:50 | 2021-08-03 02:45 | 3.4.7.3.5, Срабатывание ПН-2 фаз "А", "В", "С" КЛ 0,4 кВ ул Ватутина 3б корпус А ввод 2 ТП 7 ПС 110 кВ Белгород 2 произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 0,4 кВ в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 0,4 кВ ул Ватутина 3б корпус А ввод 2 ТП 7 ПС 110 кВ Белгород 2 произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 0,4 кВ ул Ватутина 3б корпус А ввод 2 ТП 7 ПС 110 кВ Белгород 2 КЛ 0,4 кВ ул Ватутина 3б корпус А ввод 2 ТП 7 ПС 110 кВ Белгород 2 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 0,4 кВ пр-кт Ватутина 3б корпус А ввод 2 ТП 7 ПС 110 кВ Белгород 2. Срок исполнения: 13.08.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.08.2021 г.
4127 | 133 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2021-08-03 01:25 | 2021-08-03 03:22 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 05 ПС Вятское в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №13-5-№13-6 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №13-№13-6 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 05 ПС Вятское с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Масликов А.Э. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 05 ПС Вятское устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Масликов А.Э. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.08.2021 г.
4128 | 185 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2021-08-03 01:10 | 2021-08-03 02:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №03 ПС110/35/10кВ "Васильково" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6-8-№6-9 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6-8-№6-9 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №3 ПС 110/35/10кВ "Васильково" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №3 ПС 110/35/10кВ "Васильково" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.08.2021 г.
4129 | 219 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2021-08-03 01:02 | 2021-08-03 03:42 | 3.4.12.2.1, Отключение КВЛ-10кВ №20 ПС 110/10кВ Мостовая действием МТЗ произошло по причине междуфазного КЗ в результате касания провода ф. "А" и провода ф. "В" в пролете опор №13-122-13-123 в результате срыва вязки изолятора фазы "А" на опоре №13-122 , вызванного длительным воздействием сильного порывистого ветра, без обрыва проводов. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции, вызванное срывом вязки изолятора на опоре №13-122 КВЛ-10кВ №20 ПС 110/10кВ Мостовая, под длительным воздействием сильного порывистого ветра, произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №13-122-13-123, что послужило причиной отключения КВЛ-10кВ №20 ПС 110/10кВ Мостовая действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №20 ПС Мостовая. Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ №20 ПС Мостовая дефекты. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.08.2021 г.
4130 | 840 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2021-08-03 00:53 | 2021-08-03 02:45 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-6кВ ф.603 ПС Кожаны в пролёте опор №62-63. | 4.4.3, Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-6кВ ф.603 ПС Кожаны, в пролёте опор №62-63, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-6кВ ф.603 ПС Кожаны. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-6кВ ф.603 ПС Кожаны в пролете опор №62-63. Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.08.2021 г.
4131 | 286 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС | 2021-08-03 00:50 | 2021-08-03 01:07 | 3.4.12.2.3, Межфазное КЗ в пролете опор №21-22, вызванное падением на провода ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №21-22 веткой, сломленной и наброшенной порывом ветра с о дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10 кВ №556.10 ПС Октябрьская Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Сальников В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку поросли под проводами ВЛ-10 кВ №556.10 ПС Октябрьская в пролетах опор №22-28. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Сальников В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ №556.10 ПС Октябрьская определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Сальников В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.09.2021 г.
4132 | 841 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Почепский РЭС | 2021-08-03 00:30 | 2021-08-03 10:15 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.1008 ПС Селищанская в пролёте опор №65-66, ВЛ-10кВ ф.1006 ПС Селищанская в пролёте опор №90-91, ВЛ-10кВ ф.1006 ПС Норино в пролёте опор №23-24, ВЛ-10кВ ф.1001 ПС Красный Рог в пролёте опор №48-49. | 4.4.3, Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-10кВ ф.1008 ПС Селищанская в пролёте опор №65-66, ВЛ-10кВ ф.1006 ПС Селищанская в пролёте опор №90-91, ВЛ-10кВ ф.1006 ПС Норино в пролёте опор №23-24, ВЛ-10кВ ф.1001 ПС Красный Рог в пролёте опор №48-49, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.1008 ПС Селищанская, В-10кВ ф.1006 ПС Селищанская, В-10кВ ф.1006 ПС Норино, В-10кВ ф.1001 ПС Красный Рог. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1008 ПС Селищанская в пролёте опор №65-66, ВЛ-10кВ ф.1006 ПС Селищанская в пролёте опор №90-91, ВЛ-10кВ ф.1006 ПС Норино в пролёте опор №23-24, ВЛ-10кВ ф.1001 ПС Красный Рог в пролёте опор №48-49. Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: Вавулин Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г.
4133 | 142 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2021-08-03 00:28 | 2021-08-03 01:21 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ Глебово в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и «В» в пролете опор №1-33-№1-34 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз " А" и «В» в пролете опор №1-33-№1-34 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ Глебово. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: мастер Соколов Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ Глебово устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: мастер Соколов Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.08.2021 г.
4134 | 27 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Краснинский РЭС | 2021-08-03 00:14 | 2021-08-03 00:35 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №2 ТП-32 ВЛ-1017 ПС Красный явился обрыв ввода в дом №13 по улице Приднепровская принадлежащего потребителю. |  | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП-32 ВЛ-1017 ПС Красный. Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: мастер Краснинского РЭС Иванов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП-32 ВЛ-1017 ПС Красный разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Срок исполнения: 24.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Краснинского РЭС Александров М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.09.2021 г.
4135 | 428 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2021-08-03 00:03 | 2021-08-03 00:27 | 3.4.12.2.3, Отключение КЛ-10кВ №26(14) ПС 110/35/10 кВ Ржев произошло по причине междуфазного КЗ в результате перекрытия (схлеста) проводов в пролете опор №9-10 (участок линии выполнен подвесом проводов на опорах) из-за падения ветки дерева на провода из вне пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области без обрыва проводов, с последующим падением ветки дерева на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №9-10 КЛ-10 кВ №26(14) ПС 110/35/10 кВ Ржев под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что привело к отключению КЛ-10 кВ №26(14) ПС 110/35/10 кВ Ржев действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр участков линии, выполненных подвесом проводов на опорах КЛ-10кВ №26(14) ПС 110/35/10кВ Ржев с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 27.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра КЛ-10кВ №26(14) ПС 110/35/10кВ Ржев устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.09.2021 г.
4136 | 255 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2021-08-03 00:01 | 2021-08-03 00:14 | 3.4.12.2.3, В результате падения сломанного сука дерева из внеохранной зоны ВЛ-0,4кВ, под воздействием сильных порывов ветра, на провод фазы "А" и "С" ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП-5/В.Д-9-160 в пролете опор №8-9 , произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузке из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП-5/В.Д-9-160 в пролете опор №8-9 на провод фазы "А" и "С", произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП-5/В.Д-9-160 и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 03.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП-5/В.Д-9-160 по всей длине. Срок исполнения: 03.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.08.2021 г.
4137 | 431 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2021-08-02 23:57 | 2021-08-03 02:23 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-10 кВ №25 ПС Андреаполь произошло по причине междуфазного КЗ из-за схлестовании проводов в пролетах опор №12-16, в результате падения опор №12, 13, 14, 15, 16, под воздействием сильных ветровых нагрузок при ураганном ветре «смерчь» во время прохождения холодного атмосферного фронта по территории Андреапольского района Тверской области. | 4.4.4, Под воздействием сильных ветровых нагрузок при ураганном ветре «смерчь» во время прохождения холодного атмосферного фронта по территории Андреапольского района Тверской области, произошел излом опор №12, 13, 14, 15, 16 ВЛ-10кВ №25 ПС 110/35/10 кВ Андреаполь с обрывом проводов в пролетах опор №12-16, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №25 ПС 110/35/10 кВ Андреаполь действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №25 ПС Андреаполь с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 30.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Торопецкого РЭС Второв А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №25 ПС Андреаполь. Срок исполнения: 06.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Торопецкого РЭС Второв А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.09.2021 г.
4138 | 298 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС | 2021-08-02 23:57 | 2021-08-03 02:05 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. 7423, послужило возникшее межфазное КЗ в пролете опор 85-86, вызванное перекрытием проводов веткой дерева, сломанной и принесённой сильным порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор 85-86, произошло по причине слома и наброса ветки на провода сильным порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ №7423 ПС 35/10кВ Охочевка Срок исполнения: 10.12.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер РЭС Козлов А.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ № 7423 ПС 35/10кВ Охочевкаа разработать мероприятия и сроки по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 10.12.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер РЭС Козлов А.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.09.2021 г.
4139 | 186 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС | 2021-08-02 23:51 | 2021-08-03 01:18 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ фид. №2 ТП 10/0,4 кВ №037 (Баево-6) произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №4 - 5 деревом, выпавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-0,4кВ под воздействием сильных порывов ветра, без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №4 - 5 ВЛ-0,4кВ фид. №2 ТП 10/0,4 кВ №037 (Баево-6) из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-0,4кВ фид. №2 ТП 10/0,4 кВ №037 (Баево-6) перегоранием плавкой вставки предохранителя 0,4кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ фид. №2 ТП №037 (Баево-6), с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 16.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Западнодвинского РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ фид. №2 ТП №037 (Баево-6). Срок исполнения: 30.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Западнодвинского РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.08.2021 г.
4140 | 288 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2021-08-02 23:50 | 2021-08-03 01:48 | 3.4.12.2.1, Причиной вывода в ремонт ВЛ-10кВ 129.07 от ПС «Беседино» явилось необходимость устранения однофазного замыкания на землю из-за срыва изолятора фазы «А» и касания фазного провода траверсы ВЛ на опоре №61, вследствие воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.4, Причиной срыва изолятора фазы «А» и касания фазного провода траверсы ВЛ-10кВ 129.07 от ПС «Беседино» на опоре №61 явилось механическое воздействие знакопеременных ветровых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ 129.07 (Димитрово) Пс Беседино. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Яковлев И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра составить график устранения выявленных дефектов Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: ЗГИ-начальник ПТГ Костин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.09.2021 г.
4141 | 289 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2021-08-02 23:50 | 2021-08-03 01:20 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ 413.15 от ПС Петренка явилось самоустранившееся короткое замыкание, вызванное перекрытием проводов веткой упавшей с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ в пр.оп № 12-1/12-2. | 4.4.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ 413.15 от ПС Петренка явилось короткое замыкание, вызванное перекрытием проводов веткой упавшей с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ в пр.оп № 12-1/12-2. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ 413.15 от ПС Петренка Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Макаров Г.А Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра составить график устранения выявленных дефектов. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: ЗГИ-начальник ПТГ КРЭС Костин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Выполнить снос деревьев пр.оп № 12-1/12-2 стоящих вне охранной зоны ВЛ и угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Макаров Г.А Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.09.2021 г.
4142 | 297 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Обоянский РЭС | 2021-08-02 23:45 | 2021-08-03 00:10 | 3.4.12.2.3, Из-за падения ветки от дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ-10кВ №4815 ПС 35кВ Долженково на ВЛ, под воздействием порыва ветра, произошло межфазное, неустойчивое короткое замыкание в пролёте опор №3-2-3-3 ВЛ-10кВ №4815 ПС "Долженково" и отключение ВЛ действиями защит. | 4.4.3, Из-за механического воздействия на ВЛ-10кВ ветки от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ, в пролёте опор №3-2-3-3 ВЛ-10кВ №4815 ПС Долженково, произошло нарушение воздушного промежутка между проводами, неустойчивое короткое замыкание и отключение ВЛ действиями защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №4815 Пс35кВ Долженково Срок исполнения: 30.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10кВ №4815 Пс35кВ Долженково разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 30.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.09.2021 г.
4143 | 143 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2021-08-02 23:30 | 2021-08-03 00:12 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ Красное в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и «В» в пролете опор №45-№46 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ Красное, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз " А" и «В» в пролете опор №45-№46 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ Красное, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ Красное. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: мастер Соколов Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ Красное устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: мастер Соколов Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.08.2021 г.
4144 | 105 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2021-08-02 23:27 | 2021-08-02 23:37 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ-0,4 кВ №1 в пролете опор № 17-18 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 8/К-20 на провода фазы "С" и нулевого провода , что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 17-18 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 8/К-20 на провода фазы "С" и нулевого провода, произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 8/К-20 по всей длине. Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП 8/К-20 нарушений и включить их в план работ Верховского РЭС. Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г.
4145 | 493 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Становлянский РЭС | 2021-08-02 23:20 | 2021-08-03 00:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 12 Племзавод ПС Плоское произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов деревом упавшим из вне охранной зоны ВЛ, с обрывом проводов фазы "А", "В" в пролёте опор №164-165 под воздействием сильного ветра. | 4.4.3, Обрыв проводов фаз "А", "В" в пролёте опор №164-165 на ВЛ 10кВ № 12 Племзавод ПС Плоское произошло по причине механического воздействия при падении дерева, росшего вне охранной зоны, под воздействием сильного ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода из-за паденя дерева на ВЛ 10кВ № 12 Племзавод ПС Плоское VS010-0010471 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 12 Племзавод ПС Плоское по всей длине на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода или опоры. Срок исполнения: 04.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Глухов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.09.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ 10кВ № 12 Племзавод ПС Плоское, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 04.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Глухов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.09.2021 г.
4146 | 131 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2021-08-02 23:20 | 2021-08-03 01:15 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 02 ПС 35/10кВ Вятское в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №31-№32 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №31-№32 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 02 ПС Вятское с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Масликов А.Э Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Масликов А.Э Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.08.2021 г.
4147 | 77 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-08-02 23:05 | 2021-08-03 01:00 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №11-12 ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Кул-3-15 на провода фаз "А" и "В" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест и нарушение электрической изоляции, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №11-12 ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Кул-3-10 на провода фаз "А" и "В", произошел их схлест и нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Кул-3-10 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 09.09.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Кул-3-10 по всей длине. Срок исполнения: 09.09.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.08.2021 г.
4148 | 194 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2021-08-02 22:58 | 2021-08-03 03:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №07 от ПС 35/10кВ Плотично вызвано воздействием междуфазного к.з. при падении на провода ВЛ-10кВ дерева из вне охранной зоны ВЛ, сломанного ветром, в пролете опор №5-30 - 5-31 с последующим падением дерева на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении на провода ВЛ-10кВ №07 от ПС 35/10кВ Плотично дерева из вне охранной зоны ВЛ, сломанного ветром, в пролете опор №5-30 - 5-31, произошло перекрытие проводов ВЛ-10кВ в данном пролете, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №07 от ПС 35/10кВ Плотично действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №07 от ПС 35/10кВ Плотично для выявления возможных дефектов Срок исполнения: 13.08.2021 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.08.2021 г. Мероприятие: Техническое при выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ-10кВ №07 от ПС 35/10кВ Плотично - устранить эти дефекты Срок исполнения: 27.08.2021 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.08.2021 г.
4149 | 199 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС | 2021-08-02 22:54 | 2021-08-03 00:31 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №05 ПС 35/10кВ Селигер (Бородинский) произошло по причине межфазного "КЗ" из-за падения деревьев на провода ВЛ 10 кВ в пролете опор №295 - №297, растущих вне охранной зоны данной ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении деревьев, растущих вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №295 - №297 ВЛ-10кВ №05 ПС 35/10кВ Селигер (Бородинский) под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Осташковского района Тверской области, произошло КЗ проводов в пролете опор №295 - №297 , что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №05 ПС 35/10кВ Селигер (Бородинский) действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №05 ПС 35/10кВ Селигер (Бородинский). Срок исполнения: 27.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Разумихин И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №05 ПС 35/10кВ Селигер (Бородинский) устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 03.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Разумихин И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.08.2021 г.
4150 | 253 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2021-08-02 22:40 | 2021-08-02 22:55 | 3.4.12.2.3, В результате падения сломанного сука дерева из внеохранной зоны ВЛ-0,4кВ, под воздействием сильных порывов ветра, на провод фазы "А" и "В" ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-2/ВО-1-250кВА в пролете опор №7-8 , произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузке из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-2/ВО-1-250кВА в пролете опор №7-8 на провод фазы "А" и "В", произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-2/ВО-1-250кВА и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 03.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-2/ВО-1-250кВА по всей длине. Срок исполнения: 03.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.08.2021 г.
4151 | 51 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2021-08-02 22:30 | 2021-08-02 23:00 | 3.4.12.3, В результате воздействия повторяющихся стихийных явлений :атмосферные перенапряжения (гроза), произошло нарушение электрической изоляции между фазами "С" и "В" в пролете опор №17-18 -10кВ №18 ПС 110/35/10 Покровская, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции, вследствие атмосферного перенапряжения (грозы) на ВЛ-10кВ №18 ПС 110/35/10 Покровская произошло межфазное КЗ со следами перекрытия, устраненное действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф-18 ПС 110/35/10 Покровская по всей длине. Срок исполнения: 06.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Бакуров А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф-18 ПС 110/35/10 Покровская с внесение в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 06.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Бакуров А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.08.2021 г.
4152 | 48 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2021-08-02 22:11 | 2021-08-02 23:20 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ Город 4 ПС 110 кВ Западная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ ТП 621-ТП 701 каб.Б ПС 110 кВ Западная в соединительной муфте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 621-ТП 701 каб.Б ПС 110 кВ Западная произошло при пробое изоляции в соединительной муфте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции в соединительной муфте на КЛ 10 кВ ТП 621-ТП 701 каб.Б ПС 110 кВ Западная КЛ 10 кВ ТП 621-ТП 701 каб.Б ПС 110 кВ Западная | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 621-ТП 701 каб.Б ПС 110 кВ Западная. Срок исполнения: 13.08.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разрабо-тать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.08.2021 г.
4153 | 850 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Карачевский РЭС | 2021-08-02 22:11 | 2021-08-02 23:40 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз "А" и "С" ВЛ КТП-203 Л2 Ф-604 ПС Дроново в пролете опор №2.4-2.5. | 4.4.3, Падение дерева на провода ВЛ КТП-203 Л2 Ф-604 ПС Дроново в пролете опор №2.4-2.5 привело к механическому воздействию, нарушению изоляции, короткому замыканию ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев ВЛ КТП-203 Л2 Ф-604 ПС Дроново в пролете опор №2.4-2.5, растущих за пределами охранной зоны ВЛ Срок исполнения: 09.09.2021 г. Ответственное лицо: Первушов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.09.2021 г.
4154 | 454 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-08-02 22:03 | 2021-08-03 00:16 | 3.4.12.2.3, 1) Перегорание ПН-2 в РУ-0,4 кВ на КТП 10/0,4 кВ №459 произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за падения на провода в пролете опор №5-6 ВЛ 0,4 кВ ф. 1 ТП10/0,4 кВ №459 ветки дерева из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра без обрыва проводов. 2)Перегорание ПН-2 в РУ-0,4 кВ на КТП 10/0,4 кВ Пушкино-1 произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за падения на провода в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4кВ №1 ТП Пушкино-1 дерева из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра без обрыва проводов. 3)Перегорание ПН-2 в РУ-0,4 кВ на КТП 10/0,4 кВ №216 произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за падения на провода в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4кВ №1 ТП №216 дерева из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра без обрыва проводов. | 4.4.3, 1) В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода из вне охранной зоны в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №459 произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной перегорания ПН-2 в РУ-0,4 кВ на КТП 10/0,4 кВ №459. 2) В результате механического воздействия при падении дерева на провода из вне охранной зоны в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4 кВ Пушкино-1 произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной перегорания ПН-2 в РУ-0,4 кВ на КТП 10/0,4 кВ Пушкино-1. 3) В результате механического воздействия при падении дерева на провода из вне охранной зоны в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №216 произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной перегорания ПН-2 в РУ-0,4 кВ на КТП 10/0,4 кВ №216. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №459 , ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4 кВ Пушкино-1, ВЛ-0,4кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №216 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 04.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №459 , ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4 кВ Пушкино-1, ВЛ-0,4кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №216. Срок исполнения: 16.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.09.2021 г.
4155 | 8 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сычевский РЭС | 2021-08-02 21:55 | 2021-08-03 11:39 | 3.4.12.2.3, Причиной приведшей к падению ветви дерева на провода ВЛ 0,4кВ №11 от КТП-1 Торопчино по Л-1012 ПС Лукино в пролете опор №№11-12 явилось воздействие сильных порывов ветра Причиной приведшей к падению ветви дерева на провода ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 211 в пролете опор №№6-7 явилось воздействие сильных порывов ветра | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ 0,4кВ №11 от КТП-1 Торопчино по Л-1012 ПС Лукино явилось междуфазное короткое замыкание вследствие механического воздействия на провода ВЛ в пролете опор №№11-12 ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ Причиной приведшей к отключению ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 211 явилось междуфазное короткое замыкание вследствие механического воздействия на провода ВЛ в пролете опор №№6-7 ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 211; Л1 от КТП-1 Торопчино по Л-1012 ПС Лукино Силами ИТР Срок исполнения: 12.09.2021 г. Ответственное лицо: мастер Тукан Д.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 211; Л1 от КТП-1 Торопчино по Л-1012 ПС Лукино составить план мероприятий с назначением ответственных лиц и сроков устранения выявленных дефектов. Срок исполнения: 12.09.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Сулаев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны Л1 от КТП-1 Торопчино по Л-1012 ПС Лукино в пролете опор №№11-12, ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 211 в пролете опор №№6-7 Срок исполнения: 12.09.2021 г. Ответственное лицо: мастер Тукан Д.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.09.2021 г.
4156 | 106 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2021-08-02 21:55 | 2021-08-03 03:20 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева при ветровой нагрузке на провод фазы "С" и нулевой провод в пролете опор №28-№29 Ф№2 от КТП№4/РБ-18-100 д.Б.Синковец из вне охранной зоны, произошел схлест провода фазы "С" и нулевого провода , что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны на провод фазы "С" и нулевой провод в пролете опор №28-29 Ф№2 от КТП№4/РБ-18-100 д.Б.Синковец, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности Ф№2 от КТП№4/РБ-18-100 д.Б.Синковец. Срок исполнения: 11.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра Ф№2 от КТП№4/РБ-18-100 д.Б.Синковец разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Верховского РЭС . Срок исполнения: 11.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г.
4157 | 999 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС | 2021-08-02 21:40 | 2021-08-03 10:23 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-617 ПС Сафоново произошло вследствие междуфазного короткого замыкания, возникшего в результате обрыва трех проводов в пролете опор №В-1 - №В-3 при падении дерева на провода ВЛ из-за границ охранной зоны ВЛ. Отключение ВЛ-1001 ПС Издешково произошло вследствие междуфазного короткого замыкания, возникшего в результате обрыва трех проводов в пролете опор №111 - №112 при падении дерева на провода ВЛ из-за границ охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Обрыв трёх проводов марки А 35 в пролете опор №В-1 -№В-3 ВЛ-617 ПС Сафоново произошел по причине падения на них дерева из-за границ охранной зоны ВЛ в результате сильных порывов ветра с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания Обрыв трёх проводов марки в пролете опор №111 -№112 ВЛ-1001 ПС Издешково произошел по причине падения на них дерева из-за границ охранной зоны ВЛ в результате сильных порывов ветра с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв трёх проводов марки А 35 на ВЛ-617 ПС Сафоново VS006-0001416, Обрыв трёх проводов марки А 35 на ВЛ-1001 ПС Издешково VS010-0007809 | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ-617 ПС Сафоново с целью выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода ВЛ и находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 08.09.2021 г. Ответственное лицо: Сычев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ-1001 ПС Издешково с целью выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода ВЛ и находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 08.09.2021 г. Ответственное лицо: Антипов В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку угрожающих возможным падением на провода деревьев в пролете опор №В-1 - №В-3 ВЛ-617 ПС Сафоново Срок исполнения: 08.09.2021 г. Ответственное лицо: Сычев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку угрожающих возможным падением на провода деревьев в пролете опор №111 - №112 ВЛ-1001 ПС Издешково Срок исполнения: 08.09.2021 г. Ответственное лицо: Антипов В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведенных осмотров ВЛ-617 ПС Сафоново, ВЛ-1001 ПС Издешково разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 08.09.2021 г. Ответственное лицо: Латышев П.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.09.2021 г.
4158 | 296 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Фатежский РЭС | 2021-08-02 21:40 | 2021-08-02 22:15 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 237 Фатежского РЭС произошло в результате Короткого замыкания вызванного подхлёстом проводов в пролётах опор №6-7, веткой от дерева растущего в охранной зоне ВЛ | 4.12, Подхлёст проводов в пролётах опор № 6-7ВЛ-0,4кВ №1 от КТП237, веткой от дерева растущего в охранной зоне ВЛ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подхлёст проводов , веткой от дерева на оп № 6-7ВЛ-0,4кВ №1 от КТП237 оп № 6-7ВЛ-0,4кВ №1 от КТП237 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР по всей длине ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 237 Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер ФРЭС Чевычелов Г.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 237 с составлением листка осмотра. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер ФРЭС Чевычелов Г.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП237, назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер ФРЭС Чевычелов Г.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Произвести обучение персонала ОП, ОРП, РП по выявлению дефектов на ВЛ-10/0,4кВ и оформления результатов осмотра. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер ФРЭС Чевычелов Г.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.09.2021 г.
4159 | 849 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Трубчевский РЭС | 2021-08-02 21:30 | 2021-08-02 22:25 | 3.4.12.3, Электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами ВЛ-0,4 КТП-28 Л-1 Ф-1004 ПС Глыбоченская в пролёте опор №7-8, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | 4.12, Перегорание ПН-2 из-за электродугового перекрытия воздушного промежутка ВЛ-0,4 КТП-28 Л-1 Ф-1004 ПС Глыбоченская в пролёте опор №7-8, привело к отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-0,4 КТП-28 Л-1 Ф-1004 ПС Глыбоченская по всей длине. Срок исполнения: 09.09.2021 г. Ответственное лицо: Вишняков Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.09.2021 г.
4160 | 14 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2021-08-02 21:29 | 2021-08-02 23:03 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева на провода фаз "А" и "В" (под воздействием порывов ветра) в пролете опор №1-8-№1-9 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ № 398 Ядрино, произошел их схлест и нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "А" и "В" из вне охранной зоны при ветровой нагрузки в пролете опор №1-8-№1-9 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ № 398 Ядрино, произошел их схлест и нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ №398 Ядрино по всей длине. Срок исполнения: 04.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ №398 Ядрино и включить их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 04.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.08.2021 г.
4161 | 102 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2021-08-02 21:29 | 2021-08-02 23:16 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) при ветровой нагрузке на провода фаз "А" , "В" в пролете опор 150-151 ВЛ-10кВ №15 ПС 35/10кВ Скородное произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устранено действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода фаз "А" и "В" в пролете оп.№150-151 ВЛ-10кВ №15 ПС 35/10кВ "Скородное" , произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №15 от ПС 35/10 кВ Скородное и включить их в план работ Верховского РЭС. Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №15 от ПС 35/10 кВ Скородное по всей длине. Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.08.2021 г.
4162 | 836 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Унечский РЭС | 2021-08-02 21:20 | 2021-08-02 23:17 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-6кВ ф.611 ПС Юбилейная на опоре №19/176. | 4.4.3, Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-6кВ ф.611 ПС Юбилейная, на опоре №19/176, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-6кВ ф.611 ПС Юбилейная. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-6кВ ф.611 ПС Юбилейная в пролете опор №18/176-20/176. Срок исполнения: 09.09.2021 г. Ответственное лицо: Бойко А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.09.2021 г.
4163 | 839 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Почепский РЭС | 2021-08-02 21:20 | 2021-08-03 01:22 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.1023 ПС Красный Рог в пролёте опор №79-80, ВЛ-10кВ ф.1007 ПС Селищанская в пролёте опор №111-112, ВЛ-10кВ ф.1002 ПС Селищанская в пролёте опор №101-102. | 4.4.3, Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-10кВ ф.1023 ПС Красный Рог в пролёте опор №79-80, ВЛ-10кВ ф.1007 ПС Селищанская в пролёте опор №111-112, ВЛ-10кВ ф.1002 ПС Селищанская в пролёте опор №101-102, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.1023 ПС Красный Рог, В-10кВ ф.1007 ПС Селищанская, В-10кВ ф.1002 ПС Селищанская. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1023 ПС Красный Рог в пролёте опор №79-80, ВЛ-10кВ ф.1007 ПС Селищанская в пролёте опор №111-112, ВЛ-10кВ ф.1002 ПС Селищанская в пролёте опор №101-102. Срок исполнения: 09.09.2021 г. Ответственное лицо: Вавулин Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г.
4164 | 98 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2021-08-02 21:18 | 2021-08-02 21:31 | 3.4.7.3.4, В результате несвоевременной вырубки деревьев (веток), угрожающих падением на провода, в охранной зоне Ф№1 от КТП№23/РБ-21-63 д.Троицкое в пролете опор №8-9 произошло падение ветки дерева при ветровой нагрузке на провода фазы "А" и "В" с последующим схлестом и нарушение электрической, возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из охранной зоны ВЛФ№1 от КТП№23/РБ-21-63 д.Троицкое в пролете опор №8-9 на провода фазы "А" и "В" из-за несвоевременно вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ, произошел схлест и нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка ДКР в охранной зоне ВЛФ№1 от КТП№23/РБ-21-63 д.Троицкое на Ф№1 от КТП№23/РБ-21-63 д.Троицкое Ф№1 от КТП№23/РБ-21-63 д.Троицкое | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр Ф№1 от КТП№23/РБ-21-63 д.Троицкое по всей длине. Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести вырубку ДКР в охранной зоне в пролете опор №8-9 Ф№1 от КТП№23/РБ-21-63 д.Троицкое . Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КТП№23/РБ-21-63 д.Троицкое и включить их в план работ Верховского РЭС Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г.
4165 | 848 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Навлинский РЭС | 2021-08-02 21:17 | 2021-08-02 22:27 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз "А" и "С" ВЛ-10кВ ф.1008 ПС Салтановская в пролете опор №32-33. | 4.4.3, Падение дерева на провода ВЛ-10кВ ф.1008 ПС Салтановская в пролете опор №32-33 привело к механическому воздействию, нарушению изоляции, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ ВЛ-10кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-10кВ ф.1008 ПС Салтановская в пролете опор №32-33, растущих за пределами охранной зоны ВЛ Срок исполнения: 09.09.2021 г. Ответственное лицо: Сагайдак С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.09.2021 г.
4166 | 835 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Выгоничский РЭС | 2021-08-02 21:17 | 2021-08-02 23:55 | 3.4.12.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.1 Красное РП Пильшино в пролёте опор №4.3-4.4, ВЛ-10кВ ф.2 Рясное РП Сосновка в пролёте опор №5.4-5.5. | 4.4.3, Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-10кВ ф.1 Красное РП Пильшино в пролёте опор №4.3-4.4, ВЛ-10кВ ф.2 Рясное РП Сосновка в пролёте опор №5.4-5.5, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10 кВ ф.1 Красное РП Пильшино, В-10 кВ ф.2 Рясное РП Сосновка. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1 Красное РП Пильшино в пролёте опор №4.3-4.4, ВЛ-10кВ ф.2 Рясное РП Сосновка в пролёте опор №5.4-5.5. Срок исполнения: 09.09.2021 г. Ответственное лицо: Хорошев Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.08.2021 г.
4167 | 295 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Суджанский РЭС | 2021-08-02 21:10 | 2021-08-02 23:40 | 3.4.12.2.3, В результате падения на ВЛ-0,4кВ, обломившейся под воздействием ветра, ветки от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ, в пролёте опор №19-20 ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 081 , произошёл схлёст проводов и отключение ВЛ-0,4 кВ действием защит. | 4.4.3, Из-за механического воздействия, обломившейся ветки от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, в пролёте опор №19-20 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 081, произошёл схлёст проводов и отключение ВЛ-0,4 кВ действием защит | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 081 Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: начальник РЭС Галушкин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП 081, составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: начальник РЭС Галушкин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.09.2021 г.
4168 | 287 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2021-08-02 21:08 | 2021-08-02 23:10 | 3.4.9.3, ВЛ-10кВ 129.06 (Северная)ПС 110/350/10 Беседино отключалась аварийно по причине повреждения на потребительской ТП 1346 собственник «Мегафон». |  | Мероприятие: Техническое 1. Провести внеочередной осмотр трассы ВЛ-10кВ 129.06 (Северная)ПС 110/350/10 Беседино Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Макаров Г.А Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Направить письмо собственнику ТП 1346 предписание с требованием выполнить ремонт принадлежащей ему электроустановки. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: ЗГИ-начальник ПТГ КРЭС Костин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра подготовить график устранения выявленных замечаний Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: ЗГИ-начальник ПТГ КРЭС Костин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.09.2021 г.
4169 | 17 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2021-08-02 21:07 | 2021-08-03 17:22 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛИ №1 КТП-2 Ржавец ВЛ 1007 ПС 110/27,5/10кВ Вязьма-тяговая явилось междуфазное К.З. при падении под действием сильных порывов ветра ветки дерева на провода в пролете опор 10 – 11 из-за пределов охранной зоны ВЛ. Причиной аварийного отключения ВЛИ-0,4кВ №3 КТП-Бородино ВЛ1004 ПС 35/10кВ Мелькомбинат явилось междуфазное К.З. припадении под действием сильных порывов ветра ветки дерева на провода в пролете опор 1-1 - 1-2 из-за пределов охранной зоны ВЛ. Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4кВ 4003 ТП40 Л-1039 ПС 110/35/10кВ Вязьма1 явилось междуфазное К.З. при падении под действием сильных порывов ветра ветки дерева на провода в пролете опор 15 - 16 из-за пределов охранной зоны ВЛ. Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4кВ Л-3904 ТП 039 Л-1041 ПС 110/35/10кВ Вязьма-1 явилось междуфазное К.З. при падении под действием сильных порывов ветра ветки дерева на провода в пролете опор №8 - №9 из-за пределов охранной зоны ВЛ. Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4кВ Л-4906 ТП 049 Л-1014 ПС 110/10кВ Вязьма-2 явилось междуфазное К.З. при падении под действием сильных порывов ветра ветки дерева на провода в пролете опор №А3 - №А4 из-за пределов охранной зоны ВЛ. Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4кВ №2 КТП-1 Юшково ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Лосьмино явилось междуфазное К.З. при падении под действием сильных порывов ветра ветки дерева на провода в пролете опор 3 - 4 из-за пределов охранной зоны ВЛ. Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №2 ТП 724 явилось междуфазное К.З. при падении под действием сильных порывов ветра ветки дерева на провода в пролете опор 4 - 5 из-за пределов охранной зоны ВЛ. Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4кВ 2208 ТП022 1035 ПС 110/35/10кВ Вязьма-1 явилось междуфазное К.З. при падении под действием сильных порывов ветра ветки дерева на провода в пролете №6-3 - №6-4 из-за пределов охранной зоны ВЛ. Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4кВ Л-102 ТП1 Л-1035 ПС 110/35/10кВ Вязьма-1 явилось междуфазное К.З. при падении под действием сильных порывов ветра ветки дерева на провода в пролете опор №8 - №9 из-за пределов охранной зоны ВЛ. Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4кВ №1 КТП-1 КРС Поляново ВЛ1004 ПС 35/10кВ Семлево явилось междуфазное К.З. при падении под действием сильных порывов ветра ветки дерева на провода в пролете опор 5 - 6, из-за пределов охранной зоны ВЛ. Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-Зубаревка ВЛ1007 ПС 110/27,5/10кВ Вязьма-тяговая явилось междуфазное К.З. при падении под действием сильных порывов ветра ветки дерева на провода в пролете опор 12 - 13 из-за пределов охранной зоны ВЛ. Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4кВ Л-5201 ТП 052 Л-1020 ПС35/10 Мелькомбинат явилось междуфазное К.З. при падении под действием сильных порывов ветра ветки дерева на провода в пролете опор №4 - №5 из-за пределов охранной зоны ВЛ. Причиной аварийного отключения ВЛИ-0,4кВ 9101 ГКТП91 1020 ПС 35/10кВ Мелькомбинат явилось междуфазное К.З. при падении под действием сильных порывов ветра ветки дерева на провода в пролете опор №В12 -№В13 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4кВ №2 КТП-2 Шуйское ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Шуйское явилось междуфазное К.З. при падении под действием сильных порывов ветра ветки дерева на провода в пролете опор 14 - 15 из-за пределов охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛИ №1 КТП-2 Ржавец ВЛ 1007 ПС 110/27,5/10кВ Вязьма-тяговая явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием сильных порывов ветра ветки дерева на провода в пролете опор 10 – 11 из-за пределов охранной зоны ВЛ. Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛИ-0,4кВ №3 КТП-Бородино ВЛ1004 ПС 35/10кВ Мелькомбинат явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием сильных порывов ветра ветки дерева на провода в пролете опор 1-1 - 1-2 из-за пределов охранной зоны ВЛ. Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ-0,4кВ 4003 ТП40 Л-1039 ПС 110/35/10кВ Вязьма1 явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием сильных порывов ветра ветки дерева на провода в пролете опор 15 - 16 из-за пределов охранной зоны ВЛ. Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ-0,4кВ Л-3904 ТП 039 Л-1041 ПС 110/35/10кВ Вязьма-1 явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием сильных порывов ветра ветки дерева на провода в пролете опор №8 - №9 из-за пределов охранной зоны ВЛ. Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ-0,4кВ Л-4906 ТП 049 Л-1014 ПС 110/10кВ Вязьма-2 явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием сильных порывов ветра ветки дерева на провода в пролете опор №А3 - №А4 из-за пределов охранной зоны ВЛ. Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ-0,4кВ №2 КТП-1 Юшково ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Лосьмино явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием сильных порывов ветра ветки дерева на провода в пролете опор 3 - 4 из-за пределов охранной зоны ВЛ. Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ 0,4кВ №2 ТП 724 явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием сильных порывов ветра ветки дерева на провода в пролете опор 4 - 5 из-за пределов охранной зоны ВЛ. Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ-0,4кВ 2208 ТП022 1035 ПС 110/35/10кВ Вязьма-1 явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием сильных порывов ветра ветки дерева на провода в пролете №6-3 - №6-4 из-за пределов охранной зоны ВЛ. Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ-0,4кВ Л-102 ТП1 Л-1035 ПС 110/35/10кВ Вязьма-1 явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием сильных порывов ветра ветки дерева на провода в пролете опор №8 - №9 из-за пределов охранной зоны ВЛ. Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ-0,4кВ №1 КТП-1 КРС Поляново ВЛ1004 ПС 35/10кВ Семлево явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием сильных порывов ветра ветки дерева на провода в пролете опор 5 - 6, из-за пределов охранной зоны ВЛ. Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ-0,4кВ №1 ТП-Зубаревка ВЛ1007 ПС 110/27,5/10кВ Вязьма-тяговая явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием сильных порывов ветра ветки дерева на провода в пролете опор 12 - 13 из-за пределов охранной зоны ВЛ. Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ-0,4кВ Л-5201 ТП 052 Л-1020 ПС35/10 Мелькомбинат явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием сильных порывов ветра ветки дерева на провода в пролете опор №4 - №5 из-за пределов охранной зоны ВЛ. Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛИ-0,4кВ 9101 ГКТП91 1020 ПС 35/10кВ Мелькомбинат явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием сильных порывов ветра ветки дерева на провода в пролете опор №В12 -№В13 Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ-0,4кВ №2 КТП-2 Шуйское ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Шуйское явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием сильных порывов ветра ветки дерева на провода в пролете опор 14 - 15 из-за пределов охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Организационное По факту аварийного отключения ВЛИ №1 КТП-2 Ржавец ВЛ 1007 ПС 110/27,5/10кВ Вязьма-тяговая направить письмо-претензию в адрес администрации сельского поселения с предложением выполнить в д. Ржавец обрезку крон деревьев, угрожающих падением веток на провода ВЛ. Срок исполнения: 11.09.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Степанов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По факту аварийного отключения ВЛИ №3 КТП-Бородино ВЛ1004 Мелькомбинат направить письмо-претензию в адрес администрации сельского поселения с предложением выполнить в д. Бородино обрезку крон деревьев, угрожающих падением веток на провода ВЛ. Срок исполнения: 11.09.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Степанов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Направить в вяземское городское поселение по факту повреждения ВЛ-0,4кВ 4003 ТП40 1039 ПС Вязьма1 письмо с предложением выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих падением веток на провода ВЛ за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 11.09.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Степанов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Направить в вяземское городское поселение по факту повреждения ВЛ-0,4кВ 3904 ТП39 1041 ПС Вязьма 1 письмо с предложением выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих падением веток на провода ВЛ за пределами охранной зоны ВЛ Срок исполнения: 11.09.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Степанов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Направить в вяземское городское поселение по факту повреждения ВЛ-0,4кВ 4906 ТП49 1014 ПС Вязьма-2 письмо с предложением выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих падением веток на провода ВЛ за пределами охранной зоны ВЛ Срок исполнения: 11.09.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Степанов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По факту аварийного отключения ВЛ №2 КТП-1 Юшково ВЛ-1003 Лосьмино направить письмо-претензию в адрес администрации сельского поселения с предложением выполнить в д. Юшково обрезку крон деревьев, угрожающих падением веток на провода ВЛ. Срок исполнения: 11.09.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Степанов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По факту аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №2 ТП 724 (КТП-2 Лосьмино) направить письмо-претензию в адрес администрации сельского поселения с предложением выполнить в д. Лосьмино обрезку крон деревьев, угрожающих падением веток на провода ВЛ. Срок исполнения: 11.09.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Степанов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Направить в вяземское городское поселение по факту повреждения ВЛ-0,4кВ 2208 ТП22 1035 ПС Вязьма-1 письмо с предложением выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих падением веток на провода ВЛ за пределами охранной зоны ВЛ Срок исполнения: 11.09.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Степанов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Направить в вяземское городское поселение по факту повреждения ВЛ-0,4кВ 102 ТП1 1035 ПС Вязьма-1 письмо с предложением выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих падением веток на провода ВЛ за пределами охранной зоны ВЛ Срок исполнения: 11.09.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Степанов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По факту аварийного отключения ВЛ №1 КТП-1 КРС Поляново ВЛ1004 Семлево направить письмо-претензию в адрес администрации сельского поселения с предложением выполнить в д. Поляново обрезку крон деревьев, угрожающих падением веток на провода ВЛ. Срок исполнения: 11.09.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Степанов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По факту аварийного отключения ВЛ №1 ТП-Зубаревка ВЛ1007 В.-Тяговая направить письмо-претензию в адрес администрации сельского поселения с предложением выполнить в д. Зубаревка обрезку крон деревьев, угрожающих падением веток на провода ВЛ. Срок исполнения: 11.09.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Степанов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Направить в вяземское городское поселение по факту повреждения ВЛ-0,4кВ 5201 ТП52 1020 ПС Мелькомбинат письмо с предложением выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих падением веток на провода ВЛ за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 11.09.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Степанов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Направить в вяземское городское поселение по факту повреждения ВЛИ-0,4кВ 9101 ГКТП91 1020 ПС Мелькомбинат письмо с предложением выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих падением веток на провода ВЛ за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 11.09.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Степанов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По факту аварийного отключения ВЛ №2 КТП-2 Шуйское ВЛ-1001 Шуйское направить письмо-претензию в адрес администрации сельского поселения с предложением выполнить в д. Шуйское обрезку крон деревьев, угрожающих падением веток на провода ВЛ. Срок исполнения: 11.09.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Степанов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.09.2021 г.
4170 | 831 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС | 2021-08-02 20:58 | 2021-08-02 22:37 | 3.4.12.3, При выполнении аварийного обхода ВЛ 0,4 кВ ф. д. Налескино от ТП-384 обнаружен обрыв провода в пролете опор № 7 - № 8 в результате прямого попадания молнии в опору ВЛ-0,4 кВ. При падении, оборванный провод коснулся проводов соседних фаз, в результате этого произошло К.З. и отключение АВ-0,4 кВ ф. д. Налескино на ТП-384. Требуются ремонтные работы. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.13, Из-за прямого попадания молнии, произошел обрыв провода в пролете опор № 7-№ 8 ВЛ-0,4 кВ ф. д. Налескино от ТП-384, в результате этого произошло падение провода на соседний провод и как следствие, возникло межфазное замыкание. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф. д. Налескино от ТП-384 с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ после прохождения грозового фронта. Срок исполнения: 01.09.2021 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ ф. д. Налескино от ТП 384 д. Налескино устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 02.09.2021 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.08.2021 г.
4171 | 5 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Новодугинский РЭС | 2021-08-02 20:42 | 2021-08-02 22:01 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №10 ПС 110/35/10кВ Днепровск явилось междуфазное К.З., при падении под действием сильных порывов ветра дерева на провода ВЛ в пролете опор №7-17 - №7-18, из-за границ охранной зоны ВЛ с обрывом трех проводов марки АС-25. | 4.4.3, Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ 10кВ №10 ПС 110/35/10кВ Днепровск явилось внешнее механическое воздействие при падении дерева под действием сильных порывов ветра на провода ВЛ в пролете опор №7-17 - №7-18, из-за границ охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Организовать вырубку угрожающих деревьев в пролете опор №7-17 - №7-18 ВЛ 10кВ №10 ПС 110/35/10кВ Днепровск . Срок исполнения: 12.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Пошелюк И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Организовать внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №10 ПС 110/35/10кВ Днепровск с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 12.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Пошелюк И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №10 ПС 110/35/10кВ Днепровск дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Срок исполнения: 12.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Пошелюк И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.09.2021 г.
4172 | 294 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС | 2021-08-02 20:40 | 2021-08-02 21:12 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 149/100 ПС Разветье №13 произошло в результате междуфазного к.з. на приборе учета у АЧС. | 4.12, КЗ по ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 149/100 ПС Разветье №13 произошло в приборе учета у АЧС. | Мероприятие: Организационное Провести работу с населением через Разветьевский сельский совет о соблюдении охранных зон ВЛ и опасности поражения эл. током. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ЖРЭС Саенко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.09.2021 г.
4173 | 187 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2021-08-02 20:27 | 2021-08-02 23:16 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ №16(7) ПС 35/10 кВ РМК произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №117-118 веткой дерева, упавшей на провода из вне пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области без обрыва проводов с последующим падением ветки дерева на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ №16(7) ПС 35/10 кВ РМК в пролете опор №117-118 из вне пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №16(7) ПС 35/10 кВ РМК действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №16(7) ПС 35/10 кВ РМК с целью выявления наличия дефектов Срок исполнения: 15.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №16(7) ПС 35/10 кВ РМК Срок исполнения: 25.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.09.2021 г.
4174 | 13 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2021-08-02 20:19 | 2021-08-02 20:28 | 3.4.12.3, В следствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта, произошло отключение действием МТЗ В 10кВ №02 ПС 35/10кВ Лыково из-за возникновения двухфазного КЗ, при нарушении электрической изоляции между проводами фаз «В» и «С» в пролёте опор №95-96. АПВ не успешно, по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции между проводами фаз «В» и «С» ВЛ 10кВ № 02 ПС 35/10кВ Лыково в пролёте опор №95-96 из-за атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта, произошло возникновения двухфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №02 ПС 35/10кВ Лыково по всей длине. Срок исполнения: 04.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №02 ПС 35/10кВ Лыково разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 04.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.08.2021 г.
4175 | 21 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2021-08-02 20:15 | 2021-08-02 20:35 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения ВЛ-650 ПС Смоленск-1 явился схлест проводов в пролете опор №12/1 - №12/2 ВЛ 6 кВ ТП 018 - ТП 177 - ТП 017 (с отпайками) в результате длительного воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.4, Причиной отключения ВЛ-650 ПС Смоленск-1 явилось междуфазное короткое замыкание в результате схлеста проводов в пролете опор №12/1 - №12/2 ВЛ 6 кВ ТП 018 - ТП 177 - ТП 017 (с отпайками) вследствие длительного воздействия на провода ВЛ сильных порывов ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ 6 кВ ТП 018 - ТП 177 - ТП 017 (с отпайками). Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Ерохов Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ 6 кВ ТП 018 - ТП 177 - ТП 017 (с отпайками) разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Срок исполнения: 24.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского городского РЭС Мишин С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.09.2021 г.
4176 | 290 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Глушковский РЭС | 2021-08-02 20:15 | 2021-08-02 21:42 | 3.4.7.3.4, Межфазное КЗ в пролете опор №3-1 - 3-2, вызванное падением на провода ветки с дерева, находящегося в охранной зоне ВЛ. | 4.4.3, Обрыв провода в пролете опор №3-1 - №3-2 упавшей на провода веткой дерева. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие в охранной зоне ВЛ деревьев, угрожающих падением веток на провода на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 210 VN004-94603649 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 210 Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Кириченко Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внепланового осмотра определить мероприятия по устранению выявленных нарушений и сроки их выполнения. Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Кириченко Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести дополнительное обучение соответствующему персоналу по качеству проведения и оформления осмотров ВЛ 0,4кВ, своевременному выявлению и устранению дефектов Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Кириченко Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.09.2021 г.
4177 | 2 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Монастырщинский РЭС | 2021-08-02 20:11 | 2021-08-03 10:30 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ 0,4кВ Ф-2 ТП 094 Соболево послужило междуфазное КЗ, произошедшее в результате падения сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева из-за границ охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №3-9 - №3-10. Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ 0,4кВ Ф-1 ТП 290 Любавичи послужило межфазное КЗ, произошедшее в результате падения сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева из-за границ охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №А-2 - №А-3. Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ 0,4кВ Ф-1 КТП-13-6 Родьковка послужило межфазное КЗ, произошедшее в результате падения сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева из-за границ охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №21 - №22. | 4.4.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ 0,4кВ Ф-2 ТП 094 Соболево послужило схлестывание проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №3-9 - №3-10 с возникновением междуфазного КЗ и последующим падением ветки на землю. Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ 0,4кВ Ф-1 ТП 290 Любавичи послужило схлестывание проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №А-2 - №А-3 с возникновением междуфазного КЗ и последующим падением ветки на землю. Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ 0,4кВ Ф-1 КТП-13-6 Родьковка послужило схлестывание проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №21 - №22 с возникновением междуфазного КЗ и последующим падением ветки на землю. | Мероприятие: Техническое Выполнить обрезку крон деревьев угрожающих возможным падением веток на провода и расположенных за границей охранной зоны ВЛ 0,4кВ Ф-2 ТП 094 Соболево в пролете опор №3-9 - №3-10. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Шляхтов Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.10.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить обрезку крон деревьев угрожающих возможным падением веток на провода и расположенных за границей охранной зоны ВЛ 0,4кВ Ф-1 ТП 290 Любавичи в пролете опор №А-2 - №А-3. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Титов А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.10.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить обрезку крон деревьев угрожающих возможным падением веток на провода и расположенных за границей охранной зоны ВЛ 0,4кВ Ф-1 КТП-13-6 Родьковка в пролете опор №21 - №22. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Шляхтов Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.10.2021 г.
4178 | 828 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-08-02 20:10 | 2021-08-02 22:02 | 3.4.8.1, В результате несанкционированных погрузочно-разгрузочных работ неустановленным лицом, управлявшим автокраном, в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ произошел обрыв линейного провода ВЛ-0,4 кВ в пролете опор № 6- № 7 и перегорание предохранителей 0,4 кВ в ТП-758 на выводе "ул. Локомотивная,7, 7А". | 4.4.1, Обрыв провода ВЛ-0,4 кВ ТП-758 "ул. Локомотивная, 7, 7А", по причине несанкционированных погрузочно-разгрузочных работ неустановленным лицом, управлявшим автокраном, в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ, в следствии чего произошло перегорание предохранителей 0,4 кВ в ТП-758 "ул. Локомотивная, 7, 7А". | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ТП-758 "ул. Локомотивная, 7, 7А". Особое внимание обратить на вязки проводов и арматуру ВЛ. Срок исполнения: 27.08.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По итогам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ТТП-758 "ул. Локомотивная, 7, 7А" устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Направить заявление в полицию для установления виновного лица. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проверки полиции направить письмо о возмещении ущерба виновному лицу. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Разместить информацию в СМИ о необходимости соблюдения охранных зон объектов электросетевого хозяйства. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г.
4179 | 176 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2021-08-02 20:07 | 2021-08-02 22:03 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №4 ПС Станилово, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №20-№21 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №20-№21 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 4 ПС 35/10кВ Станилово. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Птушкин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 4 ПС 35/10кВ Станилово Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Птушкин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.09.2021 г.
4180 | 505 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Лебедянский РЭС | 2021-08-02 20:06 | 2021-08-02 21:13 | 3.4.9.3, Повреждение в ТП-43П, находящейся в эксплуатационной ответственности Фермерского хозяйства |  | Мероприятие: Техническое Направить в адрес Фермерского хозяйства письмо на предмет приведения своего оборудования в надлежащее состояние и недопущения подобных технологических нарушений. Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Петров А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.09.2021 г.
4181 | 447 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго | 2021-08-02 20:04 | 2021-08-02 20:06 | 3.4.12.3, 1.Отключение ВЛ 35кВ Волочек – Елизаровка II цепь с отпайками на ПС 35/10кВ Сороки, ПС 35/6кВ ХБК вызвано междуфазным к.з. при перекрытии по ионизированному воздуху стеклянных гирлянд изоляторов фаз "В,С"(без повреждения изоляторов) на траверсы опоры №21/21 -при близком грозовом разряде возле опоры №21/21. В связи с повышенной концентрацией ионизированного воздуха АПВ - было неуспешным. После снижения уровня ионизации воздуха возле опоры №21/21 РПВ ВЛ 35кВ Волочек – Елизаровка II цепь с отпайками на ПС 35/10кВ Сороки, ПС 35/6кВ ХБК было успешным. 2.Отключение ВЛ 35кВ Волочек – Елизаровка I цепь с отпайками на ПС 35/10кВ Сороки, ПС 35/10кВ Криогенмаш произошло по причине межфазного к.з. при перекрытии по поверхности фарфоровых гирлянд изолятор фаз "А,В"(без повреждения изолятора) на траверсу опоры №17/17, под воздействием атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта. | 4.12, 1.Под воздействием атмосферных перенапряжений во время активной грозовой деятельности при прохождении атмосферного фронта , произошло поверхностное перекрытие стеклянных гирлянд изоляторов фаз "В,С" на траверсу опоры №21/21 ВЛ 35кВ Волочек – Елизаровка II цепь с отпайками на ПС 35/10кВ Сороки, ПС 35/6кВ ХБК , что привело к отключению ВЛ 35кВ Волочек – Елизаровка II цепь с отпайками на ПС 35/10кВ Сороки, ПС 35/6кВ ХБК действием токовой отсечки. 2.Под воздействием атмосферных перенапряжений во время активной грозовой деятельности при прохождении атмосферного фронта , произошло поверхностное перекрытие фарфоровых гирлянд изоляторов фаз "А,В" на траверсу опоры №17/17 ВЛ 35кВ Волочек – Елизаровка I цепь с отпайками на ПС 35/10кВ Сороки, ПС 35/10кВ Криогенмаш , что привело к отключению ВЛ 35кВ Волочек – Елизаровка I цепь с отпайками на ПС 35/10кВ Сороки, ПС 35/10кВ Криогенмаш действием токовой отсечки с успешным АПВ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый верховой осмотр состояния изоляторов на ВЛ 35кВ Волочек – Елизаровка I цепь с отпайками на ПС 35/10кВ Сороки, ПС 35/10кВ Криогенмаш на участке опор № 16/16-18/18, для выявления возможных дефектов Выполнить внеплановый верховой осмотр состояния изоляторов на ВЛ 35кВ Волочек – Елизаровка II цепь с отпайками на ПС 35/10кВ Сороки, ПС 35/6кВ ХБК на участке опор № 20/20-22/22, для выявления возможных дефектов Срок исполнения: 27.08.2021 г. Ответственное лицо: нач.УСЛЭП ВВ ПБ Мисугин М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.08.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов по результатам внеочередного верхового осмотра состояния изоляторов на ВЛ 35кВ Волочек – Елизаровка I цепь с отпайками на ПС 35/10кВ Сороки, ПС 35/10кВ Криогенмаш на участке опор №16/16-18/18 - устранить эти дефекты. При выявлении дефектов по результатам внеочередного верхового осмотра состояния изоляторов на ВЛ 35кВ Волочек – Елизаровка I цепь с отпайками на ПС 35/10кВ Сороки, ПС 35/6кВ ХБК на участке опор №20/20-22/22 - устранить эти дефекты Срок исполнения: 03.09.2021 г. Ответственное лицо: нач.УСЛЭП ВВ ПБ Мисугин М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.08.2021 г. Мероприятие: Техническое На ВЛ 35кВ Волочек – Елизаровка I цепь с отпайками на ПС 35/10кВ Сороки, ПС 35/10кВ Криогенмаш выполнить проверку сопротивления контуров заземления на опоре №17/17 и соседних с ней опорах №16/16 и опорах №18/18. На ВЛ 35кВ Волочек – Елизаровка II цепь с отпайками на ПС 35/10кВ Сороки, ПС 35/6кВ ХБК выполнить проверку сопротивления контуров заземления на опоре №21/21 и соседних с ней опорах №20/20 и опорах №22/22 Срок исполнения: 27.08.2021 г. Ответственное лицо: нач.УСЛЭП ВВ ПБ Мисугин М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.08.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении отклонения величины сопротивления контуров опор №№16/16-18/18 от нормы- довести сопротивление до нормативных значений При выявлении отклонения величины сопротивления контуров опор №№20/20-22/22 от нормы- довести сопротивление до нормативных значений Срок исполнения: 03.09.2021 г. Ответственное лицо: нач.УСЛЭП ВВ ПБ Мисугин М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.08.2021 г.
4182 | 214 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 3.4.12.3, Отключение ВЛ 35кВ Вышний Волочек-Юбилейная I цепь произошло по причине межфазного к.з. при перекрытии по поверхности фарфоровых гирлянд изолятор фаз "А,В,С"(без повреждения изолятора) на траверсу опоры №5/5, под воздействием атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта. | 4.12, Под воздействием атмосферных перенапряжений во время активной грозовой деятельности при прохождении атмосферного фронта , произошло поверхностное перекрытие фарфоровых гирлянд изоляторов фаз "А,В,С" на траверсу опоры №5/5 ВЛ 35кВ Вышний Волочек-Юбилейная I цепь , что привело к отключению ВЛ 35кВ Вышний Волочек-Юбилейная I цепь действием токовой отсечки с успешным АПВ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый верховой осмотр состояния изоляторов на ВЛ 35кВ Вышний Волочек-Юбилейная I цепь на участке опор № 4/4-6/6 для выявления возможных дефектов Срок исполнения: 27.08.2021 г. Ответственное лицо: нач.УСЛЭП ВВ ПБ Мисугин М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.08.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов по результатам внеочередного верхового осмотра состояния изоляторов на ВЛ 35кВ Вышний Волочек-Юбилейная I цепь на участке опор №4/4-6/6 - устранить эти дефекты Срок исполнения: 03.09.2021 г. Ответственное лицо: нач.УСЛЭП ВВ ПБ Мисугин М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.08.2021 г. Мероприятие: Техническое на ВЛ 110кВ Волочек-Бологое с отпайками на ПС 110/10кВ Академическая и ПС 110/10кВ Бушевец выполнить проверку сопротивления контуров заземления на опоре №5/5 и соседних с ней опорах №4/4 и 6/6. Срок исполнения: 27.08.2021 г. Ответственное лицо: нач.УСЛЭП ВВ ПБ Мисугин М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.08.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении отклонения величины сопротивления контуров опор №№4/4-6/6 от нормы- довести сопротивление до нормативных значений Срок исполнения: 03.09.2021 г. Ответственное лицо: нач.УСЛЭП ВВ ПБ Мисугин М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.08.2021 г.
4183 | 832 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго |  |  | 3.4.12.3, Отключения от действия РЗ ВЛ 110кВ Дормашевская–Урицкая произошло в результате поверхностного перекрытия изоляции на опоре № 4 фаза "А" из-за атмосферного перенапряжения при прохождении грозового фронта. | 4.12, Поверхностное перекрытие изоляции ВЛ 110кВ Дормашевская–Урицкая на опоре № 4 фаза "А" произошло в результате атмосферного перенапряжения при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести замер сопротивления контура заземления на опорах № 3-5 ВЛ 110кВ Дормашевская–Урицкая. Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СД Изотенков А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.09.2021 г. Мероприятие: Техническое При несоответствии требованиям ПУЭ-7 таблица 2.5.19, произвести ремонт контура заземления опоры № ВЛ 110кВ Дормашевская–Урицкая. Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СЛЭП Василец П.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.09.2021 г.
4184 | 998 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ельнинский РЭС | 2021-08-02 19:56 | 2021-08-03 10:38 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 1003 ПС Ельня произошло вследствие междуфазного КЗ, возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №68 - №69 упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ при воздействии сильных порывов ветра. Отключение ВЛ 1007 ПС Ельня произошло вследствие междуфазного КЗ, возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №100 - №101 упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ при воздействии сильных порывов ветра. Отключение ВЛ 1001 ПС Гаристово произошло вследствие междуфазного КЗ, возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №Д7 - №Д8 упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ при воздействии сильных порывов ветра. | 4.4.3, Отключение ВЛ 1003 ПС Ельня произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №68-№69 с последующим возникновением междуфазного КЗ. Отключение ВЛ 1007 ПС Ельня произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №100-№101 с последующим возникновением междуфазного КЗ. Отключение ВЛ 1001 ПС Гаристово произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №14-№15 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 1003 ПС Ельня с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 13.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Запольский С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.10.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 1007 ПС Ельня с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 14.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Запольский С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 1001 ПС Гаристово с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 15.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Запольский С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ в пролете опор №68 - №69 на ВЛ 1003 ПС Ельня. Срок исполнения: 12.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Запольский С.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ в пролете опор №100 - №101 на ВЛ 1007 ПС Ельня. Срок исполнения: 11.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Запольский С.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ в пролете опор №148 - №149 на ВЛ 1001 ПС Гаристово. Срок исполнения: 10.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Запольский С.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведенного осмотра ВЛ 1003 ПС Ельня разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 13.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Запольский С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.10.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного осмотра ВЛ 1007 ПС Ельня разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 14.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Запольский С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного осмотра ВЛ 1001 ПС Гаристово разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 15.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Запольский С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.08.2021 г.
4185 | 997 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС | 2021-08-02 19:55 | 2021-08-03 10:16 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 211 Троица произошло вследствие междуфазного короткого замыкания, возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №16 - №17 упавшим деревом из-за границ охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра с обрывом одного провода. Отключение ВЛ-0,4кВ Л-3 ТП-333 произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ упавшим деревом в пролете опор №1-12 -№1-15 из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, В пролете опор № 16 - №17 ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 211 Троица произошло междуфазное короткое замыкание в результате механического воздействия - падения ветки дерева на провода ВЛ ,без обрыва провода. Обрыв двух проводов марки А-25 в пролете опор №1-12 -№1-15 ВЛ-0,4кВ Л-3 ТП- 333 произошел по причине падения на них дерева из-за границ охранной зоны ВЛ в результате сильных порывов ветра с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-211 Троица с целью выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода ВЛ и находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 05.09.2021 г. Ответственное лицо: Петров А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Выполнить вырубку угрожающих возможным падением на провода деревьев в пролете опор №16 -17 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-211 Троица. Срок исполнения: 05.09.2021 г. Ответственное лицо: Петров А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-333 ВЛ-1009 ПС Издешково с целью выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода ВЛ и находящихся за пределами охранной зоны ВЛ Срок исполнения: 05.09.2021 г. Ответственное лицо: Антипов В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Выполнить вырубку угрожающих возможным падением на провода деревьев в пролете опор №1-12 -1-15 ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-333 ПС Издешково Срок исполнения: 05.09.2021 г. Ответственное лицо: Антипов В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г.
4186 | 96 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2021-08-02 19:55 | 2021-08-02 20:01 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 4-5 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 11/К-9 на провода фаз "В" и "С", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 4-5 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 11/К-9 на провода фаз "В" и "С", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 11/К-9 по всей длине. Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Стр-2-10 нарушений и включить их в план работ Верховского РЭС. Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г.
4187 | 838 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго |  |  | 3.4.12.3, Отключения от действия РЗ ВЛ 110кВ Новобрянская-Дормашевская с отпайками I цепь произошло по причине повреждения на ПС 110кВ Дормашевская изолятора в гирлянде фаза "С" на линейном портале ВЛ 110кВ Новобрянская I цепь в сторону ПС в следствии перекрытия изоляции при прохождении грозового фронта. | 4.4.4, В результате перекрытия изоляции при прохождении грозового фронта на ПС 110кВ Дормашевская на линейном портале произошло повреждение изолятора в гирлянде фаза "С" ВЛ 110кВ Новобрянская I цепь в сторону ПС. | Мероприятие: Техническое Выполнить проверку сопротивления контура заземления приемного портала ВЛ 110кВ Новобрянская I цепь на ПС Дормашевская. Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СД Изотенков А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.09.2021 г. Мероприятие: Техническое При несоответствии требованиям ПУЭ-7 таблица 2.5.19, произвести ремонт контура заземления приемного портала ВЛ 110кВ Новобрянская I цепь на ПС Дормашевская. Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СПС Саввин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.09.2021 г. Мероприятие: Техническое На ПС 110кВ Дормашевская произвести замену поврежденных изоляторов ф."С" приемного портала ВЛ 110кВ Новобрянская I цепь. Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СПС Саввин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.09.2021 г.
4188 | 52 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Яружский РЭС | 2021-08-02 19:41 | 2021-08-02 22:41 | 3.4.7.3.4, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 323 ПС 110 кВ Красная Яруга произошло из-за возникновения КЗ, при обрыве провода фазы "А", нулевого проводом и провода уличного освещения, с последующим схлестом в пролёте опор №№2/4-2/5 упавшим из охранной зоны ВЛ деревом при усилении ветра. | 4.4.3, Обрыв провода фазы "А," нулевого провода и провода уличного освещения в пролете опор №№2/4-2/5 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 323 ПС 110 кВ Красная Яруга произошел из-за механического воздействия при падении дерева из охранной зоны на провода при усилении ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка ДКР в пролете опор №№2/4-2/5 на ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 323 ПС 110 кВ Красная Яруга ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 323 ПС 110 кВ Красная Яруга | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 323 ПС 110 кВ Красная Яруга. Срок исполнения: 10.08.2021 г. Ответственное лицо: Баранов А.Н.- гл. инженер РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести работы по вырубке ДКР в пролете опор №2/4-2/5 ВЛ 0,4 №3 КТП 323 ПС 110 кВ Красная Яруга. Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Баранов А.Н.- гл. инженер РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Баранов А.Н.- гл. инженер РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.08.2021 г.
4189 | 293 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Фатежский РЭС | 2021-08-02 19:40 | 2021-08-02 20:40 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 207 Фатежского РЭС произошло в результате Короткого замыкания вызванного подхлёстом проводов в пролётах опор №25-26, веткой от дерева растущего в охранной зоне ВЛ | 4.12, Подхлёст проводов в пролётах опор № 25-26 ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 207, веткой от дерева растущего в охранной зоне ВЛ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подхлёст проводов , веткой от дерева на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 207 ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 207 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР по всей длине ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 207 . Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер ФРЭС Чевычелов Г.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Произвести обучение персонала ОП, ОРП, РП по выявлению дефектов на ВЛ-10/0,4кВ и оформления результатов осмотра. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер ФРЭС Чевычелов Г.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.09.2021 г.
4190 | 31 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Велижский РЭС | 2021-08-02 19:35 | 2021-08-03 08:50 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-1001 ПС Заозерье явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №34 - №35 в результате воздействия сильных порывов ветра. Причиной отключения ВЛ-1001 ПС Беляево явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №17 - №18 в результате воздействия сильных порывов ветра. Причиной отключения ВЛ-1003 ПС Заозерье явился обрыв провода в результате падения дерева на провода в пролете опор №16 - №17 вследствие воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-1001 ПС Заозерье явилось межфазное короткое замыкание в пролёте опор №34 - №35 вследствие нарушения изоляции между проводами в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветки дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. Причиной приведшей к отключению ВЛ-1001 ПС Беляево явилось межфазное короткое замыкание в пролёте опор №17 - №18 вследствие нарушения изоляции между проводами в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветки дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. Причиной приведшей к отключению ВЛ-1003 ПС Заозерье явилось межфазное короткое замыкание в пролёте опор №16 - №17 вследствие нарушения изоляции между проводами при обрыве провода в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1001 ПС Заозерье проходящих по лесистой местности с целью выявления угрожающих деревьев. Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: мастер Велижского РЭС Фоминов Ю.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1001 ПС Беляево проходящих по лесистой местности с целью выявления угрожающих деревьев. Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: мастер Велижского РЭС Карповский А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1003 ПС Заозерье проходящих по лесистой местности с целью выявления угрожающих деревьев. Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: мастер Велижского РЭС Фоминов Ю.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №34 - №35 ВЛ-1001 ПС Заозерье. Срок исполнения: 15.10.2021 г. Ответственное лицо: мастер Велижского РЭС Фоминов Ю.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №17 - №18 ВЛ-1001 ПС Беляево. Срок исполнения: 15.10.2021 г. Ответственное лицо: мастер Велижского РЭС Карповский А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №16 - №17 ВЛ-1003 ПС Заозерье. Срок исполнения: 15.10.2021 г. Ответственное лицо: мастер Велижского РЭС Фоминов Ю.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1001 ПС Заозерье разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Срок исполнения: 24.09.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Велижского РЭС Гребнев Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1001 ПС Беляево разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Срок исполнения: 24.09.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Велижского РЭС Гребнев Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1003 ПС Заозерье разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Срок исполнения: 24.09.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Велижского РЭС Гребнев Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.09.2021 г.
4191 | 292 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Фатежский РЭС | 2021-08-02 19:30 | 2021-08-02 20:10 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 418 Фатежского РЭС произошло в результате Короткого замыкания вызванного подхлёстом проводов в пролётах опор №7-8, веткой от дерева растущего в охранной зоне ВЛ | 4.12, Подхлёст проводов в пролётах опор № 7-8 ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 418, веткой от дерева растущего в охранной зоне ВЛ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подхлёст проводов , веткой от дерева на оп. № 7-8 ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 418 оп. № 7-8 ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 418 | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 418 с составлением листка осмотра. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер ФРЭС Чевычелов Г.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП418, назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер ФРЭС Чевычелов Г.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Произвести обучение персонала ОП, ОРП, РП по выявлению дефектов на ВЛ-10/0,4кВ и оформления результатов осмотра. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер ФРЭС Чевычелов Г.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.09.2021 г.
4192 | 994 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго |  |  | 3.4.12.3, Причиной приведшей к перекрытию гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №18 ВЛ 110кВ Дорогобужская ТЭЦ – Завод Пластмасс (ВЛ-112) явилось воздействие грозовых перенапряжений. 3.4.7.3.5, Излом центральной жилы ВЧ кабеля в месте его подключения к фильтру присоединения (вблизи клеммных зажимов внутри корпуса фильтра) ВЛ 110 кВ Сафоново – Литейная с отпайками (ВЛ-172) на ПС 110 кВ Сафоново привел к снижению мощности передачи блокирующего сигнала на ПС 220 кВ Литейная и излишнему одностороннему отключению ВЛ 110 кВ Сафоново – Литейная с отпайками (ВЛ-172). | 4.4.4, Причиной приведшей к отключению ВЛ 110 кВ Дорогобужская ТЭЦ – Завод Пластмасс (ВЛ-112) явилось однофазное короткое замыкание фазы "А" вследствие перекрытия гирлянды изоляторов на траверсу на опоре № 18 4.12, Излишнее ложное срабатывание ВЧБ ВЛ 110 кВ ВЛ 110 кВ Сафоново – Литейная с отпайками (ВЛ-172) из-за излома центральной жилы ВЧ кабеля под слоем изоляции в месте его подключения к фильтру присоединения (вблизи клеммных зажимов внутри корпуса фильтра) на ПС 110кВ Сафоново Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом центральной жилы ВЧ кабеля под слоем изоляции в месте его подключения к фильтру присоединения (вблизи клеммных зажимов внутри корпуса фильтра) на ПС 110кВ Сафоново на ПС 110кВ Сафоново на ПС Сафоново ПС Сафоново | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый замер сопротивления заземлителей и заземляющих устройств на опорах №№17, 18, 19 ВЛ 110кВ Дорогобужская ТЭЦ – Завод Пластмасс (ВЛ-112) с измерением переходных сопротивлений металлосвязей, в случае не соответствия требованиям ПУЭ, довести до нормы. Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЦУ СД Дяблин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр в пролетах опор № 17-19 ВЛ 110кВ Дорогобужская ТЭЦ – Завод Пластмасс (ВЛ-112) с целью проверки состояния грозозащитного троса, контактных соединений, состояния заземляющих устройств опор и оттяжек, состояния изоляции на ВЛ. Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЦУ СЛЭП Вакулко С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра в пролетах опор № 17-19 ВЛ 110кВ Дорогобужская ТЭЦ – Завод Пластмасс (ВЛ-112) разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЦУ СЛЭП Вакулко С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Издать организационно-распорядительный документ по СРЗАИиМ с описанием обстоятельств технологического нарушения. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СРЗАИиМ Меркулович А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Заменить ВЧ кабель ВЧБ ВЛ 110 кВ Сафоново – Литейная с отпайками (ЭПЗ-1643) на ПС 110кВ Сафоново. Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЦУ СРЗАИиМ Казаков С.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.08.2021 г.
4193 | 445 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-35кВ Белый-Верховье произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов ф. "А" и "С" в результате грозового разряда во время прохождения грозы, с повреждением изолятора ШФ-35 фазы "С" на опоре №37, при прохождении грозового атмосферного фронта по территории Бельского района Тверской области. | 4.12, В результате воздействия атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта по территории Бельского района Тверской области произошло перекрытия проводов ф. "А" и "С" в результате грозового разряда во время прохождения грозы, с повреждением изолятора ШФ-35 фазы "С" на опоре №37 ВЛ-35кВ Белый-Верховье, что привело к отключению ВЛ-35кВ Белый-Верховье действием МТЗ с успешным АПВ. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной верховой осмотр на оп. №36,37,38 ВЛ-35кВ Белый-Верховье. Срок исполнения: 23.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП НПБ Степанов Е.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате верхового осмотра оп. №36,37,38 ВЛ-35кВ Белый-Верховье дефекты. Срок исполнения: 30.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП НПБ Степанов Е.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.08.2021 г.
4194 | 291 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Фатежский РЭС | 2021-08-02 19:10 | 2021-08-02 19:30 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 114 Фатежского РЭС произошло в результате Короткого замыкания вызванного подхлёстом проводов в пролётах опор №10-11, веткой от дерева растущего в охранной зоне ВЛ | 4.12, Подхлёст проводов в пролётах опор № 10-11 ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 114, веткой от дерева растущего в охранной зоне ВЛ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подхлёст проводов , веткой от дерева на оп. № 10-11 ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 114 оп. № 10-11 ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 114 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР и ТО по всей длине ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 114 . Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер ФРЭС Чевычелов Г.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Произвести обучение персонала ОП, ОРП, РП по выявлению дефектов на ВЛ-10/0,4кВ и оформления результатов осмотра. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер ФРЭС Чевычелов Г.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.09.2021 г.
4195 | 285 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Фатежский РЭС | 2021-08-02 19:00 | 2021-08-02 19:38 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 378 Фатежского РЭС произошло в результате Короткого замыкания вызванного подхлёстом проводов в пролётах опор №6-7, веткой от дерева растущего в охранной зоне ВЛ | 4.12, Подхлёст проводов в пролётах опор № 6-7ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 378, веткой от дерева растущего в охранной зоне ВЛ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подхлёст проводов , веткой от дерева на оп. № 6-7ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 378 оп. № 6-7ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 378 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР по всеё длине ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 378. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер ФРЭС Чевычелов Г.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Произвести обучение персонала ОП, ОРП, РП по выявлению дефектов на ВЛ-10/0,4кВ и оформления результатов осмотра. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер ФРЭС Чевычелов Г.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.09.2021 г.
4196 | 189 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС | 2021-08-02 18:53 | 2021-08-02 20:22 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ 10кВ №10 ПС 35/10кВ Маяк произошло по причине междуфазного КЗ из-за пробоя изоляции с междуфазным замыканием жил КЛ 10кВ на участке от ТП 29 до ТП 74, из-за снижения диэлектрических свойств изоляции в результате старения в процессе длительной эксплуатации с 1981 года. Ответственный за эксплуатацию старший мастер Кимрского РЭС Лебедев Д.Е. | 4.12, Пробой изоляции с междуфазным замыканием жил КЛ 10кВ на участке от ТП 29 до ТП 74 КЛ 10кВ №10 ПС 35/10кВ Маяк произошло из-за снижения диэлектрических свойств изоляции в результате естественного износа в процессе длительной эксплуатации с 1981 года. Ответственный за эксплуатацию старший мастер Кимрского РЭС Лебедев Д.Е. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования на участке КЛ-10кВ от ТП 29 до ТП 74 на КЛ-10кВ №10 ПС Маяк KS010-0003079 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования " на участке КЛ-10кВ от ТП 29 до ТП 74 КЛ-10кВ №10 ПС Маяк. Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кимрского РЭС Соловьёв С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам испытаний устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 20.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кимрского РЭС Соловьёв С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам Кимрского РЭС о необходимости выполнения технического обслуживания участков силовых кабелей для обеспечения их надежной работы в соответствии с требованиями НТД. Срок исполнения: 03.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кимрского РЭС Соловьёв С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.08.2021 г.
4197 | 201 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 3.4.12.3, Первое отключение ВЛ 110кВ Кувшиново-Селижарово произошло по причине двухфазного КЗ на землю из-за перекрытия гирлянд изоляторов фаз "А", "С" на траверсу опоры №202 с повреждением одного фарфорового изолятора из семи в гирлянде изоляторов фазы "А" на опоре №202, под воздействием атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта по территории Кувшиновского и Селижаровского районов Тверской области. Второе отключение ВЛ 110кВ Кувшиново-Селижарово произошло по причине однофазного КЗ из-за перекрытия гирлянды изоляторов фазы "С" на траверсу опоры №45 с повреждением одного фарфорового изолятора из шести на опоре №45, под воздействием атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта по территории Кувшиновского и Селижаровского районов Тверской области. | 4.12, В результате воздействия атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта по территории Кувшиновского и Селижаровского районов Тверской области произошло поверхностное перекрытие гирлянд изоляторов фаз "А", "С" на траверсу опоры №202, с повреждением одного фарфорового изолятора из семи в гирлянде изоляторов фазы "А" на опоре №202 ВЛ 110кВ Кувшиново-Селижарово , что привело к первому отключению ВЛ 110кВ Кувшиново-Селижарово действием ТЗНП с успешным АПВ. В результате воздействия атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта по территории Кувшиновского и Селижаровского районов Тверской области произошло поверхностное перекрытие гирлянды фарфоровых изоляторов фазы "С" на траверсу опоры №45 с повреждением одного фарфорового изолятора на опоре №45 ВЛ 110кВ Кувшиново-Селижарово , что привело к отключению ВЛ 110кВ Кувшиново-Селижарово действием ТЗНП с успешным АПВ. | Мероприятие: Техническое На ВЛ 110 кВ Кувшиново - Селижарово произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опорах №201,202,203, №44,45,46. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ ТоПБ Артемьев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.08.2021 г. Мероприятие: Техническое В случае выявления отклонений от нормативных значений сопротивлений по результатам измерений довести сопротивление заземляющих устройств опор №201,202,203, №44,45,46 ВЛ 110 кВ Кувшиново-Селижарово до нормы. Срок исполнения: 06.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ ТоПБ Артемьев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.08.2021 г.
4198 | 79 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-08-02 18:43 | 2021-08-02 22:15 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного выявления дефекта по разрегулировке стрелы провеса, при ветровой нагрузки произошел схлест проводов фазы "А" и нулевого провода в пролетах опор №6-2/1 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Шеп-4-6, что привело к возникновению однофазного короткого замыкания, устраненного действием защит ВЛ-0,4кВ №1. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции из-за схлеста проводов фазы "А" и нулевого провода при ветровой нагрузке и разрегулировке стрелы провеса в пролетах опор №6-2/1 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Шеп-4-6, произошло однофазное короткое замыкание, устраненное действием защит ВЛ-0,4кВ №1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №6-2/1 на ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Шеп-4-6 ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Шеп-4-6 | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Шеп-4-6 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 09.09.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку провода в пролете опор №6-2/1 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Шеп-4-6. Срок исполнения: 09.09.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Шеп-4-6 по всей длине. Срок исполнения: 09.09.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.08.2021 г.
4199 | 252 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2021-08-02 18:41 | 2021-08-02 20:35 | 3.4.12.2.3, В результате падения сломанного сука дерева из внеохранной зоны ВЛ-0,4кВ, под воздействием сильных порывов ветра, на провод фазы "В" и "С" ВЛ-0,4кВ ф-2 КТП-10/Сх-3-100 в пролете опор №1-2- 1-3, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузке из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ ф-2 КТП-10/Сх-3-100 в пролете опор №1-2- 1-3 на провод фазы "В" и "С", произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф-2 КТП-10/Сх-3-100 и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 03.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-2 КТП-10/Сх-3-100 по всей длине. Срок исполнения: 03.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.08.2021 г.
4200 | 35 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС | 2021-08-02 18:35 | 2021-08-03 13:00 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-1008 ПС Заборье явился обрыв проводов в пролете опор №№29-32 в результате падения дерева на провода при воздействии сильных порывов ветра. Причиной отключения ВЛ-1003 ПС Сапшо явилось падение дерева на провода в пролете опор №№ 75-76 в результате воздействия сильных порывов ветра. 3.4.12.2.1, Причиной оперативного отключения ВЛ 1003 ПС Демидов явился обрыв вязки провода на опоре № 3-70 в результате воздействия сильных порывов ветра. Причиной отключения ВЛ-1003 ПС Закрутье явился обрыв шлейфа на ЛР-330 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-1008 ПС Заборье явилось межфазное короткое замыкание в пролёте опор №№29-32 вследствие нарушения изоляции между проводами при обрыве проводов в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. Причиной приведшей к отключению ВЛ-1003 ПС Сапшо явилось межфазное короткое замыкание в пролёте опор №№ 75-76 вследствие нарушения изоляции между проводами в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. 4.4.4, Причиной приведшей к оперативному отключению ВЛ-1003 ПС Демидов явилось однофазное короткое замыкание на "землю" на опоре № 3-70 вследствие обрыва вязки и падения провода на траверсу, в результате длительного воздействия ветровых нагрузок на провода ВЛ. Причиной приведшей к отключению ВЛ-1003 ПС Закрутье междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста при обрыве провода шлейфа на ЛР-330 в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1008 ПС Заборье проходящих по лесистой местности с целью выявления угрожающих деревьев. Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: мастер Демидовского РЭС Гайшин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1003 ПС Демидов с целью выявления дефектных вязок. Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: мастер Демидовского РЭС Подковенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести тепловизионный контроль контактных соединений ЛР-330 ВЛ-1003 ПС Закрутье. Срок исполнения: 08.10.2021 г. Ответственное лицо: мастер Демидовского РЭС Туманов Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.10.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1003 ПС Сапшо проходящих по лесистой местности с целью выявления угрожающих деревьев. Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: мастер Демидовского РЭС Жагурин Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести вырубку угрожающих деревьев в пролете опор №№29-32 ВЛ-1008 ПС Заборье. Срок исполнения: 15.10.2021 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.10.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести вырубку угрожающих деревьев в пролете опор №№ 75-76 ВЛ-1003 ПС Сапшо. Срок исполнения: 15.10.2021 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.10.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1003 ПС Демидов разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Срок исполнения: 24.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Демидовского РЭС Цыганов Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1008 ПС Заборье разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Срок исполнения: 24.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Демидовского РЭС Цыганов Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1003 ПС Сапшо разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Срок исполнения: 24.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Демидовского РЭС Цыганов Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.09.2021 г.
4201 | 75 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-08-02 18:35 | 2021-08-02 20:22 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №14-15 ВЛ 0,4кВ №1 Вол-37-12 на провода фаз "В" и "С", что привело к схлесту и нарушению электрической изоляции, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №14-15 ВЛ 0,4кВ №1 Вол-37-12 на провода фаз "В" и "С", произошел их схлест и нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Вол-37-12 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 09.09.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Вол-37-12 по всей длине. Срок исполнения: 09.09.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.08.2021 г.
4202 | 7 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС | 2021-08-02 18:34 | 2021-08-03 10:20 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ Л1 ТП 183 (д. Полнышево) явилось междуфазное К.З. при падении дерева под действием сильных порывов ветра на провода в пролёте опор №2-1 - №2-2 из-за пределов охранной зоны ВЛ. Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ Л2 КТП-5 Дрожжино от Л 1024 ПС 110/35/10кВ Знаменка явилось междуфазное К.З. при падении под действием сильных порывов ветра ветки дерева на провода в пролёте опор №5/2-уо/3 - 5/2-уо/4 из-за пределов охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ 0,4кВ Л1 ТП 183 (д. Полнышево) явилось внешнее механическое воздействие при падении дерева под действием сильных порывов ветра на провода в пролёте опор №2-1 - №2-2 из-за пределов охранной зоны ВЛ. Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ 0,4кВ Л2 КТП-5 Дрожжино от Л 1024 ПС 110/35/10кВ Знаменка явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием сильных порывов ветра ветки дерева на провода в пролёте опор №5/2-уо/3 - 5/2-уо/4 из-за пределов охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Организационное По факту аварийного отключения ВЛ 0,4кВ Л1 ТП 183 (д. Полнышево) направить письмо-претензию в адрес сельской администрации с предложением выполнить в д. Полнышево вырубку угрожающих падением на провода ВЛ деревьев. Срок исполнения: 11.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Кузьмин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По факту аварийного отключения ВЛ 0,4кВ Л2 КТП-5 Дрожжино от Л 1024 ПС 110/35/10кВ Знаменка направить письмо-претензию в адрес сельской администрации с предложением выполнить в д. Дрожжино по улицам Речная и Центральная обрезку крон угрожающих падением веток на провода ВЛ деревьев. Срок исполнения: 11.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Кузьмин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.09.2021 г.
4203 | 444 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-110кВ Ерохино-Андреаполь произошло по причине однофазного К.З. из-за касания провода ф. "А" земли, в результате падения опоры №122 (тип СК-22), под воздействием сильных ветровых нагрузок при ураганном ветре «смерчь» во время прохождения холодного атмосферного фронта по территории Андреапольского района Тверской области. Излом железобетонной опоры № 122 произошёл в результате одновременного, одномоментного воздействия сверхнормативных нагрузок: изгибающей (приложенной к телу опоры, и направленного перпендикулярно оси) и угловой, вращающей вокруг оси (приложенной к траверсе опоры), при прохождении вихревого, турбулентного воздушного потока с большим количеством энергии. Характер повреждений, оторванные, закрученные концы арматуры (фото место повреждения опоры, приложение к акту) свидетельствует об одномоментном разрушении по месту концентрации напряжений. При осмотре опоры не обнаружено следов стороннего вмешательства. | 4.4.4, Под воздействием сильных ветровых нагрузок при ураганном ветре «смерчь» во время прохождения холодного атмосферного фронта по территории Андреапольского района Тверской области, произошел излом опоры №122 (тип СК-22) ВЛ-110кВ Ерохино-Андреаполь и касание провода ф. "А" земли, что послужило причиной отключения ВЛ-110кВ Ерохино - Андреаполь действием ТЗНП. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-110кВ Ерохино-Андреаполь. Обратить особое внимание на состояние бетонных промежуточных опор находившихся в зоне прохождения смерча. Срок исполнения: 23.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник участка СЛ Степанов Е.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-110кВ Ерохино-Андреаполь устранить дефекты. Срок исполнения: 30.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник участка СЛ Степанов Е.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.08.2021 г.
4204 | 200 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 3.4.9.1, Отключение ВЛ-110кВ Елисеево-Труд произошло по причине межфазного к.з. из-за повреждения оборудования в зоне обслуживания Новгородэнерго. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо руководству Новгородэнерго, с предложением предоставить акт расследования ТН по данному отключению ВЛ 110кВ Елисеево-Труд. Срок исполнения: 27.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП ВВПБ Мисугин М.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.08.2021 г.
4205 | 996 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Холм-Жирковский РЭС | 2021-08-02 18:20 | 2021-08-02 21:51 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 402 произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ при падении ветки дерева в пролете опор №4 - №6 из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. Отключение ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 169 произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ при падении ветки дерева в пролете опор №8 - №9 из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 402 явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №4- №5 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. Причиной приведшей к ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 169 явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №8- №9 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 402 Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: Круглов В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 169 Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: Круглов В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного ИТР осмотра ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 402 разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков устранения. Срок исполнения: 24.09.2021 г. Ответственное лицо: Яковлев П.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного ИТР осмотра ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 169 разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков устранения. Срок исполнения: 24.09.2021 г. Ответственное лицо: Яковлев П.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.09.2021 г.
4206 | 284 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Хомутовский РЭС | 2021-08-02 18:14 | 2021-08-02 19:12 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 ТП 276 п. Культпросвет произошло в результате междуфазного К.З. между проводами ВЛ с перегоранием ПП-0,4кВ фазы "В" из-за перекрытия проводов ВЛ деревьями с низу в пролете опор №2-1--2-3. | 4.12, Из-за перекрытия проводов ВЛ-0,4кВ №1 ТП 276 п. Культпросвет деревьями с низу в пролете опор №2-1--2-3, произошло нарушение электрической изоляции воздушного промежутка между проводами ВЛ с перегоранием ПП-0,4кВ фазы "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов ВЛ-0,4кВ №1 ТП 276 п. Культпросвет деревьями с низу в пролете опор №2-1--2-3 на ВЛ 0,4 ТП 276 ф.1 п.Культпросвет ВЛ 0,4 ТП 276 ф.1 п.Культпросвет | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 276 п. Культпросвет с составлением листка осмотра. Срок исполнения: 09.09.2021 г. Ответственное лицо: И.о. гл. инженера ХРЭС Чуйченко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 276 п. Культпросвет назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 09.09.2021 г. Ответственное лицо: И.о. гл. инженера ХРЭС Чуйченко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.09.2021 г.
4207 | 834 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Мглинский РЭС | 2021-08-02 18:10 | 2021-08-02 20:00 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз ВЛ-10кВ ф.106 ПС Крутояр в пролете опор №91-92. | 4.4.3, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз ВЛ-10кВ ф.106 ПС Крутояр в пролете опор №91-92, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.106 ПС Крутояр в пролете опор №91-92, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 09.09.2021 г. Ответственное лицо: Карпеченко Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.09.2021 г.
4208 | 453 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-08-02 18:09 | 2021-08-02 18:35 | 3.4.12.2.3, Перегорание ПН-2 в РУ-0,4 кВ на ТП 10/0,4 кВ №1076 произошло по причине возникновения "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №6-7 в результате падения ветки дерева в данном пролете опор из вне пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4кВ ТП 10/0,4 кВ №1076 из вне пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калиниского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной перегорания ПН-2 в РУ-0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №1076. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №1076 с целью выявления угрожающих падением на провода деревьев и веток Срок исполнения: 20.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №1076. Срок исполнения: 27.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.09.2021 г.
4209 | 91 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2021-08-02 18:04 | 2021-08-02 20:21 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 1/4-1/5 Ф№2 от КТП№1/РБ-3-160 д.Кобзевка на провода фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №1/4-1/5 Ф№2 от КТП№1/РБ-3-160 д.Кобзевка на провода фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр Ф№2 от КТП№1/РБ-3-160 д.Кобзевка по всей длине. Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре Ф№2 от КТП№1/РБ-3-160 д.Кобзевка нарушений и включить их в план работ Верховского РЭС. Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г.
4210 | 61 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ивнянский РЭС | 2021-08-02 18:04 | 2021-08-02 19:52 | 3.4.8.5.2, Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Ивня произошло из-за возникновения КЗ, в результате обрыва провода фазы "А" в пролете опор 3/13-6/1 с последующим схлестом проводов фаз "А" и "В" в пролетах опор №3/13-6/1, вследствие воздействия поднятой стрелой крана-манипулятора стороннего автотранспортного средства при проведении несанкционированных с Ивнянским РЭС работ в охранной зоне ВЛ. | 4.4.1, Обрыв проводов фазы "А" с последующим схлестом проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 3/13-6/1 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Ивня произошло вследствие механического воздействия поднятой стрелой крана-манипулятора стороннего автотранспортного средства при проведении несанкционированных с Ивнянским РЭС работ в охранной зоне ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Ивня. Срок исполнения: 12.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Медведев П.Ф. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 02.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Медведев П.Ф. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Обратиться с заявлением в ОВД для привлечения к ответственности лиц ,нанёсших материальный ущерб филиалу ПАО "МРСК Центра"-"Белгородэнерго". Срок исполнения: 12.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Медведев П.Ф. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений Правил охраны электросетей. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник отдела Удовиченко А.В. Состояние: Не выполнено
4211 | 216 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго | 2021-08-02 18:01 | 2021-08-03 14:46 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-35кВ Андреаполь-Мошары произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в результате перекрытия проводов в пролете опор №10-11 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ, во время сильных порывов ветра, при прохождении холодного атмосферного фронта по территории Андреапольского района Тверской области с обрывом провода ф."С" в данном пролете опор. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №10-11 ВЛ-35кВ Андреаполь-Мошары из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошёл обрыв провода ф. "С" в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-35кВ Андреаполь-Мошары действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-35кВ Андреаполь-Мошары для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 23.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник участка СЛ НПБ Степанов Е.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра ВЛ-35кВ Андреаполь-Мошары - устранить эти дефекты. Срок исполнения: 30.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник участка СЛ НПБ Степанов Е.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.08.2021 г.
4212 | 19 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2021-08-02 18:00 | 2021-08-03 14:52 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 650 явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №2 - №3 из-за пределов охранной зоны при воздействии сильных порывов ветра. Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 220 явилось падение ветки дерева на провода опора №1- стойка ТП из-за пределов охранной зоны при воздействии сильных порывов ветра. Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 023 явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №№ 8-9 из-за пределов охранной зоны при воздействии сильных порывов ветра. Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 251 явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №2- №3 из-за пределов охранной зоны при воздействии сильных порывов ветра. Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 486 явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №5- №6 из-за пределов охранной зоны при воздействии сильных порывов ветра. Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 486 явился обрыв провода в результате падения ветки дерева на провода на вводе в ж.д. №16 ВЛ 0,4 кВ №3 РП 22 из-за пределов охранной зоны при воздействии сильных порывов ветра. Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 616 явился обрыв провода в результате падения ветки дерева на провода в пролёте опор № 3-1- № 3-2 из-за пределов охранной зоны при воздействии сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №1 ТП 650 явилось междуфазное короткое замыкание схлеста проводов в пролете опор №2 -№3 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №1 ТП 220 явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов оп №1 - стойка ТП в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №2 ТП 023 явилось неустойчивое КЗ из-за порыва ветра произошло падение ветви дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ 0,4 кВ. Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №2 ТП 251 явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №2 -№3 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №2 ТП 486 явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №5-№6 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №3 РП 22 явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №1 -№5 при обрыве в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №2 ТП 616 явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №3-1 -№3-2 при обрыве в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку угрожающих деревьев в пролете опор №№ 2-3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 650. Срок исполнения: 22.10.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Ерохов Е.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести вырубку угрожающих деревьев в пролете: стойка ТП 220 – опора №1 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 220 Срок исполнения: 22.10.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Ерохов Е.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести вырубку угрожающих деревьев в пролете опор №№8-9 ВЛ-0,4кВ №2 ТП-023 Срок исполнения: 22.10.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Ерохов Е.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести вырубку угрожающих деревьев в пролете опор №№2-3 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 251. Срок исполнения: 22.10.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Ерохов Е.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести вырубку угрожающих деревьев в пролете опор №№5-6 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 486. Срок исполнения: 22.10.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Ерохов Е.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести вырубку угрожающих деревьев на ответвлении ко вводу в д. 16 по ул. Твардовского с опоры №2 ВЛ 0,4 кВ №3 РП 22. Срок исполнения: 22.10.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Ерохов Е.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести вырубку угрожающих деревьев в пролете опор №3-1 - №3-2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 616. Срок исполнения: 22.10.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Ерохов Е.И. Состояние: Не выполнено
4213 | 430 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2021-08-02 17:52 | 2021-08-02 21:42 | 3.4.12.2.3, 1. Отключение ВЛ-10кВ №11 ПС 110/35/10кВ Торопец произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №221-222 веткой дерева, упавшая на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, с последующим падением ветки дерева на землю. 2. Отключение ВЛ-10кВ №07 ПС 35/10кВ Плоскошь произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №205-206 веткой дерева, упавшая на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, с последующим падением ветки дерева на землю. | 4.4.3, 1. В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №221-222 ВЛ-10кВ №11 ПС 110/35/10кВ Торопец, из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №11 ПС 110/35/10кВ Торопец действием МТЗ. 2. В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №205-206 ВЛ-10кВ №07 ПС 35/10кВ Плоскошь, из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №07 ПС 35/10кВ Плоскошь действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №11 ПС 110/35/10кВ Торопец и ВЛ-10кВ №07 ПС 35/10кВ Плоскошь. Срок исполнения: 30.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Торопецкого РЭС Второв А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №11 ПС 110/35/10кВ Торопец и ВЛ-10кВ №07 ПС 35/10кВ Плоскошь. Срок исполнения: 06.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Торопецкого РЭС Второв А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.09.2021 г.
4214 | 440 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2021-08-02 17:51 | 2021-08-02 20:23 | 3.4.12.2.3, Перегорание ПН-2 №2 в РУ-0,4 кВ ТП 146 произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов веткой в пролёте опор №7-8, в результате падения ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ, из-за сильного порывистого ветра, под воздействием прохождения атмосферного фронта по территории Молоковского района Тверской области. | 4.4.3, В результате воздействия сильного порывистого ветра произошло падение ветки дерева на провода в пролёте опор №7-8, при прохождении атмосферного фронта по территории Молоковского района Тверской области, что послужило причиной перегорания ПН-2 №2 в РУ-0,4 кВ ТП 146. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 146. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Весьегонского РЭС Лукьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Устранить выявленные дефекты в результате внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 146. Срок исполнения: 03.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Весьегонского РЭС Лукьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.08.2021 г.
4215 | 90 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС | 2021-08-02 17:45 | 2021-08-02 18:14 | 3.4.12.3, Причиной отключения ВЛ 1005 ПС Демидов явилось перекрытие опорных изоляторов фаз В,С ячейки ВН-2 в ЗТП 501 в результате воздействия атмосферных перенапряжений при ударе молнии вблизи ЗТП. | 4.12, Причиной отключения ВЛ 1005 ПС Демидов явилось междуфазное короткое замыкание в результате пробоя опорных изоляторов фаз В,С в ячейке ВН-2 ЗТП 501 в результате воздействия атмосферных перенапряжений при ударе молнии вблизи ЗТП. | Мероприятие: Техническое Провести высоковольтные испытания изоляции 10кВ в ЗТП-501 Молокозавод ВЛ-1006 ПС Демидов. Срок исполнения: 15.10.2021 г. Ответственное лицо: мастер Демидовского РЭС Туманов Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.10.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести измерение сопротивления контура заземления ЗТП-501 Молокозавод ВЛ-1006 ПС Демидов. Срок исполнения: 15.10.2021 г. Ответственное лицо: мастер Демидовского РЭС Туманов Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.10.2021 г.
4216 | 185 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2021-08-02 17:45 | 2021-08-02 22:13 | 3.4.12.2.3, 1). Отключение ВЛ-10 кВ №31 ПС 35/10/6 кВ Половцово произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №57-58 ветвью дерева, прилетевшей из-за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Нелидовского района Тверской области, в дальнейшем произошло падение ветви на землю, без обрыва проводов. 2). Отключение ВЛ-10 кВ №35 ПС 35/10/6 кВ Половцово произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №16-17 ветвью дерева, прилетевшей из-за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Нелидовского района Тверской области, в дальнейшем произошло падение ветви на землю, без обрыва проводов. 3). Отключение ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10 кВ Ковалево произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №24-25 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Нелидовского района Тверской области, без обрыва проводов. 4). Отключение ВЛ-10кВ №01 ПС 35/10 кВ Ковалево произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №26-27 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Нелидовского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.3, 1). В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №57-58 ВЛ-10 кВ №31 ПС 35/10/6 кВ Половцово из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №31 ПС 35/10/6 кВ Половцово действием МТЗ. 2). В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №16-17 ВЛ-10 кВ №35 ПС 35/10/6 кВ Половцово из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №35 ПС 35/10/6 кВ Половцово действием МТЗ. 3). В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №24-25 ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10 кВ Ковалево из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10 кВ Ковалево действием МТЗ. 4). В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №26-27 ВЛ-10кВ №01 ПС 35/10 кВ Ковалево из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №01 ПС 35/10 кВ Ковалевоо действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр Л-10кВ №31 ПС 35/10/6 кВ Половцово, ВЛ-10кВ №35 ПС 35/10/6 кВ Половцово,ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10 кВ Ковалево,ВЛ-10кВ №01 ПС 35/10 кВ Ковалево. Срок исполнения: 16.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра Л-10кВ №31 ПС 35/10/6 кВ Половцово, ВЛ-10кВ №35 ПС 35/10/6 кВ Половцово,ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10 кВ Ковалево,ВЛ-10кВ №01 ПС 35/10 кВ Ковалево. Срок исполнения: 30.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.08.2021 г.
4217 | 833 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Мглинский РЭС | 2021-08-02 17:44 | 2021-08-02 17:58 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз ВЛ-10кВ ф.101 ПС Молодьково в пролете опор №62-63, ВЛ-10кВ ф.102 ПС Молодьково в пролете опор №64-65. | 4.4.3, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз ВЛ-10кВ ф.101 ПС Молодьково в пролете опор №62-63, ВЛ-10кВ ф.102 ПС Молодьково в пролете опор №64-65, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ соответствующих В-10кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.101 ПС Молодьково в пролете опор №62-63, ВЛ-10кВ ф.102 ПС Молодьково в пролете опор №64-65, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 09.09.2021 г. Ответственное лицо: Карпеченко Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.09.2021 г.
4218 | 34 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго |  |  | 3.4.12.2.3, Причиной приведшей к падению деревьев в пролетах опор №№134-136 и №№140-141 ВЛ 110 кВ Издешково – Вязьма-1 с отпайками (ВЛ-807), ВЛ 110 кВ Дорогобужская ТЭЦ – Издешково (ВЛ-107) явилось воздействие сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ 110 кВ Издешково – Вязьма-1 с отпайками (ВЛ-807), ВЛ 110 кВ Дорогобужская ТЭЦ – Издешково (ВЛ-107) явилось междуфазное короткое замыкание вследствие механического воздействия на провода ВЛ в пролетах опор №№134-136 и №№140-141 деревьев, упавших из-за пределов охранной зоны ВЛ | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ 110 кВ Издешково – Вязьма-1 с отпайками (ВЛ-807), ВЛ 110 кВ Дорогобужская ТЭЦ – Издешково (ВЛ-107), проходящих по лесному массиву с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: начальник ЦУ СЛЭП Вакулко С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев угрожающих падением на провода ВЛ 110 кВ Издешково – Вязьма-1 с отпайками (ВЛ-807), ВЛ 110 кВ Дорогобужская ТЭЦ – Издешково (ВЛ-107) в пролетах опор №№134-136 и №№140-141 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: начальник ЦУ СЛЭП Вакулко С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра участков ВЛ 110 кВ Издешково – Вязьма-1 с отпайками (ВЛ-807), ВЛ 110 кВ Дорогобужская ТЭЦ – Издешково (ВЛ-107) разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЦУ СЛЭП Вакулко С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.09.2021 г.
4219 | 18 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС | 2021-08-02 17:32 | 2021-08-02 19:58 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №22 ул. Воровского с питающим алюминиевым проводом СИП 4 от опоры ВЛ ф3 ТП-51 ф-1006 ПС Трубчевская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода СИП4 от опоры ВЛ ф3 ТП-51 ф-1006 ПС Трубчевская с медным проводом потребителя на доме №22 ул. Воровского. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" Срок исполнения: 03.09.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить перезаделку контактного соединения на вводе в дом. Срок исполнения: 03.09.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.08.2021 г.
4220 | 283 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Касторенский РЭС | 2021-08-02 17:32 | 2021-08-02 17:48 | 3.4.12.2.3, 02.08.2021 в 17:32 аварийно отключилась ВЛ 0,4 № 1 от ТП 067 при самоустранившемся межфазном КЗ(последующее падение ветки с проводов), возникшем на ВЛ при схлесте проводов ВЛ в пролетах опор № 24-25 при падении на них ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого бокового ветра. | 4.4.3, Технической причиной отключения ВЛ 0,4 № 1 от ТП 067 явилось самоустранившееся межфазное КЗ(последующее падение ветки с проводов), возникшем на ВЛ при схлесте проводов ВЛ в пролетах опор № 24-25 при падении на них ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого бокового ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый инженерный ВЛ 0,4 № 1 от ТП 067 Срок исполнения: 12.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Хлынин Ю.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По факту выявленных замечаний составить график их устранения. Срок исполнения: 12.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Хлынин Ю.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.09.2021 г.
4221 | 26 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Краснинский РЭС | 2021-08-02 17:30 | 2021-08-02 19:07 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-1005 ПС Белеи явилось падение ветки, из-за пределов охранной зоны, на провода ВЛ в пролете опор №5-20 - №5-21 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-1005 ПС Белеи явилось межфазное короткое замыкание в пролёте опор №5-20 - №5-21 вследствие нарушения изоляции между проводами в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветки дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1005 ПС Белеи проходящих по лесистой местности с целью выявления угрожающих деревьев. Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: мастер Краснинского РЭС Иванов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести вырубку угрожающих деревьев в пролете опор №5-20 - №5-21 ВЛ-1005 ПС Белеи. Срок исполнения: 24.09.2021 г. Ответственное лицо: мастер Краснинского РЭС Иванов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1005 ПС Белеи разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Срок исполнения: 15.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Краснинского РЭС Александров М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.09.2021 г.
4222 | 103 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2021-08-02 17:29 | 2021-08-02 18:20 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ №3 в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4кВ КТП 6/С-2-63 Ф-3н.п.Кологривово на провода фазы "С" и нулевого провода, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ №3 в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4кВ КТП 6/С-2-63 Ф-3н.п.Кологривово на провода фаз "С" и нулевого провода, произошло нарушение электрической изоляции ВЛ-0,4кВ №3, что привело к возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ КТП 6/С-2-63 Ф-3н.п.Кологривово по всей длине. Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ КТП 6/С-2-63 Ф-3н.п.Кологривово нарушений и включить их в план работ Верховского РЭС. Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г.
4223 | 282 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС | 2021-08-02 17:28 | 2021-08-02 17:35 | 3.4.7.3.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП 487 1/63 явилось КЗ возникшее при схлесте проводов в пролете опор №5-6 из-за перекрытия изоляции проводов ветвями ДКР, растущих под проводами ВЛ. | 4.12, Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП 487 1/63 по причине перекрытия изоляции проводов ветвями ДКР в пролете опор №5-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наличие ДКР в пролете опор №5-6 на ВЛ 0,4 №1 ТП 487 1/63 ВЛ 0,4 №1 ТП 487 1/63 | Мероприятие: Техническое Провести инженерный осмотр ВЛ0,4 №1 от ТП 487 1/63 Срок исполнения: 15.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Полднев А.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.10.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра составить график устранения выявленных дефектов. Срок исполнения: 15.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Полднев А.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.10.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в пролете опор №5-6 на ВЛ0,4 №1 от ТП 487 1/63 Срок исполнения: 15.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Полднев А.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.10.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести обучение ОП, ОРП по проведению осмотров ВЛ и оформлению результатов осмотра. Срок исполнения: 12.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Полднев А.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.09.2021 г.
4224 | 22 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2021-08-02 17:21 | 2021-08-02 18:09 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4кВ №2 ТП152 на провода фаз "А" и "В" что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 152 на провода фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП№152 д. Ржаное нов. дома и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 11.09.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП№152 д. Ржаное нов. дома по всей длине. Срок исполнения: 11.09.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.09.2021 г.
4225 | 18 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго | 2021-08-02 17:11 | 2021-08-02 21:58 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 35 кВ Хиславичи-Городище произошло в результате падения дерева на провода из-за границ охранной зоны ВЛ в пролете опор №46 - №47 под действием сильного порывистого ветра. Отключение ВЛ 35 кВ Рославль-Хорошово произошло в результате падения дерева на провода из-за границ охранной зоны ВЛ в пролете опор №68 - №69 под действием сильного порывистого ветра. | 4.4.3, Причиной отключения МВ ВЛ-35 Городище на ПС 110/35/10кВ Хиславичи послужило механическое воздействие с нарушением изоляции между проводами при падении дерева на провода в пролете опор №46 - №47 ВЛ 35кВ Хиславичи-Городище с возникновением междуфазного КЗ и последующим обрывом одного провода АС-50. Причиной отключения В ВЛ-35 Хорошово на ПС 110/35/6кВ Рославль послужило механическое воздействие с нарушением изоляции между проводами при падении дерева на провода в пролете опор №68 - №69 ВЛ 35 кВ Рославль-Хорошово с возникновением междуфазного КЗ и последующим обрывом одного провода АС-50. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Хиславичи-Городище, с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением на провода ВЛ из-за границ охранной зоны. Срок исполнения: 01.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СЛЭП Якушев С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку угрожающих падением на провода деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ 35 кВ Хиславичи-Городище в пролетах опор №45 - №48 и выявленных в результате внеочередной осмотр ВЛ. Срок исполнения: 01.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СЛЭП Якушев С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 35 кВ Хиславичи-Городище, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 01.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СЛЭП Якушев С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Рославль-Хорошово с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением на провода ВЛ из-за границ охранной зоны. Срок исполнения: 01.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СЛЭП Якушев С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку угрожающих падением на провода деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ 35 кВ Рославль-Хорошово в пролетах опор №67 - №70 и выявленных в результате внеочередной осмотр ВЛ. Срок исполнения: 01.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СЛЭП Якушев С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 35 кВ Рославль-Хорошово, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 01.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СЛЭП Якушев С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.09.2021 г.
4226 | 73 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-08-02 17:11 | 2021-08-02 20:59 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 5/1-5/2 ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-Кул-2-5 на провода фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №5/1-5/2 ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-Кул-2-5 на провода фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-3 Кул-2-5 по всей длине. Срок исполнения: 09.09.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Л-3 Кул-2-5 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 09.09.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г.
4227 | 798 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Панинский РЭС | 2021-08-02 17:08 | 2021-08-02 18:55 | 3.4.7.3.4, Причиной отключения ВЛ-10-3 ПС 35кВ Криуша послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №22-23 веткой от дерева, растущего в охранной зоне ВЛ, занесенной на провода ВЛ порывами ветра до 18 м/с. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" по ВЛ-10-3 ПС 35кВ Криуша в пролёте опор №22-23 произошло веткой от дерева, растущего в охранной зоне ВЛ, занесённой на провода ВЛ порывом ветра до 18 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие деревьев в охранной зоне ВЛ-10-3 ПС 35кВ Криуша в пролете опор № 22-23 на ВЛ-10-3 ПС 35кВ Криуша | Мероприятие: Техническое Выполнить расчистку трассы в пролетах опор №22-23 ВЛ-10-3 ПС 35 кВ Криуша. Срок исполнения: 06.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Панинского РЭС Баскаков Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-3 ПС 35 кВ Криуша на предмет выявления деревьев, а также ветвей деревьев, которые угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 06.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Панинского РЭС Баскаков Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-3 ПС 35 кВ Криуша наметить мероприятия по обрезке веток и вырубке деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 06.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Панинского РЭС Баскаков Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г.
4228 | 256 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Монастырщинский РЭС | 2021-08-02 17:05 | 2021-08-02 18:34 | 3.4.12.2.3, Причиной падения сломанного ветром дерева, из-за границ охранной зоны ВЛ-10кВ ВЛ-1006 ПС 110/35/10кВ Монастырщина на провода в пролете опор №145 - №145 послужило воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.3, Причиной отключения МВ-10кВ ВЛ-1006 ПС 110/35/10кВ Монастырщина ПС 110/35/10кВ Монастырщина послужило междуфазное КЗ, возникшее в результате схлеста проводов из-за механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №121 - №122 и последующим обрывом трёх проводов марки А-35. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1006 ПС 110/35/10кВ Монастырщина с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением на провода ВЛ под воздействием неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Шляхтов Д.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку угрожающих возможным падением на провода деревьев в пролете опор №145 - №146 ВЛ-1006 ПС 110/35/10кВ Монастырщина. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Шляхтов Д.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1006 ПС 110/35/10кВ Монастырщина разработать мероприятия по предотвращению подобных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Шляхтов Д.А. Состояние: Не выполнено
4229 | 89 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2021-08-02 17:04 | 2021-08-02 18:01 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 7-8 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 6/К-20 на провода фаз "В" и "С", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 6/К-20 на провода фаз "В" и "С", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 6/К-20 по всей длине. Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП 6/К-20 нарушений и включить их в план работ Верховского РЭС. Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г.
4230 | 150 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2021-08-02 17:00 | 2021-08-02 18:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 511 (Милодино) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №6-№7 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №6-№7 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 511 (Милодино) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 511 (Милодино) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Бобков Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Бобков Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.09.2021 г.
4231 | 10 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2021-08-02 16:55 | 2021-08-02 17:35 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева на провода фаз "А и "С" (под воздействием порывов ветра) в пролете опор №16-17 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 10/0,4кВ № 252 Круглик, произошел их схлест и нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "А" и "С" из вне охранной зоны при ветровой нагрузки в пролете опор №16-17 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 10/0,4кВ №252 Круглик, произошел их схлест и нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 10/0,4кВ №252 Круглик по всей длине. Срок исполнения: 04.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 10/0,4кВ №252 Круглик и включить их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 04.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.08.2021 г.
4232 | 20 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2021-08-02 16:45 | 2021-08-02 18:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения Л-611 ПС Смоленск-2 явилось повреждение КЛ 6 кВ ТП 106 – выход на оп. №11 ВЛ 6 кВ ТП 330 – ТП 106 (с отпайками) в связи с пробоем междуфазной изоляции в целой части кабеля АСБ 3х70 в результате изменения диэлектрических свойств изоляции (старение изоляции) в процессе длительной эксплуатации с 1971 года (50 лет эксплуатации). | 4.12, Причиной отключения Л-611 ПС Смоленск-2 явилось междуфазное замыкание вызванное пробоем междуфазной изоляции в целой части кабеля АСБ 3х70 КЛ 6 кВ ТП 106 – выход на оп. №11 ВЛ 6 кВ ТП 330 – ТП 106 (с отпайками) из-за изменения диэлектрических свойств изоляции (старение изоляции) в процессе длительной эксплуатации с 1971 года (50 лет эксплуатации). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение диэлектрических свойств изоляции в целой части кабеля АСБ 3х70 КЛ 6 кВ ТП 106 – выход на оп. №11 ВЛ 6 кВ ТП 330 – ТП 106 (с отпайками) в процессе длительной эксплуатации с 1971 года (50 лет эксплуатации). Несвоевременная замена оборудования с истекшим сроком эксплуатации. на КЛ 6 кВ ТП 106 – выход на оп. №11 ВЛ 6 кВ ТП 330 – ТП 106 (с отпайками) VS006-0003027-302 | Мероприятие: Организационное Провести анализ отключений КЛ 6 кВ ТП 106 – выход на оп. №11 ВЛ 6 кВ ТП 330 – ТП 106 (с отпайками) за последние пять лет по причине повреждения кабеля и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данной КЛ. Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Кирейков В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.09.2021 г.
4233 | 993 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго |  |  | 3.4.12.2.3, Причиной приведшей к падению дерева на провода ВЛ 35кВ Ельня - Коробец в пролете опор №№114-115 явилось воздействие сильных порывов ветра | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ 35кВ Ельня - Коробец явилось междуфазное короткое замыкание вследствие механического воздействия на провода ВЛ в пролете опор №№114-115 дерева, упавшего из-за пределов охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ 35кВ Ельня - Коробец, проходящих по лесному массиву, с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЦУ СЛЭП Вакулко С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ 35кВ Ельня - Коробец в пролете опор №№114-115 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЦУ СЛЭП Вакулко С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ 35кВ Ельня - Коробец разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЦУ СЛЭП Вакулко С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.09.2021 г.
4234 | 494 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Данковский РЭС | 2021-08-02 16:33 | 2021-08-02 17:14 | 3.4.9.3, Воздействие при повреждении потребительской КТП 306П (на балансе ООО "Данков-Агро"). |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о необходимости приведения электрооборудования, находящегося в его эксплуатационной ответственности, к соответствию требований действующих нормативно-технических документов. Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рязанцев И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.09.2021 г.
4235 | 78 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-08-02 16:30 | 2021-08-02 22:37 | 3.4.9.3, В результате повреждения вводного АВ-0,23кВ у абонента частного сектора, произошло нарушение электрической изоляции и возникновение однофазного короткого замыкания на ВЛ-0,4кВ №2 ТП Альш-20-1, устраненного действием защит. |  | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Л-2 Альш-20-1 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 09.09.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2 Альш-20-1 по всей длине. Срок исполнения: 09.09.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.08.2021 г.
4236 | 71 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-08-02 16:30 | 2021-08-02 21:21 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного выявления дефекта по разрегулировке стрелы провеса, при ветровой нагрузки произошел схлест проводов фазы "А" и нулевого провода в пролетах опор № 1/5-1/6 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Альш-20-11, что привело к возникновению однофазного короткого замыкания, устраненного действием защит ВЛ-0,4кВ №1. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции из-за схлеста проводов фазы "А" и нулевого провода при ветровой нагрузке и разрегулировке стрелы провеса в пролетах опор № 1/5-1/6 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Альш-20-11, произошло однофазное короткое замыкание, устраненное действием защит ВЛ-0,4кВ №1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса в пролете опор № 1/5-1/6 на ВЛ 0,4кВ Л-1_Альш-20-11 ВЛ 0,4кВ Л-1_Альш-20-11 | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Альш-20-11 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 09.09.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку провода в пролете опор № 1/5-1/6 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Альш-20-11. Срок исполнения: 09.09.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Альш-20-11 по всей длине. Срок исполнения: 09.09.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.09.2021 г.
4237 | 69 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-08-02 16:26 | 2021-08-02 17:32 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №22-23 ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Нов-2-3 на провода фаз "А" и "В" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест и нарушение электрической изоляции, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №22-23 ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Нов-2-3 на провода фаз "А" и "В", произошел их схлест и нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Нов-2-3 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 15.09.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Нов-2-3 по всей длине. Срок исполнения: 15.09.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.09.2021 г.
4238 | 25 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Краснинский РЭС | 2021-08-02 16:25 | 2021-08-02 17:55 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-141 ВЛ-1002 ПС Белеи явился обрыв проводов упавшим при порывах ветра деревом в пролете опор №№7-8. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №1 ТП-141 ВЛ-1002 ПС Белеи явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста при обрыве проводов в пролете опор №№7-8 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №№7-8 ВЛ-0,4кВ №1 МТП-141 ВЛ-1002 ПС Белеи Срок исполнения: 08.10.2021 г. Ответственное лицо: мастер Краснинского РЭС Поярков П.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.10.2021 г.
4239 | 72 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2021-08-02 16:20 | 2021-08-02 16:52 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева при ветровой нагрузки на провод фазы "С" и нулевой провод в пролете опор №14-№15 ВЛ 0,4кВ №3 ТП 11/К-9 из вне охранной зоны, произошел схлест провода фазы "С" и нулевого провода , что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны на провод фазы "С" и нулевой провод в пролете опор №14-№15 ВЛ 0,4кВ №3 ТП 11/К-9, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ 0,4кВ №3 ТП 11/К-9 . Срок исполнения: 11.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 11/К-9 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Верховского РЭС . Срок исполнения: 11.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г.
4240 | 281 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Хомутовский РЭС | 2021-08-02 16:16 | 2021-08-02 21:27 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4 ТП 227 ф.1 Шатуновка произошло в результате междуфазного к.з. из-за схлеста проводов, упавшим высокорослым деревом находящемся в не охранной зоне ВЛ под воздействием ветра проводов в пролете оп.№ 2-3 | 4.4.3, Высокорослое дерево в пролете оп.№2-3 ВЛ 0,4 ТП 227 ф.1 Шатуновка упало под воздействием ветра, из-за пределов охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ 0,4 ТП 227 ф.1 Шатуновка с составлением листа осмотра. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: И.о. главного инженера ХРЭС Чуйченко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ 0,4 ТП 227 ф.1 Шатуновка назначить сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: И.о. главного инженера ХРЭС Чуйченко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.09.2021 г.
4241 | 56 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС | 2021-08-02 15:40 | 2021-08-02 17:13 | 3.4.9.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 619 ПС 35 кВ Гостищево произошло в результате возникновения КЗ при повреждении электропроводки внутри дома №16 по ул. Мичурина с. Верхний Ольшанец (от опоры №4). |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о приведении электроустановки в соответствие с требованиями НТД. Срок исполнения: 12.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.08.2021 г.
4242 | 9 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2021-08-02 15:38 | 2021-08-02 16:44 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева на провода фаз "А и "В" (под воздействием порывов ветра) в пролете опор №14-15 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ №258 Золотухино, произошел их схлест и нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "А" и "В" из вне охранной зоны при ветровой нагрузки в пролете опор №14-15 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ №258 Золотухино, произошел их схлест и нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ №258 Золотухино по всей длине. Срок исполнения: 04.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ №258 Золотухино и включить их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 04.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.08.2021 г.
4243 | 33 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Кардымовский РЭС | 2021-08-02 15:33 | 2021-08-03 10:39 | 3.4.12.2.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4 кВ № 2 МТП-137 ВЛ-1015 ПС Кардымово явилось падение ветки дерева при порывах ветра из-за охранной зоны ВЛ. Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4 кВ № 3 КТП-200 ВЛ-1006 ПС Каменка явилось падение дерева при порывах ветра из-за охранной зоны ВЛ без обрыва проводов. Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4 кВ № СТП-316 ВЛ-1002 ПС Каменка явилось падение дерева при порывах ветра из-за охранной зоны ВЛ без обрыва проводов. 3.4.12.2.1, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-277 ВЛ-1008 ПС Вачково явился схлест проводов в пролете опор № 1-2 при порывах ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4 кВ № 2 МТП-137 ВЛ-1015 ПС Кардымово явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №№ В1-В2 ВЛ-0,4 кВ №2 в результате механического воздействия (при падении) ветки дерева, находящегося за охранной зоной ВЛ. Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4 кВ № 3 КТП-200 ВЛ-1006 ПС Каменка явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов без обрыва в пролете опор №№ 10-12 ВЛ-0,4 кВ №3 в результате механического воздействия (при падении) дерева, находящегося за охранной зоной ВЛ. Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4 кВ № 1 СТП-316 ВЛ-1002 ПС Каменка явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов без обрыва в пролете опор №№ 11-13 ВЛ-0,4 кВ №1 в результате механического воздействия (при падении) дерева на траверсу опоры № 12, находящегося за охранной зоной ВЛ. Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-277 ВЛ-1008 ПС Вачково явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов без обрыва в пролете опор №№ 1-2 ВЛ-0,4 кВ №1 в результате воздействия порывов ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-0,4 кВ №2 МТП 137 ВЛ-1015 ПС 110/ 35/10 кВ Кардымово в пролете опор №№ В1-В2 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Кардымовского РЭС Хатамов А.Х. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-277 ВЛ-1008 ПС 35/10 кВ Вачково на предмет выявления разрегулировки стрелы провиса проводов. Срок исполнения: 24.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Кардымовского РЭС Прохоров А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-277 ВЛ-1008 ПС 35/10 кВ Вачково разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Срок исполнения: 28.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кардымовского РЭС Шаповалов А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 200 ВЛ-1006 ПС 35/10 кВ Каменка в пролете опор №№ 10-12 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Актуальный срок исполнения: 20.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Кардымовского РЭС Хатамов А.Х. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-0,4 кВ №1 СТП -316 ВЛ-1002 ПС 35/10 кВ Каменка в пролете опор №№ 10-12 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Актуальный срок исполнения: 20.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Кардымовского РЭС Хатамов А.Х. Состояние: Не выполнено
4244 | 443 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго | 2021-08-02 15:26 | 2021-08-02 17:15 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-35кВ Торопец - Старая Торопа с отпайкой на ПС 35/10кВ Гекса произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролетах опор №31-32 и №73-74 деревьями, упавшими из-за пределов охранной зоны ВЛ-35 кВ под воздействием сильного порывистого ветра при прохождении холодного атмосферного фронта по территории Торопецкого и Западнодвинского районов Тверской области., с обрывом провода ф. "А" в пролете опор №31-32. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении деревьев на провода в пролете опор №31-32 и №73-74 ВЛ-35кВ Торопец - Старая Торопа с отпайкой на ПС 35/10кВ Гекса, из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении холодного атмосферного фронта по территории Торопецкого и Западнодвинского районов Тверской области, произошло перекрытие проводов в данных пролетах опор, с обрывом провода ф. "А" в пролете опор №31-32, что послужило причиной отключения ВЛ-35кВ Торопец - Старая Торопа с отпайкой на ПС 35/10кВ Гекса действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-35кВ Торопец - Старая Торопа с отпайкой на ПС 35/10кВ Гекса с целью выявления наличия дефектов после прохождения атмосферного фронта. Срок исполнения: 16.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ НПБ Степанов Е.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-35кВ Торопец - Старая Торопа с отпайкой на ПС 35/10кВ Гекса устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 30.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ НПБ Степанов Е.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.08.2021 г.
4245 | 23 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго | 2021-08-02 15:25 | 2021-08-02 16:20 | 3.4.12.2.3, Причиной приведшей к падению дерева на провода ВЛ 110кВ Демидов - Мазальцево с отпайкой на ПС Диво (ВЛ-802) в пролете опор №№105-106 явилось воздействие сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ 110кВ Демидов - Мазальцево с отпайкой на ПС Диво (ВЛ-802) явилось однофазное короткое замыкание на "землю" вследствие механического воздействия на провода ВЛ в пролете опор №№105-106 дерева, упавшего из-за пределов охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ 110кВ Демидов - Мазальцево с отпайкой на ПС Диво (ВЛ-802), проходящих по лесному массиву с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЗУ СЛЭП Щеглов Ю.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ 110кВ Демидов - Мазальцево с отпайкой на ПС Диво (ВЛ-802) в пролете опор №№105-106 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЗУ СЛЭП Щеглов Ю.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра участков ВЛ 110кВ Демидов - Мазальцево с отпайкой на ПС Диво (ВЛ-802), проходящих по лесному массиву разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЗУ СЛЭП Щеглов Ю.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.09.2021 г.
4246 | 165 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2021-08-02 15:21 | 2021-08-02 16:35 | 3.4.7.3.5, Аварийное отключение КЛ-6кВ ТП-523-ТП-472 произошло в результате повреждения кабельной линии, из-за возникшего двухфазного замыкания фаз "А" и В" из-за потери изоляционных свойств материала изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Двухфазное замыкание на землю фаз "А" и "В" на КЛ-6кВ ТП-523-ТП-472 произошло из-за потери изоляционных свойств материала изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала кабеля на КЛ-6кВ ТП-523-ТП-472. на КЛ-6кВ ТП-523-ТП-472 | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт силового кабеля КЛ-6кВ ТП-523-ТП-472 на поврежденном участке с последующим проведением высоковольтных испытаний и измерений. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы КЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
4247 | 53 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2021-08-02 15:20 | 2021-08-02 15:22 | 3.4.7.3.3, В результате несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ 10кВ №02 ПС Коптево в пролете опор №10-1 - 10-2 - 10-3, при ветровой нагрузки, произошло нарушений электрической изоляции фаз "А" , "С" в пролете №10-1 - 10-2 - 10-3, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции фаз "А" и "С" ВЛ 10кВ №02 ПС Коптево в пролете опор №10-1 - 10-2 - 10-3, из-за несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ, при ветровой нагрузки произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несвоевременная вырубка ДКР в охранной зоне в пролете №10-1 - 10-2 - 10-3 на ВЛ 10кВ №02 ПС Коптево | Мероприятие: Техническое Провести вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ 10кВ №02 ПС Коптево в пролете опор № 10-1 - 10-2 - 10-3 Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: ст. мастер Романенко В.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №02 ПС Коптево по всей длине Срок исполнения: 12.09.2021 г. Ответственное лицо: ст. мастер Романенко В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №02 ПС Коптево и включить их в план работ РЭС Срок исполнения: 12.09.2021 г. Ответственное лицо: ст. мастер Романенко В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.08.2021 г.
4248 | 3 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2021-08-02 15:15 | 2021-08-02 16:20 | 3.4.7.3.4, В результате несвоевременной вырубки ДКР из охранной зоны ВЛ-10 кВ №1 ПС 110/35/10кВ Шахово при ветровой нагрузке произошло падение сухого дерева на провода, в пролете опор №172 -№173, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания устранённого действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева из охранной зоны, под воздействием повторяющихся ветровых нагрузок, в пролете опор №172 - №173 ВЛ 10кВ №1 ПС 110/35/10кВ Шахово, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к межфазному короткому замыканию устранённого действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести опиловку деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №172 - №173 ВЛ 10кВ №1 ПС 110/35/10кВ Шахово. Срок исполнения: 26.11.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лежепеков Д.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1 ПС 110/35/10кВ Шахово по всей длине. Срок исполнения: 25.10.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Шавшин Ю.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия устранения выявленных замечаний, по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №1 ПС 110/35/10кВ Шахово и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Ершов Н.Ю. Состояние: Не выполнено
4249 | 1 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго |  |  | 3.4.12.3, Причиной приведшей к перекрытию гирлянды изоляторов фазы "С" и обрыву шлейфа на опоре №48 ВЛ 110кВ Голынки-Демидов с отпайкой на ПС Каспля №1 (ВЛ-115) явились грозовые перенапряжения. | 4.4.4, Причиной приведшей к отключению ВЛ 110кВ Голынки-Демидов с отпайкой на ПС Каспля №1 (ВЛ-115) явилось однофазное короткое замыкание на "землю" вследствие перекрытия гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №48 и обрыва шлейфа. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый замер сопротивления заземлителей и заземляющих устройств на опорах №№47, 48, 49 (отпайки ПС Каспля) ВЛ 110кВ Голынки-Демидов с отпайкой на ПС Каспля №1 (ВЛ-115) с измерением переходных сопротивлений металлосвязей, в случае не соответствия требованиям ПУЭ, довести до нормы. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЦДЛ Дыравкин Д.В. Начальник ЗУ СЛЭП Щеглов Ю.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр в пролетах опор № 42-53 (отпайки ПС Каспля) ВЛ 110кВ Голынки-Демидов с отпайкой на ПС Каспля №1 (ВЛ-115) с целью проверки состояния грозозащитного троса, контактных соединений, состояния заземляющих устройств опор и оттяжек, состояния изоляции на ВЛ. Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЗУ СЛЭП Щеглов Ю.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра в пролетах опор № 42-53 (отпайки ПС Каспля) ВЛ 110кВ Голынки-Демидов с отпайкой на ПС Каспля №1 (ВЛ-115) разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЗУ СЛЭП Щеглов Ю.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г.
4250 | 58 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-08-02 15:00 | 2021-08-02 21:49 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 4-5 ВЛ 0,4кВ Л-2_СтКол-3-20 на провода фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №4-5 ВЛ 0,4кВ Л-2_СтКол-3-20 на провода фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2_СтКол-3-20 по всей длине Срок исполнения: 15.09.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Л-2_СтКол-3-20 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 15.09.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.09.2021 г.
4251 | 81 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2021-08-02 15:00 | 2021-08-02 15:46 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №14-15 Ф№1 от КТП№4/П-14-100 д.Квасовка на провода фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №14-15 Ф№1 от КТП№4/П-14-100 д.Квасовка на провода фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр Ф№1 от КТП№4/П-14-100 д.Квасовка по всей длине. Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре Ф№1 от КТП№4/П-14-100 д.Квасовка нарушений и включить их в план работ Верховского РЭС. Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г.
4252 | 56 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-08-02 14:27 | 2021-08-02 18:07 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 7-8 ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Пищ-922-3 на провода фаз "В" и "С", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Пищ-922-3 на провода фаз "В" и "С", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Пищ-922-3 по всей длине Срок исполнения: 15.09.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Пищ-922-3 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 15.09.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.08.2021 г.
4253 | 21 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2021-08-02 14:18 | 2021-08-02 16:17 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на опору № 11 ВЛ-0,4кВ №4 КТП №14 с. Сетуха на провода фаз "А" и "В" что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ на опору № 11 ВЛ-0,4кВ №4 КТП №14 с. Сетуха на провода фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №4 ТП№14 с.Сетуха и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 11.09.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №4 ТП№14 с.Сетуха по всей длине. Срок исполнения: 11.09.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.09.2021 г.
4254 | 831 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клетнянский РЭС | 2021-08-02 14:10 | 2021-08-02 15:10 | 3.4.12.3, Электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролёте опор №5-6 ВЛ Ф-1 КТП-5 Ф-Заводской ЗТП-25, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | 4.12, Отключение АВ-0,4кВ Ф-1 из-за электродугового перекрытия воздушного промежутка в пролёте опор №5-6 ВЛ Ф-1 КТП-5 Ф-Заводской ЗТП-25, привело к отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ Ф-1 КТП-5 Ф-Заводской ЗТП-25 по всей длине. Срок исполнения: 09.09.2021 г. Ответственное лицо: Понизов А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 09.09.2021 г. Ответственное лицо: Понизов А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.09.2021 г.
4255 | 49 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС | 2021-08-02 13:57 | 2021-08-02 15:39 | 3.4.8.2, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 507 ПС 110 кВ Шеино произошло из-за возникновения КЗ в результате схлёста провода фазы "А" и "N" в пролёте опор №4-2/1 в результате проезда автотранспортной техники с негабаритным грузом. | 4.4.1, Схлёст провода фазы "А" и "N" в пролёте опор №4-2/1 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 507 ПС 110 кВ Шеино произошел вследствие механического воздействия при проезде транспорта с негабаритным грузом. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 507 ПС 110 кВ Шеино. Срок исполнения: 11.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений Правил охраны электросетей. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Удовиченко А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 01.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.08.2021 г.
4256 | 50 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Губкинский РЭС | 2021-08-02 13:42 | 2021-08-02 16:37 | 3.4.12.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 13-05 ПС 110 кВ Скородное произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии изоляции на штыревых изоляторах фаз "А", "В" на опоре №1/9, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 13-05 ПС 110 кВ Скородное произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии изоляции на штыревых изоляторах фаз "А", "В" на опоре №1/9, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Организационное Произвести внеплановый осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 13-05 ПС 110 кВ Скородное. Срок исполнения: 12.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Гречухин Владислав Иванович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 02.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Гречухин Владислав Иванович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.08.2021 г.
4257 | 57 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-08-02 13:41 | 2021-08-02 13:43 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветви дерева из вне охранной зоны КВЛ-10кВ №21 ПС Альшанская в пролете опор №63-64 при ветровой нагрузке, произошло нарушение электрической изоляции фаз "В" и "С" , что привело к возникновению межфазного к.з., устраненного действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося к.з. в период работы АПВ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузке из вне охранной зоны КВЛ-10кВ №21 ПС 110/10кВ Альшанская в пролете опор №63-64, произошло нарушение электрической изоляции фаз "В" и "С" с возникновением межфазного к.з. , устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №21 ПС Альшанская и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 09.09.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №21 ПС Альшанская по всей длине. Срок исполнения: 09.09.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.09.2021 г.
4258 | 7 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2021-08-02 13:28 | 2021-08-02 13:30 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "В" ВЛ-10 кВ № 07 ПС 35/10 кВ Высокое (под воздействием ветровой нагрузки) в пролете опор №112-113, произошел их схлест и нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит(МТЗ). АПВ не успешно, по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "В" ВЛ-10 кВ № 07 ПС 35/10 кВ Высокое (под воздействием ветровой нагрузки) в пролете опор №112-113, произошел их схлест и нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания замыкание, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №07 ПС 35/10кВ Высокое по всей длине. Срок исполнения: 04.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №07 ПС 35/10кВ Высокое разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 04.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.08.2021 г.
4259 | 253 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС | 2021-08-02 13:28 | 2021-08-03 12:37 | 3.4.12.2.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №17 ЗТП-533 ВЛ-1006 ПС Демидов явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №14-№А1 в результате воздействия сильных порывов ветра. Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №1 КТП-54 ВЛ-1002 ПС Демидов явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №1-3 - №1-4 в результате воздействия сильных порывов ветра. Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №1 КТП-285 ВЛ-1005 ПС Диво явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №№20-21 в результате воздействия сильных порывов ветра. Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №1 МТП-289 ВЛ-1005 ПС Диво явилось падение дерева на провода в пролете опор №№14-15, №6-7 - №6-8, №6 - №7 в результате воздействия сильных порывов ветра. Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №1 КТП-031 ВЛ-1002 ПС Демидов явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №№7-8 в результате воздействия сильных порывов ветра. Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №1 КТП-49 ВЛ-1002 ПС Демидов явилось падение дерева на провода в пролете опор №№10-11 в результате воздействия сильных порывов ветра. Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №1 КТП-295 ВЛ-1007 ПС Диво явилось падение дерева на провода в пролете опор №№А3-А4 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №17 ЗТП-533 ВЛ-1006 ПС Демидов явилось однофазное короткое замыкание вследствие схлеста нулевого фазного проводов при обрыве фазного провода в пролете опор №14-№А1 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветки дерева, находящегося за охранной зоной ВЛ. Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №1 КТП-54 ВЛ-1002 ПС Демидов явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста при обрыве проводов в пролете опор №1-3 - №1-4 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветки дерева, находящегося за охранной зоной ВЛ. Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №1 КТП-285 ВЛ-1005 ПС Диво явилось однофазное короткое замыкание вследствие схлеста при обрыве нулевого и фазного проводов в пролете опор №№20-21 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветки дерева, находящегося за охранной зоной ВЛ. Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №1 МТП-289 ВЛ-1005 ПС Диво явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста при обрыве проводов в пролете опор №6-7 - №6-8 , №4-№7 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ дерева, находящегося за охранной зоной ВЛ. Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №1 КТП-031 ВЛ-1002 ПС Демидов явилось однофазное короткое замыкание вследствие схлеста нулевого и фазного проводов при обрыве фазного провода в пролете опор №№7-8 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветки дерева, находящегося за охранной зоной ВЛ. Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №1 КТП-49 ВЛ-1002 ПС Демидов явилось однофазное короткое замыкание вследствие схлеста нулевого и фазного проводов при обрыве фазного провода в пролете опор №№10-11 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ дерева, находящегося за охранной зоной ВЛ. Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №1 КТП-295 ВЛ-1007 ПС Диво явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов при обрыве 2-х проводов в пролете опор №№А3-А4, одного провода №№А3-А4 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ дерева, находящегося за охранной зоной ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку угрожающих деревьев в пролете опор №14-№А1 ВЛ-0,4кВ №17 ЗТП-533 ВЛ-1006 ПС Демидов. Срок исполнения: 08.10.2021 г. Ответственное лицо: мастер Демидовского РЭС Бобылев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.10.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести вырубку угрожающих деревьев в пролете опор №1-3 - №1-4 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-54 ВЛ-1002 ПС Демидов. Срок исполнения: 08.10.2021 г. Ответственное лицо: мастер Демидовского РЭС Подковенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.10.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести вырубку угрожающих деревьев в пролете опор №№20-21 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-285 ВЛ-1005 ПС Диво. Срок исполнения: 08.10.2021 г. Ответственное лицо: мастер Демидовского РЭС Гайшин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.10.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести вырубку угрожающих деревьев в пролете опор №№14-15, №6-7 - №6-8, №6 - №7 ВЛ-0,4кВ №1 МТП-289 ВЛ-1005 ПС Диво. Срок исполнения: 08.10.2021 г. Ответственное лицо: мастер Демидовского РЭС Гайшин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.10.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести вырубку угрожающих деревьев в пролете опор №№7-8 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-031 ВЛ-1002 ПС Демидов. Срок исполнения: 08.10.2021 г. Ответственное лицо: мастер Демидовского РЭС Подковенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.10.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести вырубку угрожающих деревьев в пролете опор №№10-11 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-49 ВЛ-1002 ПС Демидов. Срок исполнения: 08.10.2021 г. Ответственное лицо: мастер Демидовского РЭС Подковенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.10.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести вырубку угрожающих деревьев в пролете опор №№А3-А4 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-295 ВЛ-1007 ПС Диво. Срок исполнения: 08.10.2021 г. Ответственное лицо: мастер Демидовского РЭС Гайшин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.10.2021 г.
4260 | 35 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2021-08-02 13:25 | 2021-08-02 18:03 | 3.4.8.5.2, В результате не умышленного повреждения ЭУ, при проведении с/х работ и наезде неизвестного транспортного средства на ж/б опору №3-2 ВЛ 10 кВ №8 ПС 110/35/10 кВ Тросна, произошел излом стойки ж/б опоры, что привело к обрыву и схлесту проводов фаз "А", "В", "С" при их падении на землю с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | 4.4.1, В результате механического воздействия сторонней организации на ж/б опору №3-2 ВЛ 10кВ №8 ПС 110/35/10 кВ Тросна при наезде неизвестного транспортного средства при проведении с/х работ, произошло не умышленное повреждение ЭУ: излом стойки ж/б опоры, схлест проводов фаз "А", "В", "С" при их падении на землю с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №8 ПС 110/35/10 кВ Тросна по всей длине Срок исполнения: 05.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Ершов Н.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №8 ПС 110/35/10 кВ Тросна нарушений и включить их в планы работ Кромского РЭС Троснянского участка Срок исполнения: 05.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Ершов Н.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.08.2021 г.
4261 | 439 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2021-08-02 13:21 | 2021-08-02 19:17 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №12 ПС 110/35/10 кВ Сандово произошло по причине междуфазного КЗ из-за обрыва провода в пролете опор №91-92 вследствие падения дерева на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра, при прохождении циклона по территории Весьегонского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механических воздействий при падении дерева на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ под воздействием сильного порывистого ветра, произошел обрыв проводов в пролете опор №91-92, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №12 ПС 110/35/10 кВ Сандово действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №12 ПС 110/35/10 кВ Сандово. Срок исполнения: 16.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Весьегонского РЭС Лукьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные в результате осмотра ВЛ 10кВ №12 ПС 110/35/10 кВ Сандово. Срок исполнения: 23.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Весьегонского РЭС Лукьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.08.2021 г.
4262 | 24 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2021-08-02 13:20 | 2021-08-02 18:40 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-1008 ПС Каспля явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №№ 104-105 в результате воздействия сильных порывов ветра. Причиной отключения ВЛ-1007 ПС Лоино явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №№ 31-32 в результате воздействия сильных порывов ветра. Причиной отключения ВЛ-605 ПС Водозабор явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №№ 73-74 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-1008 ПС Каспля явилось межфазное короткое замыкание в пролёте опор №№ 104-105 вследствие нарушения изоляции между проводами в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветки дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. Причиной приведшей к отключению ВЛ-1007 ПС Лоино явилось межфазное короткое замыкание в пролёте опор №№ 31-32 вследствие нарушения изоляции между проводами в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветки дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. Причиной приведшей к отключению ВЛ-605 ПС Водозабор явилось межфазное короткое замыкание в пролёте опор №№ 73-74 вследствие нарушения изоляции между проводами в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветки дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1008 ПС Каспля с целью выявления деревьев, угрожающих падением веток на провода ВЛ. Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1007 ПС Лоино с целью выявления деревьев, угрожающих падением веток на провода ВЛ. Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-605 ПС Водозабор с целью выявления деревьев, угрожающих падением веток на провода ВЛ. Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №№ 104-105 ВЛ-1008 ПС Каспля. Срок исполнения: 08.10.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.10.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №№ 31-32 ВЛ-1007 ПС Лоино. Срок исполнения: 08.10.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.10.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №№ 73-74 ВЛ-605 ПС Водозабор. Срок исполнения: 08.10.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.10.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1008 ПС Каспля разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1007 ПС Лоино разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-605 ПС Водозабор разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.08.2021 г.
4263 | 55 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС | 2021-08-02 13:15 | 2021-08-02 15:48 | 3.4.9.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 32 ПС 110 кВ Строитель произошло в результате возникновения КЗ при повреждении электропроводки внутри дома №31 по ул. Зелёная г. Строитель (от опоры №4). |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о приведении электроустановки в соответствие с требованиями НТД. Срок исполнения: 12.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.08.2021 г.
4264 | 17 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-08-02 13:14 | 2021-08-02 15:40 | 3.4.8.2, Повреждение опоры №2 КВЛ 0.4кВ от ТП2145 произошло в результате ДТП совершенного водителем Спецавтохозяйства. | 4.14, Отключение ф2.4 произошло в результате механического разрушения опоры №2 обрыва проводов на КВЛ 0,4 кВ от ТП2145 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ 0,4 кВ от ТП 1145 ф. 2.4 Срок исполнения: 01.09.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские Электрические Сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести замену опоры №2 ф2.4 от ТП2145 Срок исполнения: 01.09.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские Электрические Сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.08.2021 г.
4265 | 11 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2021-08-02 13:11 | 2021-08-03 11:00 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ Л-1016 ПС 35/10кВ Шиманово явилось устойчивое междуфазное К.З. при падении под действием сильных порывов ветра ветки дерева на провода в пролете опор 112 – 113 из-за пределов охранной зоны ВЛ. Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ Л-1014 ПС 35/10кВ Хмелита явилось устойчивое междуфазное К.З. при падении под действием сильных порывов ветра ветки дерева на провода в пролете опор 40 - 41 из-за пределов охранной зоны ВЛ. Причиной аварийного отключения ВЛ10кВ №07 ПС 35/10кВ Семлево явилось устойчивое междуфазное К.З. при падении под действием сильных порывов ветра ветки дерева на провода в пролете опор 52 - 53 из-за пределов охранной зоны ВЛ. Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ Л-1039 ПС 110/35/10кВ Вязьма-1 явилось устойчивое междуфазное К.З. при падении под действием сильных порывов ветра ветки дерева на провода в пролете опор 50 – 51 из-за пределов охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ-10кВ Л-1016 ПС 35/10кВ Шиманово явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием сильных порывов ветра ветки дерева на провода в пролете опор 112 – 113 из-за пределов охранной зоны ВЛ. Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ-10кВ Л-1014 ПС 35/10кВ Хмелита явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием сильных порывов ветра ветки дерева на провода в пролете опор 40 - 41 из-за пределов охранной зоны ВЛ. Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ10кВ №07 ПС 35/10кВ Семлево явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием сильных порывов ветра ветки дерева на провода в пролете опор 52 - 53 из-за пределов охранной зоны ВЛ. Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ-10кВ Л-1039 ПС 110/35/10кВ Вязьма-1 явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием сильных порывов ветра ветки дерева на провода в пролете опор 50 – 51 из-за пределов охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Л-1039 ПС 110/35/10кВ Вязьма-1 силами ИТР с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 09.09.2021 г. Ответственное лицо: мастер Федоров Е.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Л-1016 ПС 35/10кВ Шиманово силами ИТР с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 09.09.2021 г. Ответственное лицо: мастер Артюхов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Л-1007 ПС 35/10кВ Семлево силами ИТР с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 09.09.2021 г. Ответственное лицо: мастер Высоков В.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Л-1014 ПС 35/10кВ Хмелита силами ИТР с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 09.09.2021 г. Ответственное лицо: мастер Смирнов В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе осмотра ВЛ-10кВ Л-1039 ПС 110/35/10кВ Вязьма-1 дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Срок исполнения: 09.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Степанов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе осмотра ВЛ-10кВ Л-1016 ПС 35/10кВ Шиманово дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Срок исполнения: 09.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Степанов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе осмотра ВЛ-10кВ Л-1007 ПС 35/10кВ Семлево дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Срок исполнения: 09.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Степанов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе осмотра ВЛ-10кВ Л-1014 ПС 35/10кВ Хмелита дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Срок исполнения: 09.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Степанов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.09.2021 г.
4266 | 212 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-08-02 13:09 | 2021-08-02 13:11 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-6кВ № 51(26) ПС Затверецкая произошло по причине межфазного к.з. при перекрытии по поверхности фарфоровых изоляторов фаз "А" и "В" опоры № 29, под воздействием атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта. При перекрытии изоляторов их диэлектрические свойства не успели восстановиться (вследствие повышенной влажности окружающего воздуха), что не обеспечило успешное срабатывание АПВ. | 4.12, Под воздействием атмосферных перенапряжений во время активной грозовой деятельности при прохождении атмосферного фронта , произошло поверхностное перекрытие фарфоровых изоляторов фаз "А" и "В" на опоре №29 ВЛ-6кВ № 51(26) ПС Затверецкая и отключение ВЛ-6кВ № 51(26) ПС Затверецкая действием МТЗ, с последующим восстановлением диэлектрических свойств, что позволило провести успешное РПВ. | Мероприятие: Техническое На ВЛ-6кВ № 51(26) ПС Затверецкая выполнить проверку сопротивления контуров заземления на опоре №29 и соседних с ней опорах №№30 и 28. Срок исполнения: 06.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.09.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении отклонения величины сопротивления контуров опор №№28,29,30 ВЛ-6кВ № 51(26) ПС Затверецкая от нормы - довести сопротивление до нормативных значений Срок исполнения: 13.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.09.2021 г.
4267 | 135 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Гаврилов- Ямский РЭС | 2021-08-02 13:01 | 2021-08-02 14:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 167 (Н. Пенье) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» через ветку дерева в пролете опор №2-№3, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» через ветку дерева в пролете опор №2-№3, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 167 (Н. Пенье) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Борисов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 167 (Н. Пенье) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Борисов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.08.2021 г.
4268 | 255 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Рославльский РЭС | 2021-08-02 12:45 | 2021-08-03 12:08 | 3.4.12.2.3, Оперативному отключению ВВ-10кВ ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Екимовичи послужило падение сломанного под действием порывистого ветра дерева, из-за границ охранной зоны на провода в пролете опор №Н-2 - №Н-3. Причиной отключения МВ-10кВ ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Савеево послужило падение сломанного под действием порывистого ветра дерева, из-за границ охранной зоны на провода в пролете опор №В-25 - №В-26. Причиной отключения МВ-10кВ ВЛ-1006 ПС 35/10кВ Богданово послужило падение сломанного под действием порывистого ветра дерева, из-за границ охранной зоны на провода в пролете опор №84 - №85. Причиной отключения ВВ-6кВ ВЛ-6кВ №628 ПС 110/35/6кВ Рославль послужило падение сломанного под действием порывистого ветра дерева, из-за границ охранной зоны на провода в пролете опор №11 - №12. | 4.4.3, Причиной оперативного отключения ВВ-10кВ ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Екимовичи послужило механическое воздействие при падении сломанного дерева на провода фазы "А" в пролете опор №Н-2 - №Н-3 с последующим обрывом данного провода марки АС-25, нарушением изоляции между проводом и землёй и возникновением однофазного замыкания на "Землю". МВ-10кВ ВЛ-1002 ПС 35/10кВ ПС Савеево отключился в результате схлестывания проводов, из-за механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №В-25 - №В-26 с возникновением междуфазного КЗ. МВ-10кВ ВЛ-1006 ПС 35/10кВ ПС Богданово отключился в результате схлестывания проводов, из-за механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №84 - №85 с возникновением междуфазного КЗ. ВВ-6кВ ВЛ-6кВ №628 ПС 110/35/6кВ Рославль отключился в результате схлестывания проводов, из-за механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №11 - №12 с возникновением междуфазного КЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Екимовичи проходящих в лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев. Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Козырев А.Г. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести вырубку угрожающих падением на провода деревьев в пролёте опор №Н-2 - №Н-3 ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Екимовичи. Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Козырев А.Г. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Екимовичи разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений и назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Козырев А.Г. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Савеево проходящих в лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев. Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Козырев А.Г. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести вырубку угрожающих падением на провода деревьев в пролёте опор №В-25 - №В-26 ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Савеево. Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Козырев А.Г. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Савеево разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений и назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Козырев А.Г. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1006 ПС 35/10кВ Богданово проходящих в лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев. Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Козырев А.Г. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести вырубку угрожающих падением на провода деревьев в пролёте опор №84 - №85 ВЛ-1006 ПС 35/10кВ Богданово. Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Козырев А.Г. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1006 ПС 35/10кВ Богданово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений и назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Козырев А.Г. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-6кВ №628 от ПС 110/35/6кВ Рославль, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев. Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Дымов Р.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести вырубку угрожающих падением на провода деревьев в пролёте опор №11 - №12 ВЛ-6кВ №628 от ПС 110/35/6кВ Рославль. Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Никишов А.Е.. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-6кВ №628 от ПС 110/35/6кВ Рославль разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений и назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Никишов А.Е.. Состояние: Не выполнено
4269 | 254 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Рославльский РЭС | 2021-08-02 12:33 | 2021-08-03 12:40 | 3.4.12.2.3, Причиной перегорания н/в предохранителя ПН-2 ф "А" ВЛ 0,4кВ №1 от МТП-20-7 Карпики послужило падение сломанного под действием порывистого ветра дерева, из-за границ охранной зоны на провода в пролете опор №49 - №50. Причиной перегорания н/в предохранителя ПН-2 ф "А" ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 476 Кириллы послужило падение сломанного под действием порывистого ветра дерева, из-за границ охранной зоны на провода в пролете ТП 476 - опора №1. Причиной перегорания н/в предохранителей ПН-2 фаз "А", "В", "С" ВЛ-0,4кВ №3 ул. Пушкина ТП-124 послужило падение сломанного под действием порывистого ветра дерева, из-за границ охранной зоны на провода в пролете опор №8 - №9. Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ 0,4 кВ №1 от МТП-2-2 Хлясино послужило падение сломанного под действием порывистого ветра дерева, из-за границ охранной зоны на провода в пролете опор №25 - №26 - №27 . Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 321 Плоское послужило падение сломанного под действием порывистого ветра дерева, из-за границ охранной зоны на провода в пролете опор №23 - №23-1 . | 4.4.3, Перегорание н/в предохранителя ПН-2 ф "А" ВЛ 0,4кВ №1 от МТП-20-7 Карпики произошло в результате схлестывания фазного и нулевого проводов, из-за механического воздействия при падении сломанного ветром дерева на провода в пролете опор №49 - №50 с возникновением однофазного КЗ и последующим обрывом одного провода марки А-16. Перегорание н/в предохранителя ПН-2 ф "А" ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 476 Кириллы произошло в результате схлестывания фазного и нулевого проводов, из-за механического воздействия при падении сломанного ветром дерева на провода в пролете опор ТП 476 - опора №1 с возникновением однофазного КЗ и последующим обрывом одного провода марки А-25. Перегорание н/в предохранителя ПН-2 фаз "А", "В", "С" ВЛ-0,4кВ №3 ул. Пушкина ТП-124 произошло в результате схлестывания проводов, из-за механического воздействия при падении сломанного ветром дерева на провода в пролете опор №8 - №9 с возникновением междуфазного КЗ и последующим обрывом четырех проводов марки А-25. Отключение АВ-0,4кВ ВЛ 0,4 кВ №1 от МТП-2-2 Хлясино произошло в результате схлестывания фазного и нулевого проводов, из-за механического воздействия при падении сломанного ветром дерева на провода в пролете опор №25 - №26 с возникновением однофазного КЗ и последующим обрывом двух проводов марки А-25 в пролетах опор №25 - №26 - №27. Отключение АВ-0,4кВ ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 321 Плоское произошло в результате схлестывания фазного и нулевого проводов, из-за механического воздействия при падении сломанного ветром дерева на провода в пролете опор №23 - №23-1 с возникновением однофазного КЗ и последующим обрывом двух проводов марки А-25 в этом же пролете. | Мероприятие: Техническое Провести вырубку деревьев угрожающих падением на провода в пролете опора №49 - №50 ВЛ 0,4кВ №1 от МТП-20-7 Карпики. Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Дымов Р.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести вырубку деревьев угрожающих падением на провода в пролете ТП 476 - опора №1 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 476 Кириллы. Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Дымов Р.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести вырубку деревьев угрожающих падением на провода в пролете опора №8 - №9 ВЛ-0,4кВ №3 ул. Пушкина ТП-124. Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Никишов А.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести вырубку деревьев угрожающих падением на провода в пролетах опор №25 - №27 ВЛ 0,4 кВ №1 от МТП-2-2 Хлясино. Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Дымов Р.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести вырубку деревьев угрожающих падением на провода в пролете опора №23 - №23-1 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 321 Плоское. Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Дымов Р.М. Состояние: Не выполнено
4270 | 235 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2021-08-02 12:33 | 2021-08-02 12:55 |  | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Провести аварийно-восстановительные работы двух кабельных линий КЛ 6 кВ РП 46 - ТП 672 и КЛ 6 кВ ТП 290 - ТП 672. Составить Акт расследования. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.08.2021 г.
4271 | 28 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Руднянский РЭС | 2021-08-02 12:25 | 2021-08-02 18:34 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-1006 ПС Рудня явилось межфазное КЗ, в результате падения ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №12 - №13 в результате воздействия сильных порывов ветра. Причиной оперативного отключения ВЛ-1001 ПС Рокот явилось межфазное КЗ, в результате падения ветки дерева на провода ВЛ в пролете от ТП 488 до Р-10 кВ в результате воздействия сильных порывов ветра. Причиной отключения ВЛ-1006 ПС Любавичи, явилось межфазное КЗ, в результате падения ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №102 - №103 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-1006 ПС Рудня, явилось межфазное короткое замыкание, в пролёте опор №12 - №13, вследствие нарушения изоляции между фазными проводами, в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветки дерева. Причиной приведшей к оперативному отключению ВЛ-1001 ПС Рокот, явилось межфазное короткое замыкание, в пролёте от ТП 488 до Р 10 кВ, вследствие нарушения изоляции между фазными проводами, в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветки дерева. Причиной приведшей к отключению ВЛ-1006 ПС Любавичи, явилось межфазное короткое замыкание, в пролёте опор №102 - №103, вследствие нарушения изоляции между фазными проводами, в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветки дерева. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1006 ПС Рудня проходящих по лесистой местности с целью выявление угрожающих деревьев. Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: мастер Руднянского РЭС Цехановский Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1006 ПС Любавичи проходящих по лесистой местности с целью выявление угрожающих деревьев. Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: мастер Руднянского РЭС Терешков М.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1001 ПС Рокот проходящих по лесистой местности с целью выявление угрожающих деревьев. Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: мастер Руднянского РЭС Новиков С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №№ 12-13 ВЛ-1006 ПС Рудня. Срок исполнения: 15.10.2021 г. Ответственное лицо: мастер Руднянского РЭС Цехановский Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.10.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №102 - №103 ВЛ-1006 ПС Любавичи. Срок исполнения: 15.10.2021 г. Ответственное лицо: мастер Руднянского РЭС Терешков М.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.10.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете от ТП 488 до Р-10 кВ ВЛ-1001 ПС Рокот. Срок исполнения: 15.10.2021 г. Ответственное лицо: мастер Руднянского РЭС Новиков С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1006 ПС Рудня разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Срок исполнения: 24.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Руднянского РЭС Цветков А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1006 ПС Любавичи разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Срок исполнения: 24.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Руднянского РЭС Цветков А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1001 ПС Рокот разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Срок исполнения: 24.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Руднянского РЭС Цветков А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.09.2021 г.
4272 | 429 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2021-08-02 12:15 | 2021-08-02 17:23 | 3.4.12.2.3, 1. Отключение ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10кВ Плоскошь произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №210-211 веткой дерева, упавшая на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, с последующим падением ветки дерева на землю. 2. Отключение ВЛ-10кВ №04 ПС 35/10кВ Плоскошь произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №221-222 веткой дерева, упавшая на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, с последующим падением ветки дерева на землю. | 4.4.3, 1. В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №210-211 ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10кВ Плоскошь, из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10кВ Плоскошь действием МТЗ. 2. В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №221-222 ВЛ-10кВ №04 ПС 35/10кВ Плоскошь, из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №04 ПС 35/10кВ Плоскошь действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10кВ Плоскошь и ВЛ-10кВ №04 ПС 35/10кВ Плоскошь. Срок исполнения: 30.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Торопецкого РЭС Второв А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10кВ Плоскошь и ВЛ-10кВ №04 ПС 35/10кВ Плоскошь. Срок исполнения: 06.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Торопецкого РЭС Второв А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.09.2021 г.
4273 | 797 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС | 2021-08-02 12:13 | 2021-08-02 13:05 | 3.4.9.3, Аварийное отключение ВЛ-10-6 ПС 35кВ Н.Ольшанка произошло по причине повреждения на ТП-6-1 ВЛ-10-6 ПС 35 кВ Н.Ольшанка , находящейся на балансе и обслуживании потребителя ПАО "Черкизовосвиноводство". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ПАО "Черкизовосвиноводство"о приведении потребительского оборудования ТП-6-1 ВЛ-10-6 ПС 35 кВ Н.Ольшанка в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 12.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Нижнедевицкого РЭС Попов С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.08.2021 г.
4274 | 94 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2021-08-02 12:07 | 2021-08-02 15:00 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева при ветровой нагрузки на провод фазы "С" и нулевой провод в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4кВ КТПН 1/Ш-8-250 Ф-2 из вне охранной зоны, произошел схлест провода фазы "С" и нулевого провода , что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охр. зоны на провод фазы "С" и нулевой провод в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4кВ КТПН 1/Ш-8-250 Ф-2, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ КТПН 1/Ш-8-250 Ф-2 н.п.Шатилово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Верховского РЭС . Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4кВ КТПН 1/Ш-8-250 Ф-2 н.п.Шатилово . Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.08.2021 г.
4275 | 830 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2021-08-02 12:05 | 2021-08-02 12:07 | 3.4.12.3, Электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №11-12 ВЛ-10кВ ф.106 ПС Лотаки, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | 4.12, Отключение от действия РЗ В-10кВ ф.106 ПС Лотаки произошло из-за возникновения двух фазного короткого замыкания, при электродуговом перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №11-12 ВЛ-10кВ ф.106 ПС Лотаки, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.106 ПС Лотаки по всей длине. Срок исполнения: 09.09.2021 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 09.09.2021 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.08.2021 г.
4276 | 234 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2021-08-02 11:37 | 2021-08-02 12:00 | 3.4.7.2, Аварийное повреждение КЛ 6 кВ РП 34 - ТП 212. | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Провести аварийно-восстановительные работы КЛ 6 кВ РП 34 - ТП 212. Составить Акт расследования. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.08.2021 г.
4277 | 54 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-08-02 11:29 | 2021-08-02 15:04 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 14-15 ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Прб-6-5 на провода фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №14-15 ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Прб-6-5 на провода фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Прб-6-5 по всей длине Срок исполнения: 15.09.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Прб-6-5 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 15.09.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.08.2021 г.
4278 | 4 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго |  |  | 3.4.12.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 35кВ Гагарин - Родоманово с отпайкой на ПС 35/10кВ Леснаяявилось неустойчивое 3-х фазное К.З. на опоре № 6/14 при прямом ударе молнии в опору. | 4.12, Причиной возникновения неустойчивого 3-х фазного К.З. ВЛ 35кВ Гагарин - Родоманово с отпайкой на ПС 35/10кВ Лесная явилось нарушение электрической изоляции (перекрытие гирлянд изоляторов) 3-х фаз на опоре № 6/14 при прямом ударе молнии в опору. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановое измерение сопротивления заземляющих устройств на опорах № 6/13, 6/14, 6/15 ВЛ 35 кВ Гагарин - Родоманово с отпайкой на ПС 35/10кВ Лесная с измерением переходных сопротивлений металлосвязей, в случае несоответствия требованиям ПУЭ, довести до нормы. Срок исполнения: 01.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ВУД Сироткин В.В., Мастер ВУ СЛЭП Латышев А.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр в пролетах опор № 6/1 - 6/20 ВЛ 35 кВ Гагарин - Родоманово с отпайкой на ПС 35/10кВ Лесная с целью проверки состояния контактных соединений, состояния заземляющих устройств опор и оттяжек, состояния изоляции на ВЛ. Срок исполнения: 11.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер ВУ СЛЭП Латышев А.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра в пролетах опор № 6/1 - 6/20 ВЛ 35 кВ Гагарин - Родоманово с отпайкой на ПС 35/10кВ Лесная разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Срок исполнения: 11.09.2021 г. Ответственное лицо: Ст. мастер ВУ СЛЭП Антонов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.08.2021 г.
4279 | 992 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС | 2021-08-02 10:47 | 2021-08-02 23:02 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №04 ПС 35/10кВ Велисто произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов в пролете опор №58 - №59 упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. Отключение ВЛ 10кВ №06 ПС 110/35/10кВ Духовщина произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов в пролете опор №138 - №139 упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. Отключение ВЛ 10кВ №11 ПС 110/35/10кВ Духовщина произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов в пролете опор №238 - №239 упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Отключение ВЛ 10кВ №04 ПС 35/10кВ Велисто произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №58 - №59. Отключение ВЛ 10кВ №06 ПС 110/35/10кВ Духовщина произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №138 - №139. Отключение ВЛ 10кВ №11 ПС 110/35/10кВ Духовщина произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №238 - №239. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 10кВ №04 ПС Велисто проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Куликов Сергей Михайлович Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №04 ПС Велисто разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Синицкий Алексей Евгеньевич Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 10кВ №06 ПС 110/35/10кВ Духовщина проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Куликов Сергей Михайлович Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №06 ПС 110/35/10кВ Духовщина разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Синицкий Алексей Евгеньевич Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 10кВ №11 ПС 110/35/10кВ Духовщина проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Куликов Сергей Михайлович Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №11 ПС 110/35/10кВ Духовщина разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Синицкий Алексей Евгеньевич Состояние: Не выполнено
4280 | 29 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Руднянский РЭС | 2021-08-02 10:33 | 2021-08-03 15:28 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 118 д. Любавичи ВЛ-1007 ПС Любавичи, явился обрыв проводов в пролете опор №17 - №18, в результате падения дерева, из-за пределов охранной зоны ВЛ, при воздействии сильных порывов ветра. Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 074 д. Любавичи ВЛ-1003 ПС Любавичи, явился обрыв проводов в пролете опор №16 - №20, в результате падения дерева, из-за пределов охранной зоны ВЛ, при воздействии сильных порывов ветра. Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 437 д. Надва ВЛ-1005 ПС Замошье, явилось падение ветки дерева, из-за пределов охранной зоны, на провода ВЛ, в пролете опор №5 - №6, в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 118 д. Любавичи ВЛ-1007 ПС Любавичи, явилось однофазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов, при обрыве провода в пролете опор №17 - №18, в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. Причиной приведшей к отключению ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 074 д. Любавичи ВЛ-1003 ПС Любавичи, явилось однофазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов, при обрыве провода в пролете опор №16 - №20, в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. Причиной приведшей к отключению ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 437 д. Надва ВЛ-1005 ПС Замошье явилось однофазное короткое замыкание вследствие схлеста нулевого и фазного проводов в пролете опор №5 - №6, в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку угрожающих деревьев в пролете опор №5 - №6 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-437 д. Надва ВЛ-1005 ПС Замошье. Срок исполнения: 15.10.2021 г. Ответственное лицо: мастер Руднянского РЭС Терешков М.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.10.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку угрожающих деревьев в пролете опор №16 - №20 ВЛ-0,4кВ №4 ТП-074 д. Любавичи ВЛ-1003 ПС Любавичи. Срок исполнения: 15.10.2021 г. Ответственное лицо: мастер Руднянского РЭС Терешков М.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.10.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку угрожающих деревьев в пролете опор №17 - №18 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 118 д. Любавичи ВЛ-1007 ПС Любавичи. Срок исполнения: 15.10.2021 г. Ответственное лицо: мастер Руднянского РЭС Терешков М.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.10.2021 г.
4281 | 829 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС | 2021-08-02 10:31 | 2021-08-02 10:40 | 3.4.12.3, Электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №75-76 ВЛ-10кВ ф.139 ПС Индуктоор, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | 4.12, Отключение от действия РЗ В-10кВ ф.139 ПС Индуктор произошло из-за возникновения двух фазного короткого замыкания, при электродуговом перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №75-76 ВЛ-10кВ ф.139 ПС Индуктор, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.139 ПС Индуктор по всей длине. Срок исполнения: 09.09.2021 г. Ответственное лицо: Новиков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 09.09.2021 г. Ответственное лицо: Новиков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.08.2021 г.
4282 | 70 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-08-02 10:28 | 2021-08-02 12:42 | 3.4.9.3, В результате повреждения в РУ-10кВ на потребительской КТП Ю-10-16П, находящейся на балансе потребителя: ООО "Наш Континент", произошло однофазное замыкание на "землю" КВЛ-10кВ №10 ПС 110/10кВ Южная, устраненного действием оперативного персонала. |  | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №10 ПС Южная по всей длине. Срок исполнения: 09.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №10 ПС Южная и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 09.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ТП-10/0,4кВ Ю-10-16П ООО "Наш Континент" с требованием содержания электрооборудования, находящееся на балансе потребителя в соответствии с требованием нормативных документов по эксплуатации электрооборудования. Срок исполнения: 09.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.08.2021 г.
4283 | 49 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2021-08-02 09:57 | 2021-08-02 10:49 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерев из-за воздействия ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ №1 в пролете опор №17-18 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 11/К-16 на провода фаз "В" и "С" , произошел схлест проводов и нарушение электрической изоляции, с возникновение межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ №1 в пролете опор №17-18 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 11/К-16 на провода фаз "В" и "С" , произошел схлест проводов и нарушение электрической изоляции, с возникновение межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 11/К-16 по всей длине. Срок исполнения: 06.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 11/К-16 с внесением в план Верховского РЭС. Срок исполнения: 06.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г.
4284 | 197 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2021-08-02 09:49 | 2021-08-02 11:56 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ фид. 13 ПС 35/10 кВ Гостиница произошло по причине междуфазного КЗ в пролете опор №1/6-1/7, вследствие падения дерева на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра, при прохождении циклона по территории Бежецкого района Тверской области. | 4.4.3, В результате механических воздействий при падении дерева на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ под воздействием сильного порывистого ветра, произошло КЗ в пролете опор №1/6-1/7, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. 13 ПС 35/10 кВ Гостиница действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ фид. 13 ПС 35/10 кВ Гостиница. Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бежецкого РЭС Емельянов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ фид. 13 (571) ПС 35/10 кВ Гостиница. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бежецкого РЭС Емельянов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.08.2021 г.
4285 | 15 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС | 2021-08-02 09:47 | 2021-08-02 12:23 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №22 ул.Комсомольская с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-2 ф.1006 ПС Дубровская произошло окисление контактного соединения | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-6 ф.1010 ПС Дубровская с медным проводом потребителя на доме № 22 ул. Комсомольская | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 02.09.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 02.09.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.08.2021 г.
4286 | 128 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2021-08-02 09:44 | 2021-08-02 11:42 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 ТП 261 Покров от ВЛ-10кВ №5 ПС35/10кВ "Тутаев" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фазы " А" и "С" в пролете опор №7-№8 веткой дерева, принесенной ветром из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фазы " А" и "С" в пролете опор №7-№8 веткой дерева, принесенной ветром из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 261 Покров от ВЛ-10кВ №5 ПС35/10кВ "Тутаев"с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: мастер Рощин А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 261 Покров от ВЛ-10кВ №5 ПС35/10кВ "Тутаев" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: мастер Рощин А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.09.2021 г.
4287 | 632 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2021-08-02 09:32 | 2021-08-02 14:57 | 3.4.7.3.4, В процессе расследования нарушения обнаружено дерево лежащее на проводах которое упало из охранной зоны ВЛ 0,4кВ №2 КТП №642 ВЛ 10кВ №04 ПС 35кВ Суравская в пролете 13-14 вызвавшее К.З.с отключением АВ-0,4кВ №2. | 4.4.3, Отключение ВЛ произошло К.З.вызвавшим упавшим деревом на провода в пролете 13-14 (из-за несвоевременной вырубки деревьев и порывами ветра). | Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж ответственному за данный участок ВЛ, на тему своевременного выявления дефектов, которые могут привести к технологическому нарушению. Срок исполнения: 11.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП 642 ВЛ №04 ПС Суравская, с целью выявления и устранения насаждений растущих в охранной зоне и способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий Срок исполнения: 11.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Выявленные при обходе замечания на ВЛ устранить, либо включить в ТО или план КР. Срок исполнения: 11.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.08.2021 г.
4288 | 432 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2021-08-02 09:31 | 2021-08-02 17:20 | 3.4.7.3.5, Отключение КВЛ-10 кВ №12 ПС 110/35/10 кВ Заднее Поле произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в результате срыва изолятора фазы "В" на опоре №29/2 вследствие нарушения крепления изолятора ШФ-10 из-за износа колпачка в процессе эксплуатации. Ответственный за эксплуатацию: мастер Ржевского РЭС Кондауров О.Н. | 4.1.3, Срыв изолятора фазы "В" марки ШФ-10 на опоре №29/2 КВЛ-10 кВ №12 ПС 110/35/10 кВ Заднее Поле произошел из-за нарушения крепления изолятора в результате изменения свойств материала колпачка в процессе длительной эксплуатации. Ответственный за эксплуатацию: мастер Ржевского РЭС Кондауров О.Н. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение крепления изолятора в результате изменения свойств материала колпачка на КВЛ-10кВ №12 ПС Заднее Поле КВЛ-10кВ №12 ПС Заднее Поле | Мероприятие: Техническое Произвести выборочно верховой осмотр изоляции на КВЛ-10 кВ №12 ПС 110/35/10 кВ Заднее Поле с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 11.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные при проведении верхового осмотра КВЛ-10 кВ №12 ПС 110/35/10 кВ Заднее Поле. Срок исполнения: 21.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам Ржевского РЭС о необходимости выполнения работ по техническому обслуживанию в полном объеме в соответствии с Перечнем работ выполняемых при техническом обслуживании ВЛ, приведенном в Таблице 1 раздела №4 РД 153-34.3.-20.662-98. Срок исполнения: 27.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.08.2021 г.
4289 | 16 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2021-08-02 09:20 | 2021-08-02 11:45 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №18 ул. Орловская с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 КТП-41 ф.1004 ПС Центральная произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 КТП-41 ф.1004 ПС Центральная с медным проводом потребителя на доме №18 ул. Орловская. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 01.09.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 01.09.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.08.2021 г.
4290 | 111 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-08-02 09:00 | 2021-08-02 10:43 | 3.4.7.3.1, Отключение КЛ 0,4кВ ТП 440 руб.9 по причине перегорания н/в предохранителя фазы "А" на РБ №9 ТП 440 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ №9 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. | 4.13, Перегорание н/в предохранителя фазы "А" на РБ №9 ТП 440 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ №9 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несоответствие предохранителя расчетным нагрузкам на КЛ 0,4кВ ТП 440 руб.9 КЛ 0,4кВ ТП 440 руб.9 | Мероприятие: Техническое Провести расчет нагрузки КЛ 0.4 кВ №9 ТП440 с целью выявления соответствия установленных н/в предохранителей. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Шангин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.08.2021 г. Мероприятие: Техническое После проведения расчета нагрузки КЛ 0.4 кВ №9 ТП440 при выявлении нарушения несоответствия установленных предохранителей, принять меры по устранению. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Шангин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации ТП и РП Хусейнову Д.Н. о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Шангин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.08.2021 г.
4291 | 4 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2021-08-02 08:54 | 2021-08-02 10:34 | 3.4.7.3.3, В результате несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10кВ Ильинская в пролете опор № 4-61-4-62, при ветровой нагрузки, произошло нарушений электрической изоляции фаз "А" , "В", что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции фаз "А" и "В" ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10кВ Ильинская ветвями деревьев в пролете опор № 4-61-4-62 из-за несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ и ветровой нагрузки, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка ДКР в пролете опор № 4-61-4-62 на ВЛ 10кВ №4 ПС Ильинская ВЛ 10кВ №4 ПС Ильинская | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10кВ Ильинская по всей длине Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: ст. мастер Бондаренко В.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10кВ Ильинская в пролете опор № 4-61-4-62 Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: ст. мастер Бондаренко В.В Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10кВ Ильинская и включить их в план работ РЭС Срок исполнения: 04.09.2021 г. Ответственное лицо: ст. мастер Бондаренко В.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.08.2021 г.
4292 | 991 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Холм-Жирковский РЭС | 2021-08-02 08:36 | 2021-08-02 09:53 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №07 на ПС 35/10кВ Нахимовская явилось междуфазное КЗ, возникшее при падении дерева под действием порывистого ветра , из-за границ охранной зоны в пролете опор №32 - №33. | 4.4.3, Отключение ВЛ 10кВ №07 на ПС 35/10кВ Нахимовское произошло в результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №32 - №33 и возникновением междуфазного КЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 10 кВ №07 ПС 35/10кВ Нахимовское проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода ветвей деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 12.09.2021 г. Ответственное лицо: Круглов В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №07 ПС 35/10кВ Нахимовское разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 12.09.2021 г. Ответственное лицо: Яковлев П.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.09.2021 г.
4293 | 280 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2021-08-02 08:12 | 2021-08-02 08:20 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ №195 ПС 35/10кВ "Знаменка" действием МТЗ явилось междуфазное КЗ из-за падения ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ в пролетах опор №231-№232, под действием порывов ветра. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №231-№232 ВЛ 10кВ №195 ПС 35/10кВ "Знаменка" произошло по причине падения на провода ВЛ ветки дерева, сломленного порывом ветра и растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №195 ПС 35/10кВ "Знаменка" на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №195 ПС 35/10кВ "Знаменка" определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено
4294 | 492 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Усманский РЭС | 2021-08-02 08:08 | 2021-08-02 09:11 | 3.4.12.2.3, Причиной нарушения электроснабжения ВЛ 10кВ ф.№12 ПС Бочиновка яч.6 произошло по причине однофазного замыкания на землю, между проводом фазы "В" и траверсой опоры №5 через ветку дерева принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Механическое воздействие при падении ветки на опору №5 на ВЛ 10кВ ф.№12 ПС Бочиновка яч.6 с однофазным замыканием на землю между проводом фазы "В" и траверсой. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.№12 ПС Бочиновка яч.6 по всей длине на предмет выявления деревьев (веток) угрожающих падением на провода или опоры ЛЭП Срок исполнения: 09.09.2021 г. Ответственное лицо: ст. мастер Колядин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.09.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявление деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10кВ ф.№12 ПС Бочиновка яч.6 произвести вырубку (обрезку крон) Срок исполнения: 09.09.2021 г. Ответственное лицо: ст. мастер Колядин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести визуальный осмотр по всей длине железобетонной стойки и траверсы опоры №5 на ВЛ 10кВ ф.№12 ПС Бочиновка яч.6 (без подъема на опору), на которой имело место однофазное замыкание на землю; - откопка опоры на глубину, не менее 0,6 м от поверхности земли (работы выполнять по наряду-допуску); - осмотр подземной части стойки опоры; - осмотр мест крепления стойки траверс, оголовников и других частей опоры. При обследовании особое внимание необходимо уделить наличию раковин, отверстий, остеклование бетона, пережога арматуры конструкции тела опоры и следы прохождения однофазного тока замыкания на землю (цвет «побежалости»). В случае обнаружения признаков прохождения однофазного тока замыкания на землю через тело опоры и наличии дефектов (признаков). Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: ст. мастер Колядин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.09.2021 г. Мероприятие: Организационное В случае обнаружения признаков прохождения однофазного тока замыкания на землю через тело опоры №5 на ВВЛ 10кВ ф.№12 ПС Бочиновка яч.6 и наличии дефектов (признаков), комиссией Усманского РЭС по обследованию, в акте сделать запись о непригодности ее к дальнейшей эксплуатации Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: ст. мастер Колядин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.09.2021 г.
4295 | 830 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС | 2021-08-02 07:38 | 2021-08-02 07:42 | 3.4.10.2, При аварийном обходе ВЛ 10 кВ ф. 10-06 ПС Владычное, на участке РП Арменки - ТП 183, было обнаружено тело птицы на земле под проводами ВЛ-10кВ у опоры № 21 со следами воздействия электрического тока. При взлете птица перекрыла крыльями провода соседних фаз, вызвав этим междуфазное короткое замыкание через тело птицы, которое привело к отключению ВЛ от действия МТЗ, с неуспешным АПВ, РПВ успешно. Повреждений ВЛ-10 кВ нет. Ремонтные работы не требуются. | 4.12, Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. 10-06 ПС Владычное на участке РП Арменки - ТП 183, стала птица, перекрывшая крыльями провода соседних фаз, что привело к возникновению междуфазного КЗ через тело птицы, и как следствие, отключению МВ 10 кВ ф. 10-06 на РП Арменки от действия МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ ф. 10-06 ПС Владычное с применением бинокля с целью выявления замечаний ВЛ. Срок исполнения: 01.09.2021 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам обследования ВЛ 10 кВ ф. 10-06 ПС Владычное устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 02.09.2021 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.08.2021 г.
4296 | 826 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-08-02 06:50 | 2021-08-02 07:18 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-10 кВ на целом месте участка КЛ-10 кВ ТП-641 1сек.ш. - ТП-666 1сек.ш. (Кабель в эксплуатации с 1996 года). Последнее плановое испытание КЛ-10 кВ ТП-641 1сек.ш. - ТП-666 1сек.ш. было проведено 27.05.2021 мастером бригады по диагностике электрооборудования Костромского РЭС Гершановичем Н.В. Кабель испытания выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, Междуфазное замыкание жил КЛ-10 кВ ТП-641 1сек.ш. - ТП-666 1сек.ш. на целом месте участка КЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за снижения сопротивления изоляции произошел электрический пробой КЛ на целом месте. на КЛ-10кВ РП-23 магис. 2304 KS010-9440074 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-10 кВ ТП-641 1сек.ш. - ТП-666 1сек.ш. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ТП-641 1сек.ш. - ТП-666 1сек.ш. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-10 кВ ТП-641 1сек.ш. - ТП-666 1сек.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ТП-641 1сек.ш. - ТП-666 1сек.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 01.09.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.09.2021 г.
4297 | 828 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС | 2021-08-02 05:28 | 2021-08-02 06:06 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.101 ПС Щербиничи в пролёте опор №40-41. | 4.4.3, Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-10кВ ф.101 ПС Щербиничи, в пролёте опор №40-41, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.101 ПС Щербиничи. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.101 ПС Щербиничи в пролете опор №40-41. Срок исполнения: 09.09.2021 г. Ответственное лицо: Новиков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.08.2021 г.
4298 | 36 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Яружский РЭС | 2021-08-02 04:55 | 2021-08-02 05:47 | 3.4.12.3, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №13 ПС 110 кВ Красная Яруга произошло из-за возникновения КЗ, в результате пережога провода фазы "А" в месте контактного соединения на РДИП-10 кВ опоры №8/20 с последующим схлестом проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8/19-8/20, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.4.4, Пережог провода фазы "А" в месте контактного соединения на РДИП-10 кВ опоры №8/20 ЛЭП 10 кВ №13 ПС 110 кВ Красная Яруга произошел вследствие механическое воздействие атмосферных явлений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №13 ПС 110 кВ Красная Яруга. Срок исполнения: 10.08.2021 г. Ответственное лицо: Баранов А.Н. - гл. инженер РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Баранов А.Н. - гл. инженер РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.08.2021 г.
4299 | 976 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Починковский РЭС | 2021-08-02 04:45 | 2021-08-03 17:25 | 3.4.12.2.3, Причиной приведшей к падению сломанной ветром ветки дерева из-за границ охранной зоны ВЛ-0.4кВ Л-1 МТП-8-6 Боровское на провода, в пролете опор №12 - №13 послужило воздействие сильного порывистого ветра. Причиной приведшей к падению сломанной ветром ветки дерева из-за границ охранной зоны ВЛ-0.4кВ №1 ЗТП-2-1 Мурыгино на провода, в пролете опор №25 - №26 послужило воздействие сильного порывистого ветра. Причиной приведшей к падению сломанной ветром ветки дерева из-за границ охранной зоны ВЛ-0.4кВ Л-2 КТП-6-13 Митюли на провода, в пролете опор №13 - №14 послужило воздействие сильного порывистого ветра. Причиной приведшей к падению сломанной ветром ветки дерева из-за границ охранной зоны ВЛ-0.4кВ Л-2 ТП 056 на провода, в пролете опор №1-10 - №1-11 послужило воздействие сильного порывистого ветра. Причиной приведшей к падению сломанной ветром ветки дерева из-за границ охранной зоны ВЛ-0.4кВ Л-3 КТП-8-2 Коминтерн на провода, в пролете опор №5 - №6 послужило воздействие сильного порывистого ветра. Причиной приведшей к падению сломанной ветром ветки дерева из-за границ охранной зоны ВЛ-0.4кВ Л-7 ЗТП-9-2 Лучеса на провода, в пролете опор №11 - №12 послужило воздействие сильного порывистого ветра. Причиной приведшей к падению сломанной ветром ветки дерева из-за границ охранной зоны ВЛ-0.4кВ Л-1 МТП-17-4 Липки на провода, в пролете опор №8 - №10 послужило воздействие сильного порывистого ветра. Причиной приведшей к падению сломанной ветром ветки дерева из-за границ охранной зоны ВЛ-0.4кВ №1 МТП-20-4 Базылевка на провода, в пролете опор №3 - №4 послужило воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.3, Отключение АВ-0.4кВ Л-1 МТП-8-6 Боровское произошло в результате схлестывания фазного и нулевого проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №12 - №13 с возникновением однофазного КЗ и последующим падением ветки на землю. Перегорание ПН-2 фазы "А" ВЛ-0,4кВ №1 ЗТП-2-1 Мурыгино произошло в результате схлестывания фазного и нулевого проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №25-№26 с возникновением однофазного КЗ и последующим обрывом одного провода марки А-25. Отключение АВ-0.4кВ Л-2 КТП-6-13 Митюли произошло в результате схлестывания фазного и нулевого проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №13 - №14 с возникновением однофазного КЗ и последующим падением ветки на землю. Отключение АВ-0.4кВ Л-2 ТП 056 произошло в результате схлестывания фазного и нулевого проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №1-10 - №1-11 с возникновением однофазного КЗ и последующим падением ветки на землю. Отключение АВ-0.4кВ Л-3 КТП-8-2 Коминтерн произошло в результате схлестывания фазного и нулевого проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №5 - №6 с возникновением однофазного КЗ и последующим падением ветки на землю. Перегорание ПН-2 фазы "А" ВЛ-0,4кВ Л-7 ЗТП-9-2 Лучеса произошло в результате схлестывания фазного и нулевого проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №11 - №12 с возникновением однофазного КЗ и последующим падением ветки на землю. Перегорание ПН-2 фазы "В" ВЛ-0,4кВ Л-1 МТП-17-4 Липки произошло в результате схлестывания фазного и нулевого проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №8-№10 с возникновением однофазного КЗ и последующим обрывом одного провода марки А-25. Перегорание ПН-2 фазы "А" ВЛ-0,4кВ №1 МТП-20-4 Базылевка произошло в результате схлестывания фазного и нулевого проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №3-№4 с возникновением однофазного КЗ и последующим обрывом одного провода марки А-25. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода по ВЛ-0,4кВ Л-1 МТП-8-6 Боровское. Срок исполнения: 03.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Васильков И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку угрожающих падением на провода деревьев по ВЛ-0,4кВ №1 ЗТП-2-1 Мурыгино. Срок исполнения: 03.09.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер РЭС Сергеев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода по ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-6-13 Митюли. Срок исполнения: 03.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Васильков И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода по ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП 056. Срок исполнения: 03.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Мякишев В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода по ВЛ-0,4кВ Л-3 КТП-8-2 Коминтерн. Срок исполнения: 03.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Васильков И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода по ВЛ-0,4кВ Л-3 ЗТП-9-2 Лучеса. Срок исполнения: 03.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Мякишев В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку угрожающих падением на провода деревьев по ВЛ-0,4кВ Л-1 МТП-17-4 Липки. Срок исполнения: 03.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Васильков И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку угрожающих падением на провода деревьев по ВЛ-0,4кВ №1 МТП-20-4 Базылевка. Срок исполнения: 03.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Васильков И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.09.2021 г.
4300 | 279 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго |  |  | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Льгов – Рыльск с отпайкой на ПС Черемошки явилось кратковременное однофазное короткое замыкание фазы "В" на опоре №270 в результате поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов пометом птиц (аисты). | 4.17.4, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Льгов – Рыльск с отпайкой на ПС Черемошки явилось загрязнение гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №270 помётом птиц (аисты), вызвавшее кратковременное однофазное короткое замыкание. | Мероприятие: Техническое Выполнить верховой осмотр опор №№269-271 ВЛ 110 кВ Льгов-Рыльск с отпайкой на ПС Черемошки. Срок исполнения: 01.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЗУ СЛЭП Золотухин А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить измерение сопротивления заземляющих устройств опор №№269-271 ВЛ 110 кВ Льгов-Рыльск с отпайкой на ПС Черемошки. Срок исполнения: 01.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЗУ СЛЭП Золотухин А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести установку противоптичьих заградителей на участке опор №№269-271 ВЛ 110 кВ Льгов-Рыльск с отпайкой на ПС Черемошки. Срок исполнения: 01.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЗУ СЛЭП Золотухин А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведения верхового осмотра и измерения сопротивления заземляющих устройств опор №№269-271 ВЛ 110 кВ Льгов-Рыльск с отпайкой на ПС Черемошки определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и обеспечить их выполнение. Срок исполнения: 01.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЗУ СЛЭП Золотухин А.А. Состояние: Не выполнено
4301 | 9 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-08-02 00:15 | 2021-08-02 13:05 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6кВ ТП0339 к ТП0156 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ Ф605 в РП22 к ТП0260 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ТП0339 к ТП0156 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП22 по Ф605 к ТП0260. Срок исполнения: 01.09.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6 кВ ТП0339 к ТП0156. Срок исполнения: 01.09.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.08.2021 г.
4302 | 438 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2021-08-01 23:18 | 2021-08-01 23:25 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ фид. 06 (3) ПС 35/10 кВ Ривзавод произошло по причине междуфазного КЗ в пролете опор №130-131, вследствие падения дерева на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра, при прохождении циклона по территории Бежецкого района Тверской области. | 4.4.3, В результате механических воздействий при падении дерева на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ под воздействием сильного порывистого ветра, произошло КЗ в пролете опор №130-131, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. 06 (3) ПС 35/10 кВ Ривзавод действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ фид. 06 (3) ПС 35/10 кВ Ривзавод. Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бежецкого РЭС Емельянов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ фид. 06 (3) ПС 35/10 кВ Ривзавод. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бежецкого РЭС Емельянов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.08.2021 г.
4303 | 278 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Суджанский РЭС | 2021-08-01 22:50 | 2021-08-02 00:50 | 3.4.12.2.3, Из-за наклонившегося, высокого дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ-10кВ на ВЛ, под воздействием порыва ветра, произошло однофазное короткое замыкание в пролёте опор № 181-182 ВЛ-10кВ №28 ПС "Суджа". После производства осмотра бригадой ОВБ выведен в ремонт участок ВЛ-10кВ №28 ПС Суджа от ЛР №75. | 4.4.3, Из-за механического воздействия на ВЛ-10кВ дерева растущего вне охранной зоне ВЛ, в пролёте опор №181-182 ВЛ-10кВ №28 ПС Суджа, произошло однофазное короткое замыкание, из-за чего аварийно, бригадой ОВБ выведен участок ВЛ-10кВ №28 ПС Суджа от ЛР №75. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №28 ПС Суджа Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: начльник РЭС Галушкин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №28 ПС "Суджа" составить график устранения выявленных замечаний Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: начльник РЭС Галушкин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.09.2021 г.
4304 | 437 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2021-08-01 21:43 | 2021-08-02 04:29 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ ф. №05 ПС 35/10 кВ Лощемля произошло по причине междуфазного КЗ в пролете опор №87-88, вследствие падения дерева на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра, при прохождении циклона по территории Бежецкого района Тверской области. | 4.4.3, В результате механических воздействий при падении дерева на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ под воздействием сильного порывистого ветра, произошло КЗ в пролете опор №87-88, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ ф. №05 ПС 35/10 кВ Лощемля действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ ф. №05 ПС 35/10 кВ Лощемля. Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бежецкого РЭС Емельянов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10кВ ф. №05 ПС 35/10 кВ Лощемля. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бежецкого РЭС Емельянов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.08.2021 г.
4305 | 191 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2021-08-01 21:30 | 2021-08-01 21:38 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №09 ПС 35/10 кВ Чамерово (262) произошло по причине междуфазного КЗ в пролете опор №25-26 , вследствие падения дерева на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра, при прохождении циклона по территории Весьегонского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механических воздействий при падении дерева на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ под воздействием сильного порывистого ветра, произошло КЗ в пролете опор №25-26, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №09 ПС 35/10 кВ Чамерово (262) действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №09 ПС 35/10 кВ Чамерово (262). Срок исполнения: 15.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Веьегонского РЭС Лукьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №09 ПС 35/10 кВ Чамерово (262). Срок исполнения: 22.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Веьегонского РЭС Лукьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.08.2021 г.
4306 | 47 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2021-08-01 20:50 | 2021-08-01 21:00 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ КЛ 0,4 кВ №5 ТП 457 ПС 110 кВ Донец произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал (на 6А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на КЛ 0,4 кВ №5 ТП 457 ПС 110 кВ Донец из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на на КЛ 0,4 кВ №5 ТП 457 ПС 110 кВ Донец КЛ 0,4 кВ №5 ТП 457 ПС 110 кВ Донец | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине трассы КЛ 0,4 кВ №5 ТП 457 ПС 110 кВ Донец. Срок исполнения: 13.08.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на КЛ 0,4 кВ №5 ТП 457 ПС 110 кВ Донец. Срок исполнения: 13.08.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.08.2021 г.
4307 | 826 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Дятьковский РЭС | 2021-08-01 20:43 | 2021-08-01 21:37 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-6кВ ф.609 ПС Старь в пролёте опор №16-17. | 4.4.3, Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-6кВ ф.609 ПС Старь, в пролёте опор №16-17, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-6кВ ф.609 ПС Старь. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-6кВ ф.609 ПС Старь в пролете опор №16-17. Срок исполнения: 06.09.2021 г. Ответственное лицо: Галутво Д.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.08.2021 г.
4308 | 980 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2021-08-01 19:53 | 2021-08-01 20:37 | 3.4.9.3, Причиной отключения Л 903 РП 09 явилось повреждение на ведомственной ТП 038 (АО "Оборонэнерго"). |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю (АО "Оборонэнерго"). Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского городского РЭС Мишин С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.08.2021 г.
4309 | 413 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-35кВ Поречье-Гостиница произошло по причине междуфазного КЗ в результате падения деревьев на провода в пролете опор №43-44 из-за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении грозового атмосферного фронта по территории Бежецкого района Тверской области, с обрывом проводов фаз "В" и "С" в данном пролете. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении деревьев на провода в пролете опор №43-44 ВЛ-35кВ Поречье-Гостиница из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении грозового атмосферного фронта по территории Бежецкого района Тверской области, произошел обрыв проводов фаз "В" и "С" в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-35кВ Поречье-Гостиница действием ТО. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-35кВ Поречье - Гостиница для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 16.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП БПБ Ошин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра ВЛ-35кВ Поречье - Гостиница устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 30.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП БПБ Ошин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.08.2021 г.
4310 | 67 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Борисовский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №13 ПС 35 кВ Зозули произошло из-за КЗ, в результате повреждения кабеля участка КЛ 10 кВ от опоры №66 до КТП 601, принадлежащего ОАО «Новоборисовский ХПП». |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о необходимости приведения состояния электроустановок в соответствие требованиям НТД. Срок исполнения: 10.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Рахимов Р.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.08.2021 г.
4311 | 847 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Карачевский РЭС | 2021-08-01 19:34 | 2021-08-01 19:48 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» ВЛ-6кВ ф.620 ПС Карачевская в пролете опор №76-77. | 4.4.3, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» ВЛ-6кВ ф.620 ПС Карачевская в пролете опор №76-77, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ ВЛ-6кВ ф.620 ПС Карачевская | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-6кВ ф.620 ПС Карачевская в пролете опор №76-77 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 06.09.2021 г. Ответственное лицо: Первушов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.09.2021 г.
4312 | 631 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Ржаксинский РЭС | 2021-08-01 19:32 | 2021-08-01 20:24 | 3.4.9.3, Причиной отключения АВ №2 0,4кВ в КТП №109 явилось однофазное замыкание возникшее в результате кратковременного схлеста проводов без изоляции фазы "А" и нулевого провода ответвления от опоры 2-00/31 к жилому дому при ветровой нагрузке. Провода ответвления к вводу в жилой дом находятся на балансе потребителя. |  | Мероприятие: Организационное Направить потребителю, запитанному от оп.2-00/31 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 109, уведомление о необходимости замены не изолированных проводов ответвления к вводу в жилой дом на изолированный провод марки СИП. Срок исполнения: 03.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РРЭС Трегубов И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.08.2021 г.
4313 | 825 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Выгоничский РЭС | 2021-08-01 17:38 | 2021-08-01 19:35 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.1026 ПС Новобрянская в пролёте опор №5.2-5.3. | 4.4.3, Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-10кВ ф.1026 ПС Новобрянская, в пролёте опор №5.2-5.3, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.1026 ПС Новобрянская. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1026 ПС Новобрянская в пролете опор №5.2-5.3. Срок исполнения: 06.09.2021 г. Ответственное лицо: Хорошев Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.08.2021 г.
4314 | 824 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС | 2021-08-01 17:21 | 2021-08-01 19:02 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.105 ПС Щербиничи в пролёте опор №37-38. | 4.4.3, Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-10кВ ф.105 ПС Щербиничи, в пролёте опор №37-38, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.105 ПС Щербиничи. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.105 ПС Щербиничи в пролете опор №37-38. Срок исполнения: 06.09.2021 г. Ответственное лицо: Новиков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.08.2021 г.
4315 | 837 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Карачевский РЭС | 2021-08-01 15:45 | 2021-08-01 16:45 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ КТП-25 Л2 Ф-620 ПС Карачевская в пролете опор №6-7. | 4.4.3, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на ВЛ КТП-25 Л2 Ф-620 ПС Карачевская в пролете опор №6-7, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, перегоранию ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ КТП-25 Л2 Ф-620 ПС Карачевская в пролете опор №6-7, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 05.09.2021 г. Ответственное лицо: Первушов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.09.2021 г.
4316 | 277 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Фатежский РЭС | 2021-08-01 15:44 | 2021-08-01 16:50 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 418 Фатежского РЭС произошло в результате Короткого замыкания вызванного подхлёстом проводов в пролётах опор №26-27, веткой от дерева растущего в охранной зоне ВЛ | 4.12, Подхлёст проводов в пролётах опор № 26-27ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 418, веткой от дерева растущего в охранной зоне ВЛ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подхлёст проводов , веткой от дерева на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 418 ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 418 | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 418 с составлением листка осмотра. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер ФРЭС Чевычелов Г.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП418, назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер ФРЭС Чевычелов Г.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Произвести обучение персонала ОП, ОРП, РП по выявлению дефектов на ВЛ-10/0,4кВ и оформления результатов осмотра. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер ФРЭС Чевычелов Г.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.09.2021 г.
4317 | 47 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2021-08-01 15:36 | 2021-08-01 17:31 | 3.4.12.3, В следствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта, произошло нарушение электрической изоляции фазы "А" и "В" в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4 кВ Игино Ф1 КТП№092 и возникновение межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции фаз "А" и "В" в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4 кВ Игино Ф1 КТП №092 из-за воздействия атмосферного перенапряжения (гроза), произошло межфазное КЗ, устраненное действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Игино Ф1КТП№092 по всей длине Срок исполнения: 15.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Матюхин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Игино Ф1КТП№092 и включить их в план работ Болховского РЭС. Срок исполнения: 15.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Матюхин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.09.2021 г.
4318 | 822 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2021-08-01 15:27 | 2021-08-01 17:00 | 3.4.12.3, Электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролёте опор №11-12 ВЛ-0,4 ТП-62 Л1 Ф-107 ПС Киваи, №9-10 ВЛ-0,4 ТП-189 Л2 Ф-119 ПС Залинейная, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | 4.12, Перегорание ПН-2 из-за электродугового перекрытия воздушного промежутка в пролёте опор №11-12 ВЛ-0,4 ТП-62 Л1 Ф-107 ПС Киваи, №9-10 ВЛ-0,4 ТП-189 Л2 Ф-119 ПС Залинейная, привело к отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-0,4 ТП-62 Л1 Ф-107 ПС Киваи, ВЛ-0,4 ТП-189 Л2 Ф-119 ПС Залинейная по всей длине. Срок исполнения: 05.09.2021 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 05.09.2021 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.08.2021 г.
4319 | 407 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2021-08-01 15:15 | 2021-08-01 15:18 | 3.4.12.2.3, Отключение КВЛ-10 кВ №12 ПС 110/35/10 кВ Заднее Поле произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №71-72 веткой дерева, упавшей на провода из вне охранной зоны КВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области, без обрыва проводов с последующим падением ветки на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролетах опор №71-72 из вне охранной зоны КВЛ-10 кВ №12 ПС 110/35/10 кВ Заднее Поле под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения КВЛ-10 кВ №12 ПС 110/35/10 кВ Заднее Поле действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ №12 ПС 110/35/10 кВ Заднее Поле с целью выявления наличия дефектов Срок исполнения: 03.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра КВЛ-10 кВ №12 ПС 110/35/10 кВ Заднее Поле Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.08.2021 г.
4320 | 211 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-08-01 14:50 | 2021-08-01 14:51 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ № 07 ПС 35/10 кВ Головино действием МТЗ произошло по причине междуфазного КЗ в результате перекрытия проводов в пролете опор №40-41 веткой с дерева, упавшей из за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильного порывистого ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия на провода ВЛ-10кВ № 07 ПС 35/10 кВ Головино в пролете опор №40-41 ветки, упавшей с дерева из за пределов охранной зоны под воздействием порывистого ветра произошло отключение ВЛ-10кВ № 07 ПС 35/10 кВ Головино действием МТЗ, с последующим падением ветки на землю, что способствовало проведению успешного РПВ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №07 ПС 35/10 кВ Головино Срок исполнения: 26.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено с опозданием Фактический срок исполнения: 28.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ №07 ПС 35/10 кВ Головино устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.08.2021 г.
4321 | 37 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2021-08-01 14:16 | 2021-08-01 14:47 | 3.4.9.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 918 ПС 35 кВ Таврово произошло из-за КЗ, в результате повреждения ПУ жилого дома №15 по ул.Ягодная, запитанного от опоры №6. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю с требованием о приведении электроустановок в соответствие с требованиями НТД. Срок исполнения: 10.08.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Сендецкий А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.08.2021 г.
4322 | 52 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-08-01 13:58 | 2021-08-01 14:01 | 3.4.9.3, В результате поверхностного перекрытия на оборудовании КТП 10/0,4кВ А-20-17П, находящейся на балансе потребителя "Оросительная система", произошло возникновение межфазного КЗ, что привело к отключению КВЛ-10кВ №20 ПС 110/10кВ Альшанская действием защит. |  | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №20 ПС 110/10кВ Альшанская и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 15.09.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №20 ПС 110/10кВ Альшанская по всей длине. Срок исполнения: 15.09.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу КТП 10/0,4кВ А-20-17П "Оросительная система" с требованием содержания электрооборудования, находящееся на балансе потребителя в соответствии с требованием нормативных документов по эксплуатации электрооборудования. Срок исполнения: 06.09.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.08.2021 г.
4323 | 818 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС | 2021-08-01 13:48 | 2021-08-01 15:32 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ явилось повреждение на потребительском оборудовании по адресу пгт.Сусанино, ул.Крупской, д.44, кв.2. От возникшего К.З. в РУ-0,4 кВ ТП-042 отключился АВ-0,4 кВ ф-2. |  | Мероприятие: Организационное Направить письменное обращение потребителю пгт.Сусанино, ул.Крупской, д.44, кв.2 с требованием устранить аналогичные причины, вызвавшие нарушения в работе оборудования филиала ПАО "МРСК Центра"-"Костромаэнерго". Срок исполнения: 13.08.2021 г. Ответственное лицо: Васильев Михаил Юрьевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.08.2021 г.
4324 | 46 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-08-01 13:26 | 2021-08-01 17:00 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №27-28 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП Альш-20-1 на провода фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №27-28 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП Альш-20-1 на провода фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1_Альш-20-1 по всей длине. Срок исполнения: 15.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Л-1_Альш-20-1 с внесением в план-график Орловского РЭС. Срок исполнения: 15.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.08.2021 г.
4325 | 44 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2021-08-01 12:48 | 2021-08-01 13:45 | 3.4.9.3, В результате повреждения счетчика , находящейся на балансе потребителя, произошло возникновение однофазного короткого замыкания по ВЛ 0,4кВ №2, устраненное действием защит. |  | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 158 Красниково 2 по всей длине Срок исполнения: 08.10.2021 г. Ответственное лицо: ст. мастер Романенко В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 158 Красниково 2 разработать мероприятия и включить их в план работ Болховского РЭС. Срок исполнения: 11.09.2021 г. Ответственное лицо: ст. мастер Романенко В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.08.2021 г.
4326 | 5 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС | 2021-08-01 12:41 | 2021-08-01 15:26 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №41 ул. Чкалова с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ-0,4кВ ф.4 ТП-119 ф.1018 ПС Почепская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ-0,4кВ ф.4 ТП-119 ф.1018 ПС Почепская с медным проводом потребителя на доме №41 ул Чкалова | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". ВЛ-0,4кВ ф.4 ТП-119 ф1018 Срок исполнения: 02.09.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку ВЛ-0,23 кВ и перезаделку контактного соединения ввода в дом 41 ул Чкалова Срок исполнения: 02.09.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.08.2021 г.
4327 | 436 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2021-08-01 12:38 | 2021-08-01 17:28 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №03 ПС 110/35/10 кВ Иваново (272) произошло по причине междуфазного КЗ в пролете опор №85-86, вследствие падения дерева на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра, при прохождении циклона по территории Весьегонского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механических воздействий при падении дерева на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ под воздействием сильного порывистого ветра, произошло КЗ в пролете опор №85-86, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №03 ПС 110/35/10 кВ Иваново (272) действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №03 ПС 110/35/10 кВ Иваново (272). Срок исполнения: 15.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Веьегонского РЭС Лукьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №03 ПС 110/35/10 кВ Иваново (272). Срок исполнения: 22.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Веьегонского РЭС Лукьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.08.2021 г.
4328 | 504 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Лебедянский РЭС | 2021-08-01 12:30 | 2021-08-01 13:25 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств изоляционного материала обмоток ВН силового трансформатора ТМ-163 кВА ТП-032Л в процессе длительного срока эксплуатации 50 лет. | 4.12, Межвитковое замыкание обмоток ВН фаз "А", "В" силового трансформатора ТМ-163 кВА ТП-032Л Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межвитковое замыкание обмоток ВН на ТП-032Л силовой трансформатор | Мероприятие: Техническое Произвести профилактические испытания силовых трансформаторов со сроком эксплуатации более 15 лет по ВЛ-10кВ Колосок Срок исполнения: 05.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Петров А.С Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам испытаний устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 05.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Петров А.С Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.08.2021 г.
4329 | 233 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2021-08-01 12:15 | 2021-08-01 14:40 | 3.4.7.2, Аварийное повреждение КЛ 6 кВ ТП 610 - ТП 623. | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Провести аварийно-восстановительные работы КЛ 6 кВ ТП 610 - ТП 623. Восстановить электроснабжение КЛ 6 кВ ТП 607 - ТП 627. Составить Акт расследования. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.08.2021 г.
4330 | 491 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Добринский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Падение ветки дерева на провода в пролете опор № № 8/1-8/2, растущего вне охранной зоны ВЛ 10 кВ № 14 ПС Талицкий Чамлык, сорванной сильным порывистым ветром. | 4.4.3, Механическое воздействие при падении ветки дерева на провода в пролете опор № 8/-8/2, растущего вне охранной зоны ВЛ 10 кВ № 14 ПС Талицкий Чамлык, сорванной сильным порывистым ветром. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ № 14 ПС Талицкий Чамлык. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Губин Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.09.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ № 14 ПС Талицкий Чамлык, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Губин Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.09.2021 г.
4331 | 33 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС | 2021-08-01 11:37 | 2021-08-01 12:00 | 3.4.12.2.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 607 ПС 35 кВ Алексеевка произошло из-за возникновения КЗ при схлёсте проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №3-4 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра. | 4.4.3, Схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №3-4 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 607 ПС 35 кВ Алексеевка произошел из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 607 ПС 35 кВ Алексеевка. Срок исполнения: 10.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 01.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.08.2021 г.
4332 | 969 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Починковский РЭС | 2021-08-01 11:25 | 2021-08-01 13:12 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ №1 КТП-5-1 Михайловка послужило падение сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева, из-за границ охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №12 - №13. | 4.4.3, Отключение от защит АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ №1 КТП-5-1 Михайловка произошло в результате схлестывания проводов из-за механического воздействия при ветки дерева на провода в пролете опор №12 - №13 с возникновением междуфазного КЗ и последующим падением дерева на землю. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода по ВЛ 0,4кВ №1 КТП-5-1 Михайловка. Срок исполнения: 03.09.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер РЭС Гращенков А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.08.2021 г.
4333 | 978 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2021-08-01 11:20 | 2021-08-01 12:45 | 3.4.7.3.4, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №4 ТП-123 явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №№ 35-36 в результате несвоевременной вырубки деревьев угрожающих падением веток на провода. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 123 явилось однофазное короткое замыкание вследствие схлеста при обрыве проводов в пролете опор №35 - №36 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного в охранной зоне ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №№ 35-36 ВЛ-0,4кВ №4 ТП-123. на ВЛ 0,4кВ №4 ТП 123 VN004-00122880 | Мероприятие: Техническое Выполнить обрезку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №35 - №36 ВЛ-0,4кВ №4 ТП-123. Срок исполнения: 01.10.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Ерохов Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.10.2021 г.
4334 | 174 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2021-08-01 11:10 | 2021-08-01 11:20 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 КТП 6/0,4кВ Плоски ВЛ 6кВ №03 ПС 35/6кВ №8, произошло в результате междуфазного короткого замыкания из-за перекрытия проводов в пролете опор №4-1 - №4-2 веткой с дерева , растущего в охранной зоны ВЛ 0,4кВ, под воздействием сильного ветра, в результате чего ВЛ 0,4кВ №3 КТП 6/0,4кВ Плоски ВЛ 6кВ №03 ПС 35/6кВ №8 отключилась. Ответственный за эксплуатацию ВЛ 0,4кВ мастер РЭС Колосов Э.В. | 4.4.3, В результате механического воздействия при перекрытии веткой проводов ВЛ 0,4кВ №3 КТП 6/0,4кВ Плоски ВЛ 6кВ №03 ПС 35/6кВ №8 в пролёте опор №4-1 - №4-2 с дерева, растущего в охранной зоне ВЛ 0,4кВ, под воздействием сильного порывистого ветра, произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ 0,4кВ №3 КТП 6/0,4кВ Плоски ВЛ 6кВ №03 ПС 35/6кВ №8 отключилась действием защит. Ответственный за эксплуатацию ВЛ 0,4кВ мастер РЭС Колосов Э.В. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие деревьев в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №3 КТП 6/0,4кВ Плоски ВЛ 6кВ №03 ПС 35/6кВ №8 в пролете опор №4-1 - №4-2 на ВЛ-0,4кВ ф.3 КТП Плоски ф.03 ПС №8 VN004-00049773 | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку деревьев в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №3 КТП 6/0,4кВ Плоски ВЛ 6кВ №03 ПС 35/6кВ №8 в пролете опор №4-1 - №4-2. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Коньков А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ. Срок исполнения: 18.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Коньков А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.08.2021 г.
4335 | 411 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго | 2021-08-01 10:34 | 2021-08-01 11:51 | 3.4.8.3, Отключение ВЛ-110 кВ Красный Холм-Кесьма, ВЛ-110кВ Кесьма-Весьегонск с отпайкой на ПС 110/35/10кВ Иваново произошло по причине однофазного КЗ из-за перекрытия провода фазы "А" в пролете опор №140-141 ВЛ-110 кВ Красный Холм-Кесьма, деревом, упавшим из вне охранной зоны ВЛ-110 кВ спиленным посторонними лицами, с последующим падением дерева на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провод фазы "А" в пролете опор №140-141 ВЛ-110 кВ Красный Холм-Кесьма из вне охранной зоны спиленного посторонними лицами, произошло перекрытие провода фазы "А" в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-110 кВ Красный Холм-Кесьма, ВЛ-110кВ Кесьма-Весьегонск с отпайкой на ПС 110/35/10кВ Иваново действием ТЗНП. | Мероприятие: Организационное По факту ТН от 01.08.2021 года на ВЛ-110 кВ Красный Холм-Кесьма направить заявление в отделение полиции по факту проведения несанкционированных работ неизвестными лицами. Срок исполнения: 30.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ Бежецкой ПБ Ошин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.08.2021 г.
4336 | 122 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-08-01 10:25 | 2021-08-01 12:08 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 466 (Озерки) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов всех фаз ВЛ 0,4кВ №1 ТП 466 (Озерки) в пролете опор №8-№9 в результате падения дерева с ослабленной корневой системой из-за пределов охраной зоны ВЛ. Без обрыва проводов. дерево на проводах. | 4.4.3, Схлест проводов всех фаз ВЛ 0,4кВ №1 ТП 466 (Озерки) в пролете опор №8-№9 в результате падения дерева с ослабленной корневой системой из-за пределов охраной зоны ВЛ. Без обрыва проводов. дерево на проводах. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: древесно-кустарникоая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 466 (Озерки) пролет опор №8-№9 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 466 (Озерки) в пролете опор№8-№9 Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Скуляков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Силуянов М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.08.2021 г.
4337 | 40 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-08-01 09:51 | 2021-08-01 11:05 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 2-3 ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Стр-2-10 на провода фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №2-3 ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Стр-2-10 на провода фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Стр-2-10 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 15.09.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Стр-2-10 по всей длине. Срок исполнения: 15.09.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.08.2021 г.
4338 | 628 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2021-08-01 09:18 | 2021-08-01 14:08 | 3.4.9.3, Повреждения произошло на потребительском ТП №П-1236, находящемся на балансе АО «Изорок», произошло аварийное отключение ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Бокинская (АПВ-выведнено по режиму). |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 09.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.08.2021 г.
4339 | 963 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Хиславичский РЭС | 2021-08-01 07:40 | 2021-08-01 09:23 | 3.4.12.2.3, Причиной падения сломанной ветром ветки дерева, из-за границ охранной зоны Л-0,4кВ Л-1 КТП-5-1 Ким на провода в пролете опор №7 - №8 послужило воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.3, Отключение АВ-0,4кВ Л-0,4кВ Л-1 КТП-5-1 Ким произошло в результате схлестывания проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №7 - №8 с возникновением междуфазного КЗ и последующим падением ветки на землю. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением на провода веток по ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-5-1 Ким. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Захаренков А.А. Состояние: Не выполнено
4340 | 977 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС |  |  | 3.4.7.3.5, Причиной отключения Л-1705 РП-17 явилось повреждение КЛ 6кВ №1 ТП 608 яч. №5 – ТП 609 яч. №3 в связи с пробоем междуфазной изоляции в соединительной муфте типа СТп кабеля ААШв 3х185 в результате изменения диэлектрических свойств изоляции (старение изоляции) в процессе длительной эксплуатации с 1991 года (30 лет эксплуатации). | 4.12, Причиной отключения Л-1705 РП 17 явилось междуфазное замыкание вызванное пробоем междуфазной изоляции в соединительной муфте типа СТп кабеля ААШв 3х185 КЛ 6кВ №1 ТП 608 яч. №5 – ТП 609 яч. №3 из-за изменения диэлектрических свойств изоляции (старение изоляции) в процессе длительной эксплуатации с 1991 года (30 лет эксплуатации). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение диэлектрических свойств изоляции в соединительной муфте типа СТп кабеля ААШв 3х185 КЛ 6кВ №1 ТП 608 яч. №5 – ТП 609 яч. №3 в процессе длительной эксплуатации с 1991 года (30 лет эксплуатации). Несвоевременная замена оборудования с истекшим сроком эксплуатации. на Л-1705 РП 17 KS006-0000092 | Мероприятие: Организационное Провести анализ отключений КЛ 6кВ №1 ТП 608 яч. №5 – ТП 609 яч. №3 за последние пять лет по причине повреждения кабеля и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данной КЛ. Срок исполнения: 03.09.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Кирейков В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.09.2021 г.
4341 | 422 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 3.4.12.3, Отключение ВЛ 110кВ Кувшиново-Борисово произошло по причине однофазного КЗ из-за перекрытия гирлянды изоляторов фазы "В" на траверсу с повреждение одного изолятора из восьми на опоре №65, под воздействием атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта по территории Кувшиновского и Осташковского районов Тверской области. | 4.12, В результате воздействия атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта по территории Кувшиновского и Осташковского районов Тверской области, произошло поверхностное перекрытие гирлянды стеклянных изоляторов фазы "В" на траверсу с повреждением одного изолятора на опоре №65 ВЛ 110кВ Кувшиново-Борисово , что привело к отключению ВЛ 110кВ Кувшиново-Борисово действием 1 ступени ТЗНП с успешным АПВ. | Мероприятие: Техническое Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опорах №64,65,66 ВЛ 110 кВ Кувшиново - Борисово Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ ТоПБ Артемьев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.09.2021 г. Мероприятие: Техническое В случае выявления отклонений от нормативных значений сопротивлений по результатам измерений довести сопротивление заземляющих устройств опор №64,65,66 ВЛ 110 кВ Кувшиново - Борисово Срок исполнения: 27.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ ТоПБ Артемьев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.09.2021 г.
4342 | 420 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2021-08-01 02:23 | 2021-08-01 02:26 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ №09 ПС Понизовье произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №36-37 веткой дерева, упавшей на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области без обрыва проводов с последующим падением ветки на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ №09 ПС Понизовье в пролете опор №36-37 из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №09 ПС Понизовье действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №09 ПС Понизовье с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 30.08.2021 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Торопецкого РЭС Соруженков В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10 кВ №09 ПС Понизовье. Срок исполнения: 06.09.2021 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Торопецкого РЭС Соруженков В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.09.2021 г.
4343 | 824 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нейский РЭС | 2021-08-01 02:17 | 2021-08-01 03:56 | 3.4.8.5, При аварийном обходе ВЛ-0,4 от ТП №092 ф.2 установлено, что причиной отключения АВ-0,4 кВ ф.2 в РУ-0,4 кВ ТП №092 стало К.З. возникшее в результате перекрытия проводов перекидки с опоры № 1-1 к дому № 5. Перекрытие проводов произошло по причине падения на них деревянной доски с карниза частного деревянного дома. Повреждения проводов ВЛ нет. | 4.4, Перекрытие проводов по причине падения на них деревянной доски с карниза частного деревянного дома. | Мероприятие: Организационное Провести разъяснительную беседу о причине возникновения аварийного отключения, а также о содержании в надлежащем состоянии сооружений находящихся в частной собственности с собственником доме №5 Срок исполнения: 01.09.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Нейского РЭС Маслов Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 от ТП №092 ф.2 с целью выявления возможного повреждения оборудования. Срок исполнения: 01.09.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Нейского РЭС Маслов Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного обхода ВЛ-0,4 от ТП №092 ф.2 замечания устранить. Срок исполнения: 01.09.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Нейского РЭС Маслов Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.08.2021 г.
4344 | 974 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2021-08-01 | 2021-08-01 01:40 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №2 ТП-197 явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №№ 12-14 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №2 ТП 197 явилось однофазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов при обрыве в пролете опор №12-№14 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ | Мероприятие: Техническое Выполнить обрезку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №12-№14 ВЛ-0,4кВ №2 ТП-197. Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Ерохов Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.09.2021 г.
4345 | 32 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2021-07-31 23:53 | 2021-08-01 01:19 | 3.4.7.3.5, Появление сигнала "земля" на II секции шин 6 кВ ПС 110 кВ Белгород 2 произошло в результате пробоя изоляции жилы фазы "А на оболочку КЛ 6 кВ ТП 506-ТП 418 каб.Б ПС 110 кВ Белгород 2, вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Пробой изоляции жилы фазы "А" на оболочку КЛ 6 кВ ТП 506-ТП 418 каб.Б ПС 110 кВ Белгород 2 в целом месте произошёл из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 6 кВ ТП 506-ТП 418 каб.Б ПС 110 кВ Белгород 2 КЛ 6 кВ ТП 506-ТП 418 каб.Б ПС 110 кВ Белгород 2 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 506-ТП 418 каб.Б ПС 110 кВ Белгород 2. Срок исполнения: 10.08.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 16.08.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.08.2021 г.
4346 | 419 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2021-07-31 23:40 | 2021-07-31 23:45 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ №01 ПС Пожня произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №30-31 веткой дерева, упавшей на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области без обрыва проводов с последующим падением ветки дерева на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ №01 ПС Пожня в пролете опор №30-31 из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №01 ПС Пожня действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №01 ПС Пожня с целью выявления наличия дефектов Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Торопецкого РЭС Соруженков В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10 кВ №01 ПС Пожня Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Торопецкого РЭС Соруженков В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г.
4347 | 43 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2021-07-31 23:15 | 2021-08-01 00:11 | 3.4.7.3.5, В результате несвоевременное выявление неудовлетворительного технического состояния (загнивание) опоры № 79 ВЛ 10кВ №5 ПС Фатнево, при ветровой нагрузки, произошло выпадание крюка фазы "В" и нарушение электрической изоляции фаз "А" , "В", что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции фаз "А" и "В" ВЛ 10кВ №5 ПС Фатнево, из-за несвоевременного выявления неудовлетворительного технического состояния (загнивание) опоры № 79 и выпадания крюка фазы "В" при ветровой нагрузки, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№5 ПС 35/10 кВ Фатнево по всей длине Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Матюхин В.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№5 ПС 35/10 кВ Фатнево и включить их в план работ РЭС Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Матюхин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.07.2021 г.
4348 | 418 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС | 2021-07-31 23:14 | 2021-07-31 23:31 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-10кВ №16 ПС 110/35/10кВ Западная Двина произошло по причине междуфазного КЗ из-за схлеста проводов в пролёте опор №11 – 12 отп на Скрабы по причине разрегулировки стрелы провеса провода в данном пролете. Разрегулировка стрелы провиса провода произошла в результате наклона опоры №11 отп на Скрабы. Ответственный за эксплуатацию мастер Западнодвинского РЭС Зубров И.В. | 4.12, В результате наклона опоры №11 отп на Скрабы ВЛ-10кВ фид. №16 ПС 110/35/10 Западная Двина произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролёте опор №11-12 и при порывах ветра два провода захлестнулись, в связи с чем ВЛ-10кВ фид. №16 ПС 110/35/10 Западная Двина отключилась действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов в пролёте опор №11-12 отп на Скрабы на ВЛ-10кВ фид. №16 ПС 110/35/10 Западная Двина | Мероприятие: Техническое Произвести выправку опоры №11 отп на Скрабы ВЛ-10 кВ №16 ПС Западная Двина. Срок исполнения: 16.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Западнодвинского РЭС Легкобыт Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролёте опор №11-12 отп на Скрабы ВЛ-10 кВ №16 ПС Западная Двина. Срок исполнения: 30.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Западнодвинского РЭС Легкобыт Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ. Срок исполнения: 16.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Западнодвинского РЭС Легкобыт Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.08.2021 г.
4349 | 7 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-07-31 22:14 | 2021-08-01 01:15 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 10кВ ф1022 РП102 к ТП1073 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение ВВ ф1022 РП102 к ТП1073 произошло в результате КЗ на КЛ 10кВ ф1022 РП102 к ТП1073 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП102 Ф1022 к ТП1073. Срок исполнения: 01.09.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 10кВ РП102 Ф1022 к ТП1073. Срок исполнения: 02.09.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.08.2021 г.
4350 | 102 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2021-07-31 22:05 | 2021-07-31 23:47 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 06 Ломовской ПС 110/35/10кВ Лом в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №17-№18 вследствие падения ветки из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка со следами перекрытий обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №17-№18 вследствие падения ветки из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка со следами перекрытий обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 06 Ломовской ПС 110/35/10кВ Лом. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 06 Ломовской ПС 110/35/10кВ Лом. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.07.2021 г.
4351 | 973 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2021-07-31 22:00 | 2021-07-31 22:55 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-775 явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №№ 4-5 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №1 ТП 775 явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №4 -№5 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить обрезку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №4-№5 ВЛ-0,4кВ №1 ТП775 Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Ерохов Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.09.2021 г.
4352 | 981 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС | 2021-07-31 21:40 | 2021-07-31 23:20 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 ТП-065 ВЛ-1003 ПС Ушаково произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ упавшей веткой дерева в пролете опор № 2-№ 3 из-за несвоевременной ее обрезки при сильных порывах ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №1 ТП-065 ВЛ-1003 ПС Ушаково явилось однофазное короткое замыкание вследствие схлеста нулевого и фазного проводов в пролете опор№ 2-№ 3 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного в охранной зоне ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №2-№3 ВЛ-0,4кВ № 1 ТП-065 ВЛ-1003 ПС Ушаково. на ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 065 VN004-96713135 | Мероприятие: Техническое Выполнить обрезку веток деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №2-№3 ВЛ-0,4кВ № 1 ТП-065 ВЛ-1003 ПС Ушаково/ Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.08.2021 г.
4353 | 121 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-07-31 21:05 | 2021-07-31 23:35 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №4 КТП "Кириллово школа" ВЛ 10кВ №7 "Шарна" ПС 110/27,5/10 кВ "Любим-тяговая" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №17-№18 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №17-№18 ВЛ 0,4кВ №4 КТП "Кириллово школа" ВЛ 10кВ №7 "Шарна" ПС 110/27,5/10 кВ "Любим-тяговая" в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №4 КТП "Кириллово школа" ВЛ 10 кВ №7 "Шарна" ПС 110/27,5/10 кВ "Любим-тяговая" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Северо-Восточного РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №4 КТП "Кириллово школа" ВЛ 10 кВ №7 "Шарна" ПС 110/27,5/10 кВ "Любим-тяговая" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Северо-Восточного РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.08.2021 г.
4354 | 487 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2021-07-31 20:49 | 2021-08-01 01:36 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №11 Манихино от ПС-35\10кВ Капачево вызвано междуфазным к.з. при падении на провода в пролёте опор 3-23 - 3-24 дерева, сломанное сильным порывом ветра, из вне охранной зоны ВЛ, с последующим падением дерева на землю | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева, сломанное сильным порывистым ветром из вне охраной зоны на провода ВЛ 10кВ №11 Манихино от ПС-35\10кВ Капачево в пролете опор №3-23 - №3-24 , произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №11 Манихино от ПС-35\10кВ Капачево, действием МТЗ | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №11 Манихино от ПС 35\10 Капачево для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 13.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Удомельского РЭС Цветков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.08.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов, по результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ №11 Манихино от ПС 35\10 Капачево - устранить эти дефекты. Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Удомельского РЭС Цветков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.08.2021 г.
4355 | 971 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2021-07-31 20:45 | 2021-07-31 21:40 | 3.4.7.3.4, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-256 явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №2 - №3 в результате несвоевременной вырубки деревьев угрожающих падением веток на провода. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №1 ТП-256 явилось однофазное короткое замыкание вследствие схлеста нулевого и фазного проводов в пролете опор №2-3 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного в охранной зоне ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №2 - №3 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-256. на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 256 VN004-00095115 | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №2-№3 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 256 Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Ерохов Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.09.2021 г.
4356 | 979 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС | 2021-07-31 20:30 | 2021-07-31 21:13 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-92 Ушаково произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ ветвью дерева в пролете опор №8-№9 спиленной посторонними лицами из-за границ охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Отключение ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-92 Ушаково в результате механического воздействия при падении ветви дерева на провода ВЛ спиленного посторонними лицами в пролете опор №8-№9 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Мероприятие: Организационное Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-92 Ушаково. Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного осмотра ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-92 Ушаково разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 24.09.2021 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.08.2021 г.
4357 | 817 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Чухломский РЭС | 2021-07-31 20:27 | 2021-07-31 21:46 | 3.4.12.2.3, При аварийном осмотре ВЛ 0,4 кВ ф Калинина ТП №009 обнаружена ветка дерева, упавшая в следствии сильного порыва ветра из-за охранной зоны ВЛ, на провода и перекрывшая их, от возникшего К.З. в РУ 0,4 кВ ТП №009 отключился АВ-0.4 кВ ф Калинина. Ветка при повторном порыве ветра упала на землю. | 4.4.3, КЗ, в результате кратковременного перекрытия проводов, в пролете опор №4-5 ВЛ 0,4 кВ ф Калинина ТП №009 упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф Калинина ТП №009 с целью выявления деревьев угрожающих падением после усиления ветра. Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Волков В. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового обхода ВЛ-0,4 кВ ТП №009 ф Калинина принять меры к устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 27.08.2021 г. Ответственное лицо: Волков В. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.08.2021 г.
4358 | 816 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Солигаличский РЭС | 2021-07-31 20:13 | 2021-07-31 22:10 | 3.4.12.2.3, При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Калинино в пролете опор №109-110 обнаружено дерево лежащее под проводами ВЛ со следами электродугового воздействия, выпавшее из-за пределов охранной зоны ВЛ от действий сильных порывов западного ветра скоростью до 17 м/с. При падении дерево своей вершиной зацепилось за провод фазы "А", что привело к возникновению замыкания на землю через тело дерева, далее дерево, раскачиваемое порывами ветра, отцепилось от провода ВЛ и освободив провод упало на землю, что позволило выполнить включение ВЛ после обнаружения дерева. Оборудование РЗА работало правильно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | 4.4.3, Замыкание на "землю " упавшим деревом в пролете опор №109-110 ВЛ-10 кВ ф.10-01 ПС Калинино. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной обход ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Калинино с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Балаев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Калинино устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 27.08.2021 г. Ответственное лицо: Балаев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.08.2021 г.
4359 | 192 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2021-07-31 20:13 | 2021-07-31 23:20 | 3.4.12.2.3, Перегорание ПН-2 №1 в РУ-0,4 кВ ТП 025 произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов веткой в пролёте опор №3-4, в результате падения ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ, из-за сильного порывистого ветра, под воздействием прохождения атмосферного фронта по территории Молоковского района Тверской области. | 4.4.3, В результате воздействия сильного порывистого ветра произошло падение ветки дерева на провода в пролёте опор №3-4, при прохождении атмосферного фронта по территории Молоковского района Тверской области, что послужило причиной перегорания ПН-2 №1 в РУ-0,4 кВ ТП 025. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 025. Срок исполнения: 16.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Весьегонского РЭС Лукьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные дефекты в результате внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 025. Срок исполнения: 23.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Весьегонского РЭС Лукьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.08.2021 г.
4360 | 182 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 3.4.12.3, Отключение ВЛ 110 кВ Калининская - Горицы с отпайкой на ПС 110/10 кВ Медведиха произошло по причине однофазного КЗ из-за перекрытия гирлянды фарфоровых изоляторов фаз "В" на траверсу на опоре №148, под воздействием атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского, Рамешковского районов Тверской области, без повреждения оборудования. | 4.12, В результате воздействия атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского и Рамешковского районов Тверской области произошло поверхностное перекрытие гирлянд изоляторов фазы, "В" на траверсу на опоре №148 ВЛ 110 кВ Калининская - Горицы с отпайкой на ПС 110/10 кВ Медведиха без повреждения оборудования, что привело к отключению ВЛ 110 кВ Калининская - Горицы с отпайкой на ПС 110/10 кВ Медведиха действием защит с успешным АПВ. | Мероприятие: Техническое Произвести проверку контуров и измерение сопротивления заземления опор №147,148,149 ВЛ 110кВ Калининская-Горицы с отпайкой Медведиха. Срок исполнения: 03.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП Тв.ПБ Черкасов К.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результату проверки контуров и измерений сопротивления заземления опор №147,148,149 ВЛ 110кВ Калининская-Горицы с отпайкой Медведиха, устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП Тв.ПБ Черкасов К.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.08.2021 г.
4361 | 970 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2021-07-31 19:20 | 2021-07-31 20:40 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №2 ТП-1199 ВЛ-1003 ПС Замошье явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №8 - №8-1 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №2 ТП-1199 ВЛ-1003 ПС Замошье явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №8 - №8-1 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить обрезку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №8 - №8-1 ВЛ-0,4кВ №2 ТП-1199 ВЛ-1003 ПС Замошье. Срок исполнения: 08.10.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.10.2021 г.
4362 | 988 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго |  |  | 3.4.10.2, В результате загрязнения изоляции отходами жизнедеятельности птиц произошло поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов марки ПС-70 фазы «С» на опоре №18-1/16-2 ВЛ-110кВ Мценск-Болхов 1 с отпайками, что привело к однофазному замыканию на землю и отключению ВЛ действием защит. | 4.17.4, В результате поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов марки ПС-70 фазы «С» на опоре №18-1/16-2 ВЛ-110кВ Мценск-Болхов 1 с отпайками, в следствие загрязнения ее отходами жизнедеятельности птиц, произошло однофазное замыкание на металлоконструкцию опоры, которое было устранено отключением ВЛ действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам верхового осмотра ВЛ 110 кВ Мценск-Болхов №1 с отпайками и включить их в план работ СУ СЛЭП. Срок исполнения: 09.09.2021 г. Ответственное лицо: Сенников Александр Вячеславович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести верховой осмотр опоры №18-1/16-2 ВЛ-110 кВ Мценск-Болхов №1 с отпайками с чисткой изоляции Срок исполнения: 09.09.2021 г. Ответственное лицо: Сенников Александр Вячеславович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Внести в план работ 2022 года установку птицезащитных устройств на ВЛ 110 кВ Мценск-Болхов №1 с отпайками на опорах 18-1/16-2 - 18-1/16-3. Срок исполнения: 09.09.2021 г. Ответственное лицо: Сенников Александр Вячеславович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.08.2021 г.
4363 | 51 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ивнянский РЭС | 2021-07-31 19:15 | 2021-07-31 20:25 | 3.4.10.2, Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Ивня произошло из-за возникновения КЗ, в результате перекрытия воздушного промежутка между проводом шлейфа фазы «С» и металлоконструкцией разъединителя РТП 702 опоры №3/23 птицей с последующим пережогом провода шлейфа фазы "С" и схлестом его с проводом шлейфа фазы "В". | 4.12, Нарушение электрической изоляции между проводом шлейфа фазы «С» и металлоконструкцией разъединителя РТП 702 с последующим пережогом провода шлейфа фазы "С" и схлестом его с проводом шлейфа фазы "В" на опоре № 3/23 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Ивня произошло из-за попадания птицы на РТП 702. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Ивня. Срок исполнения: 10.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Медведев П.Ф. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Медведев П.Ф. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.08.2021 г.
4364 | 38 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Н.Оскольский РЭС | 2021-07-31 18:55 | 2021-07-31 20:53 | 3.4.7.3.5, Снижение качества электроэнергии на КТП 8-16 ПС 35 кВ Слоновка произошло из-за нарушение контакта между подвижным и неподвижным ножами ф. "А" РТП 816(РЛНД 10) вследствие изменения свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.13, Нарушение электрического контакта между подвижным и неподвижным ножами ф."А" РТП 816 КТП 8-16 ПС 35 кВ Слоновка произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №8 ПС 35 кВ Слоновка. Срок исполнения: 10.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Димитриев В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Димитриев В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.08.2021 г.
4365 | 823 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Кологривский РЭС | 2021-07-31 18:30 | 2021-07-31 18:32 | 3.4.12.2.3, В результате порывов ветра до 17 м/с во время прохождения атмосферного фронта произошло падение ветки с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ. Произошел кратковременный схлест проводов ВЛ-0,4 кВ Ф.1 от ТП №146 в пролете опор № 2-3, что привело к междуфазному КЗ и отключению АВ-0,4 кВ ф.1. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | 4.4.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП№ 146 "Октябрьский водокачка" явился кратковременный схлест проводов в пролете опор № 2-3 из-за падения ветки дерева, в результате сильного ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной обход ВЛ-0,4 кВ Ф.1 от ТП №146 с целью выявления угрожающих деревьев в том числе и из-за границ охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 12.08.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Водов М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Выявленные замечания при проведении внеочередного обхода ВЛ-0,4 кВ Ф.1 от ТП №146 устранить. Срок исполнения: 02.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Водов М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.08.2021 г.
4366 | 960 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Монастырщинский РЭС | 2021-07-31 17:59 | 2021-07-31 19:55 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения МВ-10кВ ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Стегримово послужило междуфазное КЗ, произошедшее в результате падения сломанного под действием порывистого ветра дерева, расположенного за границей охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №91 - №92. | 4.4.3, Причиной отключения МВ-10кВ ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Стегримово послужило межфазное КЗ, возникшее в результате механического воздействия с нарушением изоляции между проводами при падении дерева на провода в пролете опор №91 - №92 с последующим падением дерева на землю. При работе АПВ дерево оставалась на проводах. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Стегримово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 08.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Иванов М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.10.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Стегримово проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев. Срок исполнения: 08.10.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Шляхтов Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.10.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода в пролете опор №91 - №92 ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Стегримово. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Шляхтов Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.10.2021 г.
4367 | 967 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2021-07-31 17:40 | 2021-07-31 19:30 | 3.4.9.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №1 ТП 650 явилось однофазное короткое замыкание в сети потребителя. (ул.Шоссейная,47) |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю (ул.Шоссейная,47). Срок исполнения: 03.09.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Ерохов Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.09.2021 г.
4368 | 792 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Петропавловский РЭС | 2021-07-31 17:25 | 2021-07-31 17:40 | 3.4.9.3, Однофазное короткое замыкание и отключение ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №816 ВЛ-10-8 ПС 110кВ Петропавловка произошло по причине кратковременного схлёста проводов фазы "А" и нулевого провода потребительского ответвления к зданию от опоры №14 вследствие воздействия на провода веток деревьев частного домовладения при сильных порывах ветра. |  | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №816 ВЛ-10-8 ПС 110кВ Петропавловка, на предмет выявления дефектов, угрожающих безаварийной работе ВЛ. Срок исполнения: 05.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Стервоедов А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №816 ВЛ-10-8 ПС 110кВ Петропавловка, в случае выявления дефектов, угрожающих безаварийной работе ВЛ, разработать мероприятия по их устранению. Срок исполнения: 05.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Стервоедов А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Направить письмо-уведомление и рекомендовать потребителю, запитанному от опоры №14 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №816 ВЛ-10-8 ПС 110кВ Петропавловка, заменить неизолированные провода ввода в здание на СИП. Срок исполнения: 05.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Диденко В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.08.2021 г.
4369 | 42 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2021-07-31 17:17 | 2021-07-31 18:03 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева при ветровой нагрузки на провод фазы "С" и нулевой провод в пролете опор №10-№11 ВЛ-0,4кВ № 3 КТПН 10/0,4 кВ №2/С-10-400 из вне охранной зоны, произошел схлест провода фазы "С" и нулевого провода , что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охр. зоны на провод фазы "С" и нулевой провод в пролете опор №10-№11 ВЛ-0,4 кВ № 3 КТП 10/0,4 кВ №2/С-10-400 кВа, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №3 от КТП 10/0,4кВ №2/С-10-400кВА разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Верховского РЭС . Срок исполнения: 09.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4кВ №3 от КТПН 10/0,4кВ №2/С-10-400кВА . Срок исполнения: 09.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.08.2021 г.
4370 | 629 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Петровский РЭС | 2021-07-31 17:15 | 2021-07-31 19:50 | 3.4.7.3.3, В результате несвоевременной вырубки, обрезки крон деревьев при порывах ветра произошло воздействие веткой дерева на провод фазы "А" его сближение и кратковременный схлест с нулевым проводом в пролете оп. №4-5 , что привело к однофазному КЗ и перегоранию плавкой вставки н.в. предохранителя фазы "А" на РБ 0,4кВ №3 в КТП №1308. | 4.4.3, Схлест проводов веткой дерева при ветровой нагрузке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Растительность по трассе на ВЛ 0,4кВ №3 КТП 1308 ВЛ 0,4кВ №3 КТП 1308 | Мероприятие: Техническое Произвести расчистку трассы ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 1308 от растительности веток деревьев в пролете опор № 4-5. Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПРЭС Носков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящего осмотр данной ВЛ, о необходимости своевременной расчистки трассы ВЛ. Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПРЭС Носков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.09.2021 г.
4371 | 966 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2021-07-31 17:12 | 2021-07-31 18:55 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-1007 ВЛ-1002 ПС Каспля явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №№ А6-А7 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №1 ТП-1007 ВЛ-1002 ПС Каспля явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №№А6-А7 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №№ А6-А7 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-1007 ВЛ-1002 ПС Каспля. Срок исполнения: 01.10.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.09.2021 г.
4372 | 276 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Хомутовский РЭС | 2021-07-31 17:00 | 2021-07-31 23:49 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ № 4.14.11 от ПС Н. Переступлино произошло по причине схлеста проводов в пролете оп.№168-169 из-за пробоя изолятора с последующим разрушением вязки в результате развившегося дефекта изоляции в следствии длительной эксплуатации (с 1980г.) на оп.№168 фазы «В». | 4.12, Повреждение вязки и пробой изолятора на оп.№168 ВЛ-10кВ № 4.14.11 от ПС Н. Переступлино произошло в результате развившегося дефекта изоляции и вязки в следствии длительной эксплуатации (с 1980г.) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции, износ вязки на ВЛ-10кВ № 4.14.11 от ПС Н. Переступлино VS010-0012997 | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр состояния стержневой изоляции ВЛ-10кВ № 4.14.11 от ПС Н. Переступлино с составлением листа осмотра. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: И.о. главного инженера ХРЭС Чуйченко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра состояния стержневой изоляции ВЛ-10кВ № 4.14.11 от ПС Н. Переступлино назначить сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: И.о. главного инженера ХРЭС Чуйченко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести обучение персонала распредстей, ОВБ РЭС по выявлению дефектов при обходах и осмотрах способствующих отключению ВЛ Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: И.о. главного инженера ХРЭС Чуйченко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.09.2021 г.
4373 | 435 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2021-07-31 16:59 | 2021-07-31 20:14 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №15 ПС 110/35/10 кВ Сандово произошло по причине междуфазного КЗ из-за обрыва провода в пролете опор №40-41 вследствие падения дерева на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра, при прохождении циклона по территории Весьегонского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механических воздействий при падении дерева на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ под воздействием сильного порывистого ветра, произошел обрыв проводов в пролете опор №40-41, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №15 ПС 110/35/10 кВ Сандово действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №15 ПС 110/35/10 кВ Сандово. Срок исполнения: 14.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Весьегонского РЭС Лукьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные в результате осмотра ВЛ 10кВ №15 ПС 110/35/10 кВ Сандово. Срок исполнения: 21.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Весьегонского РЭС Лукьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.08.2021 г.
4374 | 37 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-07-31 16:52 | 2021-07-31 23:51 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 11-12 ВЛ 0,4кВ №2_Альш-20-11 на провода фаз "А" и "В" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест и нарушение электрической изоляции, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 11-12 ВЛ 0,4кВ №2_Альш-20-11 на провода фаз "А" и "В", произошел их схлест и нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2_Альш-20-11 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 15.09.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2_Альш-20-11 по всей длине. Срок исполнения: 15.09.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.09.2021 г.
4375 | 137 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2021-07-31 16:42 | 2021-07-31 18:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 354 (Юркино) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №7-№8 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №7-№8 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 354 (Юркино) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 354 (Юркино) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Цедик В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 354 (Юркино) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Цедик В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.09.2021 г.
4376 | 965 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Краснинский РЭС | 2021-07-31 16:20 | 2021-07-31 16:50 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-1001 ПС Мерлино явилось повреждение ведомственной кабельной вставки на ЗТП 247В (В/Ч 7493 УЦ). |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю (В/Ч 7493 УЦ). Срок исполнения: 18.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Краснинского РЭС Александров М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.08.2021 г.
4377 | 815 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Чухломский РЭС | 2021-07-31 16:14 | 2021-07-31 18:05 | 3.4.12.2.3, При аварийном осмотре ВЛ 0,4 кВ ф Калинина ТП №009 обнаружена верхушка дерева, упавшая в следствии сильного порыва ветра из-за охранной зоны ВЛ, на провода схлестнувшая их и оборвавшая один провод, от возникшего К.З. в РУ 0,4 кВ ТП №009 отключился АВ-0.4 кВ ф Калинина. | 4.4.3, КЗ, в результате схлеста и обрыва провода, в пролете опор №1-2 ВЛ 0,4 кВ ф Калинина ТП №009 упавшей верхушкой дерева. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф Калинина ТП №009 с целью выявления деревьев угрожающих падением после усиления ветра. Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Волков В. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового обхода ВЛ-0,4 кВ ТП №009 ф Калинина принять меры к устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 27.08.2021 г. Ответственное лицо: Волков В. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.08.2021 г.
4378 | 20 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2021-07-31 16:07 | 2021-07-31 16:11 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №5 с. Казарь на провода фаз "А" и "В" что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №5 с. Казарь на провода фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП№5 с.Казарь по всей длине. Срок исполнения: 09.09.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП№5 с.Казарь и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 09.09.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.09.2021 г.
4379 | 990 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС | 2021-07-31 16:01 | 2021-07-31 18:00 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №3 ТП 052 ВЛ 1015 ПС 110/35/10кВ Всходы явилось междуфазное К.З. при падении под действием порывов ветра ветки дерева на провода в пролёте опор №052/3-уо/10 - №052/3-уо/11 из-за пределов охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Причиной возникновения междуфазное К.З. на ВЛ 0,4кВ №3 ТП 052 ВЛ 1015 ПС 110/35/10кВ Всходы явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием порывов ветра ветки дерева на провода в пролёте опор №052/3-уо/10 - №052/3-уо/11 из-за пределов охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Организационное По факту аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №3 ТП 052 ВЛ 1015 ПС 110/35/10кВ Всходы направить в адрес сельской администрации письмо-претензию с предложением организовать обрезку крон угрожающих падением веток на провода ВЛ деревьев в д. Полднево. Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер РЭС Кузьмин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.09.2021 г.
4380 | 110 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Мышкинский РЭС |  |  | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ 10кВ № 3 Спирдовский ПС Крюково по причине КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №32-№33 деревом, упавшим при сильных порывах ветра из охранной зоны ВЛ. Дерево обнаружено на проводах. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №32-№33 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ 10кВ № 3 Спирдовский ПС Крюково от порывов сильного ветра. Дерево обнаружено под проводами. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10кВ № 3 Спирдовский ПС Крюково пролет опор №32-№33 | Мероприятие: Техническое Выполнить выпиливание деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10кВ № 3 Спирдовский ПС Крюково в пролетах опор №32-№33. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Вовкушевский Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж бригаде о необходимости эксплуатации электрооборудования ВЛ 10кВ № 3 Спирдовский ПС Крюково в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Вовкушевский Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.08.2021 г.
4381 | 34 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-07-31 15:50 | 2021-07-31 16:49 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 9-10 ВЛ 0,4кВ №4 от ЗТП-Прб-16-7 на провода фаз "B" и "C" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест и нарушение электрической изоляции, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 9-10 ВЛ 0,4кВ №4 от ЗТП-Прб-16-7 на провода фаз "В" и "С" произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №4 ЗТП Прб-16-7 и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 15.09.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №4 ЗТП Прб-16-7 по всей длине. Срок исполнения: 15.09.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.09.2021 г.
4382 | 421 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-07-31 15:34 | 2021-07-31 20:50 | 3.4.12.2.3, 1) Перегорание ПН-2 в РУ-0,4 кВ на КТП 10/0,4 кВ Пушкино-1 произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за падения на провода в пролете опор №5-6 ВЛ 0,4 кВ ф. 1 ТП10/0,4 кВ Пушкино-1 ветки дерева из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра без обрыва проводов. 2)Перегорание ПН-2 в РУ-0,4 кВ на КТП 10/0,4 кВ №484 произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за падения на провода в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4кВ №1 ТП №484 дерева из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра без обрыва проводов. 3)Перегорание ПН-2 в РУ-0,4 кВ на КТП 10/0,4 кВ №508 КСМ-2 произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за падения на провода в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4кВ №1 ТП №508 КСМ-2 дерева из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра без обрыва проводов. | 4.4.3, 1) В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода из вне охранной зоны в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4 кВ Пушкино-1 произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной перегорания ПН-2 в РУ-0,4 кВ на КТП 10/0,4 кВ Пушкино-1. 2) В результате механического воздействия при падении дерева на провода из вне охранной зоны в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №484 произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной перегорания ПН-2 в РУ-0,4 кВ на КТП 10/0,4 кВ №484. 3) В результате механического воздействия при падении дерева на провода из вне охранной зоны в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №508 КСМ-2 произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной перегорания ПН-2 в РУ-0,4 кВ на КТП 10/0,4 кВ №508 КСМ-2. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4 кВ Пушкино-1, ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №484, ВЛ-0,4кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №508 КСМ-2 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 10.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4 кВ Пушкино-1, ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №484, ВЛ-0,4кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №508 КСМ-2. Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.08.2021 г.
4383 | 989 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Темкинский РЭС | 2021-07-31 15:34 | 2021-07-31 17:02 | 3.4.7.3.4, Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №1001 ПС 110/35/10кВ Тёмкино явилось устойчивое междуфазное К.З. при падении под действием сильных порывов ветра сухого дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролёте 227 - 228 вследствие несвоевременной вырубки угрожающих деревьев. При подаче напряжения в линию в цикле АПВ и при РПВ дерево оставалось на проводах ЛЭП, затем, под действием порывов ветра упало на землю. | 4.4.3, Причиной возникновения устойчивого междуфазного К.З. на ВЛ 10кВ №1001 ПС 110/35/10кВ Тёмкино явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием сильных порывов ветра сухого дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ в пролёте 227 - 228. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие угрожающих падением на провода ВЛ деревьев за пределами охранной зоны ВЛ на ВЛ 10кВ №1001 ПС 110/35/10кВ Тёмкино VS010-9670404 | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ в пролёте 227 - 228 ВЛ 10кВ №1001 ПС 110/35/10кВ Тёмкино. Срок исполнения: 09.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Горбенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Составить план мероприятий по устранению выявления в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №1001 ПС 110/35/10кВ Тёмкино дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Срок исполнения: 13.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Горбенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1001 ПС 110/35/10кВ Тёмкино с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Горбенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.09.2021 г.
4384 | 173 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2021-07-31 15:22 | 2021-07-31 15:27 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №11 ПС 110/10кВВоробьи произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №9-10 веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, без обрыва проводов, с последующим падением ветки дерева на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №9-10 ВЛ-10кВ №11 ПС 110/10кВ Воробьи, из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №11 ПС 110/10кВ Воробьи действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №11 ПС 110/10кВ Воробьи. Срок исполнения: 17.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Торопецкого РЭС Второв А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №11 ПС 110/10кВ Воробьи. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Торопецкого РЭС Второв А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г.
4385 | 109 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-07-31 15:00 | 2021-07-31 16:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №4 ТП 688 в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии ВЛ 0,4кВ №4 в пролете опор №6 - №7 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии ВЛ 0,4кВ №4 ТП 688 в пролете опор №6 - №7 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №4 ТП 688 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ №4 ТП 688 дефектов. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.08.2021 г.
4386 | 988 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сычевский РЭС | 2021-07-31 14:42 | 2021-07-31 16:13 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №10 ТП 052явилось междуфазное К.З. при падении под действием сильных порывов ветра ветки дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны в пролёте опор №7 - №8 с обрывом одного провода марки А 35. | 4.4.3, Причиной возникновения междуфазного К.З. и обрыва одного провода марки А 35 ВЛ 0,4кВ №10 ТП 052явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием сильных порывов ветра ветки дерева из-за пределов охранной зоны в пролёте опор №7 - №8 на провода ВЛ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №10 от ТП 052 силами ИТР. Срок исполнения: 14.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Дерюгин Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ №10 от ТП 052 дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Сулаев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Направить по факту аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №10 ТП 052 в адрес администрации г. Сычёвка письмо-претензию с предложением организовать вырубку деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ по ул. Станционное шоссе. Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Сулаев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.09.2021 г.
4387 | 14 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2021-07-31 14:39 | 2021-07-31 14:50 | 3.4.9.3, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя. | 4.13, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя произошло срабатывание ПН-2 250А , КЛ 0,4 кВ ф.4 в ТП4510 ф.617 ПС Карачевская, что привело к прекращению подачи электрической энергии потребителям. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр оборудования в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО «БрянскЭлектро». Срок исполнения: 01.09.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятия по замене ПН-2 250А , КЛ 0,4 кВ ф.4 в ТП4510 ф.617 ПС Карачевская Срок исполнения: 01.09.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.07.2021 г.
4388 | 987 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2021-07-31 14:20 | 2021-07-31 16:10 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП 767 Слобода ВЛ1016 ПС 35/10кВ Лосьмино явилось междуфазное К.З. при падении под действием сильных порывов ветра ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №14 - 15 (снята штангой), провода целы. | 4.4.3, Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 767 Слобода ВЛ1016 ПС 35/10кВ Лосьмино явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием сильных порывов ветра ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №14 - 15. | Мероприятие: Организационное По факту аварийного отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП 767 Слобода ВЛ1016 ПС 35/10кВ Лосьмино направить письмо-претензию в адрес администрации сельского поселения с предложением выполнить в д. Слобода обрезку крон деревьев, угрожающих падением веток на провода ВЛ. Срок исполнения: 05.09.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Степанов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.08.2021 г.
4389 | 13 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС | 2021-07-31 14:13 | 2021-07-31 14:25 | 3.4.9.3, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя | 4.13, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя произошло срабатывание ПН-2 100А ВЛ 0,4 кВ ф.2 ГКТП-23 ф.1010 ПС Дубровская , что привело к прекращению подачи электрической энергии потребителям. 4.13 | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр оборудования в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО «БрянскЭлектро». Срок исполнения: 02.09.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятия по замене ПН-2 ВЛ 0,4 кВ ф.2 ф.1010 ПС Дубровская Срок исполнения: 02.09.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.08.2021 г.
4390 | 962 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Велижский РЭС | 2021-07-31 14:04 | 2021-07-31 15:43 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №2 КТП-24 ВЛ-1010 ПС Велиж явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №1-1 - №1-2 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №2 КТП-24 ВЛ-1010 ПС Велиж явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №1-1 - №1-2 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить обрезку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №1-1 - №1-2 ВЛ-0,4кВ №2 КТП-24 ВЛ-1010 ПС Велиж. Срок исполнения: 01.10.2021 г. Ответственное лицо: мастер Велижского РЭС Карповский А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.09.2021 г.
4391 | 795 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Аннинский РЭС | 2021-07-31 14:02 | 2021-07-31 14:04 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Н.Курлак явилось двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролёте опор №7/27-7/28 веткой дерева, сорванной порывом ветра до 17 м/с, с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор №7/27-7/28 на ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Н.Курлак , произошло при падении ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ сорванной порывом ветра до 17 м/с. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Н.Курлак разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 08.09.2021 г. Ответственное лицо: Хаустов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Н.Курлак по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода. Срок исполнения: 07.09.2021 г. Ответственное лицо: Хаустов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.08.2021 г.
4392 | 39 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 3.4.12.3, В результате воздействия повторяющихся стихийных явлений: атмосферные перенапряжения (гроза), произошло нарушение электрической изоляции между фазами "В" и "С" в пролете опор №109-110 КВЛ-10кВ №3 ПС 110/35/10кВ Куликовская, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции между фазами "В" и "С" в пролете опор №109-110 КВЛ-10кВ №3 ПС 110/35/10кВ Куликовская из-за воздействия атмосферных перенапряжений (гроза), произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №3 ПС Куликовская и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 15.09.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №3 ПС Куликовская по всей длине. Срок исполнения: 15.09.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.08.2021 г.
4393 | 961 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС | 2021-07-31 13:39 | 2021-07-31 15:24 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №4 ЗТП-616 ВЛ-1002 ПС Сапшо явился схлест проводов в пролете опор №№ 3-4 с последующим обрывом одного провода. | 4.4.4, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №4 ЗТП-616 ВЛ-1002 ПС Сапшо явилось однофазное короткое замыкание вследствие схлеста нулевого и фазного провода с последующим отгоранием и обрывом провода в пролете опор №№ 3-4 в результате механического воздействия на провода ВЛ сильных порывов ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ 0,4кВ №4 ЗТП-616 ВЛ-1002 ПС Сапшо на предмет выявления разрегулировки провода. Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: мастер Демидовского РЭС Жагурин Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №№3-4 ВЛ-0,4кВ №4 ЗТП-616 ВЛ-1002 ПС Сапшо. Срок исполнения: 08.10.2021 г. Ответственное лицо: мастер Демидовского РЭС Жагурин Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.07.2021 г.
4394 | 986 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2021-07-31 13:10 | 2021-07-31 15:00 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-1 Ежевицы ВЛ1016 ПС 35/10кВ Лосьмино явилось междуфазное К.З. при падении ветки дерева под действием сильных порывов ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №8 - №9 (снята штангой), провода целы. | 4.4.3, Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ-0,4кВ №1 ТП-1 Ежевицы ВЛ1016 ПС 35/10кВ Лосьмино явилось внешнее механическое воздействие при падении ветки дерева под действием сильных порывов ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №8 - №9. | Мероприятие: Организационное По факту аварийного отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-1 Ежевицы ВЛ1016 ПС 35/10кВ Лосьмино направить письмо-претензию в адрес администрации сельского поселения с предложением выполнить в д. Ежевицы обрезку крон деревьев, угрожающих падением веток на провода ВЛ. Срок исполнения: 05.09.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Степанов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.08.2021 г.
4395 | 16 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2021-07-31 13:05 | 2021-07-31 15:04 | 3.4.7.3.4, В результате несвоевременной вырубки деревьев (веток), угрожающих падением на провода, под воздействием ветровых нагрузок, произошло падение ветви дерева из охранной зоны на опору №30 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10кВ Атяевская, что привело к нарушению электрической изоляции фазы "А" с возникновением однофазного КЗ в сети 10кВ, устраненного оперативным отключением. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветви дерева из охранной зоны, под воздействием повторяющихся ветровых нагрузок, на опору №30 ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10кВ Атяевская, произошло нарушение электрической изоляции фазы "А" с траверсой опоры и возникновением однофазного КЗ в сети 10кВ, устраненного оперативным отключением. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР в охранной зоне в пролете опор №30-31 на ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10кВ Атяевская ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10кВ Атяевская | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10кВ Атяевская по всей длине. Срок исполнения: 01.11.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Шавшин Ю.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10кВ Атяевская в пролете опор №30-31 Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Шавшин Ю.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия устранения выявленных замечаний, по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10кВ Атяевская и включить их в план работ Кромского РЭС. Срок исполнения: 01.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Ершов Н.Ю. Состояние: Не выполнено
4396 | 232 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2021-07-31 13:04 | 2021-07-31 13:40 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов при ветре. | 4.13, Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Мероприятие: Организационное Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП 1383 Сеть 2 на предмет наличия факторов, воздействие которых могло привести к аварийному отключению ВЛ. В случае обнаружения принять меры к устранению. Срок исполнения: 02.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы воздушных линий электропередачи Лесных Н.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.08.2021 г.
4397 | 796 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2021-07-31 13:00 | 2021-07-31 13:02 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10 кВ № 5 от ПС 35 кВ Б.Алабухи явилось двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролёте опор № 62-63 веткой дерева, сорванной порывом ветра до 17 м/с, с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 62-63 ВЛ 10 кВ № 5 от ПС 35 кВ Б.Алабухи произошло при падении ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ сорванной порывом ветра до 17 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 5 от ПС 35 кВ Б.Алабухи по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ, ветви которых угрожают падением на провода. Срок исполнения: 04.09.2021 г. Ответственное лицо: Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 5 от ПС 35 кВ Б.Алабухи разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Ответственное лицо: Афанасьев Д.Л. Срок исполнения: 04.09.2021 г. Ответственное лицо: Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.08.2021 г.
4398 | 184 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2021-07-31 12:58 | 2021-07-31 13:44 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 6/0,4кВ Гараж ВЛ 6кВ №33 ПС 35/10/6 кВ №9, произошло в результате междуфазного короткого замыкания из-за перекрытия проводов в пролете опор №2-18 - №2-19 ДКР растущей под проводами в охранной зоне ВЛ, в результате чего ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 6/0,4кВ Гараж ВЛ 6кВ №33 ПС 35/10/6 кВ №9 отключилась. Ответственный за эксплуатацию ВЛ 0,4кВ мастер РЭС Колосов Э.В. | 4.4.3, В результате механического воздействия при перекрытии проводов ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 6/0,4кВ Гараж ВЛ 6кВ №33 ПС 35/10/6 кВ №9 в пролёте опор №2-18 - №2-19 ДКР растущей под проводами в охранной зоне ВЛ, произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 6/0,4кВ Гараж ВЛ 6кВ №33 ПС 35/10/6 кВ №9 отключилась действием защит. Ответственный за эксплуатацию ВЛ 0,4кВ мастер РЭС Колосов Э.В. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие ДКР в охранной зоне в пролете опор №2-18 - №2-19 ВЛ 0,4кВ №1 от КТП Гараж на ВЛ-0,4кВ ф.1 ул.КраснТП Гараж ф.33 ПС №9 VN004-00095271 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 от КТП Гараж ВЛ 6кВ №33 ПС 35/10/6 кВ №9 в пролете опор № 2-18 - №2-19. Срок исполнения: 23.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Коньков А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ. Срок исполнения: 16.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Коньков А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.08.2021 г.
4399 | 985 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС | 2021-07-31 12:52 | 2021-07-31 15:50 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ Л1 от ОТП-1 Песково от Л 1001 ПС 110/10кВ Екимцево явилось междуфазное К.З. при падении ветки на провода в пролёте опор №1/1/10 - №1/1/11из-за пределов охранной зоны ВЛ под действием сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ 0,4кВ Л1 от ОТП-1 Песково от Л 1001 ПС 110/10кВ Екимцево явилось внешнее механическое воздействие при падении ветки на провода в пролёте опор №1/1/10 - №1/1/11из-за пределов охранной зоны ВЛ под действием сильных порывов ветра. | Мероприятие: Организационное Направить по факту аварийного отключения ВЛ 0,4кВ Л1 от ОТП-1 Песково от Л 1001 ПС 110/10кВ Екимцево письмо-претензию в адрес сельской администрации с предложением провести в д. Песьково обрезку крон деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Кузьмин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.09.2021 г.
4400 | 427 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-07-31 12:52 | 2021-07-31 13:41 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ № 09 ПС 35/10 кВ Головино действием МТЗ произошло по причине междуфазного КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №50-51 произошедшем в результате падения дерева, из за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильного порывистого ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия на провода ВЛ-10кВ № 09 ПС 35/10 кВ Головино в пролете опор №50-52 упавшего дерева из за пределов охранной зоны под воздействием порывистого ветра произошел схлест проводов в данном пролете опор, что привело к отключению ВЛ-10кВ № 07 ПС 35/10 кВ Головино действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №09 ПС 35/10 кВ Головино. Срок исполнения: 16.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ №09 ПС 35/10 кВ Головино устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 23.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.08.2021 г.
4401 | 975 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ярцевский РЭС | 2021-07-31 12:47 | 2021-07-31 14:09 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-1006 ПС Сапрыкино явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №№ 45-46 в результате несвоевременной вырубки деревьев угрожающих падением веток на провода. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-1006 ПС Сапрыкино явилось междуфазное короткое замыкание в пролете опор №№ 45-46, вследствие нарушения изоляции между проводами в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветки дерева, находящегося в охранной зоне ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка ветвей угрожающих деревьев в пролете опор №№ 45-46 ВЛ-1006 ПС Сапрыкино. на ВЛ-1006 ПС Сапрыкино VS010-0011512 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1006 ПС Сапрыкино проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением ветвей деревьев на провода ВЛ. Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Азаренков В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам проведенного осмотра ВЛ-1006 ПС Сапрыкино разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 24.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Азаренков В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.07.2021 г.
4402 | 426 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-07-31 12:46 | 2021-07-31 15:11 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №16 ПС-110/35/10кВ Мед.Водозабор произошло по причине междуфазного КЗ из-за падения дерева в пролете опор №26-27 на провода ВЛ-10кВ, упавшей из за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ №16 ПС-110/35/10кВ Мед.Водозабор, под воздействием сильного порывистого ветра без обрыва проводов с последующим падением дерева на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ-10кВ №16 ПС-110/35/10кВ Мед.Водозабор в пролете опор №26-27 выпавшего из за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра, произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ-10кВ №16 ПС-110/35/10кВ Мед.Водозабор отключилась действием МТЗ, с последующим падением дерева на землю. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №16 ПС-110/35/10кВ Медновский Водозабор. Срок исполнения: 10.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №16 ПС-110/35/10кВ Медновский Водозабор. Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.08.2021 г.
4403 | 136 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2021-07-31 12:45 | 2021-07-31 14:17 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 204 (Ратманово) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №5-№6 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №5-№6 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 204 (Ратманово) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Денисов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 204 (Ратманово) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Денисов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.09.2021 г.
4404 | 998 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2021-07-31 12:32 | 2021-07-31 12:51 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева на провода фаз "А и "С" (под воздействием порывов ветра) в пролете опор №2-3 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 10/0,4кВ № 037 Сомово, произошел их схлест и нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "А" и "С" из вне охранной зоны при ветровой нагрузки в пролете опор №2-3 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 10/0,4кВ №037 Сомово, произошел их схлест и нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 10/0,4кВ №037 Сомово по всей длине. Срок исполнения: 15.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 10/0,4кВ №037 Сомово и включить их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 15.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.08.2021 г.
4405 | 41 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2021-07-31 12:18 | 2021-07-31 12:20 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) при ветровой нагрузке на провода фаз "А" , "В" в пролете опор 94-95 ВЛ-10кВ №21 ПС 110/10кВ Русский Брод, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устранено действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода фаз "А" и "В" в пролете оп.№94-95 ВЛ-10кВ №21 ПС 110/10кВ "Русский Брод" , произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №21 от ПС 110/10 кВ Русский Брод и включить их в план работ Верховского РЭС. Срок исполнения: 09.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№21 от ПС 110/10 кВ Русский Брод по всей длине. Срок исполнения: 09.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г.
4406 | 101 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2021-07-31 12:16 | 2021-07-31 13:57 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП-250 Охотино деревня по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №18-№19 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №18-№19 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП-250 Охотино деревня с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.07.2021 г.
4407 | 171 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС | 2021-07-31 12:12 | 2021-07-31 16:28 | 3.4.12.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ №15 на ПС 35/10кВ Кушалино явилось междуфазное КЗ на ТП 10/0,4кВ Рождество в следствии повреждения проходных изоляторов 10кВ ф «А» и «В» в результате грозовой деятельности при прохождении атмосферного фронта по территории Рамешковского района Тверской области. | 4.12, В результате атмосферного воздействия (грозы), при прохождении атмосферного фронта по территории Рамешковского района Тверской области, произошло перекрытие проходного изолятора ф."А" и изолятора ф. "В" с повреждением проходных изоляторов на КТП 10/0,4кВ Рождество и отключение ВЛ 10кВ №15 на ПС 35/10кВ Кушалино действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10кВ Кушалино с целью выявления последствий прохождения грозового фронта. Срок исполнения: 23.08.2021 г. Ответственное лицо: ГЛ. инженер РЭС Сорокин Д.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные замечания и дефекты на оборудовании ВЛ-10кВ №15 от ПС Кушалино 35/10 кВ Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: ГЛ. инженер РЭС Сорокин Д.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г.
4408 | 83 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2021-07-31 11:50 | 2021-07-31 12:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №4 "Кременево" РП 10кВ Кременево в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №10-№11 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №10-№11 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №4 Кременево РП Кременево с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Прозоров А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №4 Кременево РП Кременево Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Прозоров А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.08.2021 г.
4409 | 113 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2021-07-31 11:40 | 2021-07-31 12:53 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 525 (Рушиново) в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и «В» в пролете опор №23-№24 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 ТП 525 (Рушиново). На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. | 4.12, Схлест проводов фаз "В" и «В» в пролете опор №23-№24 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 ТП 525 (Рушиново). На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растителньность (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 525 (Рушиново) пролет опор №23-№24 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №23-№24 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 525 (Рушиново). Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: мастер Краев Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.07.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Краеву Д.А. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: старший мастер Сырых О.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.07.2021 г.
4410 | 409 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго | 2021-07-31 11:40 | 2021-07-31 11:45 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 35 кВ Сулежский Борок -Высокуша произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов двух фаз в пролете опор №49-50 деревом при падении из вне охранной зоны ВЛ-35 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Бежецкого района Тверской области без обрыва проводов. В результате падения данное дерево повисло на проводе фазы "А" в пролете опор №49-50 ВЛ 35 кВ Сулежский Борок -Высокуша, что явилось причиной однофазного замыкания на землю т.е. появлением "земли" на шинах 35 кВ при успешном РПВ В-35 кВ Высокуша на ПС 35 кВ Сулежский Борок. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ-35 кВ Сулежский Борок-Высокуша в пролете опор №49-50 из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Бежецкого рвайона Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-35 кВ Сулежский Борок-Высокуша действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-35кВ Сулежский Борок-Высокуша Срок исполнения: 23.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ БПБ Ошин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные дефекты по результатам проведении внеочередной осмотр ВЛ-35кВ Сулежский Борок-Высокуша Срок исполнения: 06.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ БПБ Ошин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.08.2021 г.
4411 | 38 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-07-31 11:36 | 2021-07-31 13:36 | 3.4.12.2.3, В результате ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-Жил-2-1 упала ветка дерева на провода фазы "А" и "В" в пролетах опор №7/2-7/3 вследствие чего, произошел схлест проводов и нарушение электрической изоляции при межфазном КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-Жил-2-1 на провода фаз "А" и "В" в пролетах опор №7/2-7/3 при ветровой нагрузки, произошел схлест проводов и нарушение электрической изоляции при межфазном КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при очередном осмотре ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-Жил-2-1 нарушений с внесением в план работ Орловского РЭС Срок исполнения: 15.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Жил-2-1 по всей длине. Срок исполнения: 15.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.08.2021 г.
4412 | 114 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2021-07-31 11:30 | 2021-07-31 12:50 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 10кВ №23 ПС 110/10кВ Беклемишево в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №22-№23 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. УРЗА введении РЖД. | 4.12, Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №22-№23 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. УРЗА введении РЖД. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растителньость (ДКР) на ВЛ 10кВ №23 ПС 110/10кВ Беклемишево пролет опор №22-№23 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №22-№23 ВЛ 10кВ №23 ПС 110/10кВ Беклемишево. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: мастер Краев Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.07.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Краеву Д.А. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: старший мастер Сырых О.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.07.2021 г.
4413 | 425 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-07-31 11:28 | 2021-07-31 11:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 6кВ №4 от ПС 35/6кВ Даниловская вызвано междуфазным к.з. по причине перекрытия электрической изоляции в пролете опор №28-№29 веткой упавшей с дерева из за пределов охранной зоны ВЛ 6кВ №4 ПС 35/6кВ Даниловская под воздействием сильного порывистого ветра без обрыва проводов с последующим падением ветки на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки с дерева на провода в пролете опор №28-29 выпавшей из за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра, произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ 6кВ №4 от ПС 35/6кВ Даниловская отключилась действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ № 04 ПС 35/6 кВ Даниловская. Срок исполнения: 10.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-6кВ № 04 ПС35/6 кВ Даниловская. Срок исполнения: 24.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.08.2021 г.
4414 | 36 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-07-31 11:12 | 2021-07-31 14:37 | 3.4.9.3, В результате повреждения электрооборудования 0,4кВ у потребителя, произошло нарушение электрической изоляции и возникновение межфазного короткого замыкания на ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Нов-4-2, устраненного действием защит. |  | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Нов-4-2 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 15.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Нов-4-2 по всей длине. Срок исполнения: 15.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.09.2021 г.
4415 | 32 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 3.4.12.3, В результате воздействия повторяющихся стихийных явлений:атмосферные перенапряжения (гроза), произошло нарушение электрической изоляции между фазами "А" и "В" в пролете опор №37-38 КВЛ-10кВ №2 ПС 110/35/10кВ Куликовская, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции между фазами "А" и "В" в пролете опор №37-38 КВЛ-10кВ №2 ПС 110/35/10кВ Куликовская из-за воздействия атмосферных перенапряжений (гроза), произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №2 ПС Куликовская и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 15.09.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №2 ПС Куликовская по всей длине. Срок исполнения: 15.09.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.09.2021 г.
4416 | 434 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2021-07-31 11:01 | 2021-07-31 14:33 | 3.4.12.2.3, Перегорание ПН-2 №1 в РУ-0,4 кВ ТП 101 произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов веткой в пролёте опор №14-15, в результате падения ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ, из-за сильного порывистого ветра, под воздействием прохождения атмосферного фронта по территории Молоковского района Тверской области. | 4.4.3, В результате воздействия сильного порывистого ветра произошло падение ветки дерева на провода в пролёте опор №14-15, при прохождении атмосферного фронта по территории Молоковского района Тверской области, что послужило причиной перегорания ПН-2 №1 в РУ-0,4 кВ ТП 101. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 101. Срок исполнения: 16.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Весьегонского РЭС Лукьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные дефекты в результате внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 101. Срок исполнения: 23.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Весьегонского РЭС Лукьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.08.2021 г.
4417 | 433 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2021-07-31 10:55 | 2021-07-31 15:07 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ Ф №01 ПС 35/10 кВ Ст.Сандово произошло по причине междуфазного КЗ в пролете опор №96-97, вследствие падения дерева на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра, при прохождении циклона по территории Весьегонского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механических воздействий при падении дерева на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ под воздействием сильного порывистого ветра, произошло КЗ в пролете опор №96-97, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ Ф №01 ПС 35/10 кВ Ст.Сандово действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Ф №01 ПС 35/10 кВ Ст.Сандово. Срок исполнения: 14.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Веьегонского РЭС Лукьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф №01 ПС 35/10 кВ Ст.Сандово. Срок исполнения: 21.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Веьегонского РЭС Лукьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.08.2021 г.
4418 | 424 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-07-31 10:55 | 2021-07-31 15:25 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ № 7 РП-10 кВ Тутань произошло по причине междуфазного КЗ из-за схлеста проводов в результате падения дерева в пролете опор №63-64 на провода ВЛ-10кВ, упавшего из за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ № 7 РП-10 кВ Тутань, под воздействием сильного порывистого ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ-10кВ № 7 РП-10 кВ Тутань в пролете опор №63-64 из за пределов пределов охранной зоны под воздействием порывистого вера при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области, произошел схлест проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 7 РП-10 кВ Тутань действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ № 7 РП-10 кВ Тутань с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 12.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового осмотра ВЛ-10кВ № 7 РП-10 кВ Тутань устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 19.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.08.2021 г.
4419 | 108 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Мышкинский РЭС | 2021-07-31 10:26 | 2021-07-31 12:08 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ №1 "Масловский" ПС 35/10 кВ Рождествено в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №12 - №13 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ от порывов сильного ветра. Дерево обнаружено на проводах. Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №12 - №13 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ от порывов сильного ветра. Дерево обнаружено на проводах. Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №1 "Масловский" ПС 35/10 кВ Рождествено с целью выявления дефектов влияющих на работу ЭУ. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер РЭС Гундорин В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10 кВ №1 "Масловский" ПС 35/10 кВ Рождествено Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Гундорин В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.08.2021 г.
4420 | 827 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго |  |  | 3.4.12.2.3, Угроза падения деревьев на провода ВЛ 110кВ Брянская ГРЭС-Восточная в пролете опор № 64-65, растущих в охранной зоне ВЛ. | 4.4.3, Возможное падение деревьев на провода ВЛ 110кВ Брянская ГРЭС-Восточная в пролете опор № 64-65 при усилении ветра, растущих в охранной зоне ВЛ. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 110кВ Брянская ГРЭС-Восточная для выявления деревьев угрожающих падением на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СЛЭП Василец П.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 110кВ Брянская ГРЭС-Восточная, выявленные недостатки устранить. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СЛЭП Василец П.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г.
4421 | 27 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-07-31 10:23 | 2021-07-31 11:50 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки, произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 8-9 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-СтКол-3-14 на провода фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №8-9 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-СтКол-3-14 на провода фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-СтКол-3-14 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 15.09.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-СтКол-3-14 по всей длине. Срок исполнения: 15.09.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.09.2021 г.
4422 | 821 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Карачевский РЭС | 2021-07-31 10:15 | 2021-07-31 12:07 | 3.4.12.3, Электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами ВЛ КТП-103 Л1 Ф-603 РП1 Берёзовский в пролёте опор №9-10, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | 4.12, Перегорание ПН-2 из-за электродугового перекрытия воздушного промежутка ВЛ КТП-103 Л1 Ф-603 РП1 Берёзовский в пролёте опор №9-10, привело к отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ КТП-103 Л1 Ф-603 РП1 Берёзовский по всей длине. Срок исполнения: 05.09.2021 г. Ответственное лицо: Первушов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.09.2021 г.
4423 | 820 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Судиславский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, При аварийном обходе ВЛ-10 кВ ф. 10-03 ПС Калинки бригадой ОВБ обнаружено дерево под проводами ВЛ в пролете опор № 65 - №66, выпавшее из-за пределов охранной зоны ВЛ. При усилении ветра до 20 м/с, дерево во время падения своей макушкой кратковременно перемкнуло провода соседних фаз и упало на землю. АПВ - успешно. РЗА работало правильно. Метеосправка приложена к акту. | 4.4.3, Кратковременное перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор № 65 - № 66 ВЛ-10 кВ ф. 10-03 ПС Калинки упавшим деревом. АПВ успешно. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-03 ПС Калинкина предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода (в том числе из-за пределов охранной зоны ВЛ). Срок исполнения: 27.08.2021 г. Ответственное лицо: Мутовин Е.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам обхода устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 30.08.2021 г. Ответственное лицо: Мутовин Е.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.08.2021 г.
4424 | 99 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2021-07-31 09:48 | 2021-07-31 11:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 ТП 137 (Раздумово) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №13-№14 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №13-№14 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 137 (Раздумово) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.07.2021 г.
4425 | 986 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС | 2021-07-31 09:30 | 2021-07-31 09:35 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветви дерева из вне охранной зоны в пролетах опор № 11-12 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 10/0,4кВ Н-7-7 из-за ветровой нагрузки, произошел кратковременный схлёст проводов фаз "В" и "С", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветви дерева из вне охранной зоны в пролетах опор № 11-12 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 10/0,4кВ Н-7-7 из-за ветровой нагрузки, произошел кратковременный схлёст проводов фаз "В" и "С", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП Н-7-7 по всей длине Срок исполнения: 15.09.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер РЭС Рязанцев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП Н-7-7 и включить их в план работ Урицкого РЭС Срок исполнения: 15.09.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер РЭС Рязанцев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.09.2021 г.
4426 | 490 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Добринский РЭС | 2021-07-31 09:05 | 2021-07-31 10:14 | 3.4.7.3.5, Несвоевременное выявление провисания проводов сверх допустимой величины в процессе длительного срока эксплуатации в пролете опор № 8-2/1 ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП № 332. Сильный порывистый ветер. | 4.1.3, Нарушение структуры материала проводов в пролете опор в пролете опор № 8-2/1 ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП № 332 в результате длительной эксплуатации. КЗ в результате схлеста проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провисание проводов сверх допустимой величины. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ИТР ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП № 332. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Губин Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ИТР ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП № 332 устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Губин Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.09.2021 г.
4427 | 115 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2021-07-31 09:00 | 2021-07-31 11:00 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 10кВ №22 ПС 110/35/10кВ Шушково в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №69-№70 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10кВ № 22 ПС 110/35/10кВ Шушково. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. УРЗА введении РЖД. | 4.12, Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №69-№70 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10кВ № 22 ПС 110/35/10кВ Шушково. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. УРЗА введении РЖД. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растителньость (ДКР) на ВЛ 10кВ № 22 ПС 110/35/10кВ Шушково. пролет опор №69-№70 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №69-№70 ВЛ 10кВ №22 ПС 110/35/10кВ Шушково". Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: мастер Павлов А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.07.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Павлову А.П. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: старщий мастер Сырых О.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.07.2021 г.
4428 | 120 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-07-31 08:56 | 2021-07-31 11:55 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ 10 кВ №7 Родина ПС 110/10 кВ Уткино по причине КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз ВЛ 10 кВ №7 Родина ПС 110/10 кВ Уткино в пролете опор №85-№86 в результате падения дерева с ослабленной корневой системой из-за пределов охраной зоны ВЛ. Без обрыва проводов. На проводах и дереве обнаружены следы перекрытия. УРЗА в ведении РЗА. | 4.4.3, Перекрытие проводов всех фаз ВЛ 10 кВ №7 Родина ПС 110/10 кВ Уткино в пролете опор №85-№86 в результате падения дерева с ослабленной корневой системой из-за пределов охраной зоны ВЛ. Без обрыва проводов. На проводах и дереве обнаружены следы перекрытия. УРЗА в ведении РЗА. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: древесно-кустарниковая растительност (ДКР) на ВЛ 10 кВ №7 Родина ПС 110/10 кВ Уткино пролет опор №85-№86 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ №7 Родина ПС 110/10 кВ Уткино в пролете опор №85-№86. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Скуляков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Силуянов В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.08.2021 г.
4429 | 8 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Стародубский РЭС | 2021-07-31 08:50 | 2021-07-31 09:30 | 3.4.12.2, Ослабление прокалывающего зажима фазного провода на вводе в дом г. Стародуб ул. Урицкого д.1 на ВЛ 0,4кВ ф.2 ТП9 ф.108 ПС Стародуб | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителей по адресу г. Стародуб ул. Урицкого произошло в результате ослабления прокалывающего зажима фазного провода на вводе в дом 1 ул. Урицкого, вследствие длительной эксплуатации и воздействия атмосферных явлений. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.2 ТП9 ф.108 ПС Стародуб Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Стародубский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести замену прокалывающего зажима фазного провода на вводе в дом г. Стародуб ул. Урицкого д.1 Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Стародубский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.07.2021 г.
4430 | 814 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС | 2021-07-31 08:46 | 2021-07-31 10:18 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10 кВ Ф10-01 РП 10 кВ Ощепково действием защиты явилось К.З., возникшее вследствие перекрытия деревом проводов соседних фаз в пролете опор №188-189. Дерево выпало из-за пределов охранной зоны ВЛ под действием сильных порывов ветра. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.3, Межфазное К.З., возникшее вследствие перекрытия деревом проводов соседних фаз в пролете опор №188-189 ВЛ 10 кВ фидера 10-01 РП 10 кВ Ощепково. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ фидера 10-01 РП 10 кВ Ощепково с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Маслов Алексей Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По итогам обхода ВЛ 10 кВ фидера 10-01 РП 10 кВ Ощепково устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 27.08.2021 г. Ответственное лицо: Маслов Алексей Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.08.2021 г.
4431 | 46 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Вейделевский РЭС | 2021-07-31 08:33 | 2021-07-31 08:39 | 3.4.12.2.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 122 ПС 110 кВ Вейделевка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №5-6 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №5-6 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 122 ПС 110 кВ Вейделевка произошел из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 122 ПС 110 кВ Вейделевка. Срок исполнения: 16.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженере Нижебовский В.Ф. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 23.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженере Нижебовский В.Ф. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.08.2021 г.
4432 | 799 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС | 2021-07-31 08:13 | 2021-07-31 08:15 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-10-3 ПС Рамонь-2 произошло в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «B» и «С» в пролёте опор № 2–3, вызванного падением на провода ВЛ ветки дерева, обломленной сильными порывами ветра до 17 м/с, с расположенного за пределами охранной зоны ВЛ дерева. | 4.4.3, Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «B» и «С»» в пролёте опор № 2–3 ВЛ-10-3 ПС Рамонь-2 произошло в результате падения на них ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, обломленной сильными порывами ветра до 17 м/с. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-3 ПС Рамонь-2 разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний с включением в план работ. Срок исполнения: 05.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-3 ПС Рамонь-2 на предмет выявления деревьев и ветвей деревьев, которые угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 05.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.09.2021 г.
4433 | 489 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2021-07-31 08:09 | 2021-07-31 08:29 | 3.4.12.2.3, Падение ветки дерева на провода опоры № 25, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Чуглит, сорванной сильным порывистым ветром. | 4.4.3, Механическое воздействие, вызванное падением на провода опоры № 25 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Чуглит, в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ Чуглит. Срок исполнения: 09.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Киреев С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.09.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ Чуглит, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 09.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Киреев С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.09.2021 г.
4434 | 176 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-07-31 06:48 | 2021-07-31 09:29 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ № 05 ПС 35/10кВ Глазково произошло по причине междуфазного КЗ из-за обрыва шлейфа фазы "А" на ЛР№3 ВЛ-10кВ № 05 ПС 35/10кВ Глазково с замыканием на соседнюю фазу вследствие старения материала шлейфа в процессе длительной эксплуатации (1986г). Ответственный за эксплуатацию мастер РЭС Петров А.В. | 4.1.3, В результате нарушения структуры материала шлейфа фазы "А" в процессе длительной эксплуатации на ЛР№3 ВЛ-10кВ № 05 ПС 35/10кВ Глазково произошел обрыв шлейфа ф."А" и замыкание его на соседнюю фазу ЛР№3, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению на ВЛ-10кВ № 05 ПС 35/10кВ Глазково действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию мастер РЭС Петров А.В. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования шлейфа фазы "А"на ЛР №3 ВЛ-10кВ № 05 ПС 35/10кВ Глазково на ВЛ-10кВ № 05 ПС 35/10кВ Глазково VS010-0006100 | Мероприятие: Техническое Выполнить верховой осмотр всех линейных разъединителей установленных на ВЛ-10кВ № 05 ПС Глазково, с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 23.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные при верховом осмотре ЛР на ВЛ-10кВ № 05 ПС Глазково дефекты. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ. Срок исполнения: 10.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.08.2021 г.
4435 | 488 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Задонский РЭС | 2021-07-31 06:32 | 2021-07-31 07:40 | 3.4.12.2.3, Падение ветки дерева на провода в пролете опор № 191-192, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ № 5 МТФ ПС Речное, сорванной сильным порывистым ветром | 4.4.3, Механическое воздействие при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ № 5 МТФ ПС Речное в пролете опор № 191-192, сорванной сильным порывистым ветром. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ № 5 МТФ ПС Речное. Срок исполнения: 13.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Воронин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.09.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ № 5 МТФ ПС Речное, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 13.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Воронин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.09.2021 г.
4436 | 89 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго |  |  | 3.4.7.3.5, Неполнофазный режим во вторичных цепях ТН-2 110кВ в результате обрыва фазы «А» цепей напряжения в контрольном кабеле, проходящем от шкафа клеммных зажимов ТН-2 110кВ (ОРУ-110кВ) до панели №8 (ОПУ ПС). Обрыв фазы «А» цепей напряжения в контрольном кабеле произошел при длительной эксплуатации с 1960 года. Работа центральной сигнализации на ПС 110/35/6кВ "Переславль" правильно. | 4.13, Обрыв фазы «А» цепей напряжения в контрольном кабеле, проходящем от шкафа клеммных зажимов ТН-2 110кВ (ОРУ-110кВ) до панели №8 (ОПУ ПС). Обрыв фазы «А» цепей напряжения в контрольном кабеле произошел при длительной эксплуатации с 1960 года. Работа центральной сигнализации на ПС 110/35/6кВ "Переславль" правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контактного соединения в контрольном кабеле на ТН 2 110кВ PS110-000688-12-02-402-75-04 | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр вторичных цепей на ПС 110/35/6кВ "Переславль" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе оборудования. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РоУ РЗА Иванов Ю.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при осмотре вторичных цепей на ПС 110/35/6кВ "Переславль" Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РоУ РЗА Иванов Ю.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Персоналу, обслуживающему устройства РЗА и вторичные цепи на ПС 110/35/6кВ "Переславль", провести внеплановый инструктаж об эксплуатации УРЗА и вторичных цепей в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РоУ РЗА Иванов Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.08.2021 г.
4437 | 972 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС | 2021-07-31 04:44 | 2021-07-31 06:35 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 1005 ПС 35/10кВ Булгаково произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №161 - №162 упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Отключение ВЛ 1005 ПС 35/10кВ Булгаково произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №161 - №162. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 1005 35/10кВ Булгаково проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Куликов Сергей Михайлович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 1005 35/10кВ Булгаково разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Синицкий Алексей Евгеньевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.08.2021 г.
4438 | 79 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2021-07-31 04:32 | 2021-07-31 06:08 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 338 (Кокарево) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №18-№19 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №18-№19 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 338 (Кокарево) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Блохин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Блохин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.07.2021 г.
4439 | 812 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Островский РЭС | 2021-07-31 04:10 | 2021-07-31 04:14 | 3.4.12.2.3, При усилении ветра до 17 м/с произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор № 28 - № 29 ВЛ 10 кВ Ф 10-01 ПС Игодово, что привело к межфазному КЗ и отключению МВ-10 кВ ф. 10-01 ПС Игодово от действия МТЗ, АПВ неуспешно, в дальнейшем от порывов ветра и под собственным весом дерево упало на землю. РПВ- успешно. Провода ВЛ не повреждены. Оборудование РЗА работало правильно. Метеосправка приложена к акту. | 4.4.3, В результате усиления ветра произошел излом и падение дерева на провода, что привело к межфазному КЗ и отключению МВ-10 кВ ф. 10-01 ПС Игодово от действия защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф 10-01 ПС Игодово с применением бинокля с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ вследствие протекания токов КЗ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ после прохождения атмосферного циклона: деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. Срок исполнения: 27.08.2021 г. Ответственное лицо: Чистяков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По итогам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ Ф 10-01 ПС Игодово устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Чистяков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.07.2021 г.
4440 | 825 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго |  |  | 3.4.12.3, Причиной отключения ВЛ-110 кВ Чухлома-Солигалич действием защит стало грозовое перекрытие подвесной стеклянной гирлянды изоляторов фазы «В» на опоре № 75 во время прохождения обширного грозового фронта. Без повреждения провода и изоляции. Информация по метеоусловиям приложена в документах. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.12, Грозовое перекрытие подвесной стеклянной гирлянды изоляторов фазы «В» на опоре № 75 ВЛ-110 кВ Чухлома-Солигалич. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр (с применением бинокля) ВЛ-110 кВ Чухлома-Солигалич с целью выявления дефектов после воздействия неблагоприятных природных явлений. Срок исполнения: 15.11.2021 г. Ответственное лицо: Стеблев Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.10.2021 г. Мероприятие: Техническое По итогам обхода ВЛ-110 кВ Чухлома-Солигалич устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 15.11.2021 г. Ответственное лицо: Стеблев Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.10.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести замеры сопротивления контура заземления на опорах №74, №75, №76 ВЛ-110 кВ Чухлома-Солигалич. Срок исполнения: 15.12.2021 г. Ответственное лицо: Стеблев Ю.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое При необходимости устранить дефекты, выявленные в ходе замера контура сопротивления на опорах №74, №75, №76. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Стеблев Ю.А. Состояние: Не выполнено
4441 | 794 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго |  |  | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта и возникших при этом перенапряжениях, произошло поверхностное перекрытие гирлянд изоляторов фазы "С" на опорах № 117 и № 125 ВЛ 110кВ Калач-1-Филиппенково, что вызвало однофазное короткое замыкание на землю и как следствие аварийное отключение указанной ВЛ. | 4.12, Поверхностное перекрытие гирлянд изоляторов фазы "С" на опорах № 117 и № 125 ВЛ 110кВ Калач-1-Филиппенково произошедшее во время прохождения грозового фронта, явилось причиной аварийного отключения ВЛ 110кВ Калач-1-Филиппенково. | Мероприятие: Техническое Выполнить замену выявленных перекрытых гирлянд изоляторов на опорах № 117, 125 ВЛ 110 кВ Калач-1-Филиппенково. Срок исполнения: 03.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник КУ сл ЛЭП Краснолуцкий Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить замер контура заземления на опорах № 116-118, 124-126 на ВЛ 110 кВ Калач-1-Филиппенково. Срок исполнения: 03.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник КУ сл. ЛЭП Краснолуцкий Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Калач-1-Филиппенково, на предмет выявления дефектов. Срок исполнения: 05.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник КУ сл. ЛЭП Краснолуцкий Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.08.2021 г. Мероприятие: Организационное В случае выявления дефектов при выполнении внеочередного осмотра по всей длине ВЛ 110 кВ Калач-1-Филиппенково, а также выявления отклонения от нормативных значений сопротивления контуров заземлений на опорах № 116-118, 124-126 на ВЛ 110 кВ Калач-1-Филиппенково, мероприятия по их устранению включить в планы технического обслуживания и ремонтов КУ сл. ЛЭП. Срок исполнения: 05.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник КУ сл. ЛЭП Краснолуцкий Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.08.2021 г.
4442 | 80 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-07-31 01:40 | 2021-07-31 03:39 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ 10 кВ №114 Сарафоново ПС 110/10 кВ "Брагино" вручную для устранения однофазного замыкания на землю, возникшего из-за пробоя и разрушения изолятора фазы "С" на опоре №28 в результате прямого попадания молнии во время прохождения грозового фронта. Оценка УРЗА не требуется. | 4.12, Пробой и разрушение изолятора фазы "С" на опоре №28 ВЛ 10 кВ №114 Сарафоново ПС 110/10 кВ "Брагино" в результате прямого попадания молнии время прохождения грозового фронта. Оценка УРЗА не требуется. | Мероприятие: Техническое Произвести замеры сопротивления контура заземления на опоре №28 ВЛ 10 кВ №114 Сарафоново ПС 110/10 кВ "Брагино", при необходимости выполнить устранение дефектов. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №114 Сарафоново ПС 110/10 кВ "Брагино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №114 Сарафоново ПС 110/10 кВ "Брагино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.07.2021 г.
4443 | 98 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2021-07-30 23:55 | 2021-07-31 01:38 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №4 Шалимово РП 10кВ Охотино, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №10-№11 вследствие падения ветки из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка со следами перекрытий обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №10-№11 вследствие падения ветки из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка со следами перекрытий обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №4 Шалимово РП 10кВ Охотино. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №4 Шалимово РП 10кВ Охотино. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.07.2021 г.
4444 | 127 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2021-07-30 23:35 | 2021-07-31 01:08 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №6 ТП 405 (ул.Подгорная)произошло в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №15-№16 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №15-№16 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №6 ТП 405 (ул.Подгорная) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №6 ТП 405 (ул.Подгорная), остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.07.2021 г.
4445 | 78 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2021-07-30 23:15 | 2021-07-31 00:51 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 04 ПС Некрасово в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №13-№14 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №13-№14 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 04 ПС Некрасово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Блохин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Блохин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.08.2021 г.
4446 | 132 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2021-07-30 23:00 | 2021-07-31 00:25 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 10кВ №144 ПС 35/10кВ Ильинское в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №27-№28 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.12, Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №27-№28 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10кВ №144 ПС 35/10кВ Ильинское пролет опор №27-№28 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №27-№28 ВЛ 10кВ №144 ПС 35/10кВ Ильинское. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Бобков Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Бобкову Д.В. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Цедик В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.08.2021 г.
4447 | 813 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-07-30 22:45 | 2021-07-30 23:57 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ 0,4кВ в пролете опор № 5 - № 6, вследствие этого возникло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению АВ-0,4 кВ ф. № 1 на ТП № 136. Повреждений ВЛ-0,4кВ нет. Ремонтные работы на ВЛ не требуются. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, В результате падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ произошло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению в РУ-0,4 кВ АВ ф. № 1 ТП-136. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4кВ от ТП-136, на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Срок исполнения: 25.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Алексев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-0,4кВ от ТП-136 устранить замечания при их наличии. Срок исполнения: 27.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Алексев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.08.2021 г.
4448 | 275 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Касторенский РЭС | 2021-07-30 22:45 | 2021-07-30 22:51 | 3.4.12.2.3, 30.07.2021 в 22:45 аварийно отключилась ВЛ 0,4 №1от ТП 098 при межфазном КЗ, возникшем на ВЛ при подхлесте проводов ВЛ в пролетах опор № 8-9 при падении на них ветки с сухого дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра, с последующим падением ветки с проводов ВЛ. | 4.4.3, Технической причиной ВЛ 0,4 №1от ТП 098 явилось межфазноме КЗ, возникшее на ВЛ при подхлесте проводов ВЛ в пролетах опор № 8-9 при падении на них ветки с сухого дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра, с последующим падением ветки с проводов ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый инженерный ВЛ 0,4 № 1 от ТП 098 Срок исполнения: 09.09.2021 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По факту выявленных замечаний составить график их устранения. Срок исполнения: 09.09.2021 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.09.2021 г.
4449 | 39 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Н.Оскольский РЭС |  |  | 3.4.12.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 8-25 ПС 35 кВ В.Михайловка произошло из-за возникновения КЗ при перекрытии по изоляции изоляторов трех фаз опоры №5 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции изоляторов трех фаз опоры №5 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 8-25 ПС 35 кВ В.Михайловка произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 8-25 ПС 35 кВ В.Михайловка. Срок исполнения: 09.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Димитриев В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Димитриев В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.08.2021 г.
4450 | 88 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго |  |  | 3.4.12.3, Отключение ВЛ 110кВ Шушковская и ВЛ 110кВ Петровская-2 (ВЛ включены в транзит) произошло в результате короткого замыкания, возникшего в результате перекрытия всех фаз на опоре №115 ВЛ 110кВ Шушковская из-за прямого попадания молнии в опору во время прохождения грозового фронта с последующим обрывом шлейфа ф. "С" в месте крепления к В/Ч заградителю. УРЗА на ПС 220/110/10кВ "Неро" в ведении филиала ПАО "ФСК ЕЭС" Валдайское ПМЭС. УРЗА на ПС 220/110/6кВ "Трубеж" в ведении филиала ПАО "ФСК ЕЭС" Валдайское ПМЭС. | 4.13, Перекрытие всех фаз на опоре №115 ВЛ 110кВ Шушковская из-за прямого попадания молнии в опору во время прохождения грозового фронта с последующим обрывом шлейфа ф. "С" в месте крепления к В/Ч заградителю. УРЗА на ПС 220/110/10кВ "Неро" в ведении филиала ПАО "ФСК ЕЭС" Валдайское ПМЭС. УРЗА на ПС 220/110/6кВ "Трубеж" в ведении филиала ПАО "ФСК ЕЭС" Валдайское ПМЭС. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110кВ Шушковская с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: мастер РоУ СЛЭП УВС Павлов А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110кВ Шушковская устранить выявленные нарушения, мешающие нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: мастер РоУ СЛЭП УВС Павлов А.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Совместно со СД произвести замер сопротивления контура заземления на участке не менее 2-х опор от опоры №115 ВЛ 110кВ Шушковская в каждую сторону. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: начальник РоУ СЛЭП Горохов А.Н., начальник РоУ СД Костерин В.Г. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам замеров сопротивления контура заземления на участке не менее 2-х опор от опоры №115 ВЛ 110кВ Шушковская, при необходимости, выполнить устранение выявленных дефектов. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: начальник РоУ СЛЭП Горохов А.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести замер расстояния между грозотросом и проводом в середине пролета по вертикали на участке не менее 2-х опор от опоры №115 ВЛ 110кВ Шушковская в каждую сторону. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: начальник РоУ СЛЭП Горохов А.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам замера расстояния между грозотросом и проводом, на участке не менее 2-х опор от опоры №115 ВЛ 110кВ Шушковская в каждую сторону, в случае выявления несоответствий расстояния нормируемым значениям ПУЭ, выполнить их устранение. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: начальник РоУ СЛЭП Горохов А.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 110кВ Петровская-2 и ВЛ 110кВ Шушковская при необходимости, разработать план мероприятий по устранению оставшихся недостатков с последующей реализацией в 2022 году. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: начальник РоУ СЛЭП Горохов А.Н. Состояние: Не выполнено
4451 | 791 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Поворинский РЭС | 2021-07-30 21:55 | 2021-07-30 23:53 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10 кВ № 5 от ПС 110 кВ имени Матвиенко явилось двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролёте опор № 86-87 веткой дерева, сорванной порывом ветра до 17 м/с, с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 86-87 ВЛ 10 кВ № 5 от ПС 110 кВ имени Матвиенко произошло при падении ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ сорванной порывом ветра до 17 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 5 от ПС 110 кВ имени Матвиенко по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ, ветви которых угрожают падением на провода. Срок исполнения: 02.09.2021 г. Ответственное лицо: Афанасьев Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 5 от ПС 110 кВ имени Матвиенко разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 02.09.2021 г. Ответственное лицо: Афанасьев Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.08.2021 г.
4452 | 2 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-07-30 21:50 | 2021-07-30 22:30 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6 кВ ТП3201 к ТП3189 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение ВВ Ф607 в РП24 к ТП3201 произошло в результате КЗ на КЛ 6 кВ ТП3201 к ТП3189 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования РП24 по Ф607. Срок исполнения: 01.09.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ6 кВ ТП3201 к ТП3189 Срок исполнения: 01.09.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.08.2021 г.
4453 | 790 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Острогожский РЭС | 2021-07-30 21:41 | 2021-07-30 23:57 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10-2 ПС 35 кВ Болдыревка послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное схлестыванием проводов фаз «В» и «С» в пролетах опор №40-42 , в результате их обрыва упавшим деревом, растущим за пределами охранной зоны ВЛ (высотой более 20 м), при сильных порывах ветра до 17 м/с. | 4.4.3, Обрыв проводов фаз «В» и «С» в пролете опор №40-42 по ВЛ-10-2 ПС 35 кВ Болдыревка произошел из-за падения дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ (высотой более 20 м), при сильных порывах ветра до 17 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-2 ПС 35 кВ Болдыревка по всей длине с целью выявления деревьев, которые угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 15.09.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Острогожского РЭС Михайлов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-2 ПС 35 кВ Болдыревка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 15.09.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Острогожского РЭС Михайлов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.09.2021 г.
4454 | 40 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Н.Оскольский РЭС | 2021-07-30 21:27 | 2021-07-30 22:47 | 3.4.12.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 4-06 ПС 110 кВ Серебрянка произошло из-за возникновения КЗ при перекрытии по изоляции изоляторов трех фаз опоры №13 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции изоляторов трех фаз опоры №13 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 4-06 ПС 110 кВ Серебрянка произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 4-06 ПС 110 кВ Серебрянка. Срок исполнения: 09.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Димитриев В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Димитриев В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.08.2021 г.
4455 | 103 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго |  |  | 3.4.12.3, Отключение ВЛ 35кВ "Керамик-Кирпичная" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия гирлянд изоляторов фаз "А" и "С" опоры №18 в результате прямого попадания молнии во время прохождения грозового фронта. На гирляндах изоляторов фаз "А" и "С" опоры №18 обнаружены следы перекрытий. Без повреждения оборудования. ПС 35/10кВ "Керамик" : работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, успешно. | 4.12, Перекрытие гирлянд изоляторов фаз "А" и "С" опоры №18 ВЛ 35кВ "Керамик-Кирпичная" в результате прямого попадания молнии во время прохождения грозового фронта. На гирляндах изоляторов фаз "А" и "С" опоры №18 обнаружены следы перекрытий. Без повреждения оборудования. ПС 35/10кВ "Керамик" : работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, успешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 35кВ "Керамик-Кирпичная" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЯУ СЛЭП Хухарев В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 35кВ "Керамик-Кирпичная" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЯУ СЛЭП Хухарев В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Совместно со СД произвести замер сопротивления контура заземления на участке не менее 2-х опор от опоры №18 в каждую сторону ВЛ 35кВ "Керамик-Кирпичная". Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЯУ СЛЭП Хухарев В.А., начальник ЯУ СД Соловьев А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам замеров сопротивления контура заземления на ВЛ 35кВ "Керамик-Кирпичная", при необходимости, выполнить устранение выявленных дефектов. Срок исполнения: 30.08.2022 г. Ответственное лицо: Начальник ЯУ СЛЭП Хухарев В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить замер расстояния между грозозащитным тросом и проводом в середине пролета по вертикали в пролетах опор №17-№19 ВЛ 35кВ "Керамик-Кирпичная". Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЯУ СЛЭП Хухарев В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам замера расстояния между грозозащитным тросом и проводом на ВЛ 35кВ "Керамик-Кирпичная", в случае выявления несоответствий расстояния нормируемым значениям ПУЭ, выполнить их устранение. Срок исполнения: 30.08.2022 г. Ответственное лицо: Начальник ЯУ СЛЭП Хухарев В.А. Состояние: Не выполнено
4456 | 822 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нейский РЭС | 2021-07-30 21:19 | 2021-07-30 23:26 | 3.4.10.1, При проведении аварийного обхода ВЛ-10 кВ Ф10-04 ПС Вожерово в пролете опор №18-19 обнаружено подгрызенное бобрами дерево на проводах ВЛ, растущее за пределами охранной зоны. При падении деревом были перекрыты провода соседних фаз, что привело к межфазному К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Повреждений проводов нет. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.3, Падение дерева, выпавшего из-за границ охранной зоны ВЛ без повреждения оборудования ЛЭП, пролет опор №18-19. Воздействие бобров. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной обход ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС Вожерово с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода в т.ч. вблизи с плотинами. Срок исполнения: 30.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нейского РЭС Маслов Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф10-04 ПС Вожерово устранить выявленные нарушения. Срок исполнения: 20.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нейского РЭС Маслов Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.08.2021 г.
4457 | 116 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2021-07-30 21:16 | 2021-07-30 22:48 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП Щербинино деревня по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "0" в пролете опор №15-№16 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "0" в пролете опор №15-№16 ВЛ 0,4кВ №1 КТП Щербинино деревня в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Щербинино деревня с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: мастер Краев Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП Щербинино деревня устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: мастер Краев Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.07.2021 г.
4458 | 96 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2021-07-30 21:11 | 2021-07-30 22:53 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 377 (Сельцо Заполье) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №08-№09 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №08-№09 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 377 (Сельцо Заполье) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.07.2021 г.
4459 | 789 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Панинский РЭС | 2021-07-30 21:05 | 2021-07-30 22:01 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-10-5 ПС 110кВ Панино послужило повреждение на ПТП 514, принадлежащей ИП Гальцев А.А. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ИП Гальцева А.А. о приведении потребительского оборудования ПТП-514 ВЛ-10-5 ПС 110кВ Панино в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 04.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Панинского РЭС Баскаков Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.08.2021 г.
4460 | 274 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2021-07-30 20:54 | 2021-07-30 21:02 | 3.4.12.2.3, В результате обломившейся ветки дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, и динамического воздействия на провода ВЛ, в пролёте опор №3-№4 ВЛ-0,4кВ №3 от ТП 232, произошло перекрытие проводов и отключение ВЛ-0,4кВ действием защит. | 4.4.3, Из-за механического воздействия, обломившейся ветки от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, в пролёте опор №3-№4 ВЛ-0,4кВ №3 от ТП 232, произошло перекрытие проводов, однофазное короткое замыкание и отключение ВЛ действиями защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №3 ТП 232. Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ-0,4кВ №3 ТП 232, составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено
4461 | 787 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС | 2021-07-30 20:43 | 2021-07-30 21:02 | 3.4.8.4, Кратковременное двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-308 ПС Первомайская произошло по причине перекрытия проводов фаз "В", "С" и "0", в пролете опор №11-12 набросом, в виде куска стального провода, наброшенного неизвестным, посторонним лицом на провода ВЛ. | 4.4.1, Кратковременное перекрытие проводов фаз "В", "С" и "0" в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-308 ПС Первомайская произошло по причине механического наброса куска стального провода неизвестным, посторонним лицом, на провода ВЛ. | Мероприятие: Организационное Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства Р.Ф.от 24.02.2009года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение. Срок исполнения: 06.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шкодин Н.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.08.2021 г.
4462 | 788 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Аннинский РЭС | 2021-07-30 20:43 | 2021-07-30 22:30 | 3.4.12.2.3, Кратковременное короткое замыкание на ВЛ 0,4 кВ№3 от ТП№ 2-3 ПС 110 кВ В.Тойда произошло в результате схлестывания проводов фаз "B" и "C" в пролете опор №4-5 из-за падения ветки дерева, занесенной порывом ветра до 22 м/с из вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Падение ветки от дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ, на провода фаз "B" и "C" в пролете опор №4-5 ВЛ 0,4 кВ№3 от ТП№ 2-3 ПС 110 кВ В. Тойда произошло по причине воздействия порывов ветра до 22 м/с. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ№3 от ТП№ 2-3 ПС 110 кВ В.Тойда разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 02.09.2021 г. Ответственное лицо: Хаустов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ 0,4 кВ№3 от ТП№2-3 ПС 110 кВ В.Тойда. Срок исполнения: 02.09.2021 г. Ответственное лицо: Хаустов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.08.2021 г.
4463 | 207 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС | 2021-07-30 20:35 | 2021-07-30 21:43 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Киверичи произошло по причине междуфазного КЗ возникшего в следствии перекрытия птицей проводов двух фаз на опоре №156 при попытки посадки или взлете на один из провод ВЛ (шлейф ЛР-10кВ №3 ), с ее последующим падением на землю и восстановление изолированного промежутка. | 4.12, В результате перекрытия птицей токоведущих частей ЛР-10кВ №3 на опоре №156 ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10 кВ Киверичи произошло нарушение электрической изоляции двух фаз на данной опоре, что явилось причиной возникновения междуфазного КЗ, и привело к отключению ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10 кВ Киверичи действием МТЗ, с последующим падением птицы на землю, что способствовало успешному РПВ. | Мероприятие: Техническое Произвести верховой осмотр опоры №156 ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Киверичи, с целью обнаружения электродуговых повреждений. Срок исполнения: 12.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рамешковского РЭС – Сорокин Д.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам верхового осмотра опоры №156 ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Киверичи устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 24.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рамешковского РЭС – Сорокин Д.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.08.2021 г.
4464 | 81 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-07-30 20:30 | 2021-07-30 21:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ ТП 84 руб. 12 в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии 0,4 кВ ТП 84 руб. 12 в пролете опор № 2 - № 3 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии 0,4 кВ ТП 84 руб. 12 в пролете опор № 2 - № 3 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП 84 руб. 12 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ТП 84 руб. 12 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.08.2021 г.
4465 | 786 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новохоперский РЭС | 2021-07-30 20:13 | 2021-07-30 20:30 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Красное произошло в результате перекрытия воздушного промежутка проводов фаз «А» и «В» в пролёте опор № 166-167 дерева занесённой сильными порывами ветра до 17 м/с из-за пределов охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролёте опор № 166-67 ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Красное произошло веткой дерева, занесённой из вне охранной зоны ВЛ, при сильных порывах ветра до 17 м/с. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Красное разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 03.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синельников Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Красное по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ Срок исполнения: 03.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синельников Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.08.2021 г.
4466 | 968 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ярцевский РЭС | 2021-07-30 20:09 | 2021-07-30 21:51 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ 10кВ №07 ПС Ярцево-1 произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ упавшей веткой дерева на провода ВЛ в пролете опор №20 - №21 из-за несвоевременной вырубки деревьев во время сильных порывов ветра | 4.4.3, Отключение ВЛ 10кВ №07 ПС Ярцево-1 произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №20 - №21 с последующим возникновением междуфазного КЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременно выявлено и вырублено угрожающее падением веток на провода дерево, расположенное на границе охранной зоны ВЛ 10кВ №07 в пролете опор №20 - №21 сведения об оборудовании сведения об оборудовании на ВЛ 10кВ №23 ПС Ярцево-1 VS010-0012408 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 10кВ №23 ПС Ярцево-1 проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением ветвей деревьев на провода ВЛ. Срок исполнения: 07.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Киселев Г.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам проведенного осмотра ВЛ 10кВ №23 ПС Ярцево-1 разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 07.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Киселев Г.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.07.2021 г.
4467 | 273 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2021-07-30 19:58 | 2021-07-30 20:04 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ №159 ПС 35/10кВ "Меловое" действием МТЗ явилось междуфазное КЗ из-за падения ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ в пролетах опор №48-№49, под действием порывов ветра. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №48-№49 ВЛ 10кВ №159 ПС 35/10кВ "Меловое" произошло по причине падения на провода ВЛ ветки дерева, сломленного порывом ветра и растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №159 ПС 35/10кВ "Меловое" на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №159 ПС 35/10кВ "Меловое" определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено
4468 | 41 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Н.Оскольский РЭС | 2021-07-30 19:57 | 2021-07-30 21:11 | 3.4.12.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 4-20 ПС 110 кВ Серебрянка произошло из-за возникновения КЗ при перекрытии по изоляции изоляторов трех фаз опоры №1 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции изоляторов трех фаз опоры №1 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 4-20 ПС 110 кВ Серебрянка произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 4-20 ПС 110 кВ Серебрянка. Срок исполнения: 09.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Димитриев В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Димитриев В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.08.2021 г.
4469 | 785 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС | 2021-07-30 19:49 | 2021-07-30 22:37 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ № 1 ПС 110 кВ Докучаево вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 67-68 , упавшим деревом растущим за пределами охранной зоны ВЛ, порывом ветра до 17м/сек | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 67-68 на ВЛ 10 кВ № 1 ПС 110 кВ Докучаево произошло при падении дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 17 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 1 ПС 110 кВ Докучаево на предмет наличия деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ Срок исполнения: 03.09.2021 г. Ответственное лицо: Хрусталёв С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 1 ПС 110 кВ Докучаево наметить мероприятия по выпиливанию отдельно стоящих деревьев и обрезке крон деревьев Срок исполнения: 07.09.2021 г. Ответственное лицо: Хрусталёв С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.08.2021 г.
4470 | 793 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2021-07-30 19:48 | 2021-07-30 20:54 | 3.4.12.3, Электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролёте опор №13-14 ВЛ-0,4 ТП-250 Л2 Ф-130 ПС Залинейная в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | 4.12, Перегорание ПН-2 из-за электродугового перекрытия воздушного промежутка в пролёте опор №13-14 ВЛ-0,4 ТП-250 Л2 Ф-130 ПС Залинейная, привело к отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-0,4 ТП-250 Л2 Ф-130 ПС Залинейная по всей длине. Срок исполнения: 04.09.2021 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 04.09.2021 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.07.2021 г.
4471 | 42 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2021-07-30 19:45 | 2021-07-30 20:54 | 3.4.9.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 407 ПС 110 кВ Черемошное произошло из-за КЗ, в результате повреждения ПУ жилого дома №15 по ул.Вишневая, запитанного от опоры №20 . |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю с требованием о приведении электроустановок в соответствие с требованиями НТД. Срок исполнения: 10.08.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.08.2021 г.
4472 | 784 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бутурлиновский РЭС | 2021-07-30 19:36 | 2021-07-30 20:23 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Бутурлиновка-1 произошло в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С", в пролете опор №16-17, при падении на них ветки дерева обломленной порывами ветра, до 17 м/сек., с дерева расположенного вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор №16-17 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Бутурлиновка-1 произошло в результате механического воздействия на них ветки дерева, обломленной порывами ветра, до 17 м/сек., с дерева расположенного вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Бутурлиновка-1 по всей длине, на предмет выявления деревьев или веток деревьев, расположенных как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра. Срок исполнения: 04.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Булавинов В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Бутурлиновка-1, в случае выявления деревьев или веток деревьев, расположенных как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра, наметить мероприятия по их обрезке. Срок исполнения: 04.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Булавинов В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.08.2021 г.
4473 | 35 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Чернянский РЭС | 2021-07-30 19:33 | 2021-07-30 20:41 | 3.4.12.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 402 ПС 35 кВ Лубяное произошло из-за возникновения КЗ при перекрытии по изоляции изоляторов трех фаз опоры №1 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции изоляторов трех фаз опоры №1 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 402 ПС 35кВ Лубяное произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Вейс М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №1 КТП 402 ПС 35 кВ Лубяное. Срок исполнения: 10.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Вейс М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.08.2021 г.
4474 | 984 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС | 2021-07-30 19:23 | 2021-07-30 21:11 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №3 от КТП-2 Желанья от Л 1004 ПС 110/35/10кВ Знаменка явилось междуфазное К.З. при падении под действием сильных порывов ветра ветки дерева на провода в пролёте опор №2/3/6 - №2/3/7 из-за пределов охранной зоны ВЛ, с дальнейшим ее падением на землю. | 4.4.3, Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ 0,4кВ №3 от КТП-2 Желанья от Л 1004 ПС 110/35/10кВ Знаменка явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием сильных порывов ветра ветки дерева на провода в пролёте опор №2/3/6 - №2/3/7 из-за пределов охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Организационное Направить по факту аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №3 от КТП-2 Желанья от Л 1004 ПС 110/35/10кВ Знаменка письмо - претензию в адрес сельской администрации с предложением выполнить в д. Желанья обрезку крон деревьев, угрожающих падением веток на провода ВЛ. Срок исполнения: 09.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Кузьмин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.08.2021 г.
4475 | 43 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2021-07-30 19:19 | 2021-07-30 20:29 | 3.4.9.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ № 5 КТП 632 ПС 110 кВ Восточная произошло из-за КЗ, в результате повреждения ПУ жилого дома №36 по ул.Абрикосовая, запитанного от опоры №4. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю с требованием о приведении электроустановок в соответствие с требованиями НТД. Срок исполнения: 10.08.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Сендецкий А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.08.2021 г.
4476 | 637 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС | 2021-07-30 19:15 | 2021-07-30 23:05 | 3.4.12.2.3, При порывах ветра более 20м/с произошёл излом и падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ что привело к обрыву провода в пролёте опор №20-№25 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 46Ч, и излому опор №21,22,23,24. Повлекшие КЗ ВЛ 0,4 кВ №2 и перегоранию ПН2 в РУ 0,4кВ КТП 46Ч. | 4.4.3, Падение дерева, при порывах ветра более 20м/с, из-за пределов охранной зоны ВЛ в пролёте опор №20-№21 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 46Ч. | Мероприятие: Техническое Провести обследование опор №20 №25 ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 46Н, как опоры подвергшиеся динамическому рывку. Срок исполнения: 09.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести верховой осмотр опор №19, №20, № 25, №26 ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 46Н с целью проверки состояния вязок провода к изоляторам. Срок исполнения: 09.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 46Н , особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 09.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам обхода осмотра ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 46Н, проверки опор и верхового осмотра опор : устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 09.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.08.2021 г.
4477 | 487 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Добринский РЭС | 2021-07-30 19:05 | 2021-07-30 20:20 | 3.4.12.2.3, Падение дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ № 14 Богородицкое, на провода в пролете опор № 83-84 в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.3, Механическое воздействие, вызванное падением на провода в пролете опор № 83-84 дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ № 14 Богородицкое, в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ № 14 Богородицкое. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Губин Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.09.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ № 14 Богородицкое, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Губин Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.09.2021 г.
4478 | 34 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Чернянский РЭС | 2021-07-30 18:46 | 2021-07-30 20:26 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 523 ПС 35 кВ М.Троица произошло из-за возникновения КЗ в результате схлёста провода фазы "А" и "N" в пролёте опор №8-9 в следствие усиления ветра. | 4.4.4, Схлёст провода фазы "А" и "N" в пролёте опор №8-9 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 523 ПС 35 кВ М.Троица произошел вследствие усиления ветра. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Вейс М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 523 ПС 35 кВ М.Троица. Срок исполнения: 10.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Вейс М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.08.2021 г.
4479 | 983 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Новодугинский РЭС | 2021-07-30 18:44 | 2021-07-30 20:06 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ 1009 ПС 35/10кВ Мальцево явилось междуфазное К.З., при падении под действием сильных порывов ветра дерева на провода ВЛ в пролете опор №20 - №21, из-за границ охранной зоны ВЛ с дальнейшим её падением на землю. С обрывом проводов и повреждением опоры №21. | 4.4.3, Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ 10кВ 1009 ПС 35/10кВ Мальцево явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием сильных порывов ветра дерева на провода в пролете опор №20 - №21, из-за границ охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку угрожающих деревьев в пролете опор №20 - №21 ВЛ 10кВ 1009 ПС 35/10кВ Мальцево. Срок исполнения: 09.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инжненер РЭС Пошелюк И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Организовать внеочередной осмотр ВЛ 10кВ 1009 ПС 35/10кВ Мальцево с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 09.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инжненер РЭС Пошелюк И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ 1009 ПС 35/10кВ Мальцево дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Срок исполнения: 09.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инжненер РЭС Пошелюк И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.09.2021 г.
4480 | 783 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2021-07-30 18:31 | 2021-07-30 21:10 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10 кВ № 17 от ПС 110 кВ Грибановка явилось двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролёте опор № 103-104 веткой дерева, сорванной порывом ветра до 17 м/с, с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 103-104 ВЛ 10 кВ № 17 от ПС 110 кВ Грибановка произошло при падении ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ сорванной порывом ветра до 17 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 17 от ПС 110 кВ Грибановка по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ, ветви которых угрожают падением на провода. Срок исполнения: 02.09.2021 г. Ответственное лицо: Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 17 от ПС 110 кВ Грибановка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 03.09.2021 г. Ответственное лицо: Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.08.2021 г.
4481 | 175 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2021-07-30 18:31 | 2021-07-30 21:27 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-10 кВ № 04 ПС 35/10кВ Дмитрова гора произошло по причине междуфазного КЗ из-за неисправности на абонентской ТП-10/0,4кВ «с/т Волга». |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо председателю садоводческого некоммерческого товарищества «Волга», являющимся собственником отпайки к ТП-10/0,4кВ «с/т Волга» о необходимости приведения оборудования электроустановки в надлежащее техническое состояние. Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Коньков А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.08.2021 г.
4482 | 782 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Панинский РЭС | 2021-07-30 18:29 | 2021-07-30 21:05 | 3.4.7.3.4, Причиной отключения ВЛ-10-7 ПС 35кВ Сем.завод послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №58-59 веткой от дерева, растущего в охранной зоне ВЛ, занесенной на провода ВЛ порывами ветра до 17 м/с. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" по ВЛ-10-7 ПС 35кВ Сем.завод в пролёте опор №58-59 произошло веткой от дерева, растущего в охранной зоне ВЛ, занесённой на провода ВЛ порывом ветра до 17 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие деревьев в охранной зоне ВЛ-10-7 ПС 35кВ Сем.завод в пролете опор № 58-59. на ВЛ-10-7 ПС 35кВ Сем.завод | Мероприятие: Техническое Выполнить расчистку трассы в пролетах опор №58-59 ВЛ-10-7 ПС 35 кВ Сем.завод. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Панинского РЭС Баскаков Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-7 ПС 35 кВ Сем.завод на предмет выявления деревьев, а также ветвей деревьев, которые угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 04.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Панинского РЭС Баскаков Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-7 ПС 35 кВ Сем.завод наметить мероприятия по обрезке веток и вырубке деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 04.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Панинского РЭС Баскаков Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.08.2021 г.
4483 | 781 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Острогожский РЭС | 2021-07-30 18:26 | 2021-07-30 21:32 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10-9 ПС 35 кВ Болдыревка послужило трехфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В", "С" на опоре №72 веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ,сломленной и занесённой на провода ВЛ сильным порывом ветра до 17 м/с. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В", "С" на опоре №72 ВЛ-10-9 ПС 35 кВ Болдыревка произошло веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, сломленной и занесённой на провода ВЛ сильным порывом ветра до 17 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-9 ПС Болдыревка по всей длине с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны , угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Острогожского РЭС Михайлов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-9 ПС Болдыревка наметить мероприятия по обрезке веток и вырубке деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ, угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Острогожского РЭС Михайлов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.08.2021 г.
4484 | 780 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бобровский РЭС | 2021-07-30 18:05 | 2021-07-30 19:08 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ №8 ПС 35кВ Липовка послужило короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролете опор № 328-329 веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ порывами ветра (до 17 м/с). | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролете опор № 328-329 произошло из-за падения ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ 10кВ №8 ПС 35кВ Липовка порывами ветра (до 17 м/с). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №8 ПС 35кВ Липовка Бобровского РЭС по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бобровского РЭС Киктев И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10кВ №8 ПС 35кВ Липовка Бобровского РЭС разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бобровского РЭС Киктев И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.09.2021 г.
4485 | 779 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС | 2021-07-30 18:03 | 2021-07-30 20:00 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10-1 ПС Давыдовка послужило трехфазное короткое замыкание, вызванное кратковременным перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" и "С" в пролёте опор №186-187 веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, сломленной и занесённой на провода сильными порывами ветра до 17 м/с. | 4.4.3, Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" и "С" в пролёте опор №186-187 ВЛ-10-1 ПС Давыдовка произошло веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, сломленной и занесённой на провода сильными порывами ветра до 17 м/с. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-1 ПС Давыдовка по всей длине, с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чимин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10-1 ПС Давыдовка выявленные нарушения и замечания включить в планы ремонта и ТО. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чимин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.08.2021 г.
4486 | 486 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС | 2021-07-30 18:03 | 2021-07-30 19:13 | 3.4.7.3.5, Потеря механической прочности провода ответвления от опоры № 1-3 ВЛ-0,4 кВ № 1 ул. Рабочая, Мешкова ТП-11 к жилому дому в процессе длительного срока эксплуатации. Сильный порывистый ветер. | 4.1.3, Нарушение структуры материала провода ответвления от опоры № 1-3 ВЛ-0,4 кВ № 1 ул. Рабочая, Мешкова ТП-11 к жилому дому в результате длительной эксплуатации. КЗ в результате обрыва и дальнейшего схлеста проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования. на ВЛ-0,4 кВ № 1 ул. Рабочая, Мешкова ТП-11 ВЛ-0,4 кВ № 1 ул. Рабочая, Мешкова ТП-11 | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ИТР ВЛ-0,4 кВ № 1 ул. Рабочая, Мешкова ТП-11. Срок исполнения: 24.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ИТР ВЛ-0,4 кВ № 1 ул. Рабочая, Мешкова ТП-11 устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 24.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.09.2021 г.
4487 | 107 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Большесельский РЭС | 2021-07-30 18:00 | 2021-07-30 19:46 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 135 ПС 35/10кВ Новое Село, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №6-№7 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №6-№7 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 135 ПС Новое село с целью выявления и устранения дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при осмотре ВЛ 10кВ № 135 ПС Новое село. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.09.2021 г.
4488 | 233 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ №23 ПС 110/35/10 кВ Кесьма ( ф. 2) произошло по причине междуфазного КЗ из-за замыкания проводов в пролёте опор №95-96 при схлесте проводов в результате выпадения крюка из стойки опоры №95. Выпадение крюка из стойки опоры №95 произошло по причине предельного загнивания древесины в результате изменения структуры материала древесины в связи с длительным сроком эксплуатации в результате старения. Ответственный за эксплутацию: мастер Весьегонского РЭС Овчинников В.В. | 4.1.1, В результате предельного загнивания древесины из-за изменения структуры материала древесины в процессе длительной эксплуатации в месте крепления крюка на опоре №95 ВЛ-10кВ №23 ПС 110/35/10 кВ Кесьма ( ф. 2) произошло выпадение крюка и в пролёте опор №95-96 провод фазы "В" упал на провод фазы "С", в связи с чем ВЛ-10кВ №23 ПС 110/35/10 кВ Кесьма отключилась действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию: мастер Весьегонского РЭС Овчинников В.В. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загнивание верхней части деревянной опоры №95 ВЛ-10кВ №23 ПС 110/35/10 кВ Кесьма. на ВЛ-10кВ №23 ПС Кесьма ( ф. 2) VS010-0006384 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №23 ПС 110/35/10 кВ Кесьма ( ф. 2). Срок исполнения: 14.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Весьегонского РЭС Лукьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №23 ПС 110/35/10 кВ Кесьма ( ф. 2) дефекты. Срок исполнения: 21.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Весьегонского РЭС Лукьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу Весьегонсокго РЭС провести внеплановый инструктаж по вопросам соблюдения требований НТД. Срок исполнения: 14.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Весьегонского РЭС Лукьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.08.2021 г.
4489 | 997 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2021-07-30 17:53 | 2021-07-30 18:13 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева на провода фаз "В" и "С" (под воздействием порывов ветра) в пролете опор №1-2-№1-3 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ № 162 Чупахино, произошел их схлест и нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "В" и "С" из вне охранной зоны при ветровой нагрузки в пролете опор №1-2-№1-3 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ №162 Чупахино, произошел их схлест и нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ №162 Чупахино по всей длине. Срок исполнения: 15.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.07.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ №162 Чупахино и включить их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 15.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.07.2021 г.
4490 | 6 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-07-30 17:47 | 2021-07-30 21:18 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки, произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 15-16 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-СтКол-3-14 на провода фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 15-16 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-СтКол-3-14 на провода фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-СтКол-3-14 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 15.09.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-СтКол-3-14 по всей длине. Срок исполнения: 15.09.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.09.2021 г.
4491 | 819 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Судиславский РЭС | 2021-07-30 17:44 | 2021-07-30 17:46 | 3.4.12.3, При аварийном обходе ВЛ-10 кВ ф 10-02 Судиславль установлено, что причиной отключения явилось сработка ОПН-10 кВ ф "С" на ТП-243 из-за грозового перенапряжения. Метеосправка приложена к акту. ОПН-10 кВ в эксплуатации с 2010 года. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.12, Повреждение ОПН-10 кВ фазы "С" на ТП-243 ф. 10-02 ПС Судиславль при грозе и как следствие отключение ВЛ-10 кВ Ф 10-02 ПС Судиславль. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-02 Судиславль для выявления дефектов после прохождения грозового фронта. Срок исполнения: 23.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мутовин Е.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-10 кВ ф. 10-02 Судиславль устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 27.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мутовин Е.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.08.2021 г.
4492 | 778 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каширский РЭС | 2021-07-30 17:39 | 2021-07-30 18:26 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение В ВЛ-10-2 ПС 35кВ Л. Россошь произошло по причине возникновения трехфазного короткого замыкания из-за перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" и "С" в пролете опор №36-37 веткой дерева, упавшего на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны. | 4.4.3, Падение ветки из внеохранной зоны ВЛ, на провода ВЛ-10-2 ПС 35 кВ Л. Россошь в пролёте опор № 36-37 произошло в результате сильных порывов ветра до 22м/с | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10-2 ПС 35 кВ Л. Россошь на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ как из охранной зоны ВЛ, так и вне охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 06.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Седых А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-2 ПС 35 кВ Л. Россошь выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО в 2021г Срок исполнения: 06.09.2021 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.07.2021 г.
4493 | 793 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго |  |  | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта и возникших при этом перенапряжениях, произошло поверхностное перекрытие гирлянд изоляторов фаз "А" и "В" на опоре № 38 ВЛ 35кВ Калач-1-Старая Меловая, что вызвало двухфазное короткое замыкание и как следствие аварийное отключение указанной ВЛ. | 4.12, Поверхностное перекрытие гирлянд изоляторов фаз "А" и "В" на опоре № 38 на ВЛ 35кВ Калач-1-Старая Меловая произошедшее во время прохождения грозового фронта, явилось причиной аварийного отключения ВЛ 35кВ Калач-1-Старая Меловая. | Мероприятие: Техническое Выполнить замену выявленных и перекрытых гирлянд изоляторов ф." А" и ф. "В" на опоре № 38 ВЛ 35 кВ Калач-1-Старая Меловая. Срок исполнения: 18.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник КУ сл. ЛЭП Краснолуцкий Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить замер контура заземления на опорах № 36-41 на ВЛ 35 кВ Калач-1-Старая Меловая. Срок исполнения: 05.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник КУ сл. ЛЭП Краснолуцкий Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.08.2021 г. Мероприятие: Организационное В случае выявления дефектов при выполнении внеочередного осмотра по всей длине ВЛ 35 кВ Калач-1-Старая Меловая, а также выявления отклонения от нормативных значений сопротивления контуров заземлений на опорах № 36-41 на ВЛ 35 кВ Калач-1-Старая Меловая, мероприятия по их устранению включить в планы технического обслуживания и ремонтов КУ сл. ЛЭП. Срок исполнения: 15.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник КУ сл. ЛЭП Краснолуцкий Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 35 кВ Калач-1-Старая Меловая, на предмет выявления дефектов. Срок исполнения: 06.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник КУ сл. ЛЭП Краснолуцкий Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.08.2021 г.
4494 | 31 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Красненский РЭС | 2021-07-30 17:27 | 2021-07-30 17:28 | 3.4.12.3, Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №8 ПС 35 кВ Н.Уколово произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при кратковременном перекрытии изоляции на штыревых изоляторах фаз "В", "С" на опоре №5/14, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции на ЛЭП 10 кВ №8 ПС 35 кВ Н.Уколово произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при кратковременном перекрытии изоляции на штыревых изоляторах фаз "В", "С" на опоре №5/14, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №8 ПС 35 кВ Н.Уколово. Срок исполнения: 09.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Соловьев Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 16.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Соловьев Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.08.2021 г.
4495 | 44 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Н.Оскольский РЭС |  |  | 3.4.12.3, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 кВ Глинное произошло из-за возникновения КЗ при перекрытии по изоляции изоляторов трех фаз опоры №25 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции изоляторов трех фаз опоры №25 ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 кВ Глинное произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 кВ Глинное. Срок исполнения: 09.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Димитриев В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Димитриев В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.08.2021 г.
4496 | 777 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Поворинский РЭС | 2021-07-30 17:03 | 2021-07-30 17:05 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10 кВ №9 от ПС 35 кВ Пески явилось двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролёте опор № 10-11 веткой дерева, сорванной порывом ветра до 22 м/с с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 10-11 ВЛ 10 кВ № 9 от ПС 35 кВ Пески, произошло при падении ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ сорванной порывом ветра до 22 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 9 от ПС 35 кВ Пески по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ, ветви которых угрожают падением на провода. Срок исполнения: 02.09.2021 г. Ответственное лицо: Афанасьев Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 9 от ПС 35 кВ Пески разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 02.09.2021 г. Ответственное лицо: Афанасьев Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.08.2021 г.
4497 | 45 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2021-07-30 17:01 | 2021-07-30 17:18 | 3.4.9.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 907 ПС 35 кВ Таврово произошло из-за КЗ, в результате повреждения ПУ жилого дома №2 по ул.Степная, запитанного от опоры №1/2. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю с требованием о приведении электроустановок в соответствие с требованиями НТД. Срок исполнения: 10.08.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Сендецкий А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.08.2021 г.
4498 | 821 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС | 2021-07-30 17:00 | 2021-07-30 21:25 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ от КТП-440 Ленина ф.1 явился, обрыв провода в пролете опор № 11-12 и повреждение опоры № 11 (в результате натяжения провода образовались поперечные трещины). Со слов свидетелей обрыв провода произошел при проезде грузового автомобиля КАМАЗ (металовоз). Виновный с места происшествия скрылся. От возникшего межфазного К.З. в РУ-0,4 кВ ТП №440 отключился АВ-0,4 кВ № 1. Габарит до проводов в месте проезда соответствует НТД. | 4.4.1, Обрыв провода в пролете опор № 11-12 и повреждение опоры № 11 ВЛ-0,4 кВ от КТП№ 440 Ленина ф. 1 при проезде автомашины КАМАЗ (металовоз). | Мероприятие: Техническое Произвести повторный замер габарита в пролете опор №11-12 ВЛ 0,4 кВ от КТП-440 Ленина ф.1. Срок исполнения: 30.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам замера габарита ВЛ 0,4 кВ от КТП-440 Ленина ф.1 привести стрелы провеса в нормативное состояние. Срок исполнения: 06.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Подать заявление в полицию и при обнаружении виновного лица в повреждении ВЛ-0,4 кВ от КТП-440 Ленина ф.1, принять меры по взысканию материального ущерба. Срок исполнения: 13.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.07.2021 г.
4499 | 12 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Стародубский РЭС | 2021-07-30 16:50 | 2021-07-30 17:37 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №12 ул. Пушкина с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП-28 ф.108 ПС Стародуб произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП-28 ф.108 ПС Стародуб с медным проводом потребителя на доме №12 ул. Пушкина . | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.4 ТП-28 ф. 108 ПС Стародуб Срок исполнения: 30.08.2021 г. Ответственное лицо: Стародубский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом Срок исполнения: 30.08.2021 г. Ответственное лицо: Стародубский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.07.2021 г.
4500 | 87 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 35кВ "Милюшино" произошло по причине КЗ, возникшего при перекрытии проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №30-№31 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны от воздействия порывистого ветра. На проводах и макушке дерева обнаружены следы перекрытий. Без повреждения оборудования. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "С" ВЛ 35кВ "Милюшино" в пролете опор №30-№31 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны от воздействия порывистого ветра. На проводах и макушке дерева обнаружены следы перекрытий. Без повреждения оборудования. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 35кВ "Милюшино" в пролете опор №1-№39 с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: мастер РУ службы ЛЭП Сахно В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 35кВ "Милюшино" в пролете опор №1-№39 и влияющие на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: мастер РУ службы ЛЭП Сахно В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.08.2021 г.
4501 | 1 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС | 2021-07-30 16:35 | 2021-07-30 17:15 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №113 ул. Ленина с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ Ф.6 ТП-19 Ф-1005 ПС Трубчевская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ Ф.6 ТП-19 Ф-1005 ПС Трубчевская с медным проводом потребителя на доме №113 ул. Ленина. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 02.09.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить перезаделку контактного соединения на вводе в дом. Срок исполнения: 02.09.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.08.2021 г.
4502 | 119 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2021-07-30 16:28 | 2021-07-30 17:46 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 333 (Басовка) в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №9-№10 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 ТП-636(Церковь). На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. | 4.12, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №9-№10 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 ТП 333 (Басовка). На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растителньость (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 333 (Басовка) пролет опор №9-№10 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №9-№10 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 333 (Басовка). Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Денисов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Денисовау А.А. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Цедик В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.08.2021 г.
4503 | 423 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 3.4.12.3, Отключение ВЛ 110 кВ Тучево - Рамешки произошло по причине однофазного КЗ из-за перекрытия гирлянды изоляторов фазы "А", на траверсу и шлейфна опоре №64, под воздействием атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского, Рамешковского районов Тверской области. При перекрытии гирлянды изоляторов диэлектрические свойства не успели восстановиться (вследствие повышенной влажности окружающего воздуха), что не обеспечило успешное срабатывание АПВ. После неуспешного АПВ диэлектрические свойства восстановились, это позволило выполнить успешное РПВ. | 4.12, В результате воздействия атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского и Рамешковского районов Тверской области произошло поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А", на траверсу и шлейф на опоре №64 ВЛ 110 кВ Тучево - Рамешки , что привело к отключению ВЛ 110 кВ Тучево - Рамешки действием ТЗНП с неуспешным АПВ. | Мероприятие: Техническое Произвести проверку и измерить сопротивление контуров заземления на опорах №63,64,65 ВЛ 110кВ Тучево-Рамешки. Срок исполнения: 03.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП Тв.ПБ Черкасов К.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам произведённой проверки и измерениям сопротивления контуров заземления на опорах №63,64,65 ВЛ 110кВ Тучево-Рамешки устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП Тв.ПБ Черкасов К.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.08.2021 г.
4504 | 95 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2021-07-30 16:19 | 2021-07-30 18:01 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП-100 Истомино по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5-№6 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5-№6 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП-100 Истомино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.07.2021 г.
4505 | 94 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Гаврилов- Ямский РЭС | 2021-07-30 16:10 | 2021-07-30 17:40 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 ТП 098 (Ставотино КЗС) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» через ДКР в пролете опор №4-№5. На проводах видны следы перекрытия. | 4.12, Схлест проводов фаз «А» и «В» на ВЛ 0,4кВ №3 ТП 098 (Ставотино КЗС) через ДКР в пролете опор №4-№5. На проводах видны следы перекрытия. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №3 ТП 098 (Ставотино КЗС) пролет опор №4-№5 | Мероприятие: Техническое Выполнить обрезку веток в пролете опор №4-№5 ВЛ 0,4кВ №3 ТП 098 (Ставотино КЗС), мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Борисов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Борисову А.В. о необходимости эксплуатации ВЛ в соответствии с требованиями НТД Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Сафронов Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.09.2021 г.
4506 | 776 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2021-07-30 15:57 | 2021-07-30 15:58 | 3.4.9.3, Отключение В ВЛ 10кВ №8 ПС 110кВ №36 Воронежская действием защит произошло из-за повреждений на потребительском оборудовании ТП-262 ВЛ 10кВ №8 ПС 110кВ №36 Воронежская, находящемся на балансе и обслуживании ООО агрофирма "Флора". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО агрофирма "Флора" о приведении потребительского оборудования ТП-262 ВЛ 10кВ №8 ПС 110кВ №36 Воронежская в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 03.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.08.2021 г.
4507 | 636 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сосновский РЭС | 2021-07-30 15:56 | 2021-07-30 18:59 | 3.4.7.3.4, Из-за несвоевременной вырубки деревьев (веток), угрожающих падением на провода, при порывах ветра до 20м/с произошёл излом и падении дерева, растущего в охранной зоне линии электропередач 10кВ № 07 ПС Кулеватовская в пролёте опор №9-№10 привело к аварийному отключению В 10кВ № 07 ПС Кулеватовская с неуспешным АПВ и РПВ-1. | 4.4.3, КЗ ВЛ 10кВ № 07 ПС Кулеватовская с обрывом провода в пролёте опор №9-№10 при падении ветки дерева растущего в охранной зоне воздушной линии. | Мероприятие: Техническое Произвести расширение охранной зоны ВЛ согласно норм установленных ПУЭ в пролёте опор №9-№10 ВЛ 10кВ № 07 ПС Кулеватовская Срок исполнения: 06.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести верховой осмотр опор №9, №10 ВЛ 10кВ № 07 ПС Кулеватовская с проверкой состояния вязок провода к изоляторам. Срок исполнения: 06.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести обход осмотр ВЛ 10кВ № 07 ПС Кулеватовская, особое внимание обратить на места параллельного прохождения воздушной линии с лесополосой, отдельно стоящие деревья и ветви деревьев, при падении которых возможно повреждение ВЛ. Срок исполнения: 06.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам верхового осмотра и осмотра ВЛ 10кВ № 07 ПС Кулеватовская: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 06.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.08.2021 г. Мероприятие: Организационное При выдачи задания на обход осмотр ВЛ 10кВ № 07 ПС Кулеватовская, провести более подробный инструктаж по качеству проводимого осмотра, особое внимание обратить на участки ВЛ, на которых происходили технологические нарушения, с целью не допущения повреждения и отключения ВЛ Срок исполнения: 06.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.08.2021 г.
4508 | 412 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-07-30 15:50 | 2021-07-30 15:57 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-10кВ № 10(14) ПС Эммаус произошло по причине межфазного к.з. при перекрытии по поверхности фарфоровых изоляторов фаз "А" и "С" опоры № 44, под воздействием атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта. При перекрытии изоляторов их диэлектрические свойства не успели восстановиться (вследствие повышенной влажности окружающего воздуха), что не обеспечило успешное срабатывание АПВ. | 4.12, Под воздействием атмосферных перенапряжений во время активной грозовой деятельности при прохождении атмосферного фронта , произошло поверхностное перекрытие фарфоровых изоляторов фаз "А" и "С" на опоре №44 ВЛ-10кВ № 10(14) ПС Эммаус и отключение ВЛ-10кВ № 10(14) ПС Эммаус действием МТЗ, с последующим восстановлением диэлектрических свойств, что позволило проведению успешного РПВ. | Мероприятие: Техническое На ВЛ-10кВ № 10(14) ПС Эммаус выполнить проверку сопротивления контуров заземления на опоре №44 и соседних с ней опорах №№43 и 45. Срок исполнения: 16.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.08.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении отклонения величины сопротивления контуров опор №№43,44,45 ВЛ-10кВ № 10(14) ПС Эммаус от нормы - довести сопротивление до нормативных значений Срок исполнения: 25.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.08.2021 г.
4509 | 485 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2021-07-30 15:35 | 2021-07-30 16:45 | 3.4.7.3.4, Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода в пролёте опор № 7-8 ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 1693 с. Ратчино. | 4.4.3, Механическое воздействие при падении деревьев, веток деревьев на провода в пролёте опор № 7-8 ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 1693 с. Ратчино. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода. на ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 1693 с. Ратчино пролёт опор № 7-8 ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 1693 с. Ратчино. | Мероприятие: Техническое Провести осмотр ИТР на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 1693 с. Ратчино. Срок исполнения: 04.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Немытов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ИТР ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 1693 с. Ратчино устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 04.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Немытов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.09.2021 г.
4510 | 442 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2021-07-30 15:35 | 2021-07-30 15:38 | 3.4.10.1, Отключение ВЛ-10кВ №15 от ПС 35/10кВ Лукино вызвано воздействием междуфазного к.з. при перекрытии вводов 10кВ трансформатора на КТП Кулотино. | 4.12, В результате перекрытия животным вводов 10кВ трансформатора на КТП 10/0,4кВ Кулотино, произошло нарушение электрической изоляции между вводами 10кВ трансформатора на КТП 10/0,4кВ Кулотино , что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10кВ Лукино действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №15 от ПС 35/10кВ Лукино для выявления возможных дефектов, в том числе на возможность проникновения животных на КТП Срок исполнения: 13.08.2021 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.08.2021 г. Мероприятие: Техническое при выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ-10кВ №15 от ПС 35/10кВ Лукино - устранить эти дефекты Срок исполнения: 27.08.2021 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.08.2021 г.
4511 | 981 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2021-07-30 15:24 | 2021-07-30 15:44 | 3.4.12.2.3, В результате падения сломанного сука дерева из внеохранной зоны ВЛ-0,4кВ, под воздействием сильных порывов ветра, на провод фазы "В" и "С" ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП -2/Сер-5-250 в пролете опор №24-25, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузке из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП -2/Сер-5-250 в пролете опор №24-25 на провод фазы "В" и "С", произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП -2/Сер-5-250 по всей длине. Срок исполнения: 15.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП -2/Сер-5-250 и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 15.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.08.2021 г.
4512 | 257 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2021-07-30 15:08 | 2021-07-30 16:34 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №23-24 ВЛ-0,4кВ №2 КТП 249 д. Мужиково клуб на провода фаз "А" и "В" что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №23-24 ВЛ-0,4кВ №2 КТП 249 д. Мужиково клуб на провода фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №2 КТП 249 д. Мужиково клуб нарушений и включить их в план работ Новосильского РЭС. Срок исполнения: 15.09.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП 249 д. Мужиково клуб по всей длине. Срок исполнения: 15.09.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.09.2021 г.
4513 | 627 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2021-07-30 14:53 | 2021-07-30 16:27 | 3.4.7.3.1, Вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов на ВЛ 10кВ №8 ПС 35кВ П.Пригородная возникли дефекты недопустимого провисания проводов ВЛ. | 4.1.3, В результате наличия недопустимого провисания проводов и под воздействием порывов ветра на ВЛ 10кВ №8 ПС 35кВ П.Пригородная произошло схлестывание проводов в пролете опор №17 – 18 и как следствие отключение ВЛ. | Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 10кВ №8 ПС 35кВ П.Пригородная на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений. Срок исполнения: 05.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 10кВ №8 ПС 35кВ П.Пригородная с целью выявления разрегулировок проводов в пролетах и других возможных нарушений после прохождения атмосферного фронта. Срок исполнения: 05.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам обхода осмотра устранять выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 05.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.08.2021 г.
4514 | 503 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго |  |  | 3.4.12.3, Причиной перекрытий по поверхности гирлянды изоляторов ПС-70 фазы «В» с разрушением тарелки одного изолятора на опоре №111 ВЛ-110кВ Хворостянка послужило атмосферное перенапряжение и осадки в виде дождя. | 4.12, Причиной отключения ВЛ-110кВ Хворостянка послужило однофазное электродуговое короткое замыкание при перекрытии по поверхности гирлянды изоляторов ПС-70 фазы «В» на опоре №111 с разрушением тарелки одного изолятора. | Мероприятие: Техническое Провести верховой осмотр опоры №111 ВЛ-110кВ Хворостянка Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник участка производственной базы службы линий электропередач Липецкого района Барышников С.А. Состояние: Выполнено с опозданием Фактический срок исполнения: 04.10.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести измерение сопротивления заземления опоры №111 ВЛ-110кВ Хворостянка Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник участка производственной базы службы линий электропередач Липецкого района Барышников С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам верхового осмотра и измерения сопротивления заземления опоры №111 ВЛ-110кВ Хворостянка произвести устранение выявленных недостатков, в том числе замену дефектной гирлянды изоляторов ПС-70 фазы «В». Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник участка производственной базы службы линий электропередач Липецкого района Барышников С.А. Состояние: Выполнено с опозданием Фактический срок исполнения: 04.10.2021 г.
4515 | 82 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2021-07-30 14:47 | 2021-07-30 16:05 | 3.4.8.4, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 198 (Льнозавод) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "0 перекидки к жилому дому от опоры №11 в результате падения элемента кровли. На проводах видны следы перекрытия, элемент кровли со следами электрической дуги обнаружен под перекидкой. | 4.4.1, Схлест проводов фаз "А" и "0 перекидки к жилому дому от опоры №11 в результате падения элемента кровли. На проводах видны следы перекрытия, элемент кровли со следами электрической дуги обнаружен под перекидкой. | Мероприятие: Организационное Выдать предписание владельцу дома от опоры №11 о недопустимости воздействия на ЭУ РЭС ВЛ 0,4кВ №1 ТП 198 (Льнозавод) Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Дмитриев Е.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.08.2021 г.
4516 | 484 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2021-07-30 14:45 | 2021-07-30 15:53 | 3.4.7.3.4, Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода в пролёте опор № 10-11 ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 1003 с. Б. Хомутец. | 4.4.3, Механическое воздействие при падении ветки дерева на провода в пролёте опор № 10-11 ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 1003 с. Б. Хомутец. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода. на ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 1003 с. Б. Хомутец ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 1003 с. Б. Хомутец | Мероприятие: Техническое Провести осмотр ИТР на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 1003 с. Б. Хомутец. Срок исполнения: 04.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Журов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ИТР ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 1003 с. Б. Хомутец. устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 04.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Журов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.09.2021 г.
4517 | 633 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго | 2021-07-30 14:42 | 2021-07-30 17:32 | 3.4.8.3, При несанкционированной валке дерева, произошло падение дерева на ВЛ 35кВ КТЭЦ 2-Знаменская с отпайками в пролёте опор №6-№7, что привело к КЗ ВЛ через ствол дерева с повреждением провода, что привело к аварийному отключению В 35кВ КТЭЦ 2-Знаменская с отпайками с неуспешным АПВ и РПВ-1. | 4.4.3, КЗ ВЛ 35кВ КТЭЦ 2-Знаменская с отпайками в пролёте опор №6-№7, через ствол дерева, при его падении, с повреждением провода. | Мероприятие: Техническое Произвести измерения сопротивления заземления опор №6 №7 ВЛ 35кВ КТЭЦ 2-Знаменская с отпайками. Срок исполнения: 02.09.2021 г. Ответственное лицо: Путинцев Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам измерений опор №6 №7 ВЛ 35кВ КТЭЦ 2-Знаменская с отпайками выявленные неисправности устранить. Срок исполнения: 02.09.2021 г. Ответственное лицо: Путинцев Ю.А Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.09.2021 г.
4518 | 630 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2021-07-30 14:36 | 2021-07-30 18:27 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ №5 ПС 35кВ Черняновская стало падение ветки дерева на провода ВЛ из вне охранной зоны, в следствии порывов ветра (15-20 м/с) в пролете опор № 355 – 356, были произведены мероприятия по опиловке дерева и снятию ветки с проводов. В ходе дальнейшего осмотра обнаружено еще одна ветка дерева на проводах в пролете опор №359 – 360. Причиной неуспешного АПВ и РПВ послужила ветки дерева, которые остались висеть на проводах. | 4.4.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ №5 ПС 35кВ Черняновская стало КЗ в следствии падения ветки дерева на провода ВЛ из вне охранной зоны, в следствии порывов ветра (15-20 м/с) в пролете опор № 355 – 356, №359 – 360 | Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж ответственному за данный участок ВЛ, на тему своевременного выявления дефектов, которые могут привести к технологическому нарушению. Срок исполнения: 06.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 5 ПС Черняновская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 06.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Выявленные недостатки при обходе ВЛ 10кВ № 5 ПС Черняновская устранить, либо включить в ТО или план КР. Срок исполнения: 06.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.09.2021 г.
4519 | 626 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2021-07-30 14:36 | 2021-07-30 16:21 | 3.4.12.2.3, При порыве ветра 20 м/с произошло падение ветки дерева на провода в пролете опор 40-41 прилетевшей из-за пределов охранной зоны ВЛ которая вызвало срабатывание защиты на отключение ВЛ 10кВ №3 ПС 35кВ Черняновская. | 4.4.3, При падении ветки дерева на провода в пролете опор № 40 – 41 произошло перекрытие двух фаз, что привело к возникновению КЗ и отключению ВЛ 10кВ №3 ПС 35кВ Черняновская действием МТЗ с неуспешным АПВ. При порывах ветра (скорость которого 20 м/с) ветку сбросило с проводов на землю, что позволило провести успешное РПВ. | Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 10кВ № 3 ПС Черняновская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений. Срок исполнения: 05.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 3 ПС Черняновская , с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Срок исполнения: 05.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 3 ПС Черняновская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 05.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.08.2021 г.
4520 | 634 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго |  |  | 3.4.12.3, 30.07.2021г. по территории Тамбовской обл. проходил атмосферный фронт, сопровождавшийся дождем и атмосферными перенапряжениями (грозовыми разрядами), которые привели к возникновению электрической дуги между проводами и заземленной траверсой по поверхности гирлянд изоляторов фаз "В" и "С", на фазе "В" разрушение двух изоляторов в гирлянде, на фазе "С" следы перекрытия по поверхности изоляторов на опоре № 108, в результате чего произошло отключение ВЛ 35кВ Малиновская-Дегтянская с успешным АПВ. | 4.12, Электродуговое перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов на опоре № 108 ВЛ 35кВ Малиновская-Дегтянская между проводом и заземленной траверсой в результате воздействия грозового разряда. | Мероприятие: Организационное При выдаче распоряжения на обход осмотр ВЛ 35кВ Малиновская-Дегтянская особое внимание обратить на состояние изоляции ВЛ, после прохождения грозового периода. Срок исполнения: 09.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник МоУ СЛЭП Сурков А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести верховой осмотр изоляции, проводов и линейной арматуры на опоре №107-109 фВ ВЛ 35кВ ВЛ 35кВ Малиновская-Дегтянская . Срок исполнения: 09.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник МоУ СЛЭП Сурков А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести замену дефектной изоляции на опоре № 108 ф" В " а так же чистку гирлянд на ф"С" ВЛ 35кВ Малиновская-Дегтянская Срок исполнения: 09.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник МоУ СЛЭП Сурков А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести измерение сопротивления заземляющего устройства опоры №108 ВЛ 35кВ ВЛ 35кВ Малиновская-Дегтянская . Срок исполнения: 09.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник МоУ СЛЭП Сурков А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам верхового осмотра проводов и линейной арматуры в пролетах опор №107-№109 и измерение сопротивления заземляющего устройства опоры №16 ВЛ 35кВ Малиновская-Дегтянская устранить выявленные замечания , либо включить в план ТО. Срок исполнения: 09.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник МоУ СЛЭП Сурков А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.08.2021 г.
4521 | 625 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2021-07-30 14:03 | 2021-07-30 19:52 | 3.4.12.2.3, При порывах ветра до 15-20м/с произошло падении дерева, растущего из вне охранной зоы ВЛ 10кВ №3 ПС 35кВ Селезневская в пролёте опор № 25 – 26 и 121 – 122 привело к аварийному отключению В 10кВ №3ПС 35кВ Селезневская с неуспешным АПВ и РПВ. | 4.4.3, Отключение ВЛ 10кВ №3 ПС 35кВ Селезневская произошло при падении дерева растущего вне охранной зоне ВЛ в пролете опор № 25 – 26 и 121 – 122 что и вызвало К.З.. | Мероприятие: Организационное Провести инструктаж по качеству проводимого осмотра, особое внимание обратить на участки ВЛ, на которых происходили технологические нарушения, с целью не допущения повреждения и отключения ВЛ Срок исполнения: 06.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести обход осмотр ВЛ 10кВ № 3 ПС Селезневская, особое внимание обратить на места параллельного прохождения воздушной линии с лесополосой, отдельно стоящие деревья и ветви деревьев, при падении которых возможно повреждение ВЛ. Срок исполнения: 06.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам верхового осмотра и осмотра ВЛ 10кВ № 3 ПС Селезневская устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 06.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.09.2021 г.
4522 | 502 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго |  |  | 3.4.12.3, Причиной перекрытий по поверхности гирлянды изоляторов изоляторов фаз "А", "В" с разрушением одного изолятора на опоре №20 ВЛ 35 кВ Донская послужило атмосферное перенапряжение и осадки в виде дождя | 4.12, Причиной отключения ВЛ 35 кВ Донская послужило междуфазное электродуговое короткое замыкание при перекрытии по поверхности гирлянды изоляторов фаз "А", "В" на опоре №20 с разрушением одного изолятора. | Мероприятие: Техническое Провести верховой осмотр опоры №20 ВЛ 35кВ Донская c отп. на Тихий Дон Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник участка производственной базы службы линий электропередач Елецкого района Толстых Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести измерение сопротивления заземления опоры №20 ВЛ 35кВ Донская c отп. на Тихий Дон Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник участка производственной базы службы линий электропередач Елецкого района Толстых Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам верхового осмотра и измерения сопротивления заземления опоры №20 ВЛ 35кВ Донская c отп. на Тихий Дон произвести устранение выявленных недостатков, в том числе замену дефектной гирлянды изоляторов ПС-70 фазы «А». Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник участка производственной базы службы линий электропередач Елецкого района Толстых Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.09.2021 г.
4523 | 11 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС | 2021-07-30 13:50 | 2021-07-30 14:25 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №7 ул.Матросова с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-26 ф.1010 ПС Дубовская произошло окисление контактного соединения | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-26 ф.1010 ПС Дубровская с медным проводом потребителя на доме № 7 ул.Матросова | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 02.09.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 02.09.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.08.2021 г.
4524 | 410 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС | 2021-07-30 13:44 | 2021-07-30 13:48 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10кВ Кушалино произошло по причине междуфазного КЗ из-за падения ветки с дерева в пролете опор №93-94 на провода ВЛ-10кВ, упавшей из за пределов охранной зоны ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10кВ Кушалино , под воздействием сильного порывистого ветра без обрыва проводов с последующим падением ветки на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки с дерева на провода ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10кВ Кушалино в пролете опор №93-94 выпавшей из за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра, произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10кВ Кушалино отключилась действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №15 ПС Кушалино. Срок исполнения: 12.08.2021 г. Ответственное лицо: ГЛ. инженер РЭС Сорокин Д.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-10кВ №15 от ПС Кушалино 35/10 кВ устранить выявленные замечания и дефекты. Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Сорокин Д.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.08.2021 г.
4525 | 106 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2021-07-30 13:39 | 2021-07-30 15:06 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 307 Хлебозавод в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и "0" перекидки проводов от опоры №9 к частному дому при качании веток ДКР, произрастающей на частной территории в охранной зоне. Без повреждения проводов. | 4.12, Схлест проводов фазы "А" и "0" перекидки проводов от опоры №9 к частному дому при качании веток ДКР, произрастающей на частной территории в охранной зоне. Без повреждения проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 307 Хлебозавод ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 307 Хлебозавод | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 307 (Хлебозавод) с целью выявления дефектов влияющих на работу электроустановки. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Птушкин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 307 (Хлебозавод) в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Птушкин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести разъяснительную работу с владельцем дома о своевременной обрезке ветвей ДКР в охранной зоне ВЛ на частной территории. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Птушкин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.09.2021 г.
4526 | 784 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2021-07-30 13:26 | 2021-07-30 14:07 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.105 ПС Киваи в пролёте опор №25-26. | 4.4.3, Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-10кВ ф.105 ПС Киваи, в пролёте опор №25-26, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.105 ПС Киваи. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.105 ПС Киваи в пролете опор №25-26. Срок исполнения: 05.09.2021 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.07.2021 г.
4527 | 501 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго | 2021-07-30 13:10 | 2021-07-30 13:20 | 3.4.12.2.3, Падение на провода ВЛ 35 кВ Водозабор в пролете опор №№15-16 ветки с дерева, находящегося за пределами охранной зоны, вследствие воздействия ветра до 17 м/с. | 4.4.3, Причиной отключения ВЛ 35 кВ Водозабор послужило устойчивое двухфазное короткое замыкание, возникшее вследствие падения на провода фаз «А» и «С» ветки в пролете опор №№15-1652. Воздействием ветра ветка спустя некоторое время после коротких замыканий была сброшена на землю. | Мероприятие: Техническое Провести инженерный осмотр прилегающих к ВЛ 35 кВ Водозабор в пролетах опор №№10-19 древесных насаждений на предмет выявления угрожающих падением на ВЛ деревьев. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник участка производственной базы службы линий электропередач Липецкого района Барышников С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.09.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении по результатам инженерного осмотра ВЛ 35 кВ Водозабор в пролетах опор №№10-19 угрожающих падением деревьев провести их вырубку. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник участка производственной базы службы линий электропередач Липецкого района Барышников С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.09.2021 г.
4528 | 623 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС | 2021-07-30 13:04 | 2021-07-30 13:30 | 3.4.12.2.3, При порывах ветра 20м/с., ветка дерева, растущего в близи охранной зоны ВЛ, упала на провода двух фаз в пролёте опор № 9-№10 ВЛ 10кВ № 05 ПС Агропром, в следствии чего произошло кратковременное КЗ ВЛ приведшее к отключению В 10кВ № 05 ПС Агропром, с не успешным АПВ. | 4.4.3, КЗ ВЛ 10 кВ №05 ПС 35 кВ Агропром при падении ветки дерева на провода воздушной линии в следствии порывов ветра 20 м/с в пролёте опор №9-№10 из вне охранной зоны. | Мероприятие: Техническое Произвести обход осмотр ВЛ 10кВ № 05 ПС Агропром, особое внимание обратить на места прохождения по лесному массиву и пересечения воздушной линии с лесополосой, на отдельно стоящие деревья растущие в близи охранной зоны ВЛ и ветви деревьев, при падении которых возможно повреждение ВЛ. Срок исполнения: 06.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 05 ПС Агропром: по выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 06.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.08.2021 г. Мероприятие: Организационное При выдачи задания на обход осмотр ВЛ 10кВ № 05 ПС Агропром, провести более подробный инструктаж по качеству проводимого осмотра, особое внимание обратить на участки ВЛ, на которых происходили технологические нарушения, с целью не допущения повреждения и отключения ВЛ Срок исполнения: 06.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.08.2021 г.
4529 | 12 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2021-07-30 12:40 | 2021-07-30 13:17 | 3.4.7.3.2, В результате несвоевременного устранения дефекта по установке конструкции кожуха трансформатора КТП№6/П-15-160 согласно действующим нормативным документам, произошло проникновения кота на в/в ввода тр-ра фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновение межфазного КЗ, устраненного действием защит (ПК-10кВ). | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции между в/в вводами 10кВ фаз "А" и "В" КТП №6/П-15-160 при проникновении кота на корпус тр-ра из-за несвоевременного устранения дефекта по установке конструкции кожуха трансформатора, согласно действующим нормативным документам, произошло возникновение межфазного к.з. , устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отсутствие кожуха трансформатора на КТП №6/П-15-160 КТП №6/П-15-160 | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КТП-10/0,4кВ №6/П-15-160 нарушений и включить их в план работ Верховского РЭС. Срок исполнения: 15.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КТП 10/0,4кВ №6/П-15-160кВА в части технического состояния. Срок исполнения: 15.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Установить кожух трансформатора на КТП-10кВ №6/П-15-160кВА , согласно действующим нормативным документам, исключающие нарушение нормированного зазора кожуха и проникновение животных на высоковольтные ввода 10кВ тр-ра КТП. Срок исполнения: 30.10.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Не выполнено
4530 | 775 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС | 2021-07-30 12:15 | 2021-07-30 12:17 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ № 7 ПС 110 кВ Таловая-районная вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 14-15 веткой сорванной порывом ветра до 22 м/сек, с дерева растущим за пределами охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 14-15 на ВЛ 10 кВ № 7 ПС 110 кВ Таловая-районная произошло при падении ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 22 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 7 ПС 110 кВ Таловая-районная на предмет наличия деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, ветки которых при падении угрожают повреждением ВЛ Срок исполнения: 02.09.2021 г. Ответственное лицо: Хрусталёв С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 7 ПС 110 кВ Таловая-районная наметить мероприятия по выпиливанию отдельно стоящих деревьев и обрезке крон деревьев Срок исполнения: 03.09.2021 г. Ответственное лицо: Хрусталёв С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.08.2021 г.
4531 | 500 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго | 2021-07-30 12:10 | 2021-07-30 13:18 | 3.4.12.3, Причиной повреждения с выбросом масла ТТ 35 кВ Т1 фаз "А" и "В" на ПС 35/6 кВ Новониколаевка послужило атмосферное перенапряжение. | 4.12, Устойчивое двойное замыкание на землю при внутреннем повреждении с витковым замыканием обмотки ТТ 35 кВ Т1 фаз "А" и "В" на ПС 35/6 кВ Новониколаевка. | Мероприятие: Техническое Заменить поврежденные ТТ 35 кВ Т1 на ПС 35/6 кВ Новониколаевка. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: И. о. начальника участка производственной базы службы подстанций Липецкого района Сотников С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г.
4532 | 499 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго |  |  | 3.4.12.3, Пробой воздушного изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №№114-115 ВЛ-110кВ Липецкая ТЭЦ-2 - Ситовка I цепь произошел из-за атмосферного перенапряжения. | 4.12, Причиной отключения ВЛ-110кВ Липецкая ТЭЦ-2 - Ситовка I цепь послужило неустойчивое междуфазное электродуговое короткое замыкание при пробое воздушного изоляционного промежутка между проводами ФФ. "В","С" в пролете опор №№114-115. | Мероприятие: Техническое Провести инженерный осмотр ВЛ 110 кВ ТЭЦ-2-Ситовка цепь I в пролетах опор №№112-117. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник участка производственной базы службы линий электропередач Липецкого района Барышников С.А. Состояние: Выполнено с опозданием Фактический срок исполнения: 01.10.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты при выявлении по результатам инженерного осмотра ВЛ 110 кВ ТЭЦ-2-Ситовка цепь I в пролетах опор №№112-117. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник участка производственной базы службы линий электропередач Липецкого района Барышников С.А. Состояние: Выполнено с опозданием Фактический срок исполнения: 01.10.2021 г.
4533 | 624 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2021-07-30 11:56 | 2021-07-30 13:45 | 3.4.12.2.3, При порывах ветра до 15-20м/с произошло падении дерева, растущего из вне охранной зоны ВЛ ВЛ 10кВ №1 ПС 35кВ Столовская в пролёте опор № 48 – 49 привело к аварийному отключению ВЛ с неуспешным АПВ с отключен РЕК-16 ,РПВ не проводилось. | 4.4.3, Отключение ВЛ 10кВ №1 ПС 35кВ Столовская произошло при падении дерева растущего вне охранной зоне ВЛ в пролете опор № 48 – 49 что и вызвало К.З.. | Мероприятие: Организационное Провести инструктаж по качеству проводимого осмотра, особое внимание обратить на участки ВЛ, на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 06.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести обход осмотр ВЛ 10кВ № 1 ПС Столовская, особое внимание обратить на места параллельного прохождения воздушной линии с лесополосой, отдельно стоящие деревья и ветви деревьев, при падении которых возможно повреждение ВЛ. Срок исполнения: 06.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам верхового осмотра и осмотра ВЛ 10кВ № 1 ПС Столовская устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 06.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.09.2021 г.
4534 | 955 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Рославльский РЭС | 2021-07-30 11:50 | 2021-07-30 13:40 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВВ-10кВ ВЛ-10кВ №1002 ПС 35/10кВ Екимовичи послужило падение сломанного под действием порывистого ветра дерева, из-за границ охранной зоны на провода в пролете опор №134 - №135. | 4.4.3, ВВ-10кВ ВЛ-10кВ №1002 ПС 35/10кВ ПС Екимовичи отключился в результате схлестывания проводов, из-за механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №134 - №135 с возникновением междуфазного КЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-10кВ №1002 ПС 35/10кВ Екимовичи проходящих в лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Козырев А.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести вырубку угрожающих падением на провода деревьев в пролёте опор №134 - №135 ВЛ-10кВ №1002 ПС 35/10кВ Екимовичи. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Козырев А.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №1002 ПС 35/10кВ Екимовичи разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений и назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Козырев А.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.07.2021 г.
4535 | 820 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Навлинский РЭС | 2021-07-30 11:50 | 2021-07-30 12:09 | 3.4.12.3, Электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами ВЛ Ф-2 КТП-37 Ф-1005 ПС Центральная в пролёте опор №4-5, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | 4.12, Перегорание ПН-2 из-за электродугового перекрытия воздушного промежутка ВЛ Ф-2 КТП-37 Ф-1005 ПС Центральная в пролёте опор №4-5, привело к отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ Ф-2 КТП-37 Ф-1005 ПС Центральная по всей длине. Срок исполнения: 05.09.2021 г. Ответственное лицо: Сагайдак С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.09.2021 г.
4536 | 498 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Лебедянский РЭС | 2021-07-30 11:46 | 2021-07-30 12:45 | 3.4.9.3, Замыкание вводного кабеля в жилой дом запитанный от опоры №9. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо на имя главы сельского поселения с просьбой провести беседу с населением о необходимости своевременной замены внутренней эл.проводки. Срок исполнения: 15.09.2021 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Зайцев П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.09.2021 г.
4537 | 622 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС | 2021-07-30 11:40 | 2021-07-30 11:49 | 3.4.12.2.3, При порывах ветра 20м/с., ветка дерева, растущего в близи охранной зоны ВЛ, упала на провода двух фаз в пролёте опор №34-№35 по ВЛ 6кВ №32 ПС Камвольная, в следствии чего произошло кратковременное КЗ ВЛ приведшее к отключению ВЛ 6кВ №32 ПС Камвольная, АПВ-выведено (по режиму работы АПВ в сети 6-110кВ Ф-ла «Тамбовэнерго»). | 4.4.3, КЗ ВЛ 6 кВ №32 ПС Камвольная при падении ветки дерева на провода воздушной линии в следствии порывов ветра 20 м/с в пролёте опор №34-№35 из вне охранной зоны. | Мероприятие: Техническое Произвести обход осмотр ВЛ 6кВ № 32 ПС Камвольная, особое внимание обратить на места прохождения по лесному массиву и пересечения воздушной линии с лесополосой, на отдельно стоящие деревья растущие в близи охранной зоны ВЛ и ветви деревьев, при падении которых возможно повреждение ВЛ. Срок исполнения: 09.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам обхода осмотра ВЛ 6кВ № 32 ПС Камвольная выявленные замечания требующие немедленного устранения, устранить. По остальным назначить сроки устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 09.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.08.2021 г. Мероприятие: Организационное При выдачи задания на осмотр ВЛ провести более подробный инструктаж бригаде, ответственной за данный участок ВЛ, о качестве проводимого осмотра ВЛ обращая особое внимание на участки ВЛ, на которых происходили технологические нарушения, с целью не допущения повреждения и отключения ВЛ. Срок исполнения: 09.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.08.2021 г.
4538 | 635 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго |  |  | 3.4.12.3, 30.07.2021г. по территории Тамбовской обл. проходил атмосферный фронт, сопровождавшийся дождем и атмосферными перенапряжениями (грозовыми разрядами), которые привели к возникновению электрической дуги между проводами и заземленной траверсой по поверхности гирлянд изоляторов фаз "В" и "С" на опоре № 16, в результате чего произошло отключение ВЛ 35кВ Алгасовская-Рыбинская с успешным АПВ. | 4.12, Электродуговое перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов на опоре № 16 ВЛ 35кВ Алгасовская-Рыбинская между проводами и заземленной траверсой в результате воздействия грозового разряда. | Мероприятие: Техническое Произвести верховой осмотр изоляции, проводов и линейной арматуры в пролетах опор №15-№17 ВЛ 35кВ Алгасовская-Рыбинская. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник МоУ СЛЭП Сурков А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести измерение сопротивления заземляющего устройства опоры №16 ВЛ 35кВ Алгасовская-Рыбинская. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник МоУ СЛЭП Сурков А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам верхового осмотра проводов и линейной арматуры в пролетах опор №15-№17 и измерение сопротивления заземляющего устройства опоры №16 ВЛ 35кВ Алгасовская-Рыбинская устранить выявленные замечания , либо включить в план ТО. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник МоУ СЛЭП Сурков А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.09.2021 г. Мероприятие: Организационное При выдаче распоряжения на обход осмотр ВЛ 35кВ Алгасовская-Рыбинская особое внимание обратить на состояние изоляции ВЛ, после прохождения грозового периода. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник МоУ СЛЭП Сурков А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.09.2021 г.
4539 | 982 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2021-07-30 11:30 | 2021-07-30 13:15 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4кВ №1 КТП-Богданово ВЛ1004 ПС 35/10кВ Ризское явилось устойчивое междуфазное К.З. при падении под действием сильных порывов ветра ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №12 - №13 (снята штангой), провода целы. | 4.4.3, Причиной возникновения устойчивого междуфазного К.З. на ВЛ-0,4кВ №1 КТП-Богданово ВЛ1004 ПС 35/10кВ Ризское явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием сильных порывов ветра ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №12 - №13. | Мероприятие: Организационное По факту аварийного отключения ВЛ-0,4кВ №1 КТП-Богданово ВЛ1004 ПС 35/10кВ Ризское направить письмо-претензию в адрес администрации сельского поселения с предложением выполнить в д. Богданово обрезку крон деревьев, угрожающих падением веток на провода ВЛ. Срок исполнения: 03.09.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Степанов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.08.2021 г.
4540 | 18 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-07-30 11:30 | 2021-07-30 14:01 | 3.4.7.3.5, В результате изменения свойств материалов при длительной эксплуатации и воздействии атмосферных явлений, произошло нарушение герметичности уплотнителя проходного изолятора фазы "А" КТП-10кВ Жил-2-7 и проникновение влаги в РУ-10кВ ТП при атмосферных воздействиях, что привело к нарушению электрической изоляции фаз "А" и "В" с возникновением короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.1.3, В результате нарушения структуры материала уплотнителя проходного изолятора фазы "А" КТП-10кВ Жил-2-7 при длительной эксплуатации (с 1986 г.), произошло нарушение герметичности и проникновение влаги в РУ-10кВ при воздействии атмосферных явлений, что привело к нарушению электрической изоляции фаз "А" и "В" и возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение герметичности уплотнения проходного изолятора фазы "А" в РУ-10кВ на КТП-10кВ Жил-2-7 КТП-10кВ Жил-2-7 | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КТП-10/0,4кВ от ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10кВ Жиляевская нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Гальцев В.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КТП-10/0,4кВ от ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10кВ Жиляевская в части их технического состояния. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Гальцев В.Н. Состояние: Не выполнено
4541 | 125 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2021-07-30 10:32 | 2021-07-30 11:47 | 3.4.12.5.1, Междуфазное замыкание в кабельной муфте КЛ-10кВ ТП-999-ТП-980 произошло из-за пучения грунта в месте пересечения с тротуаром в сочетании с нарушением структуры материала муфты в процессе длительной эксплуатации. | 4.4.4, Повреждение в кабельной муфте КЛ-10кВ ТП-999-ТП-980 произошло из-за пучения грунта в месте пересечения с тротуаром, в сочетании с нарушением структуры материала кабеля в процессе длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Выполнить ремонт кабельной муфты КЛ-10кВ ТП-999-ТП-980 с последующим проведением высоковольтных испытаний и измерений. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: начальник службы КЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
4542 | 272 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Хомутовский РЭС | 2021-07-30 10:24 | 2021-07-30 10:35 | 3.4.12.3, Причиной отключения ВЛ-10кВ №11 от Петровская явилось возникновение междуфазного К.З. в следствие межфазного перекрытия проводов в пролете опор №32-33 при прохождении грозового фронта в районе расположения ВЛ-10 кВ. | 4.12, Нарушение электрической изоляции ВЛ-10кВ №11 ПС Петровская в пролете опор №32-33 по причине межфазного перекрытия проводов при прохождении грозового фронта в районе расположения ВЛ-10 кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ-10кВ № 11 от ПС Петровская(41208) с составлением листа осмотра. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: И.о. главного инженера ХРЭС Чуйченко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ № 11 от ПС Петровская(41208) назначить сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: И.о. главного инженера ХРЭС Чуйченко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.09.2021 г.
4543 | 959 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2021-07-30 10:20 | 2021-07-30 12:05 | 3.4.7.3.4, Причиной отключения ВЛ-1006 ПС Катынь-1 явилась несвоевременная вырубка деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №№113-114. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-1006 ПС Катынь-1 явилось междуфазное короткое замыкание в пролете опор №№113-114, вследствие нарушения изоляции между проводами в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветки дерева, находящегося в охранной зоне ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №№113-114 ВЛ-1006 ПС Катынь-1. на ВЛ 1006 ПС Катынь-1 VS010-9670022 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ 1006 ПС Катынь-1 проходящих по лесным массивам, с выявлением деревьев угрожающих падением веток на провода. Срок исполнения: 15.09.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №№113-114 ВЛ-1006 ПС Катынь-1. Срок исполнения: 01.10.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1006 ПС Катынь-1 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Срок исполнения: 22.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.09.2021 г.
4544 | 77 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2021-07-30 10:20 | 2021-07-30 11:46 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 6кВ №4 ПС 35/6 кВ "Чебаково" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фазы "А" и фазы "С" в пролете опор №34-№35 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. На проводах и ветке дерева видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фазы "А" и фазы "С" в пролете опор №34-№35 ВЛ 6кВ № 4 ПС 35/6 кВ "Чебаково" веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. На проводах и ветке дерева видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 6кВ №4 ПС 35/6кВ "Чебаково" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Цветков С.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 6кВ №4 ПС 35/6кВ "Чебаково" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Цветков С.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.07.2021 г.
4545 | 958 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2021-07-30 09:58 | 2021-07-30 11:53 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-1006 ПС Трудилово явилось повреждение на ведомственном ТП-437 (ООО "Аквавита"). |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю (ООО "Аквавита"). Срок исполнения: 18.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.08.2021 г.
4546 | 774 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2021-07-30 09:52 | 2021-07-30 09:53 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 6 кВ №3 ПС 35 кВ Хохол-1 явилось междуфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролёте опор №74-75 веткой дерева занесённой сильными порывами ветра до 22 м/с из-за пределов охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор №74-75 ВЛ 6 кВ №3 ПС 35 кВ Хохол-1, произошло при падении ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ сорванной порывом ветра до 22 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 6 кВ №3 ПС 35 кВ Хохол-1 по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 02.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 6 кВ №3 ПС 35 кВ Хохол-1 разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 09.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.09.2021 г.
4547 | 117 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2021-07-30 09:45 | 2021-07-30 11:23 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ Нагорье в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов всех фаз в пролете опор №88-№89 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.12, Схлест проводов всех фаз в пролете опор №88-№89 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВВЛ 10кВ №2 ПС 35/10 кВ Нагорье. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ Нагорье пролет опор №88-№89 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №88 - №89 ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ Нагорье. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: мастер Яковлев Ю.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.07.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Яковлеву Ю.М. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: старший мастер Сырых О.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.07.2021 г.
4548 | 124 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2021-07-30 09:43 | 2021-07-30 11:15 | 3.4.12.5.1, Междуфазное замыкание жил кабеля РП-8 ВВ ТП-402 (КЛ - 6кВ ТП-70---ТП-1980) произошло из-за пучения грунта в месте пересечения с автодорогой в сочетании с нарушением структуры изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации. | 4.4.5, Повреждение изоляции кабеля РП-8 ВВ ТП-402 (КЛ - 6кВ ТП-70---ТП-1980) произошло из-за пучения грунта в месте пересечения с автодорогой, в сочетании с нарушением структуры материала изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Выполнить ремонт кабеля РП-8 ВВ ТП-402 (КЛ - 6кВ ТП-70---ТП-1980) с последующим проведением высоковольтных испытаний и измерений. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: начальник службы КЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
4549 | 17 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-07-30 09:23 | 2021-07-30 11:28 | 3.4.7.3.5, В результате изменения свойств материалов при длительной эксплуатации и воздействии атмосферных явлений, произошло нарушение герметичности уплотнителя проходного изолятора фазы "А" КТП-10кВ Жил-2-1 и проникновение влаги в РУ-10кВ ТП при атмосферных воздействиях, что привело к нарушению электрической изоляции фаз "А" и "В" с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.1.3, В результате нарушения структуры материала и уплотнителя проходного изолятора фазы "А" КТП-10кВ Жил-2-1 при длительной эксплуатации (с 1983 г.), произошло нарушение герметичности и проникновение влаги в РУ-10кВ при воздействии атмосферных явлений, что привело к нарушению электрической изоляции фаз "А" и "В" и возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение герметичности уплотнения проходного изолятора фазы "А" в РУ-10кВ КТП-10кВ Жил-2-1 от КВЛ-10кВ №2 на КТП-10кВ Жил-2-1 КТП-10кВ Жил-2-1 | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре КТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №2 ПС 35/10кВ Жиляевская и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №2 ПС 35/10кВ Жиляевская в части их технического состояния. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Не выполнено
4550 | 998 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-07-30 09:17 | 2021-07-30 10:04 | 3.4.12.2, Ослабление прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом г. Брянск ул. Российская 30/1 на ВЛ 0,4кВ ф4 ТП0341 ф.604 РП47. | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителей по адресу г. Брянск ул. Российская 30/1 произошло в результате ослабления прокалывающего зажима провода на вводе в дом ул. Российская 30/1, вследствие длительной эксплуатации и воздействия атмосферных явлений. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ТП0341 ф.604 РП47 Срок исполнения: 30.08.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские Электрические Сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести замену прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом г. Брянск ул. Российская 30/1. Срок исполнения: 30.08.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские Электрические Сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.07.2021 г.
4551 | 105 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Брейтовский РЭС | 2021-07-30 09:09 | 2021-07-30 10:52 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 07 Браниха ПС ПС 35/10кВ Сить в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №19-№20 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ от порывов сильного ветра. Дерево обнаружено на проводах Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №19-№20 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ от порывов сильного ветра. Дерево обнаружено на проводах Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №7 ПС Сить Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Фролов М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №7 ПС Сить Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Фролов М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.07.2021 г.
4552 | 408 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго | 2021-07-30 09:08 | 2021-07-30 09:11 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-35кВ Пожня-Плоскошь произошло по причине междуфазного КЗ в результате перекрытия проводов в пролете опор №14-15 деревом, упавшим на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области без обрыва проводов с последующим падением дерева на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №14-15 ВЛ-35кВ Пожня-Плоскошь из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-35кВ Пожня-Плоскошь действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-35кВ Пожня-Плоскошь с целью выявления наличия дефектов после прохождения атмосферного фронта Срок исполнения: 30.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ НПБ Степанов Е.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра ВЛ-35кВ Пожня-Плоскошь устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 03.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ НПБ Степанов Е.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.08.2021 г.
4553 | 10 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2021-07-30 08:55 | 2021-07-30 09:25 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома № 37 ул. Виноградова с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3ТП-4 ф.1004 ПС Севская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3ТП-4 ф.1004 ПС Севская с медным проводом потребителя на доме ул. Виноградова 37. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.3 ТП4 ф.1004 ПС Севская. Срок исполнения: 01.09.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 01.09.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.07.2021 г.
4554 | 126 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2021-07-30 08:45 | 2021-07-30 10:35 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №11 ПС 110/10кВ "Шурскол" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8-№9 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8-№9 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №11 ПС110/10кВ "Шурскол" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №11 ПС110/10кВ "Шурскол" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.07.2021 г.
4555 | 621 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго |  |  | 3.4.12.3, 30.07.2021г. по территории Тамбовской обл. проходил атмосферный фронт, сопровождавшийся дождем и атмосферными перенапряжениями (грозовыми разрядами), которые привели к возникновению электрической дуги между проводом и заземленной траверсой по поверхности гирлянды изоляторов фазы "А", с разрушением одного изолятора в гирлянде, на опоре № 159-9/159-9, в результате чего произошло отключение ВЛ 110кВ Мичуринская-Первомайская II цепь с отпайками с успешным АПВ. | 4.12, Электродуговое перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов между проводом и заземленной траверсой в результате воздействия грозового разряда. | Мероприятие: Техническое Выполнить верховой осмотр опоры № 159-9/159-9 ВЛ 110кВ Мичуринская-Первомайская II цепь с отпайками с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 31.07.2022 г. Ответственное лицо: Нач. МУ СЛЭП Перевезенцев В.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить измерение сопротивления ЗУ опоры № 159-9/159-9 ВЛ 110кВ Мичуринская-Первомайская II цепь с отпайками. Срок исполнения: 31.07.2022 г. Ответственное лицо: Нач. МУ СЛЭП Перевезенцев В.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое На опоре № 159-9/159-9 заменить поврежденный изолятор в гирлянде фазы "А", а также по результатам осмотра и измерений на ВЛ 110кВ Мичуринская-Первомайская II цепь с отпайками, устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 31.07.2022 г. Ответственное лицо: Нач. МУ СЛЭП Перевезенцев В.В. Состояние: Не выполнено
4556 | 271 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Хомутовский РЭС | 2021-07-30 08:39 | 2021-07-30 10:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ № 08 от ПС Ольховка (4.3.13) произошло в результате междуфазного к.з. из-за перекрытия проводов в пролете оп.№4-1 – 4-2 упавшей веткой, с высокорослого дерева, расположенного в не охранной зоне ВЛ под воздействием ветра. | 4.4.3, Ветка дерева в пролете оп.№4-1 - 4-2 ВЛ-10кВ № 08 от ПС Ольховка (4.3.13) упала из не охранной зоны ВЛ под воздействием ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ-10кВ № 08 от ПС Ольховка (4.3.13) с составлением листа осмотра. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: И.о. главного инженера ХРЭС Чуйченко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ № 08 от ПС Ольховка (4.3.13) назначить сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: И.о. главного инженера ХРЭС Чуйченко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.09.2021 г.
4557 | 5 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 3.4.12.3, В результате воздействия повторяющихся стихийных явлений: атмосферные перенапряжения (гроза), произошло нарушение электрической изоляции между фазами "А" и "В" в пролете опор №62-63 КВЛ-10кВ №20 ПС 110/10кВ Альшанская, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции между фазами "А" и "В" в пролете опор №62-63 КВЛ-10кВ №20 ПС 110/10кВ Альшанская из-за воздействия атмосферных перенапряжений (гроза), произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №20 ПС Альшанская и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 15.09.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №20 ПС Альшанская по всей длине. Срок исполнения: 15.09.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.08.2021 г.
4558 | 8 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 3.4.12.3, В результате воздействия повторяющихся стихийных явлений: атмосферные перенапряжения (гроза), произошло нарушение электрической изоляции между фазами "А" и "В" в пролете опор №27-28 ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10кВ Жиляевская, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции между фазами "А" и "В" в пролете опор №27-28 ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10кВ Жиляевская из-за воздействия атмосферных перенапряжений (гроза), произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10кВ Жиляевская и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 15.09.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10кВ Жиляевская по всей длине. Срок исполнения: 15.09.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.09.2021 г.
4559 | 817 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго |  |  | 3.4.12.3, Отключения от действия РЗ ВЛ 35кВ Стародуб - Мишковка произошло в результате поверхностного перекрытия изоляции на опоре № 4 фаз "В" и "С" из-за атмосферного перенапряжения при прохождении грозового фронта. | 4.12, Поверхностное перекрытие изоляции ВЛ 35кВ Стародуб - Мишковка на опоре № 4 фаз "В" и "С" произошло в результате атмосферного перенапряжения при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Выполнить проверку сопротивления контура заземления опоры № 4 ВЛ 35кВ Стародуб – Мишковка. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СЛЭП Василец П.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.08.2021 г. Мероприятие: Техническое При несоответствии требованиям ПУЭ-7 таблица 2.5.19, произвести ремонт контура заземления опоры № 4 ВЛ 35кВ Стародуб – Мишковка. Срок исполнения: 06.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СЛЭП Василец П.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.08.2021 г.
4560 | 97 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Мышкинский РЭС | 2021-07-30 08:31 | 2021-07-30 10:29 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 151 (Мерга) ВЛ 10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Рождествено в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5-№6 в результате падения ветки дерева принесенной на провода порывом сильного ветра, из вне охранной зоны ВЛ. Ветка со следами электрической дуги обнаружена на проводах. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5-№6 в результате падения ветки дерева принесенной на провода порывом сильного ветра, из вне охранной зоны ВЛ. Ветка со следами электрической дуги обнаружена на проводах. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 151 (Мерга) ВЛ 10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Рождествено с целью выявления дефектов влияющих на работу ЭУ. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Гундорин В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 151 (Мерга) ВЛ 10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Рождествено. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Гундорин В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.08.2021 г.
4561 | 957 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Руднянский РЭС | 2021-07-30 08:17 | 2021-07-30 09:59 | 3.4.12.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 724 ВЛ-1003 ПС Рудня явилось однофазное КЗ в трёхфазном приборе учета на опоре №6, вследствие перекрытия изоляции в результате воздействия атмосферных перенапряжений, во время прохождения грозового фронта. | 4.12, Причиной приведшей к отключению ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 724 ВЛ-1003 ПС Рудня явилось однофазное короткое замыкание вследствие перекрытия изоляции в трёхфазном приборе учета на опоре №6. | Мероприятие: Техническое Выполнить замер сопротивления заземляющего устройства опоры №6 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-724 ВЛ-1003 ПС Рудня. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: мастер бригады диагностики Гайков В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП-724 ВЛ-1003 ПС Рудня. Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: мастер Руднянского РЭС Цехановский Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП-724 ВЛ-1003 ПС Рудня разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Руднянского РЭС Цветков А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.09.2021 г.
4562 | 964 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ярцевский РЭС | 2021-07-30 08:16 | 2021-07-30 09:30 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ 10кВ №14 ПС Ярцево-2 произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ упавшей веткой дерева на провода ВЛ в пролете опор №7-7 - №7-8 из-за несвоевременной вырубки деревьев во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Отключение ВЛ 10кВ №14 ПС Ярцево-2 произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №7-7 - №7-8 с последующим возникновением междуфазного КЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка угрожающих падением на провода ветвей деревьев на ВЛ 10кВ №14 ПС Ярцево-2 в пролете опор №7-7 - №7-8. на ВЛ 10кВ №14 ПС Ярцево-2 ВЛ 10кВ №14 ПС Ярцево-2 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 10кВ №14 ПС Ярцево-2 проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением ветвей деревьев на провода ВЛ. Срок исполнения: 07.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Киселев Г.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам проведенного осмотра ВЛ 10кВ №14 ПС Ярцево-2 разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 07.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Киселев Г.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.07.2021 г.
4563 | 256 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-07-30 08:01 | 2021-07-30 14:45 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 15-16 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Стр-2-12 на провода фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №15-16 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Стр-2-12 на провода фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Стр-2-12 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 15.09.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Стр-2-12 по всей длине. Срок исполнения: 15.09.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.08.2021 г.
4564 | 996 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2021-07-30 07:46 | 2021-07-30 07:58 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "В" ВЛ-10 кВ № 07 ПС 35/10 кВ Лыково (под воздействием ветровой нагрузки) в пролете опор №206-207, произошел их схлест и нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит(МТЗ). АПВ не успешно, по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "В" ВЛ-10 кВ № 07 ПС 35/10 кВ Лыково (под воздействием ветровой нагрузки) в пролете опор №206-207, произошел их схлест и нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания замыкание, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №07 ПС 35/10кВ Лыково по всей длине. Срок исполнения: 15.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №07 ПС 35/10кВ Лыково разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 15.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.07.2021 г.
4565 | 816 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Брасовский РЭС | 2021-07-30 07:40 | 2021-07-30 07:50 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз "А" и "С" ВЛ-10кВ ф.1002 ПС Совхозная в пролете опор №69-70. | 4.4.3, Падение дерева на провода ВЛ-10кВ ф.1002 ПС Совхозная в пролете опор №69-70 привело к механическому воздействию, нарушению изоляции, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ ВЛ-10кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-10кВ ф.1002 ПС Совхозная в пролете опор №69-70, растущих за пределами охранной зоны ВЛ Срок исполнения: 05.09.2021 г. Ответственное лицо: Кубатин Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.07.2021 г.
4566 | 997 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС | 2021-07-30 07:40 | 2021-07-30 09:41 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6кВ ТП-46 - ТП-47 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение ВВ ф.601 ПС Юбилейная произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ТП-46 к ТП-47 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ТП 49 по КЛ 6кВ ф.601 ПС Юбилейная. Срок исполнения: 30.08.2021 г. Ответственное лицо: Унечский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить восстановление КЛ 6кВ ТП-46 к ТП-47 Срок исполнения: 30.08.2021 г. Ответственное лицо: Унечский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.08.2021 г.
4567 | 954 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Темкинский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №1009 ПС 110/35/10кВ Темкино явилось неустойчивое междуфазное К.З. при падении под действием порывов ветра ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №№ 99 - 100 с последующим ее падением на землю. | 4.4.3, Причиной возникновения неустойчивого междуфазного К.З. на ВЛ 10кВ №1009 ПС 110/35/10кВ Темкино явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием порывов ветра ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №№ 99 - 100. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1009 ПС 110/35/10кВ Темкино с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 06.09.2021 г. Ответственное лицо: Горбенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №1009 ПС 110/35/10кВ Темкино дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Срок исполнения: 06.09.2021 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.09.2021 г.
4568 | 251 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-07-30 07:31 | 2021-07-30 13:51 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки, произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 5/2-5/3 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Жил-1-3 на провода фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 5/2-5/3 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Жил-1-3 на провода фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Жил-1-3 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 15.09.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Жил-1-3 по всей длине. Срок исполнения: 15.09.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.08.2021 г.
4569 | 773 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Панинский РЭС | 2021-07-30 07:19 | 2021-07-30 07:20 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-10-7 ПС 110кВ Панино послужило повреждение на ПТП 707, принадлежащей ООО "ЦЧ АПК". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ОО "ЦЧ АПК" о проведении потребительского оборудования ПТП-707 по ВЛ-10-7 ПС 110кВ Панино в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 03.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Панинского РЭС Баскаков Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.07.2021 г.
4570 | 11 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-07-30 07:19 | 2021-07-30 12:14 | 3.4.10.2, В результате проникновения птицы на в/в ввода фаз "А" и "В" КТП-10 кВ Вол-61-10, произошло нарушение электрической изоляции фаз "А" и "В" с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит (ПК-10 кВ). | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции между в/в вводами фаз "А" и "В" КТП-10 кВ Вол-61-10 из-за проникновения птицы на ввода фаз "А" и "В" КТП, произошло возникновение межфазного КЗ, устраненного действием защит (ПК-10 кВ). | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №61 ПС 110/10кВ Володарская нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №61 ПС 110/10кВ Володарская в части их технического состояния. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.09.2021 г.
4571 | 815 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Навлинский РЭС | 2021-07-30 07:00 | 2021-07-30 07:57 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз "А" и "С" ВЛ-10кВ ф.1003 ПС Теплое в пролете опор №27-28. | 4.4.3, Падение дерева на провода ВЛ-10кВ ф.1003 ПС Теплое в пролете опор №27-28 привело к механическому воздействию, нарушению изоляции, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ ВЛ-10кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-10кВ ф.1003 ПС Теплое в пролете опор №27-28, растущих за пределами охранной зоны ВЛ Срок исполнения: 04.09.2021 г. Ответственное лицо: Сагайдак С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.09.2021 г.
4572 | 125 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2021-07-30 07:00 | 2021-07-30 08:55 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП-250 Лазарево поселок произошло в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4-№5 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4-№5 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП-250 Лазарево поселок с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 КТП-250 Лазарево поселок, остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.07.2021 г.
4573 | 2 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-07-30 06:42 | 2021-07-30 06:44 | 3.4.12.3, В результате воздействия повторяющихся стихийных явлений: атмосферные перенапряжения (гроза), произошло нарушение электрической изоляции между фазами "В" и "С" в пролете опор №27-28 КВЛ-10кВ №26 ПС 110/10кВ Альшанская, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ и грозовой деятельности. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции между фазами "В" и "С" в пролете опор №27-28 КВЛ-10кВ №21 ПС 110/10кВ Альшанская из-за воздействия атмосферных перенапряжений (гроза), произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №21 ПС Альшанская и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 15.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №21 ПС Альшанская по всей длине Срок исполнения: 15.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.09.2021 г.
4574 | 1 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2021-07-30 06:19 | 2021-07-30 06:26 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "В" КВЛ-10 кВ № 03 ПС 220/110/10кВ Мценск(под воздействием ветровой нагрузки) в пролете опор №4-2-№4-3, произошел их схлест и нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит(МТЗ). АПВ не успешно, по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "В" КВЛ 10кВ № 10 ПС 220/110/10кВ Мценск (под воздействием ветровой нагрузки) в пролете опор №4-2-№4-3, произошел их схлест и нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания замыкание, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ №03 ПС 220/110/10кВ Мценск по всей длине. Срок исполнения: 15.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра КВЛ-10 кВ №03 ПС 220/110/10кВ Мценск разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 15.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.08.2021 г.
4575 | 254 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-07-30 06:11 | 2021-07-30 09:01 | 3.4.9.3, В результате повреждения в РУ-10кВ ТП-10/0,4кВ Кул-3-21П, находящейся на балансе потребителя ООО "СтройМеханизация", на КВЛ-10кВ №3 ПС 110/35/10кВ Куликовская, возникло однофазное замыкание на землю, устраненное оперативным отключением РЕК 26. |  | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ №3 ПС Куликовская нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 15.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ТП-10/0,4кВ Кул-3-21П ООО "СтройМеханизация" с требованием содержания электрооборудования, находящееся на балансе, в соответствии с требованием нормативных документов по эксплуатации электрооборудования потребителей. Срок исполнения: 03.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №3 ПС Куликовская. Срок исполнения: 15.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.08.2021 г.
4576 | 618 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2021-07-30 06:10 | 2021-07-30 06:16 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №14 ПС 110кВ Тамбовская №6 от действия МТЗ произошло в результате К.З.,(АПВ выведено по режиму) вызванного падением ветки дерева на провода в пролете опор № 6-80,6-81 прилетевшей из-за пределов охранной зоны ВЛ при резких порывах ветра.(скорость ветра достигала 20 м/с). | 4.4.3, При падение ветки дерева на провода ВЛ 10кВ №14 ПС 110кВ Тамбовская №6 произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 10кВ № 14 ПС Тамбовская №6 на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений. Срок исполнения: 05.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 14 ПС Тамбовская , с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Срок исполнения: 05.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 14 ПС Тамбовская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 05.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.09.2021 г.
4577 | 772 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Кантемировский РЭС | 2021-07-30 05:50 | 2021-07-30 05:52 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10кВ №6 ПС 35 кВ Титаревка послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное кратковременным перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №26-27 веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, сломленной и занесённой на провода сильными порывами ветра до 22 м/с. | 4.4.3, Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №26-27 ВЛ-10кВ №6 ПС 35 кВ Титаревка произошло веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, сломленной и занесённой на провода сильными порывами ветра до 22 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №6 ПС 35 кВ Титаревка по всей длине, на предмет выявления деревьев и веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода, при сильных порывах ветра. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Горковенко Я.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №6 ПС 35 кВ Титаревка , выявленные нарушения и замечания включить в план ремонта и ТО. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Горковенко Я.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.09.2021 г.
4578 | 172 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС | 2021-07-30 05:46 | 2021-07-30 07:11 | 3.4.7.3.5, Отключение КВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Волга произошло по причине междуфазного КЗ из-за пробоя изоляции с междуфазным замыканием КЛ 10кВ на участке от от ТП 89 до ТП 88, из-за снижения диэлектрических свойств изоляции в результате старения в процессе длительной эксплуатации с 1981 года. Ответственный за эксплуатацию старший мастер Кимрского РЭС Лебедев Д.Е. | 4.12, Пробой изоляции с междуфазным замыканием КЛ 10кВ на участке от ТП 89 до ТП 88 КВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Волга произошло из-за снижения диэлектрических свойств изоляции в результате естественного износа в процессе длительной эксплуатации с 1981 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования на участке КЛ-10кВ от ТП 89 до ТП 88 на КВЛ-10кВ №13 ПС Волга KS010-0003074 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования " участка КЛ-10кВ от ТП 89 до ТП 88 КВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Волга. Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кимрского РЭС Соловьёв С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередных испытаний участка КЛ-10кВ от ТП 89 до ТП 88 КВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Волга устранить выявленные нарушения. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кимрского РЭС Соловьёв С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам Кимрского РЭС о соблюдении требований НТД. Срок исполнения: 18.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кимрского РЭС Соловьёв С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.08.2021 г.
4579 | 973 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2021-07-30 05:31 | 2021-07-30 05:40 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны в пролете опор №22-23 ВЛ-10кВ Ф№11 ПС 110/35/10 кВ Болхов из-за ветровой нагрузки, произошел схлест и нарушение электрической изоляции проводов фаз "А" и "В", с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ-10кВ №11 в пролете опор №22-23 ВЛ-10кВ Ф№11 ПС 110/35/10 кВ Болхов из-за ветровой нагрузки, произошел схлест и нарушение электрической изоляции проводов фаз "А" и "В", что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№11 ПС 110/35/10 кВ Болхов по всей длине Срок исполнения: 06.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Матюхин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№11 ПС 110/35/10 кВ Болхов, с внесением в план работ Болховского РЭС Срок исполнения: 06.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Матюхин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г.
4580 | 987 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго | 2021-07-30 05:19 | 2021-07-30 05:31 | 3.4.7.3.5, В результате изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации при двухфазном КЗ на ВЛ 10 кВ №5 и отказе в срабатывании защит ВЛ №5 по причине неисправности токовых цепей реле РТ85 фаза «С» защиты ВЛ №5 (излом шпильки клемы 1 реле), что привело к отключению В 10 Т1 ПС Болхов действием защит | 4.1.3, В результате износа (при длительной эксплуатации) и излом шпильки клемы 1 реле при двухфазном КЗ (ВС) на ВЛ 10 кВ №5 и отказе в срабатывании защит ВЛ №5 по причине неисправности токовых цепей реле РТ85 фаза «С» защиты ВЛ №5, что привело к отключению В 10 Т1 ПС Болхов действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом шпильки клемы на ПС Болхов 1 сек 10кВ ПС Болхов 1 сек 10кВ | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра устройств РЗА ПС 110 кВ Болхов, на предмет состояния клеммных рядов и подключенных проводов вторичной коммутации замечания – устранить. Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СУ ОРЗ и ПА Евстратов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.09.2021 г. Мероприятие: Техническое На ПС 110 кВ Болхов произвести внеочередной осмотр устройств РЗА, на предмет состояния клеммных рядов и подключенных проводов вторичной коммутации реле. Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СУ ОРЗ и ПА Евстратов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.09.2021 г.
4581 | 956 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Кардымовский РЭС | 2021-07-30 04:47 | 2021-07-30 05:26 | 3.4.7.3.4, Причиной приведшей к падению ветки дерева на провода ВЛ-1007 ПС 110/35/10 кВ Кардымово в пролете опор №№ 176-177 явилось несвоевременная вырубка деревьев угрожающих падением на провода. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению от действия МТЗ МВ ВЛ-1007 ПС 110/35/10 кВ Кардымово явилось междуфазное короткое замыкание в пролете опор №№ 176-177, вследствие нарушения изоляции между проводами в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветки дерева, находящегося в охранной зоне ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №№176-177 ВЛ-1007 ПС Кардымово. на ВЛ-1007 ПС Кардымово VS010-9670040 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1007 ПС 110/35/10 кВ Кардымово проходящих по лесным массивам, с выявлением деревьев угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 06.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Кардымовского РЭС Хатамов А.Х. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-1007 ПС 110/35/10 кВ Кардымово в пролете опор №№ 176-177 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Кардымовского РЭС Хатамов А.Х. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1007 ПС 110/35/10 кВ Кардымово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Срок исполнения: 09.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кардымовского РЭС Шаповалов А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.09.2021 г.
4582 | 994 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-07-30 04:35 | 2021-07-30 05:12 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6 кВ ТП3247 к ТП3049произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ Ф606 ВРП23 к ТП3247 произошло в результате КЗ на КЛ 6 кВ ТП3247 к ТП3049 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП23 Ф606 к ТП3247. Срок исполнения: 30.08.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ6 кВ ТП3247 к ТП3049 Срок исполнения: 30.08.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.08.2021 г.
4583 | 180 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 3.4.12.5.2, Отключение ВЛ-110 кВ Ржев-Зубцов I цепь произошло по причине возникновения однофазного КЗ, из-за перекрытия по поверхности гирлянды изоляторов фазы "В" на траверсу опоры №24 по туману в результате отложения конденсата при перепаде температуры окружающего воздуха, изоляторы не повреждены. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции в процессе отложения конденсата из-за перепада температуры окружающего воздуха, произошло поверхностное перекрытие стеклянной гирлянды изоляторов фазы "В" на траверсу на опоре №24 ВЛ-110 кВ Ржев-Зубцов I цепь, что привело к отключению ВЛ-110 кВ Ржев-Зубцов I цепь действием 1 ступени ТЗНП с успешным АПВ. | Мероприятие: Техническое Произвести замер сопротивления заземляющего устройства опор №№23,24,25 ВЛ-110 кВ Ржев-Зубцов I цепь. Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ РПБ Исаев И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.08.2021 г. Мероприятие: Техническое В случае выявления отклонений от нормативных значений сопротивлений по результатам измерений довести сопротивление заземляющих устройств опор №№23,24,25 ВЛ-110 кВ Ржев-Зубцов I цепь до нормы. Срок исполнения: 29.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ РПБ Исаев И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести выборочно верховой осмотр изоляции на участке опор №№15-25 ВЛ-110 кВ Ржев-Зубцов I цепь Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ РПБ Исаев И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам верхового осмотра устранить выявленные нарушения. Срок исполнения: 29.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ РПБ Исаев И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.08.2021 г.
4584 | 771 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС | 2021-07-30 03:25 | 2021-07-30 03:37 | 3.4.12.2.3, Междуфазное короткое замыкание ВЛ 0,4 кВ №1 СТП 10/0,4 кВ №048 ПС 110 кВ В. Хава произошло из-за кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 11-12, вследствие падения ветки с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 15 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №11-12 на ВЛ 0,4 кВ №1 СТП 048 ПС 110 кВ В. Хава вызван падением ветки с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 15 м/с. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 СТП 10/0,4 кВ №048 ПС 110 кВ В. Хава разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 04.09.2021 г. Ответственное лицо: Зотов В. Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 СТП 10/0,4 кВ №048 ПС 110 кВ В. Хава по всей протяженности, на предмет выявления деревьев ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 04.09.2021 г. Ответственное лицо: Зотов В. Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.09.2021 г.
4585 | 971 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго |  |  | 3.4.10.2, В результате воздействия на ЭУ (ВЛ) птиц и загрязнения изоляции гирлянды отходами их жизнедеятельности, произошло поверхностное перекрытие изоляции фазы «C» на опоре №25 ВЛ 110 кВ Верховье II – Шатилово, что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением однофазного кроткого замыкания на металлоконструкцию траверсы опоры, устраненного действием защит | 4.17.4, В результате загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц гирлянды изоляторов фазы «C» на опоре №25 ВЛ 110 кВ Верховье II – Шатилово, произошло поверхностное перекрытие гирлянды через отходы жизнедеятельности птиц, что привело к возникновению однофазного кроткого замыкания на металлоконструкцию траверсы опоры, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Верховье II – Шатилово по всей длине. Срок исполнения: 27.08.2021 г. Ответственное лицо: Лупин Ю.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести верховой осмотр и установку птицезащитных устройств для отпугивания птиц на опоре №25 ВЛ 110 кВ Верховье II – Шатилово. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Лупин Ю.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Верховье II – Шатилово и включить их в план работ ВУ СЛЭП Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Лупин Ю.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г.
4586 | 770 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Борисоглебский РЭС | 2021-07-29 23:17 | 2021-07-29 23:19 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ № 9 от№1 ПС 35 кВ Губари произошло в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролете опор № 4-5 веткой дерева сорванной порывом ветра до 22 м/с, с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролете опор № 4-5 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Губари, произошло вследствие падения ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 22 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Губари по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 03.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Канаев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Губари разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 06.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Канаев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.09.2021 г.
4587 | 993 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-07-29 22:49 | 2021-07-30 00:08 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 13-14 ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-СтКол-4-13 на провода фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 13-14 ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-СтКол-4-13 на провода фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-СтКол-4-13 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 15.09.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-СтКол-4-13 по всей длине. Срок исполнения: 15.09.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.08.2021 г.
4588 | 953 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Новодугинский РЭС | 2021-07-29 22:35 | 2021-07-29 23:51 | 3.4.12.3, Причиной оперативного отключения ВЛ 10кВ №09 ПС 110/35/10кВ Днепровск, явилось однофазное замыкание фазы В на землю в результате воздействия атмосферных перенапряжений (гроза) произошло повреждение изолятора ШС-10Г на опоре №19. | 4.12, Причиной возникновения однофазное замыкание фазы В на землю на ВЛ 10кВ №09 ПС 110/35/10кВ Днепровск, явилось нарушение электрической изоляции - повреждение изолятора ШС-10Г на опоре №19 в результате воздействия атмосферных перенапряжений (гроза). | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый замер сопротивления заземлителей и заземляющих устройств опор опоре №№ 18; 19; 20 ВЛ 10кВ №09 ПС 110/35/10кВ Днепровск с измерением переходных сопротивлений металлосвязей, в случае несоответствия требованиям ПУЭ, довести до нормы. Срок исполнения: 05.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Пошелюк И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр в пролетах опор № 10 - 25 ВЛ 10кВ №09 ПС 110/35/10кВ Днепровск с целью проверки состояния контактных соединений, состояния заземляющих устройств опор, состояния изоляции на ВЛ. Срок исполнения: 05.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Пошелюк И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ 10кВ №09 ПС 110/35/10кВ Днепровск разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Срок исполнения: 05.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Пошелюк И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.08.2021 г.
4589 | 946 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго |  |  | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 110кВ Хиславичи–Шумячи (ВЛ-157) произошло в результате воздействия птиц, перекрытия загрязненной продуктами жизнедеятельности птиц гирлянды изоляторов ПС-70Е фазы "C" между проводом и траверсой на опоре №17 с возникновением кратковременного однофазного КЗ на землю. | 4.17.4, Причиной отключения ВЛ 110кВ Хиславичи–Шумячи (ВЛ-157) послужило нарушение электрической изоляции в результате перекрытия загрязненной продуктами жизнедеятельности птиц гирлянды изоляторов ПС-70Е фазы «C» между проводом и траверсой на опоре №17 с возникновением кратковременного однофазного КЗ на землю. После отключения ВЛ изоляция гирлянды восстановилась и АПВ проработало успешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить замену загрязнённых птичьим помётом изоляторов в гирляндах на опоре №17 ВЛ 110кВ Хиславичи–Шумячи (ВЛ-157). Срок исполнения: 01.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СЛЭП Якушев С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Установить дополнительную защиту от птиц на участке опор №15 - №20 ВЛ 110кВ Хиславичи–Шумячи (ВЛ-157). Срок исполнения: 01.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СЛЭП Якушев С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.08.2021 г.
4590 | 93 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2021-07-29 22:31 | 2021-07-30 00:06 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 04 Комплекс ПС 35/10кВ Милюшино в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №70-№71 вследствие падения ветки из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка со следами перекрытий обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №70-№71 вследствие падения ветки из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка со следами перекрытий обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 04 Комплекс ПС 35/10кВ Милюшино. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 04 Комплекс ПС 35/10кВ Милюшино. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.07.2021 г.
4591 | 814 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Климовский РЭС | 2021-07-29 22:30 | 2021-07-29 23:26 | 3.4.12.3, Электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролёте опор №4-5 ВЛ-0,4 ТП-21 Л1 Ф-116 ПС Климово, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | 4.12, Отключение АВ-0,4кВ из-за электродугового перекрытия воздушного промежутка в пролёте опор №4-5 ВЛ-0,4 ТП-21 Л1 Ф-116 ПС Климово, привело к отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-0,4 ТП-21 Л1 Ф-116 ПС Климово по всей длине. Срок исполнения: 04.09.2021 г. Ответственное лицо: Сидоров А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 04.09.2021 г. Ответственное лицо: Сидоров А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.08.2021 г.
4592 | 70 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-07-29 22:30 | 2021-07-29 23:50 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ 0,4кВ №14 ТП321 по причине перегорания н/в предохранителя фазы "А" на РБ №14 ТП 321 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ №14 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. | 4.13, Перегорание н/в предохранителя фазы "А" на РБ №14 ТП 321 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ №14 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несоответствие предохранителя расчетным нагрузкам на ВЛ 0,4кВ ТП 321 руб.14 ВЛ 0,4кВ ТП 321 руб.14 | Мероприятие: Техническое Провести расчет нагрузки ВЛ 0.4 кВ №14 ТП321 с целью выявления соответствия установленных н/в предохранителей. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Шангин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.07.2021 г. Мероприятие: Техническое После проведения расчета нагрузки ВЛ 0.4 кВ №14 ТП321 при выявлении нарушения несоответствия установленных предохранителей, принять меры по устранению. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Шангин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.07.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации ТП и РП Хусейнову Д.Н. о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Шангин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.07.2021 г.
4593 | 952 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сычевский РЭС | 2021-07-29 22:00 | 2021-07-29 23:20 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №4 ТП 051 явилось устойчивое междуфазное К.З. при падении под действием сильных порывов ветра дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ 0,4кВ на опору №8. | 4.4.3, Причиной возникновения устойчивого междуфазного К.З. на ВЛ 0,4кВ №4 ТП 051 явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием сильных порывов ветра дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ 0,4кВ на опору №8. | Мероприятие: Организационное Направить по факту аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №4 ТП 051 письмо-претензию в адрес администрации г. Сычёвка с предложением организовать вырубку деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 06.09.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер РЭС Сулаев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести обследование опоры №8 на ВЛ 0,4кВ №4 ТП 051, подвергшейся динамическому воздействию, со вскрытием грунта. Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: мастер Дерюгин Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.09.2021 г.
4594 | 270 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго |  |  | 3.4.12.5.2, В результате перепада температуры окружающего воздуха ночью 15-20º, днем 27-32º, на ПС 110 кВ Ольховка произошла утечка масла под резиновую прокладку между цоколем и изолятором покрышкой у основания изолятора фазы "В" ТТ 110кВ ВЛ Рыльск - Ольховка. | 4.7, При неблагоприятных погодных условиях из-за перепада температуры окружающего воздуха ночью 15-20º, днем 27-32º, на ПС 110кВ Ольховка в результате нарушения герметичности фазы "В" ТТ 110кВ ВЛ Рыльск - Ольховка произошла утечка масла под резиновую прокладку между цоколем и изолятором покрышкой у основания изолятора фазы "В" ТТ 110кВ ВЛ Рыльск - Ольховка. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановой инженерный осмотр выносных маслонаполненных ТТ 110 кВ на ПС 110 кВ Северного участка. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СПС УВС Акульшин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внепланового инженерного осмотра выносных маслонаполненных ТТ 110 кВ на ПС 110 кВ СУ составить план-график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СПС УВС Акульшин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.09.2021 г.
4595 | 21 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Прохоровский РЭС | 2021-07-29 21:25 | 2021-07-29 23:46 | 3.4.12.2.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 606 ПС 35 кВ Подольхи произошло из-за возникновения КЗ в результате схлёста проводов фаз «А» и «В» в пролёте опор №20-21 упавшей веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | 4.4.3, Схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №20-21 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 606 ПС 35 кВ Подольхи произошел из-за механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 606 ПС 35 кВ Подольхи. Срок исполнения: 08.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 29.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.08.2021 г.
4596 | 170 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-07-29 20:50 | 2021-07-29 22:12 | 3.4.12.2.3, 1)Отключение АВ 0,4 кВ в РУ-0,4 кВ на КТП10/0,4 кВ 1565 Напрудное-3 произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4кВ №1 ТП10/0,4 кВ 1565 Напрудное-3 веткой, упавшей с дерева из за пределов охранной зоны ВЛ под воздействием сильных порывов ветра без обрыва проводов. 2)Перегорание ПН-2 в РУ-0,4 кВ на КТП 10/0,4 кВ 802 произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4кВ №1 ТП №802 веткой, упавшей на ввод в здание с дерева из за пределов охранной зоны ВЛ под воздействием сильных порывов ветра без обрыва проводов. | 4.4.3, 1) В результате механического воздействия при падении ветки на провода в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ 1565 Напрудное-3 произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной перегорания ПН-2 в РУ-0,4 кВ на КТП10/0,4 кВ 1565 Напрудное-3. 2) В результате механического воздействия при падении на провода ввода в жилой дом в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ 802 произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной перегорания ПН-2 в РУ-0,4 кВ на КТП 10/0,4 кВ №802. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП10/0,4 кВ 1565 Напрудное-3, ВЛ-0,4кВ №1 ТП10/0,4 кВ 802 с целью выявления наличия дефектов Срок исполнения: 11.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП10/0,4 кВ 1565 Напрудное-3, ВЛ-0,4кВ №1 ТП10/0,4 кВ 802. Срок исполнения: 19.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.08.2021 г.
4597 | 68 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Большесельский РЭС | 2021-07-29 20:30 | 2021-07-29 22:25 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 071 Алексеево в результате КЗ, возникшего из-за обрыва и схлеста проводов наружного ввода от опоры №4 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева обнаружена под проводами наружного ввода от опоры №4. | 4.4.3, Обрыв и схлест проводов наружного ввода от опоры №4 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева обнаружена под проводами наружного ввода от опоры №4. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 071 (Алексеево) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 071 (Алексеево) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.08.2021 г.
4598 | 30 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ивнянский РЭС | 2021-07-29 20:25 | 2021-07-29 22:05 | 3.4.12.3, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Курасовка произошло из-за возникновения КЗ, в результате перекрытия по изоляции изоляторов трех фаз опоры №13 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции изоляторов трех фаз опоры №13 ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Курасовка произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Курасовка. Срок исполнения: 08.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Медведев П.Ф. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 29.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Медведев П.Ф. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.08.2021 г.
4599 | 118 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2021-07-29 20:20 | 2021-07-29 21:55 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №179 ПС 110/10кВ Алтыново в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №23-№24 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №23-№24 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №179 ПС 110/10кВ Алтыново с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Цедик В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №179 ПС 110/10кВ Алтыново устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Цедик В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.08.2021 г.
4600 | 29 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ивнянский РЭС | 2021-07-29 20:18 | 2021-07-29 22:42 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Курасовка произошло из-за возникновения КЗ, в результате схлеста проводов фаз "А", "В" в пролете опор №12-13, вследствие падения дерева (тополь более 20 метров в длину) на провода из вне охранной зоны ЛЭП при порывах ветра. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №12-13 ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Курасовка произошел из-за механического воздействия при падении дерева (тополь более 20 метров в длину) на провода в пролете опор №12-13 из вне охранной зоны ЛЭП при порывах ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Курасовка. Срок исполнения: 08.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Медведев П.Ф. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 29.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Медведев П.Ф. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.08.2021 г.
4601 | 63 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2021-07-29 20:09 | 2021-07-29 21:55 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 6кВ №1 ПС 35/6 кВ "Чебаково" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фазы "А" и фазы "С" в пролете опор №59-№60 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. На проводах и ветке дерева видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фазы "А" и фазы "С" в пролете опор №59-№60 ВЛ 6кВ № 1 ПС 35/6 кВ "Чебаково" веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. На проводах и ветке дерева видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 6кВ №1 ПС 35/6кВ "Чебаково" . с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Цветков С.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 6кВ №1 ПС 35/6кВ "Чебаково" . устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Цветков С.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.07.2021 г.
4602 | 617 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2021-07-29 19:44 | 2021-07-29 22:59 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ 10кВ №12 ПС 110кВ Новолядинская стало падение ветки дерева на провода ВЛ из охранной зоны, в следствии порывов ветра (17 м/с) в впролете опор №1-12,1-13 . Причиной неуспешного АПВ и РПВ послужила ветка дерева, которая осталась висеть на проводах. | 4.4.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ №12 ПС 110кВ Новолядинская стало КЗ в следствии падения ветки дерева на провода ВЛ из охранной зоны, в следствии порывов ветра (17 м/с) в пролете опор 1-12,1-13. | Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж, ответственному за данный участок ВЛ, на тему своевременного выявления дефектов, которые могут привести к технологическому нарушению. Срок исполнения: 05.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №12 ПС 110 Новолядинская, с целью выявления и устранения насаждений растущих в охранной зоны и способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 05.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Выявленные при обходе ВЛ-10кВ №12 ПС 110 Новолядинская устранить, либо включить в ТО или план КР. Срок исполнения: 05.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.09.2021 г.
4603 | 404 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2021-07-29 19:43 | 2021-07-29 19:48 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-10кВ №19(4) ПС 35/10кВ РМК произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №19-20 вследствие грозовых перенапряжений, возникших при ударе молнии вблизи ВЛ, при прохождении атмосферного грозового фронта на территории Ржевского района Тверской области. | 4.12, В результате воздействия грозовых перенапряжений, возникших при ударе молнии вблизи ВЛ при прохождении атмосферного грозового фронта на территории Ржевского района Тверской области произошло нарушение электрической изоляции и перекрытие проводов в пролете опор №19-20 ВЛ-10кВ №19(4) ПС 35/10кВ РМК, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №19(4) ПС 35/10кВ РМК действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №19(4) ПС 35/10 кВ РМК с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 29.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №19(4) ПС 35/10 кВ РМК Срок исполнения: 03.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г.
4604 | 483 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Усманский РЭС | 2021-07-29 19:42 | 2021-07-29 20:52 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения АВ-0,4кВ №1 КТП 838 г.Усмань послужило превышение номинального тока в результате увеличения нагрузки у потребителей. | 4.13, Причина прекращения электроэнергии потребителей по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №838 г. Усмань явилось отключение АВ-0,4 кВ №1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключение АВ-0,4 кВ из-за превышения нагрузки на ВЛ-0,4кВ л.1 от ТП-838 Ф.№ 2 VN004-00077999 | Мероприятие: Техническое Произвести замер петля фаза-нуль по ВЛ-0,4кВ №1 КТП №838 в целях правильного расчёта тока расцепителя автоматического выключателя Срок исполнения: 05.09.2021 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Колядин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам замеров, ВЛ-0,4кВ №1 КТП №838 произвести расчёт автоматического выключателя. Срок исполнения: 05.09.2021 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Колядин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.09.2021 г.
4605 | 811 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Выгоничский РЭС |  |  | 3.4.12.3, Электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами ВЛ-10кВ ф.1028 ПС Новобрянская в пролёте опор №3.4-3.5 в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | 4.12, Перегорание ПН-2 из-за электродугового перекрытия воздушного промежутка ВЛ-10кВ ф.1028 ПС Новобрянская в пролёте опор №3.4-3.5, привело к отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-10кВ ф.1028 ПС Новобрянская по всей длине. Срок исполнения: 09.09.2021 г. Ответственное лицо: Хорошев Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.08.2021 г.
4606 | 757 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Терновский РЭС | 2021-07-29 19:20 | 2021-07-29 19:21 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Есипово явилось междуфазное короткое замыкание вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролёте опор № 22-23 упавшей веткой из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз «В» и «С». | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз «В» и «С» в пролёте опор № 22-23 ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Есипово произошло из-за упавшей ветки из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз «В» и «С». | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Есипово по всей длине на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 04.10.2021 г. Ответственное лицо: Батищев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.10.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Есипово наметить мероприятия по устранению веток, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 05.10.2021 г. Ответственное лицо: Батищев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.10.2021 г.
4607 | 92 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2021-07-29 19:12 | 2021-07-29 20:44 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 498 (Узково) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №26-№27 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №26-№27 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 498 (Узково) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.07.2021 г.
4608 | 810 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Дубровский РЭС | 2021-07-29 18:42 | 2021-07-29 19:55 | 3.4.12.3, Электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами ВЛ Ф-2 КТП-272 Ф-1001 ПС Дубровская в пролёте опор №5-6, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | 4.12, Перегорание ПН-2 из-за электродугового перекрытия воздушного промежутка ВЛ Ф-2 КТП-272 Ф-1001 ПС Дубровская в пролёте опор №5-6, привело к отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ Ф-2 КТП-272 Ф-1001 ПС Дубровская по всей длине. Срок исполнения: 04.09.2021 г. Ответственное лицо: Фетисов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.09.2021 г.
4609 | 67 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Большесельский РЭС | 2021-07-29 18:35 | 2021-07-29 20:25 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 63 Будаково произошло в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "0" в пролёте опор №4-№5 в результате разрегулировки стрелы провеса проводов по причине ослабления крепления провода к штыревому изолятору, возникшего в процессе длительной эксплуатации. На проводах видны следы перекрытий. Без повреждения проводов. | 4.12, Схлест проводов фаз "А" и "0" в пролёте опор №4-№5 в результате разрегулировки стрелы провеса проводов по причине ослабления крепления провода к штыревому изолятору, возникшего в процессе длительной эксплуатации. На проводах видны следы перекрытий. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ 0,4кВ №1 КТП-63 Будаково ВЛ 0,4кВ №1 КТП-63 Будаково | Мероприятие: Техническое Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролёте опор №4- №5 ВЛ 0,4кВ №1 КТП-63 Будаково Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Бригаде по эксплуатации ВЛ 0,4кВ №1 КТП-63 Будаково провести внеплановый инструктаж о своевременном выявлении и устранении дефектов. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.08.2021 г.
4610 | 947 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго | 2021-07-29 18:28 | 2021-07-29 18:57 | 3.4.7.3.5, Причиной приведшей к обрыву ошиновки 6кВ Т2 ф «С», между проходным изолятором ячейки В 6кВ Т2 КРУН 6кВ и опорным изолятором ф «С» на ПС 35/6кВ Колодня явилось изменение диэлектрических и механических свойств ошиновки в процессе длительной эксплуатации с 1960 года (61 год). | 4.10, Причиной приведшей к оперативному выводу в ремонт 1 сек 35кВ ПС 35/6кВ Колодня явился обрыв ошиновки 6кВ Т2 ф «С», между проходным изолятором ячейки В 6кВ Т2 КРУН 6кВ и опорным изолятором ф «С». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение диэлектрических и механических свойств ошиновки 6кВ Т2 ф «С», между проходным изолятором ячейки В 6кВ Т2 КРУН 6кВ и опорным изолятором ф «С» в процессе длительной эксплуатации с 1960 года (61 год) на ШМ 6 Т-2 ПС 35/6кВ Колодня ШМ 6 Т-2 ПС 35/6кВ Колодня | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередные высоковольтные испытания 1 сек 35кВ ПС 35/6кВ Колодня. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЦДЛ Дыравкин Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной тепловизионный контроль ПС 35/6кВ Колодня Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЦДЛ Дыравкин Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного тепловизионного контроля ПС 35/10кВ Колодня рассмотреть вопрос о необходимости замены ошиновки 6кВ Т-1, 6кВ Т-2. Срок исполнения: 06.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЗУ СПС Романов А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.08.2021 г.
4611 | 405 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС | 2021-07-29 18:13 | 2021-07-29 19:35 | 3.4.7.3.3, Отключения ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ Токовая произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №9-10 в результате воздействия на провода ДКР, растущих в пределах охранной зоны ВЛ-0,4кВ вследствие порывистого ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия ДКР растущих в охранной зоне на провода ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ Токовая в пролете опор №9-10 вследствие порывов ветра произошло междуфазное КЗ и отключение ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ Токовая действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие ДКР в пролете опор №9-10 ВЛ 0,4кВ №1 от КТП10/0,4 кВ Токовая на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ Токовая ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ Токовая | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в пролете опор №9-№10 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП10/0,4 кВ Токовая. Срок исполнения: 13.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Сорокин Д.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ. Срок исполнения: 10.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Сорокин Д.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.08.2021 г.
4612 | 91 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2021-07-29 18:00 | 2021-07-29 19:06 | 3.4.7.3.1, Отключение ТП 398 (Обрезково) в результате короткого замыкания, возникшего в результате перекрытия по поверхности опорной изоляции с разрушением опорного изолятора фазы "А". Перекрытие изоляции произошло в результате сильного загрязнения. Работа в/в предохранителей правильно. | 4.12, Перекрытие по поверхности опорной изоляции с разрушением опорного изолятора фазы "А". Перекрытие изоляции произошло в результате сильного загрязнения. Работа в/в предохранителей правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение изоляции на ТП 398 (Обрезково) ТП 398 (Обрезково) | Мероприятие: Техническое Провести осмотр других ТП ВЛ 10кВ №3 Кнутовка резерв ПС 35/10кВ Знамово с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре других ТП ВЛ 10кВ №3 Кнутовка резерв ПС 35/10кВ Знамово и влияющие на нормальную работу. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.07.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж бригаде о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г.
4613 | 23 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Прохоровский РЭС | 2021-07-29 17:49 | 2021-07-29 20:23 | 3.4.12.3, 1. Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Подольхи произошло из-за возникновения КЗ при перекрытии по изоляции изоляторов трех фаз опор №108 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. 2. Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Подольхи произошло из-за возникновения КЗ при перекрытии по изоляции изоляторов трех фаз опор №102 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.4.4, 1. Нарушение электрической изоляции изоляторов трех фаз опор №108 ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Подольхи произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. 2. Нарушение электрической изоляции изоляторов трех фаз опор №102 ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Подольхи произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Подольхи. Срок исполнения: 08.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 03.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.08.2021 г.
4614 | 769 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Подгоренский РЭС | 2021-07-29 17:44 | 2021-07-29 18:12 | 3.4.7.3.3, Аварийное отключение ВЛ-0,4-2 ТП-21-7 ПС 110кВ Подгорное районная произошло по причине возникновения двухфазного КЗ, вызванного кратковременным схлестыванием проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №27-28 ветками дерева (ДКР) растущего вне охранной зоны ВЛ(на территории частного домовладения ) при порывах ветра до 20 м/с. | 4.12, Кратковременный схлёст проводов фаз "В"и"С" в пролете опор №27-28 ВЛ-0,4-2 ТП-21-7 ПС 110кВ Подгорное районная произошел вследствие касания веток дерева (ДКР), растущего вне охранной зоны ВЛ(на территории частного домовладения) при порывах ветра до 20 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие ДКР , угрожающих безаварийной работе ВЛ в пролете опор №27-28 по ВЛ-0,4-2 ТП-21-7 ПС 110кВ Подгорное районная. на ВЛ-0,4-2 ТП-21-7 ПС 110кВ Подгорное районная | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4-2 ТП-21-7 ПС 110кВ Подгорное районная по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 04.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Бурминский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4-2 ТП-21-7 ПС 110кВ Подгорное районная разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 04.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Бурминский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести обрезку деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ в пролете опор №27-28 по ВЛ-0,4-2 ТП-21-7 ПС 110кВ Подгорное районная, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 04.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Бурминский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.08.2021 г.
4615 | 995 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2021-07-29 17:36 | 2021-07-29 18:44 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева на провода фаз "А и "С" (под воздействием порывов ветра) в пролете опор №3-4-№3-5 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ № 113 Кикино, произошел их схлест и нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "А" и "С" из вне охранной зоны при ветровой нагрузки в пролете опор №3-4-№3-5 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ №113 Кикино, произошел их схлест и нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ №113 Кикино по всей длине. Срок исполнения: 15.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.07.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ №113 Кикино и включить их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 15.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.07.2021 г.
4616 | 351 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 3.4.7.3.5, Отключение Т1 действием ДЗТ на ПС 110/10кВ Пено произошло по причине междуфазного КЗ в результате пробоя изоляции опорного изолятора ф. "В" ошиновки предохранителей 10 кВ ТСН 1 с перекрытием изоляции опорного изолятора соседней фазы "С", в результате снижения диэлектрических свойств изоляторов в процессе длительной эксплуатации. Ответственный за эксплуатацию оборудования Начальник Торжокского участка СП Шаймарданов И.В. | 4.12, В результате снижения диэлектрических свойств опорного изолятора ИО -10 фазы "В" в ячейке ТСН 1 ПС 110/10кВ Пено в связи с длительным сроком эксплуатации с 1967 года произошло междуфазное КЗ произошел пробой опорного изолятора фазы "В" с перекрытием изоляции соседнего опорного изолятора фазы "С" ошиновки предохранителей 10 кВ в ячейке ТСН 1 ПС 110/10кВ Пено в следствии чего произошло отключение Т1 действием ДЗТ на ПС 110/10кВ Пено . Ответственный за эксплуатацию оборудования Начальник Торжокского участка СП Шаймарданов И.В. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опорного изолятора ИО-10 фазы "В" в ошиновки предохранителей 10 кВ ТСН 1 на ПС 110/10кВ Пено. на ПС 110/10кВ Пено ПС 110/10кВ Пено | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередные высоковольтные испытания оборудования ячейки ТСН 2 на ПС 110/10кВ Пено. Срок исполнения: 01.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Тор участка СПС Шаймарданов И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж ремонтному персоналу, мастерам УСПС Торжокской ПБ по вопросам соблюдения требований НТД. Срок исполнения: 02.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Тор участка СПС Шаймарданов И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам высоковольтных испытаний оборудования ячейки ТСН 2 на ПС 110/10кВ Пено устранить выявленные нарушения. Срок исполнения: 08.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Тор участка СПС Шаймарданов И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.09.2021 г.
4617 | 22 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» | 2021-07-29 17:30 | 2021-07-29 18:10 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6 кВ ф622 РП17 к ТП0193 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение ВВ ф622 в РП17 к ТП0193 произошло в результате КЗ на КЛ 6 кВ ф622 РП17 к ТП0193 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП17 Ф622 к ТП0193. Срок исполнения: 03.09.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ6 кВ Ф622 РП17 к ТП0193. Срок исполнения: 03.09.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.08.2021 г.
4618 | 976 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС |  |  | 3.4.12.3, В результате воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта, произошло нарушение электрической изоляции между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №19-20 ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10кВ Урынок, что привело к возникновению двухфазного короткого замыкания, устранённого действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №19-20 ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10кВ Урынок из-за воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта, произошло возникновение двухфазного короткого замыкание,устраненного действием защит . | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10кВ Урынок по всей длине. Срок исполнения: 01.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10кВ Урынок нарушений и включить в планы работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 01.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.08.2021 г.
4619 | 620 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Петровский РЭС | 2021-07-29 17:16 | 2021-07-29 19:06 | 3.4.7.3.3, В результате несвоевременной вырубки, обрезки крон деревьев при порывах ветра произошло воздействие ветками дерева на провод фазы "А" его сближение и кратковременный схлест с проводом фазы "С" в пролете оп. №1-2 , что привело к двухфазному КЗ и перегоранию плавких вставок н.в. предохранителей фаз "А" и "С" на РБ 0,4кВ №2 в КТП №397. | 4.4.3, Схлест проводов ветками дерева при ветровой нагрузке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Растительность по трассе на ВЛ 0,4кВ №2 КТП 397 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 397 | Мероприятие: Техническое Произвести расчистку трассы ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП 397 от растительности веток деревьев в пролете опор № 1-2. Срок исполнения: 03.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПРЭС Носков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящего осмотр данной ВЛ, о необходимости своевременной расчистки трассы ВЛ. Срок исполнения: 03.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПРЭС Носков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.08.2021 г.
4620 | 269 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2021-07-29 17:00 | 2021-07-29 17:10 | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 325 9/160 было короткое замыкание, возникшее в результате повреждения коммутационного аппарата во вводном РЩ, находящийся на балансе потребителя. | 4.12, Из-за перекрытие во вводном РЩ находящийся на балансе потребителя, произошло короткое замыкание и отключение ВЛ №1 от ТП 325 9/160 действиями защит. | Мероприятие: Организационное Направить потребителю письменное уведомление, о необходимости ремонта вводного ВРУ и соблюдения им ПТЭ электроустановок потребителей. Так же предложить в рамках дополнительных сервисов оказать услуги по ремонтным работам ВРУ потребителя квалифицированными специалистами. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.08.2021 г.
4621 | 482 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Долгоруковский РЭС | 2021-07-29 16:56 | 2021-07-29 18:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ Денисово яч.16 ПС Афанасьево произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов веткой дерева в пролете опор № 71-72, принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Междуфазное перекрытие проводов в пролете опор № 71-72 ВЛ-10 кВ Денисово яч.16 ПС Афанасьево произошло по причине механического воздействия при падении ветки дерева, принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ-10 кВ Денисово яч.16 ПС Афанасьево Срок исполнения: 06.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Богатиков М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.09.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ-10 кВ Денисово яч.16 ПС Афанасьево произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 15.10.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Богатиков М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.09.2021 г.
4622 | 809 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Выгоничский РЭС | 2021-07-29 16:52 | 2021-07-29 18:32 | 3.4.12.2, При сильном порывистом ветре схлёстывание проводов в пролете от опор №8-9 ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-8 Ф-1026 ПС Новобрянская из-за разрегулировки стрелы провеса. | 4.12, В результате ослабления крепления вязки провода к изоляторам произошла разрегулировка стрелы провеса фазного провода от опоры № 8-9 ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-8 Ф-1026 ПС Новобрянская, что привело к схлестыванию проводов, при сильном порывистом ветре, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-8 Ф-1026 ПС Новобрянская. Срок исполнения: 03.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Хорошев Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете от опоры № 8-9 ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-8 Ф-1026 ПС Новобрянская Срок исполнения: 03.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Хорошев Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.08.2021 г.
4623 | 24 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Губкинский РЭС | 2021-07-29 16:41 | 2021-07-29 20:56 | 3.4.9.3, Отключение действием защит АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ №2 КТП 4-05 ПС 110 кВ Скородное произошло из-за КЗ, в результате повреждения ПУ жилого дома №116 по ул. Григория Найдина, запитанного от опоры №22. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о приведении электроустановки в соответствии с требованиями НТД. Срок исполнения: 07.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Гречухин Владислав Иванович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.08.2021 г.
4624 | 985 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-07-29 16:39 | 2021-07-29 23:26 | 3.4.7.3.4, В результате несвоевременной вырубки деревьев (веток), угрожающих падением на провода, произошло падение дерева из охранной зоны ВЛ в пролете опор № 10-11 ВЛ 0,4кВ №2 ТП-Жил-1-3 на провода при ветровой нагрузки, что привело к их обрыву, нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева из охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор № 10-11 ВЛ 0,4кВ №2 ТП Жил-1-3 по причине несвоевременной вырубки деревьев (веток), угрожающих падением на провода, произошел обрыв проводов и нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка ДКР в охранной зоне ВЛ в пролете опор № 10-11 на ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Жил-1-3 ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Жил-1-3 | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 ТП-Жил-1-3 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС Срок исполнения: 15.09.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП-Жил-1-3 по всей длине Срок исполнения: 15.09.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №2 ТП-Жил-1-3 в пролете опор № 10-11 Срок исполнения: 15.09.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.09.2021 г.
4625 | 25 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Прохоровский РЭС | 2021-07-29 16:35 | 2021-07-29 16:36 | 3.4.12.3, Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Холодное произошло из-за возникновения КЗ при перекрытии по изоляции изоляторов трех фаз опоры №150 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.4.4, Нарушение электрической изоляции изоляторов трех фаз опоры №150 ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Холодное произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Холодное. Срок исполнения: 08.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 29.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.08.2021 г.
4626 | 995 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-07-29 16:30 | 2021-07-29 17:10 | 3.4.9.3, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя. | 4.13, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя произошло срабатывание ПН-2 КЛ 0,4 кВ ф.2.7 ТП2125 ф.608 РП13, что привело к прекращению подачи электрической энергии потребителям. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в ТП2125 РУ0,4 кВ Срок исполнения: 30.08.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские Электрические Сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести замену ПН 2 250А Ф2.7 в ТП2125 Срок исполнения: 30.08.2021 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.07.2021 г.
4627 | 811 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС | 2021-07-29 16:18 | 2021-07-29 19:05 | 3.4.8.5, При аварийном осмотре ВЛ 0,4 кВ КТП № 78 Первомайская, установлено, что грузовым автомобилем марки КАМАЗ был совершен наезд на опору №15, от возникшего удара, произошел излом опоры в верхней части с обрывом одного провода в пролете опор № 15 - 14. От динамической нагрузки произошел кратковременный схлест проводов в пролетах опор № 14 - 16, от возникшего межфазного К.З. в РУ 0,4 кВ КТП № 78 Первомайская отключился АВ 0,4 кВ. | 4.4.1, Излом опоры №15 и обрыв одного провода в пролете опор № 15 - 14 ВЛ 0,4 кВ КТП 78 Пролетарская в следствие наезда на опору № 15 грузового автомобиля марки КАМАЗ. | Мероприятие: Организационное Выполнить мероприятия по взысканию материального ущерба с виновника ДТП. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Кучин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ КТП № 78 Пролетарская в пролетах опор 12-17 с целью выявления неисправностей, вызванных действием динамической нагрузки, вызванной наездом автомобиля на опору. Срок исполнения: 27.08.2021 г. Ответственное лицо: Кучин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового осмотр ВЛ 0,4 кВ КТП № 78 Пролетарская в пролетах опор 12-17 устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 03.09.2021 г. Ответственное лицо: Кучин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.07.2021 г.
4628 | 124 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2021-07-29 16:10 | 2021-07-29 17:55 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №18 ПС 110/35/10кВ Петровск-Тяговая в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №17-№18 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. УРЗА введении РЖД. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №17-№18 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. УРЗА введении РЖД. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №18 ПС 110/35/10кВ "Петровск" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Котов Н. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №18 ПС 110/35/10кВ "Петровск" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Котов Н. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.07.2021 г.
4629 | 57 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2021-07-29 16:05 | 2021-07-29 17:53 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 693 (Елохино) по причине КЗ, возникшего из-за схлёста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №4-№5 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлёст проводов фаз "А" и "С" на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 693 (Елохино) в пролете опор №4-№5 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 693 (Елохино) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Масликов А.Э. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 693 (Елохино) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Масликов А.Э. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.08.2021 г.
4630 | 756 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС | 2021-07-29 16:03 | 2021-07-29 16:04 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ-10-4 ПС 35кВ Павловск-1 произошло по причине возникновения двухфазного короткого замыкания из-за перекрытия воздушного промежутка между проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №253-254 веткой от дерева занесённой на провода из вне охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 20 м/с. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №253-254 ВЛ-10-4 ПС 35кВ Павловск-1, произошло по причине механического воздействия на провода, веткой от дерева занесённой из вне охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 20 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10-4 ПС 35кВ Павловск-1 на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ как из охранной зоны ВЛ, так и вне охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 02.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-4 ПС 35кВ Павловск-1 выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО. Срок исполнения: 02.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.08.2021 г.
4631 | 69 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-07-29 16:00 | 2021-07-29 17:00 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП321 по причине перегорания н/в предохранителя фазы "А" на РБ №1 ТП 321 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ №1 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. | 4.13, Перегорание н/в предохранителя фазы "А" на РБ №1 ТП 321 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ №1 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несоответствие предохранителя расчетным нагрузкам на ВЛ 0,4кВ ТП 321 руб.1 ВЛ 0,4кВ ТП 321 руб.1 | Мероприятие: Техническое Провести расчет нагрузки ВЛ 0.4 кВ №1 ТП321 с целью выявления соответствия установленных н/в предохранителей. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Шангин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.07.2021 г. Мероприятие: Техническое После проведения расчета нагрузки ВЛ 0.4 кВ №1 ТП321 при выявлении нарушения несоответствия установленных предохранителей, принять меры по устранению. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Шангин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.07.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации ТП и РП Хусейнову Д.Н. о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Шангин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.07.2021 г.
4632 | 999 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2021-07-29 16:00 | 2021-07-29 16:30 | 3.4.12.2, Повреждение прокалывающего зажима СИП на вводе в дом п. Суземка, ул. Попова дом 4 на ВЛ 0,4кВ ф.4 ТП-15 ф.1006 ПС Суземская. | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителей по адресу п. Суземка, ул. Попова произошло в результате повреждения прокалывающего зажима СИП на вводе в дом № 4, ул. Попова, вследствие длительной эксплуатации и воздействия атмосферных явлений. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.4 ТП-15 ф.1006 ПС Суземская. Срок исполнения: 30.08.2021 г. Ответственное лицо: Навлинские РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести замену прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом п. Суземка, ул. Попова дом№ 4 Срок исполнения: 30.08.2021 г. Ответственное лицо: Навлинские РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.07.2021 г.
4633 | 819 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Брянский РЭС |  |  | 3.4.7.3.4, Несвоевременная вырубка деревьев, обрубка веток и кустарника; при порывистом ветре привело к КЗ ВЛ 10кВ ф.1022 ПС Молотинская в пролёте опор № 30-32. | 4.4.3, Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ 10кВ ф.1022 ПС Молотинская в пролёте опор № 30-32, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению ВЛ с успешным АПВ. | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев и кустарника, растущих в охранной зоне ВЛ 10кВ ф.1022 ПС Молотинская в пролёте опор № 30-32. Срок исполнения: 18.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Климов Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.08.2021 г.
4634 | 406 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 3.4.7.3.5, Причиной отключение В 110 кВ Т1 на ПС 110/35/10кВ Лихославль действием ДЗТ послужил излом и падение колонки опорного изолятора полюса фазы "А" РОСШ 110 кВ Т1 в сторону Т1 и контактной части на шлейфе колоноки полюса фазы "А" в сторону ОСШ, в результате образования микротрещин, нарушение структуры фарфора в процессе длительной эксплуатации с 1982 года. Ответственный за эксплуатацию оборудования: ст. мастер Федоров В.И. | 4.1.3, В результате нарушения структуры материала фарфора (образования микротрещин) из-за старения в процессе длительной эксплуатации с 1982 года произошло повреждение опорных изоляторов ИОС 110-400 УХЛ1 РОСШ 110кВ Т1 ф. "А", что привело к отключению В 110 кВ Т1 на ПС 110/35/10кВ Лихославль. Ответственный за эксплуатацию оборудования: ст. мастер Федоров В.И. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования изоляционных приводных колонок полюса фазы "А" РОСШ 110кВ Т1 на ПС 110/35/10 кВ Лихославль на ПС 110/35/10кВ Лихославль ПС 110/35/10кВ Лихославль | Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж всему персоналу Тверского участка СПС о требованиях НТД по своевременной замене изношенного оборудования. Срок исполнения: 03.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС ТвПБ Марин Д.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый аккустико-эмиссионный контроль на соседних присоединениях РОСШ-110 кВ: Крючково, Левошинка, Т-1, Т-2, Барановка, Торжок-1;2 на ПС 110/35/10 кВ Лихославль для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 04.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС ТвПБ Марин Д.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.08.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов по результатам аккустико-эмиссионного контроля на ПС 110/35/10 кВ Лихославль - устранить их. Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС ТвПБ Марин Д.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.08.2021 г.
4635 | 808 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Унечский РЭС | 2021-07-29 15:27 | 2021-07-29 15:34 | 3.4.12.3, Электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролёте опор №3-4 ВЛ-0,4 ТП-136 Л2 Ф-101 ПС Ивайтенки, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | 4.12, Перегорание ПН-2 из-за электродугового перекрытия воздушного промежутка в пролёте опор №3-4 ВЛ-0,4 ТП-136 Л2 Ф-101 ПС Ивайтенки, привело к отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-0,4 ТП-136 Л2 Ф-101 ПС Ивайтенки по всей длине. Срок исполнения: 04.09.2021 г. Ответственное лицо: Бойко А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 04.09.2021 г. Ответственное лицо: Бойко А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.08.2021 г.
4636 | 994 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2021-07-29 15:25 | 2021-07-29 18:35 | 3.4.12.2.3, В результате сильного ветра произошло падение ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) при ветровой нагрузке на провода фаз "В" , "С" в пролете опор 6-10-6-11 ВЛ-10кВ №16 ПС 35/10 кВ Спасская, что привело к нарушению электрической изоляции, и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода фаз "В" и "С" в пролете оп.6-10-6-11 ВЛ-10кВ №16 ПС 35/10 кВ Спасская, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №16 ПС 35/10 кВ Спасская и включить их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 15.09.2021 г. Ответственное лицо: мастер Шабанов Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №16 ПС 35/10 кВ Спасская по всей длине Срок исполнения: 15.09.2021 г. Ответственное лицо: мастер Шабанов Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.09.2021 г.
4637 | 948 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС | 2021-07-29 15:05 | 2021-07-29 16:09 | 3.4.8.2, Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-6 ВЛ-601 ПС Сафоново явилось междуфазное КЗ возникшее в результате перекрытия двух проводов в пролете опор №2 - №3 при проезде крупногабаритного транспорта. | 4.4.1, Обрыв 2-х проводов марки А-35 в пролете опор №2 -№ 3 ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП -6 произошел в результате механического воздействия при проезде крупногабаритной техники, с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв двух проводов марки А-35 на ВЛ-0,4 Л-2 от ТП-6 ВЛ-601С VN004-96705818 | Мероприятие: Техническое Обратиться с заявлением в органы полиции по факту движения стороннего крупногабаритного транспорта в охранной зоне ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-6 ВЛ-601 ПС Сафоново о привлечении к ответственности виновных лиц Срок исполнения: 03.09.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Латышев П.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.08.2021 г.
4638 | 417 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2021-07-29 15:03 | 2021-07-29 15:07 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №08 ПС 110/35/10кВ Андреаполь произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №2-35-2-36 веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Андреапольского района Тверской области, без обрыва проводов, с последующим падением ветки дерева на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №2-35-2-36 ВЛ-10кВ №08 ПС 110/35/10кВ Андреаполь, из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №08 ПС 110/35/10кВ Андреаполь действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №08 ПС 110/35/10кВ Андреаполь Срок исполнения: 16.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Торопецкого РЭС Второв А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №08 ПС 110/35/10кВ Андреаполь. Срок исполнения: 23.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Торопецкого РЭС Второв А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.08.2021 г.
4639 | 86 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2021-07-29 14:46 | 2021-07-29 16:25 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 240 (Пирогово) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №17-№18 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №17-№18 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 240 (Пирогово) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.07.2021 г.
4640 | 989 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2021-07-29 14:45 | 2021-07-29 16:55 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки (с дерева из вне охранной зоны ВЛ) при воздействии ветровой нагрузки, на траверсу опоры №254 КВЛ 10кВ № 03 ПС 220/110/10кВ Мценск, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением замыкания на землю фазы "А", устраненного оперативным отключением. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки (с дерева из вне охранной зоны ВЛ) при ветровой нагрузки, на траверсу опоры №254 КВЛ 10кВ № 10 ПС 220/110/10кВ Мценск, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением замыкания на землю фазы "А", устраненного оперативным отключением. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ №03 ПС 220/110/10кВ Мценск по всей длине. Срок исполнения: 15.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра КВЛ-10 кВ №03 ПС 220/110/10кВ Мценск разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 15.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.07.2021 г.
4641 | 183 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2021-07-29 14:40 | 2021-07-29 17:11 | 3.4.7.3.5, Перегорание в РУ-10 кВ в/в предохранителей трёх фаз на МТП 10 кВ Столыпино запитанной от ВЛ 10кВ №24 ПС 110/35/10 кВ Зубцов произошло по причине повреждения силового трансформатора ТМ 100/10 кВА в результате износа (старения) изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1964 года. Ответственный за эксплуатацию ст. мастер Ржевского РЭС Соколовский А.В. | 4.12, Повреждение силового трансформатора ТМ 100/10 кВА МТП 10 кВ Столыпино ВЛ 10кВ №24 ПС 110/35/10 кВ Зубцов (пробой изоляции обмотки ВН с замыканием на корпус трансформатора) произошло вследствие снижения диэлектрических свойств изоляции обмотки ВН, в результате износа (старения) изоляции обмотки в процессе длительной эксплуатации с 1964 года. Ответственный за эксплуатацию ст.мастер Ржевского РЭС Соколовский А.В. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение силового трансформатора ТМ 100/10 кВА на МТП-10кВ Столыпино ВЛ 10кВ №24 Зубцов МТП-10кВ Столыпино ВЛ 10кВ №24 Зубцов | Мероприятие: Техническое Выполнить диагностику силовых трансформаторов со сроком эксплуатации более 25-ти лет, запитанных от ВЛ 10кВ №24 ПС 110 кВ Зубцов. Срок исполнения: 13.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам диагностики трансформаторов со сроком эксплуатации более 25 лет, устранить выявленные нарушения. Срок исполнения: 23.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Всем мастерам Ржевского РЭС провести внеплановый инструктаж о своевременном устранении недостатков (дефектов) в соответствии с требованиями НТД. Объем и нормы испытания электрооборудования. Срок исполнения: 29.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.08.2021 г.
4642 | 28 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Грайворонский РЭС | 2021-07-29 14:28 | 2021-07-29 15:26 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Головчино произошло из-за возникновения КЗ в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №№100-101 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «В», «С» в пролете опор №№100-101 ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Головчино произошло вследствие механического воздействия на провода ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Головчино. Срок исполнения: 02.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синица Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синица Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.08.2021 г.
4643 | 768 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС | 2021-07-29 14:26 | 2021-07-29 14:27 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Верный произошло в результате перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №49-50 веткой дерева занесённой сильными порывами ветра до 15 м/с из-за пределов охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №49-50 на ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Верный произошло при падении ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ сорванной порывом ветра до 15 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Верный по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ Срок исполнения: 04.09.2021 г. Ответственное лицо: Зотов В. Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Верный разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 04.09.2021 г. Ответственное лицо: Зотов В. Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.09.2021 г.
4644 | 758 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС | 2021-07-29 14:06 | 2021-07-29 14:08 | 3.4.8.4, Кратковременное двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Богучар произошло по причине перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С", в пролете опор №18-19, набросом в виде куска стального провода, наброшенного неизвестным, посторонним лицом, на провода ВЛ. | 4.4.1, Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С", в пролете опор №18-19 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Богучар произошло по причине механического набрасывания куска стального провода, неизвестным, посторонним лицом на провода ВЛ. | Мероприятие: Организационное Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства Р.Ф.от 24.02.2009года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение. Срок исполнения: 06.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шкодин Н.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.08.2021 г.
4645 | 231 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2021-07-29 14:03 | 2021-07-29 15:02 | 3.4.8.5.2, отключение ВЛ 0,4 кВ ТП 681 Сеть 1 | 4.13, Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи
4646 | 992 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, В результате падения ветви дерева из вне охранной зоны КВЛ-10кВ №20 ПС Южная при ветровой нагрузки, на провода фаз "А" и "В" в пролете опор № 9-10, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания на КВЛ-10 кВ №20, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузки из вне охранной зоны КВЛ-10кВ №20 ПС Южная на провода фаз "А" и "В" в пролете опор № 9-10, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания на КВЛ-10 кВ №20, устраненного действием защит | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №20 ПС Южная и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 15.09.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №20 ПС Южная по всей длине Срок исполнения: 15.09.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.08.2021 г.
4647 | 991 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-07-29 13:33 | 2021-07-29 17:39 | 3.4.7.3.2, В результате несвоевременного устранения дефекта по установке конструкции кожуха трансформатора КТП-10кВ СтК-2-9 согласно действующим нормативным документам, произошло проникновения кота на в/в ввода тр-ра фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновение межфазного КЗ, устраненного действием защит (ПК-10кВ). | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции между в/в вводами 10кВ фаз "А" и "В" КТП СтК-2-9 при проникновении кота на корпус тр-ра из-за несвоевременного устранения дефекта по установке конструкции кожуха трансформатора, согласно действующим нормативным документам, произошло возникновение межфазного к.з. , устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отсутствие кожуха трансформатора на КТП-10кВ СтК-2-9 КТП-10кВ СтК-2-9 | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №2 ПС 110/10кВ Становой Колодезь нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №2 ПС 110/10кВ Становой Колодезь в части их технического состояния. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Установить кожух трансформатора на КТП-10кВ Стк-2-9, согласно действующим нормативным документам, исключающие нарушение нормированного зазора кожуха и проникновение животных на высоковольтные ввода 10кВ тр-ра КТП. Срок исполнения: 30.10.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Не выполнено
4648 | 26 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2021-07-29 13:30 | 2021-07-29 14:07 | 3.4.12.3, Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ ЛЭП 6кВ №6 ПС 110кВ Восточная произошло из-за возникновения КЗ при перекрытии изоляции на штыревых изоляторах трех фаз на опоре №39 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции на ЛЭП 6кВ №6 ПС 110кВ Восточная произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии изоляции на штыревых изоляторах трех фаз на опоре №39, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6кВ №6 ПС 110кВ Восточная. Срок исполнения: 09.08.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Сендецкий А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.08.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Сендецкий А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.08.2021 г.
4649 | 20 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Яружский РЭС | 2021-07-29 13:30 | 2021-07-29 14:35 | 3.4.12.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 ЗТП 712 ПС 110 кВ Красная Яруга произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии по изоляции изоляторов трех фаз опоры №2, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции изоляторов трех фаз опоры №2 ВЛ 0,4 кВ №1 ЗТП 712 ПС 110 кВ Красная Яруга произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП ЗТП 712 ПС 110 кВ Красная Яруга. Срок исполнения: 05.08.2021 г. Ответственное лицо: Баранов А.Н. - гл. инженер РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 10.08.2021 г. Ответственное лицо: Баранов А.Н. - гл. инженер РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.08.2021 г.
4650 | 619 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Петровский РЭС | 2021-07-29 13:18 | 2021-07-29 15:08 | 3.4.7.3.3, В результате несвоевременной вырубки, обрезки крон деревьев при порывах ветра произошло воздействие ветками дерева на провод фазы "А" его сближение и кратковременный схлест с проводом фазы "В" в пролете оп. №15-16, что привело к двухфазному КЗ и перегоранию плавких вставок н.в. предохранителей фаз "А" и "В" на РБ 0,4кВ №1 в КТП №098. | 4.4.3, Схлест проводов ветками дерева при ветровой нагрузке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Растительность по трассе на ВЛ 0,4кВ №1 КТП 098 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 098 | Мероприятие: Техническое Произвести расчистку трассы (обрезку крон, валку деревьев) по ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 098 в пролетах опор №15-16. Срок исполнения: 03.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПРЭС Носков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящего осмотр данной ВЛ, о необходимости своевременной расчистки трассы ВЛ. Срок исполнения: 03.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПРЭС Носков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.08.2021 г.
4651 | 951 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС | 2021-07-29 13:02 | 2021-07-29 14:49 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №2 от КТП -1 Слободка от Л 1002 ПС 110/10кВ Екимцево явилось междуфазное К.З. при падении ветки дерева под действием сильных порывов ветра на провода в пролёте опор №1/2-УО/10 - №1/2-УО/11 из-за пределов охранной зоны ВЛ с дальнейшим ее падением на землю. | 4.4.3, Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП -1 Слободка от Л 1002 ПС 110/10кВ Екимцево явилось внешнее механическое воздействие при падении ветки дерева под действием сильных порывов ветра на провода в пролёте опор №1/2-УО/10 - №1/2-УО/11 из-за пределов охранной зоны ВЛ | Мероприятие: Организационное По факту аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №2 от КТП-1 Слободка от Л 1002 ПС 110/10кВ Екимцево направить письмо претензию в адрес сельской администрации с предложением организовать выполнение обрезки крон и вырубки угрожающих падением на провода ВЛ деревьев в д. Слободка. Срок исполнения: 06.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Кузьмин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.08.2021 г.
4652 | 481 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2021-07-29 12:48 | 2021-07-29 19:07 | 3.4.8.5.1, Отключение ВЛ 10кВ № 01 ПС Княжья Байгора произошло по причине межфазного КЗ, в результате схлёста проводов в пролётах опор №16-32, и повреждения промежуточных опор №20, №29, №30, №31, в следствие умышленного повреждения неизвестными лицами в целях хищения проводов. | 4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц, в целях хищения проводов в пролётах опор №16-32, с повреждением промежуточных опор №20, №29, №30, №31 на ВЛ 10кВ № 01 ПС Княжья Байгора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Хищение провода на ВЛ 10кВ № 01 ПС Княжья Байгора VS010-0008897, Повреждение несущей способности промежуточных опор на ВЛ 10кВ № 01 ПС Княжья Байгора VS010-0008897 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 01 ПС Княжья Байгора по всей длине на предмет выявления дефектов, которые могут повлиять на надёжность электроснабжения потребителей и признаков хищения проводов на ВЛ. Срок исполнения: 02.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Торгашов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.07.2021 г. Мероприятие: Организационное Направить письмо в ОМВД по Грязинскому району, для принятия мер по розыску лиц совершивших противоправные действия и обеспечению возмещения причинённого материального ущерба Срок исполнения: 02.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Смеян А.О. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результату внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 01 ПС Княжья Байгора, устранить выявленные дефекты которые могут повлиять на надёжность электроснабжения потребителей в кротчайший срок, остальные выявленные замечания устранить при ТР или КР. Срок исполнения: 04.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Торгашов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.07.2021 г.
4653 | 178 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2021-07-29 12:35 | 2021-07-29 15:21 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ №11 ПС 35/10 кВ Степурино произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №31-32 веткой дерева, упавшей на провода из вне пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области без обрыва проводов. В результате падения ветки дерева произошел провис проводов в пролете опор №31-32 ВЛ-10 кВ №11 ПС 35/10 кВ Степурино. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ №11 ПС 35/10 кВ Степурино в пролете опор №31-32 из вне пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №11 ПС 35/10 кВ Степурино действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку проводов в пролете опор №31-32 ВЛ-10 кВ №11 ПС 35/10 кВ Степурино Срок исполнения: 19.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №11 ПС 35/10 кВ Степурино с целью выявления наличия дефектов Срок исполнения: 09.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №11 ПС 35/10 кВ Степурино Срок исполнения: 19.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.09.2021 г.
4654 | 754 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Калачеевский РЭС | 2021-07-29 12:28 | 2021-07-29 13:19 | 3.4.7.3.3, Однофазное короткое замыкание на ВЛ-0,4 кВ №1 ЗТП 10/0,4 кВ №306 ПС 110 кВ Калач-2 произошло из-за кратковременного схлёста фазного и нулевого проводов в пролёте опор №3-9 - 3-10, при воздействии на них веток ДКР, растущих в охранной зоне, при сильных порывах ветра до 20 м/сек. | 4.12, Кратковременный схлёст фазного и нулевого проводов в пролете опор №3-9 - 3-10 на ВЛ-0,4 кВ №1 ЗТП 10/0,4 кВ №306 ПС 110кВ Калач-2, произошло вследствие касания ветками проводов, дерева растущего в охранной зоне ВЛ при порывах ветра до 20 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Деревья и ДКР в охранной зоне на ВЛ-0,4кВ №1 ЗТП №306 ПС 110 кВ Калач-2 VN004-00053790 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ЗТП-10/0,4кВ №306 ВЛ-10кВ №3 ПС 110кВ Калач-2 по всей длине на предмет выявления деревьев и веток деревьев угрожающих безаварийной работе ВЛ. Срок исполнения: 03.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Безуглый Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ЗТП-10/0,4кВ №306 ВЛ-10кВ №3 ПС 110кВ Калач-2, выявленные дефекты включить в планы ТОиР 2021г. Срок исполнения: 03.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Безуглый Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить расчистку трассы от ДКР в пролетах опор №3-9 - 3-10 ВЛ-0,4кВ №1 от ЗТП-10/0,4кВ №306 ВЛ-10кВ №3 ПС 110кВ Калач-2. Срок исполнения: 03.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Безуглый Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г.
4655 | 753 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бобровский РЭС | 2021-07-29 12:20 | 2021-07-29 12:22 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ №8 ПС 35кВ Липовка послужило короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролете опор № 374-375 веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ порывами ветра (до 20 м/с). | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролете опор № 374-375 произошло из-за падения ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ 10кВ №8 ПС 35кВ Липовка порывами ветра (до 20 м/с). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №8 ПС 35кВ Липовка Бобровского РЭС по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бобровского РЭС Киктев И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10кВ №8 ПС 35кВ Липовка Бобровского РЭС разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бобровского РЭС Киктев И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.09.2021 г.
4656 | 950 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Гагаринский РЭС | 2021-07-29 12:09 | 2021-07-29 13:11 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения силового трансформатора Т-1 ТП-185 явилось междуфазное К.З. на Т-1 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования (старение изоляции обмоток высокого напряжения). | 4.1.3, Причиной возникновения междуфазного К.З. на силовом трансформаторе Т-1 ТП-185 явилось нарушение структуры материала изоляции обмоток в/н силового трансформатора в результате длительной (более 45 лет) эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электрический пробой главной изоляции обмоток ВН силового трансформатора на ТП 185 ВЛ 10 кВ №09 ПС 35/10кВ Акатово TP010-0032403 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередные испытания силовых трансформаторов со сроком эксплуатации более 45 лет, запитанных от ВЛ 10 кВ №09 ПС 35/10кВ Акатово. Срок исполнения: 04.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Иванов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.09.2021 г.
4657 | 27 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Н.Оскольский РЭС | 2021-07-29 12:03 | 2021-07-29 13:43 | 3.4.12.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 29-10 ПС 110 кВ Новый Оскол произошло из-за возникновения КЗ при перекрытии по изоляции изоляторов трех фаз опоры №4 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции изоляторов трех фаз опоры №4 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 29-10 ПС 110 кВ Новый Оскол произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 29-10 ВЛ 10 кВ №29 ПС 110 кВ Новый Оскол. Срок исполнения: 09.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Димитриев В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 27.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Димитриев В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.08.2021 г.
4658 | 479 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Данковский РЭС | 2021-07-29 11:39 | 2021-07-29 12:27 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств изоляционного материала жил кабеля ААШВ-6 3х120 участка участка КЛ 6 кВ от РП 6 кВ № 2 до ТП 15А в процессе длительного срока эксплуатации. | 4.12, Межфазное КЗ вследствие изменения свойств изоляционного материала кабеля ААШВ-6 3х120 участка КЛ 6 кВ от РП 6 кВ № 2 до ТП 15А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования. на КЛ 6 кВ от РП 6 кВ № 2 до ТП 15А КЛ 6 кВ от РП 6 кВ № 2 до ТП 15А | Мероприятие: Техническое Провести внеочередные испытания участков КЛ-6 кВ РП 6кВ со сроком эксплуатации более 30 лет. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рязанцев И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам испытаний участков КЛ-6 кВ РП 6кВ со сроком эксплуатации более 30 лет устранить выявленные недостатки. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рязанцев И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.09.2021 г.
4659 | 51 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2021-07-29 11:35 | 2021-07-29 13:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 099 (Безмино) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №9-№10 в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №9-№10 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 099 (Безмино) в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 099 (Безмино) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Цветков С.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 099 (Безмино) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Цветков С.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.07.2021 г.
4660 | 55 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-07-29 11:35 | 2021-07-29 13:57 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 10 кВ №7 "Шарна" ПС 110/27,5/10 кВ "Любим-тяговая" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №21-№22 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10 кВ №7 "Шарна" ПС 110/27,5/10 кВ "Любим-тяговая". На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. УРЗА в ведении РЖД. | 4.12, Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №21-№22 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10 кВ №7 "Шарна" ПС 110/27,5/10 кВ "Любим-тяговая". На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. УРЗА в ведении РЖД. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10 кВ №7 "Шарна" пролёт опор №21-№22 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №21 - №22 ВЛ 10 кВ № 7 "Шарна" ПС 110/27,5/10кВ "Любим-тяговая". Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Северо-Восточного РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Северо-Восточного РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.08.2021 г.
4661 | 949 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС | 2021-07-29 11:10 | 2021-07-29 12:36 | 3.4.7.3.4, Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №1022 ПС 110/35/10кВ Знаменка явилось устойчивое междуфазное К.З. при падении под действием сильных порывов ветра сухого дерева на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ в пролёте опор №41 - №42 в следствие несвоевременной вырубки деревьев (веток), угрожающих падением на провода. При подаче напряжения в линию в цикле АПВ и при РПВ дерево находилось на проводах, затем, под действием порывов ветра, упало на землю. | 4.4.3, Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ 10кВ №1022 ПС 110/35/10кВ Знаменка явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием сильных порывов ветра дерева на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ в пролёте опор №41 - №42. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие дерева, угрожающего падением на провода ЛЭП на ВЛ 10кВ №1022 ПС 110/35/10кВ Знаменка VS010-9670858 [сбросить] | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку угрожающих деревьев в пролёте опор №41 - №42 ВЛ 10кВ №1022 ПС 110/35/10кВ Знаменка Срок исполнения: 05.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Пя Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1022 ПС 110/35/10кВ Знаменка с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 05.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Пя Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №1022 ПС 110/35/10кВ Знаменка дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Срок исполнения: 05.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл инженер РЭС Кузьмин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г.
4662 | 65 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2021-07-29 10:51 | 2021-07-29 12:34 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10кВ Алешкино в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №15-№16 веткой дерева, принесенной порывами ветра из охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №15-№16 веткой дерева, принесенной порывами ветра из охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10кВ Алешкино с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 30.08.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Шахов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ №6 Петряево произвести устранение выявленных нарушений. Срок исполнения: 30.08.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Шахов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.07.2021 г.
4663 | 990 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2021-07-29 10:50 | 2021-07-29 13:56 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева при ветровой нагрузки на провод фазы "С" и нулевой провод в пролете опор №6-№7 ВЛ 0,4кВ №2 от КТП№16/К-22-63 из вне охранной зоны, произошел схлест фазы "С" и нулевого провода, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провод фазы "С" и нулевой провод в пролете опор №6-№7 ВЛ 0,4кВ №2 от КТП№16/К-22-63 , произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ №16/К-22-63кВА разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Верховского РЭС . Срок исполнения: 15.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ №16/К-22-63кВА . Срок исполнения: 15.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г.
4664 | 755 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Петропавловский РЭС | 2021-07-29 10:49 | 2021-07-29 11:18 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ №3 КТП №725 ВЛ-10-7 ПС 110кВ Петропавловка произошло по причине кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №6-7, вызванного механическим воздействием на провода упавшей веткой дерева, занесенной на провода из вне охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6-7 по ВЛ-0,4 кВ №3 КТП №725 ВЛ-10-7 ПС 110кВ Петропавловка произошел в результате механического воздействия на провода упавшей веткой дерева занесённой на провода из вне охранной зоны ВЛ сильным порывом ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 КТП №725 ВЛ-10-7 ПС 110кВ Петропавловка на предмет наличия деревьев, угрожающих падением на провода в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 04.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Стервоедов А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №3 КТП №725 ВЛ-10-7 ПС 110кВ Петропавловка выявленные дефекты и нарушения включить в план ремонта и ТО. Срок исполнения: 04.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Стервоедов А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.08.2021 г.
4665 | 759 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС | 2021-07-29 10:46 | 2021-07-29 10:47 | 3.4.8.4, Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Южная произошло по причине перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №36-37 набросом , в виде куска стального провода, наброшенного неизвестным посторонним лицом, на провода ВЛ. | 4.4.1, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В", в пролете опор №36-37 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Южная произошло по причине механического набрасывания куска стального провода, неизвестным посторонним лицом, на провода ВЛ. | Мероприятие: Организационное Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства Р.Ф.от 24.02.2009года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение. Срок исполнения: 04.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шкодин Н.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.08.2021 г.
4666 | 64 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2021-07-29 10:45 | 2021-07-29 12:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 825 (Мишутино) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №13-№14 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №13-№14 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 825 (Мишутино) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 825 (Мишутино) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Яковлев Ю.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 825 (Мишутино) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Яковлев Ю.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.07.2021 г.
4667 | 497 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Лебедянский РЭС | 2021-07-29 10:40 | 2021-07-29 11:53 | 3.4.7.3.4, Схлестывание проводов в результате касания веток дерева. | 4.4.3, короткое замыкание в пролете опор №11-12 в результате касания проводов ветками от дерева ростущего в охранной зоне ВЛ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 ф.3 от ТП 427(304) ВЛ-10кВ Население на предмет деревьев угрожающих падению на провода ВЛ. Срок исполнения: 05.09.2021 г. Ответственное лицо: мастер Белов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.09.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку Срок исполнения: 14.09.2021 г. Ответственное лицо: мастер Белов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Мастеру Белову С.А. провести внеочередной инструктаж о необходимости своевременной опиловки ВЛ Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Зайцев П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.08.2021 г.
4668 | 53 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2021-07-29 10:35 | 2021-07-29 12:55 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 458 (Пегаскино) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №10-№11 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №10-№11 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 458 (Пегаскино) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Прозоров А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 458 (Пегаскино) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Прозоров А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.08.2021 г.
4669 | 480 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Становлянский РЭС | 2021-07-29 10:30 | 2021-07-29 11:45 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 10кВ № 10 Мещёрка РП Кличено произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов веткой дерева в пролёте опор №91-92, росшего в охранной зоне ВЛ. | 4.12, Нарушение электрической изоляции в пролёте опор №91-92 ВЛ 10кВ № 10 Мещёрка РП Кличено произошло по причине перекрытия проводов веткой дерева, росшего в охранной зоне ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременная вырубка ДКР на ВЛ 10кВ № 10 Мещёрка РП Кличено VS010-0011118 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 10 Мещёрка РП Кличено по всей длине, на предмет выявления деревьев угрожающих падением и перекрытию проводов на ВЛ. Срок исполнения: 05.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Пирогов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.08.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением и перекрытию на ВЛ 10кВ № 10 Мещёрка РП Кличено, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 05.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Пирогов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Мастеру Пирогову В.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. Срок исполнения: 05.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Зинченко И.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.08.2021 г. Мероприятие: Организационное При необходимости, ВЛ 10кВ № 10 Мещёрка РП Кличено включить в план по расчистке трассы от деревьев и поросли. Срок исполнения: 05.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Зинченко И.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.08.2021 г.
4670 | 85 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2021-07-29 10:15 | 2021-07-29 11:55 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 03 Кнутовка резерв ПС 35/10кВ Знамово , в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №47-№48 вследствии падения ветки из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка со следами перекрытий обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №47-№48 вследствие падения ветки из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка со следами перекрытий обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 03 Кнутовка резерв ПС 35/10кВ Знамово. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 03 Кнутовка резерв ПС 35/10кВ Знамово. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.07.2021 г.
4671 | 992 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Стародубский РЭС | 2021-07-29 10:14 | 2021-07-29 10:56 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №55 ул. Московская с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-75 ф.106 ПС Путевая произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-75 ф.106 ПС Путевая с медным проводом потребителя на доме №55 ул. Московская . | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-75 ф. 106 ПС Путевая. Срок исполнения: 29.08.2021 г. Ответственное лицо: Стародубский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 29.08.2021 г. Ответственное лицо: Стародубский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.07.2021 г.
4672 | 123 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2021-07-29 10:05 | 2021-07-29 12:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 018 (Свагуново) произошло в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2-№3 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2-№3 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 018 (Свагуново) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 ТП 018 (Свагуново), остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.07.2021 г.
4673 | 62 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-07-29 10:00 | 2021-07-29 11:41 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ №6 Медягино ПС 35/10 кВ "Возрождение" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №58 - №59 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №58 - №59 ВЛ 10 кВ №6 Медягино ПС 35/10 кВ "Возрождение" веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №6 Медягино ПС 35/10 кВ "Возрождение" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №6 Медягино ПС 35/10 кВ "Возрождение" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.07.2021 г.
4674 | 996 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС | 2021-07-29 09:50 | 2021-07-29 10:37 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №18 п.г.т. Белая Березка ул. Железнодорожная. с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ ф.3 ГКТП-5 ф-603 ПС Белая Березка произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ ф.3 ГКТП-5 ф-603 ПС Белая Березка с медным проводом потребителя на доме №18 ул. Железнодорожная. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 30.08.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить перезаделку контактного соединения на вводе в дом. Срок исполнения: 30.08.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.07.2021 г.
4675 | 993 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2021-07-29 09:50 | 2021-07-29 10:20 | 3.4.12.2, Ослабление прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом г. Карачев ул. Кольцевая д.12 на ВЛ 0,4кВ ф.2 ТП4527 ф.626 ПС Карачевская. | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителей по адресу г. Карачев ул. Кольцевая произошло в результате ослабления прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом ул. Кольцевая д.12, вследствие длительной эксплуатации и воздействия атмосферных явлений. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.2 ТП4527 ф.626 ПС Карачевская. Срок исполнения: 29.08.2021 г. Ответственное лицо: Навлинские РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести замену прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом г. Карачев ул. Кольцевая д.12 Срок исполнения: 29.08.2021 г. Ответственное лицо: Навлинские РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.07.2021 г.
4676 | 806 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Навлинский РЭС | 2021-07-29 09:11 | 2021-07-29 10:17 | 3.4.12.3, Электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами ВЛ Ф-1 КТП-83 Ф-1005 ПС Центральная в пролёте опор №8-9, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | 4.12, Перегорание ПН-2 из-за электродугового перекрытия воздушного промежутка ВЛ Ф-1 КТП-83 Ф-1005 ПС Центральная в пролёте опор №8-9, привело к отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ Ф-1 КТП-83 Ф-1005 ПС Центральная по всей длине. Срок исполнения: 04.09.2021 г. Ответственное лицо: Сагайдак С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.09.2021 г.
4677 | 60 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-07-29 09:00 | 2021-07-29 13:00 | 3.4.8.1, Отключение КЛ 6кВ № 08 РП 6 в результате короткого замыкания, возникшего при нарушении изоляции участка КЛ 6 кВ РП 6 яч.08 - ТП 641 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | 4.4.1, Нарушение изоляции участка РП 6 яч.08 - ТП 641 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 6 яч.08 - ТП 641 с целью: выявления не санкционированного проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6 кВ РП 6 яч.08 - ТП 641 дефектов. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.07.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 6 кВ РП 6 яч.08 - ТП 641. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.07.2021 г.
4678 | 945 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Хиславичский РЭС | 2021-07-29 08:52 | 2021-07-29 09:47 | 3.4.7.3.1, Причиной, приведшей к падению гнезда аиста на провода с опоры №8 ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 103 Заречье, послужило несвоевременное выявление и снятие гнезда аиста на данной опоре. | 4.4.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 103 Заречье послужило схлестывание проводов из-за механического воздействия при падении гнезда аиста на провода у опоры №8 с возникновением междуфазного КЗ и последующим падением гнезда на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление гнезда аиста на опоре №8 на ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 103 Заречье ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 103 Заречье | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 103 Заречье с целью выявления гнезд птиц на опорах ВЛ-0,4кВ. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Захаренков А.А. Состояние: Не выполнено
4679 | 168 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2021-07-29 08:47 | 2021-07-29 08:57 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ №08 ПС 35/10 кВ Максимово произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №104-105 веткой дерева, упавшей на провода из вне пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области без обрыва проводов с последующим падением ветки на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ №08 ПС 35/10 кВ Максимово в пролете опор №104-105 из вне пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №08 ПС 35/10 кВ Максимово действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №08 ПС 35/10 кВ Максимово с целью выявления наличия дефектов Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №08 ПС 35/10 кВ Максимово. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.08.2021 г.
4680 | 66 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Большесельский РЭС | 2021-07-29 08:31 | 2021-07-29 09:44 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 10 кВ № 8 Нестеровский ПС 35/10кВ Большое Село в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №22-№23 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.12, Перекрытие фаз "А" и "С" в пролете опор №22-№23 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10кВ № 8 Нестеровский ПС Большое Село пролет опор №22-№23 | Мероприятие: Техническое Выполнить расчистку просеки от ДКР в пролетах опор №22-№23 ВЛ 10кВ № 8 Нестеровский ПС Большое Село. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 10кВ № 8 Нестеровский ПС Большое Село в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.08.2021 г.
4681 | 991 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС | 2021-07-29 08:26 | 2021-07-29 09:49 | 3.4.7.3, Повреждение КЛ ф.1015 ПС Трубчевская к РП-1 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ КЛ ф.1015 ПС Трубчевская к РП-1 произошло в результате КЗ на КЛ ф.1015 ПС Трубчевская к РП-1 вследствие длительной эксплуатации | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования по КЛ ф.1015 ПС Трубчевская к РП-1 Срок исполнения: 29.08.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ ф.1015 ПС Трубчевская к РП-1 Срок исполнения: 29.08.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.07.2021 г.
4682 | 802 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Выгоничский РЭС | 2021-07-29 08:25 | 2021-07-29 08:39 | 3.4.12.3, Электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами ВЛ-0,4 Л2 КТП-212 Ф-1026 ПС Новобрянская в пролёте опор №3-4, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | 4.12, Перегорание ПН-2 из-за электродугового перекрытия воздушного промежутка ВЛ-0,4 Л2 КТП-212 Ф-1026 ПС Новобрянская в пролёте опор №3-4, привело к отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-0,4 Л2 КТП-212 Ф-1026 ПС Новобрянская по всей длине. Срок исполнения: 09.09.2021 г. Ответственное лицо: Хорошев Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.08.2021 г.
4683 | 818 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Брянский РЭС | 2021-07-29 08:15 | 2021-07-29 08:16 | 3.4.7.3.4, Несвоевременная вырубка деревьев, обрубка веток; при порывистом ветре привело к КЗ ВЛ 10кВ ф.1004 ПС Морачево в пролёте опор № 35-36. | 4.4.3, Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ 10кВ ф.1004 ПС Морачево в пролёте опор № 35-36, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ 10кВ ф.1004 ПС Морачево в пролёте опор № 35-36. Срок исполнения: 12.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Климов Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.08.2021 г.
4684 | 804 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2021-07-29 08:10 | 2021-07-29 21:59 | 3.4.12.3, Электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролёте опор №7-8 ВЛ-0,4 ТП-15 Л2 Ф-102 ПС Киваи, в пролёте опор №5-7 ВЛ-0,4 ТП-161 Л2 Ф-107 ПС Залинейная, в пролёте опор №12-20 ВЛ-0,4 ТП-278 Л3 Ф-103 ПС Смолевичи в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | 4.12, Перегорание ПН-2 и отключение АВ-0,4кВ электродугового перекрытия воздушного промежутка в пролёте опор №7-8 ВЛ-0,4 ТП-15 Л2 Ф-102 ПС Киваи, в пролёте опор №5-7 ВЛ-0,4 ТП-161 Л2 Ф-107 ПС Залинейная, в пролёте опор №12-20 ВЛ-0,4 ТП-278 Л3 Ф-103 ПС Смолевичи, привело к отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-0,4 ТП-15 Л2 Ф-102 ПС Киваи, ВЛ-0,4 ТП-161 Л2 Ф-107 ПС Залинейная, ВЛ-0,4 ТП-278 Л3 Ф-103 ПС Смолевичи по всей длине. Срок исполнения: 04.09.2021 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 04.09.2021 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.07.2021 г.
4685 | 977 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго |  |  | 3.4.10.2, В результате воздействия на ЭУ (ВЛ) птиц и загрязнения изоляции гирлянды отходами их жизнедеятельности, произошло поверхностное перекрытие изоляции фазы «А» на опоре № 18 ВЛ 110 кВ Узловая – Кромская II цепь с отпайками, что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением однофазного кроткого замыкания на металлоконструкцию траверсы опоры, устраненного действием защит | 4.17.4, В результате загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц гирлянды изоляторов фазы «А» на опоре №18 ВЛ 110 кВ Узловая – Кромская II цепь с отпайками, произошло поверхностное перекрытие гирлянды через отходы жизнедеятельности птиц, что привело к возникновению однофазного кроткого замыкания на металлоконструкцию траверсы опоры, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Узловая - Кромская II цепь с отпайками по всей длине Срок исполнения: 30.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СЛЭП Сурнин Ю.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.07.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра и верхового осмотра изоляции на опоре №18 ВЛ 110 кВ Узловая - Кромская II цепь с отпайками и включить их в план работ ЮУ СЛЭП Срок исполнения: 30.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СЛЭП Сурнин Ю.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести верховой осмотр и чистку изоляции на опоре №18 ВЛ 110 кВ Узловая - Кромская II цепь с отпайками Срок исполнения: 30.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СЛЭП Сурнин Ю.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Установить птицезащитные устройства для отпугивания птиц на опоре №18 ВЛ 110 кВ Узловая - Кромская II цепь с отпайками Срок исполнения: 30.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СЛЭП Сурнин Ю.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.08.2021 г.
4686 | 18 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Красненский РЭС | 2021-07-29 06:49 | 2021-07-29 08:29 | 3.4.12.3, Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Н.Уколово произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при пережоге провода шлейфа фазы "В", с последующим схлёстом проводов шлейфов фаз "А", "В" на ЛР 105 опора №20, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Н.Уколово произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при пережоге провода шлейфа фазы "В", с последующим схлёстом проводов шлейфов фаз "А", "В" на ЛР 105 опора №20, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Н.Уколово. Срок исполнения: 13.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Соловьев Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 16.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Соловьев Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.08.2021 г.
4687 | 478 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС |  |  | 3.4.12.3, Воздействие грозового разряда на провода ВЛ 10 кВ Казаки яч 1 ПС Казаки в пролете опор № 3/20 -3/21. | 4.12, Междуфазное КЗ в результате прямого попадания грозового разряда в провода ВЛ 10 кВ Казаки яч. 1 ПС Казаки в пролете опор № 3/20 -3/21. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ИТР ВЛ 10 кВ Казаки яч 1 ПС Казаки с выявлением повреждений после прохождения грозового фронта. Срок исполнения: 24.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результата осмотр ИТР ВЛ 10 кВ Казаки яч 1 ПС Казаки устранить выявленные недостатки. Срок исполнения: 24.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.09.2021 г.
4688 | 801 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Карачевский РЭС | 2021-07-29 06:15 | 2021-07-29 08:10 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» ВЛ-10кВ ф.1009 ПС Теплое в пролете опор №67-68. | 4.4.3, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» ВЛ-10кВ ф.1009 ПС Теплое в пролете опор №67-68, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ ВЛ-10кВ ф.1009 ПС Теплое | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1009 ПС Теплое в пролете опор №67-68 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 04.09.2021 г. Ответственное лицо: Первушов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.09.2021 г.
4689 | 810 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Красносельский РЭС | 2021-07-29 06:12 | 2021-07-29 07:35 | 3.4.12.2.3, При аварийном обходе бригада ОВБ обнаружила дерево на проводах ВЛ-10 кВ ф.10-01 ПС Прискоково на участке от ЛР № 89 до ЛР № 61 в пролете опор № 08 - № 09, упавшее из-за пределов охранной зоны ВЛ, при усилении ветра до 20 м/с. Дерево при падении своей макушкой схлестнуло провода соседних фаз, в следствии возникло междуфазное КЗ и отключение МВ-10 кВ ф. 10-01 на ПС Прискоково действием МТЗ. АПВ неуспешно, РПВ неуспешно. Повреждений ВЛ нет. Оборудование РЗА работало правильно. Метеосправка приложена к акту. | 4.4.3, В результате усиления ветра (до 20 м/с) произошло падение дерева на провода ВЛ 10 кВ ф. 10-01 ПС Прискоково, в следствии этого произошло междуфазное КЗ и отключение МВ-10 кВ ф. 10-01 на ПС Прискоково от действия защит МТЗ, АПВ неуспешно, РПВ неуспешно. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-01 ПС Прискоково, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ-10 кВ. Срок исполнения: 23.08.2021 г. Ответственное лицо: Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам обхода устранить выявленные замечания после обхода ВЛ-10 кВ ф. 10-01 ПС Прискоково (при их наличии). Срок исполнения: 25.08.2021 г. Ответственное лицо: Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.08.2021 г.
4690 | 812 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС | 2021-07-29 06:11 | 2021-07-29 22:13 | 3.4.12.3, Электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролёте опор №18-19 ВЛ-10кВ ф.114 ПС Индуктор, в пролёте опор №27-28 ВЛ-10кВ ф.106 ПС Каташин, в пролёте опор №21-22 ВЛ-10кВ ф.104 ПС Шеломы, в пролёте опор №14/14-15/14 ВЛ-10кВ ф.100 ПС Вышков в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | 4.12, Отключение от действия РЗ В-10кВ ф.114 ПС Индуктор, В-10кВ ф.106 ПС Каташин, В-10кВ ф.104 ПС Шеломы, В-10кВ ф.100 ПС Вышков произошло из-за возникновения двух фазного короткого замыкания, при электродуговом перекрытии воздушного промежутка между проводами в пролёте опор №18-19 ВЛ-10кВ ф.114 ПС Индуктор, в пролёте опор №27-28 ВЛ-10кВ ф.106 ПС Каташин, в пролёте опор №21-22 ВЛ-10кВ ф.104 ПС Шеломы, в пролёте опор №14/14-15/14 ВЛ-10кВ ф.100 ПС Вышков, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-10кВ ф.114 ПС Индуктор, ВЛ-10кВ ф.106 ПС Каташин, ВЛ-10кВ ф.104 ПС Шеломы, ВЛ-10кВ ф.100 ПС Вышков по всей длине. Срок исполнения: 04.09.2021 г. Ответственное лицо: Новиков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 04.09.2021 г. Ответственное лицо: Новиков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.08.2021 г.
4691 | 767 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Эртильский РЭС | 2021-07-29 05:31 | 2021-07-29 05:32 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10 кВ № 4 от ПС 110 кВ Эртиль явилось двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролёте опор № 15-16 веткой дерева, сорванной порывом ветра до 20 м/с с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 15-16 на ВЛ 10 кВ № 4 от ПС 110 кВ Эртиль, произошло при падении ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ сорванной порывом ветра до 20 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 4 от ПС 110 кВ Эртиль по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ Срок исполнения: 27.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Найденкин Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 4 от ПС 110 кВ Эртиль разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Найденкин Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.08.2021 г.
4692 | 14 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Гвардейский РЭС | 2021-07-29 05:21 | 2021-07-29 07:18 | 3.4.12.3, Появление сигнала "земля" на II секции шин 10 кВ ПС 35 кВ Ливенка произошло в результате пробоя изоляции ограничителя перенапряжений 10 кВ фазы "А" СТП 217 на опоре №99 ЛЭП 10 кВ №2, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Пробой изоляции ограничителя перенапряжений 10 кВ фазы "А" СТП 217 на опоре №99 ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Ливенка произошёл вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Ливенка. Срок исполнения: 09.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лисавцов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 16.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лисавцов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.08.2021 г.
4693 | 752 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго |  |  | 3.4.10.2, Причиной аварийного отключения ВЛ 110кВ Придонская-Новая Калитва явилось поверхностное перекрытие, по загрязненной ранее продуктами жизнедеятельности птиц гирлянде изоляторов фазы "В" на опоре № 160. | 4.17.4, Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 160 на ВЛ 110кВ Придонская-Новая Калитва, явилось причиной возникновения однофазного короткого замыкания, в результате которого произошло аварийное отключение ВЛ 110 кВ Придонская-Новая Калитва. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Придонская - Новая Калитва по всей протяженности на предмет выявления мест скопления птиц, а также прочих дефектов. Срок исполнения: 18.10.2021 г. Ответственное лицо: н-к ЛУ СЛЭП Блинов С.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести замену выявленных перекрытых и загрязненных изоляторов в гирлянде фазы "В" на опоре № 160 ВЛ 110 кВ Придонская - Новая Калитва. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: н-к ЛУ СЛЭП Блинов С.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести установку птицезащитных устройств (ПЗУ) на опорах № 152-175 на ВЛ 110 кВ Придонская - Новая Калитва. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: н-к ЛУ СЛЭП Блинов С.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Придонская - Новая Калитва , в случае выявления дефектов, включить мероприятия по их устранению в планы технического обслуживания и ремонта ЛУ сл. ЛЭП. Срок исполнения: 22.10.2021 г. Ответственное лицо: н-к ЛУ СЛЭП Блинов С.А. Состояние: Не выполнено
4694 | 230 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2021-07-29 04:50 | 2021-07-29 06:14 | 3.4.9.3, неотложное отключение КЛ 0,4 кВ ТП 535 - М.Горького, 15 | 4.12, Нарушение электрической изоляции
4695 | 179 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 3.4.12.5.2, Отключение ВЛ-110 кВ Заднее Поле-Старица произошло по причине однофазного КЗ, из-за перекрытия по поверхности гирлянды изоляторов фазы "В" на траверсу опоры №113 по туману в результате отложения конденсата при перепаде температуры окружающего воздуха, с разрушением одного изолятора из семи в гирлянде ф. "В" на данной опоре. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции в процессе отложения конденсата из-за перепада температуры окружающего воздуха, произошло поверхностное перекрытие стеклянной гирлянды изоляторов фазы "В" на траверсу, с разрушением одного изолятора из семи в гирлянде ф. "В" на опоре №113 ВЛ-110 кВ Заднее Поле-Старица, что привело к отключению ВЛ-110 кВ Заднее Поле-Старица действием ДЗ с успешным АПВ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной верховой осмотр состояния стеклянных изоляторов на опорах №№110,111,112,113,114,115 ВЛ-110 кВ Заднее Поле -Старица для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ РПБ Исаев И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.08.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов по результатам внеочередного верхового осмотра состояния стеклянных изоляторов на ВЛ-110 кВ Заднее Поле -Старица на участке опор №№110,111,112,113,114,115 устранить эти дефекты. Срок исполнения: 11.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ РПБ Исаев И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.08.2021 г.
4696 | 112 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2021-07-29 02:05 | 2021-07-29 03:45 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №131 ПС 110/35/10кВ Климатино в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №42-№43 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №42-№43 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №131 ПС 110/35/10кВ Климатино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Бобков Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №131 ПС 110/35/10кВ Климатино устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Бобков Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.09.2021 г.
4697 | 989 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-07-29 02:00 | 2021-07-29 05:10 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6кВ ТП0157 к ТП0554 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ Ф606 в РП21 к ТП0117,ТП0070 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ТП0157 к ТП0554 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования Ф606 РП21 к ТП0117,ТП0070 . Срок исполнения: 26.08.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.07.2021 г. Мероприятие: Техническое восстановить КЛ 6кВ ТП0157 к ТП0554 Срок исполнения: 26.08.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.08.2021 г.
4698 | 751 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Панинский РЭС | 2021-07-29 01:01 | 2021-07-29 01:15 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-721 ВЛ-10-7 ПС 35кВ Кр.Лиман послужило короткое замыкание, вызванное схлестыванием провода фазы "А" и нулевого провода потребительской перекидки от опоры № 16 к жилому дому веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ (на территории частного домовладения) при порывах ветра до 20 м/с. |  | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-721 ВЛ-10-7 ПС 35кВ Кр.Лиман по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 01.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Баскаков Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-721 ВЛ-10-7 ПС 35кВ Кр.Лиман разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 01.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Баскаков Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю, запитанному от опоры № 16 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-721 ВЛ-10-7 ПС 35кВ Кр.Лиман о необходимости замены неизолированных проводов ввода на СИП. Срок исполнения: 01.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Баскаков Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.08.2021 г.
4699 | 19 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Волоконовский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №18 ПС 110 кВ Волоконовка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №67-68 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП) при усилении ветра. | 4.4.3, Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №67-68 ЛЭП 10 кВ №18 ПС 110 кВ Волоконовка произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №18 ПС 110 кВ Волоконовка. Срок исполнения: 09.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Тимошевский А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 16.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Тимошевский А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.07.2021 г.
4700 | 84 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2021-07-29 00:08 | 2021-07-29 01:51 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 156 (Речная) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №09-№10 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №09-№10 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 156 (Речная) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.07.2021 г.
4701 | 15 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2021-07-28 23:52 | 2021-07-29 01:26 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10кВ яч.20 - КТП 203 ПС 110 кВ Дубовое произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции жил фаз «А», «В», «С» участка КЛ 10кВ яч.20 - КТП 203 ПС 110 кВ Дубовое в целом месте вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции жил фаз «А», «В», «С» участка КЛ 10кВ яч.20 - КТП 203 ПС 110 кВ Дубовое в целом месте произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: снижение сопротивления изоляции жил на КЛ 10кВ яч.20 - КТП 203 ПС Дубовое KS010-0005673 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной (обход) осмотр трассы на участке КЛ 10кВ яч.20 - КТП 203 ПС 110 кВ Дубовое. Срок исполнения: 09.08.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Вициенко Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 01.09.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Вициенко Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.08.2021 г.
4702 | 766 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС | 2021-07-28 23:40 | 2021-07-28 23:42 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ № 4 ПС 110 кВ Таловая-районная вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 78-79 веткой сорванной порывом ветра до 20 м/сек, с дерева растущим за пределами охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 78-79 на ВЛ 10 кВ № 4 ПС 110 кВ Таловая-районная произошло при падении ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 20 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 4 ПС 110 кВ Таловая-районная на предмет наличия деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, ветки которых при падении угрожают повреждением ВЛ Срок исполнения: 02.09.2021 г. Ответственное лицо: Хрусталёв С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 4 ПС 110 кВ Таловая-районная наметить мероприятия по выпиливанию отдельно стоящих деревьев и обрезке крон деревьев Срок исполнения: 02.09.2021 г. Ответственное лицо: Хрусталёв С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.08.2021 г.
4703 | 972 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "В" ВЛ-10 кВ № 19 ПС 110/35/10 кВ Коммаш(под воздействием ветровой нагрузки) в пролете опор №10-9-№10-10, произошел их схлест и нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит(МТЗ). | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "В" ВЛ-10 кВ № 19 ПС 110/35/10 кВ Коммаш (под воздействием ветровой нагрузки) в пролете опор №10-9-№10-10, произошел их схлест и нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания замыкание, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №19 ПС 110/35/10кВ Коммаш по всей длине. Срок исполнения: 30.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №19 ПС 110/35/10кВ Коммаш разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 30.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.07.2021 г.
4704 | 76 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2021-07-28 21:07 | 2021-07-28 22:50 | 3.4.7.3.1, Отключение ТП 141 Дегтярицы ВЛ 10кВ №1 Высока ПС 35/10кВ Николо-Корма из-за короткого замыкания, произошедшего в результате перекрытия по поверхности опорной изоляции с разрушением опорного изолятора фазы "А". Перекрытие изоляции произошло в результате сильного загрязнения. Работа в/в предохранителей правильно. | 4.12, Перекрытие по поверхности опорной изоляции с разрушением опорного изолятора фазы "А". Перекрытие изоляции произошло в результате сильного загрязнения. Работа в/в предохранителей правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение изоляции на ТП 141 (Дегтярицы кот.) ТП 141 (Дегтярицы кот.) | Мероприятие: Техническое Провести осмотр других ТП ВЛ 10кВ №1 Высока ПС 35/10кВ Николо-Корма с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре других ТП ВЛ 10кВ №1 Высока ПС 35/10кВ Николо-Корма и влияющие на нормальную работу. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.07.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж бригаде о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г.
4705 | 61 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-07-28 20:30 | 2021-07-28 22:30 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ 0,4кВ №8 по причине перегорания н/в предохранителя фазы "В" на РБ №8 ТП 925 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб. 0,4кВ №8 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. | 4.13, Перегорание н/в предохранителя фазы "В" на РБ №8 ТП 925 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб. 0,4кВ №8 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несоответствие предохранителя расчетным нагрузкам на ВЛ 0,4кВ ТП 925 руб.8 ВЛ 0,4кВ ТП 925 руб.8 | Мероприятие: Техническое Провести расчет нагрузки ВЛ 0.4 кВ №8 ТП925 с целью выявления соответствия установленных н/в предохранителей. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.07.2021 г. Мероприятие: Техническое После проведения расчета нагрузки ВЛ 0.4 кВ №8 ТП925 при выявлении нарушения несоответствия установленных предохранителей, принять меры по устранению. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.07.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации ТП и РП о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.07.2021 г.
4706 | 944 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Починковский РЭС | 2021-07-28 20:20 | 2021-07-28 21:30 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ №2 от ЗТП-2-4 Стригино послужило падение сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева, из-за границ охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №6-1 - №6-2. | 4.4.3, Перегорание предохранителя ПН-2 фазы "А" на Р-0,4кВ ВЛ 0,4кВ №2 от ЗТП-2-4 Стригино произошло в результате схлестывания фазного и нулевого проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №6-1 - №6-2 с возникновением однофазного КЗ и последующим падением ветки на землю. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода по ВЛ 0,4кВ №2 от ЗТП-2-4 Стригино. Срок исполнения: 30.08.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Мякишев В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.08.2021 г.
4707 | 616 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Мордовский РЭС | 2021-07-28 20:10 | 2021-07-28 22:35 | 3.4.8.5.2, В результате наезда автотракторной техникой на опору №44 ВЛ-10кВ №14 ПС Ивановская произошел ее излом и падение, с обрывом проводов в пролетах №43-45. Обрыв и схлест проводов всех фаз вызвал возникновение трехфазного КЗ и отключение ВЛ 10кВ №14 действием МТЗ с неуспешным АПВ. | 4.4.1, Излом опоры, обрыв проводов в результате механического воздействия (наезда) автотракторной техникой принадлежащей сторонней организации. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр состояния опор, провода и линейной арматуры опор №13, №15 подвергшихся динамическому рывку, с целью выявление дефектов. Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер МоРЭС Пшенкин П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер МоРЭС Пшенкин П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.08.2021 г.
4708 | 980 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2021-07-28 20:06 | 2021-07-28 20:18 | 3.4.12.2.3, В результате падения сломанного сука дерева из внеохранной зоны ВЛ-0,4кВ, под воздействием сильных порывов ветра, на провод фазы "В" и "С" ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП -2/Сер-5-250 в пролете опор №8-9, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузке из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП -2/Сер-5-250 в пролете опор №8-9 на провод фазы "В" и "С", произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП -2/Сер-5-250 по всей длине. Срок исполнения: 15.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП -2/Сер-5-250 и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 15.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.08.2021 г.
4709 | 765 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2021-07-28 19:55 | 2021-07-28 19:56 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10 кВ № 11 от ПС 110 кВ Грибановка явилось двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролёте опор № 81-82 веткой дерева, сорванной порывом ветра до 20 м/с, с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 81-82 ВЛ 10 кВ №11 от ПС 110 кВ Грибановка произошло при падении ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ сорванной порывом ветра до 20 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 11 от ПС 110 кВ Грибановка по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ, ветви которых угрожают падением на провода. Срок исполнения: 02.09.2021 г. Ответственное лицо: Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 11 от ПС 110 кВ Грибановка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 03.09.2021 г. Ответственное лицо: Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.08.2021 г.
4710 | 931 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Руднянский РЭС | 2021-07-28 19:05 | 2021-07-28 19:40 | 3.4.12.3, Причиной отключения ВЛ-1002 ПС Понизовье, явилось междуфазное КЗ с разрушение штыревого изолятора ШС-20Г на опоре №78, в результате воздействия атмосферных перенапряжений, при ударе молнии вблизи опоры. | 4.12, Причиной приведшей к отключению ВЛ-1002 ПС Понизовье, явилось междуфазное короткое замыкание на опоре №78 при ударе молнии вблизи опоры ВЛ, что привело к разрушению штыревого изолятора ШС-20Г. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1002 ПС Понизовье, обратив особое внимание на состояние штыревой изоляции и наличие дефектных изоляторов. Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: мастер Руднянского РЭС Бахнов С.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку сопротивления контура заземления опоры №78 ВЛ-1002 ПС Понизовье. Срок исполнения: 01.10.2021 г. Ответственное лицо: мастер бригады диагностики Гайков В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1002 ПС Понизовье и проверки сопротивления контура заземления опоры №78, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Руднянского РЭС Цветков А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.09.2021 г.
4711 | 16 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Прохоровский РЭС |  |  | 3.4.12.3, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №10 ПС 110 кВ Александровка произошло из-за возникновения КЗ при перекрытии по изоляции изоляторов трех фаз опоры №59 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.4.4, Нарушение электрической изоляции изоляторов трех фаз опоры №59 ЛЭП 10 кВ №10 ПС 110 кВ Александровка произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №10 ПС 110 кВ Александровка. Срок исполнения: 07.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 28.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.08.2021 г.
4712 | 268 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго |  |  | 3.4.10.1, Причиной не включения выключателя В 110 Садовая II цепь явилось перегорание одного предохранителя соленоида включения выключателя В 110 Садовая II цепь из-за повреждения животными (грызунами) изоляции жил кабеля постоянного тока между приводом выключателя и шкафом цепей соленоида. | 4.4.5, Перегорание одного предохранителя соленоида включения выключателя В 110 Садовая II цепь из-за повреждения животными (грызунами) изоляции жил кабеля постоянного тока между приводом выключателя и шкафом цепей соленоида. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание одного предохранителя соленоида на МВ 110 кВ ВЛ "Садовая-2" МВ 110 кВ ВЛ "Садовая-2" | Мероприятие: Техническое Провести ревизию кабелей цепей соленоида выключателей на ПС 110 кВ ВУ. Срок исполнения: 23.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ВУ СП Кондратьев С.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам ревизии и осмотра составить график устранения выявленных дефектов. Срок исполнения: 23.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ВУ СП Кондратьев С.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести осмотр предохранителей соленоида выключателей 110кВ на ПС ВУ. Срок исполнения: 23.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ВУ СП Кондратьев С.Ю. Состояние: Не выполнено
4713 | 938 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС | 2021-07-28 18:20 | 2021-07-28 19:50 | 3.4.10.2, ВЛ 1010 ПС Дорогобуж-1 отключена оперативно в результате возникновения однофазного КЗ на "землю" вследствие перекрытия провода верхней фазы и траверсы на опоре №65 птицей (аистом). | 4.12, ВЛ 1010 ПС Дорогобуж-1 отключена оперативно в результате нарушения электрической изоляции между верхним проводом и траверсой на опоре № 65 из-за перекрытия птицей с последующим возникновением однофазного КЗ на "землю". | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 1010 ПС Дорогобуж-1. Срок исполнения: 05.09.2021 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного осмотра ВЛ 1010 ПС Дорогобуж-1 разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 05.09.2021 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.08.2021 г.
4714 | 937 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС | 2021-07-28 18:11 | 2021-07-28 19:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 1009 ПС Дорогобуж-1 произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №69 -№70 упавшим деревом из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Отключение ВЛ 1009 ПС Дорогобуж-1 произошло вследствие механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ в пролете опор №69 -№70 с возникновением междуфазного КЗ и последующим падением дерева на землю. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 1009 ПС Дорогобуж-1. Срок исполнения: 05.09.2021 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного осмотра ВЛ 1009 ПС Дорогобуж-1 разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 05.09.2021 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.08.2021 г.
4715 | 943 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Починковский РЭС | 2021-07-28 18:10 | 2021-07-28 18:57 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ №2 КТП-6-2 Шанталово послужило падение ветки дерева под действием порывистого ветра из-за границ охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №8 - №9. | 4.4.3, Отключение от защит АВ-0,4кВ ВЛ 0,4кВ №2 КТП-6-2 Шанталово произошло в результате схлестывания проводов из-за механического воздействия при ветки дерева на провода в пролете опор №8 - №9 с возникновением междуфазного КЗ и последующим падением ветки дерева на землю. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода по ВЛ 0,4кВ №2 КТП-6-2 Шанталово. Срок исполнения: 30.08.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер РЭС Гращенков А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.08.2021 г.
4716 | 763 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС | 2021-07-28 17:21 | 2021-07-28 17:23 | 3.4.9.3, Аварийное отключение ВЛ-10-4 ПС 35кВ Верейка произошло в результате повреждения на оборудовании КТП 990 ВЛ-10-4 ПС 35кВ Верейка, находящемся на балансе и обслуживании потребителя СНТ Дон. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю СНТ Дон о приведении потребительского оборудования КТП 990 ВЛ-10-4 ПС 35кВ Верейка в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 03.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кривоносов И.Ф. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.08.2021 г.
4717 | 936 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС | 2021-07-28 17:00 | 2021-07-28 18:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП 23 ВЛ-610 ПС Родник произошло вследствие междуфазного короткого замыкания, возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №3-1 - №3-2 упавшим деревом из-за границ охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. | 4.4.3, Обрыв 4-х проводов марки А-35 в пролете опор №3-1 - №3-2 ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП 23 ВЛ-610 ПС Родник произошел в результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв четырех проводов марки А-35 на ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП-23 ВЛ-610 Родник VN004-96710991 | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 с целью выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода ВЛ и находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 03.09.2021 г. Ответственное лицо: Пантелеев О.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Выполнить вырубку угрожающих возможным падением на провода деревьев в пролете опор № 3-1 - 3-2 ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 23 ВЛ- 610 ПС Родник. Срок исполнения: 03.09.2021 г. Ответственное лицо: Пантелеев О.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.08.2021 г.
4718 | 942 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Починковский РЭС | 2021-07-28 17:00 | 2021-07-28 17:45 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ №1 МТП-1-2 Барсуки послужило падение сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева, из-за границ охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №3 - №4. | 4.4.3, Перегорание предохранителя ПН-2 фазы "А" на Р-0,4кВ ВЛ 0,4кВ №1 МТП-1-2 Барсуки произошло в результате схлестывания проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №3 - №4 с возникновением однофазного КЗ и последующим падением ветки на землю. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода по ВЛ 0,4кВ №1 МТП-1-2 Барсуки. Срок исполнения: 30.08.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер РЭС Гращенков А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.08.2021 г.
4719 | 22 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2021-07-28 17:00 | 2021-07-28 18:50 | 3.4.7.3.5, Срабатывание ПН-2 фаз "А", "В", "С" КЛ 0,4 кВ ул. Шаландина 15 ввод 2 ТП 453 ПС 110 кВ Южная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 0,4 кВ в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 0,4 кВ ул. Шаландина 15 ввод 2 ТП 453 ПС 110 кВ Южная произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 0,4 кВ ул. Шаландина 15 ввод 2 ТП 453 ПС 110 кВ Южная КЛ 0,4 кВ ул. Шаландина 15 ввод 2 ТП 453 ПС 110 кВ Южная | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 0,4 кВ ул. Шаландина 15 ввод 2 ТП 453 ПС 110 кВ Южная. Срок исполнения: 09.08.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 16.08.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.07.2021 г.
4720 | 798 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Навлинский РЭС | 2021-07-28 16:20 | 2021-07-28 16:27 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз "А" и "С" ВЛ-10кВ ф.1029 ПС Центральная в пролете опор №39-40. | 4.4.3, Падение дерева на провода ВЛ-10кВ ф.1029 ПС Центральная в пролете опор №39-40 привело к механическому воздействию, нарушению изоляции, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ ВЛ-10кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-10кВ ф.1029 ПС Центральная в пролете опор №39-40, растущих за пределами охранной зоны ВЛ Срок исполнения: 03.09.2021 г. Ответственное лицо: Сагайдак С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.09.2021 г.
4721 | 477 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС | 2021-07-28 16:05 | 2021-07-28 17:20 | 3.4.7.3.5, Потеря механической прочности провода в пролете опор № 1-2 ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП-5 в процессе длительного срока эксплуатации. Сильный порывистый ветер. | 4.1.3, Нарушение структуры материала провода в пролете опор № 1-2 ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП-5 в результате длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ИТР ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП-5. Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ИТР ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП-5 устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.08.2021 г.
4722 | 800 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Дубровский РЭС | 2021-07-28 16:00 | 2021-07-28 16:42 | 3.4.12.3, Электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами ВЛ Ф-1 КТП-173 Ф-Рековичи РП Рековичи в пролёте опор №4-5, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | 4.12, Перегорание ПН-2 из-за электродугового перекрытия воздушного промежутка ВЛ Ф-1 КТП-173 Ф-Рековичи РП Рековичи в пролёте опор №4-5, привело к отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ Ф-1 КТП-173 Ф-Рековичи РП Рековичи по всей длине. Срок исполнения: 03.09.2021 г. Ответственное лицо: Фетисов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.09.2021 г.
4723 | 928 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Руднянский РЭС | 2021-07-28 15:27 | 2021-07-28 15:28 | 3.4.12.3, Причиной отключения ВЛ-1003 ПС Кляриново, явилось междуфазное КЗ с разрушение штыревого изолятора ШС-20Г на опоре №83, в результате воздействия атмосферных перенапряжений, при ударе молнии вблизи опоры. | 4.12, Причиной приведшей к отключению ВЛ-1003 ПС Кляриново, явилось междуфазное короткое замыкание на опоре №83 при ударе молнии вблизи опоры ВЛ, что привело к разрушению штыревого изолятора ШС-20Г. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1003 ПС Кляриново, обратив особое внимание на состояние штыревой изоляции и наличие дефектных изоляторов. Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: мастер Руднянского РЭС Бахнов С.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку сопротивления контура заземления опоры №83 ВЛ-1003 ПС Кляриново. Срок исполнения: 08.10.2021 г. Ответственное лицо: мастер бригады диагностики Гайков В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.10.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1008 ПС Вачково и проверки сопротивления контура заземления опоры №67, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 24.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Руднянского РЭС Цветков А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.09.2021 г.
4724 | 56 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-07-28 15:03 | 2021-07-28 16:45 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 101 (Шаготь-общежитие) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №5-№6 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №5-№6 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 101 (Шаготь-общежитие) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 101 (Шаготь-общежитие) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Тихомиров С.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №2 ТП 101 (Шаготь-общежитие), по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Тихомиров С.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.09.2021 г.
4725 | 797 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клетнянский РЭС | 2021-07-28 14:55 | 2021-07-28 15:00 | 3.4.12.3, Электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролёте опор №27-28 ВЛ-10кВ ф.1004 ПС Бульшево, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | 4.12, Отключение от действия РЗ В-10кВ ф.1004 ПС Бульшево произошло из-за возникновения двух фазного короткого замыкания, при электродуговом перекрытии воздушного промежутка между проводами в пролёте опор №27-28 ВЛ-10кВ ф.1004 ПС Бульшево, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-10кВ ф.1004 ПС Бульшево по всей длине. Срок исполнения: 03.09.2021 г. Ответственное лицо: Понизов А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 03.09.2021 г. Ответственное лицо: Понизов А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г.
4726 | 799 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Жуковский РЭС | 2021-07-28 14:40 | 2021-07-28 15:30 | 3.4.12.3, Электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролёте опор №9-10 ВЛ Ф-3 ЗТП-93 Ф-1019 ПС Жуковская, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | 4.12, Перегорание ПН-2 из-за электродугового перекрытия воздушного промежутка в пролёте опор №9-10 ВЛ Ф-3 ЗТП-93 Ф-1019 ПС Жуковская, привело к отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ Ф-3 ЗТП-93 Ф-1019 ПС Жуковская по всей длине. Срок исполнения: 03.09.2021 г. Ответственное лицо: Зуев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 03.09.2021 г. Ответственное лицо: Зуев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.08.2021 г.
4727 | 267 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2021-07-28 14:35 | 2021-07-28 16:00 | 3.4.12.2.3, В результате обломившейся ветки дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, и динамического воздействия на провода ВЛ, в пролёте опор №8-№9 ВЛ-0,4кВ №3 от ТП 195 6/630, произошло перекрытие проводов и отключение ВЛ-0,4кВ действием защит. | 4.4.3, Из-за механического воздействия, обломившейся ветки от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, в пролёте опор №8-№9 ВЛ-0,4кВ №3 от ТП 195 6/630, произошло перекрытие проводов, однофазное короткое замыкание и отключение ВЛ действиями защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №3 ТП 195 6/630. Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ-0,4кВ №3 ТП 195 6/630, составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено
4728 | 13 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ракитянский РЭС | 2021-07-28 14:30 | 2021-07-28 14:50 | 3.4.9.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 604 ПС 110 кВ Готня произошло по причине неотключения вводного АВ 0,4 кВ потребителя в результате возникновения КЗ при повреждении в потребительской электроустановке. |  | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 604 ПС 110 кВ Готня. Срок исполнения: 06.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС - Пенской С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 13.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС - Пенской С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю с требованием о приведении электроустановок в соответствие с требованиями НТД. Срок исполнения: 13.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС - Пенской С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.08.2021 г.
4729 | 749 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Кантемировский РЭС | 2021-07-28 14:10 | 2021-07-28 14:12 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ №01 ПС 110 кВ Кантемировка послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное кратковременным перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №50-51 веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, сломленной и занесённой на провода сильными порывами ветра до 11 м/с. | 4.4.3, Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №50-51 ВЛ-10 кВ №01 ПС 110 кВ Кантемировка произошло веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, сломленной и занесённой на провода сильными порывами ветра до 11 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №01 ПС 110 кВ Кантемировка по всей длине, на предмет выявления деревьев и веток деревьев расположенных как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода, при сильных порывах ветра. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Горковенко Я.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №01 ПС 110 кВ Кантемировка , выявленные нарушения и замечания включить в план ремонта и ТО. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Горковенко Я.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.09.2021 г.
4730 | 984 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-07-28 13:41 | 2021-07-28 20:21 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 9-10 ВЛ 0,4кВ №3 Нов-4-7 на провода фаз "А" и "В" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест и нарушение электрической изоляции, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 9-10 ВЛ 0,4кВ №3 Нов-4-7 на провода фаз "А" и "В", произошел их схлест и нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №3 Нов-4-7 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 15.09.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 Нов-4-7 по всей длине. Срок исполнения: 15.09.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.08.2021 г.
4731 | 12 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2021-07-28 13:32 | 2021-07-28 14:41 | 3.4.7.3.5, Отключение на РП 20 действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ ТП 682 каб.А ПС 110 кВ Южная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ ТП 700-ТП 453 ПС 110 кВ Южная в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ ТП 700-ТП 453 ПС 110 кВ Южная произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 6 кВ ТП 700-ТП 453 ПС 110 кВ Южная КЛ 6 кВ ТП 700-ТП 453 ПС 110 кВ Южная | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 700-ТП 453 ПС 110 кВ Южная. Срок исполнения: 09.08.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 16.08.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.07.2021 г.
4732 | 402 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-07-28 13:22 | 2021-07-28 13:28 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Красногорская произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов двух фаз в пролете на опор №55-56 деревом, упавшим из за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ, под воздействием сильных порывов ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ-10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Красногорская в пролете опор №55-56 упавшего из за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра, произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ-10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Красногорская отключилась действием МТЗ, в последствии дерево упало на землю, что позволило провести успешное РПВ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Красногорская с целью выявления наличия дефектов Срок исполнения: 11.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Красногорская. Срок исполнения: 19.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.08.2021 г.
4733 | 43 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-07-28 13:20 | 2021-07-28 14:56 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП-20 Матвейково по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №8-№9 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №8-№9 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП-20 Матвейково с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Скуляков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 КТП-20 Матвейково , по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Скуляков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.09.2021 г.
4734 | 941 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ершичский РЭС | 2021-07-28 13:18 | 2021-07-28 14:00 | 3.4.12.3, Причиной технологического нарушения на ВЛ-1008 ПС110/35/10кВ Ершичи послужило повреждение одного проходного изолятора 10кВ на КТП 5-8 Дубровка в результате грозовых перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Причиной оперативного отключения ВВ-10кВ ВЛ-1008 ВЛ-1008 ПС 110/35/10кВ Ершичи послужил пробой изоляции проходного изолятора 10кВ марки ИП-10/630 на заземлённую металлоконструкцию КТП 5-8 Дубровка с возникновением однофазного замыкания на "Землю". | Мероприятие: Техническое Провести послеаварийный комплекс диагностики КД-5 оборудования КТП 5-8 Дубровка ВЛ-1008 ПС 110/35/10кВ Ершичи. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Шийка А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведения КД-5 КТП 5-8 Дубровка ВЛ-1008 ПС 110/35/10кВ Ершичи разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Лапин Ф.А. Состояние: Не выполнено
4735 | 229 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2021-07-28 13:15 | 2021-07-28 21:03 | 3.4.9.3, повреждение абонентской кабельной выкидки 6 кВ ТП 1025 - РЛНД № 3 | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Направить письмо абонентам КЛ 6 кВ ТП 1025 - РЛНД 33 (АБ) с просьбой устранить неисправность, повлекшую отключение КВЛ 6 кВ РП 47 - РП 76, а также провести расследование и предоставить Акт с указанием принятых мероприятий по недопущению подобных ситуаций. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Руководитель службы по надзору за КЛЭП Козадаев С.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.08.2021 г.
4736 | 983 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-07-28 13:14 | 2021-07-28 14:11 | 3.4.9.3, В результате повреждения в РУ-10кВ ТП-10/0,4кВ Ю-22-17П, находящейся на балансе потребителя СНТ "Зарыбинская дача", на КВЛ-10кВ №22 ПС 110/10кВ Южная, возникло однофазное замыкание на землю, устраненное оперативным отключением. |  | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ №22 ПС Южная нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 15.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ТП-10/0,4кВ Ю-22-17П СНТ "Зарыбинская дача" с требованием содержания электрооборудования, находящееся на балансе, в соответствии с требованием нормативных документов по эксплуатации электрооборудования потребителей. Срок исполнения: 02.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №22 ПС Южная. Срок исполнения: 15.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.08.2021 г.
4737 | 764 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2021-07-28 13:14 | 2021-07-28 13:16 | 3.4.9.3, Отключение В ВЛ-6кВ №4 ПС 35/6кВ №24 Плотина действием защит произошло из-за повреждений на потребительском оборудовании ТП-4-13 ВЛ-6кВ №4 ПС 35/6кВ №24 Плотина, находящемся на балансе и обслуживании СНТ "Иволга". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю СНТ "Иволга" о приведении потребительского оборудования ТП-4-13 ВЛ-6кВ №4 ПС 35/6кВ №24 Плотина в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 03.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.08.2021 г.
4738 | 776 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2021-07-28 12:45 | 2021-07-28 12:50 | 3.4.12.3, Электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролёте опор №3-25 ВЛ-0,4 ТП-214 Л1 Ф-604 ПС Кожаны, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | 4.12, Перегорание ПН-2 из-за электродугового перекрытия воздушного промежутка в пролёте опор №3-25 ВЛ-0,4 ТП-214 Л1 Ф-604 ПС Кожаны, привело к отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-0,4 ТП-214 Л1 Ф-604 ПС Кожаны по всей длине. Срок исполнения: 02.09.2021 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 02.09.2021 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.07.2021 г.
4739 | 75 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2021-07-28 12:35 | 2021-07-28 14:04 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 323 (Поселок-2) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3-№4 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3-№4 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 323 (Поселок-2) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Птушкин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Птушкин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.09.2021 г.
4740 | 74 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Мышкинский РЭС | 2021-07-28 12:20 | 2021-07-28 14:02 | 3.4.8.4, Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 103 (Олисавино ц.ус.) ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Рождествено по причине КЗ, возникшего из-за схлеста и обрыва проводов фаз "В" и "0" перекидки к жилому дому от опоры №1-5 в результате падения элемента кровли. Шифер обнаружен под проводами ВЛ. | 4.4.1, схлест и обрыв проводов фаз "В" и "0" перекидки к жилому дому от опоры №1-5 в результате падения элемента кровли. Шифер обнаружен под проводами ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 103 (Олисавино ц.ус.) ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Рождествено с целью выявления дефектов влияющих на работу ЭУ. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Гундорин В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 103 (Олисавино ц.ус.) ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Рождествено. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Гундорин В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Выдать предписание владельцу дома запитанного от опоры №1-5 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 103 (Олисавино ц.ус.) ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Рождествено о недопустимости воздействия на ЭУ РЭС. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Вовкушевский Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.08.2021 г.
4741 | 939 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Рославльский РЭС | 2021-07-28 12:16 | 2021-07-28 14:04 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения МВ-10кВ ВЛ-10кВ №1002 ПС 35/10кВ Липовка послужило падение сломанного под действием порывистого ветра дерева, из-за границ охранной зоны на провода в пролете опор №153 - №154. | 4.4.3, МВ-10кВ ВЛ-10кВ №1002 ПС 35/10кВ ПС Липовка отключился в результате схлестывания проводов, из-за механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №153 - №154 с возникновением междуфазного КЗ и последующим обрывом двух проводов марки А-50 в этом пролете. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-10кВ №1002 ПС 35/10кВ Липовка проходящих в лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Дымов Р.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести вырубку угрожающих падением на провода деревьев в пролёте опор №153 - №154 ВЛ-10кВ №1002 ПС 35/10кВ Липовка. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Дымов Р.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №1002 ПС 35/10кВ Липовка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений и назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Дымов Р.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.07.2021 г.
4742 | 986 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2021-07-28 12:04 | 2021-07-28 12:57 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №21 ул. 3 Интернационала с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП-3 ф.1004 ПС Алтуховская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП-3 ф.1004 ПС Алтуховская с медным проводом потребителя на доме №21 ул. 3 Интернационала. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 28.08.2021 г. Ответственное лицо: Навлинские РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом 21 ул. 3 Интернационала. Срок исполнения: 28.08.2021 г. Ответственное лицо: Навлинские РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.07.2021 г.
4743 | 985 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2021-07-28 12:00 | 2021-07-28 12:54 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №11 ул. Комарова с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-11 ф.1003 ПС Суземская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-11 ф.1003 ПС Суземская с медным проводом потребителя на доме №11 ул. Комарова. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 28.08.2021 г. Ответственное лицо: Навлинские РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом №11 ул. Комарова, п. Суземка. Срок исполнения: 28.08.2021 г. Ответственное лицо: Навлинские РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.07.2021 г.
4744 | 72 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2021-07-28 11:46 | 2021-07-28 13:14 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 322 (Поселок-1) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №10-№11 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №10-№11 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 322 (Поселок-1) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Птушкин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Птушкин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.09.2021 г.
4745 | 50 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-07-28 11:40 | 2021-07-28 13:38 | 3.4.7.3.1, Отключение автоматического выключателя ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 553 Поляны-1 ВЛ 10 кВ №1 Сорокино ПС 35/10 кВ "Туношна" от теплового расцепителя при токах нагрузки, превышающих номинальный ток автоматического выключателя ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 553 Поляны-1 ВЛ 10 кВ №1 Сорокино ПС 35/10 кВ "Туношна". Автоматический выключатель не соответствует расчетным нагрузкам. | 4.13, Несоответствие номинального тока автоматического выключателя ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 553 Поляны-1 ВЛ 10 кВ №1 Сорокино ПС 35/10 кВ "Туношна" расчетной нагузке. Работа автоматического выключателя правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несоответствие автоматического выключателя расчетным нагрузкам на ТП 553 Поляны-1 ВЛ 10 кВ №1 Сорокино ПС 35/10 кВ "Туношна" АВ ВЛ 0,4 кВ №2 | Мероприятие: Техническое Провести расчет нагрузки ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 553 Поляны-1 ВЛ 10 кВ №1 Сорокино ПС 35/10 кВ "Туношна" с целью выявления соответствия установленного автоматического выключателя. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.08.2021 г. Мероприятие: Техническое После проведения расчета нагрузки ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 553 Поляны-1 ВЛ 10 кВ №1 Сорокино ПС 35/10 кВ "Туношна" при выявлении несоответствия установленного автоматического выключателя, принять меры по устранению выявленного нарушения. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Власову В.В. об эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.08.2021 г.
4746 | 11 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2021-07-28 11:38 | 2021-07-28 12:29 | 3.4.7.3.5, Появление сигнала "земля" на III секции шин 10 кВ ПС 110 кВ Майская произошло в результате пробоя изоляции жилы фазы "А" на оболочку КЛ 10 кВ РП 86-Город 6 ПС 110 кВ Майская в целом месте, вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 86-Город 6 ПС 110 кВ Майская произошло при пробое изоляции жилы фазы "А" на оболочку в целом месте вследствие ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 10 кВ РП 86-Город 6 ПС 110 кВ Майская КЛ 10 кВ РП 86-Город 6 ПС 110 кВ Майская | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 86-Город 6 ПС 110 кВ Майская. Срок исполнения: 09.08.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 16.08.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.07.2021 г.
4747 | 925 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2021-07-28 11:38 | 2021-07-28 12:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения Л-1202 РП 12 явилось повреждение КЛ 6кВ Л-1202 РП 12 – ТП 560 в связи с пробоем междуфазной изоляции в целой части кабеля АСБ-3х240 в результате изменения диэлектрических свойств изоляции (старение изоляции) в процессе длительной эксплуатации с 1990 года (31 год эксплуатации). | 4.12, Причиной отключения Л-1202 РП 12 явилось междуфазное замыкание вызванное пробоем междуфазной изоляции в целой части кабеля АСБ-3х240 КЛ 6кВ Л-1202 РП 12 – ТП 560 из-за изменения диэлектрических свойств изоляции (старение изоляции) в процессе длительной эксплуатации с 1990 года (31 год эксплуатации). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение диэлектрических свойств изоляции в целой части кабеля АСБ-3х240 КЛ 6кВ Л-1202 РП 12 – ТП 560 в процессе длительной эксплуатации с 1990 года (31 год эксплуатации). Несвоевременная замена оборудования с истекшим сроком эксплуатации. на Уч.1 КЛ-6кВ Л-1202 РП 12 -ТП 560 KS006-0000987-301 | Мероприятие: Организационное Провести анализ отключений КЛ 6 кВ Л1202 РП 12– ТП 560 за последние пять лет по причине повреждения кабеля и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данной КЛ. Срок исполнения: 05.09.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Кирейков В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.09.2021 г.
4748 | 762 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2021-07-28 11:31 | 2021-07-28 11:32 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Староникольское явилось междуфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролёте опор №95-96 веткой дерева занесённой сильными порывами ветра до 16 м/с из-за пределов охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №95-96 ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Староникольское, произошло при падении ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ сорванной порывом ветра до 16 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Староникольское по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 02.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Староникольское разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 09.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.09.2021 г.
4749 | 46 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-07-28 11:30 | 2021-07-28 11:40 | 3.4.8.1, Отключение КЛ 6 кВ ПС Институтская л.201 - РП 66 в результате короткого замыкания, возникшего при нарушении изоляции силового кабеля участка КЛ 6 кВ ПС Институтская л.201 - РП 66 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). | 4.4.1, Нарушение изоляции силового кабеля участка КЛ 6 кВ ПС Институтская л.201 - РП 66 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ПС Институтская л.201 - РП 66 с целью: выявления не санкционированного проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6 кВ ПС Институтская л.201 - РП 66 дефектов. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.07.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести претензионную работу с организацией, проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 6 кВ ПС Институтская л.201 - РП 66. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.07.2021 г.
4750 | 17 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2021-07-28 11:30 | 2021-07-28 12:40 | 3.4.9.3, Отключение действием МТЗ КЛ 10кВ №4 яч.9 - КТП 401 РП 10 кВ Репное произошло из-за возникновения КЗ в результате повреждения потребительского участка КЛ 10кВ №4 яч.9 - КТП 401 РП 10 кВ Репное. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю с требованием о приведении электроустановок в соответствие с требованиями НТД. Срок исполнения: 12.08.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Вициенко Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.08.2021 г.
4751 | 935 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС | 2021-07-28 11:24 | 2021-07-28 12:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 1002 ПС Усвятье произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ в пролете опор №90 -№91 во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Отключение ВЛ 1002 ПС Усвятье произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева в пролете опор №90 -№91 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 1002 ПС Усвятье. Срок исполнения: 03.09.2021 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного осмотра ВЛ 1002 ПС Усвятье разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения Срок исполнения: 03.09.2021 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.08.2021 г.
4752 | 934 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС | 2021-07-28 11:06 | 2021-07-28 12:58 | 3.4.12.2.3, Оперативное отключение ВЛ-1006 ПС 35кВ Петрищево произошло вследствие однофазного КЗ на "землю" возникшего в результате перекрытия провода и траверсы на опоре №Г-11 упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, ВЛ-1006 ПС 35кВ Петрищево отключена оперативно в результате механического воздействия при падении ветки дерева на опору №Г-11 с возникновением однофазного КЗ на "землю" и последующим падением ветки на землю. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1006 ПС Петрищево проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Куликов Сергей Михайлович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1006 ПС Петрищево разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Синицкий Алексей Евгеньевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.08.2021 г.
4753 | 400 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2021-07-28 10:45 | 2021-07-28 10:46 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-10 кВ №20(12) ПС 35/10 кВ П.Городище произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия изоляции двух фаз на опоре №29 вследствие грозовых перенапряжений, возникших при ударе молнии вблизи ВЛ. Однофазное замыкание на землю при РПВ В-10 кВ ВЛ-10 кВ №20(12) на ПС 35/10 кВ П.Городище произошло в результате разрушения штыревого изолятора ШС-10 фазы "В" на опоре №29 в результате воздействия грозовых перенапряжений. | 4.12, В результате воздействия грозовых перенапряжений, возникших при ударе молнии вблизи ВЛ при прохождении атмосферного грозового фронта на территории Зубцовского района Тверской области произошло перекрытие изоляции на опоре №29 с разрушением изолятора фазы "В" ВЛ-10кВ №20(12) ПС 35/10 кВ П.Городище, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №20(12) ПС 35/10 кВ П.Городище действием ТО. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №20(12) ПС 35/10 кВ П.Городище с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №20(12) ПС 35/10 кВ П.Городище Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.08.2021 г.
4754 | 924 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Велижский РЭС | 2021-07-28 10:40 | 2021-07-28 12:04 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-1004 ПС Беляево явилось падение дерева на провода в пролете опор №№ 67-68 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-1004 ПС Беляево явилось межфазное короткое замыкание в пролёте опор №№ 67-68 вследствие нарушения изоляции между проводами в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1004 ПС Беляево с целью выявления деревьев, угрожающих падением веток на провода ВЛ. Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: мастер Велижского РЭС Карповский А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №№ 5-6 ВЛ-1004 ПС Беляево. Срок исполнения: 08.10.2021 г. Ответственное лицо: мастер Велижского РЭС Карповский А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1004 ПС Беляево разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Велижского РЭС Гребнев Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.09.2021 г.
4755 | 923 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Кардымовский РЭС | 2021-07-28 10:38 | 2021-07-28 12:35 | 3.4.12.2.3, Причиной приведшей к падению ветви дерева на провода ВЛ-1005 ПС 110/35/10 кВ Кардымово в пролете опор №№134-135 явилось воздействие сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к аварийному отключению МВ ВЛ-1005 ПС 110/35/10 кВ Кардымово явилось междуфазное короткое замыкание вследствие механического воздействия на провода ВЛ в пролете опор №№134-135 ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1005 ПС 110/35/10 кВ Кардымово проходящих по лесистым участкам с целью выявления угрожающих деревьев. Срок исполнения: 16.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Кардымовского РЭС Хатамов А.Х. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев ВЛ-1005 ПС 110/35/10 кВ Кардымово в пролете опор №№ 134-135 угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Кардымовского РЭС Хатамов А.Х. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1005 ПС 110/35/10 кВ Кардымово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Срок исполнения: 20.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кардымовского РЭС Шаповалов А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.09.2021 г.
4756 | 990 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС | 2021-07-28 10:30 | 2021-07-28 11:00 | 3.4.9.3, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя. | 4.13, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя произошло срабатывание ПН-2 КЛ ф3 ЗТП-15 ф1019 ПС Погарская, что привело к прекращению подачи электрической энергии потребителям. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр оборудования в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО «БрянскЭлектро» Срок исполнения: 29.08.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятия по замене ПН-2 КЛ ф3 ЗТП-15 ф1019 ПС Погарская Срок исполнения: 29.08.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.07.2021 г.
4757 | 796 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Брянский РЭС | 2021-07-28 10:23 | 2021-07-28 12:17 | 3.4.12.2.3, Падение ветки дерева при порывистом ветре на провода ВЛ 10кВ ф.1002 ПС Домашово в пролете опор № 8-9 привело к КЗ и отключению ВЛ от РЗ (МТЗ). | 4.4.3, Отключение от действия РЗ В 10кВ ф.1002 ПС Домашово произошло в результате падения ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор № 8-9. | Мероприятие: Техническое Провести осмотр ВЛ 10кВ ф.1002 ПС Домашово с выявлением деревьев угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Климов Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Выявленные при осмотре ВЛ 10кВ ф.1002 ПС Домашово опасно растущие деревья, спилить. Срок исполнения: 27.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Климов Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.08.2021 г.
4758 | 984 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-07-28 10:03 | 2021-07-28 10:24 | 3.4.13.3, Ослабление прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом г. Брянск пер. Мичурина д.4на ВЛ 0,4кВ ф.1.6 ТП1233 ф.625 ПС Дормашевская | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителей по адресу г. Брянск пер. Мичурина д.4 произошло в результате ослабления прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом пер. Мичурина д.4, вследствие длительной эксплуатации . | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.1.6 ТП1233 ф.625 ПС Дормашевская Срок исполнения: 25.08.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские Электрические Сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести замену прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом г. Брянск пер. Мичурина д.4 Срок исполнения: 25.08.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские Электрические Сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.07.2021 г.
4759 | 982 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-07-28 09:55 | 2021-07-28 15:12 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6 кВ ТП3194 - ТП3262 - ТП 3092произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ Ф606 в РП14 к ТП3173,3194 произошло в результате КЗ на КЛ 6 кВ ТП3194 - ТП3262 - ТП 3092 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП14 Ф606 к ТП 3173,ТП3094. Срок исполнения: 26.08.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6 кВ ТП3194 - ТП3262 - ТП 3092 Срок исполнения: 26.08.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.07.2021 г.
4760 | 49 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-07-28 09:51 | 2021-07-28 11:27 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ №3 Мошаково ПС 35/10 кВ "Ватолино" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №25 -№26 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах и дереве видны следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №25-№26 ВЛ 10 кВ №3 Мошаково ПС 35/10 кВ "Ватолино" деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах и дереве видны следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №3 Мошаково ПС 35/10 кВ "Ватолино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №3 Мошаково ПС 35/10 кВ "Ватолино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.07.2021 г.
4761 | 71 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2021-07-28 09:50 | 2021-07-28 11:37 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 080 (Сменцево) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 080 (Сменцево) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Птушкин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Птушкин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.09.2021 г.
4762 | 933 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС | 2021-07-28 09:46 | 2021-07-28 11:12 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ-632 ПС Пластмасс произошло вследствие междуфазного К.З. в результате пробоя изоляции концевой муфты 3 КНТп-10-70/120 в РУ-6кВ ТП-125П по причине изменения диэлектрических свойств материала изоляции при длительной эксплуатации. | 4.12, Повреждение концевой муфты марки 3КНТп-10-70/120 в ячейке в РУ 6кВ ТП 125П КЛ 6кВ 632 ПС ПЛастмасс произошло в результате пробоя изоляции из-за изменения изолирующих свойств материала муфты при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции кабельной муфты марки 3 КНТп-10-70/120 на КЛ-632 ПС Пластмасс KS006-9670003 | Мероприятие: Техническое Проанализировать количество повреждений участка ВЛ-6кВ Л-632 ПС Пластмасс (соответствие параметров РД 34.45-51.300-97 «Объёмы и нормы испытаний электрооборудования») и обоснованные выводы предоставить главному инженеру РЭС для принятия решения по периодичности испытаний, испытательному напряжению. Срок исполнения: 06.09.2021 г. Ответственное лицо: Виноградов А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.09.2021 г.
4763 | 988 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС | 2021-07-28 09:22 | 2021-07-28 09:50 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №18 ул. Железнодорожная с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП6 ф.133 ПС Индуктор произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП6 ф.133 ПС Индуктор с медным проводом потребителя на доме №18 ул. Железнодорожная. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 28.08.2021 г. Ответственное лицо: Новозыбковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку ВЛ-0,23 кВ и перезаделку контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 28.08.2021 г. Ответственное лицо: Новозыбковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.07.2021 г.
4764 | 774 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС | 2021-07-28 09:00 | 2021-07-28 10:21 | 3.4.12.3, Электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролёте опор №15-16 ВЛ-0,4 Л1 ТП-020 Ф-102 ПС Бобовичи, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | 4.12, Отключение АВ-0,4кВ из-за электродугового перекрытия воздушного промежутка в пролёте опор №15-16 ВЛ-0,4 Л1 ТП-020 Ф-102 ПС Бобовичи, привело к отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-0,4 Л1 ТП-020 Ф-102 ПС Бобовичи по всей длине. Срок исполнения: 03.09.2021 г. Ответственное лицо: Новиков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 03.09.2021 г. Ответственное лицо: Новиков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.08.2021 г.
4765 | 930 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Починковский РЭС | 2021-07-28 08:56 | 2021-07-28 10:40 | 3.4.7.3.4, Причиной приведшей к падению сломанного под действием порывистого ветра дерева с границы охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 ТП 072 на провода, в пролете опор №8 - №9 послужило несвоевременное выявление и вырубка дерева угрожающего падением на провода. | 4.4.3, Перегорание 3-х предохранителей ПН-2 фаз "А", "В" и "С" ВЛ 0,4кВ №1 ТП 072 произошло в результате схлестывания проводов из-за механического воздействия при падении сломанного ветром дерева на провода в пролете опор №8 - №9 с возникновением междуфазного КЗ и последующим обрывом 4-х проводов марки А-25. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку угрожающих падением на провода деревьев по ВЛ 0,4кВ №1 ТП 072. Срок исполнения: 30.08.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Васильков И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.08.2021 г.
4766 | 940 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2021-07-28 08:30 | 2021-07-28 10:24 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ Л-1019 ПС 110/35/10кВ Россия явилось междуфазное К.З. при падении под действием сильных порывов ветра ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор 13 - 1 4. | 4.4.3, Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ-10кВ Л-1019 ПС 110/35/10кВ Россия явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием сильных порывов ветра ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор 13 - 1 4. | Мероприятие: Техническое Вырубить угрожающие деревья в пролете опор 13 - 1 4 ВЛ-10кВ Л-1019 ПС 110/35/10кВ Россия. Срок исполнения: 06.09.2021 г. Ответственное лицо: мастер Смирнов В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе осмотра ВЛ-10кВ Л-1019 ПС 110/35/10кВ Россия дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Срок исполнения: 07.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Степанов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Л-1019 ПС 110/35/10кВ Россия силами ИТР с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 06.09.2021 г. Ответственное лицо: мастер Смирнов В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.09.2021 г.
4767 | 981 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Стародубский РЭС | 2021-07-28 08:15 | 2021-07-28 08:25 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 10 кВ КТП102 к ЛР-162 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение ВВ ф.107 ПС Путевая произошло в результате ОЗЗ на КЛ 10кВ от КТП102 к ЛР-162 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования ТП 29 ф.107 ПС Путевая Срок исполнения: 28.08.2021 г. Ответственное лицо: Стародубский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 10 кВ от КТП102 к ЛР-162 Срок исполнения: 28.08.2021 г. Ответственное лицо: Стародубский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.07.2021 г.
4768 | 795 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2021-07-28 08:02 | 2021-07-28 08:37 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.111 ПС Заводская в пролёте опор №40-41. | 4.4.3, Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-10кВ ф.111 ПС Заводская, в пролёте опор №40-41, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.111 ПС Заводская. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.111 ПС Заводская в пролете опор №40-41. Срок исполнения: 03.09.2021 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.07.2021 г.
4769 | 54 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2021-07-28 07:58 | 2021-07-28 09:38 | 3.4.8.4, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 410 Пахомово в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов перекидки к жилому дому от опоры №10 в результате падения с крыши куска доски. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами перекидки обнаружена часть кровли жилого дома со следами воздействия электрической дуги. | 4.4.1, Схлест проводов перекидки к жилому дому от опоры №10 в результате падения с крыши куска доски. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами перекидки обнаружена часть кровли жилого дома со следами воздействия электрической дуги. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый смотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 410 Пахомово с целью выявления дефектов, неисправностей. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Шахов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По итогам проведения внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 410 Пахомово произвести устранение выявленных нарушений. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Шахов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.07.2021 г.
4770 | 748 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Терновский РЭС | 2021-07-28 07:31 | 2021-07-28 07:47 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 2-2 ПС 110 кВ Терновка послужило однофазное короткое замыкание, вызванное схлестыванием проводов фазы "А" и "0" в пролете опор №30-31, произошедшее из-за вытягивания провода фазы «А» в пролете опор №30-31 при сильных порывах ветра до 11 м/с. | 4.1.3, Схлест проводов фазы «А» и «0» в пролёте опор №30-31 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 2-2 ПС 110 кВ Терновка произошёл вследствие разрегулировки стрелы провеса провода фазы «А», в результате вытягивания провода фазы «А» в пролете опор №30-31 при сильных порывах ветра до 11 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 2-2 ПС Терновка VN004-00083285 | Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку в соответствии с таблицей стрел провеса на аварийном участке пролета опор № 30-31 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 2-2 ПС 110 кВ Терновка. Срок исполнения: 29.08.2021 г. Ответственное лицо: Батищев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 2-2 ПС 110 кВ Терновка по всей протяжённости на предмет разрегулировки стрелы провеса провода. Срок исполнения: 28.09.2021 г. Ответственное лицо: Батищев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 2-2 ПС 110 кВ Терновка разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 29.09.2021 г. Ответственное лицо: Батищев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.09.2021 г.
4771 | 416 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2021-07-28 06:53 | 2021-07-28 07:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №04 ПС 35/10кВ Плоскошь произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №29-30 веткой дерева, упавшая на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, с последующим падением ветки дерева на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №29-30 ВЛ-10кВ №04 ПС 35/10кВ Плоскошь, из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №04 ПС 35/10кВ Плоскошь действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №04 ПС 35/10кВ Плоскошь. Срок исполнения: 16.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Торопецкого РЭС Второв А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №04 ПС 35/10кВ Плоскошь. Срок исполнения: 23.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Торопецкого РЭС Второв А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.08.2021 г.
4772 | 9 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ № 8 ПС 35 кВ Алексеевка произошло из-за возникновения КЗ в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №88-89 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №88-89 ВЛ 10 кВ № 8 ПС 35 кВ Алексеевка произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ № 8 ПС 35 кВ Алексеевка. Срок исполнения: 06.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 28.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.08.2021 г.
4773 | 789 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Почепский РЭС | 2021-07-28 05:53 | 2021-07-28 07:50 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» ВЛ-10кВ ф.1006 ПС Норино в пролете опор №61-62. | 4.4.3, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» ВЛ-10кВ ф.1006 ПС Норино в пролете опор №61-62, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ ВЛ-10кВ ф.1006 ПС Норино. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1006 ПС Норино в пролете опор №61-62 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 03.09.2021 г. Ответственное лицо: Вавулин Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г.
4774 | 787 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Унечский РЭС | 2021-07-28 05:25 | 2021-07-28 06:57 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на траверсу опоры №23, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-6кВ ф.610 ПС 8Н. | 4.4.3, Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-6кВ ф.610 ПС 8Н, на опоре №23, привело к замыканию ВЛ на "землю" и отключению В-6кВ ф.610 ПС 8Н оперативным персоналом для отыскания и ликвидации нарушения. | Мероприятие: Техническое Выполнить обследование опоры №23 ВЛ-6кВ ф.610 ПС 8Н, подвергшейся прохождению тока замыкания на «землю». Срок исполнения: 03.09.2021 г. Ответственное лицо: Бойко А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-6кВ ф.610 ПС 8Н в пролете опор №22-24. Срок исполнения: 03.09.2021 г. Ответственное лицо: Бойко А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.09.2021 г.
4775 | 792 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго |  |  | 3.4.12.3, Отключения от действия РЗ ВЛ 110кВ Брянская–Фасонолитейная с отпайками II цепь произошло в результате поверхностного перекрытия изоляции на опоре № 15 фаза "С" из-за атмосферного перенапряжения при прохождении грозового фронта. | 4.12, Поверхностное перекрытие изоляции ВЛ 110кВ Брянская–Фасонолитейная с отпайками II цепь на опоре № 15 фаза "С" произошло в результате атмосферного перенапряжения при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Выполнить проверку сопротивления контура заземления опоры № 15 ВЛ 110кВ Брянская–Фасонолитейная с отпайками II цепь. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СЛЭП Василец П.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.08.2021 г. Мероприятие: Техническое При несоответствии требованиям ПУЭ-7 таблица 2.5.19, произвести ремонт контура заземления опоры № 15 ВЛ 110кВ Брянская–Фасонолитейная с отпайками II цепь. Срок исполнения: 03.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СЛЭП Василец П.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.08.2021 г.
4776 | 761 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каширский РЭС | 2021-07-28 04:29 | 2021-07-28 04:31 | 3.4.8.4, Аварийное отключение ВЛ-10-1 ПС 35 кВ Кашира произошло по причине возникновения двухфазного короткого замыкания фаз "В " и "С" в пролете опор №23-24 в результате наброса металлической проволоки неизвестным лицом на провод фазы "С" с кратковременным перекрытием воздушного промежутка с проводом фазы "В". | 4.4.1, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор №23-24 ВЛ-10-1 ПС 35 кВ Кашира произошло по причине наброса металлической проволоки неизвестным лицом на провода ВЛ. | Мероприятие: Организационное Довести до населения меры безопасности находясь вблизи охраной зоны линий электропередач Срок исполнения: 04.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Седых А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.08.2021 г.
4777 | 73 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2021-07-28 04:03 | 2021-07-28 05:45 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №1 Кирпичный ПС 35/10кВ Шашково, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №14-№15 вследствие падения ветки из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка со следами перекрытий обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №14-№15 вследствие падения ветки из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка со следами перекрытий обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №1 Кирпичный ПС 35/10кВ Шашково. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №1 Кирпичный ПС 35/10кВ Шашково. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.07.2021 г.
4778 | 932 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ельнинский РЭС | 2021-07-28 03:23 | 2021-07-28 04:57 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 1014 ПС Ельня произошло вследствие междуфазного КЗ, возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №14 - №15 упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ при воздействии сильных порывов ветра. | 4.4.3, Отключение ВЛ 1014 ПС Ельня произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №14-№15 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 1014 ПС Ельня с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 12.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Запольский С.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ в пролете опор №14 - №15 на ВЛ 1014 ПС Ельня. Срок исполнения: 26.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Запольский С.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведенного осмотра ВЛ 1014 ПС Ельня разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 11.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Запольский С.Н. Состояние: Не выполнено
4779 | 809 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС | 2021-07-28 02:41 | 2021-07-28 04:31 | 3.4.12.2.3, При выполнении аварийного обхода ВЛ 0,4 кВ Ф.№7 от ТП-330 обнаружен обрыв провода в пролете опор №29 - №11-1 деревом, выпавшим из-за пределов охранной зоны при усилении ветра. В результате этого произошло К.З. и отключение АВ-0,4 кВ Ф.№7 на ТП-330. Требуются ремонтные работы. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ф.7 ул. Антоновская от ТП-330, явилось короткое замыкание вследствие падения дерева на провода ВЛ-0,4 кВ в пролете опор №29 - №11-1. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф. 7. ул. Антоновская от ТП-330 д. Лаврово с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. Срок исполнения: 26.08.2021 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ ф. 7. ул. Антоновская от ТП-330 д. Лаврово устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 27.08.2021 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.08.2021 г.
4780 | 808 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС | 2021-07-28 02:23 | 2021-07-28 02:36 | 3.4.12.2.3, В результате сильного порывистого ветра (до 20 м/с), произошло падение ветки дерева на провода ВЛ-0,4 кВ ф. № 2 ул. Ленина от ТП 36, в пролете опор № 12 - № 13, вследствие этого возникло междуфазное КЗ, которое привело к отключению АВ 0,4 кВ ф. № 2 ул. Ленина от ТП 36. В дальнейшем при порыве ветра, ветка дерева упала на землю под провода ВЛ. Повреждений ВЛ-0,4 кВ нет. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветки дерева на провода ВЛ 0,4 кВ ф. № 2 ул. Ленина от ТП 36 г. Нерехта, в результате этого произошло КЗ и отключение ВЛ 0,4 кВ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ ф. № 2 ул. Ленина от ТП 36 г. Нерехта, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев лежащие на ветвях в сторону ВЛ. Срок исполнения: 24.08.2021 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ 0,4 кВ ф. № 2 ул. Ленина от ТП 36 г. Нерехта устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 27.08.2021 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.08.2021 г.
4781 | 760 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Аннинский РЭС | 2021-07-28 01:00 | 2021-07-28 01:13 | 3.4.7.3.1, Кратковременное короткое замыкание на ВЛ 0,4кВ №2 ТП №2-142 ПС 110 кВ Анна произошло в результате схлеста проводов фазы "А" и "0" в пролете опор №3-4 вследствие увеличения стрелы провеса провода из за его вытягивания в процессе длительной эксплуатации при сильных порывах ветра до 15 м/с. | 4.1.3, Кратковременный схлест проводов фазы "А" и "0" в пролете опор №3-4 ВЛ0,4кВ№2 от ТП 2-142 П С 110 кВ Анна , произошёл вследствие увеличения стрелы провеса провода из за его вытягивания в процессе длительной эксплуатации при сильных порывах ветра до 15 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ0,4кВ№2 от ТП 2-142 П С 110 кВ Анна VN004-00079360 | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ0,4кВ№2 от ТП№2-142 П С Анна разработать мероприятия по устранению дефектов на ВЛ. Срок исполнения: 02.09.2021 г. Ответственное лицо: Хаустов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления дефектов ВЛ 0,4кВ №2 ТП № 2-142 ПС 110 кВ Анна. Срок исполнения: 02.09.2021 г. Ответственное лицо: Хаустов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку в соответствии с таблицей стрел провеса на аварийном участке пролета опор №3-4 на ВЛ 0,4кВ №2 ТП №2-142 ПС 110 кВ Анна Срок исполнения: 02.09.2021 г. Ответственное лицо: Хаустов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.09.2021 г.
4782 | 747 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Петропавловский РЭС | 2021-07-28 00:25 | 2021-07-28 00:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №620 ВЛ-10-6 ПС 35кВ Старая Меловая произошло по причине кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №11-12, вызванного механическим воздействием на провода упавшей веткой дерева, занесенной на провода из вне охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №11-12 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №620 ВЛ-10-6 ПС 35кВ Старая Меловая произошел в результате механического воздействия на провода упавшей веткой дерева занесённой на провода из вне охранной зоны ВЛ сильным порывом ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №620 ВЛ-10-6 ПС 35кВ Старая Меловая на предмет наличия деревьев, угрожающих падением на провода в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 02.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Стервоедов А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №620 ВЛ-10-6 ПС 35кВ Старая Меловая выявленные дефекты и нарушения включить в план ремонта и ТО. Срок исполнения: 02.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Стервоедов А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г.
4783 | 790 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Карачевский РЭС | 2021-07-28 00:05 | 2021-07-28 00:31 | 3.4.12.3, Электро-дуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" ВЛ КТП-252 Л2 Ф-1008 ПС Ружное в пролете опор №6-7, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | 4.12, Отключение от действия ПН-2 ВЛ КТП-252 Л2 Ф-1008 ПС Ружное произошло из-за воздействия грозовых перенапряжений, при электро-дуговом перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" ВЛ КТП-252 Л2 Ф-1008 ПС Ружное в пролете опор №6-7, в следствии попадания молнии в ВЛ, при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ КТП-252 Л2 Ф-1008 ПС Ружное. Срок исполнения: 03.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Писковитин Б.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 03.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Писковитин Б.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.09.2021 г.
4784 | 202 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС | 2021-07-27 22:20 | 2021-07-28 00:15 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ фид. №2 ТП 10/0,4 кВ №180 (Ильино-Больница) произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №14 - 15 деревом, выпавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-0,4кВ под воздействием сильных порывов ветра , с обрывами вязок проводов на опоре №15. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №14 - 15 ВЛ-0,4кВ фид. №2 ТП 10/0,4 кВ №180 (Ильино-Больница) из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-0,4кВ фид. №2 ТП 10/0,4 кВ №180 (Ильино-Больница) перегоранием плавкой вставки предохранителя 0,4кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ фид. №2 ТП №180 (Ильино-Больница), с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 16.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Западнодвинского РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ фид. №2 ТП №180 (Ильино-Больница). Срок исполнения: 23.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Западнодвинского РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.08.2021 г.
4785 | 508 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 3.4.7.3.5, Не включение от ключа управления ШСВ 110 кВ на ПС 110/35/6 кВ ВВолочек произошло по причине повреждения(пробоя изоляции) катушки включения В-110 кВ в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1983 года-37 лет. Ответственный за эксплуатацию Ст.мастер УСПС ВВ ПБ Бондарюк Д.В.. | 4.12, Пробой с межвитковым замыканием в катушке включения выключателя ШСВ 110кВ на ПС 110/35/16кВ ВВолочек вызван снижением диэлектрических свойств изоляции обмотки катушки в процессе длительного срока эксплуатации ( с 1983г-37 лет). Ответственный за эксплуатацию – старший мастер УСПС ВВ ПБ Бондарюк Д.В. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции катушки включения в результате снижения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации 37лет. на ШСВ 110кВ на ПС 110/35/16кВ ВВолочек на ПС 110/35/16кВ ВВолочек | Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам УСПС ВВПБ о необходимости своевременного выявления и устранения дефектов оборудования в соответствии с требованиями НТД Срок исполнения: 27.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС ВВ ПБ Журкин М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить испытания изоляции включающих катушек В 110 на ПС 110/35/6 кВ ВВолочек. Срок исполнения: 24.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС ВВ ПБ Журкин М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам испытаний изоляции включающих катушек В 110 на ПС 110/35/6 кВ ВВолочек выявленные дефекты устранить. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС ВВ ПБ Журкин М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.09.2021 г.
4786 | 415 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2021-07-27 21:40 | 2021-07-28 04:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №08 ПС 35/10кВ Бор произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №26-27 веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, без обрыва проводов, с последующим падением ветки дерева на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №26-27 ВЛ-10кВ №08 ПС 35/10кВ Бор, из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №08 ПС 35/10кВ Бор действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №08 ПС 35/10кВ Бор. Срок исполнения: 17.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Торопецкого РЭС Второв А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №08 ПС 35/10кВ Бор. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Торопецкого РЭС Второв А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г.
4787 | 399 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго | 2021-07-27 21:38 | 2021-07-27 21:45 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ 110кВ Верхняя Троица - Зобнино и ВЛ 110 кВ Зобнино - РП Кашин произошло по причине однофазного КЗ из-за перекрытия гирлянды фарфоровых изоляторов фаз "В" на траверсу на опоре №19 ВЛ 110 кВ Зобнино - РП Кашин, под воздействием атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта по территории Кашинского района Тверской области, без повреждения оборудования. | 4.12, В результате воздействия атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта по территории Кашинского района Тверской области произошло поверхностное перекрытие гирлянд изоляторов фазы, "В" на траверсу на опоре №19 ВЛ 110 кВ Зобнино - РП Кашин без повреждения оборудования, что привело к отключению ВЛ 110кВ Верхняя Троица - Зобнино и ВЛ 110 кВ Зобнино - РП Кашин действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести проверку контуров и измерение сопротивления заземления опор №18, 19, 20 ВЛ 110 кВ Зобнино - РП Кашин. Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ КПБ Кувшинов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результату проверки контуров и измерений сопротивления заземления опор №18, 19, 20 ВЛ 110 кВ Зобнино - РП Кашин устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ КПБ Кувшинов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.08.2021 г.
4788 | 472 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2021-07-27 21:23 | 2021-07-27 22:20 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ 0,4кВ № 3 ТП 401 с. Новая Деревня произошло по причине межфазного К.З. вводного провода на вводном АВ ПУ скважины между контактами присоединения и прибора учёта, находящихся в эксплуатационной ответственности потребителя ОГУП «Липецкоблводоканал». |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Срок исполнения: 02.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Носов Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.08.2021 г.
4789 | 59 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2021-07-27 21:05 | 2021-07-27 22:48 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 234 (Сыроежино) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2-№3 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2-№3 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 234 (Сыроежино) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.07.2021 г.
4790 | 947 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2021-07-27 21:03 | 2021-07-27 22:15 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ, при ветровой нагрузке в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4кВ №1 ТП№102 д.Суры , произошел схлест провода фазы "А" и нулевого провода, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провод фазы "А" и нулевой провод в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4кВ №1 ТП№102 д.Суры при ветровой нагрузке, произошло нарушения электрической изоляции при схлесте и возникновение однофазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП№102 д.Суры и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 15.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП№102 д.Суры по всей длине. Срок исполнения: 15.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.09.2021 г.
4791 | 750 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Поворинский РЭС | 2021-07-27 21:00 | 2021-07-27 21:01 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10 кВ №2 от ПС 110 кВ имени Матвиенко явилось двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролёте опор № 50-51 веткой дерева, сорванной порывом ветра до 16 м/с с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 50-51 ВЛ 10 кВ № 2 от ПС 110 кВ имени Матвиенко, произошло при падении ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ сорванной порывом ветра до 16 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 2 от ПС 110 кВ имени Матвиенко по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ, ветви которых угрожают падением на провода. Срок исполнения: 02.09.2021 г. Ответственное лицо: Афанасьев Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 2 от ПС 110 кВ имени Матвиенко разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 02.09.2021 г. Ответственное лицо: Афанасьев Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.08.2021 г.
4792 | 104 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2021-07-27 20:18 | 2021-07-27 21:55 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 308 (Платуново ДС) в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №10-№11 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. | 4.12, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №10-№11 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №2 ТП 308 (Платуново ДС). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №2 ТП 308 (Платуново ДС) пролете опор №10-№11 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №10-№11 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 308 (Платуново ДС). Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Цедик В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж старшему мастеру Цедику В.В. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Горбивненко Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.08.2021 г.
4793 | 794 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС | 2021-07-27 20:05 | 2021-07-27 22:05 | 3.4.12.3, Электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролёте опор №6-7 ВЛ-0,4 Л3 ТП-210 Ф-106 ПС Бобовичи, №3-4 ВЛ-0,4 Л2 КТП-230 Ф-103 ПС Щербиничи, №7-8 ВЛ-0,4 Л2 КТП-16 Ф-100 ПС Вышков в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | 4.12, Отключение электроэнергии из-за электродугового перекрытия воздушного промежутка в пролёте опор №6-7 ВЛ-0,4 Л3 ТП-210 Ф-106 ПС Бобовичи, №3-4 ВЛ-0,4 Л2 КТП-230 Ф-103 ПС Щербиничи, №7-8 ВЛ-0,4 Л2 КТП-16 Ф-100 ПС Вышков, привело к отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-0,4 Л3 ТП-210 Ф-106 ПС Бобовичи, ВЛ-0,4 Л2 КТП-230 Ф-103 ПС Щербиничи, ВЛ-0,4 Л2 КТП-16 Ф-100 ПС Вышков по всей длине. Срок исполнения: 02.09.2021 г. Ответственное лицо: Новиков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 02.09.2021 г. Ответственное лицо: Новиков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.08.2021 г.
4794 | 414 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2021-07-27 20:00 | 2021-07-27 21:51 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-0,4кВ №2 ТП №649 произошло по причине межфазного "КЗ", в результате схлеста проводов в пролете опор №1-11-1-12 под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Бельского района Тверской области. | 4.4.4, В результате механического воздействия на провода в пролете опор №1-11-1-12 ВЛ-0,4кВ №2 ТП №649 сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Бельского района Тверской области произошел схлест проводов , что привело к отключению АВ-0,4кВ №2 в РУ-0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №649. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 649 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 16.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные при проведении осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 649. Срок исполнения: 30.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.08.2021 г.
4795 | 396 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС | 2021-07-27 20:00 | 2021-07-27 21:35 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №14 ПС 35/10кВ Уланово произошло в результате междуфазного короткого замыкания из за перекрытия (схлеста) проводов в пролете опор №11-2 - 11-3 веткой упавшей с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 10кВ , под воздействием сильного порывистого ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия ветки упавшей с дерева из вне охранной зоны ВЛ 10кВ №14 ПС 35/10кВ Уланово в пролете опор №11-2 - 11-3, под воздействием сильного порывистого ветра произошло междуфазное КЗ из-за перекрытия веткой проводов в данном пролете опор, вследствие чего ВЛ 10кВ №14 ПС 35/10кВ Уланово отключилась действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВкВ №14 ПС 35/10кВ Уланово. Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Калязинского РЭС Курицын Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные в результате внепланового осмотра ВЛ 10кВкВ №14 ПС 35/10кВ Уланово. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Калязинского РЭС Курицын Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г.
4796 | 47 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2021-07-27 19:30 | 2021-07-27 20:55 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 315 (Ефимьево село) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6-№7 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6-№7 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 315 (Ефимьево село) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 315 (Ефимьево село) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Павлов А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 315 (Ефимьево село) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Павлов А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.07.2021 г.
4797 | 807 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС | 2021-07-27 19:12 | 2021-07-27 21:15 | 3.4.12.3, В результате попадания молнии в стеклянный изолятор фазы "В" на опоре № 48 ВЛ-6 кВ ф. 602 ЦРП 6кВ г. Нерехта произошло его разрушение, в результате чего провод ВЛ лег на траверсу и возникло однофазное замыкание на землю. (Изоляторы с 1977 года). Оборудование РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена документам. Состояние заземляющих спусков ВЛ соответствует норме. | 4.12, При прохождении обширного грозового фронта произошло разрушение стеклянного изолятора фазы "В" на опоре № 48 ВЛ-6 кВ ф. 602 ЦРП 6кВ г. Нерехта, в результате провод ВЛ лег на заземленную траверсу опоры и возникло однофазное замыкание на землю. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной обход ВЛ-6 кВ ф. 602 ЦРП 6кВ г. Нерехта с целью выявления дефектов, возникших после прохождения неблагоприятных погодных явлений. Срок исполнения: 25.08.2021 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести обследование опоры № 48 ВЛ-6 кВ ф. 602 ЦРП 6кВ г. Нерехта после попадания молнии. Срок исполнения: 25.08.2021 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного обхода ВЛ-6 кВ ф. 602 ЦРП 6кВ г. Нерехта и обследования опоры № 48 выявленные замечания устранить при их наличии. Срок исполнения: 27.08.2021 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.08.2021 г.
4798 | 266 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2021-07-27 18:47 | 2021-07-27 20:10 | 3.4.9.3, Отключение ВЛЗ 10кВ №04 ПС 35/10кВ Быково произошло из-за междуфазного к.з. по причине неисправности на потребительском ТП 10/0,4кВ. |  | Мероприятие: Техническое По согласованию с руководством ЗАО "Касторное-Агроинвест" произвести совместный инженерный осмотр ТП 10/0,4кВ №490 Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам совместного инженерного осмотра направить письмо руководству ЗАО "Касторное-Агроинвест" с требованием приведения ТП 10/0,4кВ №490 в технически исправное состояние с соблюдением ПТЭ эл. установок потребителей и недопущения подобных отключений в будущем. Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено
4799 | 398 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго | 2021-07-27 18:35 | 2021-07-27 18:51 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-35 кВ Коротыши-Ильино и ВЛ-35кВ Ильино-Глазомичи произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №86-86 ВЛ-35кВ Коротыши-Ильино деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны под воздействием сильного порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области с обрывом провода фазы "С" в данном пролете опор. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №85-86 ВЛ-35кВ Коротыши-Ильино из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского района произошел обрыв провода фазы "С" в данном пролете опор. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №70-100 ВЛ-35 кВ Коротыши-Ильино. Срок исполнения: 22.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ НПБ Степанов Е.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные при проведении внеочередного осмотра в пролетах опор №70-100 ВЛ-35 кВ Коротыши-Ильино. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ НПБ Степанов Е.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.08.2021 г.
4800 | 982 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-07-27 18:34 | 2021-07-27 21:08 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки, произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 8-9 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Кул-1-29 на провода фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 8-9 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Кул-1-29 на провода фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Кул-1-29 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 15.09.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Кул-1-29 по всей длине. Срок исполнения: 15.09.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.08.2021 г.
4801 | 401 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-07-27 18:18 | 2021-07-27 18:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ № 05(7) ПС 35/10кВ Эммаус произошло по причине междуфазного КЗ из-за падения ветки с дерева в пролете опор №40-41 на провода ВЛ-10кВ, упавшей из за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ № 05(7) ПС 35/10кВ Эммаус , под воздействием сильного порывистого ветра без обрыва проводов с последующим падением ветки на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки с дерева на провода ВЛ-10кВ № 05(7) ПС 35/10кВ Эммаус в пролете опор №40-41 выпавшей из за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра, произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ-10кВ № 05(7) ПС 35/10кВ Эммаус отключилась действием ТО. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 05(7) ПС 35/10кВ Эммаус Срок исполнения: 16.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 05(7) ПС 35/10кВ Эммаус Срок исполнения: 25.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.08.2021 г.
4802 | 788 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Дубровский РЭС | 2021-07-27 18:01 | 2021-07-27 19:00 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.1009 ПС Федоровская в пролёте опор №33-34. | 4.4.3, Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-10кВ ф.1009 ПС Федоровская, в пролёте опор №33-34, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.1009 ПС Федоровская. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1009 ПС Федоровская в пролете опор №33-34. Срок исполнения: 02.09.2021 г. Ответственное лицо: Фетисов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.08.2021 г.
4803 | 929 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС |  |  | 3.4.12.3, Отключение ВЛ 10кВ №06 ПС 110/35/10кВ Пречистое произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате воздействия атмосферных перенапряжений на элементы опоры №4, во время прохождения грозового фронта. | 4.12, Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ 10кВ №06 ПС 110/35/10кВ Пречистое явилось нарушение электрической изоляции в результате воздействие атмосферных перенапряжений на элементы опоры №4, во время прохождения грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 10кВ №06 ПС 110кВ Пречистое. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Куликов Сергей Михайлович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить замер сопротивления заземляющего устройства опоры №4 ВЛ 10кВ №04 ПС 110кВ Пречистое. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Куликов Сергей Михайлович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №04 ПС 110кВ Пречистое разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Синицкий Алексей Евгеньевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.08.2021 г.
4804 | 228 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2021-07-27 18:01 | 2021-07-27 20:01 | 3.4.7.2, повреждение КЛ 6 кВ ТП 504 - ТП 577 | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Провести аварийно-восстановительные работы КЛ 6 кВ ТП 504 - ТП 577, восстановить электроснабжение КЛ 6 кВ ф.12Б ПС 64 Кировская - ТП 504. Составить Акт расследования. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.08.2021 г.
4805 | 227 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2021-07-27 18:01 | 2021-07-27 20:01 | 3.4.7.2, повреждение КЛ 6 кВ ПС 64 ф.12 | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Провести аварийно-восстановительные работы КЛ 6 кВ ПС 64 ф. 12Б, восстановить электроснабжение КЛ 6 кВ ф. 12А ПС 64 Кировская - ТП 589. Составить Акт расследования. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.08.2021 г.
4806 | 36 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2021-07-27 17:58 | 2021-07-27 19:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 05 ПС Некрасово результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №17-№18 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах и ветке дерева видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "В" и "С" на ВЛ 10кВ № 05 ПС Некрасово в пролете опор №17-№18 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах и ветке дерева видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 05 ПС Некрасово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.08.2021 г. Ответственное лицо: Блохин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 05 ПС Некрасово устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.08.2021 г. Ответственное лицо: Блохин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.08.2021 г.
4807 | 979 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2021-07-27 17:15 | 2021-07-27 21:44 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) при ветровой нагрузке на провода фаз "А" , "В" в пролете опор 151-152 ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10кВ Судбищи, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода фаз "А" и "В" в пролете оп.№151-152 ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10кВ "Судбищи" , произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №2 от ПС 35/10 кВ Судбищи и включить их в план работ Верховского РЭС. Срок исполнения: 15.09.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер РЭС Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф-2 ПС Судбищи по всей длине. Срок исполнения: 15.09.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер РЭС Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г.
4808 | 806 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС | 2021-07-27 17:02 | 2021-07-27 18:07 | 3.4.12.3, В результате попадания молнии в фарфоровый изолятор фазы "В" на опоре № 44 ВЛ-10 кВ ф. 10-10 ПС Нерехта-2 произошло его разрушение, в результате чего провод ВЛ лег на траверсу и возникло однофазное замыкание на землю. (Изоляторы с 1970 года). Оборудование РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена документам. Состояние заземляющих спусков ВЛ соответствует норме. | 4.12, При прохождении обширного грозового фронта произошло разрушение фарфорового изолятора фазы "В" на опоре № 44 ВЛ-10 кВ ф. 10-10 ПС Нерехта-2, в результате провод ВЛ лег на заземленную траверсу опоры и возникло однофазное замыкание на землю. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной обход ВЛ-10 кВ ф. 10-10 ПС Нерехта-2 с целью выявления дефектов, возникших после прохождения неблагоприятных погодных явлений. Срок исполнения: 26.08.2021 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести обследование опоры № 44 ф. 10-10 ПС Нерехта-2 после попадания молнии. Срок исполнения: 26.08.2021 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного обхода ф. 10-10 ПС Нерехта-2 и обследования опоры № 44 выявленные замечания устранить при их наличии. Срок исполнения: 27.08.2021 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.08.2021 г.
4809 | 927 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ярцевский РЭС | 2021-07-27 16:50 | 2021-07-27 17:50 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ 0,4кВ Л-4 от ТП-193 Льнозавод произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №6 - №7 упавшей веткой дерева, из-за несвоевременной ее вырубки во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Отключение ВЛ 0,4кВ Л-4 от ТП-193 Льнозавод произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №6 - №7 с последующим возникновением междуфазного КЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие проводов веткой дерева на ВЛ 0,4кВ Л-4 от ТП-193 Льнозавод VN004-96712033 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ 0,4кВ Л-4 от ТП-193 Льнозавод с целью выявления ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 04.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Азаренков В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного осмотра ВЛ 0,4кВ Л-4 от ТП-193 Льнозавод разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 05.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Азаренков В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.07.2021 г.
4810 | 225 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2021-07-27 16:44 | 2021-07-27 16:58 | 3.4.8.5.2, повреждении КЛ 6 Ф. 8А+Б ПС 17 Щегловская - РП 65 | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Провести аварийно-восстановительные работы КЛ 6 кВ ПС 17 ф. 8Б - РП 65, восстановить электроснабжение КЛ 6 кВ ф.40А ПС 64 Кировская - РП 40. Составить Акт расследования. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.08.2021 г.
4811 | 226 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2021-07-27 16:44 | 2021-07-27 16:58 | 3.4.8.5.2, повреждение КЛ 6кВ ПС 17 ф. 8Б - РП 65 | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Провести аварийно-восстановительные работы КЛ 6 кВ ПС 17 ф.8Б - РП 65. Восстановить электроснабжение КЛ 6 кВ ф. 40Б ПС 64 Кировская - РП 53. Составить Акт расследования. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.08.2021 г.
4812 | 786 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Погарский РЭС | 2021-07-27 16:40 | 2021-07-27 17:04 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор №75-76 ВЛ-10кВ ф.1008 ПС Абаринки. | 4.4.3, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор №75-76 ВЛ-10кВ ф.1008 ПС Абаринки, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1008 ПС Абаринки. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1008 ПС Абаринки в пролете опор №75-76 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 03.09.2021 г. Ответственное лицо: Бурляй Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.08.2021 г.
4813 | 805 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС | 2021-07-27 16:37 | 2021-07-27 17:53 | 3.4.12.3, При аварийном обходе ВЛ 6кВ ф.664 от ПС Нерехта-1 обнаружен обрыв провода фазы "В" в пролете опор № 26- № 27, при падении провод коснулся провода соседней фазы, что привело к возникновению межфазного замыкания. Обрыв провода произошел по причине прямого попадания молнии. Изолятор не поврежден. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. Последний плановый осмотр ВЛ-6 кВ ф. 664 ПС Нерехта-1 был проведен 02.03.2021 электромонтером по эксплуатации РС Дидухом О.А. По результатам обхода дефектов обнаружено не было. | 4.13, Из-за прямого попадания молнии, произошел обрыв провода Ф. "В" в пролете опор № 26-№ 27 ВЛ 6кВ ф.664 от ПС Нерехта-1, в результате этого произошло падение провода на соседний провод и как следствие, возникло межфазное замыкание. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6кВ ф.664 от ПС Нерехта-1 с целью выявления дефектов после прохождения по территории района атмосферного фронта с усилением ветра до 20 м/с. Срок исполнения: 25.08.2021 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные по результатам обхода ВЛ 6кВ ф.664 от ПС Нерехта-1 (при их наличии). Срок исполнения: 27.08.2021 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.08.2021 г.
4814 | 735 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Унечский РЭС | 2021-07-27 16:28 | 2021-07-27 17:38 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.102 ПС Логоватое в пролёте опор №63-64. | 4.4.3, Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-10кВ ф.102 ПС Логоватое, в пролёте опор №63-64, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.102 ПС Логоватое. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.102 ПС Логоватое в пролете опор №63-64. Срок исполнения: 02.09.2021 г. Ответственное лицо: Бойко А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.09.2021 г.
4815 | 922 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго |  |  | 3.4.12.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 110кВ Восток - Новодугино с отпайками (ВЛ-133) явилось неустойчивое однофазное К.З. фазы А на землю при воздействии атмосферных перенапряжений (грозы) с разрушением 1 изолятора ПС-70Е в гирлянде фазы С на опоре № 97. | 4.12, Причиной возникновения неустойчивого однофазного К.З. фазы А на землю на ВЛ 110кВ Восток - Новодугино с отпайками (ВЛ-133) явилось нарушение электрической изоляции при воздействии атмосферных перенапряжений (гроза) с разрушением 1 изолятора ПС-70Е в гирлянде фазы С на опоре № 97. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый замер сопротивления заземлителей и заземляющих устройств на опорах № 96, 97, 98 ВЛ 110 кВ Восток - Новодугино с отпайками (ВЛ-133) с измерением переходных сопротивлений металлосвязей, в случае не соответствия требованиям ПУЭ, довести до нормы. Срок исполнения: 01.09.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер ВУ СЛЭП Антонов В.В. Начальник ВУД Сироткин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр в пролетах опор № 84 - 108 ВЛ 110кВ Восток - Новодугино с отпайками (ВЛ-133) с целью проверки состояния грозозащитного троса, контактных соединений, состояния заземляющих устройств опор и оттяжек, состояния изоляции на ВЛ. Срок исполнения: 03.09.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер ВУ СЛЭП Антонов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра в пролетах опор № 84 - 108 ВЛ 110кВ Восток - Новодугино с отпайками (ВЛ-133) разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Срок исполнения: 03.09.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер ВУ СЛЭП Антонов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.08.2021 г.
4816 | 946 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго | 2021-07-27 16:18 | 2021-07-27 16:27 | 3.4.12.3, В результате воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта произошло поверхностное перекрытие между проводами фаз «А» и "С" на опоре № 194 ВЛ 35 кВ Верховье I – Судбищи с отпайкой, возникшее двухфазное короткое замыкание было устранено действием релейной защиты. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | 4.12, В результате поверхностного перекрытие между проводами фаз «А» и «С» на опоре №194 ВЛ 35 кВ Верховье I – Судбищи с отпайкой произошло возникновение двухфазного короткого замыкания устраненного действием релейной защиты. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Мероприятие: Техническое Провести низовой осмотр ВЛ 35 кВ Верховье 1 - Судьбищи с отпайками по всей длине. Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Лупин Ю.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести измерение сопротивления заземления опоры № 194 ВЛ 35 кВ Верховье 1 - Судьбищи с отпайками, при отклонениях - довести до нормируемых значений. Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: Лупин Ю.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.07.2021 г. Мероприятие: Организационное Недостатки выявленные осмотром ВЛ 35 кВ Верховье 1 - Судьбищи с отпайками внести в планы работ восточного участка СЛЭП. Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Лупин Ю.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.08.2021 г.
4817 | 42 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-07-27 16:12 | 2021-07-27 16:44 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 10 кВ №25 Водозабор ПС 110/35/10 кВ Данилов в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №72-№73 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10 кВ №25 Водозабор ПС 110/35/10 кВ Данилов. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. УРЗА в ведении РЖД. | 4.12, Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №72-№73 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10 кВ №25 Водозабор ПС 110/35/10 кВ Данилов. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. УРЗА в ведении РЖД. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10 кВ №25 Водозабор ПС 110/35/10 кВ Данилов пролет опор №72-№73 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в пролете опор №72-№73 ВЛ 10 кВ №25 Водозабор ПС 110/35/10 кВ Данилов Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Пигалкин Д.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Силуянов М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.08.2021 г.
4818 | 921 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2021-07-27 16:10 | 2021-07-27 17:55 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4кВ 4003 ТП40 Л 1039 ПС 110/35/10кВ Вязьма1 явилось междуфазное К.З. при падении ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №21 - 22 под действием сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ-0,4кВ 4003 ТП40 Л 1039 ПС 110/35/10кВ Вязьма1 явилось внешнее механическое воздействие при падении ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №21 - 22 под действием сильных порывов ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ 4003 ТП40 Л 1039 ПС 110/35/10кВ Вязьма1 силами ИТР. Срок исполнения: 02.09.2021 г. Ответственное лицо: мастер Дорофеев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4кВ 4003 ТП40 Л 1039 ПС 110/35/10кВ Вязьма1 разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Срок исполнения: 02.09.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Степанов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.08.2021 г.
4819 | 6 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2021-07-27 16:04 | 2021-07-27 16:46 | 3.4.12.3, Отключение действием МТЗ и неуспешное АПВ ВВ 10 кВ ВЛ 10кВ №6 ПС 35 кВ Октябрьская произошло из-за возникновения КЗ при перекрытии изоляции на штыревых изоляторах трех фаз на опоре №110 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10кВ №6 ПС 35 кВ Октябрьская произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии изоляции на штыревых изоляторах трех фаз на опоре №110, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ №6 ПС 35 кВ Октябрьская. Срок исполнения: 07.08.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 27.08.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.08.2021 г.
4820 | 58 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Брейтовский РЭС | 2021-07-27 15:59 | 2021-07-27 17:40 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 ТП 115 (Б.Иваньково) в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и "С" в пролете опор №3-№4 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. Без повреждения проводов. | 4.12, Схлест проводов фазы "А" и "С" в пролете опор №3-№4 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. Без повреждения проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: древесно-кустарниковая растительность (ДКР) в проводах на ВЛ 0,4кВ №3 ТП 115 (Б.Иваньково) пролет опор №3-№4 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в пролёте опор №3-№4 ВЛ 0,4кВ №3 ТП 115 (Б.Иваньково) Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Фролов М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Фролову М.А. об эксплуатации ВЛ 0,4кВ №3 ТП 115 (Б.Иваньково) в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г.
4821 | 615 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Кирсановский РЭС | 2021-07-27 15:58 | 2021-07-27 17:24 | 3.4.12.2.1, В процессе длительной эксплуатации с 1984г., произошло разрушение структуры материала изолирующего колпачка, повлекшие уменьшение его механической прочности, что при ветровых нагрузках привело к срыву изолятора на опоре №1/1, падению провода на землю, повлекшие появлению сигнала "ЗЕМЛЯ" в сети 10кВ ПС-35кВ Марьинская. | 4.1.3, Нарушение структуры материала изолирующего колпачка в результате длительной эксплуатации c 1984г, повлекшие уменьшение его механической прочности, что при ветровых нагрузках привело к срыву изолятора на опоре №1/1 ВЛ 10кВ №13 ПС-35кВ Марьинская, падению провода на землю. | Мероприятие: Техническое Провести выборочный верховой осмотр анкерных опор с целью выявления разрушенных колпачков КП-22 по ВЛ 10кВ № 13 ПС-35кВ Марьинская. Срок исполнения: 03.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер КРЭС Кожарин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам верхового осмотра ВЛ 10кВ № 13 ПС-35кВ Марьинская разрушенные колпачки КП-22 заменить. Срок исполнения: 03.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер КРЭС Кожарин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.08.2021 г.
4822 | 926 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Холм-Жирковский РЭС | 2021-07-27 15:40 | 2021-07-27 17:01 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 403 произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате падения дерева на провода ВЛ в пролете опор №5- №6-1 из-за границ охранной зоны при сильных порывах ветра. | 4.4.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 403 произошло в результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №5- №6-1 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 403 Срок исполнения: 06.09.2021 г. Ответственное лицо: Круглов В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного ИТР осмотра ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 403 разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков устранения. Срок исполнения: 06.09.2021 г. Ответственное лицо: Яковлев П.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.09.2021 г.
4823 | 987 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС | 2021-07-27 15:00 | 2021-07-27 15:35 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №33 ул. Луначарского с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ ф5 ТП42 Ф-1006 ПС Трубчевская произошло окисление контактного соединения | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ ф5 ТП42 Ф-1006 ПС Трубчевская с медным проводом потребителя на доме №33 ул. Луначарского. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" Срок исполнения: 28.08.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить перезаделку контактного соединения на вводе в дом. Срок исполнения: 28.08.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.07.2021 г.
4824 | 804 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Судиславский РЭС | 2021-07-27 14:57 | 2021-07-27 17:00 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф. 10-05 Раслово действием защиты явилось междуфазное К.З., возникшее вследствие перекрытия проводов соседних фаз в пролете опор № 59 - № 60 упавшим деревом из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 18 м/с. Оборудование ВЛ не повреждено. АПВ-неуспешно, РПВ-неуспешно. Оборудование РЗА работало правильно. Метеосправка приложена к акту. | 4.4.3, При усилении ветра до 18 м/с, произошло падение дерева на провода ВЛ в пролете опор № 59 - № 60 ВЛ-10 кВ ф. 10-05 ПС Раслово, в результате возникло междуфазное К.З. и отключение МВ-10 кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-05 ПС Раслово на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода (в том числе из-за пределов охранной зоны ВЛ). Срок исполнения: 23.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мутовин Е.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам обхода устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 25.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мутовин Е.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.08.2021 г.
4825 | 45 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2021-07-27 14:55 | 2021-07-27 16:38 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №1 "Знамя" ПС 35/10кВ Аниково , в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №82-№83 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №82-№83 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №1 Знамя ПС Аниково с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Дмитриев Е.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №1 Знамя ПС Аниково. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Дмитриев Е.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.08.2021 г.
4826 | 977 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2021-07-27 14:45 | 2021-07-27 15:20 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №12 ул. Вишневая с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП176 ф.Город-1 ГРУ ТЭЦ произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП176 ф.Город-1 ГРУ ТЭЦ с медным проводом потребителя на доме №12 ул. Вишневая. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 28.08.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 28.08.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.07.2021 г.
4827 | 40 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-07-27 14:30 | 2021-07-28 09:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ № 3а ТП920 в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "В" и фазы "С" участка воздушной линии ВЛ 0,4кВ № № 3а ТП920 в пролете опор №10-№11 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. Отключение ВЛ 0,4кВ № 3а ТП920 в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии ВЛ 0,4кВ № № 3а ТП920 в пролете опор №6-№7 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "В" и фазы "С" участка воздушной линии ВЛ 0,4кВ № 3а в пролете опор №10-№11 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии ВЛ 0,4кВ № 3а в пролете опор №6-№7 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ № 3А ТП920 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ № 3А ТП920 дефектов. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.07.2021 г.
4828 | 920 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2021-07-27 14:30 | 2021-07-27 16:10 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4кВ №2 ТП-1 д. Относово ВЛ1011 ПС 35/10кВ Ризское явилось междуфазное К.З. при падении ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №8 - №9 под действием сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ-0,4кВ №2 ТП-1 д. Относово ВЛ1011 ПС 35/10кВ Ризское явилось внешнее механическое воздействие при падении ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №8 - №9 под действием сильных порывов ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП-1 д. Относово ВЛ1011 ПС 35/10кВ Ризское силами ИТР. Срок исполнения: 30.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Смирнов В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП-1 д. Относово ВЛ1011 ПС 35/10кВ Ризское разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Срок исполнения: 30.08.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Степанов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.08.2021 г.
4829 | 956 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2021-07-27 14:17 | 2021-07-27 21:55 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки (с дерева из вне охранной зоны ВЛ) при воздействии ветровой нагрузки, на ЛР №107 ВЛ 10кВ № 05 ПС 110/10кВ Тельчье, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением замыкания на землю фазы "В", устраненного оперативным отключением. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки (с дерева из вне охранной зоны ВЛ) при ветровой нагрузки, на ЛР №107 ВЛ 10кВ № 05 ПС 110/10кВ Тельчье, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением замыкания на землю фазы "В", устраненного оперативным отключением. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №05 ПС 110/10кВ Тельчье по всей длине. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №05 ПС 110/10кВ Тельчье разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.07.2021 г.
4830 | 731 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Карачевский РЭС | 2021-07-27 14:06 | 2021-07-27 22:33 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз в пролете опор №42-43 ВЛ-6кВ ф.625 ПС Аксинино, в пролете опор №135-136 ВЛ-6кВ ф.610 ПС Карачевская, , в пролете опор №51-52 ВЛ-10кВ ф.1008 ПС Ружное. | 4.4.3, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз в пролете опор №42-43 ВЛ-6кВ ф.625 ПС Аксинино, в пролете опор №135-136 ВЛ-6кВ ф.610 ПС Карачевская, в пролете опор №51-52 ВЛ-10кВ ф.1008 ПС Ружное, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ соответствующих В-10кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны в пролете опор №42-43 ВЛ-6кВ ф.625 ПС Аксинино, в пролете опор №135-136 ВЛ-6кВ ф.610 ПС Карачевская, , в пролете опор №51-52 ВЛ-10кВ ф.1008 ПС Ружное угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Писковитин Б.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.08.2021 г.
4831 | 4 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ракитянский РЭС | 2021-07-27 14:02 | 2021-07-27 14:03 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Дмитриевка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор № 189-190 упавшей веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | 4.4.3, Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор № 189-190 ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Дмитриевка произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Дмитриевка. Срок исполнения: 06.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Пенской С.И Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 27.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Пенской С.И Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.08.2021 г.
4832 | 7 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2021-07-27 14:02 | 2021-07-27 16:03 | 3.4.10.2, Отключение действием МТЗ и неуспешное включение по ТУ ВВ 10 кВ ЛЭП 10кВ №2 ПС 110кВ Стрелецкое произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами шлейфов фаз "А" и "В" на опоре №33 птицей. | 4.12, Нарушение электрической изоляции между проводами шлейфов фаз "А" и "В" опоры №33 ЛЭП 10кВ №2 ПС 110кВ Стрелецкое произошло из-за попадания птицы на опору №33. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10кВ №2 ПС 110кВ Стрелецкое. Срок исполнения: 09.08.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Сендецкий А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести снятие птицы с опоры №33 ЛЭП 10кВ №2 ПС 110кВ Стрелецкое. Срок исполнения: 09.08.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Сендецкий А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 27.08.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Сендецкий А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.08.2021 г.
4833 | 44 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2021-07-27 13:55 | 2021-07-27 15:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 242 (Телятьево) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №(1-3)-№(1-4) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №(1-3)-№(1-4) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 242 (Телятьево) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Романов В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 242 (Телятьево) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Романов В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.08.2021 г.
4834 | 983 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2021-07-27 13:50 | 2021-07-27 14:40 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №13 пл. Карла Маркса с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП-4511 ф.606 РП-41 произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП-4511 ф.606 РП-41 с медным проводом потребителя на доме №13 пл. Карла Маркса. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 28.08.2021 г. Ответственное лицо: Навлинские РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом №13, ул. Карла Маркса Срок исполнения: 28.08.2021 г. Ответственное лицо: Навлинские РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.07.2021 г.
4835 | 122 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2021-07-27 13:48 | 2021-07-27 14:30 | 3.4.12.5.1, Междуфазное замыкание в кабельной муфте КЛ-6кВ ТП-1875--ТП-1223 произошло из-за пучения грунта в месте пересечения с тротуаром в сочетании с нарушением структуры материала муфты в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Повреждение в кабельной муфте КЛ-6кВ ТП-1875--ТП-1223 произошло из-за пучения грунта в месте пересечения с тротуаром, в сочетании с нарушением структуры материала кабеля в процессе длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Выполнить ремонт кабельной муфте КЛ-6кВ ТП-1875--ТП-1223 с последующим проведением высоковольтных испытаний и измерений. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: начальник службы КЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
4836 | 123 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2021-07-27 13:48 | 2021-07-27 14:33 | 3.4.12.5.1, Междуфазное замыкание жил кабеля КЛ-6кВ ТП-662--ТП-1905 произошло из-за пучения грунта в месте пересечения с автодорогой в сочетании с нарушением структуры изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Повреждение изоляции кабеля КЛ-6кВ ТП-662--ТП-1905 произошло из-за пучения грунта в месте пересечения с автодорогой, в сочетании с нарушением структуры материала изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Выполнить ремонт кабеля КЛ-6кВ ТП-662--ТП-1905 с последующим проведением высоковольтных испытаний и измерений. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: начальник службы КЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
4837 | 35 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2021-07-27 13:45 | 2021-07-27 15:29 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10кВ Нагорье в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и «В» в пролете опор №29-№30 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10кВ Нагорье, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз " А" и «В» в пролете опор №29-№30 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10кВ Нагорье, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10кВ Нагорье. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Яковлев Ю.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10кВ Нагорье устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Яковлев Ю.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.07.2021 г.
4838 | 37 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго |  |  | 3.4.12.3, Отключение ВЛ 35кВ "Лютовская" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия гирлянд изоляторов фаз "А" и "С" опоры №79 в результате прямого попадания молнии во время прохождения грозового фронта. На гирляндах изоляторов фаз "А" и "С" опоры №79 обнаружены следы перекрытий. Без повреждения оборудования. Работа УРЗА В 35кВ ВЛ 35кВ "Лютовская" на ПС 110/35/10кВ "Лютово": МТЗ правильно, АПВ правильно, успешно. | 4.12, Перекрытие гирлянд изоляторов фаз "А" и "С" опоры №79 ВЛ 35кВ "Лютовская"в результате прямого попадания молнии во время прохождения грозового фронта. На гирляндах изоляторов фаз "А" и "С" опоры №79 обнаружены следы перекрытий. Без повреждения оборудования. Работа УРЗА В 35кВ ВЛ 35кВ "Лютовская" на ПС 110/35/10кВ "Лютово": МТЗ правильно, АПВ правильно, успешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 35кВ "Лютовская" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЯУ СЛЭП Хухарев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 35кВ "Лютовская" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЯУ СЛЭП Хухарев В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Совместно со СД произвести замер сопротивления контура заземления на участке не менее 2-х опор от опоры №79 в каждую сторону ВЛ 35кВ "Лютовская". Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЯУ СЛЭП Хухарев В.А., начальник ЯУ СД Соловьев А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам замеров сопротивления контура заземления на ВЛ 35кВ "Лютовская", при необходимости, выполнить устранение выявленных дефектов. Срок исполнения: 30.08.2022 г. Ответственное лицо: Начальник ЯУ СЛЭП Хухарев В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Усилить изоляцию всех фаз на опоре №79 ВЛ 35кВ "Лютовская". Срок исполнения: 30.08.2022 г. Ответственное лицо: Начальник ЯУ СЛЭП Хухарев В.А. Состояние: Не выполнено
4839 | 52 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго |  |  | 3.4.12.3, Отключение ВЛ 35кВ "Великое" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия гирлянд изоляторов фаз "А" и "С" на опоре №39 отпайки на ПС 35/10кВ "Аниково" в результате прямого попадания молнии во время прохождения грозового фронта. На гирляндах изоляторов фаз "А" и "С" опоры №39 отпайки на ПС 35/10кВ "Аниково" обнаружены следы перекрытий. Без повреждения оборудования. УРЗА находятся на балансе филиала ПАО "ФСК ЕЭС" Валдайское ПМЭС. | 4.12, Перекрытие гирлянд изоляторов фаз "А" и "С" ВЛ 35кВ "Великое" на опоре №39 отпайки на ПС 35/10кВ "Аниково" в результате прямого попадания молнии во время прохождения грозового фронта. На гирляндах изоляторов фаз "А" и "С" опоры №39 отпайки на ПС 35/10кВ "Аниково" обнаружены следы перекрытий. Без повреждения оборудования. УРЗА находятся на балансе филиала ПАО "ФСК ЕЭС" Валдайское ПМЭС. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 35кВ "Великое" отпайки на ПС 35/10кВ "Аниково" в пролетах опор №1-№60 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: мастер РУ службы ЛЭП Сахно В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 35кВ "Великое" отпайки на ПС 35/10кВ "Аниково" в пролетах опор №1-№60 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: мастер РУ службы ЛЭП Сахно В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Совместно с Рыбинским участком СД произвести замер сопротивления контура заземления на участке не менее 2-х опор ВЛ 35кВ "Великое" от опоры №39 отпайки на ПС 35/10кВ "Аниково" в каждую сторону. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: мастер РУ службы ЛЭП Сахно В.В.; начальник РУ СД Ковалев Ю.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам замеров сопротивления контура заземления на ВЛ 35кВ "Великое" отпайки на ПС 35/10кВ "Аниково", при необходимости, выполнить устранение выявленных дефектов. Срок исполнения: 31.08.2022 г. Ответственное лицо: мастер РУ службы ЛЭП Сахно В.В. Состояние: Не выполнено
4840 | 5 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2021-07-27 12:34 | 2021-07-27 14:30 | 3.4.7.3.5, Отключение на РП 32 действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ ТП 467 ПС 110 кВ Белгород произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ РП 32-ТП 467 ПС 110 кВ Белгород в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ РП 32-ТП 467 ПС 110 кВ Белгород произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 6 кВ РП 32-ТП 467 ПС 110 кВ Белгород КЛ 6 кВ РП 32-ТП 467 ПС 110 кВ Белгород | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 32-ТП 467 ПС 110 кВ Белгород. Срок исполнения: 06.08.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 09.08.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.07.2021 г.
4841 | 394 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-07-27 12:21 | 2021-07-27 12:25 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Красногорская произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов двух фаз в пролете на опор №43-44 веткой, принесенной порывистым ветром из за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ, в дальнейшем произошло падение ветки на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки с дерева на провода ВЛ-10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Красногорская в пролете опор №43-44 выпавшей из за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра, произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ-10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Красногорская отключилась действием МТЗ, в последствии ветка упала на землю, что позволило провести успешное РПВ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Красногорская с целью выявления наличия дефектов Срок исполнения: 16.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Красногорская. Срок исполнения: 25.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.08.2021 г.
4842 | 801 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС | 2021-07-27 11:40 | 2021-07-27 11:58 | 3.4.8.5.3, По запросу МЧС бригадой ОВБ Нерехтского РЭС в РУ-0,4 кВ ТП-57 г. Нерехта отключен АВ-0,4 кВ ф. 7, для безопасного тушения пожара в ООО "Стройзащита" на ул. Дружбы в г. Нерехта. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо собственнику ВЛ-0,4кВ от ТП №57 г. Нерехта Ф. №7 Стройзащита о необходимости проведения внепланового обхода ВЛ-0,4 кВ от ТП-57 г. Нерехта Ф. №7 на предмет термических повреждений провода после пожара и устранении выявленных по результатам обхода замечаний при их наличии. Срок исполнения: 19.08.2021 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.08.2021 г.
4843 | 48 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-07-27 11:39 | 2021-07-27 13:34 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 186 Дет. сад ВЛ 10 кВ №8 Звероферма ПС 35/10 кВ "Возрождение" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №9-№10 в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ . Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №9-№10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 186 Дет. сад ВЛ 10 кВ №8 Звероферма ПС 35/10 кВ "Возрождение" в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 186 Дет. сад ВЛ 10 кВ №8 Звероферма ПС 35/10 кВ "Возрождение" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 186 Дет. сад ВЛ 10 кВ №8 Звероферма ПС 35/10 кВ "Возрождение" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.07.2021 г.
4844 | 791 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Брянский РЭС | 2021-07-27 11:36 | 2021-07-27 11:44 | 3.4.7.3.4, Несвоевременная вырубка деревьев, обрубка веток и воздействие порывистого ветра привело к падению ветки с дерева (без повреждения проводов), растущего в охранной зоне, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ 6кВ ф.615 ПС Брянская в пролёте опор № 37-38. | 4.4.3, Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ 6кВ ф.615 ПС Брянская в пролёте опор № 37-38, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) ВЛ 6кВ ф.615 ПС Брянская. | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ 6кВ ф.615 ПС Брянская в пролёте опор № 37-38. Срок исполнения: 27.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Климов Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.08.2021 г.
4845 | 976 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС | 2021-07-27 11:15 | 2021-07-27 12:10 | 3.4.12.2, Ослабление прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом п.Дубровка ул.Красная, д.11 на ВЛ 0,4кВ ф.8 ТП-8 ф.1006 ПС Дубровская | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителей по адресу п.Дубровка, ул.Красная произошло в результате ослабления прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом ул.Красная д.11, вследствие длительной эксплуатации и воздействия атмосферных явлений. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.8 ТП8 ф.1006 ПС Дубровская Срок исполнения: 27.08.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести замену прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом п.Дубровка ул.Красная,19 Срок исполнения: 27.08.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.08.2021 г.
4846 | 978 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-07-27 11:12 | 2021-07-27 12:15 | 3.4.12.2, Обрыв провода на ВЛ 0,4кВ ф.2.7 ТП0051 ф.621 РП04 от опоры. к дому ул. Ямская д.11 , вследствие ветровых нагрузок. | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителям произошло в результате повреждения ВЛ 0,4кВ ф.2.7 ТП0051 ф.621 РП24 опоры к дому ул. Ямская д.11 , вследствие ветровых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.2.7 ТП0051 ф.621 РП04 Срок исполнения: 23.08.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4кВ ф.2.7 ТП0051 ф.621 РП04 опоры к дому ул. Ямская д.11 Срок исполнения: 23.08.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.07.2021 г.
4847 | 39 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2021-07-27 11:05 | 2021-07-27 12:40 | 3.4.8.4, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 513 Голубково в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов перекидки к жилому дому от опоры №5 в результате падения с крыши куска кровли. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами перекидки обнаружена часть кровли жилого дома со следами воздействия электрической дуги. | 4.4.1, Схлест проводов перекидки к жилому дому от опоры №5 в результате падения с крыши куска кровли. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами перекидки обнаружена часть кровли жилого дома со следами воздействия электрической дуги. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 513 Голубково с целью выявления дефектов и неисправностей, влияющий на работу ВЛ по схеме нормального режима. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Шахов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 513 Голубково произвести устранение выявленных нарушений. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Шахов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.07.2021 г.
4848 | 803 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС | 2021-07-27 10:36 | 2021-07-27 11:18 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой концевой кабельной муфты 10 кВ в ТП №341 КЛ-10 кВ "ТП 341 - ТП 342" Ф10-10 РП 10/0,4 кВ ЦРП-Буй, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению КВЛ действием защиты. Оборудование РЗА работало правильно. Последние испытания КЛ были проведены бригадой Галичского участка Службы диагностики (электромонтером Шуваловым Е.В. и ведущим инженером Кудрявцевым Е.Н.) 13.01.2020, по результатам испытаний КЛ была признана годной к эксплуатации. Последний ремонт концевой кабельной муфты 10 кВ в ТП №341 КЛ-10 кВ "ТП 341 - ТП 342" Ф10-10 РП 10/0,4 кВ ЦРП-Буй был проведен 09.06.2006 электромонтером подрядной организации ОАО "Костромасетьремонт". | 4.12, Пробой концевой кабельной муфты 10 кВ в ТП №341 КЛ-10 кВ "ТП 341 - ТП 342" Ф10-10 РП 10/0,4 кВ ЦРП-Буй. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение изоляционных свойств концевой кабельной муфты 10 кВ на ВЛ 10 кВ ЦРП - Буй Ф 10-10 КЛ-10 кВ "ТП 341 - ТП 342" | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт 10 кВ на ТП №341 фидера 10-10 РП 10/0,4 кВ ЦРП-Буй. Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Медведев Сергей Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового тепловизионного контроля концевых кабельных муфт 10 кВ на ТП №341 фидера 10-10 РП 10/0,4 кВ ЦРП-Буй устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 27.08.2021 г. Ответственное лицо: Медведев Сергей Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.08.2021 г.
4849 | 177 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 3.4.7.3.5, Причиной технологического нарушения на ПС 110/35/10кВ Радуга стала неисправность элемента аккумуляторной батареи №118 вызванная нарушением целостности обмазки пластин отрицательных электродов в процессе длительной эксплуатации, что привело к росту внутреннего сопротивления аккумуляторной батареи и снижению тока разряда аккумуляторной на электромагнит включения, что привело к отказу во включении выключателя В 110кВ темпы 2 цепь. Ответственный: Начальник УСП КПБ Музыченко А.А. | 4.1.3, В результате неисправности элемента аккумуляторной батареи №118 вызванной нарушением целостности обмазки пластин отрицательных электродов в процессе длительной эксплуатации, произошел рост внутреннего сопротивления аккумуляторной батареи и снижение тока разряда аккумуляторной на электромагнит включения, что привело к отказу во включении выключателя В 110кВ темпы 2 цепь на ПС 110/35/10кВ Радуга. Ответственный: Начальник УСП КПБ Музыченко А.А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное замена изношенного оборудования, элементов аккумуляторной батареи на ПС 110/35/10 Радуга | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановую диагностику, замер характеристик аккумуляторной батареи ПС 110/35/10кВ Радуга. Срок исполнения: 27.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСП КПБ Музыченко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам диагностики устранить выявленные замечания и дефекты. Срок исполнения: 12.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСП КПБ Музыченко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести инструктаж административно-техническому персоналу УСП Кимрской ПБ о периодичности, порядке и объеме осмотра оборудования помещения аккумуляторной, элементов аккумуляторной батареи и зарядных устройств аккумуляторной батареи. Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСП КПБ Музыченко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.08.2021 г.
4850 | 970 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 3.4.9.3, В результате повреждения в РУ-10кВ на потребительской КТП Ю-18-32П, находящейся на балансе потребителя: "Православный Приход Храма Сретения Господня", произошло возникновение межфазного КЗ на КВЛ-10кВ №18 ПС 110/10кВ Южная, устраненного действием защит. |  | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №18 ПС Южная и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №18 ПС Южная по всей длине. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ТП-10/0,4кВ Ю-18-32П "Православный Приход Храма Сретения Господня" с требованием содержания электрооборудования, находящееся на балансе потребителя в соответствии с требованием нормативных документов по эксплуатации электрооборудования. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.07.2021 г.
4851 | 34 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2021-07-27 09:38 | 2021-07-27 11:19 | 3.4.10.1, Отключение ВЛ 10кВ № 01 Учма РП-10кВ Охотино в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №29-№30 деревом, подгрызенным бобрами и упавшим из-за пределов охранной зоны. Дерево обнаружено на провода. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №29-№30 деревом, подгрызенным бобрами и упавшим из-за пределов охранной зоны. Дерево обнаружено на провода. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 01 Учма РП-10кВ Охотино. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 01 Учма РП-10кВ Охотино устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.07.2021 г.
4852 | 785 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2021-07-27 09:28 | 2021-07-27 18:32 | 3.4.12.3, Электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролёте опор №14-15 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-323 ф.106 ПС Красная Гора, №20-21 ВЛ-0,4 ТП-99 Л2 Ф-603 ПС Ущерпье, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | 4.12, Отключение электроэнергии из-за электродугового перекрытия воздушного промежутка в пролёте опор №14-15 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-323 ф.106 ПС Красная Гора, №20-21 ВЛ-0,4 ТП-99 Л2 Ф-603 ПС Ущерпье, привело к отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-323 ф.106 ПС Красная Гора, ВЛ-0,4 ТП-99 Л2 Ф-603 ПС Ущерпье по всей длине. Срок исполнения: 02.09.2021 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 02.09.2021 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.07.2021 г.
4853 | 919 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2021-07-27 09:10 | 2021-07-27 10:52 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения Л-1117 РП-11 явилось повреждение КЛ 6кВ ТП 402 – ТП 507 в связи с пробоем междуфазной изоляции в целой части кабеля АСБ-3х120 в результате изменения диэлектрических свойств изоляции (старение изоляции) в процессе длительной эксплуатации с 1977 года (44 года эксплуатации). | 4.12, Причиной отключения Л-1117 РП-11 явилось междуфазное замыкание вызванное пробоем междуфазной изоляции в целой части кабеля АСБ-3х120 КЛ 6кВ ТП 402 – ТП 507 из-за изменения диэлектрических свойств изоляции (старение изоляции) в процессе длительной эксплуатации с 1977 года (44 года эксплуатации). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение диэлектрических свойств изоляции в целой части кабеля АСБ-3х120 КЛ 6кВ ТП 402 – ТП 507 в процессе длительной эксплуатации с 1977 года (44 года эксплуатации). Несвоевременная замена оборудования с истекшим сроком эксплуатации. на Уч КЛ-6кВ ТП 507 - ТП 402 KS006-0006641-002 | Мероприятие: Организационное Провести анализ отключений КЛ 6 кВ ТП 402 – ТП 507 за последние пять лет по причине повреждения кабеля и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данной КЛ. Срок исполнения: 30.08.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Кирейков В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.08.2021 г.
4854 | 968 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-07-27 08:53 | 2021-07-27 09:11 | 3.4.9.3, В результате повреждения в РУ-10кВ КТП 10/0,4кВ Рай-65-12П, находящейся на балансе потребителя: ДВР "Центр", произошло возникновение межфазного КЗ на КВЛ-10кВ №65ПС 220/110/10кВ Районная, устраненного действием защит. |  | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при осмотре КВЛ-10кВ №65 ПС Районная с включением в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу КТП 10/0,4кВ Рай-65-12П ДВР "Центр" с требованием содержания электрооборудования, находящееся на балансе потребителя в соответствии с требованием нормативных документов по технической эксплуатации электроустановок потребителей. Срок исполнения: 29.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №65 ПС Районная по всей длине. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.08.2021 г.
4855 | 802 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС | 2021-07-27 08:50 | 2021-07-27 09:56 | 3.4.10.2, Причиной появления "земли" на фидере 10-21 ПС 110/35/10 кВ Буй (р) стало однофазное замыкание через тело птицы от провода проходного изолятора 10 кВ на металлический корпус КТП №243. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.12, Пробой изоляции через тело птицы от провода проходного изолятора 10 кВ фазы "В" на металлический корпус КТП №243 и появление "земли" (фаза "В"=0 кВ) на фидере 10-21 ПС 110/35/10 кВ Буй (р). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановую диагностику изоляции 10 кВ на ТП №243 фидера 10-21 ПС 110/35/10 кВ Буй (р). Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Медведев Сергей Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внеплановой диагностики изоляции 10 кВ на ТП №243 фидера 10-21 ПС 110/35/10 кВ Буй (р) устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 27.08.2021 г. Ответственное лицо: Медведев Сергей Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.08.2021 г.
4856 | 224 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2021-07-27 08:45 | 2021-07-27 09:12 | 3.4.7.2, отключение КЛ 6 кВ РП 8 - ТП 400 | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Провести внеочередной осмотр релейной защиты в РП 8 с целью обнаружения факторов угрожающих нормальной работе КЛ 6 кВ РП 8 - ТП 400. В случае обнаружения отступлений от требований ПУЭ принять меры к устранению. Срок исполнения: 27.08.2021 г. Ответственное лицо: И.О. начальника службы релейной защиты, автоматики, измерений и метрологии Момот Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.07.2021 г.
4857 | 800 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Чухломский РЭС | 2021-07-27 08:45 | 2021-07-27 10:40 | 3.4.12.2.3, При аварийном осмотре ВЛ 0,4 кВ ф Гольцово ТП №096 обнаружено дерево, упавшее в следствии сильного порыва ветра из-за охранной зоны ВЛ, на провода и оборвавшее их, от возникшего К.З. в РУ 0,4 кВ ТП №096 отключился АВ-0.4 кВ ф Гольцово. | 4.4.3, КЗ, в результате обрыва проводов, в пролете опор №5-6 ВЛ 0,4 кВ ф Гольцово ТП №096 упавшим деревом. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф Гольцово ТП №096 с целью выявления деревьев угрожающих падением после усиления ветра. Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Бедов А. С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового обхода ВЛ-0,4 кВ ТП №096 ф Гольцово устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 27.08.2021 г. Ответственное лицо: Бедов А. С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.08.2021 г.
4858 | 918 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ельнинский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 1009 ПС Коробец произошло вследствие междуфазного КЗ, возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №22 - №23 упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ при воздействии сильных порывов ветра. | 4.4.3, Отключение ВЛ 1009 ПС Коробец произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №22-№23 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 1009 ПС Коробец, проходящих по лесистой местности с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев. Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Запольский С.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку угрожающих возможным падением на провода деревьев, при определенных условиях, в пролете опор №22-№23 ВЛ 1009 ПС Коробец. Срок исполнения: 26.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Запольский С.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 1009 ПС Коробец разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Запольский С.Н. Состояние: Не выполнено
4859 | 971 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС | 2021-07-27 07:20 | 2021-07-27 10:20 | 3.4.7.3.5, В результате воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв шлейфа РЛНД на опоре 42 КВЛ - 10кВ от ТП-52 к ТП-214 | 4.4.4, Отключение ВВ ф1010 к ТП-52 в ПС Почепская произошло в результате обрыва шлейфа и КЗ на РЛНД на опоре 42 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ 10кВ ф1010 от ПС Почепская к ТП-52 Срок исполнения: 27.08.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести монтаж шлейфа на РЛНД опора 42 КВЛ - 10кВ ф1010 от ТП-52 Срок исполнения: 27.08.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.08.2021 г.
4860 | 980 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2021-07-27 07:10 | 2021-07-27 10:10 | 3.4.7.3.5, Повреждение КВЛ 6 кВ ф606 РП41 к ТП4544 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, МТЗ ф.606 РП-41 сработала в результате КЗ на КВЛ 6 кВ ф606 РП41 к ТП4544 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ТП по КВЛ 6кВ Ф-606 РП-41 Срок исполнения: 28.08.2021 г. Ответственное лицо: Навлинские РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КВЛ 6кВ Ф-606 РП-41 к ТП-4544 Срок исполнения: 28.08.2021 г. Ответственное лицо: Навлинские РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.07.2021 г.
4861 | 393 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-07-27 06:17 | 2021-07-27 06:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ № 01 ПС 35/10кВ Лисицкий бор произошло по причине междуфазного КЗ из-за падения ветки с дерева в пролете опор №27-28 на провода ВЛ-10кВ, упавшей из за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ № 01 ПС 35/10кВ Лисицкий бор, под воздействием сильного порывистого ветра без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки с дерева на провода ВЛ-10кВ № 01 ПС 35/10кВ Лисицкий бор в пролете опор №27-28 , выпавшей из за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра, произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ-10кВ № 01 ПС 35/10кВ Лисицкий бор отключилась действием МТЗ, с последующим падением ветки на землю, что способствовало проведению успешного РПВ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 01 ПС 35/10кВ Лисицкий бор. Срок исполнения: 09.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 01 ПС 35/10кВ Лисицкий бор. Срок исполнения: 23.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.08.2021 г.
4862 | 30 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2021-07-27 05:47 | 2021-07-27 07:29 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 239 (Рыбницы посёлок) по причине КЗ, возникшего из-за схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №23-№24 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлёст проводов фаз "А" и "В" на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 239 (Рыбницы посёлок) в пролете опор №23-№24 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 239 (Рыбницы посёлок) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Масликов А.Э. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 239 (Рыбницы посёлок) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Масликов А.Э. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.08.2021 г.
4863 | 29 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2021-07-27 05:28 | 2021-07-27 07:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 009 (Велютино) по причине КЗ, возникшего из-за схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №22-№23 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлёст проводов фаз "А" и "В" на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 009 (Велютино) в пролете опор №22-№23 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 009 (Велютино) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.08.2021 г. Ответственное лицо: Масликов А.Э. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 009 (Велютино) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.08.2021 г. Ответственное лицо: Масликов А.Э. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.08.2021 г.
4864 | 391 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 110 кВ Лихославль – Торжок II цепь произошло по причине поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов фазы "С" на траверсу опоры № 90, без разрушения изоляторов, в результате попадания продуктов жизнедеятельности птиц. Отключение В-110 Левошинка на ПС 110 кВ Барановка произошло по причине несвоевременного выявления дефекта пружины фиксатора рабочей крышки испытательного блока БИ-6, вызвавшего расцепление фиксатора. | 4.17.4, Вследствие загрязнения гирлянды изоляторов продуктами жизнедеятельности птиц произошло нарушение электрической изоляции фазы "С" на опоре № 90 ВЛ 110 кВ Лихославль – Торжок II цепь, что привело к перекрытию гирлянды изоляторов фазы "С" на траверсу на опоре № 90 без разрушения изоляторов и послужило причиной отключения ВЛ 110 кВ Лихославль-Торжок II цепь действием защит с успешным АПВ. Нарушение электрического контакта, закорачивание токовых цепей ДФЗ ВЛ 110 кВ Барановка – Левошинка с отпайкой на ПС Калашниково (ДФЗ-201) на ОВ-110 произошло по причине выхода из посадочного места рабочей крышки испытательного блока БИ-6 вследствие вибрации панели при проходе подвижных составов (крышка оказалась в не до конца вставленном положении с перекосом). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Лихославль-Торжок II цепь для определения мест загрязнения изоляции продуктами жизнедеятельности птиц. Срок исполнения: 30.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ ТоПБ Артемьев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.08.2021 г. Мероприятие: Техническое На выявленных местах загрязнения изоляторов ВЛ 110 кВ Лихославль – Торжок II цепь установить ПЗУ, выполнить чистку изоляции. Срок исполнения: 06.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ ТоПБ Артемьев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.08.2021 г.
4865 | 917 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго |  |  | 3.4.10.2, Причиной аварийного отключения ВЛ 110кВ Гагарин-Дровнино (ВЛ-132) явилось неустойчивое однофазное К.З. фазы А на землю при воздействии на ЭУ птиц (загрязнение изоляторов гирлянды на опоре № 31 продуктами жизнедеятельности птиц). | 4.17.4, Причиной возникновения неустойчивого однофазного К.З. фазы А на землю на ВЛ 110кВ Гагарин-Дровнино (ВЛ-132)явилось загрязнение изоляторов гирлянды фазы А на опоре № 31 продуктами жизнедеятельности птиц. | Мероприятие: Техническое Установить защиту от птиц на опорах № 31, 32 ВЛ 110 кВ Гагарин - Дровнино (ВЛ-132). Срок исполнения: 01.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер ВУ СЛЭП Латышев А.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Установить дополнительную защиту от птиц на участке опор № 26-32 ВЛ 110 кВ Гагарин - Дровнино (ВЛ-132) Срок исполнения: 01.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер ВУ СЛЭП Латышев А.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.08.2021 г.
4866 | 913 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго |  |  | 3.4.12.3, Отключение ВЛ 110кВ Барсуки–Рославль-330 (ВЛ-161) произошло из-за грозовых перенапряжений в сети 110кВ при прохождении активного грозового фронта, в результате которых произошло перекрытие изоляции гирлянды изоляторов фазы "А" на ж/б опоре №373 с повреждением одного изолятора в гирлянде из восьми изоляторов фазы "А" и возникновением неустойчивого однофазного КЗ на землю. | 4.12, Причиной отключения ВЛ 110кВ Барсуки–Рославль-330 (ВЛ-161) послужило нарушение электрической изоляции в результате грозовых перенапряжений в сети 110кВ при прохождении активного грозового фронта, при этом произошло перекрытие изоляции гирлянды изоляторов между проводом фазы "А" и заземлённой траверсой на ж/б опоре №373 с повреждением (пробоем) одного изолятора марки ПС-70Е в данной гирлянде из восьми изоляторов и возникновением неустойчивого однофазного КЗ на землю. После отключения ВЛ изоляция гирлянды восстановилась и РПВ было успешным. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр в пролетах опор №366 - №383 ВЛ 110кВ Барсуки–Рославль-330 (ВЛ-161), с целью проверки состояния грозозащитного троса, контактных соединений, состояния заземляющих устройств опор и оттяжек, состояния изоляции на ВЛ. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер ЮУ СЛЭП Корнеев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить замену повреждённого изолятора ПС-70Е в гирлянде изоляторов на опоре №373 фаза «А» ВЛ 110кВ Барсуки–Рославль-330 (ВЛ-161). Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер ЮУ СЛЭП Корнеев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного ИТР осмотра в пролетах опор №366 - №383 ВЛ 110кВ Барсуки–Рославль-330 (ВЛ-161)), проверки сопротивления контуров заземления опор №372, №373, №374 с измерением переходных сопротивлений металлосвязей, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер ЮУ СЛЭП Корнеев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку сопротивления контуров заземления опор №372, №373, №374 ВЛ 110кВ Барсуки–Рославль-330 (ВЛ-161) с измерением переходных сопротивлений металлосвязей, в случае несоответствия требованиям ПУЭ, довести до нормы. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер ЮУ СЛЭП Корнеев А.В., начальник ЮУ Д Шадрин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.09.2021 г.
4867 | 970 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-07-27 02:05 | 2021-07-27 05:15 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6 кВ ТП0109 к ТП0130 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ Ф622 в РП29 к ТП0128 произошло в результате КЗ на КЛ6 кВ ТП0109 к ТП0130 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП29 Ф622 ТП. Срок исполнения: 23.08.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ6 кВ ТП0128 к ТП0130 Срок исполнения: 23.08.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.07.2021 г.
4868 | 223 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2021-07-26 23:06 | 2021-07-27 01:50 | 3.4.9.3, повреждение абонентского кабеля КЛ 10 кВ ТП 1024 - ТП 578 (КИЗО) | 4.11, Электродуговое повреждение | Мероприятие: Организационное Направить письмо абонентам КЛ 10 кВ ТП 1024 - ТП 574 (КИЗО) с просьбой устранить неисправность, повлекшую отключение ТП 1024 (ООО"НК Сервис"), а также провести расследование и предоставить Акт с указанием принятых мероприятий по недопущению подобных ситуаций Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Руководитель службы по надзору за КЛЭП Козадаев С.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.08.2021 г.
4869 | 222 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2021-07-26 21:58 | 2021-07-26 23:05 | 3.4.9.3, повреждена абонентская КЛ 10 кВ ТП 1024 - ТП 578 | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Направить письмо абонентам КЛ 10 кВ ТП 1024 - ТП 578 (КИЗО) с просьбой устранить неисправность, повлекшую отключение КЛ 10 кВ ПС 218 ф.27 - ТП 1024, а также провести расследование и предоставить Акт с указанием принятых мероприятий по недопущению подобных ситуаций Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Руководитель службы по надзору за КЛЭП Козадаев С.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.07.2021 г.
4870 | 221 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2021-07-26 21:58 | 2021-07-26 21:59 | 3.4.7.2, аварийное повреждение КЛ 10 кВ ПС 218, ф. 27 - РП 76 | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Провести аварийно-восстановительные работы КЛ 10 кВ ПС 218, ф.27 - РП 76. Провести расследование и составить Акт. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.08.2021 г.
4871 | 181 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2021-07-26 21:56 | 2021-07-26 23:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №08 ПС 110/35/10кВ Андреаполь произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №256-257 веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Андреапольского района Тверской области, без обрыва проводов, с последующим падением ветки дерева на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №256-257 ВЛ-10кВ №08 ПС 110/35/10кВ Андреаполь, из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №08 ПС 110/35/10кВ Андреаполь действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №08 ПС 110/35/10кВ Андреаполь Срок исполнения: 16.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Торопецкого РЭС Второв А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №08 ПС 110/35/10кВ Андреаполь. Срок исполнения: 23.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Торопецкого РЭС Второв А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.08.2021 г.
4872 | 31 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2021-07-26 21:36 | 2021-07-26 23:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 223 (Демидово) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №11-№12 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №11-№12 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 223 (Демидово) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.07.2021 г.
4873 | 782 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Унечский РЭС | 2021-07-26 21:20 | 2021-07-26 22:09 | 3.4.12.3, Электро-дуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 КТП-317 Л2 Ф-604 ПС Юбилейная, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | 4.12, Отключение от действия ПН-2 ВЛ-0,4 КТП-317 Л2 Ф-604 ПС Юбилейная произошло из-за воздействия грозовых перенапряжений, при электро-дуговом перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 КТП-317 Л2 Ф-604 ПС Юбилейная, в следствии попадания молнии в ВЛ, при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-0,4 КТП-317 Л2 Ф-604 ПС Юбилейная. Срок исполнения: 10.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Ковалев И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 30.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Ковалев И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.08.2021 г.
4874 | 781 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Карачевский РЭС | 2021-07-26 20:55 | 2021-07-26 22:31 | 3.4.12.3, Электро-дуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №8-9 ВЛ КТП-4 Л2 Ф-625 ПС Аксинино, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | 4.12, Отключение от действия ПН-2 ВЛ КТП-4 Л2 Ф-625 ПС Аксинино произошло из-за воздействия грозовых перенапряжений, при электро-дуговом перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №8-9 ВЛ КТП-4 Л2 Ф-625 ПС Аксинино, в следствии попадания молнии в ВЛ, при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ КТП-4 Л2 Ф-625 ПС Аксинино. Срок исполнения: 10.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Писковитин Б.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 30.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Писковитин Б.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.08.2021 г.
4875 | 780 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Почепский РЭС | 2021-07-26 20:05 | 2021-07-26 20:23 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор №75-76 ВЛ-10кВ ф.1002 ПС Селищанская. | 4.4.3, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор №75-76 ВЛ-10кВ ф.1002 ПС Селищанская, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1002 ПС Селищанская. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1002 ПС Селищанская в пролете опор №75-76 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 10.08.2021 г. Ответственное лицо: Вавулин Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.08.2021 г.
4876 | 33 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2021-07-26 20:03 | 2021-07-26 21:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №3 ПС 35/10 кВ "Великое Село" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фазы "А" и фазы "С" в пролете опор №48-№49 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. На проводах и ветке дерева видны следы перекрытия. | 4.4.3, Перекрытие проводов фазы "А" и фазы "С" в пролете опор №48-№49 ВЛ 10кВ № 3 ПС 35/10 кВ "Великое Село" веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. На проводах и ветке дерева видны следы перекрытия. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №3 ПС 35кВ Великое Село с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Рощин А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №3 ПС 35кВ Великое Село устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Рощин А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.07.2021 г.
4877 | 912 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Велижский РЭС | 2021-07-26 20:01 | 2021-07-26 20:07 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-1015 ПС Велиж явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №№ 16-17 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-1015 ПС Велиж явилось межфазное короткое замыкание в пролёте опор №№ 16-17 вследствие нарушения изоляции между проводами в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветки дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1015 ПС Велиж с целью выявления деревьев, угрожающих падением веток на провода ВЛ. Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: мастер Велижского РЭС Фоминов Ю.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №№ 16-17 ВЛ-1015 ПС Велиж. Срок исполнения: 08.10.2021 г. Ответственное лицо: мастер Велижского РЭС Фоминов Ю.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1015 ПС Велиж разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Велижского РЭС Гребнев Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г.
4878 | 916 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС | 2021-07-26 19:33 | 2021-07-26 21:09 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №1012 РП 10кВ Вешки явилось устойчивое междуфазное К.З. при падении под действием сильных порывов ветра дерева на провода ВЛ без обрыва провода из-за пределов охранной зоны ВЛ в пролете опор №15 - №16. | 4.4.3, Причиной возникновения устойчивого междуфазного К.З. на ВЛ 10кВ №1012 РП 10кВ Вешки явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием сильных порывов ветра дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны ВЛ в пролете опор №15 - №16. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку угрожающих деревьев в пролете опор №15 - №16 ВЛ 10кВ №1012 РП 10кВ Вешки. Срок исполнения: 03.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Симаненков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1012 РП 10кВ Вешки с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охраной зоны ВЛ. Срок исполнения: 03.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Симаненков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №1012 РП 10кВ Вешки дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Срок исполнения: 03.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл инженер РЭС Кузьмин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г.
4879 | 471 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС | 2021-07-26 18:47 | 2021-07-26 19:47 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявления дефекта контактного соединения шины "нулевого" вывода с "нулевой" шпилькой силового трансформатора ТМ-400 6/0,4кВ ТП-132 со стороны 0,4 кВ. | 4.13, Нарушение электрического контакта шины "нулевого" вывода на силовом трансформаторе ТМ-400 6/0,4 кВ ТП-132 со стороны 0,4 кВ из-за оплавления контактного соединения шины "нулевого" вывода на силовом трансформаторе ТМ-400 6/0,4кВ ТП-132 со стороны 0,4 кВ вследствие расслабления болтового соединения шины "нулевого" вывода с "нулевой" шпилькой силового трансформатора со стороны 0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявления дефекта контактного соединения на ТП-132/400 кВА п. Строитель, 26 г. Елец ТП-132/400 кВА п. Строитель, 26 г. Елец | Мероприятие: Техническое Произвести ревизию контактных соединений ТП-132/400 кВА п. Строитель, 26 г. Елец. Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам ревизии контактных соединений ТП-132/400 кВА п. Строитель, 26 г. Елец устранить выявленные недостатки. Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.09.2021 г.
4880 | 28 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-07-26 18:40 | 2021-07-26 20:10 | 3.4.7.3.1, Отключение КЛ 0,4кВ №8 ТП 822 по причине перегорания н/в предохранителя фазы "В" на РБ №8 ТП 822 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ №8 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. | 4.13, Перегорание н/в предохранителя фазы "В" на РБ №8 ТП 822 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ №8 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несоответствие предохранителя расчетным нагрузкам на КЛ 0,4кВ ТП 822 руб.8 КЛ 0,4кВ ТП 822 руб.8 | Мероприятие: Техническое Провести расчет нагрузки КЛ 0.4 кВ №8 ТП 822 с целью выявления соответствия установленных н/в предохранителей. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.08.2021 г. Мероприятие: Техническое После проведения расчета нагрузки КЛ 0.4 кВ №8 ТП 822 при выявлении нарушения несоответствия установленных предохранителей, принять меры по устранению. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации ТП и РП о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.08.2021 г.
4881 | 909 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Починковский РЭС | 2021-07-26 18:20 | 2021-07-26 20:08 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-9 ЗТП-7 Почта послужило падение сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева, из-за границ охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №А/8 - №А/9. | 4.4.3, Перегорание предохранителя ПН-2 фазы "С" ВЛ 0,4кВ Л-9 ЗТП-7 Почта произошло в результате схлестывания фазного и нулевого проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №А/8 - №А/9 с возникновением однофазного КЗ и последующим обрывом одного провода марки А-35. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку угрожающих падением на провода веток деревьев по ВЛ-0,4кВ Л-9 ЗТП-7 Почта. Срок исполнения: 27.08.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Фролов А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.08.2021 г.
4882 | 915 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС | 2021-07-26 17:35 | 2021-07-26 18:10 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 0.4кВ Л-2 ТП 437 произошло в результате междуфазного КЗ возникшего в следствие не умышленного повреждения кабельного ввода в здание от опоры № В4/1 при выполнении земляных работ сторонним лицом. | 4.4.1, Повреждение кабеля марки АВВГ-1 4х10 на участке ВЛ 0.4кВ Л-2 ТП 437 от опоры №В4/1 до ввода в здание произошло в результате механического воздействия сторонних лиц с последующим возникновением междуфазного КЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение кабеля марки АВВГ-1 4х10 на ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 437 VN004-00002885 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0.4кВ Л-2 ТП 437. Срок исполнения: 03.09.2021 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.08.2021 г.
4883 | 169 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2021-07-26 17:20 | 2021-07-26 18:10 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-10 кВ №16 ПС 35/10 кВ Мокшино произошло по причине междуфазного КЗ из-за прямого попадания грозового разряда в опору №15/1 ВЛ-10 кВ №11 ПС 35/10кВ ПС Энергетик, с последующим повреждением головной части опоры и повреждением элементов подвески крепления провода, возникшим в следствии атмосферных перенапряжений (грозы), при прохождении атмосферного фронта по территории Конаковского района Тверской области. | 4.12, В результате повреждения элементов подвески крепления провода с последующим повреждением оголовья опоры №15/1 ВЛ-10 кВ №11 ПС 35/10кВ ПС Энергетик, из-за воздействия атмосферных перенапряжений (грозы) произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ 10кВ №16 ПС 35/10кВ Мокшино отключилась действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №16 ПС 35/10кВ Мокшино, ВЛ-10кВ №11 ПС 35/10кВ Энергетик. Срок исполнения: 16.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Коньков А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового осмотра ВЛ-10кВ №16 ПС 35/10кВ Мокшино, ВЛ-10кВ №11 ПС 35/10кВ Энергетик устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 19.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Коньков А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.08.2021 г.
4884 | 979 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2021-07-26 17:20 | 2021-07-26 20:05 | 3.4.12.2, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны на КВЛ 10кВ ф.1005 ПС Марицкая в пролете опор №41/1-41/2. | 4.4, Падение ветки с дерева, растущего вне охранной зоны на КВЛ 10кВ ф.1005 ПС Марицкая я в пролете опор №41/1-41/2 привело к срабатыванию МТЗ ф.ф.1005 ПС Марицкая в результате короткого замыканию на ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ 10кВ ф.1005 ПС Марицкая от КРУН №2 с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Срок исполнения: 28.08.2021 г. Ответственное лицо: Навлинские РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра КВЛ 10кВ ф.1005 ПС Марицкая от КРУН №2 произвести обрезку веток на выявленных деревьях Срок исполнения: 28.08.2021 г. Ответственное лицо: Навлинские РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.07.2021 г.
4885 | 10 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2021-07-26 16:52 | 2021-07-26 17:02 | 3.4.7.3.5, Появление сигнала "земля" на IV секции шин 6 кВ ПС 110 кВ Донец произошло в результате пробоя изоляции жилы фазы "В" на оболочку КЛ 6 кВ РП 21-ТП 480 ПС 110 кВ Донец, вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Пробой изоляции жилы фазы "В" на оболочку КЛ 6 кВ РП 21-ТП 480 ПС 110 кВ Донец в целом месте произошёл из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 6 кВ РП 21-ТП 480 ПС 110 кВ Донец КЛ 6 кВ РП 21-ТП 480 ПС 110 кВ Донец | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 21-ТП 480 ПС 110 кВ Донец. Срок исполнения: 09.08.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разрабо-тать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 16.08.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.07.2021 г.
4886 | 2 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Яружский РЭС |  |  | 3.4.12.3, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Репяховка произошло из-за возникновения КЗ, в результате перекрытия по изоляции изоляторов трех фаз опоры №27, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции изоляторов трех фаз опоры №27 ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Репяховка произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Репяховка. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Баранов А.Н. - гл. инженер РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 10.08.2021 г. Ответственное лицо: Баранов А.Н. - гл. инженер РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.07.2021 г.
4887 | 783 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2021-07-26 16:27 | 2021-07-26 20:42 | 3.4.12.3, Электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролёте опор №4-5 ВЛ-0,4 ТП-28 Л2 Ф-103 ПС Гордеевка, №6-7 ВЛ-0,4 ТП-345 Л2 Ф-119 ПС Залинейная, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | 4.12, Отключение электроэнергии из-за электродугового перекрытия воздушного промежутка в пролёте опор №4-5 ВЛ-0,4 ТП-28 Л2 Ф-103 ПС Гордеевка, №6-7 ВЛ-0,4 ТП-345 Л2 Ф-119 ПС Залинейная, привело к отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-0,4 ТП-28 Л2 Ф-103 ПС Гордеевка, ВЛ-0,4 ТП-345 Л2 Ф-119 ПС Залинейная по всей длине. Срок исполнения: 30.08.2021 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 30.08.2021 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.07.2021 г.
4888 | 978 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2021-07-26 16:25 | 2021-07-26 19:05 | 3.4.9.3, В результате повреждения оборудования на потребительской ТП №9 /В-18-25 (Билайн) , произошло возникновение межфазного короткого замыкания на ВЛ-10кВ №18 ПС 110/35/10кВ Верховье-1, устраненного действием защит. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ТП №9 /В-18-25 Билайн (ПАО Вымпелком) о соблюдении требований правил технической эксплуатации электрооборудования потребителей, исключающие нарушения в работе сети 10 кВ филиала Орелэнерго Срок исполнения: 03.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10кВ №18 ПС 110/35/10кВ «Верховье-1». Срок исполнения: 15.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №18 ПС 110/35/10кВ «Верховье-1» и включить их в план работ РЭС Срок исполнения: 15.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.07.2021 г.
4889 | 392 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-07-26 16:20 | 2021-07-26 16:23 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №07 РП 10кВ Рождествено произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №115-116 веткой с дерева, упавшей на провода из за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области без обрыва проводов в данных пролетах опор. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки с дерева на провода в пролетах опор №115-116 ВЛ-10кВ №7 РП 10кВ Рождествено из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошо нарушение электрической изоляции в данных пролетах опор , что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №7 РП 10кВ Рождествено действием МТЗ, с последующим падение ветки на землю, что способствовало успешному РПВ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 7 РП 10кВ Рождествено с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 16.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №7 РП 10кВ Рождествено. Срок исполнения: 23.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.08.2021 г.
4890 | 999 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Яружский РЭС |  |  | 3.4.12.3, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Репяховка произошло из-за возникновения КЗ, в результате перекрытия по изоляции изоляторов трех фаз опоры №47, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции изоляторов трех фаз опоры №47 ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Репяховка произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Репяховка. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Баранов А.Н. - гл. инженер РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 10.08.2021 г. Ответственное лицо: Баранов А.Н. - гл. инженер РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.07.2021 г.
4891 | 165 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго | 2021-07-26 15:39 | 2021-07-26 15:49 | 3.4.10.2, Отключение Т2 действием ДЗТ на ПС 35/10кВ Фенево, произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия шин фаз "А" и"В" от Ввода 10кВ Т2 к ТСН 2 крыльями птицы воздушного промежутка между шинами и в дальнейшем падения тела птицы на крышу КРУН 10кВ. | 4.12, В результате попадании птицы на токоведущие части шин от Ввода 10кВ Т2 к ТСН 2 на ПС 35/10кВ Фенево возникла электрическая дуга, воздействие которой привело к перекрытию воздушного промежутка между шинами и отключению трансформатора Т2 действием ДЗТ без повреждения оборудования. | Мероприятие: Организационное Проанализировать аналогичные отключения оборудования ПС и РП в УСП КПБ вызванные перекрытием изоляции воздействием птиц и животных. Выполнить анализ отключений и при необходимости принять решение о включении в программы комплексных ремонтов оборудования ПС мероприятий по изоляции шинных мостов, спусков ВЛ и открытых токоведущих частей оборудования ПС с помощью изолирующей ленты с клейким слоем, исполнении открыто проложенных токоведущих частей с помощью СИП. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСП КПБ Музыченко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.08.2021 г.
4892 | 911 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2021-07-26 15:10 | 2021-07-26 16:00 | 3.4.7.3.4, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №2 ТП-152 явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №6 - №7 в результате несвоевременной вырубки деревьев угрожающих падением веток на провода. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №2 ТП-152 явилось однофазное короткое замыкание вследствие схлеста нулевого и фазного проводов в пролете опор ВЛ-0,4кВ №2 ТП-152 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного в охранной зоне ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №6 - №7 ВЛ-0,4кВ №2 ТП-152. на ВЛ 0,4кВ №2 ТП 152 VN004-00131555 | Мероприятие: Техническое Выполнить обрезку веток деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №6-№7 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 152 Срок исполнения: 30.08.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Ерохов Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.08.2021 г.
4893 | 475 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго |  |  | 3.4.7.3.5, Обрыв провода АС-50 в пролете опор №№108-109 ВЛ 35 кВ №5 произошел из-за потери механической прочности вследствие длительной эксплуатации (с 1956 года). | 4.2.1, Причиной пропадания напряжения на одной фазе ВЛ 35 кВ №5 послужил обрыв провода АС-50 в пролете опор №№108-109 из-за механического износа возле поддерживающего зажима вследствие длительного срока эксплуатации (с 1967 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: механический износ провода на ВЛ 35 кВ №5 пролет опор №№108-109 | Мероприятие: Техническое Провести верховой осмотр опор №№100-112 ВЛ 35 кВ №5 Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник участка производственной базы службы линий электропередач Елецкого района Толстых Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести устранение дефектов при выявлении по результатам верхового осмотра опор №№100-112 ВЛ 35 кВ №5 Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник участка производственной базы службы линий электропередач Елецкого района Толстых Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.09.2021 г.
4894 | 90 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2021-07-26 14:53 | 2021-07-26 16:32 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 445 (Шишкино пилорама) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №7-№8 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №7-№8 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 445 (Шишкино пилорама) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Цедик В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 445 (Шишкино пилорама) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Цедик В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.09.2021 г.
4895 | 778 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Брянский РЭС | 2021-07-26 14:40 | 2021-07-26 16:49 | 3.4.12.2.3, Падение дерева при порывистом ветре на провода ВЛ 10кВ ф.1003 ПС Тепличная привело к срыву изолятора на опоре № 21 ф."А". | 4.4.3, Отключение от действия РЗ В-10кВ ф.1003 ПС Тепличная произошло в результате падения дерева на провода ВЛ 10кВ ф.1003 ПС Тепличная и срыва изолятора на опоры № 21 ф."А". | Мероприятие: Техническое Провести осмотр ВЛ 10кВ ф.1003 ПС Тепличная с выявлением деревьев угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 27.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Климов Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Выявленные при осмотре ВЛ 10кВ ф.1003 ПС Тепличная опасно растущие деревья, спилить. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Климов Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.08.2021 г.
4896 | 965 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-07-26 14:30 | 2021-07-26 14:35 | 3.4.9.3, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя. | 4.13, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя произошло срабатывание ПН-2 250А КЛ 0,4 кВ ф.1.16 ТП2163 ф.606 РП06., что привело к прекращению подачи электрической энергии потребителям. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр оборудования в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО «БрянскЭлектро». Срок исполнения: 23.08.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские Электрические Сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятия по замене ПН2 250А , КЛ 0,4 кВ ф.1.16 ТП2163 ф.606 РП06. Срок исполнения: 23.08.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские Электрические Сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.07.2021 г.
4897 | 960 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Стародубский РЭС | 2021-07-26 14:16 | 2021-07-26 14:28 | 3.4.9.3, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя. | 4.13, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя произошло срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ ф.3 КТП93 ф.105 ПС Путевая , что привело к прекращению подачи электрической энергии потребителям. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 26.08.2021 г. Ответственное лицо: Стародубский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятия по замене ПН-2 ВЛ 0,4 кВ ф.3 КТП93 ф.105 ПС Путевая Срок исполнения: 26.08.2021 г. Ответственное лицо: Стародубский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.07.2021 г.
4898 | 8 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2021-07-26 14:15 | 2021-07-26 14:35 | 3.4.7.3.5, Срабатывание ПН-2 фазы "С" КЛ 0,4 кВ пр-кт Ватутина 2г п.6 ТП 507 ПС 110 кВ Крейда произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал (на 5А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на КЛ 0,4 кВ пр-кт Ватутина 2г п.6 ТП 507 ПС 110 кВ Крейда из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным плавкой вставки ПН-2 фазы "С" на КЛ 0,4 кВ пр-кт Ватутина 2г п.6 ТП 507 ПС 110 кВ Крейда КЛ 0,4 кВ пр-кт Ватутина 2г п.6 ТП 507 ПС 110 кВ Крейда | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине трассы КЛ 0,4 кВ пр-кт Ватутина 2г п.6 ТП 507 ПС 110 кВ Крейда. Срок исполнения: 06.08.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на КЛ 0,4 кВ пр-кт Ватутина 2г п.6 ТП 507 ПС 110 кВ Крейда. Срок исполнения: 06.08.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 09.08.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.07.2021 г.
4899 | 27 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-07-26 14:09 | 2021-07-26 15:40 | 3.4.7.3.1, Отключение КЛ 0,4кВ ТП 102 руб. 2 по причине перегорания н/в предохранителя фазы "В" на РБ № 2 ТП 102 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ № 2 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. | 4.13, Перегорание н/в предохранителя фазы "В" ПН-2 250/160 2 фазы на РБ № 2 ТП 102 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ № 2 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несоответствие предохранителя расчетным нагрузкам на КЛ 0,4кВ ТП 102 руб 2 КЛ 0,4кВ ТП 102 руб 2 | Мероприятие: Техническое Провести расчет нагрузки КЛ 0,4 кВ ТП 102 руб. 2 с целью выявления соответствия установленных н/в предохранителей. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.07.2021 г. Мероприятие: Техническое После проведения расчета нагрузки КЛ 0,4кВ ТП 102 руб. 2 при выявлении нарушения несоответствия установленных предохранителей, принять меры по устранению. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.07.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации ТП и РП о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.07.2021 г.
4900 | 914 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ельнинский РЭС | 2021-07-26 14:01 | 2021-07-26 15:18 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 1001 ПС Шарапово произошло вследствие междуфазного КЗ, возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №137 - №138 упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ при воздействии сильных порывов ветра. | 4.4.3, Отключение ВЛ 1001 ПС Шарапово произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №137-№138 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 1001 ПС Шарапово, проходящих по лесистой местности с целью выявления угрожающих возможным падением на провода ветвей деревьев. Срок исполнения: 22.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Запольский С.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку угрожающих возможным падением на провода деревьев, при определенных условиях, в пролете опор №137-№138 ВЛ 1001 ПС Шарапово. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Запольский С.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 1001 ПС Шарапово разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 22.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Запольский С.Н. Состояние: Не выполнено
4901 | 969 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2021-07-26 13:50 | 2021-07-26 14:20 | 3.4.13.3, Повреждение зажимаСИП на вводе в дом №4 п. Комаричи, ул. Маяковского на ВЛ 0,4кВ ф.1 ТП19 ПС Комаричская. | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителей по адресу п. Комаричи, ул.Маяковского, 4 произошло в результате повреждение зажима СИП на вводе в дом №4 п. Комаричи, ул.Маяковского на ВЛ 0,4кВ ф.1 ТП19 ПС Комаричская., вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.1 ТП19 ПС Комаричская. Срок исполнения: 27.08.2021 г. Ответственное лицо: Навлинские РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести замену зажима СИП на вводе в дом п. Комаричи, ул. Маяковского, 4 Срок исполнения: 27.08.2021 г. Ответственное лицо: Навлинские РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.07.2021 г.
4902 | 910 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2021-07-26 13:30 | 2021-07-26 14:05 | 3.4.7.3.4, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-524 явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №6 - №3/1 в результате несвоевременной вырубки деревьев угрожающих падением веток на провода. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №1 ТП 524 явилось однофазное короткое замыкание вследствие схлеста нулевого и фазного проводов в пролете опор №6 -№ 3/1 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного в охранной зоне ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №6 - №3/1 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-524. на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 524 VN004-00095404 | Мероприятие: Техническое Выполнить обрезку веток деревьев угрожающих падениемна провода в пролете опор №6-№3/1 ВЛ-0,4кВ №1 ТП- 524 Срок исполнения: 30.08.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Ерохов Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.08.2021 г.
4903 | 975 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС | 2021-07-26 13:00 | 2021-07-26 13:40 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №19 ул.Московская с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-31 ф.1013 ПС Дубровская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-31 ф.1013 ПС Дубровская с медным проводом потребителя на доме №19 ул.Московская | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 27.08.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 27.08.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.08.2021 г.
4904 | 799 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-07-26 12:24 | 2021-07-26 13:55 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ ТП-29 - ТП-186 на целом месте (кабель 1960 года). Последние плановые испытания были проведены 14.05.2019 мастером бригады по испытаниям и измерениям Костромского РЭС Зыриным В.В. Кабель испытания выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, Междуфазное замыкание жил на участке КЛ-6 кВ ТП-29 - ТП-186 на целом месте. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за снижения сопротивления изоляции произошел электрический пробой КЛ на целом месте на КЛ-6 кВ ф. 619 ПС "Строммашина". на КЛ-6кВ ф.619 ПС Строммашина-ТП-831 1с.ш. KS006-9440009 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ ТП-29 - ТП-186 на предмет выявления замечаний. Срок исполнения: 24.08.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-29 - ТП-186. Срок исполнения: 24.08.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового тепловизионного контроля концевых муфт КЛ-6 кВ ТП-29 - ТП-186 и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-29 - ТП-186 устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 25.08.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.08.2021 г.
4905 | 772 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС | 2021-07-26 11:56 | 2021-07-26 13:54 | 3.4.12.3, Электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролёте опор №9-10 ВЛ-0,4 Л1 КТП-134 Ф-107 ПС Щербиничи, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | 4.12, Перегорание ПН-2 из-за электродугового перекрытия воздушного промежутка в пролёте опор №9-10 ВЛ-0,4 Л1 КТП-134 Ф-107 ПС Щербиничи, привело к отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-0,4 Л1 КТП-134 Ф-107 ПС Щербиничи по всей длине. Срок исполнения: 30.08.2021 г. Ответственное лицо: Новиков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 30.08.2021 г. Ответственное лицо: Новиков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.08.2021 г.
4906 | 470 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2021-07-26 11:38 | 2021-07-26 12:40 | 3.4.7.3.4, Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода в пролёте опор № 8-9 ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 1128 с. Каликино. Сильный порывистый ветер. | 4.4.3, Механическое воздействие при падении ветки на провода в пролёте опор № 8-9 ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 1128 с. Каликино. | Мероприятие: Техническое Провести осмотр ИТР на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 1128 с. Каликино. Срок исполнения: 03.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Немытов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ИТР ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 1128 с. Каликино устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 03.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Немытов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев (веток), угрожающих падением на провода в пролете опор № 8-9 ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 1128 с. Каликино. Срок исполнения: 03.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Немытов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.09.2021 г.
4907 | 779 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Карачевский РЭС | 2021-07-26 10:55 | 2021-07-26 11:25 | 3.4.12.3, Электро-дуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №13-14 ВЛ КТП-25 Л2 Ф-620 ПС Карачевская, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | 4.12, Отключение от действия ПН-2 ВЛ КТП-25 Л2 Ф-620 ПС Карачевская произошло из-за воздействия грозовых перенапряжений, при электро-дуговом перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №13-14 ВЛ КТП-25 Л2 Ф-620 ПС Карачевская, в следствии попадания молнии в ВЛ, при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ КТП-25 Л2 Ф-620 ПС Карачевская. Срок исполнения: 10.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Писковитин Б.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 30.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Писковитин Б.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.08.2021 г.
4908 | 469 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Добринский РЭС | 2021-07-26 10:48 | 2021-07-26 12:37 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств изоляционного материала обмоток НН силового трансформатора ТМ-400/10 ТП № 307 процессе длительного срока эксплуатации. | 4.12, Межвитковое замыкание обмоток НН фаз "a", "b" силового трансформатора ТМ-400/10 КТП № 307. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередные испытания силовых трансформаторов ТП 10/0,4 кВ ВЛ-10 кВ № 5 МТФ Мазейка со сроком эксплуатации более 25 лет. Срок исполнения: 15.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Губин Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.10.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам испытаний силовых трансформаторов ТП 10/0,4 кВ ВЛ-10 кВ № 5 МТФ Мазейка устранить выявленные недостатки. Срок исполнения: 15.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Губин Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.10.2021 г.
4909 | 1 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Н.Оскольский РЭС | 2021-07-26 10:45 | 2021-07-26 12:04 | 3.4.12.3, Отключение действием МТЗ и неуспешное АПВ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №3 ПС 110 кВ Серебрянка произошло из-за возникновения КЗ при перекрытии по изоляции изоляторов трех фаз опоры №3/24 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции изоляторов трех фаз опоры № 3/24 ЛЭП 10 кВ №3 ПС 110 кВ Серебрянка произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 110 кВ Серебрянка. Срок исполнения: 06.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Димитриев В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 26.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Димитриев В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.08.2021 г.
4910 | 100 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2021-07-26 10:36 | 2021-07-26 12:02 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 528 (Григорково) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №15-№16 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №15-№16 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 528 (Григорково) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Цедик В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 528 (Григорково) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Цедик В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.07.2021 г.
4911 | 38 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2021-07-26 09:40 | 2021-07-26 11:21 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10кВ Вощажниково в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №70-№71 веткой дерева, принесенной порывами ветра из охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №70-№71 веткой дерева, принесенной порывами ветра из охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10кВ Вощажниково пролет опор №70-№71 | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку ДКР в пролете опор №70-№71 ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10кВ Вощажниково. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Шахов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Шахову А.А. о необходимости эксплуатации ВЛ в соответствии НТД. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер РЭС Балмасов И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.09.2021 г.
4912 | 220 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2021-07-26 09:38 | 2021-07-26 10:24 | 3.4.8.5.2, перезаделка нулевого проводника | 4.12, Нарушение электрической изоляции
4913 | 907 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Починковский РЭС | 2021-07-26 09:17 | 2021-07-26 10:59 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 КТП-14-11 ул.Качалова послужило падение сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева, из-за границ охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №1-1 - №1-2. | 4.4.3, Отключение АВ 0,4кВ Л-1 КТП-14-11 ул.Качалова произошло в результате схлестывания проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №1-1 - №1-2 с возникновением междуфазного КЗ и последующим падением ветки на землю. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода по ВЛ 0,4кВ Л-1 КТП-14-11 ул.Качалова. Срок исполнения: 26.08.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер РЭС Гращенков А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.08.2021 г.
4914 | 904 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС | 2021-07-26 09:13 | 2021-07-26 09:15 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-1006 ПС 35кВ Петрищево произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов в пролете опор №17 - №18 упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Отключение ВЛ-1006 ПС 35кВ Петрищево произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №17 - №18. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1006 ПС Петрищево проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Куликов Сергей Михайлович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1006 ПС Петрищево разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Синицкий Алексей Евгеньевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.08.2021 г.
4915 | 908 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2021-07-26 09:10 | 2021-07-26 09:22 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-1007 ПС Герчики явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №№ 5-6 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-1007 ПС Герчики явилось межфазное короткое замыкание в пролёте опор №№ 5-6 вследствие нарушения изоляции между проводами в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветки дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1007 ПС Герчики с целью выявления деревьев, угрожающих падением веток на провода ВЛ. Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №№ 5-6 ВЛ-1007 ПС Герчики. Срок исполнения: 01.10.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1007 ПС Герчики разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.08.2021 г.
4916 | 385 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 3.4.12.5.2, Отключение ВЛ-110 кВ Ржев-Зубцов I цепь произошло по причине возникновения однофазного КЗ, из-за перекрытия по поверхности гирлянды изоляторов фазы "В" на траверсу опоры №61 по туману в результате отложения конденсата при перепаде температуры окружающего воздуха с разрушением 2-х изоляторов из 8 в гирлянде изоляторов фазы "В" на опоре №61. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции в процессе отложения конденсата из-за перепада температуры окружающего воздуха, произошло поверхностное перекрытие стеклянной гирлянды изоляторов фазы "В" на траверсу на опоре №61 ВЛ-110 кВ Ржев-Зубцов I цепь с разрушением 2-х изоляторов из 8 в гирлянде изоляторов фазы "В" , что привело к отключению ВЛ-110 кВ Ржев-Зубцов I цепь действием 1 ступени ТЗНП с успешным АПВ. | Мероприятие: Техническое Произвести замер сопротивления заземляющего устройства опор №60,61,62 ВЛ-110 кВ Ржев-Зубцов I цепь. Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ РПБ Исаев И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.08.2021 г. Мероприятие: Техническое В случае выявления отклонений от нормативных значений сопротивлений по результатам измерений довести сопротивление заземляющих устройств опор №№60,61,62 ВЛ-110 кВ Ржев-Зубцов I цепь до нормы. Срок исполнения: 29.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ РПБ Исаев И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести выборочно верховой осмотр изоляции на участке опор №№60-70 ВЛ-110 кВ Ржев-Зубцов I цепь Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ РПБ Исаев И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам верхового осмотра устранить выявленные нарушения. Срок исполнения: 29.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ РПБ Исаев И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.08.2021 г.
4917 | 961 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС | 2021-07-26 07:55 | 2021-07-26 08:14 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6кВ ТП116 - ТП54 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, ПС Новозыбков ф.606 сигнал "земля" появился в результате ОЗЗ на КЛ 6кВ ТП116 - ТП54 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования по КЛ 6кВ ф.606 ПС Новозыбков ТП28. Срок исполнения: 26.08.2021 г. Ответственное лицо: Новозыбковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ ТП116 - ТП54 Срок исполнения: 26.08.2021 г. Ответственное лицо: Новозыбковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.07.2021 г.
4918 | 25 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2021-07-26 07:40 | 2021-07-26 09:25 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП-100 Выползово произошло в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5-№6 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5-№6 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП-100 Выползово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Коптелов С. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 КТП-100 Выползово, остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Коптелов С. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.07.2021 г.
4919 | 798 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС | 2021-07-26 07:00 | 2021-07-26 08:58 | 3.4.12.3, При аварийном осмотре ВЛ 10 кВ Ф10-05 ПС Поназырево (т) обнаружен обрыв провода фазы "В" в пролете опор №21сп - 31сп. Обрыв провода произошел по причине удара в провод грозовой молнии, при падении провод фазы "В" ВЛ 10 кВ Ф10-05 упал на провод фазы "А" ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС Поназырево (т) имеющей совместный подвес с ВЛ 10 кВ Ф10-05 в пролете опор №21сп - 31сп, от возникшего межфазного К.З. ВЛ отключились действием защит. Состояние заземляющих спусков ВЛ соответствует норме. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | 4.4.4, Обрыв провода фазы "В" ВЛ 10 кВ Ф10-05 ПС Поназырево (т) в пролете опор №21сп - 31сп ударом грозовой молнии. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-05 ПС Поназырево (Т), ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС Поназырево (Т), уделяя особое внимание изоляции ВЛ. Срок исполнения: 26.08.2021 г. Ответственное лицо: Кучин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По итогам осмотров ВЛ 10 кВ Ф10-05 ПС Поназырево (Т), ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС Поназырево (Т) устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: Кучин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.08.2021 г.
4920 | 188 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2021-07-26 06:30 | 2021-07-26 06:50 | 3.4.9.1, Отключение КВЛ-6кВ №18 ПС КФЗ, ВЛ-6кВ №8 ПС КФЗ, КЛ-6кВ №20 ПС КФЗ произошло по причине неселективности работ защит яч. №2 ПС 35/6 кВ КФЗ (абонентская Конаковский фаянсовый завод), в результате междуфазного КЗ из-за неисправности на абонентской КВЛ-6кВ №2 ПС 35/6 кВ КФЗ (абонентская) с последующим отключением В-6 кВ ввод Т2 действием МТЗ с погашением 2 СШ 6кВ ПС 35/6 кВ КФЗ (абонентская Конаковский фаянсовый завод). |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо собственнику ПС 35/6 кВ КФЗ (абонентская Конаковский фаянсовый завод) о необходимости наладки РЗА с целью повышения селективности. Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Коньков А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.08.2021 г.
4921 | 993 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Прохоровский РЭС | 2021-07-26 06:11 | 2021-07-26 06:26 | 3.4.12.3, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №28 ПС 110 кВ Крапивенская произошло из-за возникновения КЗ при перекрытии по изоляции изоляторов трех фаз опоры №3/6 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.4.4, Нарушение электрической изоляции изоляторов трех фаз опоры №3/6 ЛЭП 10 кВ №28 ПС 110 кВ Крапивенская произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №28 ПС 110 кВ Крапивенская. Срок исполнения: 05.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 26.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.07.2021 г.
4922 | 963 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-07-26 05:32 | 2021-07-26 06:11 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6 кВ ТП2137 к ТП2135 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение ВВ Ф604 в РП13 к ТП2153 произошло в результате КЗ на КЛ 6 кВ ТП2137 к ТП2135 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования Ф604 в РП13 Срок исполнения: 23.08.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6 кВ ТП2137 к ТП2135 Срок исполнения: 23.08.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.08.2021 г.
4923 | 998 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Волоконовский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Афанасьевка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №76-77 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра. | 4.4.3, Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №76-77 ВЛ ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Афанасьевка произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Афанасьевка. Срок исполнения: 06.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Тимошевский А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 13.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Тимошевский А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.07.2021 г.
4924 | 796 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС | 2021-07-26 02:58 | 2021-07-26 03:06 | 3.4.10.1, Причиной отключения ВЛ-10 кВ Ф 10-24 ПС Мантурово действием защиты стало межфазное К.З. возникшее при перекрытии телом белки двух фаз на опоре № 110. В дальнейшем, после КЗ, белка упала на землю. | 4.12, Междуфазное К.З. при перекрытии телом белки двух фаз на опоре № 110. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф10-24 ПС Мантурово, с целью выявления повреждения оборудования. Срок исполнения: 26.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф10-24 ПС Мантурово, устранить выявленные нарушения. Срок исполнения: 05.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.07.2021 г.
4925 | 797 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС | 2021-07-26 02:58 | 2021-07-26 03:06 | 3.4.12.2.3, В результате порывов ветра до 17 м/с во время прохождения атмосферного фронта произошел наклон дерева, стоящего за пределами охранной зоны ВЛ. Дерево легло на провода ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС Мантурово в пролете опор № 97-98, что привело к схлёсту проводов, междуфазному КЗ и отключению МВ-10 кВ действием защиты. В дальнейшем под тяжестью собственного веса дерево упало с проводов ВЛ, что позволило выполнить РПВ успешно. Повреждений ВЛ нет, проведение ремонтных работ не требуется. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | 4.4.3, Наклон дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор № 97-98 ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС Мантурово при прохождении атмосферного фронта, сопровождающегося резкими порывами ветра 17 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф10-04 ПС Мантурово, на предмет выявления угрожающих деревьев, в т.ч. вне охранной зоны ВЛ, которые в сложных климатических условиях могут стать причиной ТН. Срок исполнения: 25.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф10-04 ПС Мантурово, устранить выявленные нарушения. Срок исполнения: 04.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.08.2021 г.
4926 | 390 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-07-26 02:40 | 2021-07-26 02:43 | 3.4.10.1, Отключение КЛ-10кВ ф.28(34) ПС-35/10кВ Соминка произошло по причине междуфазного КЗ в результате перекрытия токоведущих частей 10 кВ в ячейке №13 РП 10 кВ Теплицы при попадании животного на открытые контакты кабельных наконечников. | 4.12, В результате попадания животного (крысы) на открытые контакты кабельных наконечников в ячейке №10 РП 10 кВ Теплицы произошло перекрытие жил ввода КЛ-10кВ ф.28(34) ПС-35/10кВ Соминка в следствии нарушения электрической изоляции произошло отключение В-10кВ ф.28(34) на ПС-35/10кВ Соминка действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр РП-10 кВ Теплицы запитанной от КЛ-10кВ фидер №28 (№34) ПС 35/10 кВ Соминка с целью выявления дефектов (мест проникновения грызунов). Срок исполнения: 09.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам КаРЭС по эксплуатации посещений ЗРУ Срок исполнения: 09.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеочередном осмотре РП-10 кВ Теплицы. Срок исполнения: 18.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.08.2021 г.
4927 | 789 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-07-26 01:05 | 2021-07-26 02:10 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте участка КЛ-6 кВ ТП-272 1сек.ш. - ТП-342. (Кабель в эксплуатации с 1971 года). Последнее плановое испытание КЛ-6 кВ ТП-272 1сек.ш. - ТП-342 было проведено 11.09.2019 электромонтером бригады по диагностике электрооборудования Костромского РЭС Владимировым А.Ю. Кабель испытания выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, Междуфазное замыкание жил КЛ-6 кВ ТП-272 1сек.ш. - ТП-342 на целом месте участка КЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за снижения сопротивления изоляции произошел электрический пробой КЛ на целом месте. на КЛ-6кВ РП-5 магис. 529 KS006-9440323 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ ТП-272 1сек.ш. - ТП-342. Срок исполнения: 24.08.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-272 1сек.ш. - ТП-342. Срок исполнения: 24.08.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ ТП-272 1сек.ш. - ТП-342 и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-272 1сек.ш. - ТП-342 устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 25.08.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.08.2021 г.
4928 | 389 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС | 2021-07-26 00:26 | 2021-07-26 00:37 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Киверичи произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №79 – №80 деревом, упавшим на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны ВЛ 10 кВ в результате сильного порывистого ветра, (без обрыва проводов в данном пролете опор), с последующим падением дерева на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия дерева на провода ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Киверичи в пролёте опор№79 – №80 , выпавшего из за пределов охранной зоны под воздействием сильного порывистого ветра произошло междуфазного КЗ, вследствие чего ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Киверичи отключилась действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Киверичи с целью выявления угрожающих деревьев. Срок исполнения: 16.08.2021 г. Ответственное лицо: Сорокин Д.И. – Гл. инженер Рамешковского РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Киверичи дефекты. Срок исполнения: 25.08.2021 г. Ответственное лицо: Сорокин Д.И. – Гл. инженер Рамешковского РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.08.2021 г.
4929 | 164 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2021-07-25 23:55 | 2021-07-26 01:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ №19 ПС 35/10 кВ Степурино произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №108-109 веткой дерева, упавшей на провода из вне пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области без обрыва проводов с последующим падением ветки дерева на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ №19 ПС 35/10 кВ Степурино в пролете опор №108-109 из вне пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №19 ПС 35/10 кВ Степурино действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №19 ПС 35/10 кВ Степурино с целью выявления наличия дефектов Срок исполнения: 27.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №19 ПС 35/10 кВ Степурино Срок исполнения: 03.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.08.2021 г.
4930 | 372 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 3.4.12.5.2, Отключение ВЛ 110кВ Андреаполь-Пено произошло по причине однофазного КЗ из-за перекрытия по поверхности гирлянды изоляторов фазы "С" на траверсу опоры №65 с разрушением одного изолятора из 7 в гирлянде изоляторов фазы "С", по туману в результате отложения конденсата при перепаде температуры окружающего воздуха без повреждения оборудования. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции в процессе отложения конденсата из-за перепада температуры окружающего воздуха, произошло поверхностное перекрытие стеклянной гирлянды изоляторов фазы "С" на траверсу, на опоре №65 ВЛ 110 кВ ВЛ 110кВ Андреаполь-Пено, что привело к отключению ВЛ 110кВ Андреаполь-Пено действием ТЗНП с успешным АПВ. | Мероприятие: Техническое Произвести проверку и измерение сопротивления контура заземления на опорах №64,65,66 ВЛ 110 кВ Андреаполь-Пено . Срок исполнения: 30.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ ТоПБ Артемьев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.08.2021 г. Мероприятие: Техническое После проверки и измерения сопротивления контура заземления на опорах №64,65,66 ВЛ 110 кВ Андреаполь-Пено, выявленные замечания устранить. Срок исполнения: 13.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ ТоПБ Артемьев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.08.2021 г.
4931 | 788 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-07-25 23:25 | 2021-07-26 00:52 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте участка КЛ-6 кВ ТП-180 - ТП-606 1сек.ш. (Кабель в эксплуатации с 1967 года). Последнее плановое испытание КЛ-6 кВ ТП-180 - ТП-606 1сек.ш. было проведено 23.10.2019 электромонтером бригады по диагностике электрооборудования Костромского РЭС Смирновым О.А. Кабель испытания выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, Междуфазное замыкание жил КЛ-6 кВ ТП-180 - ТП-606 1сек.ш. на целом месте участка КЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за снижения сопротивления изоляции произошел электрический пробой КЛ на целом месте. на КЛ-6кВ РП-7 магис. 704 KS006-9440375 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ ТП-180 - ТП-606 1сек.ш. Срок исполнения: 23.08.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-180 - ТП-606 1сек.ш. Срок исполнения: 23.08.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ ТП-180 - ТП-606 1сек.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-180 - ТП-606 1сек.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 24.08.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.08.2021 г.
4932 | 897 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго |  |  | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 110кВ Починок–Васьково (ВЛ-111) произошло в результате воздействия птиц, перекрытия загрязненной продуктами жизнедеятельности птиц гирлянды изоляторов ПС-70Е фазы "В" между проводом и траверсой на опоре №40 с возникновением кратковременного однофазного КЗ на землю. | 4.17.4, Причиной отключения ВЛ 110кВ Починок–Васьково (ВЛ-111) послужило нарушение электрической изоляции в результате перекрытия загрязненной продуктами жизнедеятельности птиц гирлянды изоляторов ПС-70Е фазы «В» между проводом и траверсой на опоре №40 с возникновением кратковременного однофазного КЗ на землю. После отключения ВЛ изоляция гирлянды восстановилась и АПВ проработало успешно. | Мероприятие: Техническое Установить дополнительную защиту от птиц на участке опор №40 - №45 ВЛ 110кВ Починок–Васьково (ВЛ-111). Срок исполнения: 15.09.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер ЮУ СЛЭП Корнеев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить замену загрязненных продуктами жизнедеятельности птиц изоляторов ПС-70Е в гирляндах на опоре №40 ВЛ 110кВ Починок–Васьково (ВЛ-111). Срок исполнения: 15.09.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер ЮУ СЛЭП Корнеев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.09.2021 г.
4933 | 741 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2021-07-25 22:52 | 2021-07-25 23:59 | 3.4.9.3, Отключение В ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Воля действием защит произошло из-за повреждений на потребительском оборудовании ТП-425 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Воля, находящемся на балансе и обслуживании ЧЛ Синюгин С.С. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ЧЛ Синюгину С.С. о приведении потребительского оборудования ТП-425 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Воля в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 29.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.08.2021 г.
4934 | 6 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2021-07-25 20:50 | 2021-07-25 22:31 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП-63 Гари по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете №11-№12 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №11-№12 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП-63 Гари с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.07.2021 г.
4935 | 20 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2021-07-25 20:20 | 2021-07-25 22:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 212 (Маймеры) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №6-№7 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №6-№7 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 212 (Маймеры) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 212 (Маймеры) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Денисов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 212 (Маймеры) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Денисов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.08.2021 г.
4936 | 994 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-07-25 19:50 | 2021-07-25 21:55 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ ТП 73 руб. 4 в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии 0,4 кВ ТП 73 руб. 4 в пролете опор № 2 - № 3 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии 0,4 кВ ТП 73 руб. 4 в пролете опор № 2 - № 3 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП 73 руб. 4 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ТП 73 руб. 4 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.07.2021 г.
4937 | 763 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Унечский РЭС | 2021-07-25 19:40 | 2021-07-25 20:52 | 3.4.12.3, Электро-дуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4кВ Л-1 СТП 333 ф. 611 ПС Юбилейная, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | 4.12, Отключение от действия ПН-2 ВЛ-0,4кВ Л-1 СТП 333 ф. 611 ПС Юбилейная произошло из-за воздействия грозовых перенапряжений, при электро-дуговом перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4кВ Л-1 СТП 333 ф. 611 ПС Юбилейная, в следствии попадания молнии в ВЛ, при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-0,4кВ Л-1 СТП 333 ф. 611 ПС Юбилейная. Срок исполнения: 09.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Ковалев И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 19.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Ковалев И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.08.2021 г.
4938 | 467 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Усманский РЭС | 2021-07-25 19:30 | 2021-07-25 20:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №354 произошёл по причине межфазного К.З. при схлёсте проводов в пролёте опор №10-11 из-за падения ветки дерева из вне охранной зоны, под воздействием сильного порывистого ветра. | 4.4.3, Схлёст проводов в пролёте опор №10-11 по ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №354 произошло по причине механического воздействия при падении ветки дерева. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 №3 КТП №354 по всей длине на предмет выявления деревьев (веток) угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 01.09.2021 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Колядин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.09.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявление деревьев, угрожающих падением на ВЛ-0,4 №3 КТП №354; произвести вырубку (обрезку крон) Срок исполнения: 01.09.2021 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Колядин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.09.2021 г.
4939 | 997 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ивнянский РЭС | 2021-07-25 18:20 | 2021-07-25 18:50 | 3.4.9.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №615 ПС 35 кВ Курасовка произошло в результате возникновения КЗ при повреждении электропроводки внутри дома №5 по ул. Ялта, запитанного от опоры №7. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю с требованием о приведении электроустановок в соответствие с требованиями НТД. Срок исполнения: 07.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Медведев П.Ф. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.07.2021 г.
4940 | 17 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2021-07-25 18:00 | 2021-07-25 19:31 | 3.4.8.4, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП Ананкино в результате КЗ, возникшего по причине схлеста проводов фаз " А" и "0" перекидки от опоры №9 к зданию в результате падения фрагмента кровли крыши здания. Фрагмент кровли крыши со следами электрической дуги обнаружен на земле под проводами. На проводах видны следы перекрытия. | 4.4.1, Схлест проводов фаз " А" и "0" перекидки от опоры №9 к зданию в результате падения фрагмента кровли крыши здания. Фрагмент кровли крыши со следами электрической дуги обнаружен на земле под проводами. На проводах видны следы перекрытия. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Ананкино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Яковлев Ю.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП Ананкино устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Яковлев Ю.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.07.2021 г.
4941 | 764 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Карачевский РЭС | 2021-07-25 17:44 | 2021-07-25 18:53 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор №24-25 ВЛ-6кВ ф.606 ПС Вельяминовская. | 4.4.3, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор №24-25 ВЛ-6кВ ф.606 ПС Вельяминовская, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-6кВ ф.606 ПС Вельяминовская. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-6кВ ф.606 ПС Вельяминовская в пролете опор №24-25 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 09.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Писковитин Б.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.08.2021 г.
4942 | 767 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Выгоничский РЭС | 2021-07-25 16:49 | 2021-07-25 17:00 | 3.4.12.3, Электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролёте опор №4-5 ВЛВЛ-0,4 Ф-2 КТП-95 Ф-Рясное РП Сосновка, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | 4.12, Перегорание ПН-2 из-за электродугового перекрытия воздушного промежутка в пролёте опор №4-5 ВЛ-0,4 Ф-2 КТП-95 Ф-Рясное РП Сосновка, привело к отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-0,4 Ф-2 КТП-95 Ф-Рясное РП Сосновка по всей длине. Срок исполнения: 29.08.2021 г. Ответственное лицо: Хорошев Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 29.08.2021 г. Ответственное лицо: Хорошев Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.08.2021 г.
4943 | 771 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС | 2021-07-25 16:29 | 2021-07-25 18:15 | 3.4.12.3, Электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролёте опор №19-20 ВЛ-6кВ ф.604 ПС Новозыбков и №115-116 ВЛ-10кВ ф.101 ПС Шеломы, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | 4.12, Отключение от действия РЗ В-6кВ ф.604 ПС Новозыбков, В-10кВ ф.101 ПС Шеломы произошло из-за возникновения двух фазного короткого замыкания, при электродуговом перекрытии воздушного промежутка между проводами в пролёте опор №19-20 ВЛ-6кВ ф.604 ПС Новозыбков и №115-116 ВЛ-10кВ ф.101 ПС Шеломы, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-6кВ ф.604 ПС Новозыбков, ВЛ-10кВ ф.101 ПС Шеломы по всей длине. Срок исполнения: 29.08.2021 г. Ответственное лицо: Новиков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 29.08.2021 г. Ответственное лицо: Новиков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.08.2021 г.
4944 | 384 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 3.4.12.3, Отключение ВЛ 10 кВ фид №12 ПС 35/10 кВ Тургиново произошло по причине межфазного к.з. при перекрытии по поверхности фарфоровых изоляторов фаз "А" и "С" опоры № 49, под воздействием атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта. При перекрытии изоляторов их диэлектрические свойства не успели восстановиться (вследствие повышенной влажности окружающего воздуха), что не обеспечило успешное срабатывание АПВ. | 4.12, Под воздействием атмосферных перенапряжений во время активной грозовой деятельности при прохождении атмосферного фронта , произошло поверхностное перекрытие фарфоровых изоляторов фаз "А" и "С" на опоре №49 ВЛ 10 кВ фид №12 ПС 35/10 кВ Тургиново и отключение ВЛ 10 кВ фид №12 ПС 35/10 кВ Тургиново действием МТЗ, с последующим восстановлением диэлектрических свойств, что позволило проведению успешного РПВ. | Мероприятие: Техническое На ВЛ 10 кВ фид №12 ПС 35/10 кВ Тургиново выполнить проверку сопротивления контуров заземления на опоре №49 и соседних с ней опорах №№50 и 48. Срок исполнения: 02.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.07.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении отклонения величины сопротивления контуров опор №№48,49,50 ВЛ 10 кВ фид №12 ПС 35/10 кВ Тургиново от нормы - довести сопротивление до нормативных значений Срок исполнения: 16.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.08.2021 г.
4945 | 967 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2021-07-25 15:50 | 2021-07-25 16:30 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №32 ул. Октябрьская с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 КТП-7 ф.1011 ПС Нерусса произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 КТП-7 ф.1011 ПС Нерусса с медным проводом потребителя на доме №32 ул. Октябрьская. . | Мероприятие: Техническое В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №32 ул. Октябрьская с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 КТП-7 ф.1011 ПС Нерусса произошло окисление контактного соединения. Срок исполнения: 27.08.2021 г. Ответственное лицо: Навлинские РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 КТП-7 ф.1011 ПС Нерусса с медным проводом потребителя на доме №32 ул. Октябрьская. Срок исполнения: 27.08.2021 г. Ответственное лицо: Навлинские РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.07.2021 г.
4946 | 766 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Погарский РЭС | 2021-07-25 15:31 | 2021-07-25 16:55 | 3.4.12.3, Электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролёте опор №4-3--4-4 ВЛ-0,4 ТП-157 Л3 Ф-1013 ПС Погар, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | 4.12, Перегорание ПН-2 из-за электродугового перекрытия воздушного промежутка в пролёте опор №4-3--4-4 ВЛ-0,4 ТП-157 Л3 Ф-1013 ПС Погар, привело к отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-0,4 ТП-157 Л3 Ф-1013 ПС Погар по всей длине. Срок исполнения: 09.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Рощин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 29.08.2021 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.07.2021 г.
4947 | 762 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Стародубский РЭС | 2021-07-25 15:25 | 2021-07-25 15:48 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор №42-43 ВЛ-10кВ ф.102 ПС Гриденки. | 4.4.3, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор №42-43 ВЛ-10кВ ф.102 ПС Гриденки, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.102 ПС Гриденки. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.102 ПС Гриденки в пролете опор №42-43 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 09.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Трусов Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.08.2021 г.
4948 | 612 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2021-07-25 15:17 | 2021-07-25 22:17 | 3.4.8.2, От действия МТЗ был отключен В 10кВ №03, с неуспешным АПВ и РПВ из-за наезда автотранспорта на опору № 117и К.З. | 4.13, Причина отключения ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Суравская от действия МТЗ с неуспешным АПВ и РПВ стало, наезд крупногабаритной техники на опору №117 с обрывом проводов в пролете опор 11-12 . | Мероприятие: Организационное Направить обращение в органы правопорядка, для привлечения к ответственности лиц, действия которых привели к обесточению ВЛ 10кВ № 03 ПС Суравская. Срок исполнения: 03.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.07.2021 г.
4949 | 15 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2021-07-25 14:50 | 2021-07-25 15:46 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 6кВ №05 ЦРП 6кВ в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №24-№25 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №24-№25 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 6кВ №05 ЦРП 6кВ с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 6кВ №05 ЦРП 6кВ устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.08.2021 г.
4950 | 761 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Мглинский РЭС | 2021-07-25 14:07 | 2021-07-25 17:35 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.102 ПС Мглин в пролёте опор №21-22, ВЛ-10кВ ф.128 ПС Луговая в пролёте опор №2/309-3/309. | 4.4.3, Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-10кВ ф.102 ПС Мглин в пролёте опор №21-22, ВЛ-10кВ ф.128 ПС Луговая в пролёте опор №2/309-3/309, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.102 ПС Мглин, В-10кВ ф.128 ПС Луговая. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.102 ПС Мглин в пролёте опор №21-22, ВЛ-10кВ ф.128 ПС Луговая в пролёте опор №2/309-3/309. Срок исполнения: 30.08.2021 г. Ответственное лицо: Карпеченко Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.08.2021 г.
4951 | 760 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Почепский РЭС | 2021-07-25 13:50 | 2021-07-25 14:35 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.Доманичи РП Сетолово в пролёте опор №38-39. | 4.4.3, Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-10кВ ф.Доманичи РП Сетолово, в пролёте опор №38-39, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.Доманичи РП Сетолово. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ ф.Доманичи РП Сетолово в пролете опор №38-39. Срок исполнения: 30.08.2021 г. Ответственное лицо: Вавулин Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.08.2021 г.
4952 | 769 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2021-07-25 13:40 | 2021-07-25 15:11 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на опору №120, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.106 ПС Заводская. | 4.4.3, Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-10кВ ф.106 ПС Заводская, на опоре №120, привело к замыканию на «землю» в сети 10кВ и отключению оперативным персоналом В-10кВ ф.106 ПС Заводская для отыскания и ликвидации нарушения. | Мероприятие: Техническое Выполнить обследование опоры №120 ВЛ-10кВ ф.106 ПС Заводская, подвергшейся прохождению тока замыкания на «землю». Срок исполнения: 30.08.2021 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.106 ПС Заводская в пролете опор №119-121. Срок исполнения: 30.08.2021 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.07.2021 г.
4953 | 18 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2021-07-25 13:36 | 2021-07-25 15:14 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №3 ПС 35/10кВ Горки в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и «В» в пролете опор №49-№50 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и «В» в пролете опор №49-№50 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ 10кВ №3 ПС 35/10кВ Горки. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Павлов А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №3 ПС 35/10кВ Горки устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Павлов А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.07.2021 г.
4954 | 954 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС | 2021-07-25 12:57 | 2021-07-25 13:24 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №16 пер. 3-й Суконно-Фабричный с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-31 ф.1025 ПС Почепская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-31 ф.1025 ПС Почепская с медным проводом потребителя на доме №16 пер. 3-й Суконно-Фабричный | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-31 ф1025 Срок исполнения: 26.08.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку ВЛ-0,23 кВ и перезаделку контактного соединения ввода в дом 16 пер. 3-й Суконно-Фабричная Срок исполнения: 26.08.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.07.2021 г.
4955 | 16 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-07-25 12:50 | 2021-07-25 13:33 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №8 Белкино ПС 35/10кВ "Селифонтово" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №13 - №14 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №13 - №14 ВЛ 10кВ №8 Белкино ПС 35/10кВ "Селифонтово" веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №8 Белкино ПС 35/10кВ "Селифонтово"с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №8 Белкино ПС 35/10кВ "Селифонтово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.07.2021 г.
4956 | 975 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2021-07-25 12:45 | 2021-07-25 15:21 | 3.4.7.3.3, В результате несвоевременной вырубки ДКР и падения ветки дерева при ветровой нагрузки на провод фазы "С" и нулевой провод в пролете опор №2-№3 ВЛ-0,4кВ № 1 КТП 10/0,4 кВ №5/Ск-15-63 из охранной зоны, произошел обрыв провода фазы "С" и нулевого провода и их схлест, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провод фазы "С" и нулевой провод в пролете опор №2-№3 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 10/0,4 кВ №5/Ск-15-63 кВа, произошел обрыв провода фазы "С" и нулевого провода и их схлест, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несвоевременная вырубка ДКР в охранной зоне в пролете опор №2-№3 на ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 10/0,4 кВ №5/Ск-15-63 кВа ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 10/0,4 кВ №5/Ск-15-63 кВа | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от КТП№5/С-15-63 д.Ворошилово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Верховского РЭС . Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Гуренков А.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4кВ №1 от Ф№1 от КТП№5/С-15-63 д.Ворошилово Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Гуренков А.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ-0,4кВ №1 Ф№1 от КТП№5/С-15-63 д.Ворошилово в пролете опор №2-3 Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Гуренков А.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.08.2021 г.
4957 | 770 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2021-07-25 12:41 | 2021-07-25 23:14 | 3.4.12.3, Электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролёте опор №7-8 ВЛ-0,4 ТП-135 Л1 Ф-103 ПС Смолевичи, №16-17 ВЛ-0,4 ТП - 319 Л1 Ф-106 ПС Смолевичи, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | 4.12, Отключение электроэнергии из-за электродугового перекрытия воздушного промежутка в пролёте опор 7-8 ВЛ-0,4 ТП-135 Л1 Ф-103 ПС Смолевичи, №16-17 ВЛ-0,4 ТП - 319 Л1 Ф-106 ПС Смолевичи, привело к отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-0,4 ТП-135 Л1 Ф-103 ПС Смолевичи, ВЛ-0,4 ТП - 319 Л1 Ф-106 ПС Смолевичи по всей длине. Срок исполнения: 29.08.2021 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 29.08.2021 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.07.2021 г.
4958 | 759 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Погарский РЭС | 2021-07-25 12:40 | 2021-07-25 14:35 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор №165-166 ВЛ-10 кВ Ф-1015 ПС Погар. | 4.4.3, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор №165-166 привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10 кВ Ф-1015 ПС Погар. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны в пролете опор №165-166 ВЛ-10 кВ Ф-1015 ПС Погар угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 09.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Рощин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.07.2021 г.
4959 | 5 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2021-07-25 12:26 | 2021-07-25 14:01 | 3.4.10.2, Перегорание высоковольтных предохранителей фаз "В" и "С" ТП 634 (Автомагазин) ВЛ 10кВ №2 Прогресс ПС 110/10кВ Оптика из-за короткого замыкания, возникшего в результате перекрытия телом птицы контактных соединений высоковольтных шпилек трансформатора фаз "В" и "С". На контактных соединениях шпилек трансформатора видны следы перекрытия. Птица со следами электрической дуги обнаружена на трансформаторе. Работа в/в предохранителей правильно. | 4.12, Перекрытие телом птицы контактных соединений высоковольтных шпилек трансформатора фаз "В" и "С". На контактных соединениях шпилек трансформатора видны следы перекрытия. Птица со следами электрической дуги обнаружена на трансформаторе. Работа в/в предохранителей правильно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ТП 634 (Автомагазин) ВЛ 10кВ №2 Прогресс ПС 110/10кВ Оптика с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ТП 634 (Автомагазин) ВЛ 10кВ №2 Прогресс ПС 110/10кВ Оптика устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.07.2021 г.
4960 | 218 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2021-07-25 12:10 | 2021-07-25 12:25 | 3.4.9.3, КЗ в ВРУ абонента. | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Направить письмо абонентам КЛ 0,4 кВ ТП 183 - Магазин ул. Октябрьская, 191 просьбой устранить неисправность, а также провести расследование и предоставить Акт с указанием принятых мероприятий по недопущению подобных ситуаций. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Руководитель службы по надзору за КЛЭП Козадаев С.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.08.2021 г.
4961 | 4 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС | 2021-07-25 11:50 | 2021-07-25 12:30 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №52 ул.Карла Маркса с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ-0,4кВ Ф-4 ГКТП-5 ПС Старская Ф-621 произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ-0,4кВ Ф-4 ГКТП-5 ПС Старская Ф-621 с медным проводом потребителя на доме №52 ул.Карла Маркса. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4кВ от ГКТП-5 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 02.09.2021 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 02.09.2021 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.07.2021 г.
4962 | 777 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Брянский РЭС | 2021-07-25 11:42 | 2021-07-25 11:48 | 3.4.7.3.4, При порывистом ветре произошло падение ветки дерева на провода ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-197 ф.1029 ПС Добруньская опоры № 3. | 4.4.3, Перекрытие проводов из-за падения ветки дерева на ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-197 ф.1029 ПС Добруньская опоры № 3, привело к отключению автомата 0,4кВ и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ КТП-197 ф.1029 ПС Добруньская с выявлением растущих в охранной зоне деревьев и ДКР. Срок исполнения: 12.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Климов Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ КТП-197 ф.1029 ПС Добруньская произвести вырубку деревьев и ДКР. Срок исполнения: 30.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Климов Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.08.2021 г.
4963 | 611 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2021-07-25 11:34 | 2021-07-25 11:37 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ 10кВ №02 ПС 35кВ Татановская с неуспешным АПВ и РПВ произошло из-за повреждения кабельной муфты на опоре № 178, кабельный участок на ТП №П-1070 находится на балансе и обслуживании ТОГБУ «Аэропорт «Тамбов». |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо в ТОГБУ «Аэропорт «Тамбов» с требованием проведения неисправности ,а так же внепланового осмотра трассы ВЛ 10кВ №02 ПС 35кВ Татановская с целью выявления повреждения который стоит на их балансе. Срок исполнения: 02.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.07.2021 г.
4964 | 956 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2021-07-25 10:48 | 2021-07-25 14:13 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 10кВ ТП27 к ТП3 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, ПС Красная Гора ф.108 сигнал "земля" появился в результате КЗ на КЛ 10кВ ТП28 - ТП3 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования по КЛ 10кВ ф.108 ПС Красная Гора ТП27. Срок исполнения: 25.08.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 10кВ ТП28 - ТП3. Срок исполнения: 25.08.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.07.2021 г.
4965 | 387 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС | 2021-07-25 10:10 | 2021-07-25 12:17 | 3.4.12.2.3, Отключение АВ-0,4 кВ в РУ-0,4 кВ на ЗТП 108 (д.Поречье жил.быт) произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за падения на провода в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4кВ №3 ЗТП 108 (д.Поречье жил.быт) ветки дерева из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4кВ №3 ЗТП 108 (д.Поречье жил.быт) произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения АВ-0,4 кВ в РУ-0,4 кВ на ЗТП 108 (д.Поречье жил.быт). | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 ЗТП 108 (д.Поречье жил.быт) Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Калязинского РЭС Курицын Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №3 ЗТП 108 (д.Поречье жил.быт). Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Калязинского РЭС Курицын Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г.
4966 | 383 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-07-25 09:52 | 2021-07-25 10:09 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-6кВ №15 ПС 35/10/6кВ №1 произошло по причине междуфазного КЗ из-за падения ветки с дерева в пролете опор №41-42 на провода ВЛ-10кВ, упавшей из за пределов охранной зоны ВЛ-6кВ №15 ПС 35/10/6кВ №1, под воздействием сильного порывистого ветра, с последующим падением ветки на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки с дерева на провода ВЛ-6кВ №15 ПС 35/10/6кВ №1 в пролете опор №41-42 из за пределов пределов охранной зоны под воздействием порывистого вера при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области, что послужило причиной отключения ВЛ-6кВ №15 ПС 35/10/6кВ №1 действием защит, с последующим падением ветки на землю. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ-6кВ №15 ПС 35/10/6кВ №1, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ после прохождения атмосферного циклона: деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. Срок исполнения: 10.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-6кВ №15 ПС 35/10/6кВ №1 устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.08.2021 г.
4967 | 1 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-07-25 09:50 | 2021-07-25 11:20 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ 0,4кВ №8 ТП508 по причине перегорания н/в предохранителя фазы "А" на РБ №8 ТП 508 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ №8 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. | 4.13, Перегорание н/в предохранителя фазы "А" на РБ №8 ТП 508 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ №8 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несоответствие предохранителя расчетным нагрузкам на ВЛ 0,4кВ № 8 ТП 508 ВЛ 0,4кВ № 8 ТП 508 | Мероприятие: Техническое Провести расчет нагрузки ВЛ 0.4 кВ №8 ТП508 с целью выявления соответствия установленных н/в предохранителей. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Шангин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.07.2021 г. Мероприятие: Техническое После проведения расчета нагрузки ВЛ 0.4 кВ №8 ТП508 при выявлении нарушения несоответствия установленных предохранителей, принять меры по устранению. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Шангин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.07.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации ТП и РП Хусейнову Д.Н. о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Шангин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.07.2021 г.
4968 | 792 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Галичский РЭС | 2021-07-25 09:36 | 2021-07-25 11:34 | 3.4.12.2.3, При обходе ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС 35/10 кВ Степаново обнаружено дерево на проводах ВЛ 10 кВ в пролете опор №№66-67, при падении дерево схлестнуло провода трех фаз, от чего произошло КЗ и ВЛ 10 кВ Ф 10-02 отключилась действием защит. Оборудование РЗА работало правильно. Справка о метеоусловиях приложена к документам. | 4.4.3, В результате усиления ветра произошел излом и падение дерева на провода ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС 35/10 кВ Степаново в пролете опор №№66-67, что привело к возникновению межфазного КЗ и отключению МВ 10 кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС 35/10 кВ Степаново, с целью обнаружения дефектов, вызванных прохождением атмосферного фронта с усилением восточного ветра до 17 м/с. Срок исполнения: 13.08.2021 г. Ответственное лицо: Б.Н. Назаров Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС 35/10 кВ Степаново устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Б.Н. Назаров Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.08.2021 г.
4969 | 24 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2021-07-25 09:30 | 2021-07-25 11:15 | 3.4.7.3.1, Отключение ТП 627 (Солнечный) в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия по поверхности опорных изоляторов фаз "А" и "В" в РУ 10кВ ТП 627 (Солнечный) в результате их увлажнения из-за нарушения герметичности высоковольтного отсека в результате попадания воды при прохождении дождя через спревшие уплотнительные прокладки проходных изоляторов. Без повреждения изоляторов. Работа в/в предохранителей правильно. | 4.12, Перекрытие по поверхности опорных изоляторов фаз "А" и "В" в РУ 10кВ ТП 627 (Солнечный) в результате их увлажнения из-за нарушения герметичности высоковольтного отсека в результате попадания воды при прохождении дождя через спревшие уплотнительные прокладки проходных изоляторов. Без повреждения изоляторов. Работа в/в предохранителей правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение герметичности высоковольтного отсека на ТП 627 (Солнечный) ТП 627 (Солнечный) РУ 10кВ | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ТП 627 (Солнечный) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.07.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Буракову А. А. о необходимости эксплуатации электрооборудования ТП согласно НТД. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: ГИ РЭС Усин В. О. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.07.2021 г.
4970 | 974 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2021-07-25 09:05 | 2021-07-25 09:30 | 3.4.7.3.3, В результате несвоевременной вырубки ДКР и падения ветки дерева при ветровой нагрузки на провод фазы "С" и нулевой провод в пролете опор №14-№15 ВЛ-0,4кВ № 1 КТП 10/0,4 кВ №7/Ск-10-160 из охранной зоны, произошел обрыв провода фазы "С" и нулевого провода и их схлест, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провод фазы "С" и нулевой провод в пролете опор №14-№15 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 10/0,4 кВ №7/Ск-10-160 кВа, произошел обрыв провода фазы "С" и нулевого и их схлест, сто привело к нарушению электрической изоляции и возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несвоевременная вырубка ДКР в охранной зоне в пролете опор №14-№15 на ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 10/0,4 кВ №7/Ск-10-160 кВа ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 10/0,4 кВ №7/Ск-10-160 кВа | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №7/Ск-10-160кВА и включить их в план работ РЭС Срок исполнения: 30.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Гуренков А.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №7/Ск-10-160кВА в пролете опор №14-15 Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: мастер Гуренков А.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №7/Ск-10-160кВА . Срок исполнения: 30.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Гуренков А.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.08.2021 г.
4971 | 4 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2021-07-25 09:05 | 2021-07-25 10:48 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТПП-160 Антоново по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №06-№07 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №06-№07 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТПП-160 Антоново с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.07.2021 г.
4972 | 969 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2021-07-25 08:50 | 2021-07-25 12:20 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из внеохранной зоны при ветровой нагрузки на провод фазы "С" и нулевой провод в пролете опор №2 -№3 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 1/Ш-3-60 из вне охранной зоны, произошел и их схлест фазы "С" и нулевого провода, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провод фазы "С" и нулевой провод в пролете опор №2 -№3 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 1/Ш-3-60 , произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 КТП 1/Ш-3-60 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Верховского РЭС . Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: гл инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4кВ №2 КТП 1/Ш-3-60 Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: гл инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.08.2021 г.
4973 | 19 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2021-07-25 08:22 | 2021-07-25 10:07 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10кВ Красное в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №45-№46 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10кВ Красное. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.12, Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №45-№46 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10кВ Красное. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10кВ Красное пролет опор №45-№46 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №45-№46 ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10кВ Красное. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Соколов Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.07.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Соколову Р.В. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: старший мастер Сырых О.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.07.2021 г.
4974 | 388 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 3.4.12.5.2, Отключение ВЛ-110кВ Поречье-Сандово с отпайками на ПС 110/10 кВ Ахматово, ПС 110/35/10 кВ Топалки произошло по причине однофазного КЗ из-за перекрытия гирлянды изоляторов фазы "А" на траверсу на опоре №185, по туману в результате отложения конденсата при перепаде температуры окружающего воздуха. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции в процессе отложения конденсата из-за перепада температуры окружающего воздуха, произошло поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на траверсу на опоре №185 ВЛ 110кВ Поречье-Сандово с отпайками на ПС 110/10 кВ Ахматово, ПС 110/35/10 кВ Топалки, что привело к отключению ВЛ 110кВ Поречье-Сандово с отпайками на ПС 110/10 кВ Ахматово, ПС 110/35/10 кВ Топалки действием ТЗНП с успешным АПВ. | Мероприятие: Техническое Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опорах №184,185,186 отпайки на ПС 110/35/10 кВ Топалки ВЛ 110кВ Поречье-Сандово с отпайками на ПС 110/10 кВ Ахматово, ПС 110/35/10 кВ Топалки. Срок исполнения: 16.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник участка СЛ Бежецкой ПБ Ошин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам измерений сопротивления заземляющих устройств на опорах №184,185,186 ВЛ 110кВ Поречье-Сандово с отпайками на ПС 110/10 кВ Ахматово, ПС 110/35/10 кВ Топалки довести сопротивление заземляющих устройств до нормы. Срок исполнения: 19.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник участка СЛ Бежецкой ПБ Ошин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести выборочно верховой осмотр изоляции на участке опор №184,185,186 ВЛ-110кВ ВЛ 110кВ Поречье-Сандово с отпайками на ПС 110/10 кВ Ахматово, ПС 110/35/10 кВ Топалки. Срок исполнения: 16.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник участка СЛ Бежецкой ПБ Ошин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам верхового осмотра устранить выявленные нарушения. Срок исполнения: 19.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник участка СЛ Бежецкой ПБ Ошин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.08.2021 г.
4975 | 999 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-07-25 07:56 | 2021-07-25 09:50 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ 10 кВ №4 Чурьяково ПС 35/10 кВ Середа по причине КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз ВЛ 10 кВ №4 Чурьяково ПС 35/10 кВ Середа в пролете опор№47-№48 в результате падения дерева с ослабленной корневой системой из-за пределов охраной зоны ВЛ. Без обрыва проводов. Дерево на проводах. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов всех фаз ВЛ 10 кВ №4 Чурьяково ПС 35/10 кВ Середа в пролете опор №47-№48 в результате падения дерева с ослабленной корневой системой из-за пределов охраной зоны ВЛ. Без обрыва проводов. Дерево на проводах. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10 кВ №4 Чурьяково ПС 35/10 кВ Середа пролет опор №47-№48 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ №4 Чурьяково ПС 35/10 кВ Середа в пролете опор№47-№48 Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Скуляков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Силуянов М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.08.2021 г.
4976 | 967 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-07-25 05:09 | 2021-07-25 05:37 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветви дерева из вне охранной зоны КВЛ-10 кВ №17 ПС Южная при ветровой нагрузки, произошло нарушение электрической изоляции фаз "В" и "С" в пролете опор №10-11 сломанной веткой дерева, что привело к возникновению межфазного к.з., устраненное действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузки из вне охранной зоны КВЛ-10 кВ №17 ПС Южная в пролете опор №10-11, произошло нарушение электрической изоляции фаз "В" и "С" с возникновением межфазного к.з. , устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ №17 ПС Южная нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №17 ПС Южная по всей длине. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.08.2021 г.
4977 | 917 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго |  |  | 3.4.10.2, В результате воздействия на ЭУ (ВЛ) птиц и загрязнения изоляции гирлянды отходами их жизнедеятельности, произошло поверхностное перекрытие изоляции фазы «А» на опоре №64 ВЛ 110 кВ Верховье II – Шатилово, что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением однофазного кроткого замыкания на металлоконструкцию траверсы опоры, устраненного действием защит | 4.17.4, В результате загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц гирлянды изоляторов фазы «А» на опоре №64 ВЛ 110 кВ Верховье II – Шатилово, произошло поверхностное перекрытие гирлянды через отходы жизнедеятельности птиц, что привело к возникновению однофазного кроткого замыкания на металлоконструкцию траверсы опоры, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Верховье II – Шатилово по всей длине. Срок исполнения: 27.08.2021 г. Ответственное лицо: Лупин Ю.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести верховой осмотр и установку птицезащитных устройств для отпугивания птиц на опоре №64 ВЛ 110 кВ Верховье II – Шатилово Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Лупин Ю.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Верховье II – Шатилово и включить их в план работ ВУ СЛЭП Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Лупин Ю.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г.
4978 | 746 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго |  |  | 3.4.10.1, Причиной аварийного отключения ВЛ 110 кВ Балашовская-НС-7 явилось поверхностное перекрытие гирлянд изоляторов фазы "С" на оп. № 45, по поверхности изоляторов загрязненных ранее продуктами жизнедеятельности птиц. | 4.17.4, Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц поверхности гирлянды изоляторов фаз "С" на оп. № 45, вызвало однофазное короткое замыкание на землю и как следствие аварийное отключение ВЛ 110 кВ Балашовская-НС-7. | Мероприятие: Техническое Произвести замену выявленных перекрытых и загрязненных изоляторов в гирлянде фазы "С" на опоре № 45 ВЛ 110 кВ Балашовская-НС-7. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Семенчук А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести установку устройств для отпугивания птиц (ПЗУ) на опорах № 42-48 ВЛ 110 кВ Балашовская-НС-7 Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Семенчук А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Балашовская-НС-7 по всей длине ВЛ на предмет выявления мест скопления птиц, а также прочих дефектов. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Семенчук А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Балашовская-НС-7 в случае выявления дефектов, включить мероприятия по их устранению в планы технического обслуживания и ремонта БУ сл. ЛЭП. Срок исполнения: 01.10.2021 г. Ответственное лицо: Семенчук А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.08.2021 г.
4979 | 614 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, В результате порывов ветра более 12м/с произошел отрыв и падение ветки с дерева, растущего за пределами охраной зоны воздушной линии, на провода ВЛ-6кВ №49 ПС 110кВ Моршанская в пролете опор №54-№55. При падении ветки произошло КЗ ВЛ, повлекшие аварийное отключение В 6кВ №49 на ПС 110кВ Моршанская, АПВ-выведено по режиму работы АПВ в сети 6-110кВ Ф-ла «Тамбовэнерго». В момент РПВ-1 ветка находилась на проводе ВЛ, в дальнейшем, из-за воздействия ветра более 12м/с, ветка упала с ВЛ, что позволило успешно ввести в работу ВЛ 6кВ №49 от ПС 110кВ Моршанская. | 4.4.3, КЗ ВЛ 6кВ №49 от ПС 110кВ Моршанская в пролете опор №54-№55 при падении ветки дерева. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-6кВ №49 ПС 110кВ Моршанская с целью выявления сухих деревьев находящихся за пределами охранной зоны ВЛ, угрожающих падением их самих или веток на провода при ветровых нагрузках. Срок исполнения: 03.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам обхода осмотра ВЛ-6кВ №49 ПС 110кВ Моршанская выявленные замечания требующие немедленного устранения, устранить. По остальным назначить сроки устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 03.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.08.2021 г. Мероприятие: Организационное При выдачи задания на осмотр ВЛ-6кВ №49 ПС 110кВ Моршанская провести более подробный инструктаж бригаде, ответственной за данный участок ВЛ, о качестве проводимого осмотра ВЛ обращая особое внимание на участки ВЛ, на которых происходили технологические нарушения, с целью не допущения повреждения и отключения ВЛ. Срок исполнения: 03.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.08.2021 г.
4980 | 3 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2021-07-25 02:19 | 2021-07-25 04:01 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 754 (Неверово) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №08-№09 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №08-№09 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 754 (Неверово) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.07.2021 г.
4981 | 775 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго |  |  | 3.4.10.2, Отключения от действия РЗ ВЛ 110кВ Брянская–Центральная Восточная с отпайкой на ПС Навля-тяговая произошло в результате поверхностного перекрытия изоляции на ПС 110кВ Центральная, на линейном портале ВЛ 110кВ Брянская Восточная ф."В" продуктами жизнедеятельности птиц. 3.4.7.3.5, Неправильная работа АПВ (отказ) ВЛ 110кВ Брянская–Центральная Восточная с отпайкой на ПС Навля-тяговая на ПС Центральная вызвана непринятием необходимых мер по продлению срока службы реле контроля синхронизма (КС). | 4.12, Поверхностное перекрытие изоляции на ПС 110кВ Центральная, на линейном портале ВЛ 110кВ Брянская Восточная ф."В" произошло в результате загрязнения изоляции продуктами жизнедеятельности птиц. 4.2.1, Перегорание резистора на плате реле контроля синхронизма (КС) АПВ ВЛ 110кВ Брянская Восточная на ПС Центральная произошло по причине старения оборудования вследствие длительного срока эксплуатации. | Мероприятие: Техническое На ПС 110кВ Центральная произвести замену поврежденного изолятора ф."В" приемного портала ВЛ 110кВ Брянская-Центральная Восточная с отпайкой на ПС Навля-тяговая. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СПС Саввин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести замену реле контроля синхронизма (КС) АПВ ВЛ 110кВ Брянская Восточная на ПС Центральная. Срок исполнения: 05.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СРЗАИиМ Закаморный И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести анализ наличия реле контроля синхронизма типа РСФ17-13 в схемах присоединений 35-110кВ объектов Брянскэнерго. Срок исполнения: 03.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СРЗАИиМ Закаморный И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести замену реле контроля синхронизма типа РСФ17-13 со сроком эксплуатации более 15 лет. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СРЗАИиМ Закаморный И.В. Состояние: Не выполнено
4982 | 2 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2021-07-25 02:05 | 2021-07-25 03:47 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 КТП-100 Кирьяново (дер.) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №06-№07 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №06-№07 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 КТП-100 Кирьяново (дер.) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.07.2021 г.
4983 | 962 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-07-25 00:05 | 2021-07-25 00:35 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6кВ ф607 РП21 к ТП0256 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВф607 РП21 к ТП0256 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ф607 РП21 к ТП0256 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП 21 Ф607 к ТП 0256. Срок исполнения: 23.08.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ ф607 РП21 к ТП0256 Срок исполнения: 23.08.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.07.2021 г.
4984 | 14 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-07-24 22:45 | 2021-07-24 23:44 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 306 Дегтево ВЛ 10кВ №6 Лаптево ПС 35/10кВ "Курба" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8-№9 в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ . Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8-№9 в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 306 Дегтево ВЛ 10кВ №6 Лаптево ПС 35/10кВ "Курба" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 306 Дегтево ВЛ 10кВ №6 Лаптево ПС 35/10кВ "Курба" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.07.2021 г.
4985 | 902 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ярцевский РЭС | 2021-07-24 22:35 | 2021-07-24 23:00 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП 033 произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №6 - №7 упавшей веткой дерева, из-за несвоевременной ее вырубки во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Отключение ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП 033 произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №6 - №7 с последующим возникновением междуфазного КЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие проводов веткой дерева на ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП 033 VN004-96712236 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП 033 с целью выявления ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 03.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Азаренков В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного осмотра ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП 033 разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 03.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Азаренков В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.07.2021 г.
4986 | 894 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2021-07-24 21:30 | 2021-07-24 23:00 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 184 явилось повреждение в сетях потребителя (ВРУ-0,4кВ жилого дома 5а по ул. Маяковского). |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо управляющей компании (ОАО "Жилищник"). Срок исполнения: 29.08.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Ерохов Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.08.2021 г.
4987 | 758 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Комаричский РЭС | 2021-07-24 21:15 | 2021-07-24 22:50 | 3.4.12.2.1, В результате длительного воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв провода фазы «А», в месте крепления к изолятору, на опоре №28 ВЛ-10кВ ф.1004 ПС Лопандинская (ВЛ в эксплуатации с 1965 г.). | 4.4.4, Обрыв провода фазы «А» на опоре №28 ВЛ-10кВ ф.1004 ПС Лопандинская привёл к схлесту проводов фаз «С» и «А» в пролете опор №27-28, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1004 ПС Лопандинская. | Мероприятие: Техническое Произвести верховой осмотр ВЛ-10кВ ф.1004 ПС Лопандинская на опорах №25-30. Срок исполнения: 09.08.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам верхового осмотра произвести устранение выявленных дефектов. Срок исполнения: 19.08.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.07.2021 г.
4988 | 995 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-07-24 20:40 | 2021-07-24 22:25 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ №6 ТП 674 в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор №1.4-№1.5 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" ВЛ 0,4кВ №6 ТП 674 в пролете опор №1.4-№1.5 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №6 ТП 674 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №6 ТП 674 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.07.2021 г.
4989 | 906 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №1004 РП-10кВ Вешки явилось неустойчивое междуфазное К.З. при падении под действием сильных порывов ветра дерева на провода ВЛ в пролете опор №80 - №81 из-за пределов охранной зоны ВЛ с последующим падением его на землю. | 4.4.3, Причиной возникновения неустойчивого междуфазного К.З. на ВЛ 10кВ №1004 РП-10кВ Вешки явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием сильных порывов ветра дерева на провода ВЛ в пролете опор №80 - №81 из-за пределов охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку угрожающих деревьев в пролете опор №80 - №81 ВЛ 10кВ №1004 РП-10кВ Вешки. Срок исполнения: 02.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Симаненков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1004 РП-10кВ Вешки с целью выявления угрожающих падением на провода ЛЭП деревьев. Срок исполнения: 02.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Симаненков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №1004 РП-10кВ Вешки дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Срок исполнения: 02.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Кузьмин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.08.2021 г.
4990 | 468 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2021-07-24 19:48 | 2021-07-24 20:28 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4кВ ф2 от ТП 445 произошло по причине перегорания ПН-2 0,4 кВ ф2 фаза "А" в РУ-0,4 кВ ТП 445 из-за превышения потребителями расчетного тока предохранителя ПН-2. | 4.13, Причиной прекращения электроэнергии потребителей по ВЛ-0,4 кВ ф2 от ТП 445 явилось перегорание плавкой вставки предохранителя ПН-2 фазы "А" из-за превышения потребителями расчетного тока предохранителя ПН-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременное выявление дефектов на ВЛ 0,4 Фёдоровка КТП 445 Ф2 VN004-94801684 | Мероприятие: Техническое Произвести замер максимальных нагрузок в целях расчёта и калибровки плавких вставок предохранителей ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 445 Фёдоровка Срок исполнения: 02.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Копытов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести замер петля фаза-нуль по ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 445 Фёдоровка в целях расчёта и калибровки плавких вставок предохранителей. Срок исполнения: 02.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Копытов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам замеров, произвести калибровку предохранителей по ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 445 Фёдоровка Срок исполнения: 02.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Копытов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Мастеру Копытову А.А. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. Срок исполнения: 02.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Носов Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.08.2021 г.
4991 | 219 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2021-07-24 19:37 | 2021-07-24 20:15 | 3.4.7.2, повреждение КЛ 10 кВ РП 72 - ПС 243 ф.28. | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Провести аварийно-восстановительные работы КЛ 10 кВ РП 72 - ПС 243 ф.28. Составить Акт расследования. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.08.2021 г.
4992 | 162 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2021-07-24 19:26 | 2021-07-24 23:41 | 3.4.7.3.5, Перегорание в РУ-10 кВ в/в предохранителей трёх фаз на КТП 10 кВ №180 д. Дубровки запитанной от ВЛ 10кВ №15(23) ПС 110/35/10 кВ Ржев произошло по причине повреждения силового трансформатора ТМ 63/10 кВА в результате износа (старения) изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1974 года. Ответственный за эксплуатацию мастер Ржевского РЭС Лебедев К.Ю. | 4.12, Повреждение силового трансформатора ТМ 63/10 кВА КТП 10 кВ №180 д. Дубровки ВЛ 10кВ №15(23) ПС 110/35/10 кВ Ржев (пробой изоляции обмотки ВН с замыканием на корпус трансформатора) произошло вследствие снижения диэлектрических свойств изоляции обмотки ВН, в результате износа (старения) изоляции обмотки в процессе длительной эксплуатации с 1974 года. Ответственный за эксплуатацию мастер Ржевского РЭС Лебедев К.Ю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение силового трансформатора ТМ 63/10 кВА на КТП-10кВ-180 д. Дубровки ф № 23 ПС Ржев КТП-10кВ-180 д. Дубровки ф № 23 ПС Ржев | Мероприятие: Техническое Выполнить диагностику силовых трансформаторов со сроком эксплуатации более 25-ти лет, запитанных от ВЛ 10кВ №15(23) ПС 110/35/10 кВ Ржев. Срок исполнения: 05.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам диагностики трансформаторов со сроком эксплуатации более 25 лет, устранить выявленные нарушения. Срок исполнения: 15.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Всем мастерам Ржевского РЭС провести внеплановый инструктаж о своевременном устранении недостатков (дефектов) в соответствии с требованиями НТД. Объем и нормы испытания электрооборудования. Срок исполнения: 25.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.08.2021 г.
4993 | 217 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2021-07-24 19:20 | 2021-07-24 20:23 | 3.4.7.2, аварийное повреждение КЛ 10 кВ РП 72 - ПС 243 ф.25 | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Провести аварийно-восстановительные работы КЛ 10 кВ РП 72 - ПС 243, ф.25. Составить Акт расследования. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.08.2021 г.
4994 | 773 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго |  |  | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефекта (появление при изменении структуры материала, в результате длительной эксплуатации - 37 лет, микротрещин в теле изолятора), стало причиной излома опорного изолятора ЛР ВЛ 110кВ Валуецкая фаза "А" на ПС 110кВ Трубчевская с последующим выводом в ремонт по неотложной заявке ВЛ 110кВ Валуецкая - Трубчевская. | 4.1.3, Излом опорного изолятора ЛР ВЛ 110кВ Валуецкая фаза "А" на ПС 110кВ Трубчевская произошло в результате несвоевременного выявления дефекта (изменении структуры материала, в результате длительной эксплуатации - 37 лет). | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр опорных изоляторов ОСИ 110кВ на ПС Трубчевская. Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СПС Саввин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ОСИ 110кВ на ПС Трубчевская, выявленные замечания устранить. Срок исполнения: 27.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СПС Саввин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.08.2021 г.
4995 | 610 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сампурский РЭС | 2021-07-24 18:10 | 2021-07-24 18:46 | 3.4.12.2.3, При порыве ветра 19 м/с произошло падение ветки дерева на провода в пролете опор 67-68 из-за пределов охранной зоны ВЛ которая вызвало срабатывание от МТЗ отключился ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ П.Марфинская с неуспешным АПВ. | 4.4.3, При падении ветки дерева на провода в пролете опор № 67-68 произошло перекрытие двух фаз, что привело к возникновению КЗ и отключению ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ П.Марфинская действием МТЗ с неуспешным АПВ. При порывах ветра (скорость которого 19 м/с)ветку сбросило с проводов на землю, что позволило провести успешное РПВ. | Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 10кВ № 2 ПС П.Марфинская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений. Срок исполнения: 03.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер СРЭС Негуляев Ю.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 2 ПС П.Марфинская , с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Срок исполнения: 03.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер СРЭС Негуляев Ю.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 2 ПС П.Марфинская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 03.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер СРЭС Негуляев Ю.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.08.2021 г.
4996 | 905 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2021-07-24 18:10 | 2021-07-24 19:56 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-1 д. Относово ВЛ1011 ПС 35/10кВ Ризское явилось устойчивое междуфазное К.З. при падении ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №8 - №9 (снята штангой), провода целы. | 4.4.3, Причиной возникновения устойчивого междуфазного К.З. на ВЛ-0,4кВ №1 ТП-1 д. Относово ВЛ1011 ПС 35/10кВ Ризское явилось внешнее механическое воздействие при падении ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №8 - №9. | Мероприятие: Организационное По факту аварийного отключения ВЛ №1 ТП-1 д. Относово ВЛ1011 Ризское направить письмо-претензию в адрес администрации сельского поселения с предложением выполнить в д. Относово обрезку крон деревьев, угрожающих падением веток на провода ВЛ. Срок исполнения: 29.08.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Степанов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.08.2021 г.
4997 | 386 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС | 2021-07-24 18:00 | 2021-07-24 19:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ №27 ПС 110/35/10кВ « Луч» , произошло в результате междуфазного короткого замыкания из за перекрытия (схлеста) проводов в пролете опор №6-8 и №6-9 упавшей на провода ВЛ 10кВ веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 10кВ, под воздействием сильного порывистого ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении на провода ВЛ-10кВ ветки дерева, растущего вне охранной зоны на провода ВЛ 10кВ в пролёте опор №6-8 и №6-9, под воздействием сильного порывистого ветра произошло междуфазное «КЗ» и перекрытие проводов в данном пролете опор, вследствие чего ВЛ 10кВ №27 ПС 110/35/10кВ Луч отключилась действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №27 ПС 110/35/10кВ Луч. Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Калязинского РЭС Курицын Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные в результате внепланового осмотра ВЛ 10кВ №27 ПС 110/35/10кВ Луч. Срок исполнения: 03.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Калязинского РЭС Курицын Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.09.2021 г.
4998 | 901 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС | 2021-07-24 17:50 | 2021-07-24 19:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 197 произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №6 - №7 упавшим деревом из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Обрыв трех проводов марки А-35 на ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 197 произошел вследствие механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ в пролете опор №6 - №7 с последующим возникновением междуфазного КЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв трех проводов марки А-35 на ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 197 VN004-96710675 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП 197. Срок исполнения: 03.09.2021 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного осмотра ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП 197, разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 03.09.2021 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.08.2021 г.
4999 | 896 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Хиславичский РЭС | 2021-07-24 16:33 | 2021-07-24 17:09 | 3.4.12.2.3, Причиной падения сломанной ветром ветки дерева, из-за границ охранной зоны ВЛ 0,4кВ №2 ТП 183 Никулино на провода в пролете опор №8 - №9 послужило воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.3, Отключение АВ-0,4кВ ВЛ 0,4кВ №2 ТП 183 Никулино произошло в результате схлестывания проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №8 - №9 с возникновением междуфазного КЗ и последующим падением ветки на землю. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением на провода веток по ВЛ 0,4кВ №2 ТП 183 Никулино. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Захаренков А.А. Состояние: Не выполнено
5000 | 791 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС | 2021-07-24 15:59 | 2021-07-24 16:05 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки на провода ВЛ 0,4кВ ф.№2 ул. Новая, от ТП-221 в пролете опор №15 - №16, вследствие этого возникло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению АВ-0,4кВ ф.№2 ул. Новая на ТП-221. В дальнейшем при порыве ветра, ветка дерева упала на землю под провода ВЛ. Повреждений ВЛ-0,4кВ нет. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ф.№2 ул. Новая от ТП 221, явилось короткое замыкание, вследствие падения ветки дерева на провода ВЛ-0,4 кВ в пролете опор №15 - №16. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф.№2 ул. Новая от ТП-221 п. Рудино с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. Срок исполнения: 19.08.2021 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ ф.№2 ул. Новая от ТП-221 п. Рудино устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 24.08.2021 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.08.2021 г.
5001 | 757 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Карачевский РЭС | 2021-07-24 15:56 | 2021-07-24 17:35 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ-6кВ ф.620 ПС Карачевская в пролете опор №59-60. | 4.4.3, Падение дерева на провода ВЛ-6кВ ф.620 ПС Карачевская в пролете опор №59-60 привело к обрыву провода фазы "С", замыканию ВЛ на землю и отключению оперативным персоналом В-6кВ ф.620 ПС Карачевская для отыскания и ликвидации нарушения. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ ф.620 ПС Карачевская с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 09.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Писковитин Б.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести вырубку выявленных деревьев. Срок исполнения: 19.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Писковитин Б.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.08.2021 г.
5002 | 756 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Брянский РЭС | 2021-07-24 15:55 | 2021-07-24 16:48 | 3.4.7.3.4, При сильном порывистом ветре произошло перекрытие проводов через ветки дерева на ВЛ-0,4кВ Ф-1 СТП-422 ф.1003 ПС Тепличная в пролете опор № 7-8. | 4.4.3, Перекрытие проводов из-за воздействия ветвей дерева на ВЛ-0,4кВ Ф-1 СТП-422 ф.1003 ПС Тепличная в пролете опор № 7-8, привело к отключению автомата 0,4кВ и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Ф-1 СТП-422 ф.1003 ПС Тепличная с выявлением растущих в охранной зоне деревьев и ДКР. Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Климов Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ Ф-1 СТП-422 ф.1003 ПС Тепличная произвести вырубку деревьев и ДКР. Срок исполнения: 26.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Климов Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.08.2021 г.
5003 | 742 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каширский РЭС | 2021-07-24 15:37 | 2021-07-24 18:28 | 3.4.8.5.2, Аварийное отключение ВЛ-10-3 ПС 35 кВ Данково произошло по причине обрыва провода фазы "А", "В" и "С" путем проезда крупногабаритной строительной техники. | 4.4.1, Аварийное отключение ВЛ-10-3 ПС 35 кВ Данково произошло по причине обрыва провода фазы "А", "В" и "С" путем проезда крупногабаритной строительной техники.
5004 | 23 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2021-07-24 15:30 | 2021-07-24 17:15 | 3.4.7.3.1, Отключение ТП 602 (Перово деревня) в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия по поверхности опорных изоляторов фаз "А" и "В" в РУ 10кВ ТП 602 (Перово деревня) в результате их увлажнения из-за нарушения герметичности высоковольтного отсека в результате попадания воды при прохождении дождя через спревшие уплотнительные прокладки проходных изоляторов. Без повреждения изоляторов. Работа в/в предохранителей правильно. | 4.12, Перекрытие по поверхности опорных изоляторов фаз "А" и "В" в РУ 10кВ ТП 602 (Перово деревня) в результате их увлажнения из-за нарушения герметичности высоковольтного отсека в результате попадания воды при прохождении дождя через спревшие уплотнительные прокладки проходных изоляторов. Без повреждения изоляторов. Работа в/в предохранителей правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение герметичности ВВ отсека на ТП 602 (Перово деревня) ТП 602 (Перово деревня) РУ 10кВ | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ТП 602 (Перово деревня) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: мастер Котов Н. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.07.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Котову Н. Н. о необходимости эксплуатации электрооборудования ТП согласно НТД. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: ГИ РЭС Усин В. О. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.07.2021 г.
5005 | 968 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-07-24 15:30 | 2021-07-24 16:00 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №61 ул. Слесарная с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1.1 ТП-1233 ф.605 РП36 произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1.1 ТП-1233 ф.605 РП36 с медным проводом потребителя на доме №61 ул. Слесарная. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 23.08.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские Электрические Сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 23.08.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские Электрические Сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.07.2021 г.
5006 | 950 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Стародубский РЭС | 2021-07-24 15:25 | 2021-07-24 16:15 | 3.4.12.2, Ослабление прокалывающего зажима фазного провода на вводе в дом г. Стародуб пл. Красноармейская д.45 на ВЛ 0,4кВ ф.1 ТП51 ф.107 ПС Путевая | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителей по адресу г. Стародуб пл. Красноармейская произошло в результате ослабления прокалывающего зажима фазного провода на вводе в дом 45 пл. Красноармейская, вследствие длительной эксплуатации и воздействия атмосферных явлений. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.1 ТП51 ф.107 ПС Путевая Срок исполнения: 24.08.2021 г. Ответственное лицо: Стародубский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести замену прокалывающего зажима фазного провода на вводе в дом г. Стародуб пл. Красноармейская д.45 Срок исполнения: 24.08.2021 г. Ответственное лицо: Стародубский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.07.2021 г.
5007 | 959 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-07-24 15:00 | 2021-07-24 15:44 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6 кВ ТП0215 к ТП0214 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение ВВ Ф603 в РП18 к ТП0215 произошло в результате КЗ на КЛ 6 кВ ТП0215 к ТП0214 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП 18 Ф603 к ТП . Срок исполнения: 23.08.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6 кВ ТП0215 к ТП0214. Срок исполнения: 23.08.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.07.2021 г.
5008 | 795 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС | 2021-07-24 15:00 | 2021-07-24 18:55 | 3.4.8.5.2, При аварийном обходе ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП 041 Пекарня установлено, что причиной отключения ВЛ явилось повреждение поры №13 (излом) в результате наезда на неё легкового автомобиля, от возникшего К.З. в РУ-0,4 кВ ТП 041 Пекарня отключился АВ-0,4кВ ф. № 4. | 4.4.1, Повреждение (излом) опоры №13 ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП 041 Пекарня в результате наезда легкового автомобиля. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый, верховой осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 041 Пекарня, ф.4 в пролетах опор №12-14, с целью обнаружения дефектов вызванных динамической нагрузкой, возникшей при наезде на опору №13. Срок исполнения: 24.08.2021 г. Ответственное лицо: Мастер ОТГ Мантуровского РЭС Шатиков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ от ТП 041 Пекарня, ф.4 устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 03.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер ОТГ Мантуровского РЭС Шатиков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.08.2021 г.
5009 | 787 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-07-24 14:38 | 2021-07-24 16:28 | 3.4.12.2.3, В результате сильных порывов ветра до 17 м/с, произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ-10 кВ ф. 10-09 ПС Кузнецово в пролете опор № 7-№ 8, что привело к междуфазному К.З. и отключению МВ-10 кВ ф. 10-09 ПС Кузнецово от действия МТЗ. АПВ неуспешно, РПВ неуспешно. Оборудования РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена к Акту. | 4.4.3, При сильном порывистом юго-западном ветре до 17 м/с, произошло падение дерева из-за охранной зоны ВЛ-10 кВ ф. 10-09 ПС Кузнецово на провода ВЛ в пролете опор № 7 - № 8, вследствие чего произошло междуфазное короткое замыкание. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ, на предмет выявления замечаний в охранной зоне ВЛ-10 кВ ф.10-09 ПС Кузнецово. Срок исполнения: 23.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Смирнов А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-09 ПС Кузнецово устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 24.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Смирнов А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.08.2021 г.
5010 | 466 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Данковский РЭС | 2021-07-24 14:34 | 2021-07-24 14:58 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов сверх допустимой величины в результате вытягивания проводов в процессе длительного срока эксплуатации, от опоры № 7 до жилого дома № 17 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 921 Воскресенское Сильный порывистый ветер. | 4.1.3, Однофазное КЗ проводов от опоры № 7 до жилого дома № 17 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 921 Воскресенское в результате провисания проводов сверх допустимой величины. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провисание проводов сверх допустимой величины. на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 921 Воскресенское ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 921 Воскресенское | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ИТР ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 921 Воскресенское. Срок исполнения: 02.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рязанцев И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ИТР ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 921 Воскресенское устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 02.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рязанцев И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.09.2021 г.
5011 | 382 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-07-24 14:13 | 2021-07-24 14:22 | 3.4.7.3.3, Перегорание ПН-2 в РУ-0,4 кВ на КТП 10/0,4 кВ №939/1 произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 10/0,4 кВ №939/1 ДКР растущих в охранной зоне под воздействием сильных порывов ветра без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при касании ДКР проводов в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 10/0,4 кВ №939/1 произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной перегорания ПН-2 в РУ-0,4 кВ на КТП 10/0,4 кВ №939/1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие ДКР в пролете опор №8-9 на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 10/0,4 кВ №939/1 на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 10/0,4 кВ №939/1 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 10/0,4 кВ №939/1 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 10/0,4 кВ №939/1 в пролете опор №8-№9. Срок исполнения: 13.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ. Срок исполнения: 03.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.07.2021 г.
5012 | 149 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2021-07-24 13:25 | 2021-07-24 13:37 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ-10кВ №01 ПС 35/10 кВ Земцы произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов двух фаз на опоре №57 крыльями птицы, в дальнейшем произошло падение птицы на землю, что позволило провести успешное РПВ. | 4.12, В результате перекрытия проводов на опоре №57 ВЛ-10кВ №01 ПС 35/10кВ Земцы крыльями птицы (при посадке на траверсу или при взлете с нее), произошло нарушение электрической изоляции двух фаз на опоре №57, что явилось причиной возникновения междуфазного КЗ, и привело к отключению ВЛ-10кВ №01 ПС 35/10кВ Земцы действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №01 ПС Земцы с целью выявления наличия птичьих гнезд на опорах. Срок исполнения: 16.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №01 ПС Земцы. Срок исполнения: 30.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.07.2021 г.
5013 | 903 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС | 2021-07-24 13:18 | 2021-07-24 15:15 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №1004 ПС 110/10кВ Угра явилось устойчивое междуфазное К.З. при падении под действием сильных порывах ветра ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролёте опор №№151 - 152. При подаче напряжения в линию при АПВ и РПВ ветка находилась на проводах ВЛ, затем под действием ветра упала на землю. | 4.4.3, Причиной возникновения устойчивого междуфазного К.З. на ВЛ 10кВ №1004 ПС 110/10кВ Угра явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием сильных порывов ветра ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролёте опор №№151 - 152. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку угрожающих деревьев в пролёте опор №№151 - 152 ВЛ 10кВ №1004 ПС 110/10кВ Угра. Срок исполнения: 30.08.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Пя Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1004 ПС 110/10кВ Угра с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 30.08.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Пя Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №1004 ПС 110/10кВ Угра дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Срок исполнения: 30.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Кузьмин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.08.2021 г.
5014 | 26 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Большесельский РЭС | 2021-07-24 13:02 | 2021-07-24 14:56 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 028 Серковская по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 028 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 028 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.08.2021 г.
5015 | 9 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Гаврилов- Ямский РЭС | 2021-07-24 11:40 | 2021-07-24 13:10 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 10кВ №7 Грудцино ПС 35/10кВ Пружинино произошло вследствие КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз «А» и «В» через ДКР, находящуюся в охранной зоне ВЛ в пролете опор №46-№47. На проводах видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.12, Перекрытие проводов фаз «А» и «В» через ДКР, находящуюся в охранной зоне ВЛ в пролете опор №46-№47. На проводах видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая Растительность (ДКР) на ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10кВ Пружинино в пролет опор №46-№47 | Мероприятие: Техническое Выполнить расчистку просеки в пролете опор №46-№47 ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10кВ Пружинино, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Борисов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Борисову А.В. о необходимости эксплуатации ВЛ в соответствии с требованиями НТД Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Сафронов Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.07.2021 г.
5016 | 966 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2021-07-24 11:10 | 2021-07-24 11:55 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №79 ул. Кольцевая с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-42 ф.1004 ПС Центральная произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-42 ф.1004 ПС Центральная с медным проводом потребителя на доме №79 ул. Кольцевая. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 27.08.2021 г. Ответственное лицо: Навлинские РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом№79 ул. Кольцевая. Срок исполнения: 27.08.2021 г. Ответственное лицо: Навлинские РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.07.2021 г.
5017 | 994 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС | 2021-07-24 10:40 | 2021-07-24 11:12 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4 кВ №1 ВЛ-0,4кВ №1 КТП 108 ПС 35 кВ Борисы произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на 15 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ №1 произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал, на ВЛ-0,4кВ №1 КТП 108 ПС 35 кВ Борисы из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ 0,4 №1 КТП 108 ПС Борисы VN004-00009497 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 №1 КТП 108 ПС 35 кВ Борисы. Срок исполнения: 02.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 23.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ-0,4 №1 КТП 108 ПС 35 кВ Борисы. Срок исполнения: 02.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.07.2021 г.
5018 | 754 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Унечский РЭС | 2021-07-24 10:20 | 2021-07-24 11:20 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор №32-33 ВЛ-6кВ ф.608 ПС Тембр. | 4.4.3, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор №32-33 ВЛ-6кВ ф.608 ПС Тембр, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-6кВ ф.608 ПС Тембр. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-6кВ ф.608 ПС Тембр в пролете опор №32-33 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 09.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Ковалев И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.08.2021 г.
5019 | 988 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС |  |  | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Промышленная(1.8)-РП 4н(11) произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции фаз «А», «В», «С» участка КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Промышленная(1.8)-РП 4н(11) Л1 в целом месте вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции фаз «А», «В», «С» участка КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Промышленная(1.8)-РП 4н(11) Л1 в целом месте произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: снижение сопротивления изоляции жил на КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Промышленная(1.8)-РП 4н(11) Л1 KS010-0000698 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Промышленная(1.8)-РП 4н(11) Л1. Срок исполнения: 03.08.2021 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 24.08.2021 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.08.2021 г.
5020 | 22 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2021-07-24 09:40 | 2021-07-24 11:25 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 114 (Заречье) произошло в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №9-№10 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №9-№10 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 114 (Заречье) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 ТП 114 (Заречье), остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.07.2021 г.
5021 | 973 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС | 2021-07-24 08:50 | 2021-07-24 09:30 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №14/2 ул.Сельхозтехника с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.6 ТП-21 ф.1010 ПС Дубровская произошло окисление контактного соединения | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.6 ТП-21 ф.1010 ПС Дубровская с медным проводом потребителя на доме №14/2 ул.Сельхозтехника | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 27.08.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 27.08.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.08.2021 г.
5022 | 965 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-07-24 08:46 | 2021-07-24 13:00 | 3.4.7.3.3, В результате несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ 0,4кВ Л-2 Стр-2-9 в пролете опор №10-11, произошло падение ветки дерева при ветровой нагрузки на провод фазы "В", с его последующим обрывом и падением на "нулевой" провод, что привело к возникновению однофазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузки на провод фазы "В" ВЛ 0,4кВ Л-2 Стр-2-9 в пролете опор №10-11 из-за несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне, произошел обрыв провода и его падение на "нулевой" провод, что привело к возникновению однофазного короткого замыкания, устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка ДКР в охранной зоне в пролете №10-11 на ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Стр-2-9 ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Стр-2-9 | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП Стр-2-9 и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 15.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП Стр-2-9 по всей длине. Срок исполнения: 15.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести вырубку ДКР в охранной зоне в пролете опор №10-11 ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП Стр-2-9. Срок исполнения: 15.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.09.2021 г.
5023 | 474 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго |  |  | 3.4.12.5.2, Причиной нарушения герметичности ТТ 110 кВ в узле присоединения прибора контроля плотности газа WIKA на ПС 110/6 кВ Ситовка послужили перепады температур окружающего воздуха в процессе эксплуатации. | 4.7, Причиной снижения давления элегаза в ТТ 110 кВ на ПС Ситовка послужило нарушение герметичности узла присоединения прибора контроля плотности газа WIKA к ТТ. | Мероприятие: Техническое На ПС 110 кВ Ситовка провести техническое обслуживание ТТ 110 кВ типа ТРГ-110. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: И. о. начальника участка производственной базы службы подстанций Липецкого района Сотников С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.07.2021 г.
5024 | 156 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-07-24 08:33 | 2021-07-24 08:39 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Красногорская произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов двух фаз в пролете на опор №31-32 веткой, принесенной порывистым ветром из за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ, в дальнейшем произошло падение ветки на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки с дерева на провода ВЛ-10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Красногорская в пролете опор №31-32 выпавшей из за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра, произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ-10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Красногорская отключилась действием МТЗ, в последствии ветка упала на землю, что позволило провести успешное РПВ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Красногорская с целью выявления наличия дефектов Срок исполнения: 10.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Красногорская. Срок исполнения: 24.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.08.2021 г.
5025 | 21 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2021-07-24 08:20 | 2021-07-24 10:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №08 ПС 110/35/10кВ Петровск-Тяговая в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8-№9 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. УРЗА введении РЖД. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8-№9 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. УРЗА введении РЖД. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №08 ПС 110/35/10кВ Петровск-Тяговая с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №08 ПС 110/35/10кВ Петровск-Тяговая устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.07.2021 г.
5026 | 953 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2021-07-24 08:10 | 2021-07-24 10:27 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ6 кВ ТП148 к ТП181 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение электроэнергии потребителей по КЛ6 кВ ТП24 ф.605 ПС Западная произошло в результате КЗ на КЛ6 кВ ТП148 к ТП181 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ТП148 по КЛ 6кВ ф.605 ПС Западная. Срок исполнения: 24.08.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ6 кВ ТП148 к ТП181 Срок исполнения: 24.08.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.07.2021 г.
5027 | 768 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Навлинский РЭС | 2021-07-24 08:01 | 2021-07-24 08:15 | 3.4.12.3, Электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №51-52 ВЛ-10кВ ф.1002 ПС Погребская, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | 4.12, Отключение от действия РЗ В-10кВ ф.1002 ПС Погребская произошло из-за возникновения двух фазного короткого замыкания, при электродуговом перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №51-52 ВЛ-10кВ ф.1002 ПС Погребская, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-10кВ Ф-1002 ПС Погребская по всей длине. Срок исполнения: 29.08.2021 г. Ответственное лицо: Сагайдак С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 29.08.2021 г. Ответственное лицо: Сагайдак С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.08.2021 г.
5028 | 987 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС |  |  | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Промышленная(4.5)-РП 4н(16) произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции фаз «А», «В», «С» участкаКЛ 10 кВ ПС 110 кВ Промышленная(4.5)-РП 4н(16) Л2 в целом месте вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции фаз «А», «В», «С» участка КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Промышленная(4.5)-РП 4н(16) Л2 в целом месте произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: снижение сопротивления изоляции жил на КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Промышленная(4.5)-РП 4н(16) KS010-0005550 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Промышленная(4.5)-РП 4н(16) Л2. Срок исполнения: 03.08.2021 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 24.08.2021 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.08.2021 г.
5029 | 465 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС | 2021-07-24 06:15 | 2021-07-24 07:30 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств изоляционного материала жил кабельного вывода ААБ-6 3х95 фаз "А", "В","С" КЛ-6 кВ от КТП-160 яч. 1 до выводной опоры № 50 КВЛ-6 кВ от РП-9 яч. № 7 до КТП-160 яч. № 1. | 4.12, Межфазное КЗ, пробой изоляции (проверено с помощью прибора УПП-10 Н) жил кабельного вывода ААБ-6 3х95 фаз "А", "В","С" КЛ-6 кВ от КТП-160 яч. 1 до выводной опоры № 50 КВЛ-6 кВ от РП-9 яч. № 7 до КТП-160 яч. № 1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования. на КЛ-6 кВ от КТП-160 яч. 1 до выводной опоры № 50 КВЛ-6 кВ от РП-9 яч. № 7 до КТП-160 яч. № 1 КЛ-6 кВ от КТП-160 яч. 1 до выводной опоры № 50 КВЛ-6 кВ от РП-9 яч. № 7 до КТП-160 яч. № 1 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередные испытания КЛ-6 кВ от КТП 160 со сроком эксплуатации более 30 лет. Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам испытаний КЛ-6 кВ от КТП 160 со сроком эксплуатации более 30 лет устранить выявленные недостатки. Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.09.2021 г.
5030 | 613 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС | 2021-07-24 03:49 | 2021-07-24 07:28 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения стало замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор№ 80-82 веткой дерева, упавшим из-за охранной зоны в результате повторяющихся порывов ветра (по прогнозу погоды ветер с порывами до 13 м/сек). Дерево росло вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, В результате падения ветки дерева на провода ВЛ 10 кВ №2 в пролете опор №80-82 произошел схлест проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной отключения В-10кВ №3. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 2 ПС Алгасовская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 30.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 30.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 30.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.07.2021 г.
5031 | 997 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2021-07-24 00:31 | 2021-07-24 02:15 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 6кВ № 21 ПС 35/6кВ Песочное, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №18-№19 вследствие падения ветки из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка со следами перекрытий обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №18-№19 вследствие падения ветки из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка со следами перекрытий обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 6кВ № 21 ПС 35/6кВ Песочное. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 6кВ № 21 ПС 35/6кВ Песочное. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.07.2021 г.
5032 | 744 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новохоперский РЭС | 2021-07-23 23:41 | 2021-07-24 05:08 | 3.4.7.3.5, Аварийное отключение КВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Е-Колено произошло по причине пробоя изоляции концевой кабельной муфты на опоре №188, вследствие изменения изоляционных свойств материала в процессе длительного срока эксплуатации (27 лет). | 4.12, Пробой изоляции концевой кабельной муфты на опоре №188 КВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Е-Колено произошел вследствие изменения изоляционных свойств материала при длительном сроке эксплуатации (27 лет). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение изоляционных свойств материала концевой кабельной муфты на опоре №188 на ВЛ 10-3 ПС Е-Колено VS010-0005444 | Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра КВЛ-10 кВ № 3 ПС 35кВ Е-Колено разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ 2022г. Срок исполнения: 28.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синельников Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ № 3 ПС 35кВ Е-Колено по всей длине, особое внимание уделить состоянию концевых кабельных муфт. Срок исполнения: 27.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синельников Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести замену кабельной муфты на опоре №188, проверку повышенным напряжением кабельной вставки в пролетах опор №188-189 КВЛ-10 кВ № 3 ПС 35кВ Е-Колено. Срок исполнения: 02.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синельников Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.08.2021 г.
5033 | 745 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго |  |  | 3.4.10.2, Причиной аварийного отключения ВЛ 110 кВ Балашовская-НС-7 явилось поверхностное перекрытие гирлянд изоляторов фаз "А" на оп. №267/13 и на оп. № 267/27, по поверхности изоляторов загрязненных ранее продуктами жизнедеятельности птиц. | 4.17.4, Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц поверхности гирлянд изоляторов фаз "А" на оп. №267/13 и на оп. № 267/27, вызвало однофазное короткое замыкание на землю и как следствие аварийное отключение ВЛ 110 кВ Балашовская-НС-7. | Мероприятие: Техническое Произвести установку устройств для отпугивания птиц (ПЗУ) на опорах №267/20-267/28, 267/10-267/18 ВЛ 110 кВ Балашовская-НС-7 Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Семенчук А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Балашовская-НС-7 по всей длине ВЛ на предмет выявления мест скопления птиц, а также прочих дефектов. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник БУ сл ЛЭП Семенчук А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Балашовская-НС-7 в случае выявления дефектов, включить мероприятия по их устранению в планы технического обслуживания и ремонта БУ сл. ЛЭП Срок исполнения: 07.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник БУ сл ЛЭП Семенчук А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.08.2021 г.
5034 | 992 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2021-07-23 23:24 | 2021-07-24 00:19 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ Город 4 ПС 110 кВ Западная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ ТП 621-ТП 970 каб.А ПС 110 кВ Западная в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 621-ТП 970 каб.А ПС 110 кВ Западная произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 10 кВ ТП 621-ТП 970 каб.А ПС 110 кВ Западная КЛ 10 кВ ТП 621-ТП 970 каб.А ПС 110 кВ Западная | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 621-ТП 970 каб.А ПС 110 кВ Западная. Срок исполнения: 02.08.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разрабо-тать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 09.08.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.07.2021 г.
5035 | 996 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2021-07-23 22:58 | 2021-07-24 00:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП-160 Поповское деревня по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №11-№12 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №11-№12 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП-160 Поповское деревня с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.07.2021 г.
5036 | 464 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2021-07-23 22:50 | 2021-07-24 01:23 | 3.4.8.1, Обрыв провода в пролете № 7-8 из-за воздействие на опору № 7 ВЛ-0,4 кВ от КТП № 31 Интернат Ф. 1 экскаватора стороннего лица | 4.4.1, Механическое воздействие на опору № 7 ВЛ-0,4 кВ от КТП № 31 Интернат Ф. 1 экскаватора стороннего лица, вызвавшее обрыв провода в пролете № 7-8. | Мероприятие: Техническое Произвести обследование опоры № 7 ВЛ-0,4 кВ от КТП № 31 Интернат Ф. 1, подвергшейся динамическому воздействию в результате воздействия стороннего ТС. Срок исполнения: 30.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Киреев С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам обследования опоры № 7 ВЛ-0,4 кВ от КТП № 31 Интернат Ф. 1 устранить выявленные недостатки. Срок исполнения: 30.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Киреев С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Направить в органы местного самоуправления памятки о требованиях "Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" с целью размещения их на информационных щитах и проработки с населением. Срок исполнения: 30.08.2021 г. Актуальный срок исполнения: 02.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Киреев С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.09.2021 г.
5037 | 743 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2021-07-23 21:54 | 2021-07-23 23:15 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №3 КТП 4-3 ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ Юбилейная от действия защит произошло в результате короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №5-6 сломанной веткой дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 12 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" ВЛ-0,4кВ №3 КТП 4-3 ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ Юбилейная в пролёте опор №5-6 произошел из-за ветки дерева занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 12 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 КТП 4-3 ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ Юбилейная по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 28.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №3 КТП 4-3 ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ Юбилейная разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 28.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.08.2021 г.
5038 | 765 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Навлинский РЭС | 2021-07-23 20:50 | 2021-07-23 22:10 | 3.4.12.3, Электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами ВЛ Ф-1 КТП-117 Ф-1005 ПС Салтановская в пролёте опор №2-2.1, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | 4.12, Перегорание ПН-2 из-за электродугового перекрытия воздушного промежутка ВЛ Ф-1 КТП-117 Ф-1005 ПС Салтановская в пролёте опор №2-2.1, привело к отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ Ф-1 КТП-117 Ф-1005 ПС Салтановская по всей длине. Срок исполнения: 29.08.2021 г. Ответственное лицо: Сагайдак С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 29.08.2021 г. Ответственное лицо: Сагайдак С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.08.2021 г.
5039 | 895 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Починковский РЭС | 2021-07-23 20:36 | 2021-07-23 22:03 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП 510 послужило падение сломанного под действием порывистого ветра дерева, из-за границ охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №6-1 - №6-2. | 4.4.3, Отключение АВ 0,4кВ ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП 510 произошло в результате схлестывания проводов из-за механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №6-1 - №6-2 с возникновением междуфазного КЗ и последующим падением ветки на землю. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением на провода по ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП 510. Срок исполнения: 26.08.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Меркушов Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.08.2021 г.
5040 | 900 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ельнинский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 1003 ПС Лапино произошло вследствие междуфазного КЗ, возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №2-5 - №2-6 упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ при воздействии сильных порывов ветра. | 4.4.3, Отключение ВЛ 1003 ПС Лапино произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №2-5-№2-6 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 1003 ПС Лапино, проходящих по лесистой местности с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Запольский С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку угрожающих возможным падением на провода деревьев, при определенных условиях, в пролете опор №2-5-№2-6 ВЛ 1003 ПС Лапино. Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Запольский С.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 1003 ПС Лапино разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Запольский С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.09.2021 г.
5041 | 794 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Парфеньевский РЭС | 2021-07-23 19:20 | 2021-07-23 21:05 | 3.4.12.2.3, При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф10-22 ПС 35/10 кВ Матвеево обнаружено дерево, лежащее на проводах в пролете опор № 2-56-2-57, упавшее из-за пределов охранной зоны ВЛ от сильных порывов западного ветра скоростью до 20м/с. При падении деревом были перехлестнуты провода соседних фаз, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Оборудование РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена к документам. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор № 2-56-2-57 ВЛ-10 кВ Ф10-22 ПС 35/10 кВ Матвеево упавшим деревом. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф10-22 ПС 35/10 кВ Матвеево с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Соколов А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку выявленных при проведении внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Матвеево угрожающих деревьев. Срок исполнения: 30.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Соколов А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.08.2021 г.
5042 | 916 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2021-07-23 18:12 | 2021-07-23 20:14 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева на провода фаз "В" и "С" ВЛ 0,4кВ №2 ТП 230 в пролете опор № 16-17 при воздействии ветровой нагрузки, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "В" и "С" ВЛ 0,4кВ №2 ТП 230 в пролете опор № 16-17 при воздействии ветровой нагрузки, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 230 и включить их в план работ Новосильского РЭС Срок исполнения: 27.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 230 по всей длине Срок исполнения: 27.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.08.2021 г.
5043 | 893 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Руднянский РЭС | 2021-07-23 18:05 | 2021-07-23 19:35 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-1004 ПС Микулино, явилось межфазное КЗ, в результате падения ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №2-4 - №2-5, при воздействии сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-1004 ПС Микулино, явилось межфазное короткое замыкание, в пролёте опор №2-4 - №2-5, вследствие нарушения изоляции между фазными проводами, в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветки дерева. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1004 ПС Микулино с целью выявления деревьев, угрожающих падением веток на провода ВЛ. Срок исполнения: 03.09.2021 г. Ответственное лицо: мастер Руднянского РЭС Новиков С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №2-4 - №2-5 ВЛ-1004 ПС Микулино. Срок исполнения: 01.10.2021 г. Ответственное лицо: мастер Руднянского РЭС Новиков С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1004 ПС Микулино разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Руднянского РЭС Цветков А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г.
5044 | 899 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ярцевский РЭС | 2021-07-23 17:42 | 2021-07-23 18:16 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ 10кВ №07 ПС Ярцево-1 произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ упавшей веткой дерева на провода ВЛ в пролете опор №2-1 - №2-2 из-за несвоевременной вырубки деревьев во время сильных порывов ветра | 4.4.3, Отключение ВЛ 10кВ №07 ПС Ярцево-1 произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №2-1 - №2-2 с последующим возникновением междуфазного КЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременно выявлено и вырублено угрожающее падением веток на провода дерево, расположенное на границе охранной зоны ВЛ 10кВ №07 в пролете опор №2-1 - №2-2 сведения об оборудовании сведения об оборудовании на ВЛ 10кВ №07 ПС Ярцево-1 VS010-0012385 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 10кВ №07 ПС Ярцево-1 проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением ветвей деревьев на провода ВЛ. Срок исполнения: 01.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Киселев Г.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного осмотра ВЛ 10кВ №07 ПС Ярцево-1 разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 02.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Киселев Г.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.07.2021 г.
5045 | 790 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Судиславский РЭС | 2021-07-23 17:29 | 2021-07-23 19:15 | 3.4.12.3, При аварийном обходе ВЛ-10 кВ ф. 10-03 Калинки установлено, что причиной отключения явилось схлестывание проводов из-за повреждения и срыва изолятора ШС-10 фазы "В" на опоре № 186 в результате грозового перенапряжения. АПВ-неуспешно, РПВ-неуспешно. Метеосправка приложена к акту. Оборудование РЗА работало правильно. Состояние заземляющих спусков ВЛ соответствует норме. | 4.12, При прохождении обширного грозового фронта произошло разрушение стеклянного штыревого изолятора фазы "В" на опоре № 186 ВЛ-10 кВ ф. 10-03 ПС Калинки, в результате произошло схлестывание проводов и как следствие отключение ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС Калинки действием защиты. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-03 Калинки для выявления дефектов после прохождения атмосферного фронта. Срок исполнения: 16.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мутовин Е.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-10 кВ ф. 10-03 Калинки устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 17.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мутовин Е.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.08.2021 г.
5046 | 964 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-07-23 17:25 | 2021-07-23 17:48 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №33 ул. Куйбышева с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2.4 ТП-3173 ф.606 РП14 произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2.4 ТП-3173 ф.606 РП14 с медным проводом потребителя на доме №33 ул. Куйбышева. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 23.08.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские Электрические Сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 23.08.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские Электрические Сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.07.2021 г.
5047 | 166 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС | 2021-07-23 17:20 | 2021-07-23 18:52 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Маяк произошло по причине междуфазного КЗ из-за пробоя изоляции с междуфазным замыканием КЛ 10кВ на участке от ЗТП №31 до ЗТП №166, из-за снижения диэлектрических свойств изоляции в результате старения в процессе длительной эксплуатации с 1981 года. Ответственный за эксплуатацию старший мастер Кимрского РЭС Лебедев Д.Е. | 4.12, Пробой изоляции с междуфазным замыканием КЛ 10кВ на участке от ЗТП №31 до ЗТП №166 КЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Маяк произошло из-за снижения диэлектрических свойств изоляции в результате естественного износа в процессе длительной эксплуатации с 1981 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования на участке КЛ-10кВ от ЗТП №31 до ЗТП №1667 на КЛ-10кВ №13 ПС Маяк KS010-0003080 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования " участка КЛ-10кВ от ЗТП №31 до ЗТП №166 КЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Маяк. Срок исполнения: 27.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кимрского РЭС Соловьёв С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам Кимрского РЭС о соблюдении требований НТД. Срок исполнения: 18.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кимрского РЭС Соловьёв С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередных испытаний участка КЛ-10кВ от ЗТП №31 до ЗТП №166 КЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Маяк устранить выявленные нарушения. Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кимрского РЭС Соловьёв С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.08.2021 г.
5048 | 750 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Выгоничский РЭС | 2021-07-23 16:59 | 2021-07-23 17:47 | 3.4.12.3, Электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролёте опор №12-13 ВЛ-0,4 Ф-2 КТП-54 Ф-1028 ПС Новобрянская, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | 4.12, Перегорание ПН-2 из-за электродугового перекрытия воздушного промежутка в пролёте опор №12-13 ВЛ-0,4 Ф-2 КТП-54 Ф-1028 ПС Новобрянская, привело к отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-0,4 Ф-2 КТП-54 Ф-1028 ПС Новобрянская по всей длине. Срок исполнения: 29.08.2021 г. Ответственное лицо: Хорошев Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 29.08.2021 г. Ответственное лицо: Хорошев Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.08.2021 г.
5049 | 898 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Холм-Жирковский РЭС | 2021-07-23 16:39 | 2021-07-23 16:58 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 016 произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате падения ветки дерева на провода в пролете опор №3-№4 из-за несвоевременной вырубки угрожающих деревьев во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 016 произошло в результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №3- №4 с последующим возникновением междуфазного КЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка угрожающих деревьев на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 016 VN004-96703973 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 016 Срок исполнения: 02.09.2021 г. Ответственное лицо: Круглов В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного ИТР осмотра ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 016 разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков устранения. Срок исполнения: 02.09.2021 г. Ответственное лицо: Круглов В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.09.2021 г.
5050 | 749 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Стародубский РЭС | 2021-07-23 16:23 | 2021-07-23 17:39 | 3.4.12.3, Электро-дуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 ТП-517 Л1 Ф-103 ПС ГРИДЕHКИ, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | 4.12, Отключение от действия ПН-2 ВЛ-0,4 ТП-517 Л1 Ф-103 ПС ГРИДЕHКИ произошло из-за воздействия грозовых перенапряжений, при электро-дуговом перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 ТП-517 Л1 Ф-103 ПС ГРИДЕHКИ, в следствии попадания молнии в ВЛ, при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-0,4 ТП-517 Л1 Ф-103 ПС ГРИДЕHКИ. Срок исполнения: 08.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Трусов Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 28.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Трусов Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.08.2021 г.
5051 | 786 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-07-23 16:15 | 2021-07-23 16:38 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 18 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ 0,4 кВ в пролете опор № 14 - № 15, вследствие этого возникло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению АВ-0,4 кВ ф. р-н Овражной на ТП № 116, в дальнейшем ветка под действием порыва ветра упала на землю. Повреждений ВЛ-0,4 кВ нет. Ремонтные работы на ВЛ не требуются. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, В результате падения ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ произошло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению в РУ-0,4 кВ АВ ф. р-н Овражной ТП-116. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП-116 , на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Срок исполнения: 13.08.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Воронин О.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ от ТП-116 устранить замечания при их наличии. Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Воронин О.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.08.2021 г.
5052 | 915 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2021-07-23 16:07 | 2021-07-23 16:32 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева на провода фаз "А и "В" (под воздействием порывов ветра) в пролете опор №12-13 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 10/0,4кВ № 317 Мелынь, произошел их схлест и нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "А" и "В" из вне охранной зоны при ветровой нагрузки в пролете опор №12-13 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 10/0,4кВ №317 Мелынь, произошел их схлест и нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 10/0,4кВ №317 Мелынь по всей длине. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.07.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 10/0,4кВ №317 Мелынь и включить их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.07.2021 г.
5053 | 739 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2021-07-23 16:04 | 2021-07-23 16:45 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ 10 кВ №08 ПС 110 кВ № 28 Тепличная действием защит произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании за Р 10 кВ ТП10/0,4 кВ №8-1 от ВЛ 10 кВ №08 ПС 110 кВ №28 Тепличная, находящемся на балансе и обслуживании ООО "ЮВмилк". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО "ЮВмилк" о приведении оборудования Р 10 кВ ТП10/0,4 кВ №8-1 от ВЛ 10 кВ №08 ПС 110 кВ №28 Тепличная в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 26.08.2021 г. Ответственное лицо: Найдёнов В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.08.2021 г.
5054 | 146 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2021-07-23 15:54 | 2021-07-23 22:00 | 3.4.8.4, Отключение ВЛ-6 кВ №15 ПС Мелково произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор № 76 - №77 металлической проволокой вследствие её наброса на провода ВЛ 6 кВ неизвестным посторонним лицом. | 4.12, В результате механического воздействия при перекрытии воздушного промежутка металлической проволокой между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор № 76 - №77 ВЛ-6 кВ №15 ПС 35/6кВ Мелково вследствие её наброса не установленными лицами произошло нарушение электрической изоляции, вследствие чего ВЛ-6 кВ №15 ПС 35/6кВ Мелково отключилась действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6кВ №15 ПС 35/6кВ Мелково на предмет наличия посторонних предметов. Срок исполнения: 09.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Коньков А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового осмотра ВЛ-6кВ №15 ПС 35/6кВ Мелково устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 16.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Коньков А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.08.2021 г.
5055 | 32 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2021-07-23 15:52 | 2021-07-23 17:48 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 146 (Панино) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №9-№10 в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №9-№10 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 146 (Панино) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 146 (Панино) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Цветков С.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 146 (Панино) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Цветков С.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.07.2021 г.
5056 | 972 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС | 2021-07-23 15:48 | 2021-07-23 16:00 | 3.4.9.3, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя | 4.13, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя произошло срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ ф.4 ГКТП4 ф.1002 ПС Рогнединская , что привело к прекращению подачи электрической энергии потребителям. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр оборудования в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО «БрянскЭлектро». Срок исполнения: 27.08.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятия по замене ПН-2 ВЛ 0,4 кВ 4 ТП4 ф.1002 ПС Рогнединская Срок исполнения: 27.08.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.08.2021 г.
5057 | 892 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2021-07-23 15:35 | 2021-07-23 17:30 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №3 ТП-078 явилось падением ветки дерева на провода в пролете опор №10 - №10/1 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №3 ТП-078 явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №10 - №10/1 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №10 -№10/1 ВЛ-0,4кВ №3 ТП 078 Срок исполнения: 03.09.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Ерохов Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.09.2021 г.
5058 | 966 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2021-07-23 15:20 | 2021-07-23 15:23 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из внеохранной зоны при ветровой нагрузки на провод фазы "С" и нулевой провод в пролете опор №10 -№11 ВЛ 0,4кВ №2 от КТП№1/РБ-3-160 д.Кобзевка из вне охранной зоны, произошел схлест фазы "С" и нулевого провода, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провод фазы "С" и нулевой провод в пролете опор №10 -№11 ВЛ 0,4кВ №2 от КТП№1/РБ-3-160 д.Кобзевка, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 от КТП№1/РБ-3-160 д.Кобзевка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Верховского РЭС . Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: гл инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4кВ №2 от КТП№1/РБ-3-160 д.Кобзевка Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.08.2021 г.
5059 | 952 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2021-07-23 14:50 | 2021-07-23 15:40 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №69 ул. 15 лет Октября с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП13 ф.106 ПС Гордеевская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП13 ф.106 ПС Гордеевская с медным проводом потребителя на доме №69 ул. 15 лет Октября. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 23.08.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку ВЛ-0,23 кВ и перезаделку контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 23.08.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.07.2021 г.
5060 | 960 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-07-23 14:40 | 2021-07-23 17:00 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4кВ №2 Жил-3-1 на провода фаз "А" и "В" что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4кВ №2 Жил-3-1 на провода фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №2 Жил-3-1 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 Жил-3-1 по всей длине. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.08.2021 г.
5061 | 906 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2021-07-23 14:28 | 2021-07-23 14:33 | 3.4.12.3, В результате воздействия атмосферных перенапряжений (гроза), произошло нарушение электрической изоляции фаз "А" и "В" на опоре № 9 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 111 д. Малые Озерки и возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции фаз "А" и "В" на опоре № 9 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 111 д. Малые Озерки из-за воздействия атмосферных перенапряжений (гроза), произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП 111 д. Малые Озерки и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 111 д. Малые Озерки по всей длине. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.08.2021 г.
5062 | 473 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго | 2021-07-23 14:20 | 2021-07-23 14:28 | 3.4.12.3, Причиной перекрытия по поверхности гирлян изоляторов ПС-70 фаз "В","С" на опоре №23 ВЛ 35 кВ ЛОЭЗ послужило атмосферное перенапряжение. | 4.12, Причиной отключения послужило двухфазное короткое замыкание при перекрытии по поверхности гирлянд изоляторов ПС-70 фаз "В","С" на опоре №23 ВЛ 35 кВ ЛОЭЗ. | Мероприятие: Техническое Провести инженерный осмотр опор №№20-30 ВЛ 35 кВ ЛОЭЗ Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник участка производственной базы службы линий электропередач Липецкого района Барышников С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты при выявлении по результатам инженерного осмотра опор №№20-30 ВЛ 35 кВ ЛОЭЗ Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник участка производственной базы службы линий электропередач Липецкого района Барышников С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.09.2021 г.
5063 | 914 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2021-07-23 14:11 | 2021-07-23 14:25 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева на провода фаз "А и "С" (под воздействием порывов ветра) в пролете опор №15-16 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ № 121 Апальково, произошел их схлест и нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "А" и "С" из вне охранной зоны при ветровой нагрузки в пролете опор №15-16 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ №121 Апальково, произошел их схлест и нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ №121 Апальково по всей длине. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.07.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ №121 Апальково и включить их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.07.2021 г.
5064 | 785 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Красносельский РЭС | 2021-07-23 14:03 | 2021-07-23 15:25 | 3.4.7.3.5, При аварийном обходе ВЛ-10 кВ ф.10-02 ПС Красное от ОП Здемирово до Косевское обнаружен обрыв вязки провода и повреждение изолятора фазы "В" на опоре № 34, при падении провод лег на траверсу, что привело к возникновению замыкания на землю через тело опоры. Обрыв вязки произошел по причине износа материала вязки от длительной эксплуатации и воздействия на материал вязки различных атмосферных явлений (перепадов температур окружающего воздуха, тяжения проводов при налипании снега и ветровой нагрузке) и как сопутствующего обстоятельства действий сильных порывов северо-западного ветра порывами до 18 м/с. Вязка выполнена без нарушения технологии проводом А-50. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. Состояние заземляющих спусков ВЛ соответствует норме. | 4.12, Обрыв вязки провода и повреждение изолятора фазы "В" на опоре № 34 ВЛ-10 кВ ф.10-02 ПС Красное от ОП Здемирово до Косевское. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря несущей способности вязки на ВЛ-10 10-02 Красное ОП Здем. - Косевское ВЛ-10 10-02 Красное ОП Здем. - Косевское | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-02 ПС Красное от ОП Здемирово до Косевское на предмет обнаружения дефектных вязок. Срок исполнения: 16.08.2021 г. Ответственное лицо: Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести обследование опоры №34 ВЛ-10 кВ ф. 10-02 ПС Красное от ОП Здемирово до Косевское на предмет возможных повреждений после прохождения токов замыкания на землю. Срок исполнения: 16.08.2021 г. Ответственное лицо: Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Выявленные замечания на ВЛ-10 кВ ф. 10-02 ПС Красное от ОП Здемирово до Косевское устранить в кратчайшие сроки. Срок исполнения: 18.08.2021 г. Ответственное лицо: Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.08.2021 г.
5065 | 992 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2021-07-23 14:00 | 2021-07-23 15:45 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 2 "Пенье" ПС 35/10кВ Князево , в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №5-№6 вследствие падения дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Дерево со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно, РПВ-успешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №5-№6 вследствие падения дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Дерево со следами перекрытия обнаружено под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно, РПВ-успешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №2 Пенье ПС Князево с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Павлов С.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №2 Пенье ПС Князево Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Павлов С.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.08.2021 г.
5066 | 958 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-07-23 13:52 | 2021-07-23 15:47 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 2/2-8/1 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Нов-4-2 на провода фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №2/2-8/1 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Нов-4-2 на провода фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Нов-4-2 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Нов-4-2 по всей длине. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.08.2021 г.
5067 | 260 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Льговский РЭС | 2021-07-23 13:45 | 2021-07-23 14:38 | 3.4.7.3.3, Межфазное короткое замыкание проводов в пролете опор №2-№3, вызванное наличием ДКР в охранной зоне ВЛ и боковым ветром. | 4.12, Схлект проводов в пролете опор №4-№5, вызванное наличием ДКР в охранной зоне ВЛ и боковым ветром. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие ДКР в непосредственной близости к проводам ВЛ-0,4 кВ. на ВЛ0,4 №1 от ТП146(193-06/100) VN004-94611779 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП №146. Срок исполнения: 28.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Киёв Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете оп. №4-№5 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП №146. Срок исполнения: 28.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Киёв Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить расчистку трассы в пролете оп. №4-№5 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП №146. Срок исполнения: 28.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Киёв Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Произвести обучение персонала по выявлению дефектов ВЛ-0,4 кВ. Срок исполнения: 28.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Киёв Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.08.2021 г.
5068 | 890 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ярцевский РЭС | 2021-07-23 13:27 | 2021-07-23 14:03 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП-169 Прость произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №5 - №6 упавшей веткой дерева, из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП-169 Прость произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №5 - №6 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП-169 Прость с целью выявления ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Азаренков В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП-169 Прость разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 02.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Азаренков В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.07.2021 г.
5069 | 995 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2021-07-23 13:07 | 2021-07-23 14:38 | 3.4.8.1, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10кВ №2 яч.12 - КТП 201 РП 10 кВ Репное произошло из-за возникновения КЗ в результате механического повреждения изоляции жил на участке КЛ 10 кВ КТП 206 - КТП 310 вследствие производства земляных работ, несогласованных с Белгородским РЭС. | 4.4.1, Повреждение изоляции жил на участке КЛ 10 кВ КТП 206 - КТП 310 КЛ 10кВ №2 РП 10 кВ Репное произошло из-за механического воздействия при производстве земляных работ, несогласованных с Белгородским РЭС. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной (обход) осмотр трассы на участке КЛ 10кВ КТП 206 - КТП 310 КЛ 10кВ №2 РП 10 кВ Репное Срок исполнения: 03.08.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Вициенко Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 23.08.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Вициенко Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Обратиться с письмом в ОМВД России по Белгородскому району для привлечения к ответственности лиц, нанёсших материальный ущерб филиалу ПАО "МРСК Центра"-"Белгородэнерго". Срок исполнения: 02.08.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Вициенко Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений Правил охраны электросетей. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник отдела по работе с органами власти, общественными организациями и СМИ Удовиченко А.В. Состояние: Не выполнено
5070 | 381 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-07-23 12:41 | 2021-07-23 13:31 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10кВ Тургиново произошло по причине междуфазного КЗ из-за прямого попадания грозового разряда в ТП10/0,4кВ №961 Погорелово запитанной от ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10кВ Тургиново, с повреждением разрядника фазы "В" и перекрытием на фазу "А", возникшим в следствии атмосферных перенапряжений (грозы), при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области . | 4.12, В результате повреждения разрядника фазы "В" в ТП10/0,4кВ №961 Погорелово с последующим перекрытием шлейфов фаз А и В из-за воздействия атмосферных перенапряжений (грозы) произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10кВ Тургиновоотключилась действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр КТП10/0,4 кВ №961 Погорелово ВЛ-10 кВ №03 ПС 35/10кВ Тургиново. Срок исполнения: 03.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты по результатам внепланового осмотра КТП10/0,4 кВ №961 Погорелово ВЛ-10 кВ №03 ПС 35/10кВ Тургиново Срок исполнения: 16.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.08.2021 г.
5071 | 991 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2021-07-23 11:54 | 2021-07-23 12:51 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ ВВ 6кВ КЛ 6 кВ Город 7 ПС 110 кВ Донец произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ РП 21-Город 7 ПС 110 кВ Донец в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ РП 21-Город 7 ПС 110 кВ Донец произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 6 кВ РП 21-Город 7 ПС 110 кВ Донец КЛ 6 кВ РП 21-Город 7 ПС 110 кВ Донец | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 21-Город 7 ПС 110 кВ Донец. Срок исполнения: 02.08.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разрабо-тать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 09.08.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.07.2021 г.
5072 | 463 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2021-07-23 11:50 | 2021-07-23 13:05 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление несоответствия выбора АВ ф-2 в РУ-0,4кВ ТП 721 потребляемой мощности абонентов. | 4.13, Отключение АВ ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 1579 с. Замартынье в результате превышения потребителями расчетного тока АВ. | Мероприятие: Техническое Произвести замер максимальных нагрузок в целях расчёта автоматического выключателя 0,4 кВ по ВЛ-0,4 кВ ф-2 от ТП 1579. Срок исполнения: 29.08.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Прохоров П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести замер петля фаза-нуль по ВЛ-0,4кВ ф-2 от ТП 1579 в целях правильного расчёта тока расцепителя автоматического выключателя. Срок исполнения: 29.08.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Прохоров П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам замеров, произвести расчёт автоматического выключателя. Срок исполнения: 29.08.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Прохоров П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.08.2021 г.
5073 | 990 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2021-07-23 11:46 | 2021-07-23 13:49 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ КЛ 6 кВ Город 13 ПС 110 кВ Донец произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ ЦРП 2-Город 13 ПС 110 кВ Донец в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ ЦРП 2-Город 13 ПС 110 кВ Донец произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 6 кВ ЦРП 2-Город 13 ПС 110 кВ Донец КЛ 6 кВ ЦРП 2-Город 13 ПС 110 кВ Донец | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ЦРП 2-Город 13 ПС 110 кВ Донец. Срок исполнения: 02.08.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 09.08.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.07.2021 г.
5074 | 989 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2021-07-23 11:46 | 2021-07-23 14:26 | 3.4.7.3.5, Отключение на РП 29 действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ ТП 711 каб.А ПС 110 кВ Донец произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ РП 29-ТП 711 каб.А ПС 110 кВ Донец в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ РП 29-ТП 711 каб.А ПС 110 кВ Донец произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 6 кВ РП 29-ТП 711 каб.А ПС 110 кВ Донец КЛ 6 кВ РП 29-ТП 711 каб.А ПС 110 кВ Донец | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 29-ТП 711 каб.А ПС 110 кВ Донец. Срок исполнения: 02.08.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 09.08.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.07.2021 г.
5075 | 993 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-07-23 11:28 | 2021-07-23 13:30 | 3.4.7.3.1, Отключение КВЛ 0,4кВ №1 по причине перегорания н/в предохранителя фазы "А" на РБ №1 ТП 780 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ №1 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. | 4.13, Перегорание н/в предохранителя фазы "А" на РБ №1 ТП 780 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ №1 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несоответствие предохранителя расчетным нагрузкам на КЛ 0,4кВ ТП 780 р.1 КЛ 0,4кВ ТП 780 р.1 | Мероприятие: Техническое Провести расчет нагрузки КВЛ 0.4 кВ №1 ТП 780 с целью выявления соответствия установленных н/в предохранителей. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.08.2021 г. Мероприятие: Техническое После проведения расчета нагрузки КВЛ 0.4 кВ №1 ТП 780 при выявлении нарушения несоответствия установленных предохранителей, принять меры по устранению. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации ТП и РП о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.08.2021 г.
5076 | 891 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2021-07-23 11:10 | 2021-07-23 12:43 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения Л-628 ПС Северная явилось повреждение КЛ 6 кВ ТП 102- ТП 305 сторонним лицом при производстве земляных работ механизированным способом в охранной зоне КЛ. | 4.4.1, Причиной отключения Л628 ПС Северная явилось междуфазное короткое замыкание из-за повреждения КЛ 6 кВ ТП 102-ТП 305 сторонним лицом при производстве несанкционированных земляных работ механизированным способом в охранной зоне КЛ. | Мероприятие: Организационное Направить претензию (частное лицо ) ул. Большая Демидовская,12А , г. Смоленск по возмещению ущерба. Срок исполнения: 29.08.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Кирейков В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.08.2021 г.
5077 | 979 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2021-07-23 10:50 | 2021-07-23 12:30 | 3.4.8.4, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 308 Подлесново в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов перекидки к жилому дому от опоры №11 в результате падения с крыши куска доски. Без повреждения проводов ВЛ. | 4.4.1, Схлест проводов перекидки к жилому дому от опоры №11 в результате падения с крыши куска доски. Без повреждения проводов ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый обход ВЛ 0,4кВ №1 ТП 308 Подлесново с оформление листа осмотра. Срок исполнения: 23.08.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Шахов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового обхода ВЛ 0,4кВ №1 ТП 308 Подлесново произвести устранение выявленных нарушений Срок исполнения: 23.08.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Шахов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.07.2021 г.
5078 | 984 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС | 2021-07-23 10:45 | 2021-07-23 10:58 | 3.4.10.2, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Неминущее произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами шлейфами фаз "А", "В" на РКТП 415 опора №18/1 птицей. | 4.12, Нарушение электрической изоляции на ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Неминущее произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами шлейфами фаз "А", "В" на РКТП 415 опора №18/1 птицей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Неминущее. Срок исполнения: 02.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 09.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.07.2021 г.
5079 | 996 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Н.Оскольский РЭС | 2021-07-23 10:37 | 2021-07-23 12:08 | 3.4.8.1, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №23 РП 2 ПС 110 кВ Новый Оскол произошло из-за возникновения КЗ в результате механического повреждения изоляции жил на участке КЛ 10 кВ от Р 23-03 до опоры №33 вследствие производства земляных работ, несогласованных с Новооскольским РЭС. | 4.4.1, Повреждение изоляции жил на участке КЛ 10 кВ от Р 23-03 до опоры №33 ЛЭП 10 кВ №23 РП 2 ПС 110 кВ Новый Оскол произошло из-за механического воздействия при производстве земляных работ, несогласованных с Новооскольским РЭС. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №23 РП 2 ПС 110 кВ Новый Оскол. Срок исполнения: 03.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Димитриев В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 23.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Димитриев В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.07.2021 г. Мероприятие: Организационное Обратиться с письмом в ОМВД России по Новооскольскому району для привлечения к ответственности лиц, нанёсших материальный ущерб филиалу ПАО "МРСК Центра"-"Белгородэнерго". Срок исполнения: 12.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Димитриев В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.07.2021 г. Мероприятие: Организационное Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений Правил охраны электросетей. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник отдела по работе с органами власти, общественными организациями и СМИ Удовиченко А.В. Состояние: Не выполнено
5080 | 793 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Антроповский РЭС | 2021-07-23 10:36 | 2021-07-23 10:56 | 3.4.12.3, Причиной отключения ВЛ-10кВ Ф 10-01 ПС 35/10 кВ Легитово, явился пробой и разрушение изолятора на ВР-10 кВ ТП-152 опора № 8-2 от воздействия грозового перенапряжения при прохождении грозового фронта, что привело к замыканию на землю через раму ВР-10 кВ ТП-152. Состояние заземляющих спусков ВЛ соответствует норме. Информация по метеоусловиям приложена к документам. | 4.12, Причиной отключения ВЛ-10кВ Ф 10-01 ПС 35/10 кВ Легитово, явился пробой и разрушение изолятора на ВР-10 кВ ТП-152 опора № 8-2 от воздействия грозового перенапряжения при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Провести обследование опоры № 8-2 ВЛ-10 кВ Ф10-01 ПС 35/10кВ Легитово подвергшейся протеканию тока однофазного замыкания на "землю" через тело опоры. Срок исполнения: 13.08.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Антроповского РЭС Крюков А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС 35/10 кВ Легитово с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений. Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Антроповского РЭС Крюков А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового обхода и комплексного обследования опоры № 8-2 ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС 35/10 кВ Легитово замечания устранить. Срок исполнения: 27.08.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Антроповского РЭС Крюков А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.08.2021 г.
5081 | 974 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2021-07-23 10:29 | 2021-07-23 10:42 | 3.4.9.3, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя. | 4.13, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя произошло срабатывание ПН-2 КЛ 0,4 кВ ф.11 ТП4517 ф.605 РП-41 , что привело к прекращению подачи электрической энергии потребителям. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр оборудования в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО «БрянскЭлектро». Срок исполнения: 27.08.2021 г. Ответственное лицо: Навлинские РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятия по замене ПН-2 КЛ 0,4 кВ ф.11 ТП4517 ф.605 РП-41 Срок исполнения: 27.08.2021 г. Ответственное лицо: Навлинские РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.07.2021 г.
5082 | 121 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2021-07-23 10:28 | 2021-07-23 11:13 | 3.4.8.1, Повреждение КЛ-6кВ ТП-204--ТП-347 произошло из-за проведения в зоне прокладки кабеля земляных работ сторонней организацией. |  | Мероприятие: Организационное Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства Р.Ф. от 24.02.2009года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Заместитель главного инженера по эксплуатации Панин Д.А. Состояние: Не выполнено
5083 | 740 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2021-07-23 10:00 | 2021-07-23 10:50 | 3.4.9.3, Аварийное отключение ВЛ 6кВ №7 ПС 35 кВ №4 произошло по причине повреждения на РТП 6кВ КТП 1019 находящейся на балансе фирмы «АВМ». |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю фирма "АВМ" о приведении потребительского оборудования РТП 6кВ КТП 1019 ПС 35 кВ №4, в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление ". Срок исполнения: 28.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Звягин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.08.2021 г.
5084 | 955 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-07-23 09:58 | 2021-07-23 11:29 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного выявления дефекта по разрегулировке стрелы провеса, при ветровой нагрузки произошел схлест проводов фазы "А" и нулевого провода в пролетах опор №15-16 ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-Био-2-4, что привело к возникновению однофазного короткого замыкания, устраненного действием защит ВЛ-0,4кВ №3. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции из-за схлеста проводов фазы "А" и нулевого провода при ветровой нагрузке и разрегулировке стрелы провеса в пролетах опор №15-16 ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-Био-2-4, произошло однофазное короткое замыкание, устраненное действием защит ВЛ-0,4кВ №3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №15-16 на ВЛ-0,4кВ №3 Био-2-4 ВЛ-0,4кВ №3 Био-2-4 | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-Био-2-4 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку провода в пролете опор №15-16 ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-Био-2-4. Срок исполнения: 28.08.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-Био-2-4 по всей длине. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.08.2021 г.
5085 | 991 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2021-07-23 09:53 | 2021-07-23 11:46 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 300 (Заднево) в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и "С" в пролете опор №6-№7 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. Без повреждения проводов. | 4.12, Схлест проводов фазы "А" и "С" в пролете опор №6-№7 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. Без повреждения проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на пролет опор №6-№7 пролет опор №6-№7 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в пролёте опор №6-№7 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 300 (Заднево) Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Романов В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.07.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 0,4кВ №1 ТП 300 (Заднево) Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Романов В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.07.2021 г.
5086 | 990 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Брейтовский РЭС | 2021-07-23 09:41 | 2021-07-23 11:23 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 137 (Ст.Мерзлеево)) в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и "С" в пролете опор №6-№7 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. Без повреждения проводов. | 4.12, Схлест проводов фазы "А" и "С" в пролете опор №6-№7 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. Без повреждения проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на пролет опор №6-№7 пролет опор №6-№7 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в пролёте опор №6-№7 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 137 (Ст.Мерзлеево) Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Федотов С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Федотову С.И.об эксплуатации ВЛ 0,4кВ №1 ТП 137 (Ст.Мерзлеево) в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г.
5087 | 364 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго | 2021-07-23 09:39 | 2021-07-23 09:47 | 3.4.7.3.5, Отключение В 10кВ Т2 действием МТЗ-10 с погашением 2 сек. шин 10кВ на ПC 110/10кВ Манихино вызвано отказом В 10кВ ВЛ 10кВ №08 при отключении к.з. на отходящей ВЛ 10кВ №08 из-за неисправности привода, в результате износа механической части привода: удерживающие собачки привода, кнопочная станция механизма вкл/откл в процессе длительного срока эксплуатации с 1982 г. Ответственный за эксплуатацию оборудования мастер УСПС Лоншаков В.А. | 4.3.3, Отказ в отключении В-10кВ №08 на ПC 110/10кВ Манихино при отключении к.з. на отходящий ВЛ 10кВ №08 вызван износом механической части привода: удерживающие собачки привода, кнопочная станция механизма вкл/откл в следствии механического износа в процессе длительного срока эксплуатации с 1982г. Ответственный за эксплуатацию оборудования на ПC 110/10кВ Манихино мастер СПС Лоншаков В.А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ трением привода В-10 кВ (тип ВК 10) на В 10кВ ВЛ №08 PS110-001006-14-02 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередную проверку работы приводов В-10 кВ 2 сек. шин 10КВ ПC 110/10кВ Манихино. Срок исполнения: 26.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС ВВПБ Журкин М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.08.2021 г. Мероприятие: Техническое На основании проведенной внеочередной проверки работоспособности приводов В-10 кВ 2 сек. шин устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС ВВПБ Журкин М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему Эл. Установки по теме: "выявление дефектов приводов ВК 10 и их аналогов". Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС ВВПБ Журкин М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.07.2021 г.
5088 | 998 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-07-23 09:35 | 2021-07-23 11:21 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 521 (Неклюдцево) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №6-№7 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №6-№7 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 521 (Неклюдцево) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 521 (Неклюдцево) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Тихомиров С.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 ТП 521 (Неклюдцево), по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Тихомиров С.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.08.2021 г.
5089 | 784 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Островский РЭС | 2021-07-23 09:30 | 2021-07-23 10:11 | 3.4.12.2.3, При порывах ветра (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ-10 кВ Ф 10-12 от ПС Красная Поляна, которая при падении перемкнула провод фазы "В" с траверсой, что привело к замыканию на землю через тело опоры. Ветка дерева была снята штангой КШЗ. Повреждений ВЛ-10 кВ нет. Оборудование РЗА работало правильно. Метеосправка приложена к акту. Состояние заземляющих спусков ВЛ соответствует норме. | 4.4.4, В результате усиления ветра произошел излом и падение ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ Ф 10-12 от ПС Красная Поляна, которая при падении перемкнула провод фазы "В" с траверсой на оп. № 37, что привело к замыканию на землю через тело опоры в сети ВЛ-10 кВ Ф 10-12 от ПС Красная Поляна. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-12 от ПС Красная Поляна, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ после прохождения атмосферного циклона: деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. Срок исполнения: 16.08.2021 г. Ответственное лицо: Чистяков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить обследование опоры № 37 ВЛ-10 кВ ф. 10-12 от ПС Красная Поляна, подвергшейся прохождению тока замыкания на землю. Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Чистяков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По итогам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 10-12 от ПС Красная Поляна и обследования опоры № 37 устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 23.08.2021 г. Ответственное лицо: Чистяков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.08.2021 г.
5090 | 748 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Суражский РЭС | 2021-07-23 09:21 | 2021-07-23 11:16 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор №131-132 ВЛ-10кВ ф.102 ПС Крутояр. | 4.4.3, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор №131-132 привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ соответствующих В-10кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны в пролете опор №131-132 ВЛ-10кВ ф.102 ПС Крутояр угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 08.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Прохоренко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.08.2021 г.
5091 | 951 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС | 2021-07-23 09:20 | 2021-07-23 10:10 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №70 ул. Сверлова, д.70 с питающим алюминиевым проводом СИП 4 2*16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф.5 ТП-9 Ф-1006 ПС Трубчевская произошло окисление контактного соединения в прокалывающем зажиме. | 4.6, Окисление контактного соединения прокалывающего зажима провода СИП4 2х16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф.5 ТП-9 Ф-1006 ПС Трубчевская с медным проводом потребителя на доме №70 ул. Свердлова, д70. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 26.08.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить перезаделку контактного соединения на вводе в дом. Срок исполнения: 26.08.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.07.2021 г.
5092 | 13 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-07-23 09:15 | 2021-07-23 11:13 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 185 Давыдово ВЛ 10кВ №8 Звероферма ПС 35/10 кВ "Возрождение" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №23-№24 в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ . Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №23-№24 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 185 Давыдово ВЛ 10кВ №8 Звероферма ПС 35/10кВ "Возрождение" в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 185 Давыдово ВЛ 10кВ №8 Звероферма ПС 35/10кВ "Возрождение" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 185 Давыдово ВЛ 10кВ №8 Звероферма ПС 35/10кВ "Возрождение" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.07.2021 г.
5093 | 989 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-07-23 08:56 | 2021-07-23 11:24 | 3.4.8.1, Отключение КЛ 6 кВ ПС Институтская л.104 - РП 24 в результате короткого замыкания, возникшего при нарушении изоляции силового кабеля при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ- правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | 4.4.1, Нарушение изоляции силового кабеля участка КЛ 6 кВ ПС Институтская л.104 - РП 24 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ- правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ № 104 ПС Институтская с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в ходе осмотра КЛ 6кВ № 104 ПС Институтская нарушения. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.07.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 6 кВ ПС Институтская л.104 - РП 24. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.07.2021 г.
5094 | 12 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-07-23 08:40 | 2021-07-23 10:33 | 3.4.10.2, Отключение персоналом Ярославского РЭС Рек-158 ВЛ 10 кВ №7 Глебовское ПС 35/10 кВ "Возрождение" для отыскания замыкания на землю, возникшего из-за перекрытия провода фазы "А" и траверсы на опоре №140 ВЛ 10 кВ №5 Долгуново ПС 110/10кВ "Уткино" фрагментом стального провода, принесенного птицей. Участок ВЛ располагается вблизи места гнездования птиц. На проводе видны следы перекрытия. Фрагмент стального провода со следами электрической дуги обнаружен на опоре №140 ВЛ 10 кВ №5 Долгуново ПС 110/10кВ "Уткино". Оценка УРЗА не требуется. | 4.12, Перекрытие провода фазы "А" и траверсы на опоре №140 ВЛ 10 кВ №5 Долгуново ПС 110/10кВ "Уткино" фрагментом стального провода, принесенного птицей. Участок ВЛ располагается вблизи места гнездования птиц. Фрагмент стального провода со следами электрической дуги обнаружен на опоре №140. Оценка УРЗА не требуется. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №5 Долгуново ПС 110/10кВ "Уткино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №5 Долгуново ПС 110/10кВ "Уткино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.07.2021 г.
5095 | 970 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2021-07-23 08:35 | 2021-07-23 10:30 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 255 (Ясиплево мастерская) в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов в пролете опор №(2-3)-№(2-4) ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 ТП 255 (Ясиплево мастерская). На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. | 4.12, Схлест проводов всех фаз в пролете опор №(2-3)-№(2-4) ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 ТП 255 (Ясиплево мастерская) . На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 255 (Ясиплево мастерская) пролете опор №(2-3)-№(2-4) | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в пролёте опор №(2-3)-№(2-4) ВЛ 0,4кВ №1 ТП 255 (Ясиплево мастерская) Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Рощин А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Рощину А.П. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Вавилов Е.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.08.2021 г.
5096 | 955 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС | 2021-07-23 08:35 | 2021-07-23 08:50 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ-10кВ ф1023 ПС Ново-Брянская к РП-103 произошло вследствие нарушение электрической изоляции. | 4.12, Отключение МВ ф.1023 ПС Ново-Брянская произошло в результате КЗ на КЛ-10кВ ф1023 ПС Ново-Брянская к РП-103 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр РП-103 Срок исполнения: 26.08.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ-10кВ ф1023 ПС Ново-Брянская к РП-103 Срок исполнения: 26.08.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.07.2021 г.
5097 | 380 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-07-23 08:20 | 2021-07-23 09:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №13 ПС Кулицкая произошло по причине междуфазного КЗ в результате падения дерева на провода ВЛ-10кВ в пролёте опор №19-20, упавшее из за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ №13 ПС Кулицкая под воздействием сильного порывистого ветра во время прохождения атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода из вне охранной зоны ВЛ-10кВ №13 ПС Кулицкая в пролете опор №19-20 под воздействием сильного порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что привело к отключению ВЛ-10кВ №13 ПС Кулицкая действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №13 ПС Кулицкая с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 05.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №13 ПС Кулицкая. Срок исполнения: 18.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.08.2021 г.
5098 | 362 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2021-07-23 08:05 | 2021-07-23 08:10 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ №20(12) ПС 35/10 кВ Погорелое Городище произошло по причине возникновения междуфазного КЗ на КТП-10 кВ Старое-1 из-за повреждения двух нижних опорных изоляторов фаз "А" и "В" в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1986 года. Ответственный за эксплуатацию: ст. мастер Зубцовского участка Ржевского РЭС Соколовский А.В. | 4.12, Повреждение двух нижних опорных изоляторов ПК-10 в РУ-10 кВ на КТП 10/0,4 кВ Старое-1 ВЛ-10 кВ №20(12) ПС 35/10 кВ Погорелое Городище произошло в результате старения изоляции (нарушения структуры изоляционного материала) в процессе эксплуатации с 1986 г. Ответственный за эксплуатацию: ст. мастер Зубцовского участка Ржевского РЭС Соколовский А.В. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение структуры материала опорных изоляторов фаз "А" и "В" в РУ-10 кВ на КТП 10 кВ Старое-1 на ВЛ-10кВ фид. № 20 (12) ПС П. Городище ВЛ-10кВ фид. № 20 (12) ПС П. Городище | Мероприятие: Техническое Произвести диагностику состояния изоляции в РУ -10 кВ и 0,4 кВ на КТП 10/0,4 кВ со сроком эксплуатации более 20 лет, запитанных от ВЛ-10 кВ №20(12) ПС 35/10 кВ Погорелое Городище Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам измерений устранить выявленные недостатки (дефекты). Срок исполнения: 20.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести мастерам Ржевского РЭС внеплановый инструктаж о необходимости своевременного выявления и устранения дефектов при проведении ТО в соответствии с НТД Срок исполнения: 29.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.08.2021 г.
5099 | 958 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-07-23 07:18 | 2021-07-23 07:58 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6кВ ТП0246 к ТП0110 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ Ф621 РП03 к ТП0246, ТП0378 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ТП0246 к ТП0110вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП03 Ф621 к ТП0246,ТП0378 . Срок исполнения: 23.08.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ6 кВ ТП0246к ТП0110 Срок исполнения: 23.08.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.07.2021 г.
5100 | 755 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2021-07-23 07:16 | 2021-07-23 07:37 | 3.4.12.3, Электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №31-32 ВЛ-10кВ ф.105 ПС Лотаки, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | 4.12, Отключение от действия РЗ В-10кВ ф.105 ПС Лотаки произошло из-за возникновения двух фазного короткого замыкания, при электродуговом перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №31-32 ВЛ-10кВ ф.105 ПС Лотаки, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-10кВ ф.105 ПС Лотаки по всей длине. Срок исполнения: 29.08.2021 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 29.08.2021 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.07.2021 г.
5101 | 11 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-07-23 06:50 | 2021-07-23 08:40 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ 10кВ №114 Сарафоново ПС 110/10кВ "Брагино" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №129-№130 деревом, упавшим на провода из охранной зоны ВЛ. На проводах и дереве видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №129-№130 ВЛ 10 кВ №114 Сарафоново ПС 110/10 кВ "Брагино" деревом, упавшим на провода из охранной зоны ВЛ. На проводах и дереве видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10 кВ №114 Сарафоново ПС 110/10 кВ "Брагино" Пролет опор №129-№130 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №129-№130 ВЛ 10кВ №114 Сарафоново ПС 110/10кВ "Брагино". Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.08.2021 г.
5102 | 752 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Карачевский РЭС | 2021-07-23 06:40 | 2021-07-23 07:16 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор №22-23 ВЛ-6кВ ф.603 ПС Вельяминовская. | 4.4.3, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор №22-23 ВЛ-6кВ ф.603 ПС Вельяминовская, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-6кВ ф.603 ПС Вельяминовская. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-6кВ ф.603 ПС Вельяминовская в пролете опор №22-23 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 08.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Писковитин Б.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.08.2021 г.
5103 | 608 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2021-07-23 06:35 | 2021-07-23 06:37 | 3.4.12.2.3, В результате порывов ветра более 11м/с произошел отрыв и падение ветки с дерева, растущего за пределами охраной зоны воздушной линии, на провода ВЛ 10кВ №8 ЦРП 10кВ №2 в пролете опор №45-№46. При падении ветки произошло КЗ ВЛ, повлекшие аварийное отключение ВЛ 10кВ №8 ЦРП 10кВ №2 АПВ-выведено по режиму работы АПВ в сети 6-110кВ Ф-ла «Тамбовэнерго». | 4.4.3, КЗ ВЛ 10кВ №8 ЦРП 10кВ №2 в пролете опор №45-№46 при падении ветки дерева. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 8 ЦРП №2 с целью выявления сухих деревьев находящихся за пределами охранной зоны ВЛ, угрожающих падением их самих или веток на провода при ветровых нагрузках. Срок исполнения: 30.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам обхода осмотра ВЛ 10кВ № 8 ЦРП №2 выявленные замечания требующие немедленного устранения, устранить. По остальным назначить сроки устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 30.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.07.2021 г. Мероприятие: Организационное При выдачи задания на осмотр ВЛ 10кВ № 8 ЦРП №2 провести более подробный инструктаж бригаде, ответственной за данный участок ВЛ, о качестве проводимого осмотра ВЛ обращая особое внимание на участки ВЛ, на которых происходили технологические нарушения, с целью не допущения повреждения и отключения ВЛ. Срок исполнения: 30.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.07.2021 г.
5104 | 975 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Н.Оскольский РЭС |  |  | 3.4.12.3, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Слоновка произошло из-за возникновения КЗ при перекрытии по изоляции изоляторов трех фаз опоры №11 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции изоляторов трех фаз опоры №11 ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Слоновка произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Слоновка. Срок исполнения: 03.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Димитриев В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 23.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Димитриев В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.07.2021 г.
5105 | 986 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2021-07-23 06:08 | 2021-07-23 06:28 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ЛЭП 0,4 кВ №1 ТП 50 ПС 110 кВ Белгород произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал (на 6А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал на ЛЭП 0,4 кВ №1 ТП 50 ПС 110 кВ Белгород из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ЛЭП 0,4 кВ №1 ТП 50 ПС 110 кВ Белгород ЛЭП 0,4 кВ №1 ТП 50 ПС 110 кВ Белгород | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине трассы ЛЭП 0,4 кВ №1 ТП 50 ПС 110 кВ Белгород. Срок исполнения: 02.08.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ЛЭП 0,4 кВ №1 ТП 50 ПС 110 кВ Белгород. Срок исполнения: 02.08.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 09.08.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.07.2021 г.
5106 | 948 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-07-23 05:30 | 2021-07-23 06:12 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6 кВ ТП1045 к ТП1002произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение ВВ Ф615 в РП09 к ТП1253 произошло в результате КЗ на КЛ 6 кВ ТП1045 к ТП1002вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования Ф615 в РП09 к ТП1253. Срок исполнения: 23.08.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ ТП1045 к ТП1002 Срок исполнения: 23.08.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.07.2021 г.
5107 | 964 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-07-23 05:30 | 2021-07-23 05:35 | 3.4.10.2, В результате воздействия птицы на КВЛ-10кВ №3 ПС 110/10кВ Становой Колодезь, произошло нарушение электрической изоляции фазы "В" и "С" в пролёте опор № 211-212, что привело к возникновению межфазного к.з., устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции в пролете опор № 211-212 КВЛ-10кВ №3 ПС 110/10кВ Становой Колодезь между фазой "В" и "С" из-за воздействия птицы, произошло возникновение межфазного к.з. , устраненного действием защит | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №3 ПС Становой Колодезь и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №3 ПС 110/10кВ Становой Колодезь по всей длине. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.08.2021 г.
5108 | 953 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2021-07-23 04:49 | 2021-07-23 06:25 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 142 (Заготзерно) по причине КЗ, возникшего из-за схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №9-№10 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлёст проводов фаз "А" и "В" на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 142 (Заготзерно) в пролете опор №9-№10 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 142 (Заготзерно) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Сидельников В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 142 (Заготзерно) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Сидельников В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.07.2021 г.
5109 | 954 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2021-07-23 04:46 | 2021-07-23 06:46 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 141 (Коммунальная) по причине КЗ, возникшего из-за схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6-№7 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлёст проводов фаз "А" и "В" на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 141 (Коммунальная) в пролете опор №6-№7 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 141 (Коммунальная) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Сидельников В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 141 (Коммунальная) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Сидельников В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.07.2021 г.
5110 | 909 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго |  |  | 3.4.10.2, В результате воздействия на ЭУ (ВЛ) птиц и загрязнения изоляции гирлянды отходами их жизнедеятельности, произошло поверхностное перекрытие изоляции фазы «А» на опоре №36 ВЛ 110 кВ Узловая – Становой Колодезь, что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением однофазного кроткого замыкания на металлоконструкцию траверсы опоры, устраненного действием защит | 4.17.4, В результате загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц гирлянды изоляторов фазы «А» на опоре №36 ВЛ 110 кВ Узловая – Становой Колодезь, произошло поверхностное перекрытие гирлянды через отходы жизнедеятельности птиц, что привело к возникновению однофазного кроткого замыкания на металлоконструкцию траверсы опоры, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Узловая - Становой Колодезь по всей длине Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СЛЭП Сурнин Ю.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести верховой осмотр и чистку изоляции на опоре №36 ВЛ 110 кВ Узловая - Становой Колодезь Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СЛЭП Сурнин Ю.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра и верхового осмотра изоляции опоры №36 ВЛ 110 кВ Узловая - Становой Колодезь и включить их в план работ ЮУ СЛЭП Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СЛЭП Сурнин Ю.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.07.2021 г.
5111 | 751 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Почепский РЭС | 2021-07-23 03:15 | 2021-07-23 05:10 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на спуски 10кВ к КТП-114, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ ф.Краснослободка РП Сетолово. | 4.4.3, Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ ф.Краснослободка РП Сетолово, на спусках 10кВ к КТП-114, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.Краснослободка РП Сетолово. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны КТП-114 ВЛ ф.Краснослободка РП Сетолово. Срок исполнения: 29.08.2021 г. Ответственное лицо: Вавулин Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.08.2021 г.
5112 | 486 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2021-07-23 02:41 | 2021-07-23 02:53 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №13 Пашнево от ПС-35\10кВ Новокузьминская вызвано междуфазным к.з. при падении на провода в пролёте опор 137 - 138 дерева, сломанное сильным порывом ветра, из вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева, сломанное сильным порывистым ветром из вне охраной зоны на провода ВЛ 10кВ №13 Пашнево от ПС-35\10кВ Новокузьминская в пролете опор №137 - №138 , произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №13 Пашнево от ПС-35\10кВ Новокузьминская, действием МТЗ | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №13 Пашнево от ПС 35\10 Новокузьминская для выявления возможных дефектов Срок исполнения: 13.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Удомельского РЭС Цветков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.08.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов, по результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ №13 Пашнево от ПС 35\10 Новокузьминская - устранить эти дефекты Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Удомельского РЭС Цветков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.08.2021 г.
5113 | 462 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2021-07-23 00:50 | 2021-07-23 02:03 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 928 произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов в пролетах опор 11-12 (с дальнейшим пережогом провода фазы "В"), в результате воздействия ДКР, росших в охранной зоне ВЛ, при сильных порывах ветра. | 4.10, Обрыв провода фазы "В" в пролёте опор 11-12 произошел по причине пережога в результате многократных межфазных К.З. проводов, при механическом воздействие веток ДКР, росших в охранной зоне ВЛ, от сильных порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременная вырубка ДКР на ВЛ 0,4 Жуковка КТП 928 Ф1 VN004-94800929 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной обход и осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 928 Жуковка, в целях выявления ДКР приближенных на недопустимое расстояние к проводам ВЛ Срок исполнения: 01.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Дятленко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.08.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении ДКР приближенных на недопустимое расстояние к проводам ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 928 Жуковка, произвести их вырубку в кротчайший срок Срок исполнения: 01.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Дятленко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Мастеру Дятленко А.Н. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы Срок исполнения: 11.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Носов Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.10.2021 г.
5114 | 3 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 3.4.9.1, Отключение действием ДФЗ ВЛ 110 кВ Фрунзенская - Западная №2 ЭВ-110 кВ Фрунзенская-2 на ПС 110 кВ Западная, действием ДФЗ ВЛ 110 кВ Фрунзенская - Западная №2 ВГ 110 ВЛ Западная-2 на ПС 330 кВ Фрунзенская, произошло из-за возникновения однофазного КЗ, в результате перекрытия воздушного промежутка между проводом фазы "А" и металлоконструкцией траверсы опоры №90 ВЛ 110 кВ Фрунзенская - Западная №2 веткой дерева (на балансе АО "ГТ Энерго"). |  | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролётах опор №125-141 ВЛ 110 кВ Фрунзенская - Западная №2. Срок исполнения: 04.08.2021 г. Ответственное лицо: И.о. начальника ЮУ СЛЭП УВС Бондаренко К.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.08.2021 г. Ответственное лицо: И.о. начальника ЮУ СЛЭП УВС Бондаренко К.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.07.2021 г. Мероприятие: Организационное Направить письмо АО "ГТ Энерго" о необходимости приведения состояния электроустановок в соответствие требованиям НТД. Срок исполнения: 10.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СЛЭП УВС Малыхин М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.07.2021 г.
5115 | 905 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2021-07-22 23:37 | 2021-07-23 01:06 | 3.4.9.3, В результате повреждения в потребительской ТП Райпо 250 кВА, принадлежащей "ПО Новосиль", запитанной от опоры №24 ВЛ-10кВ №12 ПС 110/35/10кВ Новосиль , произошло возникновение однофазного короткого замыкания, устраненного оперативным отключением. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу потребительского электрооборудования "ПО Новосиль", подключенного от опоры №24 ВЛ 10кВ №12 ПС 110/35/10кВ Новосиль, о необходимости приведения электрооборудования в технически исправное состояние, для исключения отключения и повреждения электроустановок Новосильского РЭС. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №12 ПС 110/35/10кВ Новосиль и включить их в планы работ Новосильского РЭС. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.08.2021 г.
5116 | 10 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2021-07-22 23:25 | 2021-07-23 01:02 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 587 (Остапково) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №3-№4 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №3-№4 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 587 (Остапково) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Денисов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 587 (Остапково) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Денисов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.08.2021 г.
5117 | 980 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2021-07-22 23:05 | 2021-07-23 00:48 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 09 Ермаково ПС 110/10кВ Луговая, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №11-№12 вследствие падения ветки из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка со следами перекрытий обнаружено под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №11-№12 вследствие падения ветки из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка со следами перекрытий обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 09 Ермаково ПС 110/10кВ Луговая. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 09 Ермаково ПС 110/10кВ Луговая. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.07.2021 г.
5118 | 978 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2021-07-22 22:48 | 2021-07-23 00:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 101 (Минино) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №19-№20 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №19-№20 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 101 (Минино) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.07.2021 г.
5119 | 886 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго |  |  | 3.4.10.2, Причиной трехкратного аварийного отключения с успешным АПВ ВЛ 110кВ Дровнино -Трубная с отпайкой на ПС Гагарин-тяговая (ВЛ-131) явились неустойчивые однофазные К.З. фазы А на землю при перекрытии полимерных изоляторов фазы А на опорах № 44, 46 вследствие воздействия птиц (аисты). | 4.17.4, Причиной возникновения неустойчивых однофазных К.З. фазы А на землю на ВЛ 110кВ Дровнино -Трубная с отпайкой на ПС Гагарин-тяговая (ВЛ-131) явилось загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц полимерных изоляторов фазы А на опорах № 44, 46. | Мероприятие: Техническое Выполнить очистку изоляторов от загрязнений, установить дополнительную защиту от птиц на опорах №№39 - 49 ВЛ 110кВ Дровнино-Трубная с отпайкой на ПС Гагарин-тяговая (ВЛ-131). Срок исполнения: 30.08.2021 г. Ответственное лицо: Мастер ВУ СЛЭП Латышев А.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внепланового ИТР осмотра ВЛ 110кВ Дровнино -Трубная с отпайкой на ПС Гагарин-тяговая (ВЛ-131) дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: Ст. мастер ВУ СЛЭП Антонов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый ИТР осмотр ВЛ 110кВ Дровнино-Трубная с отпайкой на ПС Гагарин-тяговая (ВЛ-131) с целью выявления загрязнения полимерной изоляции и повреждения устройств защиты от птиц на опорах ЛЭП. Срок исполнения: 30.08.2021 г. Ответственное лицо: Мастер ВУ СЛЭП Латышев А.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.08.2021 г.
5120 | 163 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2021-07-22 22:02 | 2021-07-23 00:42 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ фид. 01 (571) ПС 35/10 кВ Гостиница произошло по причине междуфазного КЗ в пролете опор №59-60, вследствие падения дерева на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра, при прохождении циклона по территории Весьегонского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механических воздействий при падении дерева на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ под воздействием сильного порывистого ветра, произошло КЗ в пролете опор №59-60, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. 01 (571) ПС 35/10 кВ Гостиница действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ фид. 01 (571) ПС 35/10 кВ Гостиница. Срок исполнения: 05.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бежецкого РЭС Емельянов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ фид. 01 (571) ПС 35/10 кВ Гостиница. Срок исполнения: 12.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бежецкого РЭС Емельянов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.08.2021 г.
5121 | 960 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-07-22 20:12 | 2021-07-22 21:58 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП "Красный Бор" ВЛ 10 кВ №3 "Закобякино" ПС 35/10 кВ "Дыбино" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №16-№17 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №16-№17 ВЛ 0,4кВ №1 КТП "Красный Бор" ВЛ 10 кВ №3 "Закобякино" ПС 35/10 кВ "Дыбино" в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП "Красный Бор" ВЛ 10 кВ №3 "Закобякино" ПС 35/10 кВ "Дыбино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Северо-Восточного РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП "Красный Бор" ВЛ 10 кВ №3 "Закобякино" ПС 35/10 кВ "Дыбино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Северо-Восточного РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.09.2021 г.
5122 | 959 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2021-07-22 20:12 | 2021-07-22 20:20 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) при ветровой нагрузке на провода фаз "А" и "С" в пролете опор №5-1 №5-2 ВЛ-0,4кВ № 1 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/Х-12, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "С" в пролете опор №5-1-№5-2 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 10/0,4 кВ №10/Х-12, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №10/Х-12 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Верховского РЭС Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Симонов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №10/Х-12 Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Симонов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.08.2021 г.
5123 | 361 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-07-22 19:04 | 2021-07-22 19:10 | 3.4.7.3.3, Отключение АВ в РУ-0,4 кВ на КТП 10/0,4 кВ №901 произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №901 ДКР растущих в охранной зоне под воздействием сильных порывов ветра без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при касании ДКР проводов в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №901 произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения АВ в РУ-0,4 кВ на КТП 10/0,4 кВ №901. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие под проводами ДКР в пролете опор №6-7 на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №901 на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №901 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №901 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №901 в пролете опор №6-№7. Срок исполнения: 16.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ. Срок исполнения: 09.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.08.2021 г.
5124 | 954 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-07-22 18:51 | 2021-07-22 18:54 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветви дерева из вне охранной зоны КВЛ-10кВ №3 от ПС 110/10кВ Становой Колодезь при ветровой нагрузки, произошло нарушение электрической изоляции фаз "В" и "С" в пролете опор №49-50, что привело к возникновению межфазного к.з., устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузки из вне охранной зоны КВЛ-10кВ №3 от ПС 110/10кВ Становой Колодезь в пролете опор №49-50, произошло нарушение электрической изоляции фаз "В" и "С" с возникновением межфазного к.з. , устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №3 ПС Становой Колодезь и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №3 ПС 110/10кВ Становой Колодезь по всей длине. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.08.2021 г.
5125 | 781 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-07-22 18:35 | 2021-07-22 20:45 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ 0,4кВ в пролете опор № 34 - № 35, вследствие этого возникло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению АВ-0,4 кВ ф. № 1 на ТП № 596. Повреждений ВЛ-0,4кВ нет. Ремонтные работы на ВЛ не требуются. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, В результате падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ произошло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению в РУ-0,4 кВ АВ ф. № 1 ТП-596. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4кВ от ТП-596, на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Срок исполнения: 13.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Алексев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-0,4кВ от ТП-501 устранить замечания при их наличии. Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Алексев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.07.2021 г.
5126 | 888 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Починковский РЭС | 2021-07-22 18:15 | 2021-07-22 19:06 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 КТП-3-1 Торчиловка послужило падение сломанной ветки дерева под действием порывистого ветра из-за границ охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №3 - №4. | 4.4.3, Отключение от защит АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ №1 КТП-3-1 Торчиловка произошло в результате схлестывания проводов из-за механического воздействия при ветки дерева на провода в пролете опор №3 - №4 с возникновением междуфазного КЗ и последующим падением дерева на землю. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода по ВЛ 0,4кВ №1 КТП-3-1 Торчиловка. Срок исполнения: 25.08.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер РЭС Гращенков А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.08.2021 г.
5127 | 962 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2021-07-22 17:51 | 2021-07-22 19:05 | 3.4.7.3.3, В результате несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 017 "Узкое, база" в пролет №4-6, произошло касание ветвями ДКР из охранной зоны ВЛ при ветровой нагрузки проводов фаз "А" и "С", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции фаз "А" и "С" ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 017 "Узкое, база" в пролете №4-6 из-за несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне при касании ветвями ДКР при ветровой нагрузки проводов ВЛ, произошло возникновение межфазного КЗ, устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несвоевременная вырубка ДКР в охранной зоне в пролете №4-6 на ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 017 "Узкое, база" ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 017 "Узкое, база" | Мероприятие: Техническое Провести вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 017 "Узкое, база" в пролете опор №4-6 Срок исполнения: 03.09.2021 г. Ответственное лицо: ст. мастер Романенко В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 017 "Узкое, база" по всей длине Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: ст. мастер Романенко В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 017 "Узкое, база" разработать мероприятия и включить их в план работ Болховского РЭС. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: ст. мастер Романенко В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г.
5128 | 461 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Задонский РЭС | 2021-07-22 17:40 | 2021-07-22 18:53 | 3.4.9.3, Воздействие при повреждении потребительской ТП-573П - на балансе КХ «Речное». |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о необходимости приведения электрооборудования, находящегося в его эксплуатационной ответственности, к соответствию требований действующих нормативно-технических документов. Срок исполнения: 27.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Воронин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.08.2021 г.
5129 | 913 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2021-07-22 17:21 | 2021-07-22 17:44 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева на провода фаз "А и "В" (под воздействием порывов ветра) в пролете опор №1-6-№1-7 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ № 263 Кулига произошел их схлест и нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "А" и "В" из вне охранной зоны при ветровой нагрузки в пролете опор №1-6-№1-7 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ №263 Кулига, произошел их схлест и нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ №263 Кулига по всей длине. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.07.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ №263 Кулига и включить их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.07.2021 г.
5130 | 782 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-07-22 17:18 | 2021-07-22 18:40 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте участка КЛ-6 кВ ТП-44 2сек.ш - ТП-149 2сек.ш. (Кабель в эксплуатации с 1983 года). Последнее плановое испытание КЛ-6 кВ ТП-44 2сек.ш - ТП-149 2сек.ш. было проведено 14.05.2019 мастером бригады по диагностике электрооборудования Костромского РЭС Зыриным В.В. Кабель испытания выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, Междуфазное замыкание жил КЛ-6 кВ ТП-44 2сек.ш - ТП-149 2сек.ш. на целом месте участка КЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за снижения сопротивления изоляции произошел электрический пробой КЛ на целом месте. на КЛ-6кВ РП-1 магис. 114 KS006-9440251 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ ТП-44 2сек.ш - ТП-149 2сек.ш. Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-44 2сек.ш - ТП-149 2сек.ш. Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ ТП-44 2сек.ш - ТП-149 2сек.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-44 2сек.ш - ТП-149 2сек.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 21.08.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.08.2021 г.
5131 | 985 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2021-07-22 17:14 | 2021-07-22 17:34 | 3.4.12.2.3, Срабатывание ПН-2 фазы "С" ЛЭП 0,4 кВ №2 ТП 455 ПС 110 кВ Западная произошло из-за возникновения КЗ в результате кратковременного схлёста проводов фазы "С" и "N" в пролёте опор №12-13 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП) при усилении ветра. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фазы "С" и "N" в пролёте опор №12-13 ЛЭП 0,4 кВ №2 ТП 455 ПС 110 кВ Западная произошел из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 0,4 кВ №2 ТП 455 ПС 110 кВ Западная. Срок исполнения: 02.08.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 09.08.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.07.2021 г.
5132 | 360 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2021-07-22 17:12 | 2021-07-22 17:41 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-6 кВ №42 ПС 35/10/6 кВ №9, произошло в результате междуфазного короткого замыкания из-за перекрытия проводов в пролете опор №6-2 - №6-3 веткой с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 6кВ, под воздействием сильного порывистого ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки с дерева на провода из вне охранной зоны ВЛ-6 кВ №42 ПС 35/10/6 кВ №9 в пролете опор №6-2 - №6-3, под воздействием сильного порывистого ветра произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ-6 кВ №42 ПС 35/10/6 кВ №9 отключилась действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ №42 ПС 35/10/6 кВ №9. Срок исполнения: 16.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Коньков А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового осмотра ВЛ-6 кВ №42 ПС 35/10/6 кВ №9 устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 23.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Коньков А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.08.2021 г.
5133 | 946 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-07-22 17:00 | 2021-07-22 17:35 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6 кВ ТП2101 - ТП2142 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. КЛ 6 кВ ТП2101 - ТП2142 | 4.12, Отключение МВ Ф611 в РП33 к ТП2101 произошло в результате КЗ на КЛ 6 кВ ТП2101 - ТП2142 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП33 Ф611 к ТП2101 Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ6 кВ ТП2101 к ТП2142 Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.07.2021 г.
5134 | 780 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-07-22 16:59 | 2021-07-22 18:45 | 3.4.8.3, Отключение МВ-6 кВ в яч. ф.603 ПС Мисково произошло по причине обрыва проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор №1-№2 в результате падения дерева, спиленного неустановленными лицами, при проведении несанкционированных работ в охранной зоне ВЛ. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.3, Обрыв проводов в пролете опор №1-№2 в результате падения дерева, спиленного неустановленными лицами, при проведении несанкционированных работ в охранной зоне ВЛ, произошло К.З., что привело к отключению МВ-6 кВ в яч. ф. 603 ПС Мотордеталь от действия защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ ф. 603 ПС Мисково с целью обнаружения дефектов изоляции ВЛ. Срок исполнения: 25.08.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Эгля А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-6 кВ ф. 603 ПС Мисково устранить выявленные дефекты(при их наличии). Срок исполнения: 25.08.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Эгля А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Направить уведомление в СМИ о запрете осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни и здоровью граждан и имуществу физических и юридических лиц, а так же повлечь нанесение экологического ущерба и возникновения пожаров в охранных зонах ВЛ-0,4-10 кВ филиала ПАО "МРСК-Центр"-"Костромаэнерго". Срок исполнения: 25.08.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Эгля А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Направить письмо в РОВД полиции по Костромскому району с просьбой о розыске виновника проводившего несанкционированные работы в охранной зоне ВЛ-6 кВ ф. 603 ПС Мисково, с целью дальнейшего привлечения его к административной ответственности и возмещения материального ущерба. Срок исполнения: 25.08.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Эгля А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.08.2021 г.
5135 | 952 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-07-22 16:48 | 2021-07-22 17:02 | 3.4.9.3, В результате повреждения вводного АВ-0,23кВ у абонента частного сектора, произошло нарушение электрической изоляции и возникновение однофазного короткого замыкания на ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Вол-2-6, устраненного действием защит. |  | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Вол-2-6 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Вол-2-6 по всей длине Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.08.2021 г.
5136 | 947 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС | 2021-07-22 16:25 | 2021-07-22 16:51 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №34 ул. Некрасова с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП12 ф.603 ПС Новозыбков произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП-12 ф.603 ПС Новозыбков с медным проводом потребителя на доме №34 ул. Некрасова. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 22.08.2021 г. Ответственное лицо: Новозыбковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 22.08.2021 г. Ответственное лицо: Новозыбковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.07.2021 г.
5137 | 945 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС | 2021-07-22 16:12 | 2021-07-22 16:34 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №7 ул. Володарского с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ ф2 ТП-10 ф-1005 ПС Трубчевская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ ф2 ТП-10 ф-1005 ПС Трубчевская с медным проводом потребителя на доме №7 ул. Володарского. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 23.08.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить перезаделку контактного соединения на вводе в дом. Срок исполнения: 23.08.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.07.2021 г.
5138 | 988 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Большесельский РЭС | 2021-07-22 16:10 | 2021-07-22 17:35 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 180 Высоково столовая в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и "С" в пролете опор №1-№2 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. Без повреждения проводов. | 4.12, Схлест проводов ВЛ 0,4кВ №2 КТП 160 Высоково столовая фазы "А" и "С" в пролете опор №1-№2 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. Без повреждения проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: древесно-кустарниковая растительность (ДКР) в проводах на ВЛ 0,4кВ №2 КТП 160 Высоково столовая пролет опор №1-№2 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в пролёте опор №1-№2 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 160 Высоково столовая Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 0,4кВ №2 КТП 160 Высоково столоваяв соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.08.2021 г.
5139 | 963 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2021-07-22 15:52 | 2021-07-22 15:57 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева при ветровой нагрузки на провод фазы "С" и нулевой провод в пролете опор №7 -№8 ВЛ 0,4кВ №2 от КТП№7/РБ-21-63 д.Дворянка из вне охранной зоны, произошел схлест фазы "С" и нулевого провода, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провод фазы "С" и нулевой провод в пролете опор №7 -№8 ВЛ 0,4кВ №2от КТП№7/РБ-21-63 д.Дворянка , произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф№2 от КТП№7/РБ-21-63 д.Дворянка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Верховского РЭС . Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: гл инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4кВ Ф№2 от КТП№7/РБ-21-63 д.Дворянка Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: гл инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.08.2021 г.
5140 | 783 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Кадыйский РЭС | 2021-07-22 15:51 | 2021-07-22 17:38 | 3.4.7.3.4, Причиной отключения Ф 10-04 ПС 110/35/10 Кадый стало междуфазное К.З от падения дерева на провода ВЛ в пролете опор № 167-168 из-за порывов ветра (информация о метеоусловиях прикреплена к документам). Дерево упало на провода, в результате чего произошел обрыв бокового провода и схлест проводов. Последний плановый обход ВЛ Ф 10-04 ПС Кадый был проведен 10.02.2021 года электромонтером Кадыйского РЭС Купцовым С.Н. По результатам обхода было выявлено, что ширина просеки не соответствует норме, данный дефект зафиксирован в листе планового обхода. По результату обхода в пролетах опор №166-177 предлагается расширение просеки и включение в план на 3 кВ. 2022 года. Оборудование РЗА работало правильно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | 4.4.3, Обрыв бокового провода, схлест проводов в пролете опор № 167-168 в результате падения дерева из-за порыва ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ширина трассы ВЛ не соответствует НТД на ВЛ-10 кВ Ф10-04 ПС Кадый VS010-9440113 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-04 ПС Кадый, с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с воздействием ветра на провода и деревья. Срок исполнения: 19.08.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Кадыйского РЭС Копасов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-04 ПС Кадый, замечания, влияющие на надежную эксплуатации ВЛ устранить. Срок исполнения: 26.08.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Кадыйского РЭС Копасов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.08.2021 г.
5141 | 753 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Брянский РЭС | 2021-07-22 15:50 | 2021-07-22 17:25 | 3.4.7.3.4, Перекрытие проводов ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-18 ф.1007 ПС Аэропорт веткой дерева при порывистом ветре в пролете опор № 3-4. | 4.4.3, Отключение ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-18 ф.1007 ПС Аэропорт произошло в результате перекрытия проводов через ветки дерева, растущих в охранной зоне ВЛ-0,4кВ в пролете опор № 3-4. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ КТП-18 ф.1007 ПС Аэропорт с выявлением растущих в охранной зоне деревьев и ДКР. Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Климов Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ КТП-18 ф.1007 ПС Аэропорт произвести вырубку деревьев и ДКР. Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Климов Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.08.2021 г.
5142 | 951 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-07-22 15:40 | 2021-07-22 19:52 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 5/1-5/2 ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Пищ-922-2 на провода фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №5/1-5/2 ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Пищ-922-2 на провода фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Пищ-922-2 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Пищ-922-2 по всей длине Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.08.2021 г.
5143 | 885 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Велижский РЭС | 2021-07-22 15:35 | 2021-07-22 17:15 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-1011 ПС Велиж явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №68 - №69 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-1011 ПС Велиж явилось межфазное короткое замыкание в пролёте опор №68 - №69 вследствие нарушения изоляции между проводами в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1011 ПС Велиж с целью выявления деревьев, угрожающих падением веток на провода ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Велижского РЭС Карповский А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №№ 68-69 ВЛ-1011 ПС Велиж. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: мастер Велижского РЭС Карповский А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1011 ПС Велиж разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Срок исполнения: 06.09.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Велижского РЭС Гребнев Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.08.2021 г.
5144 | 959 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-07-22 15:31 | 2021-07-22 16:52 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №10 ТП 299 (Юность) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №15-№16 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №15-№16 ВЛ 0,4кВ №10 ТП 299 (Юность) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №10 ТП 299 (Юность) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Северо-Восточного РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №10 ТП 299 (Юность), по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Северо-Восточного РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.08.2021 г.
5145 | 976 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Губкинский РЭС | 2021-07-22 15:09 | 2021-07-22 17:13 | 3.4.9.3, Отключение действием защит АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ №2 КТП 3-06 ПС 110 кВ Коньшино произошло из-за КЗ, в результате повреждения ПУ жилого дома №6 по ул.Народная, запитанного от опоры №1/5. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о приведении электроустановки в соответствии с требованиями НТД. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Гречухин Владислав Иванович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.07.2021 г.
5146 | 944 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2021-07-22 15:08 | 2021-07-22 15:17 | 3.4.9.3, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя. | 4.13, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя произошло срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ ф.1 ЗТП23 ф.1005 ПС Севская, что привело к прекращению подачи электрической энергии потребителям. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр оборудования в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО «БрянскЭлектро». Срок исполнения: 22.08.2021 г. Ответственное лицо: Навлинские РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятия по замене ПН-2 ВЛ 0,4 кВ ф.1 ЗТП23 ф.1005 ПС Севская Срок исполнения: 22.08.2021 г. Ответственное лицо: Навлинские РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.07.2021 г.
5147 | 966 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-07-22 15:01 | 2021-07-22 16:52 | 3.4.7.3.1, Отключение автоматического выключателя ВЛ 0,4кВ №1 ТП 013 Бовыкино ВЛ 10кВ №114 Сарафоново ПС 110/10кВ "Брагино" от теплового расцепителя при токах нагрузки, превышающих номинальный ток автоматического выключателя ВЛ 0,4кВ №1 ТП 013 Бовыкино ВЛ 10кВ №114 Сарафоново ПС 110/10кВ "Брагино". Автоматический выключатель не соответствует расчетным нагрузкам. | 4.13, Несоответствие номинального тока автоматического выключателя ВЛ 0,4кВ №1 ТП 013 Бовыкино ВЛ 10кВ №114 Сарафоново ПС 110/10кВ "Брагино" расчетной нагузке. Работа автоматического выключателя правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несоответствие автоматического выключателя расчетным нагрузкам на ТП 013 Бовыкино ВЛ 10 кВ №114 Сарафоново ПС 110/10 кВ "Брагино" АВ ВЛ 0,4 кВ №1 | Мероприятие: Техническое Провести расчет нагрузки ВЛ 0,4кВ №1 ТП 013 Бовыкино ВЛ 10кВ №114 Сарафоново ПС 110/10кВ "Брагино" с целью выявления соответствия установленного автоматического выключателя. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.07.2021 г. Мероприятие: Техническое После проведения расчета нагрузки ВЛ 0,4кВ №1 ТП 013 Бовыкино ВЛ 10кВ №114 Сарафоново ПС 110/10кВ "Брагино" при выявлении несоответствия установленного автоматического выключателя, принять меры по устранению выявленного нарушения. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.07.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Семову А.С. об эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.08.2021 г.
5148 | 967 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-07-22 14:45 | 2021-07-22 16:05 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ № №7 в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор №5-№6 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | 4.13, Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" ВЛ 0,4кВ № 7 в пролете опор №5-№6 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ ТП 1118 руб.7 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ ТП 1118 руб.7 дефектов. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.07.2021 г.
5149 | 965 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-07-22 14:28 | 2021-07-22 16:22 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №4 ТП 117 Сарафоново-1 ВЛ 10кВ №114 Сарафоново ПС 110/10кВ "Брагино" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фазы "С" и "0" в пролете опор №1-2 - №1-3 при падении ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на проводах. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "С" и "0" ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 117 Сарафоново-1 ВЛ 10 кВ №114 Сарафоново ПС 110/10 кВ "Брагино" в пролете опор №1-2 - №1-3 при падении ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на проводах. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №4 ТП 117 Сарафоново-1 ВЛ 10кВ №114 Сарафоново ПС 110/10кВ "Брагино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №4 ТП 117 Сарафоново-1 ВЛ 10кВ №114 Сарафоново ПС 110/10кВ "Брагино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.07.2021 г.
5150 | 216 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2021-07-22 14:03 | 2021-07-22 14:57 | 3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ 3.4.8.5, отключение ВЛ 0,4 кВ ТП 366 - Сеть 3 | 4.13, Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи
5151 | 958 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-07-22 14:00 | 2021-07-22 15:37 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП-160 Костюшино ферма в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №4-№5 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 КТП-160 Костюшино ферма. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. | 4.12, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №4-№5 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 КТП-160 Костюшино ферма. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №1 КТП-160 Костюшино пролет опор №4-№5 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в пролете опор №4-№5 ВЛ 0,4кВ №1 КТП-160 Костюшино ферма. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Козлов А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Силуянов М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.08.2021 г.
5152 | 949 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС | 2021-07-22 13:57 | 2021-07-22 14:36 | 3.4.7.3, Повреждение КЛ 10кВ ЗТП-38 к ЗТП-8 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение ВВ ф.1042 ПС Трубчевская произошло в результате КЗ на КЛ 10кВ ЗТП-38 к ЗТП-8 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования по КЛ 10кВ ЗТП-38 к ЗТП-8. Срок исполнения: 23.08.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 10кВ ЗТП-38 к ЗТП-8. Срок исполнения: 23.08.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.07.2021 г.
5153 | 943 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2021-07-22 13:34 | 2021-07-22 13:45 | 3.4.9.3, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя. | 4.13, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя произошло срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-34 ф.1003 ПС Суземская , что привело к прекращению подачи электрической энергии потребителям. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр оборудования в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО «БрянскЭлектро». Срок исполнения: 22.08.2021 г. Ответственное лицо: Навлинские РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятия по замене ПН-2 ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-34 ф.1003 ПС Суземская Срок исполнения: 22.08.2021 г. Ответственное лицо: Навлинские РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.07.2021 г.
5154 | 964 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-07-22 13:33 | 2021-07-22 15:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 189 Дор Побединский ВЛ 10кВ №8 Звероферма ПС 35/10кВ "Возрождение" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №28-№29 в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ . Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №28-№29 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 189 Дор Побединский ВЛ 10 В №8 Звероферма ПС 35/10кВ "Возрождение" в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 189 Дор Побединский ВЛ 10кВ №8 Звероферма ПС 35/10кВ "Возрождение" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 189 Дор Побединский ВЛ 10кВ №8 Звероферма ПС 35/10кВ "Возрождение" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.07.2021 г.
5155 | 987 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2021-07-22 13:28 | 2021-07-22 15:04 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 342 в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5-№6 металлической проволокой, принесенной птицей. Данный участок ВЛ находится в месте массового скопления птиц. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, металлический кусок проволоки со следами электрической дуги обнаружен на земле под проводами. | 4.12, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5-№6 металлической проволокой, принесенной птицей. Данный участок ВЛ находится в месте массового скопления птиц. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, металлический кусок проволоки со следами электрической дуги обнаружен на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 342 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Алхутов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 342 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Алхутов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.08.2021 г.
5156 | 957 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2021-07-22 13:27 | 2021-07-22 14:21 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева при ветровой нагрузки на провод фазы "С" и нулевой провод в пролете опор №2-7 -№2-8 ВЛ 0,4кВ №1 от КТП№3/П-5-100 н.п.Выши из вне охранной зоны, произошел схлест фазы "С" и нулевого провода, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провод фазы "С" и нулевой провод в пролете опор №2-7 -№2-8 ВЛ 0,4кВ №1 от КТП№3/П-5-100 н.п.Выши , произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от КТП№3/П-5-100 н.п.Выши разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Верховского РЭС . Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Симонов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4кВ №1 от КТП№3/П-5-100 н.п.Выши Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Симонов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.08.2021 г.
5157 | 889 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Рославльский РЭС | 2021-07-22 13:14 | 2021-07-22 15:08 | 3.4.12.2.3, Причиной приведшей к отключению САВ №2 послужило падение сломанного под действием порывистого ветра дерева с границы охранной зоны ВЛ-0,4кВ №4 2-ой Советский пер. ТП 005 на провода в пролете опор №15-3 - №15-4. | 4.4.3, САВ №2 ВЛ-0,4кВ №4 2-ой Советский пер. ТП 005 отключился в результате схлестывания проводов, из-за механического воздействия при падении сломанного под действием сильного порывистого ветра дерева на провода, в пролете опор №15-3 - №15-4 с возникновением междуфазного КЗ и последующим обрывом двух проводов марки А-25. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением на провода в пролетах опор №15-2 - №15-5 ВЛ-0,4кВ №4 2-ой Советский пер. ТП 005. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Никишов А.Е.. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.07.2021 г.
5158 | 983 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС | 2021-07-22 13:11 | 2021-07-22 14:54 | 3.4.12.2.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 309 ПС 35 кВ Алейниково произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №5-6 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №5-6 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 309 ПС 35 кВ Алейниково произошел из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 309 ПС 35 кВ Алейниково. Срок исполнения: 02.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 09.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.07.2021 г.
5159 | 957 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-07-22 12:45 | 2021-07-22 14:43 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №9 Дубровки ПС 110/35/10кВ Путятино в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №3-№4 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. УРЗА находятся на балансе РЖД | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №3-№4 ВЛ 10кВ №9 Дубровки ПС 110/35/10кВ Путятино веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. УРЗА находятся на балансе РЖД | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №9 Дубровки ПС 110/35/10кВ Путятино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 26.08.2021 г. Ответственное лицо: Тихомиров С.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10кВ №9 Дубровки ПС 110/35/10кВ Путятино, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 26.08.2021 г. Ответственное лицо: Тихомиров С.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.08.2021 г.
5160 | 607 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сампурский РЭС | 2021-07-22 12:30 | 2021-07-22 13:03 | 3.4.10.2, При попытке сесть на опору №1/28 птица приблизилась к токоведущим частям ВЛ на недопустимое расстояние, возникшее КЗ через тело птицы и проводов двух фаз ВЛ стало причиной отключения В 10кВ № 3 на ПС Знаменская с неуспешным АПВ (в момент работы защиты птица еще находилась между проводов ВЛ). При порывах ветра до 23 м/с, крыло птицы расцепилось с одним из проводов ВЛ, птица осталась висеть на траверсе крепления изоляторов, что позволило произвести успешное РПВ-1. | 4.12, Двухфазное КЗ ВЛ 10кВ № 3 ПС Знаменская на опоре № 1/28 через тело птицы. | Мероприятие: Техническое Произвести верховой осмотр провода на опоре №1/28 ВЛ 10кВ № 3 ПС Знаменская, в месте прохождения тока КЗ. Срок исполнения: 30.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер СРЭС Негуляев Ю.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам верхового осмотра провода на опоре №1/28 ВЛ 10кВ № 3 ПС Знаменская выявленные замечания устранить Срок исполнения: 30.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер СРЭС Негуляев Ю.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.08.2021 г.
5161 | 747 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС | 2021-07-22 11:55 | 2021-07-22 13:05 | 3.4.12.3, Электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролёте опор №4-5 ВЛ-0,4 Л3 ТП-277 Ф-619 ПС Новозыбков2, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | 4.12, Перегорание ПН-2 из-за электродугового перекрытия воздушного промежутка в пролёте опор №4-5 ВЛ-0,4 Л3 ТП-277 Ф-619 ПС Новозыбков2, привело к отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-0,4 Л3 ТП-277 Ф-619 ПС Новозыбков2 по всей длине. Срок исполнения: 28.08.2021 г. Ответственное лицо: Новиков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 28.08.2021 г. Ответственное лицо: Новиков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.08.2021 г.
5162 | 986 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2021-07-22 11:45 | 2021-07-22 13:22 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 331 в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и "0" перекидки проводов от опоры №8 к частному дому при качании веток ДКР, произрастающей на частной территории в охранной зоне. Без повреждения проводов. | 4.12, Схлест проводов фазы "А" и "0" перекидки проводов от опоры №8 к частному дому при качании веток ДКР, произрастающей на частной территории в охранной зоне. Без повреждения проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 331 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 331 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 331 с целью выявления дефектов влияющих на работу электроустановки. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Алхутов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 0,4кВ №1 ТП 331 в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Алхутов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести разъяснительную работу с владельцем дома о своевременной обрезке ветвей ДКР в охранной зоне ВЛ на частной территории. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Алхутов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.08.2021 г.
5163 | 956 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-07-22 11:45 | 2021-07-22 13:45 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП-20 Ивники по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №8-№9 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №8-№9 ВЛ 0,4кВ №1 КТП-20 Ивники в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП-20 Ивники с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Пигалкин Д.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 КТП-20 Ивники, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Пигалкин Д.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.08.2021 г.
5164 | 955 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-07-22 11:33 | 2021-07-22 12:30 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 10 кВ №4 "Семендяево" ПС 35/10кВ "Дыбино" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №97-№98 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10кВ №4 "Семендяево" ПС 35/10кВ "Дыбино". Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.12, Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №97-№98 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10кВ №4 "Семендяево" ПС 35/10кВ "Дыбино". Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустаргиковая растительность (ДКР) на ВЛ 10 кВ №4 Семендяево пролёт опор №97-№98 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №97-№98 ВЛ 10кВ №4 "Семендяево" ПС 35/10кВ "Дыбино". Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Северо-Восточного РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Северо-Восточного РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.08.2021 г.
5165 | 963 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-07-22 11:28 | 2021-07-22 13:23 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 297 Баканово ВЛ 10кВ №3 Меленки ПС 35/10кВ "Курба" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №31-№32 в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ . Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" ВЛ 0,4кВ №1 ТП 297 Баканово ВЛ 10кВ №3 Меленки ПС 35/10кВ "Курба" в пролете опор №31- №32 при падении ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на проводах. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 297 Баканово ВЛ 10кВ №3 Меленки ПС 35/10кВ "Курба" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 297 Баканово ВЛ 10кВ №3 Меленки ПС 35/10кВ "Курба" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.07.2021 г.
5166 | 962 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-07-22 11:03 | 2021-07-22 12:52 | 3.4.7.3.1, Отключение автоматического выключателя ВЛ 0,4кВ №1 ТП 155 Ямино ВЛ 10кВ №5 Металлобаза ПС 35/10кВ "Григорьевское" от теплового расцепителя при токах нагрузки, превышающих номинальный ток автоматического выключателя ВЛ 0,4кВ №1 ТП 155 Ямино ВЛ 10кВ №5 Металлобаза ПС 35/10кВ "Григорьевское". Автоматический выключатель не соответствует расчетным нагрузкам. | 4.13, Несоответствие номинального тока автоматического выключателя ВЛ 0,4кВ №1 ТП 155 Ямино ВЛ 10кВ №5 Металлобаза ПС 35/10кВ "Григорьевское" расчетной нагрузке. Работа автоматического выключателя правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несоответствие автоматического выключателя расчетным нагрузкам на ТП 155 Ямино ВЛ 10 кВ №5 Металлобаза ПС 35/10 кВ "Григорьевское" АВ ВЛ 0,4 кВ №1 | Мероприятие: Техническое Провести расчет нагрузки ВЛ 0,4кВ №1 ТП 155 Ямино ВЛ 10кВ №5 Металлобаза ПС 35/10кВ "Григорьевское" с целью выявления соответствия установленного автоматического выключателя. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.08.2021 г. Мероприятие: Техническое После проведения расчета нагрузки ВЛ 0,4кВ №1 ТП 155 Ямино ВЛ 10кВ №5 Металлобаза ПС 35/10кВ "Григорьевское" при выявлении несоответствия установленного автоматического выключателя, принять меры по устранению выявленного нарушения. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инструктаж мастеру Семову А.С. об эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.08.2021 г.
5167 | 746 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2021-07-22 11:01 | 2021-07-22 11:24 | 3.4.12.3, Электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №28-29 ВЛ-10кВ ф.104 ПС Лотаки, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | 4.12, Отключение от действия РЗ В-10кВ ф.104 ПС Лотаки произошло из-за возникновения двух фазного короткого замыкания, при электродуговом перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №28-29 ВЛ-10кВ ф.104 ПС Лотаки, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-10кВ ф.104 ПС Лотаки по всей длине. Срок исполнения: 28.08.2021 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 28.08.2021 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.07.2021 г.
5168 | 968 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2021-07-22 10:58 | 2021-07-22 11:16 | 3.4.7.3.5, Перегорание фаз «А», «В», «С» фидера №16 в РУ 0,4 кВ ЗТП 305н РП 3н ПС 110 кВ Пушкарная-ж.д.21 общ.8 произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции фаз «А», «В», «С» участка КЛ 0,4 кВ №16 ЗТП 305н РП 3н ПС 110 кВ Пушкарная-ж.д.21 общ.8 в целом месте вследствие изменения структуры материала изоляции жил кабеля в процессе эксплуатации. | 4.12, Перегорание фаз «А», «В», «С» фидера №16 в РУ 0,4 кВ ЗТП 305н РП 3н ПС 110 кВ Пушкарная произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции фаз «А», «В», «С» участка КЛ 0,4 кВ №16 ЗТП 305н РП 3н ПС 110 кВ Пушкарная-ж.д.21 общ.8 в целом месте вследствие изменения структуры материала изоляции жил кабеля в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: снижение сопротивления изоляции жил на КЛ 0,4 кВ №16 ЗТП 305н РП 3н ПС 110 кВ Пушкарная-ж.д.21 общ.8 KN004-93102507 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 0,4 кВ №15 ЗТП 305н РП 3н ПС 110 кВ Пушкарная-ж.д.21 общ.8 Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.07.2021 г.
5169 | 957 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-07-22 10:35 | 2021-07-22 11:50 | 3.4.7.3, Ослабление контакта нижней губки РПС 250А гр. пр-т Ст. Димитрова 86 КЛ 0,4кВ ф.2.10 ТП0190 ф.604 РП21. | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителей по адресу пр-т Ст. Димитрова 86 произошло в результате ослабления контактного соединения и выгорания губки РПС 250 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр РУ 0,4 кВ в ТП0190 Ф604 РП21 Срок исполнения: 23.08.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские Электрические Сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести замену губки РПС250 ф 2.10 в ТП0190 Ф604 РП21 Срок исполнения: 23.08.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские Электрические Сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.07.2021 г.
5170 | 947 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2021-07-22 10:26 | 2021-07-22 11:52 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №1 "Криково" РП 10кВ"Кременево", в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №43-№44 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №43-№44 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №1 Криково РП Кременево с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Прозоров А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №1 Криково РП Кременево Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Прозоров А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.08.2021 г.
5171 | 745 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2021-07-22 10:25 | 2021-07-22 18:39 | 3.4.12.3, Электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролёте опор №5-6 ВЛ-0,4 ТП-282 Л1 Ф-103 ПС Смолевичи, №3-4 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-202 ф.104 ПС Лотаки, №7-8 ВЛ-0,4 ТП-64 Л2 Ф-105 ПС Гордеевка, №5-7 ВЛ-0,4 ТП-97 Л1 Ф-108 ПС Гордеевка, №9-10 ВЛ-0,4 ТП-74 Л1 Ф-107 ПС Гордеевка, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | 4.12, Отключение электроэнергии из-за электродугового перекрытия воздушного промежутка в пролёте опор №5-6 ВЛ-0,4 ТП-282 Л1 Ф-103 ПС Смолевичи, №3-4 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-202 ф.104 ПС Лотаки, №7-8 ВЛ-0,4 ТП-64 Л2 Ф-105 ПС Гордеевка, №5-7 ВЛ-0,4 ТП-97 Л1 Ф-108 ПС Гордеевка, №9-10 ВЛ-0,4 ТП-74 Л1 Ф-107 ПС Гордеевка, привело к отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-0,4 ТП-282 Л1 Ф-103 ПС Смолевичи, ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-202 ф.104 ПС Лотаки, ВЛ-0,4 ТП-64 Л2 Ф-105 ПС Гордеевка, ВЛ-0,4 ТП-97 Л1 Ф-108 ПС Гордеевка, ВЛ-0,4 ТП-74 Л1 Ф-107 ПС Гордеевка по всей длине. Срок исполнения: 28.08.2021 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 28.08.2021 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.07.2021 г.
5172 | 214 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2021-07-22 10:20 | 2021-07-22 11:12 | 3.4.8.5.2, отключение ВЛ 0,4 кВ ТП 690 Сеть 2. | 4.13, Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи
5173 | 460 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2021-07-22 10:11 | 2021-07-22 11:17 | 3.4.7.3.4, Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода в пролёте опор № 15-16 ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП 1827 с. Горицы. | 4.4.3, Механическое воздействие при падении ветки на провода в пролёте опор № 15-16 ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП 1827 с. Горицы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода. на ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП 1827 с. Горицы ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП 1827 с. Горицы | Мероприятие: Техническое Провести осмотр ИТР с выявлением деревьев (веток), угрожающих падением на ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП 1827 с. Горицы. Срок исполнения: 29.08.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Прохоров П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ИТР произвести вырубку (обрезку крон) деревьев угрожающих падением на ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП 1827 с. Горицы. Срок исполнения: 29.08.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Прохоров П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.08.2021 г.
5174 | 961 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-07-22 10:05 | 2021-07-22 11:58 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 280 Ярославка-2 ВЛ 10кВ №10 Ярославка ПС 35/10кВ "Ватолино" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №15-№16 в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ . Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №15-№16 при падении ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на проводах. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 280 Ярославка-2 ВЛ 10кВ №10 Ярославка ПС 35/10кВ "Ватолино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 280 Ярославка-2 ВЛ 10кВ №10 Ярославка ПС 35/10кВ "Ватолино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.07.2021 г.
5175 | 887 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Починковский РЭС | 2021-07-22 10:02 | 2021-07-22 11:35 | 3.4.7.3.4, Причиной приведшей к падению сломанной под действием порывистого ветра ветки с границы охранной зоны ВЛ-1004 ПС 110/35/10кВ Починок на провода в пролете опор №34 - №35 послужило не своевременное выявление и вырубка дерева, угрожающего падением веток на провода. | 4.4.3, Причиной отключения ВВ-10кВ ВЛ-1004 ПС 110/35/10кВ Починок послужило механическое воздействие с нарушением изоляции между проводами при падении ветки дерева на провода в пролете опор №34 - №35 с возникновением межфазного КЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев в пролете опор №34 - №35 ВЛ-1004 ПС 110/35/10кВ Починок расположенных на границе охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением деревьев и веток на провода. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Васильков И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1004 ПС 110/35/10кВ Починок проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев и веток деревьев. Срок исполнения: 21.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Васильков И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1004 ПС 110/35/10кВ Починок разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 22.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Васильков И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.09.2021 г.
5176 | 259 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Льговский РЭС | 2021-07-22 10:00 | 2021-07-22 11:15 | 3.4.7.3.3, Межфазное короткое замыкание проводов в пролете опор №22-№23, вызванное наличием ДКР в охранной зоне ВЛ и боковым ветром. | 4.12, Схлект проводов в пролете опор №22-№23, вызванное наличием ДКР в охранной зоне ВЛ и боковым ветром. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие ДКР в непосредственной близости к проводам ВЛ-0,4 кВ. на ВЛ0,4 от ТП1281.3 СПК Нива с.Б.Угоны VN004-94603922 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП №1281-03/100. Срок исполнения: 06.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Киёв Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести расчистку трассы ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП 10/0,4 кВ №1281-03/100 в пролетах опор №22-№23. Срок исполнения: 06.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Киёв Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете оп. №2-№3 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП №1281-03/100. Срок исполнения: 06.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Киёв Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.07.2021 г. Мероприятие: Организационное Произвести обучение персонала по выявлению дефектов ВЛ-0.4 кВ Срок исполнения: 06.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Киёв Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.08.2021 г.
5177 | 982 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС | 2021-07-22 09:53 | 2021-07-22 10:29 | 3.4.12.2.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 ПС 35 кВ Камышеватое произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного схлёста проводов фаз "В", "С" в пролёте опор №2-3 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "В", "С" в пролёте опор №2-3 ВЛ 0,4 кВ №1 ПС 35 кВ Камышеватое произошел из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 ПС 35 кВ Камышеватое. Срок исполнения: 02.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 09.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.07.2021 г.
5178 | 981 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС | 2021-07-22 09:36 | 2021-07-22 10:32 | 3.4.12.2.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 402 ПС 35 кВ Мухоудеровка произошло из-за возникновения КЗ при обрыве и схлёсте проводов фаз "А" ,"В", "С" и "N" в пролёте опор №8-9 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра. | 4.4.3, Обрыв и схлёст проводов фаз "А" ,"В", "С" и "N" в пролёте опор №8-9 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 402 ПС 35 кВ Мухоудеровка произошел из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 402 ПС 35 кВ Мухоудеровка. Срок исполнения: 02.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 09.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.07.2021 г.
5179 | 8 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2021-07-22 09:35 | 2021-07-22 10:37 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 146 (Иванцево) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №4-№5 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №4-№5 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 146 (Иванцево) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Денисов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 146 (Иванцево) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Денисов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.08.2021 г.
5180 | 965 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Вейделевский РЭС | 2021-07-22 09:31 | 2021-07-22 11:51 | 3.4.12.2.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 419 ПС 35 кВ Малакеево произошло из-за возникновения КЗ при обрыве и схлёсте проводов фаз "А", "В","С" и "N" в пролёте опор №7-8, вследствие падения на провода дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при сильных порывах ветра. | 4.4.3, Обрыв и схлёст проводов фаз "А", "В","С" и "N" в пролёте опор №7-8 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 419 ПС 35 кВ Малакеево произошло вследствие механического воздействия при падении на провода дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при сильных порывах ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 419 ПС 35 кВ Малакеево. Срок исполнения: 02.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижебовский В.Ф. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 09.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижебовский В.Ф. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.07.2021 г.
5181 | 215 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2021-07-22 09:18 | 2021-07-22 10:16 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 0,4 кВ ТП 203 Сеть1. | 4.13, Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи
5182 | 135 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2021-07-22 09:11 | 2021-07-22 13:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ №05(4) ПС 110/35/10 кВ Чертолино произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №87-88 веткой дерева, упавшей на провода из вне пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ №05(4) ПС 110/35/10 кВ Чертолино в пролете опор №87-88 из вне пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №05(4) ПС 110/35/10 кВ Чертолино действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №05(4) ПС 110/35/10 кВ Чертолино с целью выявления наличия дефектов Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №05(4) ПС 110/35/10 кВ Чертолино Срок исполнения: 20.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.09.2021 г.
5183 | 963 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Вейделевский РЭС | 2021-07-22 09:08 | 2021-07-22 10:39 | 3.4.12.2.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 314 ПС 35 кВ Николаевка произошло из-за возникновения КЗ при обрыве и схлёсте проводов фазы "А" и "N" в пролёте опор №6-7, вследствие падения на провода дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при сильных порывах ветра. | 4.4.3, Обрыв проводов фазы "А" и "N" в пролёте опор №6-7 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 314 ПС 35 кВ Николаевка произошёл вследствие механического воздействия при падении на провода дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при сильных порывах ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 314 ПС 35 кВ Николаевка. Срок исполнения: 02.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижебовский В.Ф. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 09.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижебовский В.Ф. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.07.2021 г.
5184 | 363 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго | 2021-07-22 09:03 | 2021-07-22 09:35 | 3.4.7.3.5, При включении В-35 кВ БСК 1 произошел бросок мощности на 1 секции шин 10 кВ, вследствие чего произошло перекрытие с образованием электрической дуги в ячейке В-10 кВ БСК 1 по верхним втычным контактам фаз "В" и "С" (междуфазное КЗ), что привело к отключению В-10 кВ Т-1 с погашением 1 секции шин 10 кВ на ПС 110/35/10 кВ Ржев действием ЛЗШ 1 секции шин 10 кВ и отключению В-10 кВ БСК-1 действием ТО. Подтекание масла на фазе "В" В-10 кВ БСК 1 произошло из-за деформации уплотнительной резинки, вызванной старением материала в процессе длительной эксплуатации с 1990 года. Последнее техническое освидетельствование проводилось 17.04.20 года, данный дефект не был выявлен. Ответственный за эксплуатацию: ст мастер УСПС Ржевской ПБ Яковлев Э.А. | 4.1.3, В результате нарушения герметичности полюса фазы "В" масляного выключателя В-10 кВ БСК 1 из-за деформации уплотнительной резинки, вызванной старением материала в процессе длительной эксплуатации, произошла течь масла из полюса фазы "В" В 10 кВ БСК 1 на ПС 110/35/10 кВ Ржев, вследствие чего произошло снижение уровня масла. Ответственный за эксплуатацию: ст мастер УСПС Ржевской ПБ Яковлев Э.А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: деформации уплотнительной резинки полюса фазы "В" В-10 КВ БСК 1 на Ячейка БСК 1 Ячейка БСК 1 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр оборудования ПС 110/35/10 кВ Ржев для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 29.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС РПБ Цветков О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.07.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов по результатам осмотра оборудования ПС 110/35/10 кВ Ржев - устранить эти дефекты. Срок исполнения: 09.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС РПБ Цветков О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.07.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу УСПС Ржевской ПБ о необходимости выполнения технического обслуживания и ремонта оборудования ПС 110/35/10 кВ Ржев в соответствии с требованиями НТД. Срок исполнения: 29.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС РПБ Цветков О.В. Состояние: Выполнено с опозданием Фактический срок исполнения: 30.08.2021 г.
5185 | 459 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2021-07-22 08:50 | 2021-07-22 10:01 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление несоответствия выбора предохранителей ПН-2 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1619 с. Доброе потребляемой мощности абонентов. | 4.13, Срабатывание предохранителя ПН-2 фазы "А" ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1619 с. Доброе в результате превышения потребителями расчетного тока Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Недостатки технического обслуживания электрооборудования в части несвоевременном выявлении дефектов, в результате замеров максимальных нагрузок. на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1619 с. Доброе ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1619 с. Доброе | Мероприятие: Техническое Произвести замер максимальных нагрузок в целях расчёта и калибровки плавких вставок предохранителей ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1619 с. Доброе. Срок исполнения: 28.08.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Журов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести замер петля фаза-нуль ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1619 с. Доброе в целях расчёта и калибровки плавких вставок предохранителей. Срок исполнения: 28.08.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Журов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам замеров, произвести калибровку предохранителей ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1619 с. Доброе. Срок исполнения: 28.08.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Журов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.08.2021 г.
5186 | 971 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2021-07-22 08:40 | 2021-07-22 10:02 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 646 Березники Шанхай произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №5-№6, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №5-№6, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 646 Березники Шанхай с целью выявления дефектов, мешающих работе ВЛ по схеме нормального режима. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Назаренко Э.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 646 Березники Шанхай произвести устранение выявленных нарушений. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Назаренко Э.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.07.2021 г.
5187 | 103 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-07-22 08:31 | 2021-07-22 08:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ № 2 ПС 35/10 кВ Красногорская произошло по причине межфазного к.з. при перекрытии электрической изоляции на опоре № 44, упавшей веткой с дерева из за пределов охранной зоны при прохождении атмосферного фронта, с последующим падением ветки на землю, что обеспечило успешное срабатывание АПВ. | 4.4.3, Под воздействием порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта , произошло падение ветки с дерева на провода ВЛ-10 кВ что привело к перекрытию электрической изоляции на опоре №44 ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10 кВ Красногорская и отключение ВЛ-10кВ № 2 ПС 35/10 кВ Красногорская действием МТЗ, с последующим падением ветки на землю, что позволило проведению успешного РПВ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ фид №2 ПС 35/10 кВ Красногорская. Срок исполнения: 29.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные в результате внепланового осмотра ВЛ 10 кВ фид №2 ПС 35/10 кВ Красногорская. Срок исполнения: 10.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.08.2021 г.
5188 | 946 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2021-07-22 08:26 | 2021-07-22 10:06 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №6 ПС 110/35/10кВ Нила в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №61-№62 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ 10кВ №6 ПС 110/35/10кВ Нила, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №61-№62 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ 10кВ №6 ПС 110/35/10кВ Нила, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ 10кВ №6 ПС 110/35/10кВ Нила. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Соколов Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №6 ПС 110/35/10кВ Нила устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Соколов Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.07.2021 г.
5189 | 964 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Вейделевский РЭС | 2021-07-22 08:18 | 2021-07-22 08:54 | 3.4.12.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 118 ПС 110 кВ Вейделевка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при кратковременном перекрытии изоляции на штыревых изоляторах фаз "А", "В" на опоре №8, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 118 ПС 110 кВ Вейделевка произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии изоляции на штыревых изоляторах фаз "А", "В" на опоре №8, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 118 ПС 110 кВ Вейделевка. Срок исполнения: 02.08.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Тарасов В.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 09.08.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Тарасов В.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.07.2021 г.
5190 | 744 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС | 2021-07-22 07:58 | 2021-07-22 08:40 | 3.4.12.3, Электро-дуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №8-9 ВЛ Ф-2 КТП-2 Ф-1004 ПС Доброводье, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | 4.12, Отключение от действия ПН-2 ВЛ Ф-2 КТП-2 Ф-1004 ПС Доброводье произошло из-за воздействия грозовых перенапряжений, при электро-дуговом перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №8-9 ВЛ Ф-2 КТП-2 Ф-1004 ПС Доброводье, в следствии попадания молнии в ВЛ, при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ Ф-2 КТП-2 Ф-1004 ПС Доброводье. Срок исполнения: 08.08.2021 г. Ответственное лицо: Драгунов Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 28.08.2021 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.07.2021 г.
5191 | 741 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Почепский РЭС | 2021-07-22 07:56 | 2021-07-22 09:35 | 3.4.10.2, Отключение от действия РЗ В-10кВ ф.1021 ПС Валуецкая произошло из-за перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» на опоре №139 ВЛ-10кВ ф.1021 ПС Валуецкая птицей. | 4.12, Перекрытие воздушного промежутка между фазами «А» и «В» , на опоре №139 ВЛ-10кВ ф.1021 ПС Валуецкая птицей, привело к короткому замыканию и отключению от действия РЗ В-10кВ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1021 ПС Валуецкая на предмет интенсивного гнездования птиц на опорах и в охранной зоне ВЛ. Срок исполнения: 08.08.2021 г. Ответственное лицо: Вавулин Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф.1021 ПС Валуецкая наметить мероприятия по установке на опорах в местах гнездования птиц, отпугивающих устройств. Срок исполнения: 28.08.2021 г. Ответственное лицо: Вавулин Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.08.2021 г.
5192 | 977 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС | 2021-07-22 07:42 | 2021-07-22 11:12 | 3.4.12.2.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 303 ПС 35 кВ Анновка произошло из-за возникновения КЗ при схлёсте проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №1/3-4/1 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра. | 4.4.3, Схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №1/3-4/1 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 303 ПС 35 кВ Анновка произошел из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 303 ПС 35 кВ Анновка. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 21.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.07.2021 г.
5193 | 961 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2021-07-22 07:15 | 2021-07-22 07:20 | 3.4.7.3.3, В результате несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ 10кВ №3 ПС Ильинская в пролете опор № 30-31, при ветровой нагрузки, произошло нарушений электрической изоляции фаз "А" , "В", что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции фаз "А" и "В" ВЛ 10кВ №3 ПС Ильинская в пролете опор № 30-31 , из-за касания ветвями проводов ВЛ при ветровой нагрузки и несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несвоевременная вырубка ДКР в охранной зоне в пролете №30-31 на ВЛ 10кВ №3 ПС Ильинская ВЛ 10кВ №3 ПС Ильинская | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №3 ПС 35/10 кВ Ильинская по всей длине Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: ст. мастер Бондаренко В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №3 ПС Ильинская и включить их в план работ РЭС Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: ст. мастер Бондаренко В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ 10кВ №3 ПС 35/10 кВ Ильинская в пролете опор № 30-31 Срок исполнения: 30.10.2021 г. Ответственное лицо: ст. мастер Бондаренко В.В. Состояние: Не выполнено
5194 | 609 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Петровский РЭС | 2021-07-22 07:10 | 2021-07-22 08:48 | 3.4.7.3.3, В результате несвоевременной вырубки, обрезки крон деревьев при порывах ветра произошло воздействие веткой дерева на провод фазы "А" его сближение и кратковременный схлест с нулевым проводом в пролете оп. №8-9, что привело к однофазному КЗ и отключению АВ 0,4кВ №1 в КТП №991. | 4.4.3, Схлест проводов веткой дерева при ветровой нагрузке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Растительность по трассе на ВЛ 0,4кВ №1 КТП 991 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 991 | Мероприятие: Техническое Произвести расчистку трассы ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 991 от растительности веток деревьев в пролете опор № 8-9. Срок исполнения: 30.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПРЭС Носков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящего осмотр данной ВЛ, о необходимости своевременной расчистки трассы ВЛ. Срок исполнения: 30.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПРЭС Носков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.08.2021 г.
5195 | 971 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Грайворонский РЭС | 2021-07-22 06:53 | 2021-07-22 07:15 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Г-Подол произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции в корешке концевой кабельной муфты на опоре №1/65 участка КЛ 10 кВ от РТП 503/3 до ЗТП 503, вследствие ухудшения изоляционных свойств материала муфты в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции в корешке концевой кабельной муфты (КНТп-10-150/240) на опоре №1/65 участка КЛ 10 кВ от РТП 503/3 до ЗТП 503 ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Г-Подол, произошло из-за ухудшения изоляционных свойств материала муфты в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение изоляционных свойств концевой кабельной муфты на опоре №1/65 участка КЛ 10 кВ от РТП 503/3 до ЗТП 503 на ВЛ 10 кВ №3 ПС Г-Подол VS010-0000835 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ЗТП 503 ПС 35 кВ Г-Подол и по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Г-Подол. Срок исполнения: 02.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синица Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синица Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.08.2021 г.
5196 | 740 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Мглинский РЭС | 2021-07-22 06:45 | 2021-07-22 08:44 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор №61-62 ВЛ-10кВ ф.102 ПС Мглин. | 4.4.3, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор №61-62 привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ соответствующих В-10кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны в пролете опор №61-62 ВЛ-10кВ ф.102 ПС Мглин угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 28.08.2021 г. Ответственное лицо: Карпеченко Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.08.2021 г.
5197 | 729 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Репьевский РЭС | 2021-07-22 06:45 | 2021-07-22 08:43 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10 кВ № 1 от ПС 110 кВ Ульяновка послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор № 62-63 веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесённой на провода ВЛ порывом ветра до 27 м/с. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" на ВЛ 10 кВ № 1 от ПС 110 кВ Ульяновка в пролёте опор № 62-63 произошло веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесённой на провода ВЛ порывом ветра до 27 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 1 от ПС 110 кВ Ульяновка по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 26.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Репьевского РЭС Агафонов В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 1 от ПС 110 кВ Ульяновка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 26.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Репьевского РЭС Агафонов В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.08.2021 г.
5198 | 150 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 3.4.12.5.2, Отключение ВЛ 110 кВ Лебедево-Заднее Поле с отпайкой на ПС110/35/10 кВ Пушкино произошло по причине однофазного КЗ из-за перекрытия по поверхности гирлянды изоляторов фазы "В" на траверсу опоры №18, по туману в результате отложения конденсата при перепаде температуры окружающего воздуха без повреждения оборудования. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции в процессе отложения конденсата из-за перепада температуры окружающего воздуха, произошло поверхностное перекрытие стеклянной гирлянды изоляторов фазы "В" на траверсу, на опоре №18 ВЛ 110 кВ Лебедево-Заднее Поле с отпайкой на ПС110/35/10 кВ Пушкино, что привело к отключению ВЛ 110 кВ Лебедево-Заднее Поле с отпайкой на ПС110/35/10 кВ Пушкино действием ТЗНП с успешным АПВ. | Мероприятие: Техническое Произвести проверку и измерение сопротивления контура заземления на опорах №17, 18, 19 ВЛ 110 кВ Лебедево - Заднее Поле с отпайкой на ПС Пушкино Срок исполнения: 27.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП Тверской ПБ Черкасов К.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.08.2021 г. Мероприятие: Техническое При наличии устранить дефекты после проверки и измерения сопротивления контура заземления на опорах №17, 18, 19 ВЛ 110 кВ Лебедево - Заднее Поле с отпайкой на ПС Пушкино Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП Тверской ПБ Черкасов К.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.08.2021 г.
5199 | 359 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-07-22 06:19 | 2021-07-22 06:22 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ № 06 ПС 35/10-6 кВ №1 произошло по причине междуфазного КЗ из-за падения дерева в пролете опор №28-29 на провода ВЛ-10кВ, упавшей из за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ № 06 ПС 35/10-6 кВ №1, под воздействием сильного порывистого ветра без обрыва проводов с последующим падением дерева на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ-10кВ № 06 ПС 35/10-6 кВ №1 в пролете опор №28-29 выпавшей из за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра, произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ-10кВ № 06 ПС 35/10-6 кВ №1 отключилась действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 06 ПС 35/10-6 кВ №1 Срок исполнения: 04.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 06 ПС 35/10-6 кВ №1 Срок исполнения: 18.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.08.2021 г.
5200 | 743 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС | 2021-07-22 05:55 | 2021-07-22 07:53 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор №12-13 ВЛ-10кВ ф.1001 ПС Страчево, в пролете опор №10-11 ВЛ-10кВ ф.1004 ПС Страчево. | 4.4.3, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор №12-13 ВЛ-10кВ ф.1001 ПС Страчево, в пролете опор №10-11 ВЛ-10кВ ф.1004 ПС Страчево привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ соответствующих В-10кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны в пролете опор №12-13 ВЛ-10кВ ф.1001 ПС Страчево, в пролете опор №10-11 ВЛ-10кВ ф.1004 ПС Страчево угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 18.08.2021 г. Ответственное лицо: Драгунов Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.08.2021 г.
5201 | 151 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 3.4.12.3, 1. Первое отключение ВЛ 110кВ Леонтьево-Бочановка с отпайкой на ПС 110/10кВ Академическая произошло по причине однофазного к.з. при перекрытии по поверхности фарфоровой гирлянды изоляторов фазы "С"(без повреждения изолятора) на траверсу опоры №67/45, под воздействием атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта. 2. Второе отключение ВЛ 110кВ Леонтьево-Бочановка с отпайкой на ПС 110/10кВ Академическая произошло по причине однофазного к.з. из-за повреждения полимерной гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №80/58, при близком грозовом разряде вблизи этой опоры. При пробое полимерной гирлянды изоляторов фазы "С" были снижены его диэлектрические свойства. В цикле АПВ его диэлектрические свойства восстановились, что послужило причиной успешного АПВ. | 4.12, 1.Под воздействием атмосферных перенапряжений во время активной грозовой деятельности при прохождении атмосферного фронта , произошло поверхностное перекрытие фарфоровой гирлянды изоляторов фазы "С" на траверсу опоры №67/45 ВЛ 110кВ Леонтьево-Бочановка с отпайкой на ПС 110/10кВ Академическая, что привело к первому отключению ВЛ 110кВ Леонтьево-Бочановка с отпайкой на ПС 110/10кВ Академическая действием ДФЗ с успешным АПВ. 2.В результате прохождения грозового разряда, произошел пробой полимерной гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №80/58 ВЛ 110кВ Леонтьево-Бочановка с отпайкой на ПС 110/10кВ Академическая, что привело ко второму отключению Леонтьево-Бочановка с отпайкой на ПС 110/10кВ Академическая действием ДФЗ с успешным АПВ. | Мероприятие: Техническое На ВЛ 110кВ Леонтьево-Бочановка с отпайкой на ПС 110/10кВ Академическая произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опорах № 66/44-68/46,79/57-81/59. Срок исполнения: 13.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП ВВ Мисугин М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.08.2021 г. Мероприятие: Техническое В случае выявления отклонений от нормативных значений сопротивлений по результатам измерений довести сопротивление заземляющих устройств опор № 66/44-68/46,79/57-81/59 на ВЛ 110кВ Леонтьево-Бочановка с отпайкой на ПС 110/10кВ Академическая. Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП ВВ Мисугин М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.08.2021 г.
5202 | 718 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Ольховатский РЭС | 2021-07-22 04:57 | 2021-07-22 05:52 | 3.4.7.3.4, Причиной отключения ВЛ-10-5 ПС 35кВ Ольховатка послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 61-62 веткой от дерева, растущего в охранной зоне ВЛ, сломленной и занесённой на провода ВЛ сильными порывами ветра до 27 м/с. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 61-62 по ВЛ-10-5 ПС 35кВ Ольховатка произошло веткой от дерева, растущего в охранной зоне ВЛ, сломленной и занесённой на провода ВЛ сильными порывами ветра до 27 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие деревьев в охранной зоне ВЛ-10-5 ПС 35кВ Ольховатка в пролете опор № 61-62. на ВЛ-10-5 ПС 35кВ Ольховатка | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-5 ПС 35кВ Ольховатка наметить мероприятия по обрезке веток и вырубке деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 28.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Ольховатского РЭС Быкадоров А.Н Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить расчистку трассы в пролетах опор № 61-62 ВЛ-10-5 ПС 35кВ Ольховатка. Срок исполнения: 28.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Ольховатского РЭС Быкадоров А.Н Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-5 ПС 35кВ Ольховатка на предмет выявления деревьев, а также ветвей деревьев, которые угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 28.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Ольховатского РЭС Быкадоров А.Н Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.08.2021 г.
5203 | 703 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго |  |  | 3.4.12.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 110 Каменка-Подгорное-тяговая явилось однофазное короткое замыкание вызванное поверхностным перекрытием гирлянд изоляторов фазы "А" на опоре № 35 отпайки на ПС 110 кВ Каменка, возникшем на данной ВЛ в результате прохождения грозового фронта. | 4.12, Однофазное короткое замыкание на землю на ВЛ 110 кВ Каменка-Подгорное-тяговая вызвано поверхностным перекрытием гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 35 отпайки на ПС 110 кВ Каменка, из-за воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести замену гирлянды изоляторов ф."А" на опоре № 35 отпайки на ПС 110 кВ Каменка ВЛ 110кВ Каменка - Подгорное тяговая Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: начальник ЛУ СЛЭП Блинов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести замер сопротивления контура заземления на опорах №32-38 отпайки на ПС 110 кВ Каменка ВЛ 110кВ Каменка - Подгорное тяговая Срок исполнения: 20.09.2021 г. Ответственное лицо: начальник ЛУ СЛЭП Блинов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г. Мероприятие: Организационное При выявлении отклонения от нормы величин сопротивления контуров заземления опор №32-38 отпайки на ПС 110 кВ Каменка ВЛ 110кВ Каменка - Подгорное тяговая , включить мероприятия по устранению выявленных замечаний в планы технического обслуживания и ремонтов ЛУ службы ЛЭП. Срок исполнения: 25.09.2021 г. Ответственное лицо: начальник ЛУ СЛЭП Блинов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.09.2021 г.
5204 | 942 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-07-22 04:32 | 2021-07-22 05:04 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6 кВ ТП0359 к РП18 ф614 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. КЛ 6 кВ ТП0359 к РП18 ф614 | 4.12, Отключение ВВ Ф601в РП53 к ТП0359 произошло в результате КЗ на КЛ 6 кВ ТП0359 к РП18 ф614 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП53 к ТП0359. Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6 кВ ТП0359 к РП18 Ф614 Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.07.2021 г.
5205 | 397 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 3.4.7.3.5, Отключение В-10 кВ БСК-2 на ПС 110/35/10 кВ ДВП произошло по причине повреждения опорного изолятора ф. "С" кабельной сборке №2 БСК-2, создавшего однофазное замыкание на «землю», которое привело к перенапряжению на фазах "А" и "В" и срабатыванию защиты на отключение. Повреждение опорного изолятора ф. "С" произошло из- за снижения изоляционных свойств в условиях длительной эксплуатации. Ответственный за эксплуатацию: Старший мастер УСПС БПБ Васильев В.В. | 4.12, Повреждение опорного изоляторов фазы "С" в кабельной сборке №2 БСК-2 на ПС 110/35/10 кВ ДВП произошло по причине старения изоляции (снижения изоляционных свойств изоляции) в процессе длительной эксплуатации. Ответственный за эксплуатацию: Старший мастер УСПС БПБ Васильев В.В. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опорного изолятора ф. "С" (типа ИОР -10) в кабельной сборки №2 БСК2 на ПС 110/35/10кВ ДВП | Мероприятие: Техническое Произвести профилактические испытания изоляции в ячейках и кабельных сборках №1 и №2 БСК-1 и БСК-2 (соответственно) на ПС 110/35/10 кВ ДВП. Срок исполнения: 26.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС Бежецкой ПБ Шамарин А.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам испытаний устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 02.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС Бежецкой ПБ Шамарин А.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести мастерам УСПС Бежецкой ПБ внеплановый инструктаж о необходимости своевременного выявления и устранения дефектов при выполнении работ в рамках ТО оборудования ПС 110 и 35 кВ в соответствии с требованиями НТД. Срок исполнения: 23.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС Бежецкой ПБ Шамарин А.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.07.2021 г.
5206 | 936 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго |  |  | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 110кВ "Уткинская", ВЛ 110кВ "Туфановская" (линии включены в транзит) в результате короткого замыкания, возникшего при перекрытии по увлажненной и загрязненной продуктами жизнедеятельности птиц гирлянде изоляторов фазы "С" на опоре №107 ВЛ 110кВ "Уткинская". На гирлянде изоляторов фазы "С" и траверсе обнаружены продукты жизнедеятельности птиц и следы воздействия электрической дуги. Без повреждения оборудования. На ПС 110/10кВ "Туфаново" работа ТЗНП - правильно. Работа ДЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. На ПС 220/110/10кВ "Тверицкая" УРЗА находятся в ведении филиал ПАО "ФСК ЕЭС" Валдайское ПМЭС. | 4.17.4, Перекрытии по увлажненной и загрязненной продуктами жизнедеятельности птиц гирлянде изоляторов фазы "С" на опоре №107 ВЛ 110кВ "Уткинская". На гирлянде изоляторов фазы "С" и траверсе обнаружены продукты жизнедеятельности птиц и следы воздействия электрической дуги. Без повреждения оборудования. На ПС 110/10кВ "Туфаново" работа ТЗНП - правильно. Работа ДЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. На ПС 220/110/10кВ "Тверицкая" УРЗА находятся в ведении филиал ПАО "ФСК ЕЭС" Валдайское ПМЭС. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110кВ "Уткинская" с целью выявления нарушений, угрожающих нормальной работе линии. Срок исполнения: 30.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЯУ СЛЭП Хухарев В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110кВ "Уткинская" устранить выявленные нарушения. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЯУ СЛЭП Хухарев В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить чистку гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №107 ВЛ 110кВ "Уткинская". Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЯУ СЛЭП Хухарев В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить установку устройств для отпугивания птиц на опоре №107 ВЛ 110кВ "Уткинская" в план работ на 2022 год. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЯУ СЛЭП Хухарев В.А. Состояние: Не выполнено
5207 | 265 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго |  |  | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Садовая-Золотухино явилось кратковременное однофазное КЗ фазы "В" на опоре № 70 по причине перекрытия гирлянды изоляторов по помету птиц. | 4.17.4, На опоре № 70 ВЛ 110 кВ Садовая-Золотухино произошло нарушение электрической изоляции из-за перекрытия гирлянды изоляторов фазы "В" по помету птиц. | Мероприятие: Техническое Провести верховой осмотр ВЛ-110 кВ Садовая-Золотухино на участке опор №№ 68-72. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЦУ СЛЭП Макаров А.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам верхового осмотра произвести замену дефектной изоляции на участке опор №№ 68-72 ВЛ-110 кВ Садовая-Золотухино. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЦУ СЛЭП Макаров А.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести установку ПЗУ другого типа на опорах на участке №№ 68-72 ВЛ-110 кВ Садовая-Золотухино. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЦУ СЛЭП Макаров А.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам верхового осмотра ВЛ-110 кВ Садовая-Золотухино на участке опор №№ 68-72 разработать план-график по устранению выявленных замечаний Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЦУ СЛЭП Макаров А.И. Состояние: Не выполнено
5208 | 737 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС | 2021-07-22 03:12 | 2021-07-22 05:07 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2-9 ВЛ-10-2 ПС 35 кВ Турово-2 от действия защит произошло в результате короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №12-13 сломанной веткой дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 27 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "В" и "С" ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2-9 ВЛ-10-2 ПС 35 кВ Турово-2 в пролёте опор №12-13 произошел из-за ветки дерева занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 27 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 2-9 по ВЛ-10-2 ПС 35 кВ Турово-2 по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 27.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Нижнедевицкого РЭС Попов С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 2-9 по ВЛ-10-2 ПС 35 кВ Турово-2 по наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 27.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Нижнедевицкого РЭС Попов С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.08.2021 г.
5209 | 720 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Поворинский РЭС | 2021-07-22 02:01 | 2021-07-22 04:49 | 3.4.12.2.1, Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ № 6 на ПС 110 кВ Рождество из-за схлестывания проводов фаз "В" и "С" в пролете опор № 137-138 из-за срыва изолятора фазы "С" на опоре № 137 под воздействием ветра, в результате разрушения колпачка крепления изолятора в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Разрушение колпачка изолятора фазы «С», на опоре № 137 ВЛ 10 кВ № 6 на ПС 110 кВ Рождество произошло из-за изменения структуры материала колпачка в процессе длительного срока эксплуатации и атмосферных воздействий. | Мероприятие: Техническое Выполнить верховой осмотр ВЛ 10 кВ № 6 ПС 110 кВ Рождество в пролетах опор № 134-139 с целью выявления дефектов крепления изоляторов. Срок исполнения: 19.08.2021 г. Ответственное лицо: Афанасьев Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам верхового осмотра ВЛ 10 кВ № 6 ПС 110 кВ Рождество разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Афанасьев Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.08.2021 г.
5210 | 728 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Кантемировский РЭС | 2021-07-22 01:49 | 2021-07-22 05:11 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Талы послужило двухфазное короткое замыкание вызванное схлестыванием проводов фаз "А" и "С" в пролете опор № 153-154 из-за обрыва вязки провода изолятора фазы "С" на опоре №154 и его опускания на траверсу и схлестыванием проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №257-258 из за срыва изолятора фазы "А" с проводом на опоре №257 и опусканием провода фазы "А" на траверсу во время прохождения грозового фронта с сильными порывами ветра 22-27 м/с. | 4.1.3, Схлестывание проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор №153-154 произошло из-за обрыва вязки провода изолятора фазы «С» на опоре №154 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Талы вследствие перетирания вязки об шейку изолятора в процессе длительного срока эксплуатации. Схлестывание проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор № 257-258 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Талы произошло из-за срыва изолятора фазы "С" на опоре №257 в результате разрушения колпачка, из-за потери механических свойств в процессе длительной эксплуатации, во время прохождения грозового фронта с сильными порывами ветра 22-27 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ колпачка изолятора фазы "А" на опоре №257 на ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Талы VS010-9360076, Нарушение механического соединения вязки провода штыревого изолятора фазы «В» на опоре №154 под воздействием изгибающих нагрузок на ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Талы на ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Талы VS010-9360076 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №3 ПС 35 кВ Талы с применением бинокля для выявления возможных дефектов крепления проводов и креплений изоляторов. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Горковенко Я.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10кВ №3 ПС 35 кВ Талы разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Горковенко Я.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу Кантемировского РЭС, выполняющему техническое обслуживание и ремонт ВЛ напряжением 0,4-10 кВ, по теме «Порядок осмотра ВЛ 0,4-10кВ, основные дефекты ВЛ 0,4-10кВ, перечень основных недостатков персонала при выполнении осмотра ВЛ 0,4-10кВ». Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Горковенко Я.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.09.2021 г.
5211 | 956 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2021-07-22 01:23 | 2021-07-22 01:53 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 4-01 ПС 35 кВ Городище произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на 18 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал, на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 4-01 ПС 35 кВ Городище из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неравномерное распределение нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 4-01 ПС 35 кВ Городище VN004-00025241 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 4-01 ПС 35 кВ Городище. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Бобов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 4-01 ПС 35 кВ Городище. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Бобов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Бобов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.08.2021 г.
5212 | 941 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго |  |  | 3.4.7.3.5, В результате изменения свойств материалов элементов блока питания MZA-205 КП ТМ Микроника SO-55 2012 г.в. при длительной эксплуатации, произошло нарушение его работоспособности, что привело к прекращению передачи телеинформации с ПС 110/35/10 кВ Дмитровская на ДЦ Курского РДУ и ЦУС Орелэнерго по обоим каналам (основному и резервному) | 4.1.3, В результате нарушения структуры материалов элементов блока питания MZA-205 КП ТМ Микроника SO-55 2012 г.в. при длительной эксплуатации и изменения их свойств, произошло нарушение его работоспособности, что привело к прекращению передачи телеинформации с ПС 110/35/10 кВ Дмитровская на ДЦ Курского РДУ и ЦУС Орелэнерго по обоим каналам (основному и резервному) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушения структуры материалов элементов блока питания MZA-205 КП ТМ Микроника SO-55 2012 г.в. при длительной эксплуатации на ПС 110/35/10 кВ Дмитровская ПС 110/35/10 кВ Дмитровская | Мероприятие: Техническое Провести внеочередную проверку работы оборудования ТМ ПС 110/35/10 кВ Дмитровская. Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Орловского участка СЭСДТУиИТ Зарьянов С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередной проверки работы оборудования ТМ ПС 110/35/10 кВ Дмитровская и включить их в план работ Орловского участка СЭСДТУиИТ Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Орловского участка СЭСДТУиИТ Зарьянов С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.08.2021 г. Мероприятие: Техническое В целях обеспечения надежной работы оборудования СДТУ и своевременного устранения аварийных ситуаций, доукомплектовать ЗИП телемеханики на Орловском участке СЭСДТУиИТ Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Орловского участка СЭСДТУиИТ Зарьянов С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.08.2021 г.
5213 | 717 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Поворинский РЭС | 2021-07-21 23:47 | 2021-07-22 03:37 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10 кВ № 2 от ПС 110 кВ Рождество явилось трехфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" и "С" в пролёте опор №11/19-11/20 и их обрывом упавшим деревом, растущим за пределами охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 27 м/с. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" и "С" в пролете опор №11/19-11/20 ВЛ 10 кВ № 2 от ПС 110 кВ Рождество, произошло при падении дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 27 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 2 от ПС 110 кВ Рождество по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые угрожают падением на провода. Срок исполнения: 19.08.2021 г. Ответственное лицо: Афанасьев Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного верхового осмотра и диагностики по ВЛ 10 кВ № 2 от ПС 110 кВ Рождество разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Афанасьев Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести диагностику опор № 11/17-11/22 от ПС 110 кВ Поворино-тяговая подвергшихся динамической нагрузке при обрыве проводов упавшим деревом с откапыванием на 0,5 м., а так же верховой осмотр этих опор с оценкой состояния арматуры и изоляции. Срок исполнения: 28.08.2021 г. Ответственное лицо: Афанасьев Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.08.2021 г.
5214 | 923 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2021-07-21 23:05 | 2021-07-21 23:40 | 3.4.12.2.3, В результате падения сломанного сука дерева из внеохранной зоны ВЛ-0,4кВ, под воздействием сильных порывов ветра, на провод фазы "В" и "С" ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП-7/У-5-100кВА в пролете опор №11-12 , произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузке из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП-7/У-5-100кВА в пролете опор №11-12 на провод фазы "В" и "С", произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП-7/У-5-100кВА по всей длине. Срок исполнения: 27.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП-7/У-5-100кВА и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 27.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.08.2021 г.
5215 | 711 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Острогожский РЭС | 2021-07-21 22:57 | 2021-07-22 01:20 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-10-2 ПС 110кВ Коротояк послужило повреждение на ПТП 2-8, принадлежащей "МКОУ Криниченская СОШ". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю МКОУ Криниченская СОШ о приведении потребительского оборудования ПТП-2-8 по ВЛ 10-2 ПС 110кВ Коротояк в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 26.09.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Острогожского РЭС Михайлов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.07.2021 г.
5216 | 879 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго |  |  | 3.4.10.2, Дважды отключение ВЛ 110кВ Починок–Васьково (ВЛ-111) произошло в результате воздействия птиц, перекрытий загрязненной продуктами жизнедеятельности птиц гирлянды изоляторов ПС-70Е фазы "В" между проводом и траверсой на опоре №63 дважды с возникновением кратковременных однофазных КЗ на землю. | 4.17.4, Дважды причиной отключений ВЛ 110кВ Починок–Васьково (ВЛ-111) послужило нарушение электрической изоляции в результате перекрытия загрязненной продуктами жизнедеятельности птиц гирлянды изоляторов ПС-70Е фазы «В» между проводом и траверсой на опоре №63, дважды с возникновением кратковременных однофазных КЗ на землю. После отключений ВЛ изоляция гирлянды восстановилась и АПВ прорабатывали успешно. | Мероприятие: Техническое Установить дополнительную защиту от птиц на участке опор №60 - №70 ВЛ 110кВ Починок–Васьково (ВЛ-111). Срок исполнения: 15.09.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер ЮУ СЛЭП Корнеев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить замену загрязненных продуктами жизнедеятельности птиц изоляторов ПС-70Е в гирляндах на опоре №63 ВЛ 110кВ Починок–Васьково (ВЛ-111). Срок исполнения: 15.09.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер ЮУ СЛЭП Корнеев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.09.2021 г.
5217 | 736 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС | 2021-07-21 22:42 | 2021-07-22 01:11 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 1-1 ВЛ-10-1 ПС 35 кВ Турово-1. от действия защит произошло в результате короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №3-4 сломанной веткой дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 27 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "В" и "С" ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 1-1 ВЛ-10-1 ПС 35 кВ Турово-1 в пролёте опор №3-4 произошел из-за ветки дерева занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 27 м/с | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1-1 по ВЛ-10-1 ПС 35 кВ Турово-1 по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 27.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Нижнедевицкого РЭС Попов С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1-1 по ВЛ-10-1 ПС 35 кВ Турово-1наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 27.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Нижнедевицкого РЭС Попов С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.08.2021 г.
5218 | 958 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Прохоровский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Холодное произошло из-за возникновения КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №93-94 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | 4.4.3, Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №93-94 ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Холодное произошло вследствие механического воздействия при падении на провода ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Холодное. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 21.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.07.2021 г.
5219 | 603 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2021-07-21 22:22 | 2021-07-22 02:07 | 3.4.7.3.4, Из-за несвоевременной вырубки деревьев (веток), угрожающих падением на провода, при порывах ветра до 15м/с произошло падении дерева, растущего в охранной зоне линии электропередач, на ВЛ 10кВ № 02 ПС Татановская в пролёте опор №61-№62 привело к аварийному отключению В 10кВ №02 ПС Татановская с неуспешным АПВ и РПВ-2. | 4.4.3, КЗ ВЛ 10кВ № 02 ПС Татановская при падении дерева растущего в охранной зоне воздушной линии. | Мероприятие: Техническое Произвести расширение охранной зоны ВЛ согласно норм установленных ПУЭ в пролёте опор №61-№62 ВЛ 10кВ № 02 ПС Татановская Срок исполнения: 30.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести обход осмотр ВЛ 10кВ № 02 ПС Татановская, особое внимание обратить на места параллельного прохождения воздушной линии с лесополосой, отдельно стоящие деревья и ветви деревьев, при падении которых возможно повреждение ВЛ. Срок исполнения: 30.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести верховой осмотр опор №61, №62 ВЛ 10кВ № 02 ПС Татановская с проверкой состояния вязки провода к изоляторам. Срок исполнения: 30.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам верхового осмотра и осмотра ВЛ 10кВ № 02 ПС Татановскаяс: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 30.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.07.2021 г. Мероприятие: Организационное При выдачи задания на обход осмотр ВЛ 10кВ № 02 ПС Татановская, провести более подробный инструктаж по качеству проводимого осмотра, особое внимание обратить на участки ВЛ, на которых происходили технологические нарушения, с целью не допущения повреждения и отключения ВЛ Срок исполнения: 30.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.07.2021 г.
5220 | 709 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Поворинский РЭС | 2021-07-21 21:43 | 2021-07-22 01:47 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения ВЛ 10 кВ № 5 на ПС 35 кВ Октябрьское , явилось двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролёте опор № 112-113 из за излома крюка фазы "В" на опоре № 112 при порывах ветра до 27 м/с. | 4.1.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" на опоре № 112 ВЛ 10 кВ № 5 от ПС 35 кВ Октябрьское произошло из-за излома крюка траверса фазы "В" на опоре № 112 вследствие нарушения структуры материала крюка в процессе длительной эксплуатации (45 лет) в сочетании с порывами ветра до 27 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной верховой осмотр ВЛ 10 кВ № 5 от ПС 35 кВ Октябрьское в пролёте опор № 110-115 на предмет технического состояния траверс, линейной изоляции. Срок исполнения: 19.08.2021 г. Ответственное лицо: Афанасьев Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного верхового осмотра ВЛ 10 кВ № 5 от ПС 35 кВ Октябрьское наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Афанасьев Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.08.2021 г.
5221 | 727 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС | 2021-07-21 21:40 | 2021-07-21 23:29 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ-0,4кВ №1 ТП-7-10 ПС Петровское произошло по причине возникновения трехфазного КЗ из-за кратковременного схлеста проводов фаз "А","В" и "С" в пролете опор №18-19, вызванного падением ветки, сломленной и занесенной на провода с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, на территории приусадебного участка, сильными порывами ветра до 20 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А","В" и "С" в пролете опор №18-19 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-7-10 ПС Петровское произошел вследствие падения ветки, сломленной и занесенной на провода с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, на территории приусадебного участка, сильными порывами ветра до 20 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-7-10 ПС Петровское по всей длине, с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных вне охранной зоны ВЛ, которые угрожают падением на провода при сильных порывах ветра. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чимин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-7-10 ПС Петровское, выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чимин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.08.2021 г.
5222 | 712 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Острогожский РЭС | 2021-07-21 21:17 | 2021-07-21 22:35 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10-7 ПС 35кВ Болдыревка послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "С" в пролёте опор № 109-110 веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесённой на провода ВЛ порывом ветра до 27 м/с. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "С" по ВЛ-10-7 ПС 35кВ Болдыревка в пролёте опор № 109-110 произошло веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесённой на провода ВЛ порывом ветра до 27 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-7 ПС 35кВ Болдыревка по всей длине с целью выявления деревьев ветки которых угрожают падением на провода ВЛ,в.т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 08.09.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Острогожского РЭС Михайлов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-7 ПС 35кВ Болдыревка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 08.09.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Острогожского РЭС Михайлов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г.
5223 | 959 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Прохоровский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Радьковка произошло из-за возникновения КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №73-2/1 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | 4.4.3, Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №73-2/1 ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Радьковка произошло вследствие механического воздействия при падении на провода ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Радьковка. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 21.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.07.2021 г.
5224 | 927 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2021-07-21 21:00 | 2021-07-21 21:34 | 3.4.12.2.3, В результате падения сломанного сука дерева из внеохранной зоны ВЛ-0,4кВ, под воздействием сильных порывов ветра, на провод фазы "В" и "С" ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-10/ВО-10-63кВА в пролете опор №5-6 , произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузке из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-10/ВО-10-63кВА в пролете опор №5-6 на провод фазы "В" и "С", произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-10/ВО-10-63кВА по всей длине. Срок исполнения: 27.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-10/ВО-10-63кВА и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 27.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.08.2021 г.
5225 | 708 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Поворинский РЭС | 2021-07-21 20:53 | 2021-07-21 21:23 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10 кВ № 2 от ПС 35 кВ Октябрьское явилось двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролёте опор № 14-15 веткой дерева, сорванной порывом ветра до 27 м/с, с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 14-15 ВЛ 10 кВ № 2 от ПС 35 кВ Октябрьское произошло при падении ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ сорванной порывом ветра до 27 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 2 от ПС 35кВ Октябрьское по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ, ветви которых угрожают падением на провода. Срок исполнения: 28.08.2021 г. Ответственное лицо: Афанасьев Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 2 от ПС 35 кВ Октябрьское разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 28.08.2021 г. Ответственное лицо: Афанасьев Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.08.2021 г.
5226 | 715 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Калачеевский РЭС | 2021-07-21 20:51 | 2021-07-22 00:29 | 3.4.7.3.4, Перекрытие воздушного промежутка между проводов фаз "А", "В" и "С" в пролете опор №26-27 произошло при падении ветки от дерева из охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-10-2 ПС 110кВ Калач-1, с последующим обрывом провода фазы "В", при сильных порывах ветра до 27 м/сек. | 4.4.3, Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №26-27 произошел вследствие механического воздействия на провода упавшей веткой дерева, растущего в охранной зоне ВЛ-10-2 ПС 110кВ Калач-1 при порывах ветра до 27 м/сек. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Дерево растущие в охранной зоне ВЛ в пролете опор №26-27 на ВЛ-10-2 ПС 110кВ Калач-1 VS010-0003152 | Мероприятие: Техническое Выполнить обрезку крон деревьев в пролете опор №26-27 по ВЛ-10-2 ПС 110кВ Калач-1. Срок исполнения: 29.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Безуглый Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-2 ПС 110кВ Калач-1 по всей длине ВЛ с целью выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 29.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Безуглый Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам технических мероприятий на ВЛ-10-2 ПС 110кВ Калач-1, в случае выявления дефектов, наметить мероприятия по их устранению. Срок исполнения: 29.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Безуглый Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу Калачеевского РЭС, выполняющему техническое обслуживание и ремонт ВЛ напряжением 0,4-10 кВ, по теме «Порядок осмотра ВЛ 0,4-10кВ, основные дефекты ВЛ 0,4-10кВ, перечень основных недостатков персонала при выполнении осмотра ВЛ 0,4-10кВ». Срок исполнения: 30.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Безуглый Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.08.2021 г.
5227 | 935 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-07-21 20:25 | 2021-07-21 22:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 602 в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "В" и фазы "С" в пролете опор №7-№8 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "В" и фазы "С" ВЛ 0,4кВ №2 ТП 602 в пролете опор №7-№8 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 602 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 602 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.07.2021 г.
5228 | 953 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2021-07-21 20:20 | 2021-07-21 21:31 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева при ветровой нагрузки на провод фазы "С" и нулевой провод в пролете опор №5-№6 ВЛ 0,4кВ №1 от КТП №3/П-5-100 н.п.Выши из вне охранной зоны, произошел схлест фазы "С" и нулевого провода, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провод фазы "С" и нулевой провод в пролете опор №5-№6 ВЛ 0,4кВ №1 от КТП №3/П-5-100 н.п.Выши, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4кВ №1 от КТП №3/П-5-100 н.п.Выши Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Симонов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от КТП№3/П-5-100 н.п.Выши разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Верховского РЭС . Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Симонов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г.
5229 | 713 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Острогожский РЭС | 2021-07-21 20:16 | 2021-07-21 21:13 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10-4 ПС 35кВ Болдыревка послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор № 74-75 веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесённой на провода ВЛ порывом ветра до 27 м/с. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" по ВЛ-10-4 ПС 35кВ Болдыревка в пролёте опор №74-75 произошло веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесённой на провода ВЛ порывом ветра до 17 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-4 ПС 35кВ Болдыревка по всей длине с целью выявления деревьев ветки которых угрожают падением на провода ВЛ,в.т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ Срок исполнения: 28.08.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Острогожского РЭС Михайлов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-4 ПС 35кВ Болдыревка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 28.08.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Острогожского РЭС Михайлов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.08.2021 г.
5230 | 710 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Калачеевский РЭС | 2021-07-21 20:07 | 2021-07-21 21:26 | 3.4.12.3, Двухфазное короткое замыкание на ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Попасное произошло из-за схлестывания проводов фаз "А" и "С" в пролете опор № 27-28 вследствие разрушения изолятора фазы "С" на опоре №27 во время прохождения грозового фронта. | 4.12, Повреждение изолятора фазы "С" на опоре №27 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35кВ Попасное, с последующим схлестом проводов фаз "А" и "С" произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10кВ №2 ПС 35кВ Попасное на предмет выявления дефектов крепления изоляторов угрожающих безаварийной работе ВЛ после прохождения грозового фронта. Срок исполнения: 28.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Безуглый Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №2 ПС 35кВ Попасное выявленные замечания и дефекты включить в план ТО и ремонта. Срок исполнения: 28.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Безуглый Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.08.2021 г.
5231 | 904 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2021-07-21 20:03 | 2021-07-21 20:05 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева на провода фаз "А" и "В" ВЛ 0,4кВ №3 ТП 281 в пролете опор № 8-9 при воздействии ветровой нагрузки, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "А" и "В" ВЛ 0,4кВ №3 ТП 281 в пролете опор № 8-9 при воздействии ветровой нагрузки, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 281 и включить их в план работ Новосильского РЭС Срок исполнения: 27.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 281 по всей длине Срок исполнения: 27.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.08.2021 г.
5232 | 136 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2021-07-21 20:00 | 2021-07-21 21:33 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ №15(23) ПС 110/35/10 кВ Ржев произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №8/4/2- 8/4/3 деревом, упавшим на провода из вне пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ-10 кВ №15(23) ПС 110/35/10 кВ Ржев в пролете опор №8/4/2-8/4/3 из вне пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №15(23) ПС 110/35/10 кВ Ржев действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №15(23) ПС 110/35/10 кВ Ржев с целью выявления наличия дефектов Срок исполнения: 23.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №15(23) ПС 110/35/10 кВ Ржев Срок исполнения: 03.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.08.2021 г.
5233 | 714 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Острогожский РЭС | 2021-07-21 19:56 | 2021-07-21 21:09 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10-3 ПС 35кВ Шубное послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор № 124-125 веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесённой на провода ВЛ порывом ветра до 27 м/с. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" по ВЛ-10-3 ПС 35кВ Шубное в пролёте опор № 124-125 произошло веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесённой на провода ВЛ порывом ветра до 27 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-3 ПС 35кВ Шубное по всей длине с целью выявления деревьев ветки которых угрожают падением на провода ВЛ,в.т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 27.08.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Острогожского РЭС Михайлов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-3 ПС 35кВШубное разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 27.08.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Острогожского РЭС Михайлов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.08.2021 г.
5234 | 726 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС | 2021-07-21 19:56 | 2021-07-21 20:27 | 3.4.9.3, Аварийное отключение ВЛ-10-5 ПС Давыдовка произошло по причине повреждения на потребительской ПТП-5-25 ВЛ-10-5 ПС Давыдовка, находящейся на балансе и обслуживании СНТ «Железнодорожник». |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю СНТ «Железнодорожник» о приведении потребительского оборудования ПТП-5-25 ВЛ-10-5 ПС Давыдовка в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 24.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чимин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.07.2021 г.
5235 | 705 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Калачеевский РЭС | 2021-07-21 19:47 | 2021-07-21 20:29 | 3.4.7.3.4, Аварийное отключение ВЛ-10-7 ПС 110кВ Калач-2 произошло по причине возникновения трёхфазного короткого замыкания из-за перекрытия воздушного промежутка между проводов фаз "А", "В" и "С" в пролете опор №156-157 ОВЛ на КТП№721 ВЛ-10-7 ПС 110 кВ Калач-2, сухостойным деревом, упавшим из вне охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра до 27 м/с. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" и "С" в пролете опор №156-157 ОВЛ на КТП№721 ВЛ-10-7 ПС 110кВ Калач-2 произошло по причине механического воздействия на провода сухим деревом, упавшим из вне охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра до 27 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие сухого дерева в охранной зоне ВЛ в пролете №156-157 ОВЛ на КТП№721 на ВЛ-10-7 ПС 110 кВ Калач-2 VS010-0014961 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10-7 ПС 110 кВ Калач-2 на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ как из охранной зоны ВЛ, так и вне охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 28.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Безуглый Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного смотра ВЛ-10-7 ПС 110 кВ Калач-2 наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 28.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Безуглый Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.08.2021 г.
5236 | 930 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2021-07-21 19:43 | 2021-07-21 20:04 | 3.4.12.2.3, В результате падения сломанного сука дерева из внеохранной зоны ВЛ-0,4кВ, под воздействием сильных порывов ветра, на провод фазы "В" и "С" ВЛ-0,4кВ Ф№1 от КТПН-2А/Кру-15- 250 в пролете опор №5-6, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузке из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ Ф№1 от КТПН-2А/Кру-15- 250 в пролете опор №5-6 на провод фазы "В" и "С", произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф№1 от КТПН-2А/Кру-15- 250 по всей длине. Срок исполнения: 27.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф№1 от КТПН-2А/Кру-15- 250 и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 27.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.08.2021 г.
5237 | 453 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2021-07-21 19:40 | 2021-07-21 20:10 | 3.4.9.3, Воздействие при повреждении потребительской электроустановки ТП 823П, находящейся на балансе потребителя Коротких М.И. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о необходимости приведения электрооборудования, находящегося в его эксплуатационной ответственности, к соответствию требований действующих нормативно-технических документов. Срок исполнения: 27.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Киреев С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.08.2021 г.
5238 | 452 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2021-07-21 19:35 | 2021-07-21 22:00 | 3.4.7.3.4, Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода ВЛ 10 кВ Большой Хомутец обнаружено упавшее дерево на проводах в пролете опор № 18-19. Сильный порывистый ветер. | 4.4.3, Механическое воздействие на в пролете опор № 18-19 при падении ветки дерева растущего в охранной зоне ВЛ 10 кВ Большой Хомутец. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода на ВЛ 10 кВ Большой Хомутец ВЛ 10 кВ Большой Хомутец | Мероприятие: Техническое Провести осмотр ИТР на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Большой Хомутец. Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Журов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ИТР произвести вырубку (обрезку крон) деревьев угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Большой Хомутец. Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Журов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Мастеру Журов А.Н. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Киреев С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.09.2021 г.
5239 | 451 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2021-07-21 19:30 | 2021-07-21 20:25 | 3.4.7.3.4, Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода ВЛ 10 кВ №07 ПС Сселки в пролете опор № 20-21 ответвления к ТП 1167. | 4.4.3, Механическое воздействие на провода в пролете № 20-21 ответвления к ТП 1167 при падении ветки дерева, растущего в охранной зоне ВЛ 10 кВ № 07 ПС Сселки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на ВЛ. на ВЛ 10 кВ № 07 ПС Сселки ВЛ 10 кВ № 07 ПС Сселки | Мероприятие: Техническое Провести осмотр ИТР на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на ВЛ 10кВ № 07 ПС Сселки. Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Прохоров П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ИТР произвести вырубку (обрезку крон) деревьев угрожающих падением на ВЛ 10 кВ № 07 ПС Сселки. Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Прохоров П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Мастеру Прохорову П.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Киреев С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.09.2021 г.
5240 | 776 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-07-21 19:25 | 2021-07-21 19:50 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте, на участке ПС ТЭЦ-1 - РП-3 ф.2ПЛ. (кабель 1963 года). Последнее плановое испытание КЛ-6 кВ ПС ТЭЦ-1 - РП-3 ф.2ПЛ было проведено 13.11.2019 инженером бригады по диагностике электрооборудования Костромского РЭС Зыриным В.В. Кабель испытание выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, Однофазное замыкание жил КЛ-6 кВ на участке КЛ-6 кВ ПС ТЭЦ-1 - РП-3 ф.2ПЛ на целом месте. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за снижения сопротивления изоляции произошло однофазное замыкание на землю фазы "А" на КЛ-6кВ ПС ТЭЦ-1 - РП-3 2с.ш.( КЛ-1) KS006-0007653 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ ПС ТЭЦ-1 - РП-3 ф.2ПЛ. Срок исполнения: 19.08.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ПС ТЭЦ-1 - РП-3 ф.2ПЛ. Срок исполнения: 19.08.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ ПС ТЭЦ-1 - РП-3 ф.2ПЛ и осмотра концевых разделок КЛ-6 кВ ПС ТЭЦ-1 - РП-3 ф.2ПЛ устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.08.2021 г.
5241 | 450 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2021-07-21 19:25 | 2021-07-21 22:40 | 3.4.9.3, Повреждение оборудования потребителей электрической энергии - ТП 810П, находящейся на балансе потребителя СНТ "Бытовик". |  | Мероприятие: Техническое Направить письмо потребителю о необходимости приведения электрооборудования, находящегося в его эксплуатационной ответственности, к соответствию требований действующих нормативно-технических документов. Срок исполнения: 26.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Киреев С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.08.2021 г.
5242 | 446 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Лебедянский РЭС | 2021-07-21 19:24 | 2021-07-21 20:38 | 3.4.12.2.3, Падение ветки от дерева из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | 4.4.3, короткое замыкание в пролете опор №12-13 в результате перекрытия проводов веткой от дерева принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ0,4 от КТП 381(303) ВЛ10 Кр.Октябрь на предмет обнаружения деревьев угрожающих падению на провода ВЛ. Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: мастер Колосов А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.09.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: мастер Колосов А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.09.2021 г.
5243 | 723 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС | 2021-07-21 19:21 | 2021-07-21 22:20 | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Дьяченково послужило короткое замыкание на оборудовании потребительского КТП-308, находящегося на балансе ООО "Агро-Спутник". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО "Агро-Спутник" о приведении потребительской КТП-308 от ВЛ-10 кВ № 3 ПС 35 кВ № Дьяченково в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 30.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шкодин Н.И Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.08.2021 г.
5244 | 7 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2021-07-21 19:20 | 2021-07-21 21:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №134 ПС 110/35/10кВ Климатино в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №42-№43 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №42-№43 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №134 ПС 110/35/10кВ Климатино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Цедик В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №134 ПС 110/35/10кВ Климатино устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Цедик В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.08.2021 г.
5245 | 775 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-07-21 19:15 | 2021-07-21 20:02 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте участка КЛ-6 кВ ПС ТЭЦ-1 - ТП-70. (Кабель в эксплуатации с 1987 года). Последнее плановое испытание КЛ-6 кВ ПС ТЭЦ-1 - ТП-70 было проведено 23.10.2019 мастером бригады по диагностике электрооборудования Костромского РЭС Зыриным В.В. Кабель испытания выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, Межфазное замыкание жил КЛ-6 кВ на участке ПС ТЭЦ-1 - ТП-70 на целом месте. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за снижения сопротивления изоляции произошел электрический пробой КЛ на целом месте. на КЛ-6кВ ПС ТЭЦ-1 - ТП-70 KS006-9440130 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ ПС ТЭЦ-1 - ТП-70 на предмет выявления замечаний. Срок исполнения: 19.08.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ПС ТЭЦ-1 - ТП-70. Срок исполнения: 19.08.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового тепловизионного контроля концевых муфт КЛ-6 кВ ПС ТЭЦ-1 - ТП-70 и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ПС ТЭЦ-1 - ТП-70 устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.08.2021 г.
5246 | 929 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2021-07-21 19:06 | 2021-07-21 19:36 | 3.4.12.2.3, В результате падения сломанного сука дерева из внеохранной зоны ВЛ-0,4кВ, под воздействием сильных порывов ветра, на провод фазы "А" и "В" ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-1/Т-10-60 в пролете опор №8-9 , произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузке из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-1/Т-10-60 в пролете опор №8-9 на провод фазы "А" и "В", произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-1/Т-10-60 по всей длине. Срок исполнения: 27.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-1/Т-10-60 и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 27.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.08.2021 г.
5247 | 606 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Уваровский РЭС | 2021-07-21 18:50 | 2021-07-21 23:35 | 3.4.12.2.3, Под воздействием ветровой нагрузки произошел отрыв и падение ветки дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны в пролете опор №225 - 226 ВЛ 10кВ №13 ПС В.Вершинская. При плановом обходе визуально дерево не выделялось, оснований для отнесения его к "угрожающим" не было. | 4.4.3, При падении ветки дерева на провода фаз "В" и "С" произошло их перекрытие, что привело к возникновению двухфазного КЗ и отключению В 10кВ №13 на ПС В.Вершинская действием МТЗ с неуспешным АПВ. Токами КЗ и порывами ветра ветку сбросило с проводов на землю, что позволило ввести в работу ВЛ 10кВ №13 ПС Вершинская без проведения АВР. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №13 ПС Вершинская с целью выявления деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ но угрожающих падением их самих или веток на провода при ветровых нагрузках. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер УРЭС Ракитин Дмитрий Михайлович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №13 ПС В.Вершинская произвести обрезку крон, валку деревьев. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер УРЭС Ракитин Дмитрий Михайлович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер УРЭС Павлов А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.09.2021 г.
5248 | 928 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2021-07-21 18:40 | 2021-07-21 19:00 | 3.4.12.2.3, В результате падения сломанного сука дерева из внеохранной зоны ВЛ-0,4кВ, под воздействием сильных порывов ветра, на провод фазы "В" и "С" ВЛ-0,4кВ ф-2 КТП-13/В.Д-15-160 в пролете опор №6-7, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузке из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ ф-2 КТП-13/В.Д-15-160 в пролете опор №6-7 на провод фазы "В" и "С", произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-2 КТП-13/В.Д-15-160 по всей длине. Срок исполнения: 27.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф-2 КТП-13/В.Д-15-160 и включить их в планы работ Ливенского РЭС Срок исполнения: 27.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.08.2021 г.
5249 | 445 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2021-07-21 18:35 | 2021-07-21 19:05 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ "Новодмитриевка" произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов в пролете опор 5-6 веткой от дерева, принесенной сильным порывом ветра из внеохранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Механическое воздействие при падении ветки дерева с межфазным перекрытием проводов в пролете опор 5-6 ВЛ-10 кВ "Новодмитриевка", принесенной сильным порывом ветра из внеохранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ново-Дмитриевка ПС Чириково по всей длине, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением и перекрытию проводов на ВЛ Срок исполнения: 30.08.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Дятленко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.08.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением и перекрытию на ВЛ-10кВ Ново-Дмитриевка ПС Чириково, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Дятленко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.09.2021 г.
5250 | 700 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Калачеевский РЭС | 2021-07-21 18:33 | 2021-07-21 19:51 | 3.4.12.2.1, Двухфазное короткое замыкание на ВЛ-10 кВ №2 ПС 110 кВ Калач-2 произошло из-за схлестывания проводов фаз "В" и "С" в пролете опор № 51-52 вследствие обрыва вязки провода фазы "В" на опоре №51 при сильных порывах ветра до 27м/с. | 4.4.4, Обрыв вязки провода штыревого изолятора фазы «В» на опоре №51 ВЛ-10 кВ №2 ПС 110 кВ Калач-2 произошёл вследствие перетирания вязки об шейку изолятора в результате воздействия знакопеременных и изгибающих нагрузок под воздействием ветровых нагрузок при порывах ветра до 27м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №2 ПС 110 кВ Калач-2 по всей длине ВЛ с целью выявления ослабления прочности вязок крепления проводов к изоляторам. Срок исполнения: 27.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Безуглый Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №2 ПС 110 кВ Калач-2 выявленные дефекты внести в план-график технического обслуживания и ремонтов оборудования. Срок исполнения: 27.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Безуглый Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.08.2021 г.
5251 | 604 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2021-07-21 18:30 | 2021-07-22 02:38 | 3.4.12.2.3, При порывах ветра более 15м/с произошло падение деревьев, растущих в близи охранной зоны ВЛ в пролёте опор №15-№16; №2/4-№2/5 по ВЛ 0,4кВ №2 КТП №516 что привело к КЗ воздушной линии, повлекшие отключение АВ2 в РУ 0,4кВ КТП №516. | 4.4.3, КЗ ВЛ 0,4кВ №2 от КТП №516 при падении деревьев в пролётах опор №15-№16, №2/4-№2/5. | Мероприятие: Техническое Произвести верховой осмотр опор №15, №16, №2/4, №2/5 ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 516 с проверкой состояния вязок провода к изоляторам. Срок исполнения: 30.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести обход осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 516 , особое внимание обратить на места параллельного прохождения воздушной линии с лесополосой, отдельно стоящие деревья и ветви деревьев, при падении которых возможно повреждение ВЛ. Срок исполнения: 30.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам верхового осмотра и осмотра ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 516 : устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 30.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.07.2021 г. Мероприятие: Организационное При выдачи задания на обход осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 516 , провести более подробный инструктаж по качеству проводимого осмотра, особое внимание обратить на участки ВЛ, на которых происходили технологические нарушения, с целью не допущения повреждения и отключения ВЛ Срок исполнения: 30.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.07.2021 г.
5252 | 137 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго | 2021-07-21 18:30 | 2021-07-21 19:29 | 3.4.7.3.5, Отключение В-10 кВ Т-1 с погашением 1 секции шин 10 кВ на ПС 110/35/10 кВ Ржев действием ЛЗШ произошло из-за повреждения нижнего втычного контакта полюса фазы "В" с образованием электрической дуги в ячейке В-10 кВ ВЛ №15 при отключении большого тока близкого КЗ действием ТО (причина возникновения КЗ не установлена). Повреждение нижнего втычного контакта полюса фазы "В" В-10 кВ ВЛ №15 на ПС 110/35/10 кВ Ржев произошло по причине старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1990 года. Ответственный за эксплуатацию оборудования: ст. мастер Яковлев Э.А. | 4.12, В результате длительной эксплуатации с 1990 года произошло нарушение электрической изоляции нижнего втычного контакта полюса фазы "В" В-10 кВ ВЛ №15 на ПС 110/35/10 кВ Ржев из-за старения, что привело к его повреждению с образованием электрической дуги в ячейке при отключении большого тока близкого КЗ действием ТО, и соответственно явилось причиной отключения В-10 кВ Т-1 с погашением 1 секции шин 10 кВ действием ЛЗШ. Ответственный за эксплуатацию оборудования: ст. мастер Яковлев Э.А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение нижнего втычного контакта полюса фазы "В" в ячейке В-10 кВ ВЛ №15 на 1 сек 10кВ ПС 110/35/10кВ Ржев 1 сек 10кВ ПС 110/35/10кВ Ржев | Мероприятие: Техническое Провести диагностику выключателей ВМПЭ-10 1 секции шин 10 кВ на ПС 110/35/10 кВ Ржев Срок исполнения: 06.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС РПБ Цветков О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам диагностики устранить выявленные дефекты Срок исполнения: 16.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС РПБ Цветков О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.07.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж ремонтному персоналу, мастерам УСПС Ржевской ПБ по вопросам соблюдения требований НТД. Срок исполнения: 26.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС РПБ Цветков О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.08.2021 г.
5253 | 884 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Холм-Жирковский РЭС | 2021-07-21 18:23 | 2021-07-21 20:04 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ № 6 ТП 455 произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате обрыва проводов ввода в дом №8 от опоры №А/6 при падении ветки дерева из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ № 6 ТП 455 произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева на провода ввода в дом №8 от опоры №А6 с обрывом проводов и последующем возникновением междуфазного КЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение провода марки А-16 на ВЛ 0,4кВ №6 ТП 455 VN004-96703926 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ 0,4 кВ № 6 ТП 455 Срок исполнения: 30.08.2021 г. Ответственное лицо: Круглов В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного ИТР осмотра ВЛ 0,4 кВ № 6 ТП 455 разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков устранения. Срок исполнения: 30.08.2021 г. Ответственное лицо: Яковлев П.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.08.2021 г.
5254 | 605 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Уваровский РЭС | 2021-07-21 18:22 | 2021-07-21 21:55 | 3.4.12.2.3, Под воздействием ветровой нагрузки произошел отрыв и падение ветки дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны в пролете опор № 156 - 157 ВЛ 10кВ №8 ПС Ольшанская. При плановом обходе визуально дерево не выделялось, оснований для отнесения его к "угрожающим" не было. | 4.4.3, При падении ветки дерева на провода фаз "А" и "В" произошло их перекрытие, что привело к возникновению двухфазного КЗ и отключению В 10кВ №8 на ПС Ольшанская действием МТЗ с неуспешным АПВ. Токами КЗ и порывами ветра ветку сбросило с проводов на землю, что позволило ввести в работу ВЛ 10кВ №8 ПС Ольшанская без проведения АВР. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №8 ПС Ольшанская с целью выявления деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ но угрожающих падением их самих или веток на провода при ветровых нагрузках. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер УРЭС Ильин Денис Николаевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №8 ПС Ольшанская произвести обрезку крон, валку деревьев. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер УРЭС Ильин Денис Николаевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер УРЭС Павлов А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.09.2021 г.
5255 | 722 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС | 2021-07-21 18:19 | 2021-07-21 19:01 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Богучар произошло по причине перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №15-16, веткой дерева, обломленной сильными, до 27 м/сек. порывами ветра, с дерева расположенного вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №15-16 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Богучар произошло в результате механического воздействия при падении ветки дерева, обломленной сильными, до 27 м/сек. порывами ветра, с дерева расположенного вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Богучар по всей длине, на предмет выявления деревьев, или веток деревьев, расположенных как в охранной зоне, так и вне охранной зоне ВЛ, угрожающих падением на провода, при сильных порывах ветра. Срок исполнения: 30.08.2021 г. Ответственное лицо: ГНачальник РЭС Шкодин Н.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Богучар, в случае выявления деревьев, или веток деревьев, расположенных как в охранной зоне, так и вне охранной зоне ВЛ, угрожающих падением на провода, при сильных порывах ветра, наметить мероприятия по их обрезке. Срок исполнения: 30.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шкодин Н.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.08.2021 г.
5256 | 969 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС | 2021-07-21 18:15 | 2021-07-21 19:50 | 3.4.9.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 128 ПС 110 кВ Строитель произошло в результате возникновения КЗ при повреждении электропроводки внутри дома №54 по ул. Северная г. Строитель (от опоры №4). |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о приведении электроустановки в соответствие с требованиями НТД. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.07.2021 г.
5257 | 735 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2021-07-21 18:03 | 2021-07-21 19:53 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ 10кВ № 2 ПС 35 кВ Р-Хава произошло в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролёте опор №15-16 веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесённой на провода ВЛ сильным порывом ветра до 17 м/с. | 4.4.3, Причиной кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролете опор №15-16 ВЛ 10кВ №2 ПС 35 кВ Р-Хава явилось падение ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ сильными порывами ветра до 17 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 2 ПС 35 кВ Р-Хава на предмет выявления отдельно стоящих деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ ветки которых при падении угрожают повреждением ВЛ. Срок исполнения: 28.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 2 ПС 35 кВ Р-Хава наметить мероприятия по обрезке веток деревьев растущих за пределами охранной зоны. Срок исполнения: 28.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.08.2021 г.
5258 | 985 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Брейтовский РЭС | 2021-07-21 17:52 | 2021-07-21 19:34 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 219 (Бор - Дорки деревня) в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и "С" в пролете опор №10-№11 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. Без повреждения проводов. | 4.12, Схлест проводов фазы "А" и "С" в пролете опор №10-№11 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. Без повреждения проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №2 ТП 219 (Бор-Дорки деревня) ВЛ 0,4кВ №2 ТП 219 (Бор-Дорки деревня) | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в пролёте опор №10-№11 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 219 (Бор-Дорки деревня) Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Фролов М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Фролову М.А. об эксплуатации ВЛ 0,4кВ №2 ТП 219 (Бор-Дорки деревня) в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г.
5259 | 883 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС | 2021-07-21 17:50 | 2021-07-21 19:35 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП 412 Казулино произошло вследствие междуфазного короткого замыкания, возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №А-1 - №А-2 упавшей ветки дерева из-за границ охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. | 4.4.3, Обрыв 3-х проводов марки А-25 в пролете опор №А-1 - №А-2 ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП 412 Казулино произошел в результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв трех проводов марки А-25 на ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП-412 Казулино VN004-96708444 | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-412 ВЛ-1002 ПС Казулино с целью выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода ВЛ и находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 30.08.2021 г. Ответственное лицо: Пантелеев О.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку угрожающих возможным падением на провода деревьев в пролете опор №А-1 - А-2 ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 412 ВЛ-1002 ПС Казулино. Срок исполнения: 30.08.2021 г. Ответственное лицо: Пантелеев О.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.08.2021 г.
5260 | 882 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ельнинский РЭС | 2021-07-21 17:49 | 2021-07-21 19:05 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 1011 ПС Коробец произошло вследствие междуфазного КЗ, возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №246 - №247 упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ при воздействии сильных порывов ветра. | 4.4.3, Отключение ВЛ 1011 ПС Коробец произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №246-№247 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 1011 ПС Коробец, проходящих по лесистой местности с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев. Срок исполнения: 15.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Запольский С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.10.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку угрожающих возможным падением на провода деревьев, при определенных условиях, в пролете опор №246-№247 ВЛ 1011 ПС Коробец. Срок исполнения: 30.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Запольский С.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 1011 ПС Коробец разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 15.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Запольский С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.10.2021 г.
5261 | 960 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2021-07-21 17:40 | 2021-07-21 18:25 | 3.4.9.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 604 РП 10 кВ Репное произошло из-за КЗ, в результате повреждения СИП к жилому дому №37 ул.2-я Центральная, запитанного от опоры №2/2. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю с требованием о приведении электроустановок в соответствие с требованиями НТД. Срок исполнения: 02.08.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.08.2021 г.
5262 | 934 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-07-21 17:39 | 2021-07-21 18:41 | 3.4.8.1, Отключение В 6 кВ №07 РП 14 в результате короткого замыкания, возникшего при нарушении изоляции силового кабеля участка КЛ 6 кВ ТП 602 - ТП 1600 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | 4.4.1, Нарушение изоляции силового кабеля участка КЛ 6 кВ ТП 602 - ТП 1600 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 602 - ТП 1600 с целью: выявления не санкционированного проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6 кВ ТП 602 - ТП 1600 дефектов. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.07.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 6 кВ ТП 602 - ТП 1600. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.07.2021 г.
5263 | 716 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Острогожский РЭС | 2021-07-21 17:38 | 2021-07-21 19:41 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ 10-1 ПС 110кВ Коротояк послужило повреждение на ПТП 1-9, принадлежащей ООО «Мегафон». |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО "Мегафон" о приведении потребительского оборудования КТП-1-9 по ВЛ-10-1 ПС 110кВ Коротояк в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 21.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Острогожского РЭС Михайлов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.07.2021 г.
5264 | 725 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС | 2021-07-21 17:37 | 2021-07-21 19:48 | 3.4.9.3, Аварийное отключение ВЛ-10-8 ПС Давыдовка произошло по причине повреждения на потребительской ПТП-8-8 ВЛ-10-8 ПС Давыдовка, находящейся на балансе и обслуживании МУП "Давыдовское коммунальное хозяйство". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю МУП "Давыдовское коммунальное хозяйство" о приведении потребительского оборудования ПТП-8-8 ВЛ-10-8 ПС Давыдовка в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 26.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чимин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.08.2021 г.
5265 | 778 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Судиславский РЭС | 2021-07-21 17:33 | 2021-07-21 19:15 | 3.4.12.3, При аварийном обходе ВЛ-10 кВ ф. 10-04 Судиславль установлено, что причиной отключения явилось схлестывание проводов из-за разрушения изолятора ШС-10 фазы "В" на опоре № 290 из-за грозового перенапряжения. Метеосправка приложена к акту. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.12, Разрушение стеклянного штыревого изолятора фазы "В" на опоре № 290 ВЛ-10 кВ ф. 10-04 ПС Судиславль из-за грозового перенапряжения, в результате произошло схлестывание проводов и как следствие- отключение ВЛ-10 кВ Ф10-04 ПС Судиславль действием защиты. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-04 Судиславль для выявления дефектов после прохождения атмосферного фронта. Срок исполнения: 16.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мутовин Е.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-10 кВ ф. 10-04 Судиславль устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мутовин Е.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.08.2021 г.
5266 | 702 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго |  |  | 3.4.12.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 110 Калач-1-Калач-2 явилось однофазное короткое замыкание вызванное поверхностным перекрытием гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 10 , возникшем на данной ВЛ в результате прохождения грозового фронта. | 4.12, Однофазное короткое замыкание на землю на ВЛ 110 кВ Калач-1-Калач-2 вызвано поверхностным перекрытием гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 10, из-за воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести замену выявленной, перекрытой гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 10 ВЛ 110 кВ Калач-1-Калач-2. Срок исполнения: 29.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник КУ сл. ЛЭП Краснолуцкий Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной замер сопротивления контура заземления на опорах № 8-14 ВЛ 110 кВ Калач-1-Калач-2. Срок исполнения: 30.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник КУ сл. ЛЭП Краснолуцкий Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.08.2021 г. Мероприятие: Организационное В случае выявления отклонений от нормативных значений сопротивлений заземляющих устройств, при выполнении внеочередного замера сопротивления контуров заземлений на опорах № 8-14 ВЛ 110 кВ Калач-1-Калач-2, мероприятия по их устранению, включить в планы технического обслуживания и ремонтов КУ сл. ЛЭП. Срок исполнения: 06.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник КУ сл. ЛЭП Краснолуцкий Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.08.2021 г.
5267 | 881 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ Л-1005 ПС 35/10кВ Калпита явилось неустойчивое междуфазное К.З. при падении под действием сильных порывов ветра ветки дерева на провода в пролете 27 - 28 из-за пределов охранной зоны, провода целы. | 4.4.3, Причиной возникновения неустойчивого междуфазного К.З. на ВЛ-10кВ Л-1005 ПС 35/10кВ Калпита явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием сильных порывов ветра ветки дерева на провода в пролете 27 - 28 из-за пределов охранной зоны. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1005 ПС 35/10кВ Калпита силами ИТР с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 27.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Высоков В.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе осмотра ВЛ 10кВ №1005 ПС 35/10кВ Калпита дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Срок исполнения: 27.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Высоков В.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.08.2021 г.
5268 | 950 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2021-07-21 17:20 | 2021-07-21 19:58 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны при ветровой нагрузки на провод фазы "С" и нулевой провод в пролете опор №1-2 Ф №1 от КТП №6/В1-6-40 из вне охранной зоны, произошел схлест фазы "С" и нулевого провода, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провод фазы "С" и нулевой провод в пролете опор №1-№2 ВЛ 0,4кВ Ф №1 от КТП №6/В1-6-40 , произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от КТП№6/В1-6-40 д.Славянские корни разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Верховского РЭС . Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Симонов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4кВ №1 от КТП№6/В1-6-40 д.Славянские корни . Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Симонов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.08.2021 г.
5269 | 444 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2021-07-21 17:18 | 2021-07-21 17:51 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ-6 кВ "Вешаловка" произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов пролёте опор 10-19 - 10-20 упавшим деревом, росшим в охранной зоне ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра. | 4.4.3, Механическое воздействие при падении дерева из охранной зоны ВЛ с межфазным перекрытием проводов в пролете опор 10-19 - 10-20 в результате сильных порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падению на провода. на ВЛ-6кВ Вешаловка ПС 35/6 Вешаловка VS006-0001417 | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-6кВ Вешаловка ПС 35/6 Вешаловка по всей длине ВЛ для выявления деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ, угрожающих падению на провода или опоры Срок исполнения: 28.08.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Копытов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.08.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, находящихся в охранной зоне ВЛ-6кВ Вешаловка ПС 35/6 Вешаловка произвести расчистку трассы ВЛ от деревьев и поросли в кротчайший срок. Срок исполнения: 20.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Копытов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Мастеру Копытову А.А. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. Срок исполнения: 28.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Носов Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.08.2021 г.
5270 | 967 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Гвардейский РЭС | 2021-07-21 17:09 | 2021-07-21 17:34 | 3.4.12.2.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 107 ПС 35 кВ Уточка произошло из-за возникновения КЗ при схлёсте проводов фаз "А", "В" в пролёте опор №10-11, вследствие падения на провода ветки дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), при сильных порывах ветра. | 4.12, Схлёст проводов фаз "А", "В" в пролёте опор №10-11 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 107 ПС 35 кВ Уточка произошёл вследствие падения на провода ветки дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при сильных порывах ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 107 ПС 35 кВ Уточка. Срок исполнения: 02.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лисавцов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 09.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лисавцов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.07.2021 г.
5271 | 979 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС | 2021-07-21 17:00 | 2021-07-21 17:24 | 3.4.12.3, Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Камышеватое произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при перекрытии изоляции на штыревых изоляторах фаз "А", "В" на опоре №84, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Камышеватое произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при перекрытии изоляции на штыревых изоляторах фаз "А", "В" на опоре №84, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Камышеватое. Срок исполнения: 02.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 09.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.07.2021 г.
5272 | 449 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Добринский РЭС | 2021-07-21 16:52 | 2021-07-21 17:57 | 3.4.12.2.3, Падение на провода в пролете опор № 11-12 дерева, растущего вне охранной зоны ВЛИ-0,4 кВ № 2 КТП № 378 в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.3, Механическое воздействие при падении дерева на провода в пролёте опор № 11-12 ВЛИ-0,4 кВ № 2 ТП № 378. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛИ-0,4 № 2 от ТП № 378. Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Губин Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.08.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛИ-0,4 № 2 от ТП № 378, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Губин Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.08.2021 г.
5273 | 443 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2021-07-21 16:50 | 2021-07-21 17:22 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ-10 кВ "СОК" произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов пролёте опор 211 - 212 упавшим деревом, росшим в охранной зоне ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра. | 4.4.3, Механическое воздействие при падении дерева из охранной зоны ВЛ с межфазным перекрытием проводов в пролете опор 211 - 212 в результате сильных порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падению на провода. на ВЛ-10кВ СОК ПС 35/10 Сенцово VS010-0007203 | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-10кВ СОК ПС 35/10 Сенцово по всей длине ВЛ для выявления деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ, угрожающих падению на провода или опоры. Срок исполнения: 27.08.2021 г. Ответственное лицо: Мастеру Дятленко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.08.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, находящихся в охранной зоне ВЛ-10кВ СОК ПС 35/10 Сенцово произвести расчистку трассы ВЛ от деревьев и поросли в кротчайший срок Срок исполнения: 20.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Дятленко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Мастеру Дятленко А.Н. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. Срок исполнения: 27.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Носов Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.08.2021 г.
5274 | 602 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2021-07-21 16:48 | 2021-07-21 21:20 | 3.4.7.3.4, Из-за несвоевременной вырубки деревьев (веток), угрожающих падением на провода, при порывах ветра до 15м/с произошло падении ветки дерева, растущего в охранной зоне линии электропередач, ВЛ 10кВ № 3 ПС Селезневская в пролёте опор №18-№19; №29-№30 привело к аварийному отключению В 10кВ № 3 ПС Селезневская с неуспешным АПВ и РПВ-1. | 4.4.3, КЗ ВЛ 10кВ № 3 ПС Селезневская при падении ветки дерева растущего в охранной зоне воздушной линии. | Мероприятие: Техническое Произвести расширение охранной зоны ВЛ согласно норм установленных ПУЭ в пролёте опор №19-№20 №29-№30 ВЛ 10кВ № 3 ПС Селезневская. Срок исполнения: 30.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести верховой осмотр опор №№19, 20, 29, 30 ВЛ 10кВ № 3 ПС Селезневская с проверкой состояния вязок провода к изоляторам. Срок исполнения: 30.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести обход осмотр ВЛ 10кВ № 3 ПС Селезневская, особое внимание обратить на места параллельного прохождения воздушной линии с лесополосой, отдельно стоящие деревья и ветви деревьев, при падении которых возможно повреждение ВЛ. Срок исполнения: 30.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.07.2021 г. Мероприятие: Организационное При выдачи задания на обход осмотр ВЛ 10кВ № 3 ПС Селезневская, провести более подробный инструктаж по качеству проводимого осмотра, особое внимание обратить на участки ВЛ, на которых происходили технологические нарушения, с целью не допущения повреждения и отключения ВЛ Срок исполнения: 30.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам верхового осмотра и осмотра ВЛ 10кВ № 3 ПС Селезневская: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 30.08.2021 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.07.2021 г.
5275 | 978 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС | 2021-07-21 16:48 | 2021-07-21 17:02 | 3.4.12.3, Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Камышеватое произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при перекрытии изоляции на штыревых изоляторах фаз "А", "В" на опоре №25, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Камышеватое произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при перекрытии изоляции на штыревых изоляторах фаз "А", "В" на опоре №25, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Камышеватое. Срок исполнения: 02.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 11.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.08.2021 г.
5276 | 719 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Панинский РЭС | 2021-07-21 16:46 | 2021-07-21 18:32 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10-4 ПС 110кВ Панино послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №6-7 веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ порывами ветра до 17 м/с. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" по ВЛ-10-4 ПС 110кВ Панино в пролёте опор №6-7 произошло веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесённой на провода ВЛ порывом ветра до 17 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-4 ПС 110 кВ Панино по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 23.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Баскаков Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10-4 ПС 110 кВ Панино разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 23.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Баскаков Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.08.2021 г.
5277 | 973 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС | 2021-07-21 16:46 | 2021-07-21 17:25 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Варваровка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №42-43 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №42-43 ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Варваровка произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Варваровка. Срок исполнения: 02.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 10.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.07.2021 г.
5278 | 601 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Петровский РЭС | 2021-07-21 16:45 | 2021-07-21 23:03 | 3.4.9.3, В результате повреждения электрооборудования потребительской КТП П 442 возникло двухфазное КЗ, что вызвало отключение В ВЛ 10кВ №2 действием МТЗ, с неуспешными АПВ и РПВ на ПС Рахманинская. Неуспешные АПВ и РПВ вызваны наличием повреждения на потребительской электроустановке в момент их проведения. |  | Мероприятие: Организационное Выдать предписание собственнику КТП П 442 на приведение электроустановки в соответствие с требованиями нормативных документов. Срок исполнения: 30.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПРЭС Носков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.08.2021 г.
5279 | 599 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2021-07-21 16:43 | 2021-07-21 21:29 | 3.4.7.3.4, Из-за несвоевременной вырубки деревьев (веток), угрожающих падением на провода, при порывах ветра до 15м/с произошло падении дерева, растущего в охранной зоне линии электропередач, на ВЛ 10кВ № 2 ПС Черняновскаяв пролёте опор №9-№10 привело к аварийному отключению В 10кВ № 2 ПС Черняновскаяс неуспешным АПВ и РПВ-1. | 4.4.3, КЗ ВЛ 10кВ № 2 ПС Черняновскаяв при падении дерева растущего в охранной зоне воздушной линии. | Мероприятие: Техническое Произвести расширение охранной зоны ВЛ согласно норм установленных ПУЭ в пролёте опор №9-№10 ВЛ 10кВ № 2 ПС Черняновская. Срок исполнения: 30.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести обход осмотр ВЛ 10кВ № 2 ПС Черняновская, особое внимание обратить на места параллельного прохождения воздушной линии с лесополосой, отдельно стоящие деревья и ветви деревьев, при падении которых возможно повреждение ВЛ. Срок исполнения: 30.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести верховой осмотр опор №9-№10 ВЛ 10кВ № 2 ПС Черняновская с проверкой состояния вязки провода к изоляторам. Срок исполнения: 30.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.07.2021 г. Мероприятие: Организационное При выдачи задания на обход осмотр ВЛ 10кВ № 2 ПС Черняновская, провести более подробный инструктаж по качеству проводимого осмотра, особое внимание обратить на участки ВЛ, на которых происходили технологические нарушения, с целью не допущения повреждения и отключения ВЛ Срок исполнения: 30.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам верхового осмотра и осмотра ВЛ 10кВ № 2 ПС Черняновская: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 30.08.2021 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.08.2021 г.
5280 | 972 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС | 2021-07-21 16:41 | 2021-07-21 18:11 | 3.4.12.3, Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Варваровка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ при пережоге провода фазы "С", с последующим схлёстом проводов фаз "В" и "С" на опоре №285, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Варваровка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ при пережоге провода фазы "С", с последующим схлёстом проводов фаз "В" и "С" на опоре №285, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Варваровка. Срок исполнения: 02.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 09.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.07.2021 г.
5281 | 600 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Петровский РЭС | 2021-07-21 16:39 | 2021-07-21 20:07 | 3.4.12.2.3, В результате резких порывов ветра произошел отрыв и падение ветки дерева на провода ВЛ 10кВ №14 ПС 35кВ Н.Васильевская в пролете опор №35-36. Дерево находится за пределами охранной зоны ВЛ и при плановом обходе визуально не выделялось, оснований отнесения его к "угрожающим" не было. | 4.4.3, При падении ветки дерева произошло перекрытие проводов фаз "А" и "В", что привело к возникновению двухфазного КЗ и отключению В 10кВ №14 на ПС Н.Васильевская действием МТЗ с неуспешным АПВ. Порывами ветра ветку сбросило с проводов на землю, что позволило ввести в работу ВЛ 10кВ №14 ПС Н.Васильевская без проведения АВР. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ №14 ПС Н.Васильевская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПРЭС Носков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ №14 ПС Н.Васильевская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПРЭС Носков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящего осмотр данной ВЛ, что при осмотре особое внимание уделять растительности деревьев за пределами охранной зоне, но способных вызвать технологическое нарушение при неблагоприятных погодных условиях. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПРЭС Носков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.08.2021 г.
5282 | 698 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС | 2021-07-21 16:35 | 2021-07-21 17:37 | 3.4.12.3, Электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролёте опор №9-10 ВЛ-0,4 Л1 ТП-002 Ф-106 ПС Бобовичи, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | 4.12, Перегорание ПН-2 из-за электродугового перекрытия воздушного промежутка в пролёте опор №9-10 ВЛ-0,4 Л1 ТП-002 Ф-106 ПС Бобовичи, привело к отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-0,4 Л1 ТП-002 Ф-106 ПС Бобовичи по всей длине. Срок исполнения: 26.08.2021 г. Ответственное лицо: Новиков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 26.08.2021 г. Ответственное лицо: Новиков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.07.2021 г.
5283 | 966 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС | 2021-07-21 16:35 | 2021-07-21 17:57 | 3.4.12.3, Отключение действием МТЗ, с неуспешным АПВ и включением по ТУ, ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Алейниково произошло из-за возникновения двухфазного КЗ при пробое изоляции и разрушении штыревых изоляторов фаз "А" и "В" на опоре №45 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции на ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Алейниково произошло из-за возникновения двухфазного КЗ при пробое изоляции и разрушении штыревых изоляторов фаз "А" и "В" на опоре №45 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Алейниково. Срок исполнения: 02.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 09.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.07.2021 г.
5284 | 924 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2021-07-21 16:33 | 2021-07-21 16:51 | 3.4.12.3, В результате воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта, произошло нарушение электрической изоляции между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №81-82 ВЛ-10кВ №10 ПС 35/10кВ Урынок, что привело к возникновению двухфазного короткого замыкания, устранённого действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №81-82 ВЛ-10кВ №10 ПС 35/10кВ Урынок из-за воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта, произошло возникновение двухфазного короткого замыкание,устраненного действием защит . | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №10 ПС 35/10кВ Урынок по всей длине. Срок исполнения: 27.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №10 ПС 35/10кВ Урынок нарушений и включить в планы работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 27.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.08.2021 г.
5285 | 925 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2021-07-21 16:33 | 2021-07-21 16:42 | 3.4.12.3, В результате воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта, произошло нарушение электрической изоляции между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №39-40 ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10кВ Урынок, что привело к возникновению двухфазного короткого замыкания, устранённого действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №39-40 ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10кВ Урынок из-за воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта, произошло возникновение двухфазного короткого замыкание,устраненного действием защит . | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10кВ Урынок по всей длине. Срок исполнения: 27.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10кВ Урынок нарушений и включить в планы работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 27.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.08.2021 г.
5286 | 721 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС | 2021-07-21 16:27 | 2021-07-21 18:21 | 3.4.12.2.3, Трехфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-10 кВ №5 ПС 35 кВ Россия произошло по причине перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" и "С" на опоре №5 веткой дерева, обломленной порывами ветра, до 17 м/сек., с дерева расположенного вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А","В" и "С" на опоре №5 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Россия произошло в результате механического воздействия ветки дерева обломленной и занесенной на провода ВЛ, порывами ветра, до 17 м/сек., с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Россия по всей длине, на предмет выявления деревьев или веток деревьев, расположенных как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода, при сильных порывах ветра. Срок исполнения: 29.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шкодин Н.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Россия, в случае выявления деревьев или веток деревьев, расположенных как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода, при сильных порывах ветра, наметить мероприятия по их обрезке. Срок исполнения: 29.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шкодин Н.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.08.2021 г.
5287 | 734 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2021-07-21 16:27 | 2021-07-21 16:39 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ Юбилейная действием МТЗ произошло из-за двухфазного короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролёте опор № 23-24 веткой дерева (высота дерева более 20 метров), занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при сильных порывах ветра до 17 м/с. | 4.4.3, Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А» ,«В» в пролёте опор №23-24 произошло из-за падения ветки дерева (высота дерева более 20 метров), занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при сильных порывах ветра до 17 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ Юбилейная на предмет выявления отдельно стоящих деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ ветки которых при падении угрожают повреждением ВЛ. Срок исполнения: 27.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ Юбилейная наметить мероприятия по обрезке веток деревьев растущих за пределами охранной зоны. Срок исполнения: 27.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.08.2021 г.
5288 | 940 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-07-21 16:25 | 2021-07-21 16:57 | 3.4.8.5, Повреждение КЛ 6 кВ ф607 РП13 к ТП2125 в результате проведения несогласованных земляных работ сторонней организацией. | 4.13, Отключение МВ ф607 РП13 к ТП2125 произошло в результате порыва КЛ 6 кВ ф607 РП13 к ТП2125 в результате проведения несогласованных земляных работ сторонней организацией. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП 13 Ф 607 к ТП 2125 Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6 кВ РП 13 Ф 607 к ТП 2125 Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.07.2021 г.
5289 | 733 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС | 2021-07-21 16:19 | 2021-07-21 18:01 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-10-4 ПС 35кВ Турово-2 действием защит произошло из-за повреждений на потребительском оборудовании ТП-4-2 ВЛ-10-4 ПС 35 кВ Турово-2, находящемся на балансе и обслуживании ПАО "Воронежнефтепродукт" |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ПАО "Воронежнефтепродукт" . о приведении потребительского оборудования ТП-4-2 ВЛ-10-4 ПС 35 кВ Турово-2 в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 23.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Нижнедевицкого РЭС Попов С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.07.2021 г.
5290 | 947 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2021-07-21 16:18 | 2021-07-21 16:56 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ Город 30 ПС 110 кВ Южная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ РП 62-Город 30 ПС 110 кВ Южная в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ РП 62-Город 30 ПС 110 кВ Южная произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 6 кВ РП 62-Город 30 ПС 110 кВ Южная КЛ 6 кВ РП 62-Город 30 ПС 110 кВ Южная | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 62-Город 30 ПС 110 кВ Южная. Срок исполнения: 02.08.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 09.08.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.07.2021 г.
5291 | 732 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2021-07-21 16:16 | 2021-07-21 18:51 | 3.4.9.3, Отключение В ВЛ 10кВ №8 ПС 110кВ Новоусманская действием защит произошло из-за повреждений на потребительском оборудовании ТП-005 ВЛ 10кВ №8 ПС 110кВ Новоусманская, находящемся на балансе и обслуживании ЗАО Агросвет. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ЗАО Агросвет о приведении потребительского оборудованияТП-005 ВЛ 10кВ №8 ПС 110кВ Новоусманская в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 27.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.08.2021 г.
5292 | 598 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Петровский РЭС | 2021-07-21 16:15 | 2021-07-21 17:39 | 3.4.7.3.3, В результате несвоевременной вырубки, обрезки крон деревьев при порывах ветра произошло воздействие ветками деревьев на провод фазы "А" его сближение и кратковременный схлест с проводом фазы "С" в пролете оп. №5-6 , что привело к двухфазному КЗ и перегоранию плавких вставок н.в. предохранителей фаз "А" и "С" на РБ 0,4кВ №1 в КТП №356. | 4.4.3, Схлест проводов ветками деревьев при ветровой нагрузке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Растительность по трассе на ВЛ 0,4кВ №1 КТП №356 ВЛ 0,4кВ №1 КТП №356 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 356 с целью выявления ДКР в охранной зоне ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПРЭС Носков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра произвести расчистку трассы ВЛ 0,4кВ №1 КТП 356. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПРЭС Носков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления и расчистки трассы ВЛ от ДКР. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПРЭС Носков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.08.2021 г.
5293 | 442 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Долгоруковский РЭС | 2021-07-21 16:11 | 2021-07-21 17:17 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 18 Бараново ПС 35/10 кВ Афанасьево произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов упавшей веткой дерева в пролёте опор №244-245, росшего вне охранной зоне ВЛ, под воздействием сильного ветра. | 4.4.3, Межфазное К.З. проводов в пролёте опор №244-245 на ВЛ-10 кВ №18 Бараново произошло по причине механического воздействия при падении ветки дерева, росшего вне охранной зоне ВЛ. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Бараново яч.18 ПС Афанасьево по всей длине, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением и перекрытию проводов на ВЛ. Срок исполнения: 27.08.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Богатиков М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.08.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением и перекрытию на ВЛ-10 кВ Бараново яч.18 ПС Афанасьево, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 20.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Богатиков М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.08.2021 г.
5294 | 777 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-07-21 16:01 | 2021-07-21 17:24 | 3.4.12.2.3, В результате сильных порывов южного ветра до 18 м/с, произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ-10 кВ ф. 10-06 ПС Кузнецово в пролете опор № 31-№ 32, что привело к междуфазному К.З. и отключению МВ-10 кВ ф. 10-06 ПС Кузнецово от действия МТЗ. АПВ неуспешно, РПВ не проводилось. Оборудования РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена к Акту. | 4.4.3, При сильном порывистом южном ветре до 18 м/с, произошло падение дерева из-за охранной зоны ВЛ-10 кВ ф. 10-06 ПС Кузнецово на провода ВЛ в пролете опор № 31 - № 32, вследствие чего произошло междуфазное короткое замыкание. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ, на предмет выявления замечаний в охранной зоне ВЛ-10 кВ ф.10-06 ПС Кузнецово. Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Смирнов А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-06 ПС Кузнецово устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 23.08.2021 г. Ответственное лицо: Смирнов А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.08.2021 г.
5295 | 949 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2021-07-21 16:00 | 2021-07-21 17:19 | 3.4.7.3.3, В результате несвоевременной вырубки ДКР и падения ветки дерева при ветровой нагрузки на провод фазы "С" и нулевой провод в пролете опор №7-№8 ВЛ-0,4кВ № 1 КТП№1/НЖ-15-160 из охранной зоны, произошел обрыв провода фазы "С" и нулевого провода и их схлест, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из охранной зоны на провод фазы "С" и нулевой провод в пролете опор №7-№8 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП№1/НЖ-15-160 кВа, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР в охранной зоне в пролете опор №7-№8 на ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП№1/НЖ-15-160 кВа ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП№1/НЖ-15-160 кВа | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №1/НЖ-15-250кВА разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Верховского РЭС . Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Симонов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №1/НЖ-15-250кВА Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Симонов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №1/НЖ-15-250кВА в пролете опор №7-№8 Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: мастер Симонов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.09.2021 г.
5296 | 212 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 3.4.7.2, аварийное повреждение КЛ 10 кВ ПС 145, ф. 46 - РП 19 | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Провести аварийно-восстановительные работы КЛ 10 кВ РП 19 - ПС 145, ф.46. Восстановить электроснабжение КЛ 10 кВ 27 - ПС 145, ф.46. Составить Акт расследования. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.08.2021 г.
5297 | 213 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 3.4.7.2, аварийное повреждение КЛ 10 кВ РП 19 - ПС 145 ф.46 | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Провести аварийно-восстановительные работы КЛ 10 кВ РП 19 - ПС 145 ф.46. Составить Акт расследования. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.08.2021 г.
5298 | 948 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2021-07-21 15:59 | 2021-07-21 16:43 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) при ветровой нагрузке на провод фазы "А" и "В" в пролете опор №11-№12 Ф №2 от КТП №2/П-14-160, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провод фазы "А" и "В" в пролете опор №11-№12 Ф №1 от КТП №2/П-14-160 , произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра Ф№2 от КТП№1/п-14-160 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Верховского РЭС . Срок исполнения: 28.08.2021 г. Ответственное лицо: Симонов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности Ф№2 от КТП№1/п-14-160 д.Песочное Срок исполнения: 28.08.2021 г. Ответственное лицо: Симонов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.08.2021 г.
5299 | 731 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каширский РЭС | 2021-07-21 15:48 | 2021-07-21 17:00 | 3.4.9.3, Аварийное отключение ВЛ-10-8 ПС 35 кВ Л.Россошь произошло по причине повреждения на КТП 8-2 ВЛ-10-8 ПС 35 кВ Л. Россошь, находящейся на балансе и обслуживании потребителя ООО "Дорспецстрой". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО "Дорспецстрой" о приведении потребительской КТП 8-2 по ВЛ-10-8 ПС 35 кВ Л.Россошьв соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования Срок исполнения: 27.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Седых А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.07.2021 г.
5300 | 458 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго |  |  | 3.4.12.3, Причиной перекрытия по поверхности гирлянд изоляторов ПС-70 фаз "А","В","С" на опоре №26 ВЛ 35 кВ ЛОЭЗ послужило атмосферное перенапряжение. | 4.12, Причиной отключения послужило неустойчивое двухфазное короткое замыкание с землей при перекрытии по поверхности гирлянд изоляторов ПС-70 фаз "А","В","С" на опоре №26 ВЛ 35 кВ ЛОЭЗ. | Мероприятие: Техническое Провести инженерный осмотр опор №№20-30 ВЛ 35 кВ ЛОЭЗ Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник участка производственной базы службы линий электропередач Липецкого района Барышников С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты при выявлении по результатам инженерного осмотра опор №№20-30 ВЛ 35 кВ ЛОЭЗ Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник участка производственной базы службы линий электропередач Липецкого района Барышников С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.09.2021 г.
5301 | 935 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС | 2021-07-21 15:45 | 2021-07-21 17:00 | 3.4.9.3, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя. | 4.13, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя произошло срабатывание ПН-2 КЛ 0,4 кВ ф.8 ЗТП 54 ф.1005 ПС Трубчевская , что привело к прекращению подачи электрической энергии потребителям. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр оборудования в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО «БрянскЭлектро». Срок исполнения: 22.08.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятия по замене ПН-2 КЛ 0,4 кВ ф.8 ЗТП 54 ф.1005 ПС Трубчевская Срок исполнения: 22.08.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Ремонт концевой муфты КЛ 0,4 кВ ф.8 ЗТП 54 ф.1005 ПС Трубчевская Срок исполнения: 22.08.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.07.2021 г.
5302 | 730 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС | 2021-07-21 15:41 | 2021-07-21 17:29 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 563 ПС Новоживотинное произошло в результате кратковременного схлестывания проводов фаз «A» и «B» в пролёте опор № 1-3–1-4, вызванного падением ветки, обломленной сильными порывами ветра до 17 м/с, с расположенного вне охранной зоны ВЛ дерева. | 4.4.3, Кратковременное схлестывание проводов фаз фаз «A» и «B»» в пролёте опор № 1-3–1-4, ВЛ 0,4кВ №1 КТП 563 ПС Новоживотинное, произошло в результате падения на них ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, обломленной сильными порывами ветра до 17 м/с. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП 563 ПС Новоживотинное разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний с включением в план работ. Срок исполнения: 28.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 563 ПС Новоживотинное на предмет выявления деревьев и ветвей деревьев, которые угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 28.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Нанести постоянные знаки на КТП 563 ПС Новоживотинное согласно требованиям НТД. Срок исполнения: 28.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.08.2021 г.
5303 | 707 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2021-07-21 15:34 | 2021-07-21 16:19 | 3.4.7.3.3, Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Староникольское произошло в результате перекрытия проводов фаз «В» и «С» в пролете опор №146-147, вызванного касанием ветками ДКР из охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 17 м/с. | 4.12, Перекрытие воздушного промежутка между фаз «В» и «С» в пролете опор №146-147 на ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Староникольское, произошло вследствие касания ветками ДКР из охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 17 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР в охранной зоне на ВЛ-10 -3 ПС Староникольское VS010-0010107 | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Староникольское разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Староникольское по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев и ДКР, ветви которых угрожают падением или касанием проводов ВЛ. Срок исполнения: 26.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести расчистку трассы ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Староникольское от ДКР в пролете опор №146-147. Срок исполнения: 19.08.2021 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.08.2021 г.
5304 | 724 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС | 2021-07-21 15:33 | 2021-07-21 16:41 | 3.4.9.3, Аварийное отключение ВЛ-10-5 ПС 2-я Пятилетка произошло по причине повреждения на потребительской ПТП-5-11 ВЛ-10-5 ПС 2-я Пятилетка, находящейся на балансе и обслуживании администрации Высокинского сп. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю Администрации Высокинского сельского поселения о приведении потребительского оборудования ПТП-5-11 ВЛ-10-5 ПС 2-я Пятилетка в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 27.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чимин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.08.2021 г.
5305 | 107 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-07-21 15:24 | 2021-07-21 15:35 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №7 РП 10кВ Дмитровское произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия веткой с дерева в пролете опор №44-45 электрической изоляции проводов принесенной из-за пределов охранной зоне ВЛ-10кВ №7 РП 10кВ Дмитровское под воздействием сильного порывистого ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия ветки с дерева на провода ВЛ-10кВ №7 РП 10кВ Дмитровскоев пролете опор №44-45 принесенной из за пределов охранной зоне ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра, произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ-10кВ №7 РП 10кВ Дмитровское отключилась действием МТЗ, в последствии ветка упала на землю, что позволило успешному проведению РПВ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №7 РП 10кВ Дмитровское в пролете опор №44-45 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 09.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №7от РП 10 кВ Дмитровское. Срок исполнения: 16.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.08.2021 г.
5306 | 742 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Унечский РЭС | 2021-07-21 15:15 | 2021-07-21 17:10 | 3.4.8.5.2, В результате наезда на опору №10 ВЛ-0,4 ТП-7 Л1 Ф-604 ПС Юбилейная постороннего автотранспорта произошел излом ж/б приставки и обрыв проводов. | 4.4.1, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП-7 Л1 Ф-604 ПС Юбилейная явилось междуфазное короткое замыкание из-за обрыва проводов, в результате наезда на опору №10 стороннего автотранспорта. | Мероприятие: Организационное Письменно обратиться в органы МВД с просьбой нахождения виновных в причинении ущерба. Срок исполнения: 07.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Ковалев И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.07.2021 г.
5307 | 701 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго |  |  | 3.4.12.2.1, На основании технического заключения по результатам визуально-инструментального обследования опор № 216-222 ВЛ 110 кВ Придонская - Зориновка-тяговая с отпайкой на ПС Кантемировка, проведенного персоналом ООО «Северо-Западный Инжиниринговый Центр», комиссией филиала был сделан вывод, что основной причиной падения опор № 218 и 219 явилась повышенная ветровая нагрузка. Также сопутствующим фактором приведшим к возникновению данного технологического нарушения, явился естественный износ материала опор, вследствие длительного срока эксплуатации (с 1982 года), что привело к образованию трещин до 3 мм на поверхности опор. | 4.1.3, Нарушение структуры материала ж/б опор № 218 и № 219 ВЛ 110 кВ Придонская - Зориновка-тяговая с отпайкой на ПС Кантемировка произошло в процессе длительного срока эксплуатации (более 39 лет), вследствие возникновения естественного старения и образования трещин до 3 мм, что в совокупности с воздействием сильных порывов ветра привело к их излому. | Мероприятие: Техническое На ВЛ 110 кВ Придонская - Зориновка-тяговая с отпайкой на ПС Кантемировка выполнить проверку состояния железобетонных опор на предмет наличия трещин по поверхности бетона, а также отклонения стоек опор вдоль и поперек от вертикальной оси в пролетах опор № 200-220. Срок исполнения: 25.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник участка ЛУ сл. ЛЭП - Блинов С.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проверки состояния железобетонных опор ВЛ 110 кВ Придонская - Зориновка-тяговая с отпайкой на ПС Кантемировка в пролетах опор № 200-220, в случае выявления дефектов и отклонений от нормы, включить мероприятия по их устранению в планы технического обслуживания и ремонтов ЛУ сл. ЛЭП. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник участка ЛУ сл. ЛЭП - Блинов С.А. Состояние: Не выполнено
5308 | 596 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сампурский РЭС | 2021-07-21 15:10 | 2021-07-21 15:25 | 3.4.10.2, При попытке сесть на опору №29 птица приблизилась к токоведущим частям ВЛ на недопустимое расстояние, возникшее КЗ через тело птицы и проводов двух фаз ВЛ стало причиной отключения В 10 кВ №2 на ПС 35кВ Бахаревская с неуспешным АПВ (в момент работы защиты птица еще находилась между проводов ВЛ). При порывах ветра до 15 м/с, крыло птицы расцепилось с одним из проводов ВЛ, птица осталась висеть на траверсе крепления изоляторов, что позволило произвести успешное РПВ-1. | 4.12, Двухфазное КЗ ВЛ 10 кВ №2 ПС 35кВ Бахаревская на опоре № 29 через тело птицы. | Мероприятие: Техническое Произвести верховой осмотр провода на опоре №29 ВЛ 10кВ № 2 ПС Бахаревская, в месте прохождения тока КЗ. Срок исполнения: 30.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер СРЭС Негуляев Ю.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам верхового осмотра провода на опоре №29 ВЛ 10кВ № 2 ПС Бахаревская выявленные замечания устранить. Срок исполнения: 30.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер СРЭС Негуляев Ю.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.08.2021 г.
5309 | 699 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каменский РЭС | 2021-07-21 15:07 | 2021-07-21 15:37 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения ВЛ 10кВ №20 ПС 110кВ Каменка послужило короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролете опор № 236-237 веткой от дерева, растущего в охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ порывами ветра (до 17 м/с). | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролете опор № 236-237 произошло из-за падения ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ 10кВ №20 ПС 110кВ Каменка порывами ветра (до 17 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление и вырубка деревьев в пролете опор № 236-237 по ВЛ 10кВ №20 ПС 110кВ Каменка, угрожающих падением на провода. на ВЛ-10-20 ПС Каменка VS010-9360190 | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10кВ №20 ПС 110 кВ Каменка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Каменского РЭС Солодков Ю.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №20 ПС 110кВ Каменка по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Каменского РЭС Солодков Ю.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу Каменского РЭС, выполняющему техническое обслуживание и ремонт ВЛ напряжением 0,4-10 кВ, по теме «Порядок осмотра ВЛ 0,4-10кВ, основные дефекты ВЛ 0,4-10кВ, перечень основных недостатков персонала при выполнении осмотра ВЛ 0,4-10кВ». Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Каменского РЭС Солодков Ю.В. Состояние: Не выполнено
5310 | 941 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-07-21 15:05 | 2021-07-21 16:58 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 751 ВЛ 10кВ №3 Меленки ПС 35/10кВ "Курба" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №5-№6 в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ . Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" ВЛ 0,4кВ №1 ТП 751 ВЛ 10кВ №3 Меленки ПС 35/10кВ "Курба" в пролете опор №5 - №6 при падении ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на проводах. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 751 ВЛ 10кВ №3 Меленки ПС 35/10 кВ "Курба" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 751 ВЛ 10кВ №3 Меленки ПС 35/10 кВ "Курба" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.07.2021 г.
5311 | 698 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каменский РЭС | 2021-07-21 15:00 | 2021-07-21 15:25 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ №5 ПС 35кВ Ольхов Лог послужило короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролете опор № 91-92 веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ порывами ветра (до 17 м/с). | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролете опор № 91-92 произошло из-за падения ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ 10кВ №5 ПС 35кВ Ольхов Лог порывами ветра (до 17 м/с). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №5 ПС 35кВ Ольхов Лог по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инеженер Каменского РЭС Солодков Ю.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10кВ №5 ПС 35кВ Ольхов Лог наметить мероприятия с целью предотвращения дальнейших аварийных отключений. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инеженер Каменского РЭС Солодков Ю.В. Состояние: Не выполнено
5312 | 942 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-07-21 14:59 | 2021-07-21 16:00 | 3.4.7.3.1, Отключение КЛ 0,4кВ №8 по причине перегорания н/в предохранителя фазы "С" на РБ №8 ТП 1136 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ №8 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. | 4.13, Перегорание н/в предохранителя фазы "С" на РБ №8 ТП 1136 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ №8 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несоответствие предохранителя расчетным нагрузкам на КЛ 0,4кВ ТП 1136 руб.8 КЛ 0,4кВ ТП 1136 руб.8 | Мероприятие: Техническое Провести расчет нагрузки КЛ 0.4 кВ №8 ТП1136 с целью выявления соответствия установленных н/в предохранителей. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.07.2021 г. Мероприятие: Техническое После проведения расчета нагрузки КЛ 0.4 кВ №8 ТП1136 при выявлении нарушения несоответствия установленных предохранителей, принять меры по устранению. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.07.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации ТП и РП о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.07.2021 г.
5313 | 597 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Петровский РЭС | 2021-07-21 14:55 | 2021-07-21 15:53 | 3.4.7.3.3, В результате несвоевременной вырубки, обрезки крон деревьев при порывах ветра произошло воздействие веткой дерева на провод фазы "А" его сближение и кратковременный схлест с проводом фазы "В" в пролете оп. №11-12 , что привело к двухфазному КЗ и отключению АВ 0,4кВ №2 в КТП №300. | 4.4.3, Схлест проводов веткой дерева при ветровой нагрузке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Растительность по трассе на ВЛ 0,4кВ №1 КТП №356 ВЛ 0,4кВ №1 КТП №356 | Мероприятие: Техническое Произвести расчистку трассы (обрезку крон, валку деревьев) по ВЛ 0,4кВ № 2 от КТП 300 в пролетах опор №11-12. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПРЭС Носков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления и расчистки трассы ВЛ от ДКР. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПРЭС Носков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.08.2021 г.
5314 | 706 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2021-07-21 14:49 | 2021-07-21 16:20 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ 6 кВ №01 ПС 35 кВ №8 действием защит произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании за Р 1-4 ВЛ 6 кВ №01 ПС 35 кВ №8, находящейся на балансе и обслуживании ЗАО "ВКСМ". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ЗАО "ВКСМ" о приведении оборудования за Р 1-4 ВЛ 6 кВ №01 ПС 35 кВ №8, в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 26.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.08.2021 г.
5315 | 704 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2021-07-21 14:48 | 2021-07-21 16:30 | 3.4.7.3.4, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 116 от ПС 35 кВ Н.Карачан послужило короткое замыкание, вызванное схлёстом проводов в пролете опор № 22-23 веткой с последующим обрывом провода, от дерева растущего в охранной зоне ВЛ, занесенной на провода ВЛ порывами ветра до 17 м/с. | 4.4.3, Схлёст проводов в пролете опор № 22-23 произошло из-за падения ветки с последующим обрывом провода от дерева, растущего в охранной зоне ВЛ, занесенной на провода ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 116 от ПС 35 кВ Н.Карачан порывами ветра до 17 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 116 от ПС 35 кВ Н.Карачан по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев и ДКР, ветви которых угрожают падением или касанием проводов ВЛ. Срок исполнения: 26.08.2021 г. Ответственное лицо: Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить расчистку трассы ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 116 от ПС 35 кВ Н.Карачан в пролёте опор № 22-23. Срок исполнения: 19.08.2021 г. Ответственное лицо: Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 116 от ПС 35 кВ Н.Карачан разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 27.08.2021 г. Ответственное лицо: Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу Грибановского РЭС, выполняющему техническое обслуживание и ремонт ВЛ напряжением 0,4-10 кВ, по теме «Порядок осмотра ВЛ 0,4-10кВ, основные дефекты ВЛ 0,4-10кВ, перечень основных недостатков персонала при выполнении осмотра ВЛ 0,4-10кВ». Срок исполнения: 23.08.2021 г. Ответственное лицо: Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.08.2021 г.
5316 | 926 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2021-07-21 14:40 | 2021-07-21 14:57 | 3.4.12.2.3, В результате падения сломанного сука дерева из внеохранной зоны ВЛ-0,4кВ, под воздействием сильных порывов ветра, на провод фазы "А" и "В" ВЛ-0,4кВ Ф№1 от КТП -7 /Вве-2 -100 в пролете опор №13-14, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузке из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ Ф№1 от КТП -7 /Вве-2 -100 в пролете опор №13-14 на провод фазы "А" и "В", произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф№1 от КТП -7 /Вве-2 -100 по всей длине. Срок исполнения: 26.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф№1 от КТП -7 /Вве-2 -100 и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 26.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.08.2021 г.
5317 | 697 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС | 2021-07-21 14:38 | 2021-07-21 15:35 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 6кВ №19 ПС 110кВ Россошь послужило короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролете опор № 265-266 веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ порывами ветра (до 17 м/с). | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролете опор № 265-266 произошло из-за падения ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ 6кВ №19 ПС 110кВ Россошь порывами ветра (до 17 м/с). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 6кВ №19 ПС 110кВ Россошь по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Россошанского РЭС Кузьмин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 6кВ №19 ПС 110кВ Россошь разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Россошанского РЭС Кузьмин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.08.2021 г.
5318 | 448 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС | 2021-07-21 14:37 | 2021-07-21 15:46 | 3.4.12.2.3, Падение ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 10 кВ яч. № 11 Урывки, на линейные провода в пролёте опор № 56-57 в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.3, Механическое воздействие, вызванное падением на линейные провода в пролёте опор № 56-57 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 10 кВ яч. № 11 Урывки ПС 35/10 кВ Афанасьево в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ № 11 Урывки. Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.08.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ № 11 Урывки, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.08.2021 г.
5319 | 957 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2021-07-21 14:35 | 2021-07-21 16:05 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Городище произошло из-за возникновения КЗ в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор опор №7/31-7/32 упавшей веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор опор №7/31-7/32 ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Городище произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Городище Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Бобов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Бобов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.08.2021 г.
5320 | 952 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 3.4.12.3, Отключение действием 1 ступени ТЗНП ВЛ 110 кВ Алексеевка-Красногвардейское В 110 кВ Красногвардейское на ПС 110 кВ Алексеевка, действием 2 ступени ТЗНП ВЛ 110 кВ Алексеевка-Красногвардейское СВ 110кВ на ПС 110 кВ Красногвардейское произошло из-за возникновения КЗ в результате электродугового перекрытия воздушного промежутка между проводом фазы "С" и землей в пролёте опор №26-27 ВЛ 110 кВ Алексеевка-Красногвардейское вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции воздушного промежутка между проводом фазы "С" и землей в пролёте опор №26-27 ВЛ 110 кВ Алексеевка-Красногвардейское произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр по всей протяжённости ВЛ 110 кВ Алексеевка-Красногвардейское. Срок исполнения: 23.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ВУ СЛЭП Севостьянов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ВУ СЛЭП Севостьянов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить с применением БПЛА осмотр состояния проводов в пролёте опор №26-27 ВЛ 110 кВ Алексеевка-Красногвардейское. Срок исполнения: 23.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ВУ СЛЭП Севостьянов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства на опорах №25, 26, 27, 28 ВЛ 110 кВ Алексеевка-Красногвардейское. Срок исполнения: 23.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ВУ СЛЭП Севостьянов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.08.2021 г.
5321 | 134 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-07-21 14:27 | 2021-07-21 14:39 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ № 7 РП-10 кВ Тутань произошло по причине междуфазного КЗ из-за падения ветки с дерева в пролете опор №47-48 на провода ВЛ-10кВ, упавшей из за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ № 7 РП-10 кВ Тутань, под воздействием сильного порывистого ветра, с последующим падением ветки на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки с дерева на провода ВЛ-10кВ № 7 РП-10 кВ Тутань в пролете опор №47-48 из за пределов пределов охранной зоны под воздействием порывистого вера при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 7 РП-10 кВ Тутань действием защит, с последующим падением ветки на землю. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ № 7 РП-10 кВ Тутань, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ после прохождения атмосферного циклона: деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. Срок исполнения: 06.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-10кВ № 7 РП-10 кВ Тутань устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 16.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.08.2021 г.
5322 | 943 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-07-21 14:20 | 2021-07-21 16:05 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 346 (Кононцево) ВЛ 10кВ №4 "Семендяево" ПС 35/10кВ "Дыбино" в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и "0" в пролете опор №12-№13 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 ТП-346 (Кононцево). На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. | 4.12, Схлест проводов фазы "А" и "0" в пролете опор №12-№13 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 ТП-346(Кононцево) ВЛ 10кВ №4 "Семендяево" ПС 35/10кВ "Дыбино". На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 346 (Кононцево) пролёт опор №12-№13 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №12 - №13 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 346 (Кононцево) ВЛ 10кВ №4 "Семендяево" ПС 35/10кВ "Дыбино". Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Северо-Восточного РЭС Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Северо-Восточного РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.08.2021 г.
5323 | 441 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Долгоруковский РЭС | 2021-07-21 14:14 | 2021-07-21 15:32 | 3.4.7.3.5, Однофазное замыкание на "землю" на ВЛ 10кВ №1 ПС Тимирязева произошло из-за срыва штыревого изолятора ШФ-20 фазы «А» на опоре №167 с падением на траверсу вместе с проводом. | 4.1.3, Причиной срыва штыревого изолятора ШФ-20 на опоре №167 ВЛ 10кВ №1 ПС Тимирязева явилось старение и износ капронового колпачка (КП-22) фазы «А», нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации и усиления ветра до 17 м/с и повторяющихся ветровых нагрузок в предшествующий период. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв штыревого изолятора. на ВЛ 10кВ №1 ПС Тимирязева VS010-0005541 | Мероприятие: Техническое Провести верховой осмотр ВЛ 10кВ №1 ПС Тимирязева по всей длине, на предмет выявления ненадёжного крепления штыревых изоляторов в следствие разрушения капроновых колпачков. Срок исполнения: 29.08.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Шестаков С.Н. Состояние: Выполнено с опозданием Фактический срок исполнения: 06.09.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении разрушения капроновых колпачков для крепления штыревых изоляторов на ВЛ 10кВ №1 ПС Тимирязева, произвести их замену в кротчайший срок. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Шестаков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести визуальный осмотр по всей длине железобетонной стойки и траверсы опоры №167 на ВЛ 10кВ №1 ПС Тимирязева (без подъема на опору), на которой имело место однофазное замыкание на землю; - откопка опоры на глубину, не менее 0,6 м от поверхности земли (работы выполнять по наряду-допуску); - осмотр подземной части стойки опоры; - осмотр мест крепления стойки траверс, оголовников и других частей опоры. При обследовании особое внимание необходимо уделить наличию раковин, отверстий, остеклование бетона, пережога арматуры конструкции тела опоры и следы прохождения однофазного тока замыкания на землю (цвет «побежалости»). В случае обнаружения признаков прохождения однофазного тока замыкания на землю через тело опоры и наличии дефектов (признаков). Срок исполнения: 29.08.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Шестаков С.Н. Состояние: Выполнено с опозданием Фактический срок исполнения: 06.09.2021 г. Мероприятие: Организационное В случае обнаружения признаков прохождения однофазного тока замыкания на землю через тело опоры№167 на ВЛ 10кВ №1 ПС Тимирязева и наличии дефектов (признаков), комиссией Долгоруковского РЭС по обследованию, в акте сделать запись о непригодности ее к дальнейшей эксплуатации Срок исполнения: 29.08.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Шестаков С.Н. Состояние: Выполнено с опозданием Фактический срок исполнения: 06.09.2021 г.
5324 | 140 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС | 2021-07-21 14:14 | 2021-07-21 18:52 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10кВ Селигер произошли по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №155-156 в результате падения деревьев, растущего за пределами охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильного порывистого ветра, без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении деревьев , из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ, под воздействием сильного порывистого ветра произошло перекрытие проводов в пролете опор № 155-156, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10кВ Селигер действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №03 от ПС 35/10кВ Селигер. Срок исполнения: 16.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Разумихин И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №03 от ПС 35/10кВ Селигер дефекты. Срок исполнения: 23.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Разумихин И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.08.2021 г.
5325 | 903 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2021-07-21 14:10 | 2021-07-21 16:21 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки с дерева из вне охранной зоны ВЛ-10кВ №15 ПС 35/10кВ Ломовое на провода фаз "А" и "В" в пролете опор № 54-55 из-за воздействия повторяющихся порывов ветра, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит (МТЗ). | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "А" и "В" (под воздействием ветровой нагрузки) в пролете опор № 54-55 ВЛ-10кВ №15 ПС 35/10кВ Ломовое, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №15 ПС 35/10кВ "Ломовое" и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №15 ПС 35/10кВ "Ломовое" по всей длине. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.08.2021 г.
5326 | 984 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Брейтовский РЭС | 2021-07-21 14:02 | 2021-07-21 15:44 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №1 ПС Горелово в результате короткого замыкания, возникшего из-за обрыва проводов двух фаз "А" и "В" в пролете опор №51-№52 при падении дерева из-за пределов охранной зоны в результате воздействия сильной ветровой нагрузки. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №51-№52 при падении дерева из-за пределов охранной зоны в результате воздействия сильной ветровой нагрузки. Дерево обнаружено под проводами. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №1 ПС Горелово с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу Срок исполнения: 21.07.2021 г. Ответственное лицо: мастер Фролов М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №1 ПС Горелово. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Фролов М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.07.2021 г.
5327 | 739 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Карачевский РЭС | 2021-07-21 13:55 | 2021-07-21 15:54 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-6кВ Ф-2 от РП 1 нп.Берёзовский в пролете опор №35-36. | 4.4.3, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на ВЛ-6кВ Ф-2 от РП 1 нп.Берёзовский в пролете опор №35-36, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению В-6кВ Ф-2 от РП 1 нп.Берёзовский от действия РЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-6кВ Ф-2 от РП 1 нп.Берёзовский в пролете опор №35-36 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 07.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Писковитин Б.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.08.2021 г.
5328 | 962 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 3.4.12.3, 1. Отключение действием НВЧЗ ВЛ 110 кВ Вейделевка-Айдар СЭВ-110 на ПС 110 кВ Вейделевка, действием НВЧЗ ВЛ 110 кВ Вейделевка-Айдар МВ-110 Вейделевка на ПС 110 кВ Айдар произошло из-за возникновения КЗ при перекрытии изоляции с разрушением одного изолятора в подвесной гирлянде изоляторов фазы "А" на опоре №163 ВЛ 110 кВ Вейделевка-Айдар вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. 2. Неуспешное АПВ МВ-110 Вейделевка на ПС 110 кВ Айдар произошло из-за включения на не устранившееся возникшее ранее КЗ на ВЛ 110 кВ Вейделевка-Айдар. | 4.12, Нарушение электрической изоляции с разрушением одного изолятора в подвесной гирлянде изоляторов фазы "А" на опоре №163 ВЛ 110 кВ Вейделевка-Айдар произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяжённости ВЛ 110 кВ Вейделевка-Айдар. Срок исполнения: 22.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ВУ СЛЭП УВС Севостьянов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, измерения сопротивления заземляющего устройства, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 15.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ВУ СЛЭП УВС Севостьянов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить замену повреждённого изолятора в подвесной гирлянде фазы "А" на опоре №163 ВЛ 110 кВ Вейделевка-Айдар. Срок исполнения: 22.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ВУ СЛЭП УВС Севостьянов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства на опорах №161, 162, 163, 164, 165 ВЛ 110 кВ Вейделевка-Айдар. Срок исполнения: 22.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ВУ СЛЭП УВС Севостьянов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.08.2021 г.
5329 | 3 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС | 2021-07-21 13:44 | 2021-07-21 14:25 | 3.4.12.2.1, При сильном ветре произошел срыв изолятора на вводе в дом №19 и КЗ на ВЛ-0,4кВ от КТП-67 Ф-2 ПС Дятьковская Ф-603. | 4.4.4, Короткое замыкание на ВЛ-0,4кВ от КТП-67 Ф-2 ПС Дятьковская Ф-603 , в результате срыва изолятора привело к обесточиванию электроснабжения потребителей | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ КТП-67 ПС Дятьковская Ф-603 Срок исполнения: 02.09.2021 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить комплекс мероприятий по устранению повреждений на ВЛ-0,4 кВ КТП-67 Срок исполнения: 02.09.2021 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.07.2021 г.
5330 | 262 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС | 2021-07-21 13:40 | 2021-07-21 15:00 | 3.4.12.2.3, Межфазное КЗ в пролете опор №6-№7, вызванное схлестом проводов при падением на провода ветки, сломленной порывом ветра с дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Схлест проводов в пролете опор №6-№7, вызванный падением ветки на провода. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП №183. Срок исполнения: 28.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Сальников В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра составить график устранения выявленных замечаний и определить сроки их выполнения. Срок исполнения: 28.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Сальников В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести вырубку кустарника под проводами ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП 183, в пролетах опор №8-15 Срок исполнения: 28.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Сальников В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.08.2021 г.
5331 | 980 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2021-07-21 13:26 | 2021-07-21 14:46 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 309 ПС 330 кВ Валуйки произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал (на 4А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 309 ПС 330 кВ Валуйки из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 309 ПС 330 кВ Валуйки ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 309 ПС 330 кВ Валуйки | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 309 ПС 330 кВ Валуйки. Срок исполнения: 02.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 09.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 309 ПС 330 кВ Валуйки. Срок исполнения: 02.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.07.2021 г.
5332 | 447 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС | 2021-07-21 13:22 | 2021-07-21 14:30 | 3.4.7.3.5, Потеря механической прочности провода в пролете опор № 1-2 ВЛ-0,4 кВ № 2 ул. Лавская, Зелёная КТП-170 в процессе длительного срока эксплуатации. Сильный порывистый ветер. | 4.1.3, Нарушение структуры материала провода в пролете опор № 1-2 ВЛ-0,4 кВ № 2 ул. Лавская, Зелёная КТП-170 в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования. на ВЛ-0,4 кВ № 2 ул. Лавская, Зелёная КТП-170 ВЛ-0,4 кВ № 2 ул. Лавская, Зелёная КТП-170 | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ИТР ВЛ-0,4 кВ № 2 ул. Лавская, Зелёная КТП-170. Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ИТР ВЛ-0,4 кВ № 2 ул. Лавская, Зелёная КТП-170 устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.08.2021 г.
5333 | 738 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Суражский РЭС | 2021-07-21 13:19 | 2021-07-21 14:46 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-10кВ ф.101 ПС Лопазна в пролете опор №89-90. | 4.4.3, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на ВЛ-10кВ ф.101 ПС Лопазна в пролете опор №89-90, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению В-10кВ ф.101 ПС Лопазна от действия РЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.101 ПС Лопазна в пролете опор №89-90 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 06.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Прохоренко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.08.2021 г.
5334 | 943 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2021-07-21 13:18 | 2021-07-21 18:26 | 3.4.7.3.3, В результате падения ветки дерева при ветровой нагрузки на провод фазы "В" и нулевой провод в пролете опор №4-№5 ВЛ-0,4кВ № 2 ТП 10/0,4 кВ №2/Р-2 , произошел обрыв провода фазы "В" и нулевого провода и их схлест, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из охранной зоны на провод фазы "В" и нулевой провод в пролете опор №4-№5 ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП 10/0,4 кВ №2/Р-2, произошел обрыв проводов и нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР в охранной зоне в пролете опор №4-№5 на ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП 10/0,4 кВ №2/Р-2 ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП 10/0,4 кВ №2/Р-2 | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ №2/Р-2-100кВА разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Верховского РЭС . Срок исполнения: 28.08.2021 г. Ответственное лицо: Симонов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ №2/Р-2-100кВА. Срок исполнения: 28.08.2021 г. Ответственное лицо: Симонов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ-0,4кВ №1 от КТП Произвести вырубку ДКР в охранной зонеВЛ-0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ №2/Р-2-100кВА в пролете опор №4-№5 Срок исполнения: 28.08.2021 г. Ответственное лицо: Симонов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.08.2021 г.
5335 | 902 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2021-07-21 12:52 | 2021-07-21 14:51 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки с дерева из вне охранной зоны ВЛ-10кВ №7 ПС 35/10кВ Моховое на провода фаз "В" и "С" в пролете опор №2/17-2/18 из-за воздействия повторяющихся порывов ветра, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит (МТЗ). | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "В" и "С" (под воздействием ветровой нагрузки) в пролете опор № 2/17-2/18 ВЛ-10кВ №7 ПС 35/10кВ Моховое, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №7 ПС 35/10кВ "Моховое" и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Паршин А. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №7 ПС 35/10кВ "Моховое" по всей длине. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Паршин А. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.08.2021 г.
5336 | 936 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС | 2021-07-21 12:46 | 2021-07-21 13:30 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №36а ул. Пролетарская с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП11 ф.603 ПС Новозыбков-1 произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП11 ф.603 ПС Новозыбков-1 с медным проводом потребителя на доме №36а ул. Пролетарская. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 22.08.2021 г. Ответственное лицо: Новозыбковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку ВЛ-0,23 кВ и перезаделку контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 22.08.2021 г. Ответственное лицо: Новозыбковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.07.2021 г.
5337 | 976 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2021-07-21 12:35 | 2021-07-21 14:14 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 310 (Григорово) произошло в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "0" в пролете опор №08-№09 в результате разрегулировки стрелы провеса проводов по причине ослабления крепления провода к штыревому изолятору, возникшего в процессе длительной эксплуатации. На проводах видны следы перекрытий. Без повреждения проводов. | 4.12, Схлест проводов фаз "А" и "0" в пролете опор №08-№09 в результате разрегулировки стрелы провеса проводов по причине ослабления крепления провода к штыревому изолятору, возникшего в процессе длительной эксплуатации. На проводах видны следы перекрытий. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ 0,4кВ №2 ТП 310 (Григорово) ВЛ 0,4кВ №2 ТП 310 (Григорово) | Мероприятие: Техническое Произвести регулировку стрелы провеса в пролете опор №08-№09 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 310 (Григорово). Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Бригаде по эксплуатации ВЛ 0,4кВ №2 ТП 310 (Григорово) провести внеплановый инструктаж о своевременном выявлении и устранении дефектов. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г.
5338 | 945 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Глазуновский РЭС | 2021-07-21 12:35 | 2021-07-21 14:31 | 3.4.12.2.3, В результате падения дерева из вне охранной зоны из-за воздействия повторяющихся ветровых нагрузок, произошел обрыв проводов фаз "А", "В", "С" и нулевого провода, ВЛ-0.4 кВ №1 от ТП Коз-2-4 в пролёте опор №19-22, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устранённого действием защиты. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел обрыв проводов фаз "А", "В", "С" и нулевого провода, ВЛ-0.4 кВ №1 от ТП Коз-2-4 в пролёте опор №19-22, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устранённого действием защиты. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0.4 кВ №1 от ТП Коз-2-4 по всей длине линии. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Борзенков С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0.4 кВ №1 от ТП Коз-2-4 нарушений и включить их в план работ Глазуновского РЭС. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Борзенков С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.08.2021 г.
5339 | 734 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Выгоничский РЭС |  |  | 3.4.12.3, Электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №13-14 ВЛ-10кВ ф.1025 ПС Новобрянская, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | 4.12, Отключение от действия РЗ В-10кВ ф.1025 ПС Новобрянская произошло из-за возникновения двух фазного короткого замыкания, при электродуговом перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №13-14 ВЛ-10кВ ф.1025 ПС Новобрянская, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-10кВ ф.1025 ПС Новобрянская по всей длине. Срок исполнения: 27.08.2021 г. Ответственное лицо: Хорошев Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 27.08.2021 г. Ответственное лицо: Хорошев Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.08.2021 г.
5340 | 737 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Стародубский РЭС | 2021-07-21 12:12 | 2021-07-21 12:26 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор №12-13 ВЛ-10кВ ф.110 ПС Путевая. | 4.4.3, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор №12-13 ВЛ-10кВ ф.110 ПС Путевая, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.110 ПС Путевая. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.110 ПС Путевая в пролете опор №12-13 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 07.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Трусов Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.08.2021 г.
5341 | 918 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2021-07-21 12:00 | 2021-07-21 12:10 | 3.4.7.3.4, В результате несвоевременной вырубки в охранной зоне ВЛ деревьев (веток), произошло касание ветвями проводов ВЛ-10кВ №10 ПС Ярище в пролете №5-6, что привело к нарушению электрической изоляции фаз "А" и "В» при касании проводов и возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции фаз "А" и "В» в пролете №5-6 ВЛ-10кВ №10 ПС 35/10 кВ Ярище из-за несвоевременной вырубки в охранной зоне ВЛ деревьев (веток), и их касания проводов ВЛ, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР в охранной зоне в пролете опор №5-6 на ВЛ-10кВ №10 ПС 35/10 кВ Ярище ВЛ-10кВ №10 ПС 35/10 кВ Ярище | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №10 ПС Ярище разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Шабанов Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №10 ПС Ярище по всей длине. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Шабанов Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ-10кВ №10 ПС Ярище в пролете опор №5-6. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: мастер Шабанов Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.09.2021 г.
5342 | 264 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго |  |  | 3.4.12.5.2, Причиной вывода в ремонт 1СШ-110 кВ ПС 110 кВ Шумаково явилась необходимость устранения капельной течи масла в зоне между фарфоровой покрышкой и основанием ТТ в фазе "В" ТТ ВЛ 110 кВ Солнцево, возникшей из-за ухудшения свойств герметичной прокладки между фарфоровой покрышкой и основанием ТТ, из-за воздействия резких перепадов температур окружающего воздуха и образования микротрещин. | 4.7, Нарушения герметичности прокладки фазы "В" между фарфоровой покрышкой и основанием ТТ ВЛ 110 кВ Солнцево на ПС 110 кВ Шумаково произошло вследствие ухудшения герметизирующих свойств прокладки из-за воздействия резких перепадов температур окружающего воздуха и образования микротрещин в процессе эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр с применением биноклей ТТ 110 кВ на ПС 110 кВ ЮУ СПС с целью выявления течей масла. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СПС Алешкин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внепланового осмотра составить план-график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СПС Алешкин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.08.2021 г.
5343 | 945 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2021-07-21 11:50 | 2021-07-21 13:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ Вощажниково в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №11-№12 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №11-№12 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ Вощажниково с целью выявления дефектов, мешающих работе ВЛ по схеме нормального режима. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Шахов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ Вощажниково произвести устранение выявленных нарушений. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Шахов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.07.2021 г.
5344 | 938 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2021-07-21 11:40 | 2021-07-21 12:10 | 3.4.12.2, Обрыв ввода к дому №14 ул. Крупская ВЛ 0,4кВ ф.4 ТП-1 ф.1024 ПС Центральная вследствие ветровых нагрузок. | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителям произошло в результате повреждения ввода к дому №14 ул. Крупская ВЛ 0,4кВ ф.4 ТП-1 ф.1024 ПС Центральная вследствие ветровых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.4 ТП-1 ф.1024 ПС Центральная Срок исполнения: 22.08.2021 г. Ответственное лицо: Навлинские РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить комплекс мероприятий по устранению обрыва ввода к дому №14 ул. Крупская. Срок исполнения: 22.08.2021 г. Ответственное лицо: Навлинские РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.07.2021 г.
5345 | 907 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС | 2021-07-21 11:35 | 2021-07-21 17:24 | 3.4.12.2.3, В результате ветровой нагрузки с дождем, произошел излом и падение ветки дерева на провода фаз "В" и "С" ВЛ-10 кВ №04 ПС 110/35/10 кВ Шаблыкино в пролете опор №10-19 - №10-20, что привело к нарушению электрической изоляции при схлесте и возникновению двухфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны на провода ВЛ в пролете опор №10-19 - №10-20, произошло нарушение электрической изоляции фаз "В" и "С", что привело к возникновению двухфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №04 ПС 110/35/10 кВ Шаблыкино по всей длине. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер РЭС Мотякин Ю.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №04 ПС 110/35/10 кВ Шаблыкино и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер РЭС Мотякин Ю.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.08.2021 г.
5346 | 880 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС | 2021-07-21 11:26 | 2021-07-21 12:40 | 3.4.7.3.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 КТП-11 ВЛ-1003 ПС Закрутье явилось междуфазное КЗ в результате механического воздействия на провода ВЛ веток дерева, вследствие несвоевременной вырубки угрожающих деревьев в пролете опор №№ 3-4, а также воздействие сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №1 КТП-11 ВЛ-1003 ПС Закрутье явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №№ 3-4 в результате механического воздействия на провода ВЛ веток дерева, находящегося в охранной зоне ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка угрожающих деревьев в пролете опор №№ 3-4 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-11 ВЛ-1003 ПС Закрутье. на ВЛ 0,4кВ №1 КТП-11 ВЛ-1003 ПС Закрутье VN004-96703629 | Мероприятие: Техническое Выполнить кронирование угрожающих деревьев в пролете опор №3-№4 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-11 ВЛ-1003 ПС Закрутье. Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: мастер Демидовского РЭС Подковенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.09.2021 г.
5347 | 944 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС | 2021-07-21 11:26 | 2021-07-21 14:09 | 3.4.12.2.3, В результате ветровой нагрузки с дождем, произошел излом и падение ветки дерева на провода фаз "В" и "С" ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/35/10 кВ Нарышкинская в пролете ВЛ от КТП 10/0,4кВ Н-4-8 до Р 10кВ КТП Н-4-8, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению двухфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны на провода ВЛ в пролете ВЛ от КТП 10/0,4кВ Н-4-8 до Р 10кВ КТП Н-4-8, произошло нарушение электрической изоляции фаз "В" и "С", что привело к возникновению двухфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 4 от ПС Нарышкинская по всей длине Срок исполнения: 30.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Внуков Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Выявленные замечания в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 4 от ПС Нарышкинская включить в план ТО РЭС Срок исполнения: 30.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Внуков Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.08.2021 г.
5348 | 954 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС |  |  | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Центральная(3.12)-РП 41н(8) произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции фаз «А», «В», «С» участка КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Центральная(3.12)-РП 41н(8) Л1 в целом месте вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции фаз «А», «В», «С» участка КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Центральная(3.12)-РП 41н(8) Л1 в целом месте произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: снижение сопротивления изоляции жил на КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Центральная(3.12)-РП 41н(8) Л1 KS010-0000679 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Центральная(3.12)-РП 41н(8) Л1. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.07.2021 г.
5349 | 940 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-07-21 11:10 | 2021-07-21 13:06 | 3.4.8.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 420 Ермолово ВЛ 10 кВ №2 Пестрецово-левый "РП-1 10 кВ ЯЗДА" в результате КЗ, возникшего по причине соприкосновения проводов всех фаз провода СИП из-за повреждения изоляции провода при его обрыве в пролете опор №3 - №4 сторонними лицами, выполняющими погрузочно-разгрузочные работы в охранной зоне ВЛ. Габарит стрелы провеса (согласно замерам от 16.10.2020) соответствует требованиям НТД. | 4.4.1, Соприкосновение проводов всех фаз провода СИП из-за повреждения изоляции провода при его обрыве в пролете опор №3 - №4 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 420 Ермолово ВЛ 10 кВ №2 Пестрецово-левый "РП-1 10 кВ ЯЗДА" сторонними лицами, выполняющими погрузочно-разгрузочные работы в охранной зоне ВЛ. Габарит стрелы провеса (согласно замерам от 16.10.2020) соответствует требованиям НТД. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 420 Ермолово ВЛ 10 кВ №2 Пестрецово-левый "РП-1 10 кВ ЯЗДА" с целью выявления дефектов мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате осмотра ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 420 Ермолово ВЛ 10 кВ №2 Пестрецово-левый "РП-1 10 кВ ЯЗДА" нарушения. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.07.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести претензионную работу с лицами проводившими несанкционированные работы охранной зоне ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 420 Ермолово ВЛ 10 кВ №2 Пестрецово-левый "РП-1 10 кВ ЯЗДА". Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.07.2021 г.
5350 | 942 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2021-07-21 11:05 | 2021-07-21 11:42 | 3.4.7.3.3, В результате падения дерева из охранной зоны на провода фаз "В" , "С" в пролете опор 1-18 1-19 ВЛ-10кВ №17 ПС 110/10кВ Русский Брод, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненого действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева (из охранной зоны ВЛ) на провода фаз "В" и "С" в пролете оп.№1-18 1-19 ВЛ-10кВ №17 ПС 110/10кВ "Русский Брод" , произошло нарушение электрической изоляции при схлесте, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР в охранной зоне в пролете оп.№1-18 1-19 на ВЛ-10кВ №17 ПС 110/10кВ "Русский Брод" ВЛ-10кВ №17 ПС 110/10кВ "Русский Брод" | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №17 от ПС 110/10 кВ Русский Брод и включить их в план работ Верховского РЭС. Вырубка ДКР. Срок исполнения: 27.08.2021 г. Ответственное лицо: Симонов А.А, Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №17 от ПС 110/10 кВ Русский Брод по всей длине. Срок исполнения: 27.08.2021 г. Ответственное лицо: Симонов А.А, Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.08.2021 г.
5351 | 940 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-07-21 11:02 | 2021-07-21 14:50 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветви дерева из вне охранной зоны КВЛ-10кВ №9 ПС Звягинки при ветровой нагрузки, на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №33-34, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания на КВЛ-10кВ №9, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузки из вне охранной зоны КВЛ-10кВ №9 ПС Звягинки на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №33-34, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания на КВЛ-10кВ №9, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ №9 ПС Звягинки нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №9 ПС Звягинки по всей длине. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.08.2021 г.
5352 | 929 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-07-21 11:00 | 2021-07-21 11:50 | 3.4.9.3, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя. | 4.13, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя произошло срабатывание ПН-2 250А 0,4 кВ КЛ 0,4кВ ф1.4 ТП3109 ул. 22 съезда 19, что привело к прекращению подачи электрической энергии потребителям. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр оборудования в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО «БрянскЭлектро». Срок исполнения: 19.08.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские Электрические Сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятия по замене ПН-2 250А, на КЛ 0,4кВ ф1.4 ТП3109 ул. 22 съезда 19 Срок исполнения: 19.08.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские Электрические Сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.07.2021 г.
5353 | 733 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клетнянский РЭС | 2021-07-21 10:50 | 2021-07-21 11:40 | 3.4.12.3, Перегорание ПН-2 из-за электродугового перекрытия воздушного промежутка в пролёте опор №15-16 ВЛ Ф-1 КТП-48 Ф-1001 ПС Клетнянская, привело к отсутствию эл. энергии у потребителей. | 4.12, Перегорание ПН-2 из-за электродугового перекрытия воздушного промежутка в пролёте опор №15-16 ВЛ Ф-1 КТП-48 Ф-1001 ПС Клетнянская, привело к отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ Ф-1 КТП-48 Ф-1001 ПС Клетнянская по всей длине. Срок исполнения: 26.08.2021 г. Ответственное лицо: Понизов А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 26.08.2021 г. Ответственное лицо: Понизов А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.08.2021 г.
5354 | 953 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2021-07-21 10:50 | 2021-07-21 12:43 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ BВ 10 кВ КЛ 10 кВ РП 17н(15) ПС 110 кВ Центральная-КТП 1701н(1) произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции жил фаз «А», «В», «С» участка КЛ 10 кВ КТП 1732н-КТП 1734н(1) ПС 110 кВ Центральная в целом месте вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции жил фаз «А», «В», «С» участка КЛ 10 кВ КТП 1732н-КТП 1734н(1) ПС 110 кВ Центральная в целом месте произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции жил кабеля на КЛ 10 кВ КТП 1732н-КТП 1734н(1) ПС 110 кВ Центральная KS010-0004979 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 10 кВ КТП 1732н-КТП 1734н(1) ПС 110 кВ Центральная. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.07.2021 г.
5355 | 732 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС | 2021-07-21 10:28 | 2021-07-21 12:27 | 3.4.12.3, Пережог шлейфа фазы "С" на Р-580 привёл к замыканию на "землю" ВЛ-10кВ ф.106 ПС Вышков. | 4.10, Замыкание ВЛ-10кВ ф.106 ПС Вышков на "землю" привело к отключению В-10кВ ф.106 ПС Вышков оперативным персоналом для отыскания и ликвидации нарушения. | Мероприятие: Техническое Произвести замер сопротивления контура заземления и проверку переходных сопротивлений между заземляющим устройством и заземленными элементами на опоре №85 ВЛ-10кВ ф.106 ПС Вышков. Срок исполнения: 27.08.2021 г. Ответственное лицо: Новиков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.07.2021 г. Мероприятие: Техническое При несоответствии требованиям ПУЭ-7 таблица 2.5.19, произвести ремонт контура заземления. Срок исполнения: 27.08.2021 г. Ответственное лицо: Новиков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.07.2021 г.
5356 | 261 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Льговский РЭС | 2021-07-21 10:20 | 2021-07-21 11:56 | 3.4.12.2.3, Межфазное КЗ в пролете опор №8-№9, вызванное зависшим на проводах деревом, в результате его падения из вне охранной зоны ВЛ, сломанного порывами ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №8-№9 деревом, зависшим на проводах в результате падения из вне охранной зоны ВЛ из-за порывов ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №111 ПС Льгов. Срок исполнения: 30.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Д.Л. Киёв Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №111 ПС Льгов составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 30.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Д.Л. Киёв Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.08.2021 г.
5357 | 595 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС | 2021-07-21 10:05 | 2021-07-21 10:49 | 3.4.9.3, В результате неисправности, возникшей на электроустановке потребителя ток в линии превысил значение тока срабатывания защиты. Защита сработала на сигнал. |  | Мероприятие: Техническое Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 29.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.08.2021 г.
5358 | 930 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2021-07-21 10:05 | 2021-07-21 11:52 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 6кВ № 603 ПС 35/6 кВ Купань в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5-38-№5-39 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5-38-№5-39 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ 6кВ №603 ПС 35/6 кВ Купань. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Семиченко Д.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 6кВ №603 ПС 35/6 кВ Купань устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Семиченко Д.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.07.2021 г.
5359 | 961 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2021-07-21 10:05 | 2021-07-21 11:31 | 3.4.9.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 511 ПС 110 кВ Стрелецкое произошло из-за КЗ, в результате повреждения БИЗ жилого дома №63 ул.Луговая, запитанного от опоры №5/1. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю с требованием о приведении электроустановок в соответствие с требованиями НТД. Срок исполнения: 02.08.2021 г. Ответственное лицо: Стапший мастер Сендецкий А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.07.2021 г.
5360 | 263 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Конышевский РЭС | 2021-07-21 09:45 | 2021-07-21 10:15 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ явилось самоустранившееся межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате падения на провода ВЛ в пролете опор № 777, ветки , сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Нарушение электрической изоляции ВЛ-10 кВ по причине падения на провода ВЛ в пролете опор № 777, ветки , сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №777 Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Сорокин А.Ф. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №777 составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Сорокин А.Ф. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.08.2021 г.
5361 | 935 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-07-21 09:45 | 2021-07-21 11:00 | 3.4.7.3.2, В результате несвоевременного устранения дефекта по установке конструкции кожуха трансформатора КТП-10кВ Пищ-908-1 согласно действующим нормативным документам, произошло проникновения кота на в/в ввода тр-ра фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновение межфазного КЗ, устраненного действием защит (ПК-10кВ). | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции между в/в вводами 10кВ фаз "А" и "В" КТП Пищ-908-1 при проникновении кота на корпус тр-ра из-за несвоевременного устранения дефекта по установке конструкции кожуха трансформатора, согласно действующим нормативным документам, произошло возникновение межфазного к.з. , устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отс кожуха трансформатора на КТП-10кВ Пищ-908-1 КТП-10кВ Пищ-908-1 | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №908 ПС 110/10кВ Пищевая нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №908 ПС 110/10кВ Пищевая в части их технического состояния. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Установить кожух трансформатора на КТП-10кВ Пищ-908-1, согласно действующим нормативным документам, исключающие нарушение нормированного зазора кожуха и проникновение животных на высоковольтные ввода 10кВ тр-ра КТП. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Не выполнено
5362 | 736 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Погарский РЭС | 2021-07-21 09:39 | 2021-07-21 09:43 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор №80-81 ВЛ-10кВ ф.1014 ПС Погарская. | 4.4.3, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор №80-81 ВЛ-10кВ ф.1014 ПС Погарская, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1014 ПС Погарская. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1014 ПС Погарская в пролете опор №80-81 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 06.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Рощин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.07.2021 г.
5363 | 934 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-07-21 09:25 | 2021-07-21 12:02 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветви дерева из вне охранной зоны ВЛ-10кВ №2а ПС 35/10кВ Звягинки при ветровой нагрузки, на провода фаз "А" и "В" на опоре №1/3, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания на ВЛ-10кВ №2а, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ-10кВ №2а ПС Звягинки на провода фазы "А" и "В" на опоре №1/3, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания на ВЛ-10кВ №2а, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №2а ПС Звягинки нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №2а ПС Звягинки по всей длине. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.08.2021 г.
5364 | 939 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2021-07-21 09:15 | 2021-07-21 10:50 | 3.4.9.3, В результате технологического нарушения на потребительской КТП 10/0,4кВ ТП 079, произошло возникновение межфазного КЗ на КВЛ-10кВ №6 ПС 110/35/10кВ Кромская, устраненного действием защит. |  | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №12 ПС 110/35/10кВ Кромская по всей длине. Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Шавшин Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия устранения выявленных замечаний, по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №6 ПС 110/35/10кВ Кромская и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Ершов Н.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю владельцу КТП 10/0,4кВ ТП 079 от КВЛ-10кВ №6 ПС 110/35/10кВ Кромская АО "Орелоблэнерго" о соблюдении Правил технической эксплуатации оборудования, исключающих нарушения в работе оборудования Срок исполнения: 28.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Ершов Н.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.08.2021 г.
5365 | 730 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Климовский РЭС | 2021-07-21 08:52 | 2021-07-21 14:16 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.106 ПС Чуровичи в пролёте опор №50-51, ВЛ-10кВ ф.105 ПС Сытая Буда в пролёте опор №24-25, ВЛ-10кВ ф.106 ПС Сытая Буда в пролёте опор №42-43. | 4.4.3, Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-10кВ ф.106 ПС Чуровичи в пролёте опор №50-51, ВЛ-10кВ ф.105 ПС Сытая Буда в пролёте опор №24-25, ВЛ-10кВ ф.106 ПС Сытая Буда в пролёте опор №42-43, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.106 ПС Чуровичи, В-10кВ ф.105 ПС Сытая Буда, В-10кВ ф.106 ПС Сытая Буда. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.106 ПС Чуровичи в пролёте опор №50-51, ВЛ-10кВ ф.105 ПС Сытая Буда в пролёте опор №24-25, ВЛ-10кВ ф.106 ПС Сытая Буда в пролёте опор №42-43. Срок исполнения: 27.08.2021 г. Ответственное лицо: Сидоров А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.08.2021 г.
5366 | 938 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2021-07-21 08:40 | 2021-07-21 08:46 | 3.4.9.3, В результате поверхностного перекрытия РУ-10кВ на потребительской КТП Т-8-14, находящейся на балансе потребителя: ПАО "Мегафон", произошло возникновение межфазного КЗ на ВЛ-10кВ №8 ПС 110/35/10кВ Тросна, устраненного действием защит. |  | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №8 ПС 110/35/10 кВ Тросна и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: ст мастер Фролов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ТП-10/0,4кВ Т-8-14 ПАО "Мегафон" с требованием содержания электрооборудования, находящееся на балансе потребителя в соответствии с требованием нормативных документов по эксплуатации электрооборудования. Срок исполнения: 30.08.2021 г. Ответственное лицо: ст мастер Фролов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.08.2021 г.
5367 | 928 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Стародубский РЭС | 2021-07-21 08:15 | 2021-07-21 10:11 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 10кВ ТП33 - ТП62 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ ф.108 ПС Стародуб в ТП9 к ТП53 произошло в результате КЗ на КЛ 10кВ ТП33 - ТП62 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ТП9 по КЛ 10кВ ф.108 ПС Стародуб Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Стародубский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 10кВ ТП33 - ТП62 Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Стародубский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.07.2021 г.
5368 | 968 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2021-07-21 08:12 | 2021-07-21 10:05 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 255 (Ясиплево мастерская) в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов в пролете опор №7-№8 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №2 ТП 255 (Ясиплево мастерская). На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. | 4.12, Схлест проводов всех фаз в пролете опор №7-№8 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №2 ТП 255 (Ясиплево мастерская). На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №2 ТП 255 (Ясиплево мастерская) пролет опор №7-№8 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в пролёте опор №7-№8 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 255 (Ясиплево мастерская). Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Рощин А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Рощину А.П. об эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Вавилов Е.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.09.2021 г.
5369 | 440 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Становлянский РЭС | 2021-07-21 08:00 | 2021-07-21 10:38 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ № 3 ТП 016 д. Слободка произошло по причине межфазного К.З. в пролёте опор №1-3 - 1-4 при перекрытии проводов ДКР, росших в охранной зоне ВЛ, при воздействии сильных порывов ветра. | 4.12, Нарушение электрической изоляции произошло в результате схлёста проводов в пролёте опор №1-3 - 1-4 на ВЛ 0,4кВ № 3 ТП 016 д. Слободка, по причине воздействия веток ДКР. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременная вырубка ДКР на ВЛ 0,4кВ № 3 ТП 016 д. Слободка VN004-00125525 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной обход и осмотр ВЛ 0,4кВ № 3 ТП 016 д. Слободка, в целях выявления ДКР приближенных на недопустимое расстояние к проводам ВЛ Срок исполнения: 27.08.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Глухов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.07.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении ДКР приближенных на недопустимое расстояние к проводам ВЛ 0,4кВ № 3 ТП 016 д. Слободка, произвести их вырубку в кротчайший срок Срок исполнения: 20.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Глухов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Мастеру Глухову А.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы Срок исполнения: 27.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Зинченко И.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.08.2021 г.
5370 | 728 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Комаричский РЭС | 2021-07-21 07:35 | 2021-07-21 07:54 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор №10-11 ВЛ-10кВ ф.1008 ПС Игрицкая. | 4.4.3, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор №10-11 ВЛ-10кВ ф.1008 ПС Игрицкая, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1008 ПС Игрицкая. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1008 ПС Игрицкая в пролете опор №10-11 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 06.08.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.07.2021 г.
5371 | 694 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Трубчевский РЭС | 2021-07-21 07:20 | 2021-07-21 08:50 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на опору №37, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.1004 ПС Трубчевская. | 4.4.3, Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-10кВ ф.1004 ПС Трубчевская, на опоре №37, привело к замыканию на «землю» в сети 10кВ и отключению оперативным персоналом В-10кВ ф.1004 ПС Трубчевская для отыскания и ликвидации нарушения. | Мероприятие: Техническое Выполнить обследование опоры №37 ВЛ-10кВ ф.1004 ПС Трубчевская, подвергшейся прохождению тока замыкания на «землю». Срок исполнения: 26.08.2021 г. Ответственное лицо: Вишняков Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1004 ПС Трубчевская в пролете опор №36-38. Срок исполнения: 26.08.2021 г. Ответственное лицо: Вишняков Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.08.2021 г.
5372 | 774 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС | 2021-07-21 07:00 | 2021-07-21 08:13 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельной жилы произошел пробой соединительной кабельной муфты КЛ-10 кВ "ячейка ф10-09 - опора №1" фидера 10-09 РП 10/0,4 кВ ЦРП-Буй, что привело к возникновению однофазного К.З. и последующему отключению КЛ. Оборудование РЗА работало правильно. Последние испытания КЛ были проведены бригадой Галичского участка Службы диагностики (электромонтером Шуваловым Е.В. и инженером Кудрявцевым Е.Н.) 26.04.2021, по результатам испытаний КЛ была признана годной к эксплуатации. | 4.12, Пробой соединительной кабельной муфты КЛ-10 кВ "ячейка ф10-09 - опора №1" фидера 10-09 РП 10/0,4 кВ ЦРП-Буй. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение изоляционных свойств соединительной кабельной муфты 10 кВ на ВЛ 10 кВ ЦРП - Буй Ф 10-09 КЛ ячейка ф10-09 - оп.1 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт 10 кВ на фидере 10-09 РП 10/0,4 кВ ЦРП-Буй. Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Медведев Сергей Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового тепловизионного контроля концевых кабельных муфт 10 кВ на фидере 10-09 РП 10/0,4 кВ ЦРП-Буй устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 27.08.2021 г. Ответственное лицо: Медведев Сергей Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.08.2021 г.
5373 | 878 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ярцевский РЭС | 2021-07-21 05:19 | 2021-07-21 05:39 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ 10кВ №33 ПС Ярцево-2 произошло в результате междуфазного короткого замыкания возникшего вследствие повреждения на оборудовании потребителя ООО "СИПМА РУ". |  | Мероприятие: Техническое Направить претензионное письмо владельцу ведомственного участка ВЛ 10кВ №33 ПС Ярцево-2 директору ООО "СИПМА РУ". Срок исполнения: 30.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Муругов Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.07.2021 г.
5374 | 355 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2021-07-21 05:10 | 2021-07-21 05:12 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ №05 ПС 35/10кВ М.Туд произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов ветвью дерева в пролете опор №5-6 выпавшей из вне охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Оленинского района Тверской области. В дальнейшем произошло падение ветки на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветви дерева на провода ВЛ-10 кВ №11 ПС 35/10кВ М.Туд в пролете опор №5-6, выпавшей из вне охранной зоны ВЛ, под воздействием порывистого ветра произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ-10 кВ №05 ПС 35/10кВ М.Туд отключилась действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №11 ПС 35/10кВ М.Туд. Срок исполнения: 16.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №11 ПС 35/10кВ М.Туд. Срок исполнения: 30.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.07.2021 г.
5375 | 875 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго |  |  | 3.4.12.3, Причиной аварийного отключения с успешным АПВ ВЛ 110кВ Вязьма-1-Издешково-тяговая с отпайками (ВЛ-170) явилось неустойчивое однофазное К.З. на землю фазы В при перекрытии гирлянды изоляторов ф. В на опоре № 192 в следствие атмосферных перенапряжений (гроза). | 4.12, Причиной возникновения однофазного К.З. на землю фазы В на ВЛ 110кВ Вязьма-1-Издешково-тяговая с отпайками (ВЛ-170) явилось нарушение электрической изоляции при ударе молнии в провод. | Мероприятие: Техническое Произвести замену гирлянды изоляторов фазы В на опоре № 192 ВЛ 110кВ Вязьма-1-Издешково-тяговая с отпайками (ВЛ-170). Срок исполнения: 20.09.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер ВУ СЛЭП Антонов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый замер сопротивления заземлителей и заземляющих устройств опор № 191, 192, 193 ВЛ 110кВ Вязьма-1-Издешково-тяговая с отпайками (ВЛ-170) с измерением переходных сопротивлений металлосвязей, в случае несоответствия требованиям ПУЭ, довести до нормы. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер ВУ СЛЭП Антонов В.В. Начальник ВУД Сироткин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр в пролетах опор № 182 - 202 ВЛ 110кВ Вязьма-1-Издешково-тяговая с отпайками (ВЛ-170) с целью проверки состояния грозозащитного троса, контактных соединений, состояния заземляющих устройств опор и оттяжек, состояния изоляции на ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер ВУ СЛЭП Антонов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра в пролетах опор № 182-202 ВЛ 110кВ Вязьма-1-Издешково-тяговая с отпайками (ВЛ-170) разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер ВУ СЛЭП Антонов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.08.2021 г.
5376 | 981 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2021-07-21 04:04 | 2021-07-21 05:47 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ Лацкое, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №42-№43 вследствие падения ветки из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка со следами перекрытий обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №42-№43 вследствие падения ветки из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка со следами перекрытий обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №2 ПС Лацкое. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Алхутов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №2 ПС Лацкое. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Алхутов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.08.2021 г.
5377 | 96 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2021-07-21 03:00 | 2021-07-21 04:26 | 3.4.7.3.5, Междуфазное замыкание на КЛ-6 кВ РП-15---ТП-1637(Ф.23) произошло в результате пробоя изоляции между жилами кабеля. | 4.12, Пробой изоляции между жилами кабеля КЛ-6 кВ РП-15---ТП-1637(Ф.23) в результате длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременно выявлен участок с изношенной изоляции на КЛ-6 кВ РП-15---ТП-1637(Ф.23) | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт силового кабеля КЛ-6 кВ РП-15---ТП-1637(Ф.23) с последующим проведением высоковольтных испытаний и измерений Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы КЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
5378 | 924 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-07-21 00:55 | 2021-07-21 01:25 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ6 кВ Ф625 РП21 к ТП0334 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ ф625 в РП21 к ТП0334 произошло в результате КЗ на КЛ6 кВ ф625 РП21 к ТП0334 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП21 Ф625 к ТП0334 . Срок исполнения: 19.08.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6 кВ Ф625РП21 к ТП0334 . Срок исполнения: 19.08.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.07.2021 г.
5379 | 975 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2021-07-20 23:48 | 2021-07-21 01:31 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 259 (Кушляево дер.) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №57-№58 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №57-№58 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 259 (Кушляево дер.) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.07.2021 г.
5380 | 224 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго | 2021-07-20 23:40 | 2021-07-21 01:03 | 3.4.12.3, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Рыльск – Марьино явилось однофазное КЗ на землю, перешедшее в междуфазное при обрыве (пережоге) провода фазы «В» на опоре № 77 с последующим падением на провод фазы «С» вследствие воздействия атмосферных перенапряжений. 3.4.13.1, Причиной отключения на ПС 110 Рудная В 110 Железногорская II цепь явилась излишняя работа ДФЗ Комплекта РЗ №1 ВЛ 110 кВ Железногорская – Рудная II цепь (ДФЗ, ТО, ТЗНП, ДЗ) (ШЭ2607 087) при внешнем однофазном коротком замыкании на ВЛ 110 кВ Рыльск – Марьино при выведенном со стороны ПС 330 кВ Железногорская Комплекте РЗ №1 ВЛ 110 кВ Железногорская – Рудная II цепь (ДФЗ, ТО, ТЗНП, ДЗ) (ШЭ2607 087) из-за не реализованной технической возможности автоматического вывода защиты при неисправности или выводе из работы полукомплекта с одной стороны. | 4.11, Электродуговое повреждение (пережог) провода фазы «В» на опоре № 77 ВЛ 110 кВ Рыльск – Марьино при прохождении грозового фронта в районе расположения ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить верховой осмотр опор ВЛ 110 кВ Рыльск - Марьино в пролете опор №№ 75-79 . Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЗУ СЛЭП Золотухин А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить измерение сопротивления заземляющих устройств опор №№ 75-79 ВЛ 110 кВ Рыльск - Марьино. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЗУ СЛЭП Золотухин А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам верхового осмотра и измерения сопротивления заземляющих устройств опор №№ 75-79 ВЛ 110 кВ Рыльск -Марьино разработать план-график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЗУ СЛЭП Золотухин А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Внести в Инструкцию по оперативному обслуживанию УРЗА ВЛ 110 кВ, ШСВ 110 кВ, СВ 110 кВ и ОВ 110 кВ в электрических сетях филиала ПАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго» (РИ БП10.3-КР/2.09-06/2020) информацию об отсутствии технической возможности перевода Комплекта РЗ №1 ВЛ 110 кВ Железногорская – Рудная II цепь (ДФЗ, ТО, ТЗНП, ДЗ) (ШЭ2607 087), Комплекта РЗ №2 ВЛ 110 кВ Железногорская – Рудная II цепь (ВЧБ, ТО, ТЗНП, ДЗ) (ШЭ2607 087) на ПС 330 кВ Железногорская на обходной выключатель ОВ-1сек.110. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: начальник СРЗАИМ Зорин А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Инициировать пересмотр уставок ДФЗ ВЛ 110 кВ Железногорская – Рудная I, II цепи на предмет автоматического вывода защиты при неисправности или выводе одного полукомплекта. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: начальник СРЗАИМ Зорин А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г.
5381 | 738 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго |  |  | 3.4.10.2, Причиной аварийного отключения ВЛ 110 кВ Елань Колено- Половцево которое произошло 20.07.2021г., явилось поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 198/20, по поверхности изоляторов загрязненных ранее продуктами жизнедеятельности птиц. Причиной аварийного отключения ВЛ 110 кВ Елань Колено- Половцево которое произошло 21.07.2021г., явилось поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 198/15, по поверхности изоляторов загрязненных ранее продуктами жизнедеятельности птиц. | 4.17.4, Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц явилось причиной аварийного отключения ВЛ 110 кВ Елань Колено- Половцево, которое произошло 20.07.2021 г. (из-за поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 198/20, по поверхности изоляторов загрязненных ранее продуктами жизнедеятельности птиц). Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц явилось причиной аварийного отключения ВЛ 110 кВ Елань Колено- Половцево, которое произошло 21.07.2021 г. (из-за поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 198/15, по поверхности изоляторов загрязненных ранее продуктами жизнедеятельности птиц). | Мероприятие: Техническое Произвести замену загрязненных изоляторов фазы "С" на опоре № 198/20, 198/15 фазы "С" ВЛ 110 кВ Елань Колено-Половцево. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Семенчук А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести установку устройств для отпугивания птиц (ПЗУ) на опорах № 198/8-198/27 ВЛ 110 кВ Елань Колено-Половцево. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Семенчук А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Елань Колено-Половцево по всей длине ВЛ на предмет выявления мест скопления птиц, а также прочих дефектов. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Семенчук А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Елань Колено-Половцево в случае выявления дефектов, включить мероприятия по их устранению в планы технического обслуживания и ремонта БУ сл. ЛЭП. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Семенчук А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.08.2021 г.
5382 | 354 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2021-07-20 23:05 | 2021-07-20 23:13 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №04 ПС 35/10кВ Плоскошь произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №123-124 веткой дерева, упавшая на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, с последующим падением ветки дерева на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №123-124 ВЛ-10кВ №04 ПС 35/10кВ Плоскошь, из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №04 ПС 35/10кВ Плоскошь действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №04 ПС 35/10кВ Плоскошь . Срок исполнения: 16.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Торопецкого РЭС Второв А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №04 ПС 35/10кВ Плоскошь. Срок исполнения: 23.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Торопецкого РЭС Второв А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.08.2021 г.
5383 | 939 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-07-20 22:50 | 2021-07-21 00:18 | 3.4.7.3.1, Отключение автоматического выключателя ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 314 Жилая зона ВЛ 10 кВ №4 Мордвиново ПС 35/10 кВ "Ширинье" от теплового расцепителя при токах нагрузки, превышающих номинальный ток автоматического выключателя ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 314 Жилая зона ВЛ 10 кВ №4 Мордвиново ПС 35/10 кВ "Ширинье". Автоматический выключатель не соответствует расчетным нагрузкам. | 4.13, Несоответствие номинального тока автоматического выключателя ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 314 Жилая зона ВЛ 10 кВ №4 Мордвиново ПС 35/10 кВ "Ширинье" расчетной нагузке. Работа автоматического выключателя правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несоответствие автоматического выключателя расчетным нагрузкам на ТП 314 Жилая зона ВЛ 10 кВ №4 Мордвиново ПС 35/10 кВ "Ширинье" АВ ВЛ 0,4 кВ №3 | Мероприятие: Техническое Провести расчет нагрузки ВЛ 0,4кВ №3 ТП 314 Жилая зона ВЛ 10кВ №4 Мордвиново ПС 35/10кВ "Ширинье" с целью выявления соответствия установленного автоматического выключателя. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.07.2021 г. Мероприятие: Техническое После проведения расчета нагрузки ВЛ 0,4кВ №3 ТП 314 Жилая зона ВЛ 10кВ №4 Мордвиново ПС 35/10кВ "Ширинье" при выявлении несоответствия установленного автоматического выключателя, принять меры по устранению выявленного нарушения. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.07.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Киселеву В.В. об эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.07.2021 г.
5384 | 970 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Грайворонский РЭС | 2021-07-20 21:16 | 2021-07-20 21:55 | 3.4.12.3, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №5 ПС 110 кВ Грайворон произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя и разрушения изоляции проходных изоляторов фаз «А» и «В» РУ 10 кВ КТП 510, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции проходных изоляторов фаз «А» и «В» РУ 10 кВ КТП 510 ЛЭП 10 кВ №5 ПС 110 кВ Грайворон, произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр КТП 510 и по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС 110 кВ Грайворон. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синица Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синица Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.08.2021 г.
5385 | 97 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2021-07-20 20:15 | 2021-07-20 20:49 | 3.4.12.5.1, Междуфазное замыкание в кабельной муфте КЛ-6кВ ТП-1893--ТП-34 произошло из-за пучения грунта в месте пересечения с тротуаром в сочетании с нарушением структуры материала муфты в процессе длительной эксплуатации | 4.1.3, Повреждение в кабельной муфте КЛ-6кВ ТП-1893--ТП-34 произошло из-за пучения грунта в месте пересечения с тротуаром, в сочетании с нарушением структуры материала кабеля в процессе длительной эксплуатации | Мероприятие: Техническое Выполнить ремонт кабельной муфте КЛ-6кВ ТП-1893--ТП-34 с последующим проведением высоковольтных испытаний и измерений Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы КЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
5386 | 931 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2021-07-20 19:45 | 2021-07-20 21:35 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ЗТП Школа по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №13-№14 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №13-№14 ВЛ 0,4кВ №2 ЗТП Школа в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ЗТП Школа с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Павлов А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ЗТП Школа устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Павлов А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.07.2021 г.
5387 | 936 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) при ветровой нагрузке на провода фаз "В" , "С" в пролете опор 22-23 ВЛ-10кВ №6 ПС 110/35/10кВ Верховье1, произошло нарушение электрической изоляции при схлесте, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода фаз "В" и "С" в пролете оп.22-23 ВЛ-10кВ №6 ПС 110/35/10кВ Верховье1, произошло нарушение электрической изоляции при схлесте, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№6 ПС 110/35/10кВ Верховье-1 и включить их в план работ Верховского РЭС. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Симонов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№6 ПС 110/35/10кВ Верховье-1 по всей длине Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Симонов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.08.2021 г.
5388 | 102 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго | 2021-07-20 18:50 | 2021-07-20 19:02 | 3.4.10.2, Отключение Т2 действием ДЗТ на ПС 35/10кВ Фенево, произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия шин и проходных изоляторов фаз "В" и"С" на крыше ячейки ТСН 2 крыльями птицы воздушного промежутка между шинами фаз "В" и "С" ТСН 2 и в дальнейшем падения тела птицы на проходной изолятор фазы "В" и крышу КРУН 10кВ. | 4.12, В результате попадании птицы на токоведущие части шин и проходных изоляторов ТСН 2 на ПС 35/10кВ Фенево возникла электрическая дуга, воздействие которой привело к перекрытию воздушного промежутка между шинами и электрической изоляции токоведущих частей фаз "В" и "С" проходных изоляторов ТСН 2 и отключению трансформатора Т2 действием ДЗТ без повреждения оборудования. | Мероприятие: Организационное Проанализировать аналогичные отключения оборудования ПС и РП в УСП КПБ вызванные перекрытием изоляции воздействием птиц и животных. Выполнить анализ отключений и при необходимости принять решение о включении в программы комплексных ремонтов оборудования ПС мероприятий по изоляции шинных мостов, спусков ВЛ и открытых токоведущих частей оборудования ПС с помощью изолирующей ленты с клейким слоем, исполнении открыто проложенных токоведущих частей с помощью СИП. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСП КПБ Музыченко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.08.2021 г.
5389 | 98 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2021-07-20 18:10 | 2021-07-20 18:50 | 3.4.7.3.5, Междуфазное замыкание на КЛ-6 кВ ТП-199--ТП-Прогресс произошло в результате пробоя изоляции между жилами кабеля. | 4.12, Пробой изоляции между жилами кабеля КЛ-6 кВ ТП-199--ТП-Прогресс в результате длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременно выявлен участок с изношенной изоляции на КЛ-6 кВ ТП-199--ТП-Прогресс | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт силового кабеля КЛ-6 кВ ТП-199--ТП-Прогресс с последующим проведением высоковольтных испытаний и измерений Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы КЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
5390 | 925 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-07-20 17:55 | 2021-07-20 18:33 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома 102 А ул. Спартаковская с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП0348 Ф602 ПС Карачижская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП0348 Ф602 ПС Карачижская с медным проводом потребителя на дом 102 А ул. Спартаковская . | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 16.08.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские Электрические Сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 16.08.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские Электрические Сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.07.2021 г.
5391 | 875 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2021-07-20 17:21 | 2021-07-20 17:59 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева на провода фаз "А и "В" (под воздействием порывов ветра) в пролете опор №18-19 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ № 117 Д. Вода, произошел их схлест и нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "А" и "В" из вне охранной зоны при ветровой нагрузки в пролете опор №18-19 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ №117 Д. Вода, произошел их схлест и нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ №177 Д.Вода по всей длине. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.07.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ №177 Д.Вода и включить их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.07.2021 г.
5392 | 932 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-07-20 16:10 | 2021-07-20 17:42 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №3 ТП 160 (Ферезево) в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" при падении на провода ветки дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №17-№18. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" при падении на провода ветки дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ №3 ТП 160 (Ферезево) в пролете опор №17-№18. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №3 ТП 160 (Ферезево) с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Виноградов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-0,4кВ №3 ТП 160 (Ферезево). Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Виноградов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.07.2021 г.
5393 | 99 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2021-07-20 16:00 | 2021-07-20 17:10 | 3.4.8.1, Повреждение КЛ-6 кВ ТП-750--ТП-1903 произошло из-за проведения в зоне прокладки кабеля земляных работ сторонней организацией. |  | Мероприятие: Организационное Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства Р.Ф. от 24.02.2009года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Заместитель главного инженера по эксплуатации Панин Д.А. Состояние: Не выполнено
5394 | 952 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2021-07-20 16:00 | 2021-07-20 17:45 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 095 (Исаково) произошло в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4-№5 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4-№5 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 095 (Исаково) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 ТП 095 (Исаково), остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.07.2021 г.
5395 | 923 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-07-20 15:30 | 2021-07-20 15:55 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6 кВ ф651 РП01 к ТП0381 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение ВВ ф651 РП01 к ТП0381 произошло в результате КЗ на КЛ 6 кВ ф651 РП01 к ТП0381 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования Ф651 РП01 к ТП0381. Срок исполнения: 19.08.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ6 кВ Ф651 РП01 к ТП0381. Срок исполнения: 19.08.2021 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.07.2021 г.
5396 | 937 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2021-07-20 15:20 | 2021-07-20 16:20 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №21 ул. Свердлова с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.5 ТП-4524 ф.606 РП-41 произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.5 ТП-4524 ф.606 РП-41 альная с медным проводом потребителя на доме №21 ул. Свердлова. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 22.08.2021 г. Ответственное лицо: Навлинские РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом №21 ул. Свердлова, г. Карачев Срок исполнения: 22.08.2021 г. Ответственное лицо: Навлинские РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.07.2021 г.
5397 | 955 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Красненский РЭС |  |  | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ Уличное освещение КТП 250 ПС 35 кВ Сетище произошло в результате выхода из строя лампы в светильнике (ЖКУ-21-150) на опоре №3 ВЛ 0,4 кВ Уличное освещение по причине исчерпания ресурса. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло из-за возникновения КЗ при выходе из строя лампы (внутреннее замыкание) в светильнике ЖКУ-21-150 на опоре №3 ВЛ 0,4 кВ Уличное освещение КТП 250 ПС 35 кВ Сетище по причине исчерпания ресурса (старения). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление выхода из строя лампы в светильнике на опоре №3 на ВЛ 0,4 кВ Уличное освещение КТП 250 ПС 35 кВ Сетище ВЛ 0,4 кВ Уличное освещение КТП 250 ПС 35 кВ Сетище | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 09.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Соловьёв Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ Уличное освещение КТП 250 ПС 35 кВ Сетище Срок исполнения: 02.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Соловьёв Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.07.2021 г.
5398 | 982 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Брейтовский РЭС | 2021-07-20 15:02 | 2021-07-20 16:44 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 184 (Редемское) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №1-1-№1-2 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №1-1-№1-2 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 184 (Редемское) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Федотов С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работеВЛ 0,4кВ №2 ТП 184 (Редемское), по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Федотов С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.07.2021 г.
5399 | 696 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2021-07-20 14:49 | 2021-07-20 16:40 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ М. Грибановка действием защит произошло из-за повреждений на потребительском оборудовании КТП 107 от ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ М. Грибановка , находящемся на балансе и обслуживании ИП Супрун. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ИП Супрун о приведении потребительского оборудования КТП 107 от ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ М. Грибановка в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 22.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.08.2021 г.
5400 | 874 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2021-07-20 14:40 | 2021-07-20 15:30 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-1048 ВЛ-1003 ПС Верховье явилось повреждение в ВЩУ принадлежащем потребителю. |  | Мероприятие: Техническое Направить претензионное письмо потребителю. Срок исполнения: 06.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.08.2021 г.
5401 | 729 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Дятьковский РЭС | 2021-07-20 14:34 | 2021-07-20 15:48 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-6кВ ф.610 ПС Дятьковская в пролёте опор №2-3. | 4.4.3, Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-6кВ ф.610 ПС Дятьковская, в пролёте опор №2-3, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-6кВ ф.610 ПС Дятьковская. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-6кВ ф.610 ПС Дятьковская в пролете опор №2-3. Срок исполнения: 26.08.2021 г. Ответственное лицо: Галутво Д.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.08.2021 г.
5402 | 928 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-07-20 14:30 | 2021-07-20 16:25 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №12 ТП 665 в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "В" и фазы "С" в пролете опор №2.2-№2.3 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "В" и фазы "С" участка воздушной линии ВЛ 0,4кВ №12 ТП 665 в пролете опор №2.2-№2.3 дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №12 ТП 665 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №12 ТП 665 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.07.2021 г.
5403 | 695 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Терновский РЭС | 2021-07-20 14:14 | 2021-07-20 15:42 | 3.4.12.3, Причиной отключения ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Народное явилось двухфазное короткое замыкание на землю в результате перекрытия с последующим разрушением разрядников РВО-10 фаз «В», «С» на КТП 7-14 ПС 110 кВ Народное, при прохождении грозового фронта. | 4.12, Разрушение разрядников РВО-10 фаз «В», «С» на КТП 7-14 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Народное произошло в результате прохождения грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр КТП 10/0,4 кВ подключенных к ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Народное с целью выявления дефектов фарфоровых покрышек вентильных разрядников. Срок исполнения: 21.09.2021 г. Ответственное лицо: Батищев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра КТП 10/0,4 кВ подключенных к ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Народное разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 22.09.2021 г. Ответственное лицо: Батищев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.09.2021 г.
5404 | 951 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Яружский РЭС | 2021-07-20 14:13 | 2021-07-20 15:21 | 3.4.8.5.2, Отключение действием ТО ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Теребрено. произошло из-за возникновения КЗ, в результате механического излома и падением опоры №9 с последующим, срывом изоляторов на опорах №8,9 и схлёстом проводов фаз «А», «В» в пролетах опор №№8-10, вследствие наезда на опору №9 транспортного средства "Рено флюенс" (гос. номер Т724 НМ 31РУС) принадлежащего гражданину Версалову М.В. | 4.4.1, Механическое повреждение (излом) стойки опоры №9 с последующим схлестом проводов фаз «А», «В» в пролетах опор №8-10 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Теребрено произошло вследствие механического воздействия на опору №9 стороннего транспортного средства Рено флюенс" (гос. номер Т724 НМ 31РУС) принадлежащего гражданину Версалову М.В. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Теребрено. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Баранов А.Н. - гл. инженер РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Баранов А.Н. - гл. инженер РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.07.2021 г. Мероприятие: Организационное Обратиться с заявлением в ОВД для привлечения к ответственности лиц, нанёсших материальный ущерб филиалу ПАО "МРСК Центра"-"Белгородэнерго". Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Баранов А.Н. - гл. инженер РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.07.2021 г. Мероприятие: Организационное Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений Правил охраны электросетей. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Удовиченко А.В. – начальник отдела Состояние: Не выполнено
5405 | 977 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2021-07-20 14:10 | 2021-07-20 15:58 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 328 в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и "0" перекидки проводов от опоры №4 к частному дому при качании веток ДКР, произрастающей на частной территории в охранной зоне. Без повреждения проводов. | 4.12, Схлест проводов фазы "А" и "0" перекидки проводов от опоры №5 к частному дому при качании веток ДКР, произрастающей на частной территории в охранной зоне. Без повреждения проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 328 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 328 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 328 с целью выявления дефектов влияющих на работу электроустановки. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Алхутов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 0,4кВ №1 ТП 328 в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Алхутов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести разъяснительную работу с владельцем дома о своевременной обрезке ветвей ДКР в охранной зоне ВЛ на частной территории. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Алхутов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.08.2021 г.
5406 | 333 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 3.4.12.3, Отключение ВЛ 110кВ Волочек-Бологое с отпайками на ПС 110/10кВ Академическая и ПС 110/10кВ Бушевец произошло по причине однофазного к.з. при перекрытии по поверхности полимерного изолятора фазы "А"(без повреждения изолятора) на траверсу опоры №141/19, под воздействием атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта. | 4.12, Под воздействием атмосферных перенапряжений во время активной грозовой деятельности при прохождении атмосферного фронта , произошло поверхностное перекрытие полимерного изолятора фазы "А" на траверсу опоры №141/19 ВЛ 110кВ Волочек-Бологое с отпайками на ПС 110/10кВ Академическая и ПС 110/10кВ Бушевец , что привело к отключению ВЛ 110кВ Волочек-Бологое с отпайками на ПС 110/10кВ Академическая и ПС 110/10кВ Бушевец действием ДФЗ с успешным АПВ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый верховой осмотр состояния изоляторов на ВЛ 110кВ Волочек-Бологое с отпайками на ПС 110/10кВ Академическая и ПС 110/10кВ Бушевец на участке опор № 140/18-142/20 для выявления возможных дефектов Срок исполнения: 05.08.2021 г. Ответственное лицо: нач.УСЛЭП ВВ ПБ Мисугин М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.08.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов по результатам внеочередного верхового осмотра состояния изоляторов на ВЛ 110кВ Волочек-Бологое с отпайками на ПС 110/10кВ Академическая и ПС 110/10кВ Бушевец на участке опор №140/18-142/20 - устранить эти дефекты Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: нач.УСЛЭП ВВ ПБ Мисугин М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.08.2021 г. Мероприятие: Техническое на ВЛ 110кВ Волочек-Бологое с отпайками на ПС 110/10кВ Академическая и ПС 110/10кВ Бушевец выполнить проверку сопротивления контуров заземления на опоре №141/19 и соседних с ней опорах №140/18 и 142/20. Срок исполнения: 05.08.2021 г. Ответственное лицо: нач.УСЛЭП ВВ ПБ Мисугин М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.08.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении отклонения величины сопротивления контуров опор №№140/18-142/20 от нормы- довести сопротивление до нормативных значений Срок исполнения: 30.08.2021 г. Ответственное лицо: нач.УСЛЭП ВВ ПБ Мисугин М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.08.2021 г.
5407 | 439 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Лебедянский РЭС | 2021-07-20 13:15 | 2021-07-20 14:05 | 3.4.9.3, Короткое замыкание в ТП № 107П находящейся в эксплуатационной ответственности Теле 2 |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес компании Теле 2 на предмет приведения своего оборудования в надлежащее состояние и недопущения подобных технологических нарушений Срок исполнения: 29.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Карлин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.08.2021 г.
5408 | 973 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2021-07-20 12:33 | 2021-07-20 14:17 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 ТП 291 (Парковая) в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и "0" перекидки проводов от опоры №7 к частному дому при качании веток ДКР, произрастающей на частной территории в охранной зоне. Без повреждения проводов. | 4.12, Схлест проводов фазы "А" и "0" перекидки проводов от опоры №7 к частному дому при качании веток ДКР, произрастающей на частной территории в охранной зоне. Без повреждения проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №3 ТП 291 (Парковая) ВЛ 0,4кВ №3 ТП 291 (Парковая) | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 291 (Парковая) с целью выявления дефектов влияющих на работу электроустановки. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Алхутов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 0,4кВ №3 ТП 291 (Парковая) в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Алхутов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести разъяснительную работу с владельцем дома о своевременной обрезке ветвей ДКР в охранной зоне ВЛ на частной территории. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Алхутов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.08.2021 г.
5409 | 938 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-07-20 12:30 | 2021-07-20 14:23 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ 10кВ №6 Михайловское ПС 35/10кВ "Григорьевское" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №54-№55 деревом, упавшим на провода из охранной зоны ВЛ. На проводах и дереве видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №54-№55 ВЛ 10кВ №6 Михайловское ПС 35/10 кВ "Григорьевское" деревом, упавшим на провода из охранной зоны ВЛ. На проводах и дереве видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10 кВ №6 Михайловское ПС 35/10 кВ "Григорьевское" Пролет опор №54-№55 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №54-№55 ВЛ 10кВ №6 Михайловское ПС 35/10кВ "Григорьевское". Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.07.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.07.2021 г.
5410 | 944 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2021-07-20 12:00 | 2021-07-20 13:43 | 3.4.8.4, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 140 Старово в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов перекидки к жилому дому от опоры №7 в результате падения с крыши куска доски. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами перекидки обнаружена часть кровли жилого дома со следами воздействия электрической дуги. | 4.4.1, Схлест проводов перекидки к жилому дому от опоры №7 в результате падения с крыши куска доски. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами перекидки обнаружена часть кровли жилого дома со следами воздействия электрической дуги | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый обход ВЛ 0,4кВ №1 ТП 140 Старово с оформлением листа осмотра. Срок исполнения: 22.08.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Назаренко Э.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового обхода ВЛ 0,4кВ №1 ТП 140 Старово произвести устранение выявленных нарушений. Срок исполнения: 22.08.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Назаренко Э.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.07.2021 г.
5411 | 587 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Рассказовский РЭС | 2021-07-20 11:23 | 2021-07-20 11:46 | 3.4.12.2.3, При порывах ветра до 20м/с., ветка дерева, растущего в близи охранной зоны ВЛ, упала на провода двух фаз в пролёте опор №62-№63 ВЛ 10 кВ №04 ПС Ярославская , в следствии чего произошло кратковременное КЗ ВЛ приведшее к отключению В 10кВ №04, с не успешным АПВ. | 4.4.3, КЗ ВЛ 10 кВ №04 ПС Ярославская при падении ветки дерева на провода воздушной линии в следствии порывов ветра до 20 м/с в пролёте опор №62-№63 из вне охранной зоны ЛЭП. | Мероприятие: Техническое Произвести обход осмотр ВЛ 10кВ №04 от ПС 35кВ Ярославская, особое внимание обратить на места параллельного прохождения и пересечения воздушной линии с лесополосой, на отдельно стоящие деревья растущие в близи охранной зоны ВЛ и ветви деревьев, при падении которых возможно повреждение ВЛ. Срок исполнения: 26.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РРЭС Носов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №04 от ПС 35кВ Ярославская: по выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 26.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РРЭС Носов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.08.2021 г. Мероприятие: Организационное При выдачи задания на обход осмотр ВЛ 10кВ №04 от ПС 35кВ Ярославская, провести более подробный инструктаж по качеству проводимого осмотра, особое внимание обратить на участки ВЛ, на которых происходили технологические нарушения, с целью не допущения повреждения и отключения ВЛ Срок исполнения: 26.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РРЭС Носов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.08.2021 г.
5412 | 877 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сычевский РЭС | 2021-07-20 11:23 | 2021-07-20 12:55 | 3.4.12.3, Причиной оперативного отключения Участка магистрали 7 ВЛ (ТП44-ТП16) Л-1020 ПС 110/35/10кВ Сычёвка явилось однофазное замыкание на землю при разрушении одного изолятора на опоре №9 в результате воздействия атмосферных перенапряжений (гроза) при прохождении грозового фронта. | 4.12, Причиной возникновения однофазного замыкания на землю на Участке магистрали 7 ВЛ (ТП44-ТП16) Л-1020 ПС 110/35/10кВ Сычёвка явилось нарушение электрической изоляции в результате удара молнии. | Мероприятие: Техническое выполнить замер сопротивления заземлителей и заземляющих устройств опор №7-№9 Участка магистрали 7 ВЛ (ТП44-ТП16) Л-1020 ПС 110/35/10кВ Сычёвка с измерением переходных сопротивлений металлосвязей, в случае несоответствия требованиям ПУЭ, довести до нормы. Срок исполнения: 23.08.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Смирнов П.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.08.2021 г.
5413 | 950 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 3.4.12.3, 1. Отключение действием 3 ступени ТЗНП ВЛ 110 кВ Валуйки-Алексеевка-тяговая МВ-110 Алексеевка тяговая на ПС 330 кВ Валуйки, действием 1 ступени ТЗНП ВЛ 110 кВ Алексеевка-тяговая-Алексеевка В 110кВ Алексеевка-Тяговая на ПС 110 кВ Алексеевка произошло из-за возникновения КЗ в результате перекрытия изоляции в подвесной гирлянде изоляторов фазы "С" на опоре №16 ВЛ 110 кВ Алексеевка-тяговая-Алексеевка вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. 2. Неуспешное АПВ МВ-110 Алексеевка тяговая на ПС 330 кВ Валуйки, В 110кВ Алексеевка-Тяговая на ПС 110 кВ Алексеевка произошло из-за включения на не устранившееся возникшее ранее КЗ на ВЛ 110 кВ Алексеевка-тяговая-Алексеевка. | 4.12, Нарушение электрической изоляции с разрушением трёх изоляторов в подвесной гирлянде изоляторов фазы "С" на опоре №16 ВЛ 110 кВ Алексеевка-тяговая-Алексеевка произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяжённости ВЛ 110 кВ Алексеевка-тяговая-Алексеевка. Срок исполнения: 21.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ВУ СЛЭП УВС Севостьянов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства на опорах №14, 15, 16, 17, 18 ВЛ 110 кВ Алексеевка-тяговая-Алексеевка. Срок исполнения: 01.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ВУ СЛЭП УВС Севостьянов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ВУ СЛЭП УВС Севостьянов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить с применением БПЛА осмотр опор №14, 15, 16, 17, 18 ВЛ 110 кВ Алексеевка-тяговая-Алексеевка. Срок исполнения: 30.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ВУ СЛЭП УВС Севостьянов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.07.2021 г.
5414 | 588 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго |  |  | 3.4.12.3, 20.07.2021г. по территории Тамбовской обл. проходил атмосферный фронт, сопровождавшийся дождем и атмосферными перенапряжениями (грозовыми разрядами), которые привели к возникновению электрической дуги между проводами и заземленной траверсой по поверхности гирлянд изоляторов фаз "А" и "В", с разрушением по одному изолятору в гирляндах фаз "А" и "В" на опоре № 17-5, в результате чего произошло отключение ВЛ 35кВ Арженская-Поселок с отпайкой с успешным АПВ. | 4.12, Электродуговое перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов на опоре №17-5 ВЛ 35кВ Арженская-Поселок с отпайкой между проводом и заземленной траверсой в результате воздействия грозового разряда. | Мероприятие: Техническое Выполнить верховой осмотр ВЛ-35кВ Арженская-Поселок с отп на ПС Саюкинская на участке опор №3-10 Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ТУ СЛЭП УВС Путинцев Ю.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить замену дефектной изоляции на ВЛ-35кВ Арженская-Поселок с отп на ПС Саюкинская опора №5 фазы "А" и "В" Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ТУ СЛЭП УВС Путинцев Ю.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить измерение сопротивления ЗУ на ВЛ-35кВ Арженская-Поселок с отп на ПС Саюкинская опора №5 Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ТУ СЛЭП УВС Путинцев Ю.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра и измерения на ВЛ-35кВ Арженская-Поселок с отп на ПС Саюкинская выявленные неисправности устранить Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ТУ СЛЭП УВС Путинцев Ю.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести анализ отключения ВЛ-35кВ Арженская-Поселок с отп на ПС Саюкинская и разработать мероприятия препятствующие возникновению подобных нарушений Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ТУ СЛЭП УВС Путинцев Ю.А. Состояние: Не выполнено
5415 | 876 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2021-07-20 11:06 | 2021-07-20 13:01 | 3.4.7.3.5, Причиной оперативного отключения Участка 4 КЛ (ТП49-ТП5) Л-1014 ПС 110/10кВ Вязьма-2 явилось однофазное замыкание при электрическом пробое изоляции фазы С на землю КЛ-10кВ №5 - 49 вследствие старения изоляции. | 4.1.3, Причиной возникновения однофазного замыкания фазы С на землю на Участке 4 КЛ (ТП49-ТП5) Л-1014 ПС 110/10кВ Вязьма-2 явился электрический пробой изоляции КЛ-10кВ №5 - 49 вследствие изменения диэлектрических свойств материала изоляции кабеля при большом (более 55 лет) сроке эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электрический пробой изоляции КЛ-10кВ вследствие изменения диэлектрических свойств материала изоляции кабеля при большом (более 55 лет) сроке эксплуатации на КЛ-10кВ №5 - 49 KS010-9670006-004-5001/110007012885 | Мероприятие: Организационное Проанализировать количество повреждений участка 10кВ АСБ 3х70 мм2 (L=320м) КЛ 10кВ № 5 - 49 Л-1014 ПС Вязьма-2 (соответствие параметров РД 34.45-51.300-97 «Объёмы и нормы испытаний электрооборудования» ) и обоснованные выводы предоставить главному инженеру РЭС для принятия решения по периодичности испытаний, испытательному напряжению или необходимости замены участка КЛ. Срок исполнения: 21.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Агаренков А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.08.2021 г.
5416 | 258 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Хомутовский РЭС | 2021-07-20 11:05 | 2021-07-20 14:09 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4 КТП 4.12.01-02/63 ф.1 с.Бобылевка произошло в результате междуфазного к.з. из-за схлеста проводов, упавшим высокорослым деревом находящемся в не охранной зоне ВЛ под воздействием ветра проводов в пролете оп.№ 6-7 | 4.4.3, Высокорослое дерево в пролете оп.№6-7 ВЛ-0,4 КТП 4.12.01-02/63 ф.1 с.Бобылевка упало под воздействием ветра, из-за пределов охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ-0,4 КТП 4.12.01-02/63 ф.1 с.Бобылевка с составлением листа осмотра. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: И.о. главного инженера ХРЭС Чуйченко А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ-0,4 КТП 4.12.01-02/63 ф.1 с.Бобылевка назначить сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: И.о. главного инженера ХРЭС Чуйченко А.В. Состояние: Не выполнено
5417 | 771 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС | 2021-07-20 10:35 | 2021-07-20 10:43 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ явилось повреждение на потребительском оборудовании по адресу г.Буй, ул.Дзержинского, д.25. От возникшего К.З. в РУ-0,4 кВ ТП-243 сгорел 1 предохранитель ПН-2 на ф.Дзержинского. |  | Мероприятие: Организационное Направить письменное обращение потребителю г.Буй, ул.Дзержинского, д.25 с требованием устранить аналогичные причины, вызвавшие нарушения в работе оборудования филиала ПАО "МРСК Центра"-"Костромаэнерго". Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Васильев Михаил Юрьевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.07.2021 г.
5418 | 772 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-07-20 10:29 | 2021-07-20 11:35 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом южном ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ-10 кВ ф. 10-05 ПС Караваево, в пролете опор № 32 - № 33, в следствие этого возникло между фазное КЗ, которое привело к отключению МВ-10 кВ ф. 10-05 ПС Караваево от действия защит МТЗ. АПВ неуспешно. В дальнейшем, при порывах ветра, ветка дерева упала под провода ВЛ. РПВ успешно. Оборудования РЗА работало правильно. Повреждений ВЛ-10 кВ нет. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, В результате порывов южного ветра до 17 м/с произошло падение ветки дерева из-за охранной зоны ВЛ-10 кВ ф. 10-05 ПС Караваево на провода ВЛ в пролете опор № 32 - № 33, вследствие чего произошло между фазное короткое замыкание. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-05 ПС Караваево с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ после прохождения атмосферного циклона: деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. Срок исполнения: 16.08.2021 г. Ответственное лицо: Калюжный С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-05 ПС Караваево устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 23.08.2021 г. Ответственное лицо: Калюжный С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.08.2021 г.
5419 | 773 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-07-20 10:29 | 2021-07-20 11:05 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-10 кВ на кабельной воронке КЛ-10 кВ ф.10-02 ПС Караваево до ТП-570 кВ (Кабель в эксплуатации с 1990 года). Последнее плановое испытание КЛ-10 кВ ф.10-02 ПС Караваево до ТП-570 кВ было проведено 14.05.2020 мастером бригады по диагностике электрооборудования Костромского РЭС Зыриным В.В. Кабель испытания выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, Междуфазное замыкание жил КЛ-10 кВ ф.10-02 ТП-570 в сторону ПС Караваево на кабельной воронке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за снижения сопротивления изоляции произошел электрический пробой КЛ на кабельной воронке. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-10кВ ПС Караваево яч.ф.10-02 - ТП-570. Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Калюжный С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-10кВ ПС Караваево яч.ф.10-02 - ТП-570. и осмотра концевых разделок в КЛ-10кВ ПС Караваево яч.ф.10-02 - ТП-570. устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 23.08.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Калюжный С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.08.2021 г.
5420 | 770 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС | 2021-07-20 10:10 | 2021-07-20 10:17 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ явилось повреждение на потребительском оборудовании по адресу г.Буй, ул.Новая, д.16. От возникшего К.З. в РУ-0,4 кВ ТП-158 сгорел 1 предохранитель ПН-2 на ф.Новая. |  | Мероприятие: Организационное Направить письменное обращение потребителю г.Буй, ул.Новая, д.16 с требованием устранить аналогичные причины, вызвавшие нарушения в работе оборудования филиала ПАО "МРСК Центра"-"Костромаэнерго". Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Васильев Михаил Юрьевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.07.2021 г.
5421 | 769 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС | 2021-07-20 09:56 | 2021-07-20 11:46 | 3.4.12.3, В результате попадания молнии в фарфоровый изолятор фазы "В" на опоре № 48 ВЛ-10 кВ ф. 10-04 ПС Клементьво произошло его разрушение, в результате чего провод ВЛ лег на траверсу и возникло однофазное замыкание на землю. (Изоляторы с 1985 года). Оборудование РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена документам. Состояние заземляющих спусков ВЛ соответствует норме. | 4.12, При прохождении обширного грозового фронта произошло разрушение фарфорового изолятора фазы "В" на опоре № 48 ВЛ-10 кВ ф. 10-04 ПС Клементьево, в результате провод ВЛ лег на заземленную траверсу опоры и возникло однофазное замыкание на землю. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной обход ВЛ-10 кВ ф. 10-04 ПС Клементьево с целью выявления дефектов, возникших после прохождения неблагоприятных погодных явлений. Срок исполнения: 12.08.2021 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести обследование опоры № 48 ф. 10-04 ПС Клементьево после попадания молнии. Срок исполнения: 12.08.2021 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного обхода ф. 10-04 ПС Клементьево и обследования опоры № 48 выявленные замечания устранить при их наличии. Срок исполнения: 19.08.2021 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.08.2021 г.
5422 | 933 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-07-20 09:46 | 2021-07-20 11:39 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 КТП "Тарасово" в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" при падении на провода ветки дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №14-№15. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" при падении на провода ветки дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ №1 КТП "Тарасово" в пролете опор №14-№15. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП "Тарасово" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Виноградов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-0,4кВ №1 КТП "Тарасово". Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Виноградов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.07.2021 г.
5423 | 768 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС | 2021-07-20 09:15 | 2021-07-20 09:18 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом восточном ветре (до 19 м/с) произошло падение ветки дерева на провода ВЛ 10 кВ в пролете опор № 22- № 23, что привело к междуфазному КЗ и отключению МВ-10 кВ ф. 10-06 ПС Клементьево на РП Лужки от действия защит МТЗ, АПВ - отсутствует. В дальнейшем, под воздействием порывов ветра, ветка слетела с проводов ВЛ, что позволило выполнить успешное РПВ. Повреждений ВЛ нет. Оборудование РЗА работало правильно. Метеосправка приложена к акту. | 4.4.3, Причиной отключения МВ-10 кВ ф. 10-06 ПС Клементьево на РП Лужки, явилось короткое замыкание при падении ветки дерева на провода ВЛ 10 кВ в пролете опор № 22- № 23. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф. 10-06 ПС Клементьево, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие, гнилые, подгрызенные бобрами деревья, ветви деревьев, а так же сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. Срок исполнения: 18.08.2021 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-10 кВ Ф. 10-06 ПС Клементьево устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.08.2021 г.
5424 | 438 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Добринский РЭС | 2021-07-20 08:52 | 2021-07-20 10:00 | 3.4.12.2.3, Падение на провода ответвления к жилому дому от опоры № 15 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП № 460 в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.3, Механическое воздействие, вызванное падением на провода ответвления к жилому дому от опоры № 15 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП № 460 в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП № 460. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Губин Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.08.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП № 460, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Губин Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.09.2021 г.
5425 | 257 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Фатежский РЭС | 2021-07-20 08:50 | 2021-07-20 09:40 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 094 Фатежского РЭС произошло в результате Короткого замыкания вызванного подхлёстом проводов в пролётах опор №11-12, веткой от дерева растущего в охранной зоне ВЛ | 4.12, Подхлёст проводов в пролётах опор № 11-12 ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 094, веткой от дерева растущего в охранной зоне ВЛ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подхлёст проводов , веткой от дерева на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 094 ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 094 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР по всей длине ВЛ-0,4кВ №1от 094 Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер ФРЭС Чевычелов Г.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 094 с составлением листка осмотра. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер ФРЭС Чевычелов Г.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП094, назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер ФРЭС Чевычелов Г.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Произвести обучение персонала ОП, ОРП, РП по выявлению дефектов на ВЛ-10/0,4кВ и оформления результатов осмотра. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер ФРЭС Чевычелов Г.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.09.2021 г.
5426 | 934 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС | 2021-07-20 08:33 | 2021-07-20 09:20 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №58 ул.60лет Октября с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП-6 ф.1006 ПС Дубровскаяя произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП-6 ф.1006 ПС Дубровская с медным проводом потребителя на доме №58 ул.60 лет Октября | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 21.08.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 21.08.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.08.2021 г.
5427 | 920 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС | 2021-07-20 08:32 | 2021-07-20 08:35 | 3.4.9.3, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя. | 4.13, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя произошло срабатывание ПН-2 КЛ 0,4 кВ ф.1 ЗТП 4 ф.1006 ПС Трубчевская, что привело к прекращению подачи электрической энергии потребителям. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр оборудования в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО «БрянскЭлектро». Срок исполнения: 21.08.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятия по замене ПН-2, КЛ 0,4 кВ ф.1 ЗТП 4 ф.1006 ПС Трубчевская Срок исполнения: 21.08.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.07.2021 г.
5428 | 910 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2021-07-20 08:09 | 2021-07-20 08:15 | 3.4.9.3, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя. | 4.13, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя произошло срабатывание ПН-2, КЛ 0,4 кВ ф.9 ТП182 ф.4-й мкр. №1 , что привело к прекращению подачи электрической энергии потребителям. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр оборудования в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности. ООО «БрянскЭлектро». Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятия по замене ПН-2, КЛ 0,4 кВ ф.9 ТП182 ф.4-й мкр. №1. Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.07.2021 г.
5429 | 927 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2021-07-20 07:55 | 2021-07-20 09:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 413 (Савинское д/сад) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №9-№10 в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №9-№10 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 413 (Савинское д/сад) в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 413 (Савинское д/сад) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Галактионов Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 413 (Савинское д/сад) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Галактионов Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.07.2021 г.
5430 | 949 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2021-07-20 07:53 | 2021-07-20 10:49 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ и неуспешное включение по ТУ, ЛЭП 10кВ №7 ПС 110 кВ Северная произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №35-36 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП) при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №35-36 ЛЭП 10кВ №7 ПС 110 кВ Северная произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10кВ №7 ПС 110 кВ Северная. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Сендецкий А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Сендецкий А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.07.2021 г.
5431 | 941 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2021-07-20 07:40 | 2021-07-20 12:11 | 3.4.12.2, В результате воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв линейных проводов ВЛ-10кВ в пр.оп.№43-№44 Ф-1005 ПС Комаричская. | 4.4, Отключение МВ ф.1005 ПС Комаричская произошло в результате обрыва линейных проводов и замыкания на "землю" ВЛ-10кВ в пр.оп.№43-№44 Ф-1005 ПС Комаричская. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.1005 ПС Комаричская Срок исполнения: 22.08.2021 г. Ответственное лицо: Навлинские РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку проводов на ВЛ-10кВ в пр.оп.№43-№44.1005 ПС Комаричская. Срок исполнения: 22.08.2021 г. Ответственное лицо: Навлинские РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.07.2021 г.
5432 | 873 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Кардымовский РЭС | 2021-07-20 07:11 | 2021-07-20 07:45 | 3.4.12.3, Причиной оперативного вывода в ремонт участка ВЛ-1008 ПС 35/10 кВ Вачково явилось однофазное замыкание на "землю" из-за повреждения изолятора ф. А на опоре № 67 с последующим обрывом провода в пролете опор № 66-68 в результате воздействия атмосферных перенапряжений при ударе молнии вблизи опоры. | 4.4.4, Причиной приведшей к появлению «земли» на ВЛ-1008 ПС 35/10 кВ Вачково явилось однофазное замыкание на "землю" при повреждения изолятора фазы"А", во время грозы с последующим обрывом провода в пролете опор №66-68. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1008 ПС Вачково, обратив особое внимание на состояние штыревой изоляции и наличие дефектных изоляторов. Срок исполнения: 27.08.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Кардымовского РЭС Прохоров А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку сопротивления контура заземления опоры №67 ВЛ-1008 ПС Вачково. Срок исполнения: 24.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Кардымовского РЭС Прохоров А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1008 ПС Вачково и проверки сопротивления контура заземления опоры №67, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 03.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кардымовского РЭС Шаповалов А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.08.2021 г.
5433 | 586 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сампурский РЭС | 2021-07-20 07:10 | 2021-07-20 10:03 | 3.4.12.2.3, При порывах ветра до 20 м/с., ветка дерева, растущего в близи охранной зоны ВЛ, упала на провода двух фаз в пролёте опор №195 – 196 ВЛ 10кВ №8 от ПС110 кВ Сампурская , в следствии чего произошло кратковременное КЗ ВЛ приведшее к отключению В 10кВ №08, с не успешным АПВ. | 4.4.3, КЗ ВЛ 10кВ №8 от ПС110 кВ Сампурская при падении ветки дерева на провода воздушной линии в следствии порывов ветра до 20 м/с в пролёте опор №195 – 196 из вне охранной зоны ЛЭП. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 8 ПС Сампурская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 29.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер СРЭС Негуляев Ю.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 29.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер СРЭС Негуляев Ю.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 29.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер СРЭС Негуляев Ю.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.08.2021 г.
5434 | 916 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС | 2021-07-20 07:10 | 2021-07-20 10:16 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ - 10 кВ ТП-19 к ТП-57 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение ВВ ф.1003 ЦРП-4 в ТП-19 к ТП-57 произошло в результате КЗ на КЛ - 10кВ в ТП-19 к ТП-57 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ТП по КЛ 10кВ ф.1003 от ТП-19 к ТП-57 Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить восстановление КЛ - 10кВ ТП-19 - ТП-57 Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.07.2021 г.
5435 | 948 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС | 2021-07-20 06:26 | 2021-07-20 11:37 | 3.4.12.2.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 1803 ПС 110 кВ Короча произошло из-за возникновения КЗ при обрыве проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №2/7-2/8 упавшим деревом (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра. | 4.4.3, Обрыв проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №2/7-2/8 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 1803 ПС 110 кВ Короча произошел из-за механического воздействия при падении дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 №2 КТП 1803 110 кВ Короча. Срок исполнения: 29.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 19.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.08.2021 г.
5436 | 593 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2021-07-20 06:20 | 2021-07-20 17:40 | 3.4.7.3.5, Из-за аномальной жары в регионе произошло оплавление изоляции концевой кабельной муфты 10кВ на опоре №12-2 по ВЛ 10кВ №19 ПС 110кВ Тамбовская №6, что привело к снижению сопротивления изоляции, повлекшие, при увеличенной нагрузке разрушение кабельной концевой муфты, повлекшие КЗ ВЛ и авариному отключению В 10кВ №19 на ПС 110кВ Тамбовская №6 (АПВ-выведено по режиму работы АПВ в сети 6-110кВ Ф-ла «Тамбовэнерго»). | 4.12, Оплавление изоляции, из аномальной жары в регионе, концевой кабельной муфты 10кВ на опоре №12-2 по ВЛ 10кВ №19 ПС 110кВ Тамбовская №6, что привело к снижению сопротивления изоляции, повлекшие, при увеличенной нагрузке разрушение кабельной концевой муфты, повлекшие КЗ ВЛ и авариному отключению В 10кВ №19 на ПС 110кВ Тамбовская №6 | Мероприятие: Техническое Произвести измерение сопротивления концевых кабельных муфт и кабельных участков линии по ВЛ 10кВ № 19 ПС Тамбовская №6. Срок исполнения: 29.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам измерения сопротивления концевых кабельных муфт и кабельных участков линии по ВЛ 10кВ № 19 ПС Тамбовская №6, устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 29.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.07.2021 г.
5437 | 590 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2021-07-20 06:20 | 2021-07-20 12:42 | 3.4.7.3.4, Из-за несвоевременной вырубки деревьев (веток), угрожающих падением на провода, при порывах ветра до 20м/с произошло падении дерева, растущего в охранной зоне линии электропередач, на ВЛ 10кВ № 07 ПС Новосельцевская в пролёте опор №103-№104 привело к аварийному отключению В 10кВ №07 на ПС 35кВ Новосельцевская с неуспешным АПВ и РПВ-1. | 4.4.3, КЗ ВЛ 10кВ №07 ПС 35кВ Новосельцевская при падении дерева растущего в охранной зоне воздушной линии. | Мероприятие: Техническое Произвести расширение охранной зоны ВЛ согласно норм установленных ПУЭ в пролёте опор №103-№104 ВЛ 10кВ №07 ПС 35кВ Новосельцевская Срок исполнения: 29.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести обход осмотр ВЛ 10кВ №07 ПС 35кВ Новосельцевская , особое внимание обратить на места параллельного прохождения воздушной линии с лесополосой, отдельно стоящие деревья и ветви деревьев, при падении которых возможно повреждение ВЛ. Срок исполнения: 29.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №07 ПС 35кВ Новосельцевская: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 29.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.07.2021 г. Мероприятие: Организационное При выдачи задания на обход осмотр ВЛ 10кВ №07 ПС 35кВ Новосельцевская, провести более подробный инструктаж по качеству проводимого осмотра, особое внимание обратить на участки ВЛ, на которых происходили технологические нарушения, с целью не допущения повреждения и отключения ВЛ Срок исполнения: 29.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.07.2021 г.
5438 | 583 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2021-07-20 06:11 | 2021-07-20 06:53 | 3.4.12.2.3, При порывах ветра до 20м/с., ветка дерева, растущего в близи охранной зоны ВЛ, упала на провода двух фаз в пролёте опор №31-№32 ВЛ 10кВ №08 ПС 35кВ Б.Двойневская, в следствии чего произошло кратковременное КЗ ВЛ приведшее к отключению В 10кВ №08 , с не успешным АПВ. | 4.4.3, КЗ ВЛ 10кВ №08 ПС 35кВ Б.Двойневская при падении ветки дерева на провода воздушной линии в следствии порывов ветра до 20 м/с в пролёте опор №31-№32 из вне охранной зоны ЛЭП. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 08 ПС Б.Двойневская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 29.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 29.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.07.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 29.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.07.2021 г.
5439 | 937 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2021-07-20 06:00 | 2021-07-20 06:11 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветви дерева из вне охранной зоны КВЛ-10кВ №5 ПС Дмитровская при ветровой нагрузки, на провода фаз "А" и "В" в пролете №9-10, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания на КВЛ-10кВ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузки из вне охранной зоны КВЛ-10кВ №5 ПС Дмитровская на провода фазы "А" и "В" в пролете №9-10, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания на КВЛ-10кВ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВКЛ-10кВ № ПС Дмитровская по всей длине. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Актуальный срок исполнения: 24.09.2021 г. Ответственное лицо: ст мастер Ивлев П.А Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ №5 ПС Дмитровская нарушений и включить их в план работ Кромского РЭС. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: ст. мастер Ивлев П.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г.
5440 | 872 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2021-07-20 05:10 | 2021-07-20 06:55 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №2 ТП-234 явился обрыв провода в пролете опор №2 - №2/1в результате падения ветки дерева на провода вследствие воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №2 ТП 234 явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов при обрыве в пролете опор №2 -№2/1 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №2 -№ 2/1 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 234. Срок исполнения: 28.08.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Ерохов Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.08.2021 г.
5441 | 946 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС | 2021-07-20 04:28 | 2021-07-20 05:02 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10 кВ №25 ПС 110 кВ Крапивенская произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя и разрушения опорного изолятора 10 кВ фазы "А" с последующим образованием электрической дуги и пробоем опорного изолятора 10 кВ фазы "В" на шинах 10 кВ участка от ВН-10 кВ Т1 до I секции шин 10 кВ в ячейке №3 РУ 10 кВ КТП 9, вследствие изменения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции опорных изоляторов 10 кВ фазы "А" и "В" на шинах 10 кВ участка от ВН-10 кВ Т1 до I секции шин 10 кВ в ячейке №3 РУ 10 кВ КТП 9 произошло вследствие изменения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции опорного изоляторы фазы "А" на шинах 10 кВ участка от ВН-10 кВ Т1 до I секции шин 10 кВ в ячейке №3 РУ 10 кВ КТП 9 на КЛ-10кВ №25 ПС Крап-КТП9 ПС Крапивинская КЛ-10кВ №25 ПС Крап-КТП9 ПС Крапивинская | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КТП 9 и трассы КЛ 10 кВ №25 ПС 110 кВ Крапивенская. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.08.2021 г.
5442 | 594 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго |  |  | 3.4.12.3, 20.07.2021г. по территории Тамбовской обл. проходил атмосферный фронт, сопровождавшийся дождем и атмосферными перенапряжениями (грозовыми разрядами), которые привели к электродуговому перекрытию провода фазы "С"(Iцепь) на заземленные элементы опоры №206, перекрытию (с разрушением верхнего изолятора) гирлянды фазы "В" на заземленные элементы опоры №131(IIцепь) и гирлянды фазы "С" на заземленные элементы опоры №138(IIцепь), в результате чего произошло отключение ВЛ 110кВ Котовская - Уваровская I цепь с успешным АПВ и ВЛ 110кВ Котовская - Уваровская II цепь с неуспешным АПВ. | 4.12, Электродуговое перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов между проводом и заземленными элементами опоры в результате воздействия грозового разряда. | Мероприятие: Техническое Выполнить верховой осмотр участка ВЛ-110кВ Котовская-Уваровская 1,2 цепь в пролетах №130/130-210/210 с целью выявления дефектов провода и изоляции. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник ЖУ СЛЭП УВС Сафонов А.В Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить замену дефектных изоляторов ВЛ-110кВ Котовская-Уваровская 2 цепь на опорах №131/131,138/138 Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник ЖУ СЛЭП УВС Сафонов А.В Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить измерение сопротивления ЗУ опор №131/131,138/138 ВЛ-110кВ Котовская-Уваровская 2 цепь и опоры №206/206 ВЛ-110кВ Котовская-Уваровская I цепь. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник ЖУ СЛЭП УВС Сафонов А.В Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра и измерений на ВЛ-110кВ Котовская-Уваровская 1 и 2 цепь выявленные неисправности устранить. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник ЖУ СЛЭП УВС Сафонов А.В Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести анализ отключения ВЛ-110кВ Котовская-Уваровская 1 и 2 цепь и разработать мероприятия препятствующие возникновению подобных нарушений. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник ЖУ СЛЭП УВС Сафонов А.В Состояние: Не выполнено
5443 | 160 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2021-07-20 04:05 | 2021-07-20 04:21 | 3.4.12.2.3, Отключение КВЛ-10кВ №20 ПС 110/10кВ Мостовая произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №124-125 ветвью дерева, упавшей из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ вследствие сильного,порывистого ветра, без обрыва проводов,в дальнейшем произошло падение ветви на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветви дерева вследствие сильного ветра из-за пределов охранной зоны КВЛ-10кВ №20 ПС 110/10кВ Мостовая в пролете опор №124-125 произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения КВЛ-10кВ №20 ПС 110/10кВ Мостовая действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ 10кВ №20 ПС Мостовая с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 16.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные при проведении осмотра КВЛ 10кВ №20 ПС Мостовая. Срок исполнения: 30.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.07.2021 г.
5444 | 887 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго |  |  | 3.4.10.2, В результате воздействия на ЭУ (ВЛ) птиц и загрязнения изоляции гирлянды отходами их жизнедеятельности, произошло поверхностное перекрытие изоляции фазы «С» на опоре №86 ВЛ 110 кВ Узловая - Кромская I цепь с отпайками, что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением однофазного кроткого замыкания на металлоконструкцию траверсы опоры, устраненного действием защит | 4.17.4, В результате загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц гирлянды изоляторов фазы «С» на опоре №86 ВЛ 110 кВ Узловая - Кромская I цепь с отпайками, произошло поверхностное перекрытие гирлянды через отходы жизнедеятельности птиц, что привело к возникновению однофазного кроткого замыкания на металлоконструкцию траверсы опоры, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Узловая - Кромская I цепь с отпайками по всей длине Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СЛЭП Сурнин Ю.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.07.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Узловая - Кромская I цепь с отпайками и включить их в план работ ЮУ Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СЛЭП Сурнин Ю.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести установку птицезащитных устройств для отпугивания птиц на опоре №86 ВЛ 110 кВ Узловая - Кромская I цепь с отпайками Срок исполнения: 30.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СЛЭП Сурнин Ю.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.08.2021 г.
5445 | 582 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сампурский РЭС | 2021-07-20 03:29 | 2021-07-20 03:38 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 11 ПС 35 кВ Знаменская от действия МТЗ произошло в результате межфазного К.З., вызванного падением ветки дерева на провода воздушной линии в пролете опор № 266-№267, упавшей с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ при резких порывах ветра, более 20м/с. | 4.4.3, КЗ ВЛ 10кВ № 11 ПС 35 кВ Знаменская из-за падении ветки дерева в пролёте опор №266-№267 при порывах ветра более 20м/с. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 11 ПС Знаменская, с целью выявления насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Срок исполнения: 29.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер СРЭС Негуляев Ю.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Выявленные при обходе ВЛ 10кВ № 11 ПС Знаменская, насаждения обрезать, при необходимости спилить, либо включить в план ТО или КР. Срок исполнения: 29.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер СРЭС Негуляев Ю.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 10кВ № 11 ПС Знаменская, на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений Срок исполнения: 29.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер СРЭС Негуляев Ю.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.08.2021 г.
5446 | 874 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2021-07-20 02:27 | 2021-07-20 02:49 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева на провода фаз "А и "С" (под воздействием порывов ветра) в пролете опор №8-9 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ № 221 М. Алисово, произошел их схлест и нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "А" и "С" из вне охранной зоны при ветровой нагрузки в пролете опор №8-9 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ №221 М. Алисово, произошел их схлест и нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ №221 М. Алисово по всей длине. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.07.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ №221 М. Алисово и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.07.2021 г.
5447 | 331 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС | 2021-07-20 02:24 | 2021-07-20 02:29 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-10кВ №16 ПС 35/10кВ Старая Торопа произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №20 – 21 вследствие грозовых перенапряжений, возникших при ударе молнии вблизи ВЛ, при прохождении атмосферного грозового фронта на территории Западнодвинского района Тверской области. | 4.12, В результате междуфазного короткого замыкания в пролете опор №№20-21 ВЛ-10кВ №16 ПС 35/10кВ Старая Торопа произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, вследствие грозовых перенапряжений, возникших при ударе молнии вблизи ВЛ, при прохождении атмосферного грозового фронта на территории Западнодвинского района Тверской области, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №16 ПС 35/10кВ Старая Торопа действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое На ВЛ-10кВ №16 ПС 35/10 Старая Торопа произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опоре №21. Срок исполнения: 23.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Западнодвинского РЭС Легкобыт Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.07.2021 г. Мероприятие: Техническое В случае выявления отклонений от нормативных значений сопротивлений по результатам измерений довести сопротивление заземляющих устройств опоры №21 ВЛ-10кВ №16 ПС 35/10 Старая Торопа до нормативных значений. Срок исполнения: 23.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Западнодвинского РЭС Легкобыт Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.07.2021 г.
5448 | 863 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2021-07-20 02:07 | 2021-07-20 02:22 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева на провода фаз "А и "В" (под воздействием порывов ветра) в пролете опор №19-20 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 10/0,4кВ № 214 Карандаково, произошел их схлест и нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "А" и "В" из вне охранной зоны при ветровой нагрузки в пролете опор №19-20 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 10/0,4кВ №214 Карандаково, произошел их схлест и нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 10/0,4кВ №214 Карандаково по всей длине. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.07.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 10/0,4кВ №214 Карандаково и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.07.2021 г.
5449 | 688 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Борисоглебский РЭС | 2021-07-20 01:59 | 2021-07-20 03:50 | 3.4.12.2.3, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ №8 ПС 35 кВ Танцырей произошло в результате перекрытия проводов фаз «B» и «C» в пролете опор № 147-148 веткой дерева сорванной порывом ветра до 16 м/с, с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз «B» и «C» веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ 10 кВ №8 ПС 35 кВ Танцырей в пролете опор № 147-148 произошло вследствие воздействия порывов ветра до 16 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №8 ПС 35 кВ Танцырей по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Канаев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №8 ПС 35 кВ Танцырей разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 23.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Канаев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.08.2021 г.
5450 | 871 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2021-07-20 01:48 | 2021-07-20 03:22 | 3.4.7.3.4, Причиной отключения ВЛ-1005 ПС Каспля явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №№ 17-18 в результате несвоевременной вырубки деревьев угрожающих падением веток на провода. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-1005 ПС Каспля явилось межфазное короткое замыкание в пролёте опор №№ 17-18 вследствие нарушения изоляции между проводами в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветки дерева, находящегося в охранной зоне ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №№ 17-18 ВЛ-1005 ПС Каспля. на ВЛ 1005 ПС Каспля VS010-9670326 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1005 ПС Каспля с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 01.09.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №№ 17-18 ВЛ-1005 ПС Каспля. Срок исполнения: 24.09.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1005 ПС Каспля разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Срок исполнения: 07.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.08.2021 г.
5451 | 693 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новохоперский РЭС | 2021-07-20 01:10 | 2021-07-20 03:41 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Красное произошло в результате перекрытия воздушного промежутка проводов фаз «А» и «В» в пролёте опор № 31-32 отпайки на КТП 10/0,4 кВ № 1-4 веткой дерева занесённой сильными порывами ветра до 17 м/с из-за пределов охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролёте опор № 31-32 отпайки на КТП 10/0,4 кВ № 1-4 ПС 35 кВ Красное произошло веткой дерева, занесённой из вне охранной зоны ВЛ, при сильных порывах ветра до 17 м/с. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Красное разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 23.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синельников Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Красное по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ Срок исполнения: 22.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синельников Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.07.2021 г.
5452 | 974 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2021-07-20 01:06 | 2021-07-20 02:48 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 280 (Середнево) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №18-№19 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №18-№19 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 280 (Середнево) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.07.2021 г.
5453 | 972 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2021-07-20 00:52 | 2021-07-20 02:34 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 283 (Шеванино) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №12-№13 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №12-№13 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 283 (Шеванино) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.07.2021 г.
5454 | 862 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2021-07-20 00:47 | 2021-07-20 01:04 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева на провода фаз "А и "С" (под воздействием порывов ветра) в пролете опор №5-6 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 10/0,4кВ № 148 Протасово, произошел их схлест и нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "А" и "С" из вне охранной зоны при ветровой нагрузки в пролете опор №5-6 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 10/0,4кВ №148 Протасово, произошел их схлест и нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 10/0,4кВ №148 Протасово по всей длине. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.07.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 10/0,4кВ №148 Протасово и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.07.2021 г.
5455 | 585 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго |  |  | 3.4.12.3, 20.07.2021г. по территории Тамбовской обл. проходил атмосферный фронт, сопровождавшийся дождем и атмосферными перенапряжениями (грозовыми разрядами), которые привели к попаданию грозового разряда в провод фазы «С», что привело к электродуговому перекрытию по поверхности гирлянды изоляторов фазы «С» между проводом и заземленной траверсой на опоре №7 с разрушением трёх изоляторов, в результате чего произошло отключение ВЛ 110кВ Малиновская левая с успешным АПВ. | 4.12, Электродуговое перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы «С» с разрушением трёх изоляторов на опоре №7 на ВЛ 110кВ Малиновская левая, в результате воздействия грозового разряда. | Мероприятие: Техническое Выполнить верховой осмотр ВЛ-110кВ Малиновская левая на участке опор №5-10 Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ТУ СЛЭП УВС Путинцев Ю.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить замену дефектных изоляторов на ВЛ-110кВ Малиновская левая на опоре №7 фаза "С" Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ТУ СЛЭП УВС Путинцев Ю.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить измерение сопротивления ЗУ на ВЛ-110кВ Малиновская левая на опоре №7 Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ТУ СЛЭП УВС Путинцев Ю.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра и измерения на ВЛ-110кВ Малиновская левая выявленные неисправности устранить Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ТУ СЛЭП УВС Путинцев Ю.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести анализ отключения ВЛ-110кВ Малиновская левая и разработать мероприятия препятствующие возникновению подобных нарушений Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ТУ СЛЭП УВС Путинцев Ю.А. Состояние: Не выполнено
5456 | 899 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2021-07-19 23:27 | 2021-07-19 23:31 | 3.4.12.2.3, В результате порывов ветра произошёл излом ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ и ее падение на провод фазы "А" и нулевой провод в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4кВ №1 ТП№74 Березовец-2, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4кВ №1 ТП№74 Березовец-2 из-за порывов ветра, на провод фазы "А" и нулевой провод, произошло нарушение электрической изоляции и возникновение однофазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП№74 Березовец-2 и включить их в план работ РЭС Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Новосильского РЭС Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП№74 Березовец-2 по всей длине Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Новосильского РЭС Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.08.2021 г.
5457 | 920 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2021-07-19 23:23 | 2021-07-19 23:30 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) при ветровой нагрузке на провод фазы "А" и "0" в пролете опор №28-№29 Ф №1 от КТП №4/РБ-21-160 д.Максим, произошло нарушение электрической изоляции при схлесте, что привело к возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провод фазы "А" и "0" в пролете опор №28-№29 Ф №1 от КТП №4/РБ-21-160 д.Максим, произошло нарушение электрической изоляции при схлесте, что привело к возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра Ф№1 от КТП №4/РБ-21-160 д.Кобзевка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Верховского РЭС . Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Симонов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности Ф№1 от КТП №4/РБ-21-160 д.Кобзевка Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Симонов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.08.2021 г.
5458 | 937 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-07-19 23:18 | 2021-07-20 01:14 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №1 Харитоново ПС 35/10 кВ "Григорьевское" в результате КЗ, возникшего в результате перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №76 - №77 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена на проводах. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №76 - №77 ВЛ 10 кВ №1 Харитоново ПС 35/10 кВ "Григорьевское" веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена на проводах. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №1 Харитоново ПС 35/10кВ "Григорьевское" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №1 Харитоново ПС 35/10кВ "Григорьевское" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.07.2021 г.
5459 | 907 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС | 2021-07-19 23:17 | 2021-07-19 23:49 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6 кВ ТП78-ТП127 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, ПС Новозыбков сигнал "земля" 1с.ш. появился в результате КЗ на КЛ 6 кВ ТП78-ТП127 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования по КЛ 6кВ ф.603 ТП21. Срок исполнения: 19.08.2021 г. Ответственное лицо: Новозыбковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6 кВ ТП78-ТП127. Срок исполнения: 19.08.2021 г. Ответственное лицо: Новозыбковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.07.2021 г.
5460 | 868 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго |  |  | 3.4.10.2, В результате загрязнения изоляции отходами жизнедеятельности птиц произошло поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов марки ПФ-70 фазы «А» на опоре №220 и фазы "В" на опоре №221 ВЛ 110 кВ Мценск – Плавск с отпайками, что привело к однофазным замыканиям на землю и отключению ВЛ действием защит. | 4.17.4, В результате поверхностного перекрытия гирлянд изоляторов марки ПФ-70 фазы «А» на опоре №220 и фазы "В" на опоре №221 ВЛ 110 кВ Мценск – Плавск с отпайками вследствие загрязнения ее отходами жизнедеятельности птиц, произошли однофазные короткие замыкания на металлоконструкцию опоры, которые были устранены действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести верховой осмотр опор №220-221 ВЛ 110 кВ Мценск – Плавск с отпайками с чисткой изоляции Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Сенников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Мценск – Плавск с отпайками и включить их в план работ СУ СЛЭП Срок исполнения: 26.08.2021 г. Ответственное лицо: Сенников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.07.2021 г. Мероприятие: Организационное Направить письмо в Черноземное ПМЭС об объяснении отказа АПВ ВЛ 110 кВ Мценск – Плавск с отп. на ПС 220 кВ Мценск. Срок исполнения: 26.08.2021 г. Ответственное лицо: Андрианов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.08.2021 г.
5461 | 861 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2021-07-19 22:58 | 2021-07-19 23:13 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева на провода фаз "В" и "С" (под воздействием порывов ветра) в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4кВ №3 ТП 10/0,4кВ № 012 Аниканово, произошел их схлест и нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "В" и "С" из вне охранной зоны при ветровой нагрузки в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4кВ №3 ТП 10/0,4кВ № 012 Аниаканово, произошел их схлест и нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 10/0,4кВ №012 Аниканово по всей длине. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.07.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 10/0,4кВ №012 Аниканово и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.07.2021 г.
5462 | 435 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2021-07-19 22:30 | 2021-07-19 23:09 | 3.4.7.3.4, Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода опоры № 23 ВЛ 10 кВ № 14 ПС Трубетчино (Порой-2). | 4.4.3, Механическое воздействие на провода опоры № 23 при падении дерева, растущего в охранной зоне ВЛ 10 кВ № 14 ПС Трубетчино (Порой-2), однофазное замыкание на землю между проводом фазы "В" и траверсой. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на ВЛ. на ВЛ 10 кВ № 14 ПС Трубетчино (Порой-2) опора № 23 ВЛ 10 кВ № 14 ПС Трубетчино (Порой-2) | Мероприятие: Техническое Провести осмотр ИТР на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на ВЛ 10 кВ № 14 ПС Трубетчино (Порой-2). Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Прохоров П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ИТР произвести вырубку (обрезку крон) деревьев угрожающих падением на ВЛ 10 кВ № 14 ПС Трубетчино (Порой-2). Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Прохоров П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести обследование опоры № 23 ВЛ 10 кВ № 14 ПС Трубетчино (Порой-2), подвергшейся однофазному замыканию на землю (визуальный осмотр по всей длине железобетонной стойки и траверсы (без подъема на опору), откопка опоры на глубину, не менее 0,6 м от поверхности земли (работы выполнять по наряду-допуску); осмотр подземной части стойки опоры; осмотр мест крепления стойки траверс, оголовников и других частей опоры). Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Прохоров П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г.
5463 | 437 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Усманский РЭС | 2021-07-19 22:05 | 2021-07-19 23:01 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ ф.№7 ПС 110/35/10 кВ Усмань произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов упавшим деревом в пролёте опор №81-82, росшего вне охранной зоне ВЛ, при воздействии сильного ветра. | 4.4.3, Механическое воздействие при падении дерева на провода в пролете опор № 81-82 ВЛ 10кВ ф.№7 ПС 110/35/10 кВ Усмань | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №7 ПС Усмань по всей длине, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением и перекрытию проводов на ВЛ. Срок исполнения: 25.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Дикарев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.07.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением и перекрытию на ВЛ 10кВ №7 ПС Усмань, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 25.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Дикарев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.07.2021 г.
5464 | 691 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго |  |  | 3.4.10.2, Причиной аварийного отключения ВЛ 110 кВ Елань Колено- Половцево явилось поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 198/20, по поверхности изоляторов загрязненных ранее продуктами жизнедеятельности птиц. | 4.17.4, Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц явилось причиной аварийного отключения ВЛ 110 кВ Елань Колено- Половцево, (произошло поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 198/20, по поверхности изоляторов загрязненных ранее продуктами жизнедеятельности птиц). | Мероприятие: Техническое Произвести замену загрязненных изоляторов фазы "А" на опоре № 198/20 ВЛ 110 кВ Елань Колено-Половцево. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Семенчук А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести установку устройств для отпугивания птиц (ПЗУ) на опорах №198/19-198/27 ВЛ 110 кВ Елань Колено-Половцево. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Семенчук А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Елань Колено-Половцево по всей длине ВЛ на предмет выявления мест скопления птиц, а также прочих дефектов. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Семенчук А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Елань Колено-Полоцево в случае выявления дефектов, включить мероприятия по их устранению в планы технического обслуживания и ремонта БУ сл. ЛЭП. Срок исполнения: 13.10.2021 г. Ответственное лицо: Семенчук А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.08.2021 г.
5465 | 860 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2021-07-19 21:43 | 2021-07-19 23:30 | 3.4.12.2.3, В результате падения высокого дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за неблагоприятных атмосферных воздействий (порывов ветра), произошел обрыв провода в пролете опор № 18-19 ВЛ 0,4кВ №02 ТП №130 Воин 2, что привело к схлесту проводов с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева из вне охранной зоны на провода ВЛ (под воздействием ветровой нагрузки) в пролете опор №18-19 ВЛ-0,4кВ №2 ТП №130 Воин 2, произошел обрыв провода, что привело к нарушению электрической изоляции при схлесте проводов и возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защиты. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 10/0,4кВ №130 Воин 2 по всей длине . Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.07.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 10/0,4кВ №130 Воин 2 и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.07.2021 г.
5466 | 256 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2021-07-19 21:41 | 2021-07-19 21:48 | 3.4.12.3, Причиной отключения ВЛ-10кВ №07 от ПС 35/10кВ Быково явилось возникновение междуфазного К.З. по причине поверхностного перекрытия проводов фазы "А" и "В" в пролете опор №(1-43)-(1-44) при прохождении грозового фронта в районе расположения ВЛ-10кВ. | 4.12, Нарушение электрической изоляции ВЛ-10кВ №07 от ПС 35/10кВ Быково, в пролете опор №(1-43)-(1-44) по причине поверхностного перекрытия проводов при прохождении грозового фронта в районе расположения ВЛ-10 кВ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10кВ №07 от ПС 35/10кВ Быково с целью выявления наличия и исправного состояния РВО-10кВ, ОПН -10 кВ, на ТП запитанных от данной ВЛ, целостности заземляющих спусков на ВЛ. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести измерения сопротивления заземляющего устройства опоры №(1-43), №(1-44) ВЛ-10кВ №07 от ПС 35/10кВ Быково Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10 кВ 3 от РП 10 кВ Поныри и результатам измерения сопротивления заземляющего устройства опоры №(1-43), №(1-44) ВЛ-10кВ №07 от ПС 35/10кВ Быково, в случае выявления замечаний, наметить мероприятия по устранению данных замечаний. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.07.2021 г.
5467 | 901 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2021-07-19 21:38 | 2021-07-19 21:41 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева на провода фаз "А" и "В" ВЛ 0,4кВ №3 ТП 129 в пролете опор № 5-6 при воздействии ветровой нагрузки, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "А" и "В" ВЛ 0,4кВ №3 ТП 129 в пролете опор № 5-6 при воздействии ветровой нагрузки, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 129 и включить их в план работ Новосильского РЭС Срок исполнения: 26.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Новосильского РЭС Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 129 по всей длине Срок исполнения: 26.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Новосильского РЭС Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.08.2021 г.
5468 | 246 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Кореневский РЭС | 2021-07-19 21:30 | 2021-07-19 22:35 | 3.4.7.3.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ № 6186 явилось межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате падения на провода ВЛ в пролете опор № 16-17, ветки , сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего в охранной зоне ВЛ. | 4.12, Нарушение электрической изоляции ВЛ-10 кВ № 6186 по причине падения на провода ВЛ в пролете опор № 16-17, ветки , сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего в охранной зоне ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, угрожающих падением на провода в пролете опор №16-17 ВЛ-10 кВ №6186 от ПС "Гордеевка" Срок исполнения: 26.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Емельянцев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внепланового осмотра определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. Срок исполнения: 26.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Емельянцев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №6186 от ПС "Гордеевка" Срок исполнения: 26.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Емельянцев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.07.2021 г.
5469 | 859 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2021-07-19 21:27 | 2021-07-19 21:45 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева на провода фаз "А и "С" (под воздействием порывов ветра) в пролете опор №13-14 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ № 020 Глазуново, произошел их схлест и нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "А" и "С" из вне охранной зоны при ветровой нагрузки в пролете опор №13-14 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ № 020 Глазуново, произошел их схлест и нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ №020 Глазуново по всей длине. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.07.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ №020 Глазуново и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.07.2021 г.
5470 | 247 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Глушковский РЭС | 2021-07-19 21:16 | 2021-07-19 22:47 | 3.4.7.3.4, Межфазное КЗ в пролете опор №15-16, вызванное падением на провода дерева, находившегося в охранной зоне ВЛ. | 4.4.3, Обрыв проводов в пролете опор №15-16 деревом, упавшим из охранной зоны ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие в охранной зоне ВЛ деревьев, угрожающих падением на провода на ВЛ0,4 №2 от ТП351.1 СПК Россия VN004-94612218 | Мероприятие: Техническое Выполнить расчистку трассы от ДКР в пролетах опор №15-16 ВЛ 0,4кВ №2 от ТП 351-01/160 Срок исполнения: 26.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Кириченко Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести дополнительное обучение соответствующему персоналу по качеству проведения и оформления осмотров ВЛ 0,4кВ, своевременному выявлению и устранению дефектов Срок исполнения: 26.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Кириченко Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.08.2021 г.
5471 | 433 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Тербунский РЭС | 2021-07-19 21:15 | 2021-07-19 22:05 | 3.4.12.2.3, Падение дерева из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | 4.4.3, междуфазное перекрытие проводов ФФ. "А","В","С" в пролете опор 32-33 упавшим деревом из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | Мероприятие: Техническое На ВЛ 10 кВ № 5 ПС Князево произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 20.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Соцков Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку Срок исполнения: 20.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Соцков Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г.
5472 | 432 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Лебедянский РЭС | 2021-07-19 21:10 | 2021-07-19 21:12 | 3.4.9.3, Короткое замыкание в ТП № 107П находящейся в эксплуатационной ответственности Теле 2 |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес компании Теле 2 на предмет приведения своего оборудования в надлежащее состояние и недопущения подобных технологических нарушений Срок исполнения: 29.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Карлин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.08.2021 г.
5473 | 694 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Панинский РЭС | 2021-07-19 21:07 | 2021-07-19 23:07 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10-5 ПС 35кВ Сем.завод послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №23-24 веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ порывами ветра до 18 м/с. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" по ВЛ-10-5 ПС 35кВ Сем.завод в пролёте опор №23-24 произошло веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесённой на провода ВЛ порывом ветра до 18 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-5 ПС 35 кВ Сем.завод по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 23.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Баскаков Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10-5 ПС 35 кВ Сем.завод разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 23.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Баскаков Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.08.2021 г.
5474 | 255 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Конышевский РЭС | 2021-07-19 21:00 | 2021-07-19 21:20 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ явилось самоустранившееся межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате падения на провода ВЛ в пролете опор № 44-45, ветки , сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Нарушение электрической изоляции ВЛ-10 кВ по причине падения на провода ВЛ в пролете опор № 44-45, ветки , сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №70905 Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Сорокин А.Ф. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №70905 составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Сорокин А.Ф. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.08.2021 г.
5475 | 248 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС | 2021-07-19 20:59 | 2021-07-19 22:01 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения явилось межфазное КЗ в сети 10кВ в следствии схлеста проводов в пролетах опор №85-86, из-за разрегулировки стрелы провиса проводов фаз"А" и "В" | 4.12, Причиной отключения явилось межфазное КЗ в сети 10кВ в следствии схлеста проводов в пролетах опор №85-86, из-за разрегулировки стрелы провиса провода фаз"А" и "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провиса на ВЛ-10 кВ №2265 от п/ст "Боброво" VS010-0011892 | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ №2265 ПС 35кВ Боброво. Срок исполнения: 26.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Арбузов П.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку провода в пролетах опор №85-86 ВЛ 10кВ №2265 ПС "Боброво" Срок исполнения: 26.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Арбузов П.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.07.2021 г. Мероприятие: Организационное Составить график устранения выявленных при инженерном осмотре замечаний. Срок исполнения: 26.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Арбузов П.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.07.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести обучение ОП, ОРП по проведению осмотров ВЛ и оформлению результатов осмотра. Срок исполнения: 26.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Арбузов П.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.08.2021 г.
5476 | 254 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Обоянский РЭС | 2021-07-19 20:55 | 2021-07-19 22:25 | 3.4.12.2.3, В результате падения на провода ВЛ 0,4кВ №2 ТП 019, под воздействием ветра, ветки с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, в пролёте опор №1-2, произошел обрыв, схлёст проводов и отключение ВЛ-0,4 кВ действием защит. | 4.4.3, Из-за механического воздействия падения ветки с дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, в пролёте опор №1-2 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 019, произошел обрыв проводов, короткое замыкание и отключение ВЛ действиями защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 019 Срок исполнения: 29.08.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Шикарев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ №2 от ТП № 019 составить график устранения выявленных нарушений. Срок исполнения: 29.08.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Шикарев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.08.2021 г.
5477 | 969 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2021-07-19 20:55 | 2021-07-19 22:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 2 ПС Шестихино в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №51-№52 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ от порывов сильного ветра. Дерево обнаружено на проводах Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №51-№52 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ от порывов сильного ветра. Дерево обнаружено на проводах Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 2 ПС Шестихино. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Алхутов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 2 ПС Шестихино. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Алхутов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.08.2021 г.
5478 | 252 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Медвенский РЭС | 2021-07-19 20:48 | 2021-07-19 21:40 | 3.4.12.2.3, 19.07.2021 г в 20: 55 причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №243.01 от ПС 110/35/10 кВ Медвенка действием МТЗ с успешным РПВ явилось межфазное КЗ, возникшее на ВЛ при перекрытии изоляции проводов ВЛ в пролете опор № 6-58 – 6-59 веткой с высокорослого дерева, растущего в не охранной зоне ВЛ. | 4.4.3, Возникновение междуфазного короткого замыкания произошло в результате перекрытия изоляции проводов веткой дерева в пролете опор № 6-58 – 6-59. | Мероприятие: Организационное Составить график устранения выявленных замечаний по ВЛ 10 кВ №243.01 от ПС 110/35/10 кВ Медвенка Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Огнещиков А.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести обучение ОП, ОРП по проведению осмотров ВЛ и оформлению результатов осмотра Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Огнещиков А.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10 243.01. от ПС 110/35/10 кВ Медвенка Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Огнещиков А.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести опиловку крон деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ в пролете опор № 6-58 – 6-59. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Огнещиков А.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.08.2021 г.
5479 | 253 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Большесолдатский РЭС | 2021-07-19 20:48 | 2021-07-19 21:55 | 3.4.12.2.3, В результате падения на ВЛ-0,4кВ, дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ под воздействием ветра, в пролёте опор №16-17 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 065 , произошёл схлёст проводов и отключение ВЛ-0,4 кВ действием защит. | 4.4.3, Из-за механического воздействия, обломившегося дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, в пролёте опор №16-17 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 065, произошёл схлёст проводов и отключение ВЛ-0,4 кВ действием защит | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 065 Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Гридин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 065, составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Гридин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.08.2021 г.
5480 | 431 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Тербунский РЭС | 2021-07-19 20:47 | 2021-07-19 22:00 | 3.4.12.2.3, Падение ветки от дерева из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | 4.4.3, междуфазное перекрытие ФФ. "В","С" в пролете опор №2-20-№2-21 веткой от дерева принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ | Мероприятие: Техническое На КВЛ 10кВ №3 Ожога ПС Набережное произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Соцков Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.08.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Соцков Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.08.2021 г.
5481 | 251 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Беловский РЭС | 2021-07-19 20:45 | 2021-07-19 21:52 | 3.4.12.2.3, В результате попадания на ВЛ-0,4кВ, обломившейся под воздействием ветра, ветки от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ, в пролёте опор № 16-17 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 132 , произошёл схлёст проводов и отключение ВЛ-0,4 кВ действием защит. | 4.4.3, Из-за механического воздействия, обломившейся ветки от дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, в пролёте опор № 16-17 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 132, произошёл схлёст проводов, короткое замыкание между проводом и отключение ВЛ-0,4 кВ действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 132 Срок исполнения: 22.08.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Раздольев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 132 составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 22.08.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Раздольев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.08.2021 г.
5482 | 250 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Большесолдатский РЭС | 2021-07-19 20:37 | 2021-07-19 21:50 | 3.4.12.2.3, В результате попадания на ВЛ-0,4кВ, обломившейся под воздействием ветра, ветки от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ, в пролёте опор №12-13 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 108 , произошёл схлёст проводов и отключение ВЛ-0,4 кВ действием защит. | 4.4.3, Из-за механического воздействия, обломившейся ветки от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, в пролёте опор №12-13 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 108, произошёл схлёст проводов и отключение ВЛ-0,4 кВ действием защит | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 108 Срок исполнения: 01.09.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Гридин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 108, составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 01.09.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Гридин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.08.2021 г.
5483 | 936 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС | 2021-07-19 20:36 | 2021-07-19 22:16 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4 кВ №1 ВЛ-0,4кВ №1 КТП 508 ПС Ивица произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на 15 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ №1 произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал, на ВЛ-0,4кВ №1 КТП 508 ПС Ивица из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ 0,4кВ №1 КТП 508 ПС Ивица VN004-00009371 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 №1 КТП 508 ПС Ивица. Срок исполнения: 28.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 18.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ-0,4 №1 КТП 508 ПС Ивица. Срок исполнения: 28.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.07.2021 г.
5484 | 686 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Петропавловский РЭС | 2021-07-19 20:35 | 2021-07-19 23:02 | 3.4.7.3.4, Перекрытие воздушного промежутка между проводов фаз "А", "В" и "С" в пролёте опор №210-211 произошло при падении дерева из охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-10-8 ПС 110 кВ Петропавловка, с последующим обрывом проводов всех трёх фаз, при сильных порывах ветра. | 4.4.3, Обрыв проводов фаз "А", "В", "С" в пролёте опор №210-211 ВЛ-10-8 ПС 110 кВ Петропавловка, произошел по причине механического воздействия на провода деревом, упавшим из охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Дерево растущие в охранной зоне на ВЛ-10-8 ПС 110 кВ Петропавловка VS010-0003701 | Мероприятие: Организационное По результатам технических мероприятий на ВЛ-10-8 ПС 110 кВ Петропавловка, в случае выявления дефектов, наметить мероприятия по их устранению. Срок исполнения: 22.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Стервоедов А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-8 ПС 110 кВ Петропавловка по всей длине ВЛ с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 22.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Стервоедов А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести обследование стоек опор №210; 211 ВЛ-10-8 ПС 110 кВ Петропавловка, подвергшихся натяжению при падении дерева на провода ВЛ-10-8 ПС 110 кВ Петропавловка, с откапыванием их на глубину 0,6 метра и верховой осмотр опор №210; 211 с оценкой состояния арматуры и изоляции. Срок исполнения: 22.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Стервоедов А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.08.2021 г.
5485 | 589 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго | 2021-07-19 20:34 | 2021-07-19 20:42 | 3.4.12.3, 19.07.2021г. по территории Тамбовской обл. проходил атмосферный фронт, сопровождавшийся дождем и атмосферными перенапряжениями (грозовыми разрядами), которые привели к возникновению электрической дуги между проводом и заземленной траверсой по поверхности гирлянд изоляторов фаз "А" и "В", с разрушением одного изолятора в гирлянде фазы "А" на опоре № 70, в результате чего произошло отключение ВЛ 35кВ Н.Васильевская-Ситовская. | 4.12, Электродуговое перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов на опоре №70 ВЛ 35кВ Н.Васильевская-Ситовская между проводом и заземленной траверсой в результате воздействия грозового разряда. | Мероприятие: Техническое Произвести замену повреждённых и дефектных изоляторов на опоре № 70 ВЛ 35кВ Н.Васильевская-Ситовская. Срок исполнения: 31.07.2022 г. Ответственное лицо: Нач. МУ СЛЭП Перевезенцев В.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить верховой осмотр опоры № 70 ВЛ 35кВ Н.Васильевская-Ситовская, с проверкой состояния провода в поддерживающих зажимах с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 31.07.2022 г. Ответственное лицо: Нач. МУ СЛЭП Перевезенцев В.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить измерение сопротивления ЗУ на опоре № 70 ВЛ 35кВ Н.Васильевская-Ситовская. Срок исполнения: 31.07.2022 г. Ответственное лицо: Нач. МУ СЛЭП Перевезенцев В.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра и измерений, ВЛ 35кВ Н.Васильевская-Ситовская, устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 31.07.2022 г. Ответственное лицо: Нач. МУ СЛЭП Перевезенцев В.В. Состояние: Не выполнено
5486 | 898 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2021-07-19 19:59 | 2021-07-19 21:07 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) при ветровой нагрузке на провода фаз "А и С" в пролете опор №4/1-3- 4/1-4 ВЛ-10кВ №15 ПС 35/10кВ Скородное, произошло нарушение электрической изоляции при схлесте, что привело к возникновению межфазного КЗ , устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода фаз "А и С" в пролете опор №4/1-3 -4/1 -4 ВЛ-10кВ №15 ПС 35/10кВ Скородное, произошло нарушение электрической изоляции при схлесте, что привело к возникновению межфазного КЗ , устраненное действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№15 ПС 35/10кВ Скородное и включить их в план работ Верховского РЭС Срок исполнения: 23.08.2021 г. Ответственное лицо: Симонов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№15 ПС 35/10кВ Скородное по всей длине Срок исполнения: 23.08.2021 г. Ответственное лицо: Симонов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.08.2021 г.
5487 | 692 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС | 2021-07-19 19:53 | 2021-07-19 21:27 | 3.4.7.3.5, Трехфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Опорная произошло по причине перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А","В" и "С", в пролете опор №6-7 ОВЛ-10-6-3, в момент их обрыва, в результате падения на них дерева, из охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 13 м/сек.. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А","В" и "С", в пролете опор №6-7 ОВЛ-10-6-3 по ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Опорная, произошло по причине их обрыва, при механическом воздействии в результате падения из охранной зоны ВЛ дерева, сломленного порывами ветра до 13 м/сек.. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие деревьев в охранной зоне ВЛ, в пролете опор №6-7 ОВЛ-10-6-3 на ВЛ 10 кВ № 06 ПС Опорная VS010-0014887 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Опорная по всей длине, на предмет выявления деревьев или веток деревьев, расположенных как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода, при порывах ветра. Срок исполнения: 28.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шкодин Н.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Опорная. в случае выявления деревьев или веток деревьев, расположенных как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода, при порывах ветра, спланировать мероприятия по их обрезке и внести в планы ремонтов и ТО, Срок исполнения: 28.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шкодин Н.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу Богучарского РЭС, выполняющему техническое обслуживание и ремонт ВЛ напряжением 0,4-10 кВ, по теме «Порядок осмотра ВЛ 0,4-10кВ, основные дефекты ВЛ 0,4-10кВ, перечень основных недостатков персонала при выполнении осмотра ВЛ 0,4-10кВ». Срок исполнения: 29.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шкодин Н.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.08.2021 г.
5488 | 434 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2021-07-19 19:40 | 2021-07-19 20:01 | 3.4.7.3.4, Несвоевременная обрезка веток, угрожающих падением на провода ВЛ 10 кВ Чечеры в пролете опор № 29-30. | 4.4.3, Механическое воздействие на провода в пролете опор № 29-30 при падении дерева, растущего в охранной зоне ВЛ 10 кВ Чечеры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на ВЛ. на ВЛ 10 кВ Чечеры пролет опор № 29-30 ВЛ 10 кВ Чечеры | Мероприятие: Техническое Провести осмотр ИТР на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Чечеры. Срок исполнения: 26.08.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Журов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ИТР произвести вырубку (обрезку крон) деревьев угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Чечеры. Срок исполнения: 26.08.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Журов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев (веток), угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Чечеры в пролете опор № 29-30. Срок исполнения: 26.08.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Журов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.08.2021 г.
5489 | 906 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-07-19 19:35 | 2021-07-19 19:52 | 3.4.12.2, Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП2128 ф625 ПС Заречная от опоры к дому пер. Сосновый д.2, в результате падения ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, вследствие ветровых нагрузок. | 4.4.3, Прекращение передачи электрической энергии потребителям произошло в результате повреждения ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП2128 ф625 ПС Заречная от опоры к дому пер. Сосновый д.2, в результате падения ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, вследствие ветровых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП2128 с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Срок исполнения: 19.08.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские Электрические Сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП2128 произвести обрезку веток на выявленных деревьях. Срок исполнения: 19.08.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские Электрические Сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.07.2021 г.
5490 | 685 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2021-07-19 19:09 | 2021-07-19 21:52 | 3.4.9.3, Аварийное отключение ВЛ 10кВ №03 ПС 35 кВ Ендовище произошло по причине повреждения на КТП 052 находящейся на балансе ИП «Татаринов». |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ИП "Татаринов" о приведении потребительского оборудования КТП 052 ПС 35 кВ Ендовище, в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление ". Срок исполнения: 23.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Звягин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.08.2021 г.
5491 | 926 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2021-07-19 19:07 | 2021-07-19 20:49 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 6кВ № 04 Птицефабрика ПС 110/6кВ Судоверфь, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №26-№27 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №26-№27 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 6кВ № 04 Птицефабрика ПС 110/6кВ Судоверфь . Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 6кВ № 04 Птицефабрика ПС 110/6кВ Судоверфь. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.07.2021 г.
5492 | 342 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2021-07-19 19:06 | 2021-07-19 21:04 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ №14 ПС 35/10 кВ Степурино произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №43-44 веткой дерева, упавшей на провода из вне пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области без обрыва проводов с последующим падением ветки дерева на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ №14 ПС 35/10 кВ Степурино в пролете опор №43-44 из вне пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №14 ПС 35/10 кВ Степурино действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №14 ПС 35/10 кВ Степурино с целью выявления наличия дефектов Срок исполнения: 27.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №14 ПС 35/10 кВ Степурино Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.08.2021 г.
5493 | 933 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-07-19 19:00 | 2021-07-19 21:24 | 3.4.9.3, В результате повреждения вводного АВ-0,23кВ у абонента частного сектора, произошло нарушение электрической изоляции и возникновение однофазного короткого замыкания на ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Звяг-2-10, устраненного действием защит. |  | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Звяг-2-10 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Звяг-2-10 по всей длине Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.08.2021 г.
5494 | 932 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Глазуновский РЭС | 2021-07-19 18:48 | 2021-07-19 19:51 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия повторяющихся ветровых нагрузок, произошло падение ветки дерева, из вне охранной зоны, на провода фаз «А» и «С» ВЛ-10кВ №6 ПС 35/10 Нижняя Слобода в пролёте опор №44-45, что привело к нарушению электрической изоляции при схлесте и возникновению межфазного короткого замыкания, устранённого действием защит. | 4.4.3, В результате воздействия повторяющихся ветровых нагрузок и механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны, на провода фаз «А» и «С» ВЛ-10кВ №6 ПС 35/10 Нижняя Слобода в пролёте опор №44-45, произошло нарушение электрической изоляции при схлесте, с возникновением межфазного короткого замыкания, устранённого действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №6 ПС 35/10 кВ Нижняя Слобода по всей длине. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Борзенков С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №6 ПС 35/10 кВ Нижняя Слобода нарушений и включить их в план работ Глазуновского РЭС. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Борзенков С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.08.2021 г.
5495 | 937 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС |  |  | 3.4.12.3, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №11 ПС 35 кВ Владимировка произошло из-за возникновения КЗ при перекрытии по изоляции изоляторов трех фаз опоры №118 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.4.4, Нарушение электрической изоляции изоляторов трех фаз опоры №118 ЛЭП 10 кВ №11 ПС 35 кВ Владимировка произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №11 ПС 35 кВ Владимировка Срок исполнения: 28.07.2021 г. Ответственное лицо: Бобов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 19.08.2021 г. Ответственное лицо: Бобов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.08.2021 г.
5496 | 766 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС | 2021-07-19 18:40 | 2021-07-19 20:36 | 3.4.12.2.3, Причиной появления "земли" на фидере 10-05 ПС 110/35/10 кВ Буй (р) стал обрыв одного провода в пролете опор №12/2-12/3 вследствие падения дерева на провода ВЛ. Дерево выпало из-за пределов охранной зоны ВЛ под действием сильных порывов ветра. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.3, Появление "земли" (фаза "В"=0 кВ) на фидере 10-05 ПС 110/35/10 кВ Буй (р) из-за обрыва деревом одного провода в пролете опор №12/2-12/3 с дальнейшим падением на землю. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ фидера 10-05 ПС 110/35/10 кВ Буй (р) с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 13.08.2021 г. Ответственное лицо: Медведев Сергей Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По итогам обхода ВЛ 10 кВ фидера 10-05 ПС 110/35/10 кВ Буй (р) устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Медведев Сергей Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.08.2021 г.
5497 | 943 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2021-07-19 18:34 | 2021-07-19 19:32 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ ЛЭП 6 кВ Город 10 на ПС 110 кВ Восточная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ ТП 658-ТП 864 каб.Б ПС 110 кВ Восточная в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ ТП 658-ТП 864 каб.Б ПС 110 кВ Восточная произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 6 кВ ТП 658-ТП 864 каб.Б ПС 110 кВ Восточная КЛ 6 кВ ТП 658-ТП 864 каб.Б ПС 110 кВ Восточная | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 658-ТП 864 каб.Б ПС 110 кВ Восточная. Срок исполнения: 02.08.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 09.08.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.07.2021 г.
5498 | 931 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2021-07-19 18:34 | 2021-07-19 20:40 | 3.4.7.3.3, В результате несвоевременной вырубки деревьев, угрожающих падением на провода и ветровой нагрузки, произошло падение ветви дерева из охранной зоны КВЛ-10 кВ №6 ПС 110/35/10кВ Кромская, на опору №15-1, что привело к нарушению электрической изоляции фаз «В» и «С» через ветвь дерева с возникновением межфазного короткого замыкания устранённого действием защит | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветви дерева на опору №15-1 КВЛ-10 кВ №6 ПС 110/35/10кВ Кромская из-за несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне и ветровых нагрузок, произошло нарушение электрической изоляции фаз «В» и «С», с возникновением межфазного короткого замыкания устранённого действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несвоевременная вырубка ДКР в охранной зоне в пролете опор №15-1 - 15-3 на КВЛ-10 кВ №6 ПС 110/35/10кВ Кромская КВЛ-10 кВ №6 ПС 110/35/10кВ Кромская | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №6 ПС 110/35/10кВ Кромская по всей длине. Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Шавшин Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести вырубку ДКР в охранной зоне КВЛ-10кВ №6 ПС 110/35/10кВ Кромская в пролете опор №15-1 - 15-3 Срок исполнения: 25.11.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Шавшин Ю.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия устранения выявленных замечаний, по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №6 ПС 110/35/10кВ Кромская и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Ершов Н.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.09.2021 г.
5499 | 945 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 3.4.12.3, Отключение действием ТЗНП ВЛ 110кВ Старый Оскол-Цем.завод №1 произошло из-за КЗ в результате перекрытия подвесной гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №57 ВЛ 110 кВ Старый Оскол – Цемзавод №1 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции подвесной гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №57 ВЛ 110 кВ Старый Оскол – Цем.завод №1 произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Старый Оскол – Цемзавод №1. Срок исполнения: 16.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СУ СЛЭП УВС Шкарупов В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить измерение сопротивления заземляющих устройств опор №56-58 ВЛ 110 кВ Старый Оскол – Цемзавод №1. Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СУ СЛЭП УВС Шкарупов В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить верховой осмотр с проверкой состояния проводов в поддерживающих зажимах на опорах №53-61 ВЛ 110 кВ Старый Оскол – Цемзавод №1 Срок исполнения: 10.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СУ СЛЭП УВС Шкарупов В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, верхового осмотра и измерения сопротивления заземляющих устройств опор разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 13.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СУ СЛЭП УВС Шкарупов В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.09.2021 г.
5500 | 900 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2021-07-19 18:29 | 2021-07-19 18:31 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провода фаз "А" и В" в пролете опор № 16-17 при ветровой нагрузки, произошло нарушение электрической изоляции и возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит (МТЗ). | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ-10кВ №21 ПС 110/35/10кВ Новосиль на провода фазы "А" и "В" в пролете опор № 16-17 при воздействии ветровой нагрузки, произошло нарушение электрической изоляции и возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит (МТЗ). | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №21 ПС 110/35/10кВ Новосиль и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №21 ПС 110/35/10кВ Новосиль по всей длине. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.08.2021 г.
5501 | 938 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС | 2021-07-19 18:27 | 2021-07-19 20:14 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4 кВ №3 ВЛ-0,4кВ №3 МТП 119 ПС Алексеевка произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на 15 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ №3 произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал, на ВЛ-0,4кВ №3 МТП 119 ПС Аексеевка из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ 0,4 №3 МТП 119 ПС Алексеевка VN004-00009048 | Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ-0,4 №3 МТП 119 ПС Алексеевка. Срок исполнения: 28.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 18.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 №3 МТП 119 ПС Алексеевка. Срок исполнения: 28.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.07.2021 г.
5502 | 922 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-07-19 18:27 | 2021-07-19 20:36 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 5/1-5/2 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Южн-18-10 на провода фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №5/1-5/2 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Южн-18-10 на провода фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Южн-18-10 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Южн-18-10 по всей длине. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.07.2021 г.
5503 | 858 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2021-07-19 18:20 | 2021-07-19 18:22 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "В" ВЛ-10 кВ № 02 ПС 110/35/10 кВ Район В(под воздействием ветровой нагрузки) в пролете опор №21-7-№21-8, произошел их схлест и нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит(МТЗ). АПВ не успешно, по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "В" ВЛ-10 кВ № 02 ПС 110/35/10 кВ Район В(под воздействием ветровой нагрузки) в пролете опор №21-7-№21-8, произошел их схлест и нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания замыкание, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №02 ПС 110/35/10кВ Район В по всей длине. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №02 ПС 110/35/10кВ Район В разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.07.2021 г.
5504 | 942 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2021-07-19 18:04 | 2021-07-19 19:05 | 3.4.7.3.5, Отключение на РП 48 действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ ТП 718 каб.А ПС 110 кВ Дубовое произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ РП 48-ТП 718 каб.А ПС 110 кВ Дубовое в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 48-ТП 718 каб.А ПС 110 кВ Дубовое произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 10 кВ РП 48-ТП 718 каб.А ПС 110 кВ Дубовое КЛ 10 кВ РП 48-ТП 718 каб.А ПС 110 кВ Дубовое | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 48-ТП 718 каб.А ПС 110 кВ Дубовое. Срок исполнения: 02.08.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 09.08.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.07.2021 г.
5505 | 689 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2021-07-19 17:55 | 2021-07-19 19:21 | 3.4.7.3.4, Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ № 9 от ПС 110 кВ Грибановка произошло в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролете опор № 41-42 веткой дерева сорванной порывом ветра до 15 м/с, с дерева, растущего в охранной зоне ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролете опор № 41-42 ВЛ 10 кВ № 9 ПС 110 кВ Грибановка, произошло вследствие падения ветки с дерева, растущего в охранной зоне ВЛ при порывах ветра до 15 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие деревьев и ДКР в охранной зоне на ВЛ 10 кВ № 9 ПС 110 кВ Грибановка VS010-0003996 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 9 от ПС 110 кВ Грибановка по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев ветки которых при падении угрожают повреждением ВЛ. Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 9 от ПС 110 кВ Грибановка разработать мероприятия по выпиливанию отдельно стоящих деревьев или опиливанию их крон. Срок исполнения: 27.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.08.2021 г.
5506 | 919 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-07-19 17:39 | 2021-07-19 22:16 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 9-10 ВЛ 0,4кВ №4 от ТП-Кул-1-10 на провода фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 9-10 ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-Кул-1-10 на провода фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №4 от ТП-Кул-1-10 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №4 от ТП-Кул-1-10 по всей длине. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.08.2021 г.
5507 | 911 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС | 2021-07-19 17:20 | 2021-07-19 18:00 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №15 ул. Почепскаяс питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ ф2 ТП-54 Ф.1002 ПС Валуец произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ ф2 ТП-54 Ф.1002 ПС Валуец с медным проводом потребителя на доме №15 ул. Почепская | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". ВЛ-0,4 кВ Ф2 от ТП-54 Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить перезаделку контактного соединения на вводе в дом 15 ул. Почепская Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.07.2021 г.
5508 | 918 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-07-19 17:10 | 2021-07-19 18:32 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ 10 кВ №8 "Чёрново" ПС 35/10 кВ "Дыбино" по причине КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №31-№32 в результате падения дерева с ослабленной корневой системой из охраной зоны ВЛ, при порывах ветра. Без обрыва проводов. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" ВЛ 10 кВ №8 "Чёрново" ПС 35/10 кВ "Дыбино" в пролете опор №31-№32 в результате падения дерева с ослабленной корневой системой из охраной зоны ВЛ, при порывах ветра. Без обрыва проводов. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительностиь (ДКР) на ВЛ 10 кВ №8 "Чёрново" ПС 35/10кВ "Дыбино" пролет опор №31-№32 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10кВ №8 "Чёрново" ПС 35/10кВ "Дыбино" в пролете опор №31-№32. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Скуляков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Силуянов М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.08.2021 г.
5509 | 584 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Ржаксинский РЭС | 2021-07-19 17:00 | 2021-07-19 18:27 | 3.4.9.3, Причиной отключения АВ №2 0,4кВ в КТП №345 явилось однофазное замыкание возникшее в результате кратковременного схлеста проводов без изоляции фазы "А" и нулевого провода ответвления от опоры 2-00/18 к жилому дому при ветровой нагрузке. Провода ответвления к вводу в жилой дом находятся на балансе потребителя. |  | Мероприятие: Организационное Направить потребителю, запитанному от оп.2-00/18 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 345, уведомление о необходимости замены не изолированных проводов ответвления к вводу в жилой дом на изолированный провод марки СИП. Срок исполнения: 29.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РРЭС Трегубов И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.08.2021 г.
5510 | 718 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Брасовский РЭС | 2021-07-19 16:58 | 2021-07-19 18:26 | 3.4.12.3, Электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролёте опор №16-17 ВЛ-0,4 Ф-3 КТП-25 Ф-1001 п.Крупец, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | 4.12, Перегорание ПН-2 из-за электродугового перекрытия воздушного промежутка в пролёте опор №16-17 ВЛ-0,4 Ф-3 КТП-25 Ф-1001 п.Крупец, привело к отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-0,4 Ф-3 КТП-25 Ф-1001 п.Крупец по всей длине. Срок исполнения: 23.08.2021 г. Ответственное лицо: Кубатин Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 23.08.2021 г. Ответственное лицо: Кубатин Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.07.2021 г.
5511 | 939 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Н.Оскольский РЭС | 2021-07-19 16:45 | 2021-07-19 18:35 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10кВ №34 РП-3 ПС 110кВ Н.Оскол произошло из за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции концевой кабельной муфты 10 кВ на оп.№30 участка КЛ 10 кВ Р 34-03 - ЗТП 34-25-01 вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции концевой кабельной муфты 10 кВ на оп.№30 участка КЛ 10 кВ Р 34-03 - ЗТП 34-25-01 ЛЭП 10кВ №34 РП-3 ПС 110кВ Н.Оскол произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: снижение сопротивления изоляции жил концевой кабельной муфты на КЛ 10 кВ Р 34-03 - ЗТП 34-25-01 ЛЭП 10кВ №34 РП-3 ПС 110кВ Н.Оскол VS010-0000273 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной (обход) осмотр трассы на участке КЛ 10 кВ Р 34-03 - ЗТП 34-25-01 ЛЭП 10кВ №34 РП-3 ПС 110кВ Н.Оскол. Срок исполнения: 02.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Димитриев В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 19.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Димитриев В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.07.2021 г.
5512 | 249 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго | 2021-07-19 16:43 | 2021-07-19 17:55 | 3.4.10.1, Причиной отказа во включении В 110 Курская АЭС ПС 110 кВ Льгов явилось отсутствие контакта в цепи положения выключателя блок-контактов готовности к включению вследствие попадания между контактами продуктов жизнедеятельности насекомых. 3.4.12.2.1, Причиной аварийного отключения действием ДЗШ 2 СШ 110 кВ на ПС 110кВ Льгов явилось падение со стойки РВС-110 2ТН фазы "С" вследствие разрушения сварного шва между стойкой и крепежной плитой основания РВС под воздействием порывов ветра. Дефект возник в результате длительного воздействия знакопеременных ветровых нагрузок в условиях изменения свойств материала сварного шва (возникновение и развитие микротрещин) в процессе эксплуатации. | 4.13, Отказ во включении В 110 Курская АЭС ПС 110 кВ Льгов из-за нарушения контакта в цепи положения выключателя блок-контактов готовности к включению вследствие попадания между контактами продуктов жизнедеятельности насекомых. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта блок-контактов готовности к включению на В 110 Курская АЭС PS110-000582-12-02-002-10 4.4.4, Разрушение (излом) сварного шва между стойкой и крепежной плитой основания РВС-110 2ТН фазы "С" на ПС 110 кВ Льгов произошел в результате длительного воздействия знакопеременной ветровой нагрузки. | Мероприятие: Техническое Выполнить инженерный осмотр узлов крепления РВС-110 ПС 110 кВ Льгов. Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЗУ СПС Козлов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного инженерного осмотра РВС-110 ПС 110 кВ Льгов определить мероприятия по устранению выявленных нарушений и сроки их выполнения. Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЗУ СПС Козлов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановые проверки контактной части блок-контактов выключателей типа МКП-110 на ПС 110 кВ ЗУ СПС в соответствии с составленным графиком. Срок исполнения: 30.06.2022 г. Ответственное лицо: Начальник ЗУ СПС Козлов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Составить график внеплановой проверки контактной части блок-контактов выключателей типа МКП-110 на ПС 110 кВ ЗУ СПС. Срок исполнения: 30.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЗУ СПС Козлов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести монтаж РВС-110 2ТН фазы "С". Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЗУ СПС Козлов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.08.2021 г.
5513 | 868 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2021-07-19 16:40 | 2021-07-19 17:57 | 3.4.7.3.4, Причиной отключения РЕК-31 ВЛ-1008 ПС Лубня, явилось межфазное КЗ, в результате падения ветки дерева на провода в пролете опор №А11- №А12, вследствие несвоевременной вырубки деревьев угрожающих падением веток на провода. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению РЕК-31 ВЛ-1008 ПС Лубня явилось межфазное короткое замыкание, в пролёте опор №А11- №А12, вследствие нарушения изоляции между фазными проводами, в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветки дерева, находящегося в охранной зоне ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №А11- №А12 ВЛ-1008 ПС Лубня. на ВЛ 1008 ПС Лубня VS010-9670219 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1008 ПС Лубня с целью выявления деревьев, угрожающих падением веток на провода ВЛ. Срок исполнения: 27.08.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №А11- №А12 ВЛ-1008 ПС Лубня. Срок исполнения: 24.09.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1008 ПС Лубня разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Срок исполнения: 03.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.08.2021 г.
5514 | 592 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Петровский РЭС | 2021-07-19 16:35 | 2021-07-19 17:15 | 3.4.7.3.3, В результате несвоевременной вырубки, обрезки крон деревьев при порывах ветра произошло воздействие веткой дерева на провод фазы "А" его сближение и схлест с нулевым проводом в пролете оп. №3-4 , что привело к однофазному КЗ и перегоранию плавкой вставки н.в. предохранителя на РБ 0,4кВ №1 в КТП №397. | 4.4.3, Схлест проводов ветками дерева. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Растительность по трассе на ВЛ 0,4кВ №1 КТП 397 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 397 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 397 с целью выявления растительности по трассе ВЛ. Срок исполнения: 27.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПРЭС Носков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести расчистку трассы (обрезку крон, валку деревьев) по ВЛ 0,4кВ №1 КТП 397 Срок исполнения: 27.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПРЭС Носков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления и расчистки трассы ВЛ от ДКР. Срок исполнения: 27.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПРЭС Носков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.08.2021 г.
5515 | 866 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2021-07-19 16:15 | 2021-07-19 18:05 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ Л-1009 ПС 35/10кВ Исаково явилось устойчивое междуфазное К.З. при падении под действием сильных порывов ветра ветки дерева на провода в пролете опор 85 - 86 из-за пределов охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Причиной возникновения устойчивого междуфазного К.З. на ВЛ-10кВ Л-1009 ПС 35/10кВ Исаково явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием сильных порывов ветра ветки дерева на провода в пролете опор 85 - 86 из-за пределов охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку угрожающих деревьев в пролете опор 85 - 86 ВЛ-10кВ Л-1009 ПС 35/10кВ Исаково. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: мастер Артюхов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1009 ПС 35/10кВ Исаково силами ИТР с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 26.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Артюхов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе осмотра ВЛ 10кВ №1009 ПС 35/10кВ Исаково дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Срок исполнения: 28.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Артюхов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.08.2021 г.
5516 | 708 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС | 2021-07-19 15:53 | 2021-07-19 16:55 | 3.4.7.3.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами двух фаз ветвями дерева, растущего в охранной зоне ВЛ-10кВ ф.1008 ПС Хвощевская в пролете опор №42-43 при сильном порывистом ветре. | 4.12, Отключение от действия РЗ В-10кВ ф.1008 ПС Хвощевская произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами двух фаз ветвями дерева, растущего в охранной зоне ВЛ-10кВ ф.1008 ПС Хвощевская в пролете опор №42-43, при сильном порывистом ветре. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ-10кВ ф.1008 ПС Хвощевская ВЛ-10кВ ф.1008 ПС Хвощевская | Мероприятие: Техническое Произвести расчистку трассы ВЛ-10кВ ф.1008 ПС Хвощевская в пролете опор №42-43. Срок исполнения: 11.08.2021 г. Ответственное лицо: Мосин И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.07.2021 г.
5517 | 767 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нейский РЭС | 2021-07-19 14:56 | 2021-07-19 16:55 | 3.4.8.5.3, По заявке МЧС, для тушения пожара в п. Еленский отключен МВ-10 кВ Ф 10-14 ПС Нея. |  | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-14 ПС Нея в месте возникновения пожара в пролетах опор №80-№85 Срок исполнения: 12.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Нейского РЭС Маслов Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-14 ПС Нея в месте возникновения пожара в пролетах опор №80-№85 устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 19.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Нейского РЭС Маслов Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.08.2021 г.
5518 | 709 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Брянский РЭС | 2021-07-19 14:52 | 2021-07-19 16:50 | 3.4.7.3.5, Падение ветки дерева на провода ВЛ 10кВ ф.1002 ПС Домашово привело к срыву изолятора на опоре № 2.4 ф."В" из-за разрушения колпачка крепления изолятора. | 4.4.3, Отключение от действия РЗ В-10кВ ф.1002 ПС Домашово произошло в результате падения ветки дерева на провода ВЛ 10кВ ф.1002 ПС Домашово и срыва изолятора с опоры № 2.4 ф."В". | Мероприятие: Техническое Провести верховой осмотр на участке ВЛ 10кВ ф.1002 ПС Домашово от опоры №8 до № 2.5. Срок исполнения: 28.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Климов Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.08.2021 г.
5519 | 100 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2021-07-19 14:48 | 2021-07-19 16:20 | 3.4.7.3.5, Междуфазное замыкание на КЛ-6кВ ТП-70---ТП-489 произошло в результате пробоя изоляции между жилами кабеля. | 4.12, Пробой изоляции между жилами кабеля КЛ-6кВ ТП-70---ТП-489 в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременно выявлен участок с изношенной изоляции на КЛ-6кВ ТП-70---ТП-489 | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт силового кабеля КЛ-6кВ ТП-70---ТП-489 с последующим проведением высоковольтных испытаний и измерений Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы КЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
5520 | 940 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС |  |  | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Пушкарная(1.5)-РП 8н(8) произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции фаз «А», «В», «С» участка КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Пушкарная(1.5)-РП 8н(8) Л1 в целом месте вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции фаз «А», «В», «С» участка КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Пушкарная(1.5)-РП 8н(8) Л1 в целом месте произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: снижение сопротивления изоляции жил на КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Пушкарная(1.5)-РП 8н(8) Л1 KS010-0000664 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Пушкарная(1.5)-РП 8н(8) Л1. Срок исполнения: 28.07.2021 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 19.08.2021 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.07.2021 г.
5521 | 921 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-07-19 14:31 | 2021-07-19 16:00 | 3.4.7.3.2, В результате несвоевременного устранения дефекта по установке конструкции кожуха трансформатора КТП-10кВ Шеп-3-12 согласно действующим нормативным документам, произошло проникновения кота на в/в ввода тр-ра фаз "В" и "С", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновение межфазного КЗ, устраненного действием защит (ПК-10кВ). | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции между в/в вводами 10кВ фаз "В" и "С" КТП Шеп-3-12 при проникновении кота на корпус тр-ра из-за несвоевременного устранения дефекта по установке конструкции кожуха трансформатора, согласно действующим нормативным документам, произошло возникновение межфазного к.з. , устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Проникновение животного на высоковольтные ввода 10кВ тр-ра на КТП 10кВ Шеп-3-12 КТП 10кВ Шеп-3-12 | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №3 ПС 35/10кВ Шепино нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №3 ПС 35/10кВ Шепино в части их технического состояния. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Установить кожух трансформатора на КТП-10кВ Шеп-3-12, согласно действующим нормативным документам, исключающие нарушение нормированного зазора кожуха и проникновение животных на высоковольтные ввода 10кВ тр-ра КТП. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.09.2021 г.
5522 | 870 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС | 2021-07-19 14:30 | 2021-07-19 16:03 | 3.4.12.2.3, Отключение ВВ-10 ВЛ-1006 на ПС 110/35/10кВ Издешково по причине междуфазного замыкания, возникшего в результате перекрытия проводов упавшим деревом из-за границ охранной зоны ВЛ в пролете опор № 143/4 - № 143/5 ВЛ-1006 ПС Издешково во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Обрыв трех проводов марки АС-35 на ВЛ-1006 от ПС 110/35/10кВ Издешково произошел в результате механического воздействия при падении дерева из-за границ охранной зоны ВЛ в пролете опор № 143/4 - № 143/5 с последующим возникновением междуфазного КЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв трёх проводов марки АС-35 на ВЛ-1006 ПС Издешково VS010-0008042 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-1006 ПС Издешково с целью выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 26.08.2021 г. Ответственное лицо: Антипов В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку угрожающих возможным падением на провода деревьев и веток в пролетах опор №143/4 - № 143/5 Срок исполнения: 26.08.2021 г. Ответственное лицо: Антипов В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного осмотра ВЛ-1006 ПС Издешково разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения Срок исполнения: 26.08.2021 г. Ответственное лицо: Латышев П.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.08.2021 г.
5523 | 707 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Выгоничский РЭС | 2021-07-19 14:26 | 2021-07-19 15:27 | 3.4.12.3, Электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролёте опор №7.2-7.3 ВЛ-0,4 Ф-2 КТП-8 Ф-1026 ПС Новобрянская, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | 4.12, Перегорание ПН-2 из-за электродугового перекрытия воздушного промежутка в пролёте опор №7.2-7.3 ВЛ-0,4 Ф-2 КТП-8 Ф-1026 ПС Новобрянская, привело к отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-0,4 Ф-2 КТП-8 Ф-1026 ПС Новобрянская по всей длине. Срок исполнения: 23.08.2021 г. Ответственное лицо: Хорошев Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 23.08.2021 г. Ответственное лицо: Хорошев Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.07.2021 г.
5524 | 929 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Большесельский РЭС | 2021-07-19 14:25 | 2021-07-19 15:37 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 2 Глодневский ПС 35/10кВ Новое Село , в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №15-№16 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №15-№16 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 2 Глодневский ПС Большое Село. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 2 Глодневский ПС Большое Село. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.08.2021 г.
5525 | 687 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Кантемировский РЭС | 2021-07-19 14:20 | 2021-07-19 18:15 | 3.4.7.3.5, Аварийное отключение КВЛ 10 кВ №4 ПС 35кВ Дружба произошло по причине пробоя изоляции концевой кабельной муфты на опоре №64 Уч.3 (переход через железную дорогу), вследствие изменения изоляционных свойств материала в процессе длительного срока эксплуатации (38 лет). | 4.12, Пробой изоляции концевой кабельной муфты на опоре №64 Уч.3 (переход через железную дорогу) КВЛ 10 кВ №4 ПС 35кВ Дружба произошел вследствие изменения изоляционных свойств материала при длительном сроке эксплуатации ( 38 лет). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение изоляционных свойств материала концевой кабельной муфты на опоре №64 Уч.3 (переход через железную дорогу на КВЛ 10 кВ №4 ПС 35кВ Дружба VS010-9360087 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10кВ №4 ПС 35 кВ Дружба по всей длине, особое внимание уделить состоянию концевых кабельных муфт. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Кантемировского РЭС Горковенко Я.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра КВЛ 10кВ №4 ПС 35 кВ Дружба разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ 2022г. . Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Кантемировского РЭС Горковенко Я.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести замену концевой кабельной муфты на опоре №64 Уч.3, проверку повышенным напряжением кабельной вставки в пролетах опор №64 Уч.3-65 Уч.2 КВЛ 10кВ №4 ПС 35 кВ Дружба. Срок исполнения: 26.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Кантемировского РЭС Горковенко Я.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.07.2021 г.
5526 | 683 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго |  |  | 3.4.7.3.1, Неуспешная работа АПВ ВЛ 110кВ Брянская-Жуковская с отпайками II цепь на ПС Жуковская вызвана разрегулировкой блок-контактов КСА из-за длительного срока эксплуатации. 3.4.12.3, Отключения от действия РЗ ВЛ 110кВ Брянская-Жуковская с отпайками II цепь произошло в результате поверхностного перекрытия изоляции на опоре № 132 фаза "С" из-за атмосферного перенапряжения при прохождении грозового фронта. | 4.2.1, Разрегулировка блок-контактов КСА АПВ ВЛ 110кВ Брянская-Жуковская с отпайками II цепь на ПС Жуковская произошла по причине механического износа привода контактов при длительной эксплуатации оборудования. 4.12, Поверхностное перекрытие изоляции ВЛ 110кВ Брянская-Жуковская с отпайками II цепь на опоре № 132 фаза "С" произошло в результате атмосферного перенапряжения при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Выполнить проверку сопротивления контура заземления опоры № 132 ВЛ 110кВ Брянская-Жуковская с отпайками II цепь. Срок исполнения: 12.08.2021 г. Ответственное лицо: И.о. начальника СЛЭП Василец П.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.07.2021 г. Мероприятие: Техническое При несоответствии требованиям ПУЭ-7 таблица 2.5.19, произвести ремонт контура заземления опоры № 132 ВЛ 110кВ Брянская-Жуковская с отпайками II цепь. Срок исполнения: 23.08.2021 г. Ответственное лицо: И.о. начальника СЛЭП Василец П.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести регулировки (при необходимости замену) блок-контактов КСА АПВ ВЛ 110кВ Брянская-Жуковская с отпайками II цепь на ПС Жуковская. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СПС Саввин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.07.2021 г.
5527 | 436 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2021-07-19 13:25 | 2021-07-19 13:55 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ "Переулок" произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов в пролете опор 6-13 - 6-14 веткой от дерева, принесенной сильным порывом ветра из внеохранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Механическое воздействие при падении ветки дерева с межфазным перекрытием проводов в пролете опор 6-13 - 6-14, принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ "Переулок". | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Переулок ПС 110/10 Октябрьская по всей длине, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением и перекрытию проводов на ВЛ. Срок исполнения: 27.08.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Мирохин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.08.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением и перекрытию на ВЛ-10кВ Переулок ПС 110/10 Октябрьская, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 20.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Мирохин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.09.2021 г.
5528 | 923 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-07-19 13:25 | 2021-07-19 15:08 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП-63 Кондратово по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №4-№5 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №4-№5 ВЛ 0,4кВ №1 КТП-63 Кондратово в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП-63 Кондратовос целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Тихомиров С.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 КТП-63 Кондратово, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Тихомиров С.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.08.2021 г.
5529 | 869 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Холм-Жирковский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №01 на ПС 35/10кВ Боголюбово явилось междуфазное КЗ, возникшее при падении дерева под действием порывистого ветра, из-за границ охранной зоны ВЛ в пролете опор №135 - №136. | 4.4.3, Отключение ВЛ 10кВ №01 на ПС 35/10кВ Боголюбово произошло в результате механического воздействия при падении дерева в пролете опор №135 - №136 и последующим возникновением междуфазного КЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №01 ПС 35/10кВ Боголюбово. Срок исполнения: 29.08.2021 г. Ответственное лицо: Шалашов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного осмотра ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10 кВ Боголюбово разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 29.08.2021 г. Ответственное лицо: Яковлев П.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.08.2021 г.
5530 | 920 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2021-07-19 13:15 | 2021-07-19 14:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП Измайлово по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №15-№16 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №15-№16 ВЛ 0,4кВ №1 КТП Измайлово в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Измайлово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: мастер Яковлев Ю.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП Измайлово устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: мастер Яковлев Ю.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.07.2021 г.
5531 | 865 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Починковский РЭС | 2021-07-19 13:05 | 2021-07-19 14:25 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-4 КТП-16-4 Липки послужило падение сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева, из-за границ охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №6 - №7. | 4.4.3, Отключение АВ 0,4кВ ВЛ 0,4кВ Л-4 КТП-16-4 Липки произошло в результате схлестывания проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №6 - №7 с возникновением междуфазного КЗ и последующим падением ветки на землю. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода по ВЛ 0,4кВ Л-4 КТП-16-4 Липки. Срок исполнения: 22.08.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Васильков И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.08.2021 г.
5532 | 867 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго |  |  | 3.4.12.2.3, Одновременное отключение ВЛ 110кВ Сафоново - Компрессорная с отпайками №1 (ВЛ-153) и ВЛ 110 кВ Компрессорная – Белый (ВЛ-109) произошло в результате однофазного КЗ на ВЛ 110кВ Сафоново - Компрессорная с отпайками №1 (ВЛ-153) и междуфазного КЗ на ВЛ 110 кВ Компрессорная – Белый (ВЛ-109) вследствие перекрытия проводов ВЛ упавшим деревом в пролете опор № 223/34 - № 222/35 (совместный подвес данных ВЛ) из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Одновременное отключение ВЛ 110кВ Сафоново - Компрессорная с отпайками №1 (ВЛ-153) и ВЛ 110 кВ Компрессорная – Белый (ВЛ-109) произошло вследствие механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ в пролете опор № 223/34 - № 222/35 с последующим возникновением однофазного КЗ с успешным АПВ на ВЛ 110кВ Сафоново - Компрессорная с отпайками №1 (ВЛ-153) и возникновением междуфазного КЗ на ВЛ 110 кВ Компрессорная – Белый (ВЛ-109). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110кВ Сафоново-Компрессорная с отпайками №1 (ВЛ-153) и ВЛ 110 кВ Компрессорная – Белый (ВЛ-109) в пролетах опор №192/65 - 256/1. Срок исполнения: 29.08.2021 г. Ответственное лицо: Вакулко С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного осмотра участков ВЛ 110кВ Сафоново-Компрессорная с отпайками №1 (ВЛ-153) и ВЛ 110 кВ Компрессорная – Белый (ВЛ-109) в пролетах опор №192/65 - 256/1 (совместный подвес) разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 29.08.2021 г. Ответственное лицо: Вакулко С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.08.2021 г.
5533 | 353 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 3.4.9.1, Отключение ВЛ-110 кВ Компрессорная-Белый произошло по причине междуфазного КЗ, в результате перекрытия проводов фаз "А", "В" в пролете опор №33-34 упавшим деревом из-за пределов охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра в эксплуатационной зоне смежной сети Смоленскэнерго. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо руководству Смоленскэнерго с предложением о приведении обслуживаемого участка ВЛ-110 кВ Компрессорная-Белый в соответствие с требованиями НТД. Срок исполнения: 23.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник участка СЛ НПБ Степанов Е.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.08.2021 г.
5534 | 765 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-10 кВ на целом месте участка КЛ-10 кВ ПС Центральная ф.1018 - РП-ШПФ 2сек.ш. (Кабель в эксплуатации с 1986 года). Последнее плановое испытание КЛ-10 кВ ПС Центральная ф.1018 - РП-ШПФ 2сек.ш. было проведено 06.12.2018 электромонтером бригады по диагностике электрооборудования Костромского РЭС Владимировым А.Ю. Кабель испытания выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, Межфазное замыкание жил КЛ-6 кВ на участке ПС Центральная ф.1018 - РП-ШПФ 2сек.ш. на целом месте. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за снижения сопротивления изоляции произошел электрический пробой КЛ на целом месте. на КЛ-10кВ ф.10-18 ПС Центральная на РП ШПФ KS010-0003861 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-10 кВ ПС Центральная ф.1018 - РП-ШПФ 2сек.ш. на предмет выявления замечаний. Срок исполнения: 17.08.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ПС Центральная ф.1018 - РП-ШПФ 2сек.ш. Срок исполнения: 17.08.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового тепловизионного контроля концевых муфт КЛ-10 кВ ПС Центральная ф.1018 - РП-ШПФ 2сек.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ПС Центральная ф.1018 - РП-ШПФ 2сек.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 18.08.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.08.2021 г.
5535 | 690 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго | 2021-07-19 11:52 | 2021-07-19 12:54 | 3.4.8.5.2, При проведении войсковых учений на военном полигоне вблизи г. Богучар, военнослужащими войсковой части, выполняющими маневры на военной технике вблизи опор ВЛ 110 кВ Новая Калитва-Опорная не умышленно была повреждена опора № 214 ВЛ 110 кВ Новая Калитва-Опорная, в результате чего произошло ее падение с последующим схлестом проводов и возникшем при этом коротким замыканием. | 4.4.1, В результате наезда военной техники на опору № 214 ВЛ 110 кВ Новая Калитва-Опорная, произошло ее разрушение и последующее падение на землю, при этом при падении опоры произошел схлест проводов, который вызвал междуфазное короткое замыкание и как следствие ее аварийное отключение. | Мероприятие: Организационное Через средства массовой информации довести до жителей Богучарского района, требования правил о передвижении техники и механизмов в непосредственной близости вблизи опор линий электропередачи, с соблюдением необходимых расстояний указанных в нормативных документах Срок исполнения: 08.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП УВС Тырнов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.07.2021 г.
5536 | 912 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 3.4.9.3, В результате повреждения в РУ-10кВ на потребительской КТП Стр-2-23П, находящейся на балансе потребителя: ФГУП "Стрелецкое", произошло возникновение межфазного КЗ на КВЛ-10кВ №2 ПС 35/10кВ Стрелецкая, устраненного действием защит. |  | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №2 ПС Стрелецкая и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №2 ПС Стрелецкая по всей длине. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ТП-10/0,4кВ Стр-2-23П ФГУП "Стрелецкое" с требованием содержания электрооборудования, находящееся на балансе потребителя в соответствии с требованием нормативных документов по эксплуатации электрооборудования. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.07.2021 г.
5537 | 922 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-07-19 11:00 | 2021-07-19 12:50 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП-100 Суетино в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №8-№9 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 КТП-100 Суетино. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. | 4.12, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №8-№9 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 КТП-100 Суетино. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растителньость (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №1 КТП-100 пролет опор №8-№9 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в пролете опор №8-№9 ВЛ 0,4кВ №1 КТП-100 Суетино. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Скуляков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Силуянов М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.08.2021 г.
5538 | 155 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2021-07-19 10:58 | 2021-07-19 13:40 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 10 кВ №13 ПС 35/10 кВ Ахматово произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов двух фаз на опоре №32 крыльями птицы, в дальнейшем произошло падение птицы на землю. | 4.12, В результате перекрытия проводов на опоре №32 ВЛ 10 кВ №13 ПС 35/10 кВ Ахматово крыльями птицы, произошло нарушение электрической изоляции двух фаз на опоре №32, что явилось причиной возникновения междуфазного КЗ, и привело к отключению ВЛ 10 кВ №13 ПС 35/10 кВ Ахматово действием МТЗ, в последствии птица упала на землю. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №13 ПС 35/10 кВ Ахматово на предмет гнездования птиц. Срок исполнения: 09.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Весьегонского РЭС Лукьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10 кВ №13 ПС 35/10 кВ Ахматово. Срок исполнения: 16.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Весьегонского РЭС Лукьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.08.2021 г.
5539 | 951 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2021-07-19 10:50 | 2021-07-19 12:35 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10кВ "Марково" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №17-№18 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №17-№18 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10кВ "Марково" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Коптелов С. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №05 ПС 135/10кВ "Марково" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Коптелов С. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.07.2021 г.
5540 | 915 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2021-07-19 10:48 | 2021-07-19 12:14 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10кВ Глебово в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10кВ Глебово, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10кВ Глебово, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10кВ Глебово. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: мастер Соколов Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10кВ Глебово устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: мастер Соколов Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.07.2021 г.
5541 | 352 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго | 2021-07-19 10:45 | 2021-07-19 10:58 | 3.4.7.3.5, Отключение В 10 кВ Т1 с погашением 1 секции шин 10 кВ на ПС 110/10кВ Ахматово произошло из-за отказа в отключении действием МТЗ В-10 кВ ВЛ-10 кВ №13 на ПС 110/10 кВ Ахматово при возникновении междуфазного КЗ на данной ВЛ 10 кВ. Отказ МТЗ ячейки №13 произошел из-за излома крепления штока катушки отключения В-10 кВ ВЛ-10 кВ №13 в результате механического износа в процессе длительной эксплуатации с 1979 года. Оценка работы устройста РЗА: РЗА В-10 кВ ВЛ №13 - неправильно, отказ. Ответственный за эксплуатацию: начальник УОРЗиПА Бежецкой ПБ Ситюгин В.Ю. | 4.2.1, Излом крепления штока катушки отключения В-10 кВ ВЛ-10 кВ №13 ПС 110/10 кВ Ахматово произошел по причине механического износа (старения) в процессе длительной эксплуатации с 1979 года, что привело к отказу МТЗ В 10кВ №13 на ПС 110/10 кВ Ахматово при возникновении междуфазного КЗ на ВЛ-10 кВ №13 ПС 110/10 кВ Ахматово и отключению В-10 кВ Т-1 действием МТЗ-10 кВ трансформатора Т-1 с погашением 1 секции шин 10 кВ. Ответственный за эксплуатацию: начальник УОРЗиПА Бежецкой ПБ Ситюгин В.Ю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом крепления штока катушки отключения В-10 кВ ВЛ-10 кВ №13 на 1 сек 10кВ ПС 110/10кВ Ахматово 1 сек 10кВ ПС 110/10кВ Ахматово | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередную проверку РЗА В-10 кВ ВЛ-10 кВ №13 на ПС 110/10 кВ Ахматово Срок исполнения: 17.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УОРЗиПА Бежецкой ПБ Ситюгин В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить неисправности выявленные при проведении внеочередной проверки РЗА В-10 кВ ВЛ-10 кВ №13 на ПС 110/10 Ахматово Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УОРЗиПА Бежецкой Ситюгин В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.07.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу УОРЗиПА Тверской ПБ по проверке электромагнитов выключателей при проведении ТО УРЗА Срок исполнения: 17.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УОРЗиПА Бежецкой Ситюгин В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.07.2021 г.
5542 | 911 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-07-19 10:33 | 2021-07-19 10:48 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветви дерева из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ №3 ПС Биофабрика при ветровой нагрузки, произошло нарушение электрической изоляции фаз "В" и "С" в пролете опор №32-33 сломанной веткой дерева, что привело к возникновению межфазного к.з., устраненное действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ №3 ПС Биофабрика в пролете опор №32-33, произошло нарушение электрической изоляции фаз "В" и "С" с возникновением межфазного к.з. , устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №3 ПС Биофабрика нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №3 ПС Биофабрика по всей длине. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.08.2021 г.
5543 | 941 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС |  |  | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Центральная(4.3)-РП 12н(8) произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции фаз «А», «В», «С» участка КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Центральная(4.3)-РП 12н(8) Л1 в целом месте вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции фаз «А», «В», «С» участка КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Центральная(4.3)-РП 12н(8) Л1 в целом месте произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: снижение сопротивления изоляции жил на КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Центральная(4.3)-РП 12н(8) Л1 KS010-0000686 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Центральная(4.3)-РП 12н(8) Л1. Срок исполнения: 28.07.2021 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 19.08.2021 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.07.2021 г.
5544 | 779 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго | 2021-07-19 10:03 | 2021-07-19 10:38 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта, в результате попадания грозового разряда в ВЛ-10 кВ ф. 10-03 ПС 35/10 кВ Унжа, от возникшего перенапряжения произошёл эл. пробой изоляции между первичной и вторичными обмотками трансформатора тока в ячейке МВ-10кВ ф. 10-03 ф. "С" с замыканием фазы "С" на "землю". Информация по метеоусловиям приложена в документах. | 4.12, В результате грозового перенапряжения в сети 10 кВ, произошёл эл. пробой главной изоляции трансформатора тока в ячейке МВ-10кВ ф. 10-03 ф. "С" с замыканием фазы "С" на "землю". Поврежденный трансформатор тока находится в эксплуатации с 1978 года (42 года). Последние испытания трансформатора тока были проведены 19.04.2017, испытания трансформатор выдержал. | Мероприятие: Организационное Организовать проведение внеочередного осмотра оборудования ПС 35/10 кВ Унжа с целью выявления возможных повреждений в результате воздействия грозового перенапряжения. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Мастер бригады ПС Макарьев Цветков Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить замечания, выявленные в ходе проведения внеочередного осмотра оборудования ПС 35/10 кВ Унжа. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Мастер бригады ПС Макарьев Цветков Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.07.2021 г.
5545 | 933 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС | 2021-07-19 09:30 | 2021-07-19 10:10 | 3.4.12.2, Ослабление прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом п.Рогнедино пер.Первомайский д.21 на ВЛ 0,4кВ ф.3 ТП-7 ф.1002 ПС Рогнединская | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителей по адресу п.Рогнедино пер. Первомайский произошло в результате ослабления прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом пер.Первомайский д.21, вследствие длительной эксплуатации и воздействия атмосферных явлений. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.3 ТП-7 ф.1002 ПС Дубровская Срок исполнения: 21.08.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести замену прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом п.Рогнедино пер.Первомайский, д.21 Срок исполнения: 21.08.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.08.2021 г.
5546 | 921 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-07-19 09:20 | 2021-07-19 11:11 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №4 КТП "Кириллово школа" ВЛ 10 кВ №7 "Шарна" ПС 110/27,5/10 кВ "Любим-тяговая" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №14-№15 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №14-№15 ВЛ 0,4кВ №4 КТП "Кириллово школа" ВЛ 10кВ№7 "Шарна" ПС 110/27,5/10кВ "Любим-тяговая" в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №4 КТП "Кириллово школа" ВЛ 10 кВ №7 "Шарна" ПС 110/27,5/10 кВ "Любим-тяговая" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Северо-Восточного РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №4 КТП "Кириллово школа" ВЛ 10 кВ №7 "Шарна" ПС 110/27,5/10 кВ "Любим-тяговая" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Северо-Восточного РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.09.2021 г.
5547 | 917 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго |  |  | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 110кВ "Константиновская-1" по неотложной заявке из-за возникновения неполнофазного режима сети. Возникновение неполнофазного режима возникло из-за обрыва шлейфа фазы "С" на опоре №138. Обрыв шлейфа фазы "С" на опоре №138 произошел из-за потери механической прочности провода по причине естественного старения и изменения свойств материала сердечника провода при воздействии коррозии из-за длительной эксплуатации и атмосферных воздействий (в эксплуатации с 1973 года). Оценка УРЗА не требуется. | 4.13, Обрыв шлейфа фазы "С" на опоре №138 ВЛ 110кВ "Константиновская-1" произошел из-за потери механической прочности провода по причине естественного старения и изменения свойств материала сердечника провода при воздействии коррозии из-за длительной эксплуатации и атмосферных воздействий (в эксплуатации с 1973 года). Оценка УРЗА не требуется. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Коррозия на ВЛ 110кВ Константиновская-1 VL110-001470 | Мероприятие: Техническое Провести тепловизионный контроль на опорах №136 - №141 ВЛ 110кВ "Константиновская-1". Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЯУ СЛЭП Хухарев В.А., Начальник ЯУ СД Соловьев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ 110кВ "Константиновская-1" с целью выявления нарушений, мешающих нормальной работе линии. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЯУ СЛЭП УВС Хухарев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить нарушения, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 110кВ "Константиновская-1". Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЯУ СЛЭП УВС Хухарев В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить нарушения, выявленные при тепловизионном контроле на опорах №136 - №141 ВЛ 110кВ "Константиновская-1". Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЯУ СЛЭП УВС Хухарев В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру, ответственному за эксплуатацию ВЛ 110кВ "Констнтиновская-1", о необходимости эксплуатации ВЛ в соответствии с требованиями НТД. Срок исполнения: 30.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЯУ СЛЭП УВС Хухарев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.08.2021 г.
5548 | 343 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-07-19 08:49 | 2021-07-19 08:52 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ-10кВ № 12(16) ПС №1 произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов двух фаз на опоре №120 крыльями птицы, в дальнейшем произошло падение птицы на землю. | 4.12, В результате перекрытия проводов на опоре №120 ВЛ-10кВ № 12(16) ПС №1 крыльями птицы (при посадке на траверсу или при взлете с нее), произошло нарушение электрической изоляции двух фаз на опоре №120, что явилось причиной возникновения междуфазного КЗ, и привело к отключению ВЛ-10кВ № 12(16) ПС №1 действием МТЗ, в последствии птица упала на землю, что позволило провести успешное РПВ. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 12(16) ПС №1, на предмет гнездования птиц. Срок исполнения: 04.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ № 12(16) ПС №1 дефекты. Срок исполнения: 16.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.08.2021 г.
5549 | 910 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2021-07-19 08:43 | 2021-07-19 09:41 | 3.4.7.3.4, В результате несвоевременной вырубки деревьев, угрожающих падением на провода и ветровой нагрузки, произошло падение ветви дерева из охранной зоны КВЛ-10 кВ №1 ПС 110/35/10кВ Дмитровская, на опору №7-8, что привело к нарушению электрической изоляции фазы "А" с траверсой опоры и возникновением однофазного КЗ в сети 10кВ, устраненного оперативным отключением. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветви дерева на опору №7-8 КВЛ-10 кВ №1 ПС 110/35/10кВ Дмитровская из-за несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне и ветровых нагрузок, произошло нарушение электрической изоляции фазы "А" с возникновением однофазного КЗ в сети 10кВ, устраненного оперативным отключением Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несвоевременная вырубка ДКР в охранной зоне в пролете опор №7-8 - 7-9 на ВЛ-10кВ №1 Дмитровская ВЛ-10кВ №1 Дмитровская | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №1 ПС 110/35/10кВ Дмитровская по всей длине. Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: мастер Алимов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести вырубку ДКР в охранной зоне КВЛ-10кВ №1 ПС 110/35/10кВ Дмитровская в пролете опор №7-8 - 7-9 Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: мастер Алимов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия устранения выявленных замечаний, по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №1 ПС 110/35/10кВ Дмитровская и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Ивлев П.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.09.2021 г.
5550 | 983 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Мышкинский РЭС | 2021-07-19 08:01 | 2021-07-19 09:44 | 3.4.8.4, Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 149 (Пшеничниково) ВЛ 10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Рождествено по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фазы "В" и "0" перекидки к жилому дому от опоры №9 в результате падения элемента кровли. Доска обнаружена на проводах. | 4.4.1, Схлест проводов фазы "В" и "0" перекидки к жилому дому от опоры №9 в результате падения элемента кровли. Доска обнаружена на проводах. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 149 (Пшеничниково) ВЛ 10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Рождествено с целью выявления дефектов влияющих на работу электрооборудования. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Вовкушевский Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 149 (Пшеничниково) ВЛ 10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Рождествено. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Вовкушевский Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Выдать предписание владельцу дома запитанного от опоры №9 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 149 (Пшеничниково) ВЛ 10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Рождествено о недопустимости воздействия на ЭУ РЭС. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Вовкушевский Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.08.2021 г.
5551 | 932 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2021-07-19 08:00 | 2021-07-19 08:50 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №40 ул. Чапаева с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 КТП-31 ф.1006 ПС Центральная произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 КТП-31 ф.1006 ПС Центральная с медным проводом потребителя на доме №40 ул. Чапаева. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 21.08.2021 г. Ответственное лицо: Навлинские РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом №40 ул. Чапаева, п. Навля Срок исполнения: 21.08.2021 г. Ответственное лицо: Навлинские РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.07.2021 г.
5552 | 911 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-07-19 07:40 | 2021-07-19 10:12 | 3.4.12.2.3, Отключение КВЛ 10кВ №40 поселок ПС 110/10кВ Дружба в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №15-№16 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №15-№16 КВЛ 10 кВ №40 поселок ПС 110/10 кВ Дружба веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр КВЛ 10 кВ №40 поселок ПС 110/10кВ Дружба с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Пигалкин Д.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе КВЛ 10кВ №40 поселок ПС 110/10кВ Дружба, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Пигалкин Д.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.08.2021 г.
5553 | 919 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-07-19 07:35 | 2021-07-19 09:35 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №13 ТП 665 в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор №5-№6 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" ВЛ 0,4кВ №13 ТП 665 в пролете опор №5-№6 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ0,4кВ №13 ТП 665 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №13 ТП 665 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.07.2021 г.
5554 | 123 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2021-07-19 07:30 | 2021-07-19 07:59 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ-10 кВ №26(14) ПС 110/35/10 кВ Ржев произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия с последующим отгоранием жил кабеля на участке между ТП 10 кВ №23 и ТП 10 кВ №94 из-за снижения диэлектрических свойств изоляции жил кабеля в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1960 года. Ответственный за эксплуатацию: ст. мастер Иванов И.Е. | 4.12, Перекрытие жил кабеля КЛ-10 кВ №26(14) ПС 110/35/10 кВ Ржев произошло из-за снижения диэлектрических свойств изоляции жил кабеля на участке между ТП 10 кВ №23 и ТП 10 кВ №94 в результате естественного износа изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1960 года. Ответственный за эксплуатацию мастер Ржевского РЭС Иванов И.Е. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение участка силового кабеля ААШв(3х120) на КЛ-10кВ ф№ 26(14 ) ПС 110/35/10 Ржев КЛ-10кВ ф№ 26(14 ) ПС 110/35/10 Ржев | Мероприятие: Техническое Провести внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования " участка КЛ-10 кВ №26(14) ПС 110/35/10 кВ Ржев электротехнической лабораторией службы диагностики УСД РПБ. Срок исполнения: 05.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам испытания устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 15.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.07.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести мастерам Ржевского РЭС внеплановый инструктаж о необходимости выполнения технического обслуживания участков силовых кабелей для обеспечения их надежной работы в соответствии с требованиями НТД. Срок исполнения: 25.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.08.2021 г.
5555 | 902 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-07-19 07:25 | 2021-07-19 07:55 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6кВ ф611 РП29 к ТП0279 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ ф611 РП29 к ТП0279 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ф611 РП29 к ТП0279 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП29 Ф611 к ТП0279. Срок исполнения: 16.08.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ6 кВ РП29 Ф611 к ТП0279 Срок исполнения: 16.08.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.07.2021 г.
5556 | 939 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2021-07-19 07:00 | 2021-07-19 12:20 | 3.4.7.3.5, Повреждение КВЛ 10 кВ от ЛР-71 до ТП-27 ф. 1032 ПС Центральная произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, МТЗ ф.1032 ПС Центральная сработала в результате КЗ на КВЛ-10кВ Ф 1032 ПС Центральная от ЛР-71 к ТП-27 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ТП-27 Ф -1032 ПС Центральная. Срок исполнения: 22.08.2021 г. Ответственное лицо: Навлинские РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КВЛ 10 кВ ф. 1032 ПС Центральная от ЛР-71 к ТП-27 Срок исполнения: 22.08.2021 г. Ответственное лицо: Навлинские РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.07.2021 г.
5557 | 344 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС | 2021-07-19 06:58 | 2021-07-19 08:20 | 3.4.7.3.5, Перегорание ПК-10 в РУ-10кВ на КТП 10/0,4кВ Александрово, запитанной от ВЛ-10кВ №11 ПС 35/10кВ Кушалино произошло по причине внутреннего повреждения силового трансформатора ТМ-40/10 из-за недопустимого снижения сопротивления изоляции обмоток ВН, НН, в результате износа(старения) изоляции обмоток в процессе длительной эксплуатации с 1968 года. Ответственный за эксплуатацию: Сигналов А.А. - мастер Рамешковского РЭС. | 4.12, Повреждение силового трансформатора КТП 10/0,4кВ Александрово от ВЛ-10кВ №11 ПС 35/10кВ Кушалино(пробой изоляции обмотки ВН с замыканием на корпус трансформатора) произошло вследствие снижения диэлектрических свойств изоляции обмотки ВН в результате износа (старения) изоляции обмотки в процессе длительной эксплуатации с 1968 года. Ответственный за эксплуатацию: Сигналов А.А. - мастер Рамешковского РЭС Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования, силового трансформатора КТП 10/0,4 Александрово запитанной от ВЛ-10кВ №11 ПС 35/10кВ Кушалино. на КТП 10/0,4кВ Александрово TP010-0049717 | Мероприятие: Техническое Выполнить диагностику силовых трансформаторов со сроком эксплуатации более 25-ти лет запитанных от ВЛ-10кВ №11 ПС 35/10кВ Кушалино Срок исполнения: 19.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Петухов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Всему персоналу Рамешковского РЭС провести внеплановый инструктаж о своевременном устранении недостатков (дефектов) в соответствии с требованиями НТД, Объем и нормы испытания электрооборудования. Срок исполнения: 02.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Петухов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам испытаний силовых трансформаторов со сроком эксплуатации более 25-ти лет запитанных от ВЛ-10кВ №11 ПС 35/10кВ Кушалино устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 26.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Петухов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.08.2021 г.
5558 | 581 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сосновский РЭС | 2021-07-19 06:36 | 2021-07-19 09:25 | 3.4.12.2.3, При падении ветки дерева, растущего за пределами охранной зоны воздушной линии, на провода ВЛ 0,4 кВ №2 в пролёте опор №17 - №18 , при порывах ветра 15 м/с, произошел кратковременный схлест проводов воздушной линии, приведший к КЗ и отключению ВЛ 0,4кВ №2 КТП №262. | 4.4.3, КЗ в следствии падения ветки дерева на провода ВЛ 0,4кВ №2 КТП №262 в пролёте опор №17 - №18 из-за пределов охранной зоны воздушной линии, в следствии порывов ветра 15м/с. | Мероприятие: Техническое Произвести обход осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП 262 с целью выявления деревьев, произрастающих в близи охранной зоны ВЛ, и угрожающих своим падением (падением веток) на ВЛ. Срок исполнения: 26.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам обхода осмотра ВЛ 0,4кВ №2 КТП 262 устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 26.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж бригаде, ответственной за данный участок ВЛ, о качестве проводимого осмотра ВЛ обращая особое внимание на участки ВЛ, на которых происходили технологические нарушения, с целью не допущения повреждения и отключения ВЛ. Срок исполнения: 26.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.08.2021 г.
5559 | 908 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-07-19 06:01 | 2021-07-19 07:58 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ №5 Геологоразведка ПС 35/10 кВ "Лесные поляны" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №24-6 - №24-7 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №24-6 - №24-7 ВЛ 10 кВ №5 Геологоразведка ПС 35/10 кВ "Лесные поляны" веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №5 Геологоразведка ПС 35/10кВ "Лесные поляны" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №5 Геологоразведка ПС 35/10кВ "Лесные поляны" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.07.2021 г.
5560 | 154 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2021-07-19 04:48 | 2021-07-19 15:05 | 3.4.8.3, Отключение ВЛ-10кВ фид. 1 ПС 35/10 кВ Максатиха произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №5/9-5/10 деревом упавшим на провода, из вне охранной зоны ВЛ-10кВ фид. 1 ПС 35/10 кВ Максатиха, спиленным посторонними лицами. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева (спиленного посторонними лицами) на провода ВЛ-10кВ фид. 1 ПС 35/10 кВ Максатиха в пролете опор №5/9-5/10, произошло междуфазное КЗ в результате чего ВЛ-10кВ фид. 1 ПС 35/10 кВ Максатиха отключилась действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить верховой осмотр ВЛ-10кВ фид. 1 ПС 35/10 кВ Максатиха с целью выявления дефектов в пролетах опор №5/9-5/10. Срок исполнения: 02.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бежецкого РЭС Емельянов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате верхового осмотра ВЛ-10кВ фид. 1 ПС 35/10 кВ Максатиха в пролетах опор №5/9-5/10 дефекты. Срок исполнения: 16.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бежецкого РЭС Емельянов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Направить заявление в полицию с целью установлении виновных лиц в незаконной валке деревьев и возмещению ущерба от технологического нарушения на ВЛ-10кВ фид. 1 ПС 35/10 кВ Максатиха. Срок исполнения: 19.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бежецкого РЭС Емельянов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.08.2021 г.
5561 | 457 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго |  |  | 3.4.10.2, Перекрытие через струю помета крупной птицы. | 4.17.4, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Елецкая 1 цепь послужило неустойчивое однофазное короткое замыкание при перекрытии на гирлянде изоляторов Ф. "В" и траверсой опоры №280 через струю помета крупной птицы. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Елецкая 1 цепь на предмет выявления наличия на опорах и изоляции продуктов жизнедеятельности птиц, угрожающих надежности ЛЭП. Срок исполнения: 15.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник участка производственной базы службы линий электропередач Елецкого района Толстых Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Елецкая 1 цепь на предмет выявления наличия на опорах и изоляции продуктов жизнедеятельности птиц, угрожающих надежности ЛЭП, при необходимости провести монтаж устройств для предотвращения посадки птиц на опоры. Срок исполнения: 15.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник участка производственной базы службы линий электропередач Елецкого района Толстых Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести измерение сопротивления заземления опоры №280 ВЛ 110 кВ Елецкая 1 цепь Срок исполнения: 15.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник участка производственной базы службы линий электропередач Елецкого района Толстых Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты при выявлении по результатам измерения сопротивления заземления опоры №280 ВЛ 110 кВ Елецкая 1 цепь Срок исполнения: 15.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник участка производственной базы службы линий электропередач Елецкого района Толстых Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.09.2021 г.
5562 | 905 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2021-07-19 01:52 | 2021-07-19 03:17 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 324 (Савинское) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №11-№12 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №11-№12 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 324 (Савинское) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.07.2021 г.
5563 | 864 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго |  |  | 3.4.12.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 110кВ Угра-Всходы (ВЛ-184) явилось однофазное К.З. фазы В на землю при воздействии атмосферных перенапряжений (грозы) с перекрытием гирлянды изоляторов фазы В опоры № 48. | 4.12, Причиной возникновения однофазного К.З. фазы В на землю на ВЛ 110кВ Угра-Всходы (ВЛ-184) явилось нарушение электрической изоляции при воздействии атмосферных перенапряжений (грозы) с перекрытием гирлянды изоляторов фазы В опоры № 48. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый замер сопротивления заземлителей и заземляющих устройств на опорах № 47, 48, 49 ВЛ 110кВ Угра-Всходы (ВЛ-184) с измерением переходных сопротивлений металлосвязей, в случае несоответствия требованиям ПУЭ, довести до нормы. Срок исполнения: 01.09.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер ВУ СЛЭП Антонов В.В. Начальник ВУД Сироткин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.08.2021 г.
5564 | 157 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго | 2021-07-18 23:25 | 2021-07-19 07:19 | 3.4.7.3.5, Отключение Т2 действием МТЗ на ПС 35/10 кВ Погорелое Городище произошло из-за неселективности МТЗ В-10 кВ Т2 и МТЗ В-35 кВ Т2 (неселективность МТЗ В-10 кВ Т2 и МТЗ В-35 кВ Т2 отражена в карте уставок РЗА ПС 35/10 кВ Погорелое Городище). Отключение В-10 кВ Т-2 с погашением 2 секции шин 10 кВ произошло из-за наложения двух однофазных замыканий на "землю" - плотной "земли" на ВЛ-10 кВ №22 фазы "А" (поврежденного оборудования не выявлено) и повреждения фарфорового опорного изолятора (ИОС-10) фазы "В" в ячейке В-10 кВ ВЛ-10 кВ №20 2 секции шин 10 кВ из-за снижения диэлектрических свойств в результате старения в процессе длительной эксплуатации. Данное повреждение одного фарфорового опорного изолятора (ИОС-10) фазы "В" и плотная земля на ВЛ-10 кВ №22 фазы "А" вызвало междуфазное короткое замыкание и послужило причиной отключения В-10 кВ Т 2 с погашением 2 секции шин 10 кВ на ПС 35/10 кВ Погорелое Городище действием МТЗ. Отключение СВ-10 кВ действием МТЗ при запитывании 2 секции шин 10 кВ через СВ-10 кВ произошло из-за наложения двух однофазных замыканий на "землю"- при включении В-10 кВ ВЛ-10 кВ №22 с плотной землей фазы "А" и повреждения фарфорового опорного изолятора (ИОС-10) фазы "В" в ячейке В-10 кВ ВЛ-10 кВ №20 2 секции шин 10 кВ. Ответственный за эксплуатацию: ст. мастер УСПС Ржевской ПБ Яковлев Э.А. | 4.12, В результате длительной эксплуатации (с 1977 г.) опорного фарфорового изолятора ИОС -10 фазы "В" ячейки №20 ВЛ-10 кВ №20 на ПС 35/10 кВ Погорелое Городище произошло образование микротрещин, что привело к нарушению электрической изоляции и в конечном результате к повреждению опорного фарфорового изолятора ИОС -10 фазы "В" ячейки №20 ВЛ-10 кВ №20 на ПС 35/10 кВ Погорелое Городище. Ответственный за эксплуатацию: ст. мастер УСПС Ржевской ПБ Яковлев Э.А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение фарфорового опорного изолятора (ИОС-10) фазы "В" в ячейке В-10 кВ ВЛ-10 кВ №20 на 2 сек 10кВ ПС П.Городище 35/10 2 сек 10кВ ПС П.Городище 35/10 | Мероприятие: Техническое Провести ТВК изоляции 2 секции шин 10 кВ на ПС 35/10 кВ Погорелое Городище Срок исполнения: 03.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС РПБ Цветков О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.08.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявление дефектов по результатам ТВК 2 секции шин 10кВ на ПС 35/10 кВ Погорелое Городище, устранить выявленные дефекты Срок исполнения: 13.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС РПБ Цветков О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам УСПС Ржевской ПБ по теме: "своевременное выявление повреждений опорной и проходной изоляции и ее замена". Срок исполнения: 27.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС РПБ Цветков О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.08.2021 г.
5565 | 901 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-07-18 23:20 | 2021-07-18 23:50 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6 кВ ф603 РП04 к ТП0270 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение ВВ ф603 РП04 к ТП0270 произошло в результате КЗ на КЛ 6 кВ ф603 РП04 к ТП0270 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП04 по Ф603 к ТП0270 . Срок исполнения: 16.08.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ Ф603 РП04 к ТП0270 Срок исполнения: 16.08.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.07.2021 г.
5566 | 423 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2021-07-18 23:00 | 2021-07-18 23:40 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 261 произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов в пролетах опор 3-4, с дальнейшим пережогом проводов фаз В" и "С" в результате воздействия ДКР, росших в охранной зоне ВЛ, при сильных порывах ветра. | 4.10, Обрыв проводов в пролёте опор 3-4 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 261 произошел по причине пережога в результате многократных кратковременных межфазных К.З. проводов, от механического воздействия веток ДКР, росших в охранной зоне ВЛ, при сильных порывах ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременная вырубка ДКР на ВЛ 0,4 Лазы КТП 261 Ф2 VN004-94801209 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 261 по всей длине, на предмет выявления ДКР приблизившиеся на недопустимое расстояние к неизолированным проводам Срок исполнения: 27.08.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Подугольников А. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.08.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении ДКР приблизившиеся на недопустимое расстояние к неизолированным проводам, произвести их вырубку в кротчайший срок. Срок исполнения: 20.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Подугольников А. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Мастеру Баскакову И.Н. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. Срок исполнения: 27.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Носов Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.08.2021 г.
5567 | 924 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2021-07-18 22:40 | 2021-07-18 23:15 | 3.4.9.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 407 ПС 35 кВ Церковная произошло из-за КЗ, в результате повреждения СИП жилого дома №29/1 по ул.Садовая, запитанного от опоры №3/68. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю с требованием о приведении электроустановок в соответствие с требованиями НТД. Срок исполнения: 28.07.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.07.2021 г.
5568 | 422 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Долгоруковский РЭС | 2021-07-18 22:38 | 2021-07-18 23:55 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 18 Баранова ПС Афанасьево произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов упавшей веткой дерева в пролёте опор №26-27, росшего вне охранной зоне ВЛ, под воздействием сильного ветра. | 4.4.3, Межфазное К.З. проводов в пролёте опор №26-27 на ВЛ-10 кВ №18 Бараново произошло по причине механического воздействия при падении ветки дерева, росшего вне охранной зоне ВЛ. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ-10 кВ Бараново яч.18 ПС Афанасьево Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Богатиков М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.08.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ-10 кВ Бараново яч.18 ПС Афанасьево, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Богатиков М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.08.2021 г.
5569 | 210 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2021-07-18 22:37 | 2021-07-18 23:33 | 3.4.7.2, аварийного повреждения КЛ 6 кВ ТП 399 - ТП 632 | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Провести аварийно-восстановительные работы КЛ 6 кВ ТП 399 - ТП 632, восстановить электроснабжение КЛ 6 кВ РП 17 - ТП 399. Составить Акт расследования. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.07.2021 г.
5570 | 421 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2021-07-18 21:45 | 2021-07-18 22:40 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 478 произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов в пролетах опор №3-4 (с дальнейшим пережогом проводов фаз "В" и "С"), в результате воздействия ДКР, росших в охранной зоне ВЛ, при сильных порывах ветра. | 4.10, Обрыв проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор 3-4 произошел по причине пережога в результате многократных межфазных К.З. проводов, при механическом воздействие веток ДКР, росших в охранной зоне ВЛ, от сильных порывах ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременная вырубка ДКР на ВЛ 0,4 Новая Деревня КТП 478 Ф1 VN004-94801273 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 478 по всей длине, на предмет выявления ДКР приблизившиеся на недопустимое расстояние к неизолированным проводам Срок исполнения: 27.08.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Копытов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.08.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении ДКР приблизившиеся на недопустимое расстояние к неизолированным проводам, произвести их вырубку в кротчайший срок. Срок исполнения: 20.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Копытов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Мастеру Копытов А.А. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. Срок исполнения: 27.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Носов Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.08.2021 г.
5571 | 897 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-07-18 21:45 | 2021-07-19 02:19 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №23-24 ВЛ-0,4кВ №1 Нов-4-17 на провода фаз "А" и "В" что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №23-24 ВЛ-0,4кВ №1 Нов-4-17 на провода фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №1 Нов-4-17 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 Нов-4-17 по всей длине. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.08.2021 г.
5572 | 950 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2021-07-18 20:10 | 2021-07-18 21:41 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №12 ПС 35/10кВ "Поречье" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №13-№14 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №13-№14 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №12 ПС 35/10кВ "Поречье" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №12 ПС 35/10кВ "Поречье" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.07.2021 г.
5573 | 886 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-07-18 20:04 | 2021-07-18 21:39 | 3.4.9.3, В результате повреждения вводного АВ-0,23кВ у абонента частного сектора, произошло нарушение электрической изоляции и возникновение однофазного короткого замыкания на ВЛ 0,4кВ №2 от ЗТП-400-Ст.конь, устраненного действием защит. |  | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от ЗТП-400-Ст.конь по всей длине Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 от ЗТП-400-Ст.конь нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.08.2021 г.
5574 | 754 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-07-18 19:35 | 2021-07-18 21:02 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 18 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ 0,4 кВ в пролете опор № 6 - № 8, вследствие этого возникло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению АВ-0,4 кВ ф. р-н 7 Рабочая на ТП № 25, в дальнейшем ветка под действием порыва ветра упала на землю. Повреждений ВЛ-0,4 кВ нет. Ремонтные работы на ВЛ не требуются. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, В результате падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ произошло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению в РУ-0,4 кВ АВ ф. р-н 7 рабочая ТП-25. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП-25 , на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Срок исполнения: 16.08.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Воронин О.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ от ТП-25 устранить замечания при их наличии. Срок исполнения: 23.08.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Воронин О.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.08.2021 г.
5575 | 727 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2021-07-18 18:52 | 2021-07-18 21:30 | 3.4.12.3, Электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролёте опор №25-26 ВЛ-0,4 ТП-42 Л1 Ф-105 ПС Киваи, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | 4.12, Перегорание ПН-2 из-за электродугового перекрытия воздушного промежутка в пролёте опор №25-26 ВЛ-0,4 ТП-42 Л1 Ф-105 ПС Киваи, привело к отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-0,4 ТП-42 Л1 Ф-105 ПС Киваи по всей длине. Срок исполнения: 22.08.2021 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 22.08.2021 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.07.2021 г.
5576 | 867 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2021-07-18 18:30 | 2021-07-18 19:15 | 3.4.9.3, В результате повреждения на ТП 003"Автоколонна", находящейся на балансе ИП Макеев И.Г., произошло возникновение межфазного короткого замыкания в сети 10 кВ ВЛ-10кВ Ф№3 ПС 110/35/10 кВ Болхов, устраненное действием защит. |  | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№3 ПС 110/35/10 кВ Болхов по всей длине. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Матюхин В.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ Ф№11 ПС 110/35/10 кВ Болхов нарушений и включить их в планы работ РЭС. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Матюхин В.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ИП Макеев И.Г. о необходимости поддержания электрооборудования, находящегося на их балансе в исправном состоянии, в соответствии с Правилами эксплуатации электрооборудования потребителей. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Матюхин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.08.2021 г.
5577 | 840 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС | 2021-07-18 18:10 | 2021-07-18 19:42 | 3.4.12.2.3, Отключение АВ-1 в РУ-0,4кВ ТП-333 ВЛ-1009 ПС Издешково произошло по причине однофазного замыкания на "землю", возникшего в результате обрыва одного провода в пролетах опор № 5-6 и № 6-7 на ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-333 ВЛ-1009 ПС Издешково вследствие падения ветки на провода ВЛ из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Отключение АВ-1 в РУ-0.4 кВ ТП-333 ВЛ-1009 ПС Издешково произошло по причине однофазного короткого замыкания на "землю" в результате обрыва одного провода марки А 25 в пролете опор №5 - №6 и №6- - №7 ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-333 в следствие механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода марки А 25 на ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-333 VN004-96709810 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-333 ВЛ-1009 ПС Издешково с целью выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода ВЛ и находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 26.08.2021 г. Ответственное лицо: Антипов В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку угрожающих возможным падением на провода деревьев и веток в пролете опор №5 - № 6 и № 6 - №7 ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-333 ВЛ-1009 ПС Издешково. Срок исполнения: 26.08.2021 г. Ответственное лицо: Антипов В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного осмотра ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-333 ВЛ-1009 ПС Издешково разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения Срок исполнения: 26.08.2021 г. Ответственное лицо: Латышев П.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.08.2021 г.
5578 | 420 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Становлянский РЭС | 2021-07-18 18:00 | 2021-07-18 18:55 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ№3 ТП 208 произошло по причине межфазного К.З. в результате обрыва проводов в пролёте опор №23-26 при падения дерева из вне охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного ветра. | 4.4.3, Причина обрыва проводов в пролёте опор №23-26 на ВЛ-0,4 кВ№3 ТП 208 произошла по причине механического воздействия при падении дерева на провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4кВ № 3 ТП 208 д. Сергиевка VN004-00086987 | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ 0,4кВ № 3 ТП 208 д. Сергиевка по всей длине ВЛ для выявления деревьев (веток), угрожающих падению на провода или опоры. Срок исполнения: 23.08.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Лаухин Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.08.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падению на провода или опоры по ВЛ 0,4кВ № 3 ТП 208 д. Сергиевка, произвести их вырубку (обрезку) крон. Срок исполнения: 23.08.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Лаухин Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.08.2021 г.
5579 | 721 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Жуковский РЭС | 2021-07-18 17:40 | 2021-07-18 19:15 | 3.4.12.3, Прямой удар молнии в ВЛ-10 кВ Ф-Белоголовль от РП Леденево привел к пробою изолятора фазы "А" на опоре №44. | 4.12, Перекрытие изолятора фазы «А» на опоре №44 ВЛ-10 кВ Ф-Белоголовль от РП Леденево привело к замыканию на «землю» в сети 10кВ и отключению оперативным персоналом В-10 кВ Ф-Белоголовль от РП Леденево для отыскания и ликвидации нарушения. | Мероприятие: Техническое Произвести замер сопротивления контура заземления и проверку переходных сопротивлений между заземляющим устройством и заземленными элементами на опоре №44 ВЛ-10 кВ Ф-Белоголовль от РП Леденево. Срок исполнения: 06.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Сафронов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.07.2021 г. Мероприятие: Техническое При несоответствии требованиям ПУЭ-7 таблица 2.5.19, произвести ремонт контура заземления. Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Сафронов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить обследование опоры №44 ВЛ-10 кВ Ф-Белоголовль от РП Леденево, подвергшейся прохождению тока замыкания на «землю». Срок исполнения: 16.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Сафронов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.07.2021 г.
5580 | 863 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Темкинский РЭС | 2021-07-18 17:37 | 2021-07-18 18:38 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №1009 ПС 110/35/10кВ Тёмкино явилось междуфазное К.З. при падении в пролете опор 81 - 82 под действием сильных порывов ветра ветви дерева на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ. При подаче напряжения в линию в цикле АПВ и при РПВ ветвь находилась на проводах ВЛ, затем, под действием сильных порывов ветра упала на землю. | 4.4.3, Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ 10кВ №1009 ПС 110/35/10кВ Тёмкино явилось внешнее механическое воздействие при падении в пролете опор 81 - 82 под действием сильных порывов ветра ветви дерева на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить обрезку крон угрожающих деревьев в пролете опор 81 - 82 ВЛ 10кВ №1009 ПС 110/35/10кВ Тёмкино. Срок исполнения: 28.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Горбенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Организовать внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1009 ПС 110/35/10кВ Тёмкино силами ИТР. Срок исполнения: 28.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Горбенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №1009 ПС 110/35/10кВ Тёмкино дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Срок исполнения: 28.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Горбенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.08.2021 г.
5581 | 678 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС | 2021-07-18 17:01 | 2021-07-18 18:45 | 3.4.9.3, Аварийное отключение ВЛ-10-5 ПС 35кВ Новоживотинное произошло в результате повреждения на оборудовании КТП 1073 ВЛ-10-5 ПС 35кВ Новоживотинное, находящемся на балансе и обслуживании потребителя Белова С.А. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю Белову С.А. о приведении потребительской КТП 1073 ВЛ-10-5 ПС 35кВ Новоживотинное в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 22.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кривоносов И.Ф. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.07.2021 г.
5582 | 925 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2021-07-18 16:56 | 2021-07-18 17:38 | 3.4.12.3, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10кВ №6 ПС 35 кВ Беловское произошло из-за возникновения КЗ при перекрытии изоляции на штыревых изоляторах трех фаз на опоре №69 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции на ЛЭП 10кВ №6 ПС 35 кВ Беловское произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии изоляции на штыревых изоляторах трех фаз на опоре №69, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10кВ №6 ПС 35 кВ Беловское. Срок исполнения: 28.07.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Сендецкий А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 19.08.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Сендецкий А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.07.2021 г.
5583 | 860 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2021-07-18 16:15 | 2021-07-18 17:54 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №3 ТП-1102 ВЛ-1006 ПС Каспля явилось падением ветки дерева на провода в пролете опор №№ 4-5 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №3 ТП-1102 ВЛ-1006 ПС Каспля явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №№ 4-5 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №№ 4-5 ВЛ-0,4кВ №3 ТП-1102 ВЛ-1006 ПС Каспля. Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.08.2021 г.
5584 | 580 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2021-07-18 16:00 | 2021-07-18 16:23 | 3.4.12.2.3, При порывах ветра до 8м/с., ветка дерева, растущего в близи охранной зоны ВЛ, упала на провода двух фаз в пролёте опор №9-№10 ВЛ 10кВ № 7 ЦРП №1., в следствии чего произошло кратковременное КЗ ВЛ приведшее к отключению В 10кВ №03 ВЛ 10кВ № 7 ЦРП №1, АПВ-выведено по режиму работы АПВ в сети 6-110кВ Ф-ла «Тамбовэнерго»). | 4.4.3, КЗ ВЛ 10кВ № 7 ЦРП №1 при падении ветки дерева на провода воздушной линии в следствии порывов ветра до 8 м/с в пролёте опор №9-№10 из вне охранной зоны | Мероприятие: Техническое Произвести обход осмотр ВЛ 10кВ № 7 ЦРП №1, особое внимание обратить на места параллельного прохождения воздушной линии с лесополосой, деревья и ветви деревьев, при падении которых возможно повреждение ВЛ. Срок исполнения: 28.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 7 ЦРП №1: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 28.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.07.2021 г. Мероприятие: Организационное При выдачи задания на обход осмотр ВЛ 10кВ № 7 ЦРП №1, провести более подробный инструктаж по качеству проводимого осмотра, особое внимание обратить на участки ВЛ, на которых происходили технологические нарушения, с целью не допущения повреждения и отключения ВЛ Срок исполнения: 28.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.07.2021 г.
5585 | 926 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Н.Оскольский РЭС |  |  | 3.4.12.3, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10кВ №1 ПС 110 кВ Птицефабрика произошло из-за возникновения КЗ при перекрытии по изоляции изоляторов трех фаз опоры №4/18 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции изоляторов трех фаз опоры №4/18 ВЛ 10кВ №1 ПС 110 кВ Птицефабрика произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ №1 ПС 110 кВ Птицефабрика. Срок исполнения: 28.07.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Димитриев В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 18.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Димитриев В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.07.2021 г.
5586 | 683 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каширский РЭС | 2021-07-18 15:30 | 2021-07-18 17:34 | 3.4.9.3, Аварийное отключение ВЛ-10-1 ПС 35 кВ МОБ произошло по причине повреждения на КТП 1-13 ВЛ-10-1 ПС 35 кВ МОБ, находящейся на балансе и обслуживании потребителя ООО "АЛЬФА-НЕФТЬ ВОРОНЕЖ". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО "АЛЬФА-НЕФТЬ ВОРОНЕЖ о приведении потребительской КТП 1-13 по ВЛ-10-1 ПС 35 кВ МОБ в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 09.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кондратьев А.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.07.2021 г.
5587 | 430 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Лебедянский РЭС | 2021-07-18 15:28 | 2021-07-18 16:35 | 3.4.12.2.3, Падение ветки дерева на провода принесенной порывом ветра из вне установленной просеки | 4.4.3, Причиной отключения явилось к.з. в пролете от опор 16 до дома в результате схлестывания проводов произошедшего из-за падения ветки дерева принесенной порывом ветра (17м/с) из вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 от ТП 192(705)ВЛ-10 Павелка на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 03.09.2021 г. Ответственное лицо: мастер Белов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.09.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении произвести вырубку, опиловку Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: мастер Белов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.09.2021 г.
5588 | 724 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Дятьковский РЭС | 2021-07-18 15:04 | 2021-07-18 15:09 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз ВЛ-6кВ ф.601 ПС Малополпинская в пролете опор №4-5. | 4.4.3, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз ВЛ-6кВ ф.601 ПС Малополпинская в пролете опор №4-5, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ ВЛ-6кВ ф.601 ПС Малополпинская. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-6кВ ф.601 ПС Малополпинская в пролете опор №4-5, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 19.08.2021 г. Ответственное лицо: Галутво Д.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.08.2021 г.
5589 | 324 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго | 2021-07-18 14:55 | 2021-07-18 15:27 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-110 кВ Ржев-Кран II цепь с отпайками на ПС 110 кВ АТЭ-3 (абонентская) и ПС 110 кВ РПКО (абонентская) произошло по причине повреждения оборудования на абонентской ПС 110 кВ РПКО. |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо руководителю ООО "Тверьгорэлектро" о необходимости содержания оборудования в исправном состоянии в зоне балансовой принадлежности в соответствии с требованиями НТД. Срок исполнения: 27.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ РПБ Исаев И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.07.2021 г.
5590 | 330 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2021-07-18 14:42 | 2021-07-18 21:22 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №15 ПС 35/10кВ Плоскошь произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №101-102 деревом, упавшее на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №101-102 ВЛ-10кВ №15 ПС 35/10кВ Плоскошь, из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №15 ПС 35/10кВ Плоскошь действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №15 ПС Плоскошь. Срок исполнения: 16.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Торопецкого РЭС Второв А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №15 ПС Плоскошь. Срок исполнения: 23.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Торопецкого РЭС Второв А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.08.2021 г.
5591 | 912 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2021-07-18 14:35 | 2021-07-18 16:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10кВ Глебово в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №26-№27 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10 кВ Глебово, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №26-№27 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10 кВ Глебово, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10кВ Глебово. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: мастер Соколов Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10кВ Глебово устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: мастер Соколов Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.07.2021 г.
5592 | 159 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2021-07-18 14:12 | 2021-07-18 14:15 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №01 ПС 35/10 кВ Земцы произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №37-38 ветвью дерева, упавшей из-за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Нелидовского района Тверской области, в дальнейшем произошло падение ветви на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветви дерева вследствие сильного ветра из вне охранной зоны ВЛ-10кВ №01 ПС 35/10 кВ Земцы в пролете опор №37-38 произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №01 ПС 35/10 кВ Земцы действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №01 ПС Земцы с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 16.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные при проведении осмотра ВЛ-10кВ №01 ПС Земцы. Срок исполнения: 30.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.08.2021 г.
5593 | 904 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2021-07-18 14:00 | 2021-07-18 15:58 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 309 (Дружба) в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и "0" перекидки проводов от опоры №8 к частному дому при качании веток ДКР, произрастающей на частной территории в охранной зоне. Без повреждения проводов. | 4.12, Схлест проводов фазы "А" и "0" перекидки проводов от опоры №8 к частному дому при качании веток ДКР, произрастающей на частной территории в охранной зоне. Без повреждения проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 309 (Дружба) ВЛ 0,4кВ №1 ТП 309 (Дружба) | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 309 (Дружба) с целью выявления дефектов влияющих на работу электроустановки. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Алхутов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 0,4кВ №1 ТП 309 (Дружба) в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Алхутов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести разъяснительную работу с владельцем дома о своевременной обрезке ветвей ДКР в охранной зоне ВЛ на частной территории. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Алхутов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.08.2021 г.
5594 | 329 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2021-07-18 13:44 | 2021-07-18 13:47 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ №31 ПС 35/10/6 кВ Половцово произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №56-57 ветвью дерева, упавшей из-за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Нелидовского района Тверской области, в дальнейшем произошло падение ветви на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветви дерева вследствие сильного ветра из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ №31 ПС 35/10/6 кВ Половцово в пролете опор №56-57 произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №31 ПС 35/10/6 кВ Половцово действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №31 ПС 35/10/6 кВ Половцово с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 16.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные при проведении осмотра ВЛ-10 кВ №31 ПС 35/10/6 кВ Половцово. Срок исполнения: 23.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.07.2021 г.
5595 | 858 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2021-07-18 13:42 | 2021-07-18 15:39 | 3.4.7.3.4, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №3 ТП-52 ВЛ-605 ПС Водозабор явилось падением ветки дерева на провода в пролете опор №№ 5-6 в результате несвоевременной вырубки деревьев угрожающих падением веток на провода. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №3 ТП-52 ВЛ-605 ПС Водозабор явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №№ 5-6 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного в охранной зоне ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №№ 5-6 ВЛ-0,4кВ №3 ТП-52 ВЛ-605 ПС Водозабор. на ВЛ-0,4кВ №3 ТП-52 ВЛ-605 ПС Водозабор VN004-96705223 | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №№ 5-6 ВЛ-0,4кВ №3 ТП-52 ВЛ-605 ПС Водозабор Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.09.2021 г.
5596 | 839 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ярцевский РЭС | 2021-07-18 13:25 | 2021-07-18 15:09 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 141 произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №5 - №6 упавшей веткой дерева, из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 141 произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №5 - №6 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 141 с целью выявления ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 28.08.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Киселев Г.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам проведенного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 141 разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 28.08.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Киселев Г.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП 141 в пролете опор №№5-6 Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Киселев Г.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.07.2021 г.
5597 | 923 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2021-07-18 13:08 | 2021-07-18 14:21 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ КЛ 6 кВ ПС 110 кВ Старый Оскол-1(21)-ЗТП 2101(2) произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции жил фаз «А», «В», «С» участка ВВ 6 кВ КЛ 6 кВ ПС 110 кВ Старый Оскол-1(21)-ЗТП 2101(2) в целом месте вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции жил фаз «А», «В», «С» участка КЛ 6 кВ ПС 110 кВ Старый Оскол-1(21)-ЗТП 2101(2) в целом месте произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции жил кабеля на КЛ 6 кВ ПС 110 кВ Старый Оскол-1(21)-ЗТП 2101(2) KS006-0001793 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 6 кВ ПС 110 кВ Старый Оскол-1(21)-ЗТП 2101(2). Срок исполнения: 27.07.2021 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 18.08.2021 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.07.2021 г.
5598 | 680 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бобровский РЭС | 2021-07-18 13:02 | 2021-07-18 13:56 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ Липовка послужило короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролете опор № 180-181 веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ порывами ветра (до 17 м/с). | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролете опор № 180-181 произошло из-за падения ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ Липовка порывами ветра (до 17 м/с). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ Липовка по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бобровского РЭС Киктев И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ Липовка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бобровского РЭС Киктев И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.08.2021 г.
5599 | 101 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2021-07-18 12:56 | 2021-07-18 20:25 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ №16(7) ПС 35/10 кВ РМК произошло по причине возникновения междуфазного КЗ при повреждении выключателя нагрузки ВН-16 на вводе в ЗТПП 10/0,4 кВ №017 в результате снижения диэлектрических свойств изоляции выключателя в процессе длительной эксплуатации с 1987 года. Ответственный за эксплуатацию: ст. мастер Ржевского участка Ржевского РЭС Булыгин С.Е. | 4.12, Повреждение выключателя нагрузки на вводе в ЗТПП 10/0,4 кВ №017 ВЛ-10 кВ №16(7) ПС 35/10 кВ РМК произошло по причине старения изоляции выключателя в процессе длительной эксплуатации с 1987 года и несвоевременной замены изношенного оборудования. Ответственный за эксплуатацию: ст. мастер Ржевского участка Ржевского РЭС Булыгин С.Е. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение выключателя нагрузки на вводе в ЗТПП 10 кВ №017 на ВЛ-10кВ ф № 16 (7) ПС РМК ВЛ-10кВ ф № 16 (7) ПС РМК | Мероприятие: Техническое Произвести ревизию оборудования ЗТПП 10 кВ №017 ВЛ-10 кВ №16(7) ПС 35/10 кВ РМК Срок исполнения: 04.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные при проведении ревизии ЗТПП 10 кВ №017 ВЛ-10 кВ №16(7) ПС 35/10 кВ РМК. Срок исполнения: 14.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.09.2021 г.
5600 | 684 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Репьевский РЭС | 2021-07-18 12:50 | 2021-07-18 13:41 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10 кВ № 4 от ПС 110 кВ Краснолипье послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор № 41-42 веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесённой на провода ВЛ порывом ветра до 17 м/с. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" на ВЛ 10 кВ № 4 от ПС 110 кВ Краснолипье в пролёте опор № 41-42 произошло веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесённой на провода ВЛ порывом ветра до 17 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 4 от ПС 110 кВ Краснолипье по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 22.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Репьевского РЭС Агафонов В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 4 от ПС 110 кВ Краснолипье разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 22.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Репьевского РЭС Агафонов В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.08.2021 г.
5601 | 862 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сычевский РЭС | 2021-07-18 11:59 | 2021-07-18 13:34 | 3.4.12.3, Причиной аварийного отключения ТП-129 ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10кВ Хотьково явилось междуфазное устойчивое К.З. при прямом ударе молнии в ТП. | 4.12, Причиной возникновения междуфазного устойчивого К.З. на ТП-129 ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10кВ Хотьково явилось нарушение электрической изоляции силового трансформатора при прямом ударе молнии в ТП. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый замер контуров заземления ТП, запитанных по ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10кВ Хотьково с измерением переходных сопротивлений металлосвязей, в случае несоответствия требованиям ПУЭ, довести до нормы. Срок исполнения: 26.08.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Смирнов П.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.08.2021 г.
5602 | 328 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2021-07-18 11:35 | 2021-07-18 20:36 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №11 ПС Торопец произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №296-297 деревом, упавшее на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, с обрывом провода ф. "С" в данном пролете опор. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №296-297 ВЛ-10кВ №11 ПС Торопец, из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов с обрывом провода ф. "С" в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №11 ПС Торопец действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №11 ПС 110/35/10кВ Торопец. Срок исполнения: 13.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Торопецкого РЭС Второв А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №11 ПС 110/35/10кВ Торопец. Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Торопецкого РЭС Второв А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.08.2021 г.
5603 | 927 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС | 2021-07-18 11:32 | 2021-07-18 12:46 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 ЗТП 1906 ПС 110 кВ Короча, произошло в результате некачественного контактного соединения провода фаз "В" и "С" и АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 ЗТП 1906 ПС 110 кВ Короча вследствие несвоевременного выявления дефекта. | 4.13, Нарушение контактного соединения провода фаз "В" и "С" и АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 ЗТП 1906 ПС 110 кВ Короча произошло вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ослабления контактного соединения на ВЛ-0,4 №2 ЗТП 1906 ПС Короча VN004-00011093 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 ЗТП 1906 ПС 110 кВ Короча. Срок исполнения: 27.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 17.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.07.2021 г.
5604 | 905 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС | 2021-07-18 10:52 | 2021-07-18 11:27 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №78 ул. Стародубская с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ - 0,4кВ ф.6 ЦРП-4 произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ - 0,4кВ ф.6 ЦРП-4 с медным проводом потребителя на доме №78 ул. Стародубская | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" ВЛ-0,4кВ ф.6 ЦРП-4 Срок исполнения: 19.08.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить перезаделку контактного соединения на вводе в дом 78 ул. Стародубская ВЛ-0,4кВ ф.6 от ЦРП-4 Ф.1026 Срок исполнения: 19.08.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.07.2021 г.
5605 | 6 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС | 2021-07-18 10:40 | 2021-07-18 11:15 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №27 ул.Фрунзе с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ-0,4кВ КТП-9 Ф-1 ПС Дятьковская Ф-612 произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ-0,4кВ КТП-9 Ф-1 ПС Дятьковская Ф-612 с медным проводом потребителя на доме №27 ул.Фрунзе. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ от КТП-9 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 02.09.2021 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 02.09.2021 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.07.2021 г.
5606 | 922 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2021-07-18 09:50 | 2021-07-18 10:20 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №15 ул. Трубчевская с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ГКТП-9 ф.1004 ПС Центральная произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ГКТП-9 ф.1032 ПС Центральная с медным проводом потребителя на доме №15 ул. Трубчевская. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 21.08.2021 г. Ответственное лицо: Навлинские РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом № 15, ул. Трубчевская, п. Навля Срок исполнения: 21.08.2021 г. Ответственное лицо: Навлинские РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.07.2021 г.
5607 | 591 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго |  |  | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта, при грозовых разрядах произошло возникновение дуги и перекрытие по поверхности гирлянд изоляторов фазы "А" и "В" на опоре №46 и фазы "В" на опоре №47 ВЛ 35кВ Мордовская - Черняевская на заземленную металоконструкцию. | 4.12, Перекрытие изоляции между проводом и заземленной траверсой, при атмосферных перенапряжениях во время прохождения грозового фронта, вызвало отключение действием МТЗ ВЛ 35кВ Мордовская - Черняевская на ПС Мордовская. | Мероприятие: Организационное Провести анализ отключения и разработать мероприятия препятствующие возникновению подобных нарушений. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЖУ СЛЭП УВС Сафонов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить верховой осмотр участка ВЛ-35кВ Мордовская-Черняевская в пролетах опор №40-50 с целью выявления дефектов проводов и изоляции. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник ЖУ СЛЭП УВС Сафонов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить ревизию и при необходимости заменить дефектные изоляторы на опорах №46,47 ВЛ-35кВ Мордовская-Черняевская. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник ЖУ СЛЭП УВС Сафонов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить измерение сопротивления ЗУ опор №46,47 ВЛ-35кВ Мордовская-Черняевская. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник ЖУ СЛЭП УВС Сафонов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра и измерений на ВЛ-35кВ Мордовская-Черняевская выявленные неисправности устранить. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник ЖУ СЛЭП УВС Сафонов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.09.2021 г.
5608 | 913 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2021-07-18 09:15 | 2021-07-18 10:30 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 10кВ №6 ПС 110/35/10кВ Нила в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов всех фаз в пролете опор №26-№27 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10кВ №6 ПС 110/35/10кВ Нила. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.12, Схлест проводов всех фаз в пролете опор №26-№27 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10кВ №6 ПС 110/35/10кВ Нила. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растителньость (ДКР) на ВЛ 10кВ №6 ПС 110/35/10кВ Нила пролет опор №26-№27 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №26-№27 ВЛ 10кВ № 06 ПС 110/35/10кВ Нила. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: мастер Соколов Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.07.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Соколову Р.В. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: старший мастер Сырых О.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.07.2021 г.
5609 | 878 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2021-07-18 08:45 | 2021-07-18 10:15 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева при ветровой нагрузки на провод фазы "С" и нулевой провод в пролете опор №10-№11 ВЛ-0,4кВ № 2 КТП 10/0,4 кВ №7/Ш-3-63 из вне охранной зоны, произошел схлест провода фазы "С" и нулевого провода , что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охр. зоны на провод фазы "С" и нулевой провод в пролете опор №10-№11 ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП 10/0,4 кВ №7/Ш-3-63 кВа, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ №7/Ш-3-63кВА . Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Симонов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ №7/Ш-3-63кВА разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Верховского РЭС . Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Симонов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г.
5610 | 753 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС | 2021-07-18 08:24 | 2021-07-18 09:10 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-10 кВ на целом месте кабельного участка КВЛ-10 кВ Ф. 10-08 ПС Нерехта-2 на участке ПС Нерехта-2 - РП СМУ8 (кабель 1969 года). Оборудование РЗА работало правильно. Последние плановые испытания были проведены 26.09.2019 электромонтером по испытаниям и измерениям ЦУ СД Кориным А.В. Кабель испытание выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, Междуфазное замыкание жил кабельного участка КВЛ-10 кВ Ф. 10-08 ПС Нерехта-2 участок ПС Нерехта-2 - РП СМУ8 на целом месте. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за снижения сопротивления изоляции произошел электрический пробой на целом месте кабельного участка КВЛ-10 кВ Ф. 10-08 ПС Нерехта-2 участок Пс Нерехта-2 - РП СМУ8. на КЛ-10кВ от ПС Нерехта-2 до РП СМУ-8 VS010-0014994-201 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КВЛ-10 кВ ф. 10-08 ПС Нерехта-2. Срок исполнения: 11.08.2021 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр концевых муфт КВЛ-10 кВ ф. 10-08 ПС Нерехта-2. Срок исполнения: 11.08.2021 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра и тепловизионного контроля концевых муфт КВЛ-10 кВ ф. 10-08 ПС Нерехта-2 устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 18.08.2021 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.08.2021 г.
5611 | 245 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2021-07-18 08:20 | 2021-07-18 08:35 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ 421.08 явилось короткое замыкание, вызванное перекрытием проводов веткой упавшей с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ в пр.оп 138-139. | 4.4.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ 421.08 явилось короткое замыкание, вызванное перекрытием проводов веткой упавшей с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ в пр.оп 138-139. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 421.08 от ПС 35/10 кВ «Моква» Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Макаров Г.А Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра составить график устранения выявленных дефектов Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: ЗГИ-начальник ПТГ Костин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Выполнить снос деревьев пр.оп 138-139 стоящих вне охранной зоны ВЛ и угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 28.08.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Макаров Г.А Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.08.2021 г.
5612 | 379 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2021-07-18 07:40 | 2021-07-18 13:32 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ фид. 24(2) ПС 110/35/10кВ ДВП произошло по причине междуфазного КЗ в пролете опор №134-135 вследствие падения дерева на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра, при прохождении циклона по территории Бежецкого района Тверской области. | 4.4.3, В результате механических воздействий при падении дерева на провода ВЛ-10кВ фид. 24(2) ПС 110/35/10кВ ДВП из-за пределов охранной зоны ВЛ под воздействием сильного порывистого ветра в пролете опор №134-135, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. 24(2) ПС 110/35/10кВ ДВП действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ фид. 24(2) ПС 110/35/10кВ ДВП. Срок исполнения: 09.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бежецкого РЭС Емельянов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ фид. 24(2) ПС 110/35/10кВ ДВП . Срок исполнения: 16.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бежецкого РЭС Емельянов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.08.2021 г.
5613 | 898 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2021-07-18 07:25 | 2021-07-18 12:15 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ6кВ ТП35 к ТП166 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Сигнал "земля" 1 с.ш. ПС Западная Ф605 появился в результате КЗ на КЛ 6кВ ТП35 к ТП166 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования по КЛ 6кВ ф.605 ПС Западная. Срок исполнения: 19.08.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ ТП35-ТП166 Срок исполнения: 19.08.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.07.2021 г.
5614 | 908 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Глазуновский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки с дерева из вне охранной зоны ВЛ-10кВ №6 ПС 110 кВ Свердловская, на провода фаз "В" и "С" в пролете опор №58-59, при ветровой нагрузке, произошло нарушение электрической изоляции при схлесте, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки с дерева из вне охранной зоны ВЛ-10кВ №6 ПС 110/35/10кВ Свердловская, на провода фаз "В" и "С" в пролете опор №58-59, при ветровой нагрузке, произошло нарушение электрической изоляции при схлесте, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №6 ПС 110/35/10кВ Свердловская по всей длине Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Борзенков С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №9 ПС 110/35/10кВ Свердловская, и включить их в план работ Глазуновского РЭС. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Борзенков С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.08.2021 г.
5615 | 419 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Становлянский РЭС | 2021-07-18 07:07 | 2021-07-18 07:49 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 10кВ № 2 Райцентр ПС Плоское произошло по причине межфазного К.З. фаз "В" и "С" ОПН-10 кВ на опоре №68, в следствие воздействия птицы. | 4.12, Межфазное КЗ на ВЛ 10кВ № 2 Райцентр ПС Плоское вызвано нарушением электрической изоляции через тело птицы, попавшей на установленные ОПН 10 кВ, на опоре №68 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной обход и осмотр персоналом из числа ИТР, ВЛ 10кВ № 2 Райцентр ПС Плоское, на предмет выявления в зонах интенсивных загрязнений изоляции птицами и местах их массовых гнездований на конструкциях опор ВЛ и разъединителях 10 кВ Срок исполнения: 22.08.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Лаухин Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результату осмотра ВЛ 10кВ № 2 Райцентр ПС Плоское, при необходимости включить в план технического обслуживания, в зонах массовых гнездований на конструкциях опор ВЛ, установку специальных устройств, исключающие возможность перекрытий, а также применение устройства, отпугивающие птиц и не угрожающие их жизни. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Лаухин Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.08.2021 г.
5616 | 752 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС |  |  | 3.4.8.5.3, По запросу МЧС бригадой ОВБ Нерехтского РЭС в РУ-0,4 кВ ТП-78 г. Нерехта отключен АВ-0,4 кВ ф. 8, для безопасного тушения пожара в ТЦ Десяточка на ул. Металлистов в г. Нерехта. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо собственнику ВЛ-0,4кВ от ТП78 г. Нерехта Ф.№8 ТЦ Десяточка о необходимости проведения внепланового обхода ВЛ-0,4 кВ от ТП-78 г. Нерехта Ф.№8 на предмет термических повреждений провода после пожара и устранении выявленных по результатам обхода замечаний (при их наличии). Срок исполнения: 11.08.2021 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.08.2021 г.
5617 | 935 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 3.4.10.2, Отключение действием НВЧЗ ВЛ 110 кВ Малиновка - Готня СЭВ-110 на ПС 110 кВ Малиновка, действием НВЧЗ ВЛ 110 кВ Малиновка - Готня СЭВ-110 на ПС 110 кВ Готня, произошло из-за возникновения КЗ, в результате перекрытия изоляции поддерживающей гирлянды изоляторов фазы "В" по птичьему помету на опоре №93 ВЛ 110 кВ Малиновка - Готня. | 4.17.4, Нарушение электрической изоляции поддерживающей гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №93 ВЛ 110 кВ Малиновка - Готня, произошло вследствие загрязнения ее продуктами жизнедеятельности птиц. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ 110 кВ Малиновка - Готня. Срок исполнения: 29.07.2021 г. Ответственное лицо: И.о. начальника ЮУ СЛЭП УВС Бондаренко К.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотров ВЛ 110 кВ Малиновка - Готня разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 20.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СЛЭП УВС Бабко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить верховой осмотр опор №№91, 92, 93, 94, 95 ВЛ 110 кВ Малиновка - Готня. Срок исполнения: 20.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СЛЭП УВС Бабко М.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить замену перекрытой поддерживающей гирлянды изоляторов фазы "В" опоры №93 ВЛ 110 кВ Малиновка - Готня. Срок исполнения: 20.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СЛЭП УВС Бабко М.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить замену устаревших УОП на опоре №93 ВЛ 110 кВ Малиновка - Готня. Срок исполнения: 20.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СЛЭП УВС Бабко М.А. Состояние: Не выполнено
5618 | 456 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго |  |  | 3.4.10.2, Перекрытие через струю помета крупной птицы. | 4.17.4, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Правобережная-Сухая Лубна с отпайкой на ПС Новая Деревня послужило неустойчивое однофазное короткое замыкание при перекрытии между гирляндеой изоляторов и провода Ф. "А" опоры №130 через струю помета крупной птицы. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Правобережная-Сухая Лубна с отпайкой на ПС Новая Деревня на предмет выявления наличия на опорах и изоляции продуктов жизнедеятельности птиц, угрожающих надежности ЛЭП. Срок исполнения: 15.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник участка производственной базы службы линий электропередач Лебедянского района Горбунов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Правобережная-Сухая Лубна с отпайкой на ПС Новая Деревня на предмет выявления наличия на опорах и изоляции продуктов жизнедеятельности птиц, угрожающих надежности ЛЭП, при необходимости провести монтаж устройств для предотвращения посадки птиц на опоры. Срок исполнения: 15.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник участка производственной базы службы линий электропередач Лебедянского района Горбунов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести измерение сопротивления заземления опоры №130 ВЛ 110 кВ Правобережная-Сухая Лубна с отпайкой на ПС Новая Деревня Срок исполнения: 15.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник участка производственной базы службы линий электропередач Лебедянского района Горбунов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты при выявлении по результатам измерения сопротивления заземления опоры №130 ВЛ 110 кВ Правобережная-Сухая Лубна с отпайкой на ПС Новая Деревня Срок исполнения: 15.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник участка производственной базы службы линий электропередач Лебедянского района Горбунов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.08.2021 г.
5619 | 896 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Глазуновский РЭС | 2021-07-18 03:40 | 2021-07-18 04:41 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия повторяющихся ветровых нагрузок, произошло падение ветки дерева, из вне охранной зоны, на провод фазы "А" ВЛ-0.4 кВ №1 от ТП Све-7-1 в пролёте опор №35-36, что привело к схлесту с нулевым проводом, с возникновением однофазного короткого замыкания, устранённого действием защиты. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева, из вне охранной зоны, на провод фазы "А" ВЛ-0.4 кВ №1 от ТП Све-7-1 в пролёте опор №35-36 при ветровой нагрузке, произошел схлест с нулевым проводом, с возникновением однофазного короткого замыкания, устранённого действием защиты. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0.4 кВ №1 от ТП Све-7-1 по всей длине линии. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Патенков О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0.4 кВ №1 от ТП Све-7-1 нарушений и включить их в план работ Глазуновского РЭС. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Патенков О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.08.2021 г.
5620 | 895 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Глазуновский РЭС | 2021-07-18 02:36 | 2021-07-18 03:40 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия повторяющихся ветровых нагрузок, произошло падение ветки дерева, из вне охранной зоны, на провода фаз "А" и " В" ВЛ-0.4 кВ №2 от ТП Нов-3-5 в пролёте опор №1/1-1/2, что привело к их схлесту, с возникновением межфазного короткого замыкания, устранённого действием защиты. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева, из вне охранной зоны, на провода фаз "А" и "В" в пролёте опор №1/1-1/2 при ветровой нагрузке, произошел их схлест , с возникновением межфазного короткого замыкания, устранённого действием защиты. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0.4 кВ №2 от ТП Нов-3-5 нарушений и включить их в план работ Глазуновского РЭС. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Патенков О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0.4 кВ №2 от ТП Нов-3-5 по всей длине линии. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Патенков О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.08.2021 г.
5621 | 319 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 3.4.12.3, Отключение ВЛ 110 кВ Алмаз-Радуга II цепь произошло по причине однофазного КЗ из-за перекрытия гирлянды фарфоровых изоляторов фазы "А" на траверсу на опоре №22, под воздействием атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта по территории Кимрского района Тверской области, без повреждения оборудования. | 4.12, В результате воздействия атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта по территории Кимрского района Тверской области произошло поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы, "А" на траверсу на опоре №22 ВЛ 110 кВ Алмаз-Радуга II цепь без повреждения оборудования, что привело к отключению ВЛ 110 кВ Алмаз-Радуга II цепь действием ТЗНП с успешным АПВ. | Мероприятие: Техническое Произвести проверку контуров и измерение сопротивления заземления опор №21, 22, 23 ВЛ 110 кВ Алмаз-Радуга II цепь. Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ Кимрской ПБ Кувшинов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результату проверки контуров и измерений сопротивления заземления опор №21, 22, 23 ВЛ 110 кВ Алмаз-Радуга II цепь, устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 03.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ Кимрской ПБ Кувшинов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.08.2021 г.
5622 | 755 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго |  |  | 3.4.12.3, Причиной отключения ВЛ-110 кВ Борок-Елегино действием защит стало грозовое перекрытие подвесной стеклянной гирлянды изоляторов фазы «С» на опоре № 105 во время прохождения обширного грозового фронта. Без повреждения провода и изоляции. Информация по метеоусловиям приложена в документах. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.12, Грозовое перекрытие подвесной стеклянной гирлянды изоляторов фазы «С» на опоре № 105 ВЛ-110 кВ Борок-Елегино. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр (с применением бинокля) ВЛ-110 кВ Борок-Елегино с целью выявления дефектов после воздействия неблагоприятных природных явлений. Срок исполнения: 15.10.2021 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.10.2021 г. Мероприятие: Техническое По итогам обхода ВЛ-110 кВ Борок-Елегино устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 30.10.2021 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.10.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести замеры сопротивления контура заземления на опорах №104, №105, №106 ВЛ-110 кВ Борок-Елегино. Срок исполнения: 15.11.2021 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое При необходимости устранить дефекты, выявленные в ходе замера контура сопротивления на опорах №104, №105, №106. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.М. Состояние: Не выполнено
5623 | 894 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Глазуновский РЭС | 2021-07-18 00:02 | 2021-07-18 01:50 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия повторяющихся ветровых нагрузок, произошло падение ветки дерева, из вне охранной зоны, на провод фаз "А" и "В" ВЛ-0.4 кВ №1 от ТП Све-17-7 в пролёте опор №7-8, что привело к схлесту и обрыву проводов, с возникновением короткого замыкания, устранённого действием защиты. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева, из вне охранной зоны, на провода фаз "А" и "В" ВЛ-0.4 кВ №1 от ТП Све-17-7 в пролёте опор №7-8 при ветровой нагрузке, произошел схлест и обрыв проводов с возникновением межфазного короткого замыкания, устранённого действием защиты. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0.4 кВ №1 от ТП Све-17-7 нарушений и включить их в план работ Глазуновского РЭС. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Патенков О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0.4 кВ №1 от ТП Све-17-7 по всей длине линии. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Патенков О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.08.2021 г.
5624 | 949 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2021-07-17 23:50 | 2021-07-18 01:40 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ 10кВ №11 РП 2 в результате короткого замыкания, возникшего из-за пробоя изоляции соединительной кабельной муфты на участке между РТП-133 и ТП-90 вследствие естественного старения изоляции кабельной муфты. Муфта в эксплуатации с 2004 г. Работа МТЗ работа правильно. АПВ-выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | 4.12, Пробой изоляции соединительной кабельной муфты на участке между РТП-133 и ТП-90 вследствие естественного старения изоляции кабельной муфты. Муфта в эксплуатации с 2004 г. Работа МТЗ работа правильно. АПВ-выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электрический пробой на КВЛ 10кВ №11 РП 2 участок КЛ 10кВ №11 РП 2 между РТП-133 и ТП-90 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ №11 РП 2 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Галкин В. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10кВ №11 РП 2 на участке между РТП-133 и ТП-90 дефектов. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Галкин В. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Направить Протокол разборки, осмотра и измерения элементов образца кабеля КЛ 10кВ №11 РП 2 на участке между РТП-133 и ТП-90 в Ростовский РЭС. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: начальник РоУ СД Костерин В.Г Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.07.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ 10кВ №11 РП 2 на участке между РТП-133 и ТП-90 о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Усин В.О. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.07.2021 г. Мероприятие: Организационное Направить фотографии места укладки КЛ, муфты после вскрытия грунта и образцы поврежденных участков КЛ (поврежденных кабельных муфт) КЛ 10кВ №11 РП 2 на участке между РТП-133 и ТП-90 в Ростовский РЭС. без изменения их фактического состояния на Ростовский участок службы диагностики. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Усин В.О. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.07.2021 г.
5625 | 834 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2021-07-17 22:50 | 2021-07-17 23:05 | 3.4.12.2.3, В результате падения сломанного сука дерева из внеохранной зоны ВЛ-0,4кВ, под воздействием сильных порывов ветра, на провод фазы "В" и "С" ВЛ-0,4кВ ф-3 КТПН-2/Ник-15-100 в пролете опор №22-23, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузке из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ ф-3 КТПН-2/Ник-15-100 в пролете опор №22-23 на провод фазы "В" и "С", произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-3 КТПН-2/Ник-15-100 по всей длине. Срок исполнения: 25.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф-3 КТПН-2/Ник-15-100 и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 25.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.08.2021 г.
5626 | 884 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2021-07-17 21:18 | 2021-07-17 21:26 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки на проводах ВЛ из вне охранной зоны, произошло тяжение и схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №35-36 ВЛ-10кВ Ф№7 ПС 110/35/10кВ "Шатилово", что привело к двухфазному короткому замыканию, устраненного действием защиты. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки на провода ВЛ из вне охранной зоны, произошло тяжение и схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №35-36 ВЛ-10кВ Ф№7 ПС 110/35/10кВ "Шатилово", что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защиты. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№7 ПС 110/35/10кВ Шатилово по всей длине. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Симонов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№7 ПС 110/35/10кВ и включить их в план работ Верховского РЭС Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Симонов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г.
5627 | 845 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Рославльский РЭС | 2021-07-17 20:55 | 2021-07-17 22:53 | 3.4.7.3.5, Причиной повреждения силового кабеля марки ААБ 3*185 на целом прямолинейном участке КЛ-6кВ ПС 110/10/6кВ Промышленная - ТП-32 послужила коррозия алюминиевой оболочки силового кабеля и увлажнение бумажно-масляной изоляции, в результате изменения физических свойств кабеля в процессе длительной эксплуатации, в эксплуатации более 40 лет, с 1976 года. | 4.12, МВ-6кВ КЛ-6кВ ПС 110/10/6кВ Промышленная отключился в результате повреждения силового кабеля марки ААБ 3*185 на целом прямолинейном участке КЛ-6кВ ПС 110/10/6кВ Промышленная - ТП-32, из-за коррозии алюминиевой оболочки кабеля с её разгерметизацией и нарушением электрической изоляции при увлажнении бумажно-масляной изоляции кабеля, с последующим пробоем междуфазной изоляции и возникновением междуфазного КЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной повреждения силового кабеля ААБ 3*185 послужило старение изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации на КЛ-6кВ ПС 110/10/6кВ Промышленная KS006-9670018 | Мероприятие: Организационное Провести анализ повреждений участка КЛ-6кВ ПС 110/10/6кВ Промышленная - ТП-32, с учетом количества установленных соединительных муфт. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Никишов А.Е.. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного анализа повреждений участка КЛ-6кВ ПС 110/10/6кВ Промышленная - ТП-32 рассмотреть вопрос о необходимости замены данного кабеля с включением мероприятия в планы работ. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Никишов А.Е.. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.08.2021 г.
5628 | 833 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2021-07-17 20:52 | 2021-07-18 01:22 | 3.4.12.3, В результате воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта, произошло нарушение электрической изоляции между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №2-22-2-23 ВЛ-10кВ ф-7 ПС Липовец, что привело к возникновению двухфазного короткого замыкания, устранённого действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №2-22-2-23 ВЛ-10кВ ф-7 ПС Липовец из-за воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта, произошло возникновение двухфазного короткого замыкание,устраненного действием защит . | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф-7 ПС Липовец по всей длине. Срок исполнения: 25.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ ф-7 ПС Липовец нарушений и включить в планы работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 25.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.08.2021 г.
5629 | 764 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС | 2021-07-17 20:37 | 2021-07-17 22:27 | 3.4.12.2.3, При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф10-26 ПС Мантурово в пролете опор № 166-167 обнаружено упавшее дерево из-за пределов охранной зоны ВЛ под действием ветра. Под тяжестью упавшего дерева произошел излом опоры № 166 у основания, обрыв и схлест проводов в пролете опор № 166-169, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | 4.4.3, Под тяжестью упавшего дерева в пролете опор № 166-167 произошел излом опоры № 166 у основания, обрыв и схлест проводов в пролете опор № 166-169, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-26 ПС Мантурово, с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с воздействием ветра на провода и деревья. Срок исполнения: 17.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-26 ПС Мантурово, замечания, влияющие на надежную эксплуатации ВЛ устранить. Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.07.2021 г.
5630 | 726 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС | 2021-07-17 20:35 | 2021-07-17 22:02 | 3.4.12.3, Электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролёте опор №2/5-2/6 ВЛ-0,4 Л2 ТП-092 Ф-139 ПС Индуктор, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | 4.12, Перегорание ПН-2 из-за электродугового перекрытия воздушного промежутка в пролёте опор №2/5-2/6 ВЛ-0,4 Л2 ТП-092 Ф-139 ПС Индуктор, привело к отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-0,4 Л2 ТП-092 Ф-139 ПС Индуктор по всей длине. Срок исполнения: 22.08.2021 г. Ответственное лицо: Новиков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 22.08.2021 г. Ответственное лицо: Новиков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.07.2021 г.
5631 | 861 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС | 2021-07-17 20:18 | 2021-07-17 21:21 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ Л-3 от КТП-2 Знаменка Л-1006 ПС 110/35/10кВ Знаменка явилось междуфазное К.З. при падении ветки на провода в пролёте опор №2/3-УО/8 - №2/3-УО/9 из-за пределов охранной зоны ВЛ при сильном порывистом ветре с дальнейшим ее падением на землю. | 4.4.3, Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ 0,4кВ Л-3 от КТП-2 Знаменка Л-1006 ПС 110/35/10кВ Знаменка явилось внешнее механическое воздействие при падении ветки на провода в пролёте опор №2/3-УО/8 - №2/3-УО/9 из-за пределов охранной зоны ВЛ при сильном порывистом ветре с дальнейшим ее падением на землю. | Мероприятие: Организационное Направить по факту аварийного отключения ВЛ 0,4кВ Л-3 от КТП-2 Знаменка Л-1006 ПС 110/35/10кВ Знаменка письмо-претензию в адрес администрации знаменского сельского поселения с предложением организовать обрезку крон деревьев за пределами охранной зоны ВЛ, угрожающих падением веток на провода ВЛ, Срок исполнения: 27.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Кузьмин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Проверить и нанести на опоры ВЛ 0,4кВ Л-3 от КТП-2 Знаменка Л-1006 ПС 110/35/10кВ Знаменка нумерацию и знаки безопасности в соответствии с нормальной схемой ВЛ. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Симаненков Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.09.2021 г.
5632 | 881 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2021-07-17 19:54 | 2021-07-17 21:26 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева при ветровой нагрузки на провод фазы "С" и нулевой провод в пролете опор №9-№10 ВЛ-0,4кВ № 1 КТП 10/0,4 кВ №1/Ш-7-100 из вне охранной зоны, произошел схлест провода фазы "С" и нулевого провода , что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охр. зоны на провод фазы "С" и нулевой провод в пролете опор №9-№10 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 10/0,4 кВ №1/Ш-7-100 кВа, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №1/Ш-7-100кВА . Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Симонов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №1/Ш-7-100 кВА разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Верховского РЭС . Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Симонов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г.
5633 | 429 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС | 2021-07-17 19:53 | 2021-07-17 21:00 | 3.4.7.3.5, Потеря механической прочности провода в пролете опор № 5-6 ВЛ 0,4 кВ № 1 ул. Дякина (вниз) КТП-190 в процессе длительного срока эксплуатации. Сильный порывистый ветер. | 4.1.3, Нарушение структуры материала провода в пролете опор № 5-6 ВЛ 0,4 кВ № 1 ул. Дякина (вниз) КТП-190 в результате длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ИТР ВЛ 0,4 кВ № 1 ул. Дякина (вниз) КТП-190. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ИТР ВЛ 0,4 кВ № 1 ул. Дякина (вниз) КТП-190 устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.08.2021 г.
5634 | 318 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2021-07-17 19:37 | 2021-07-17 19:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №15 ПС 110/10кВ Монино произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №100-101 ветвью дерева, упавшей из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ вследствие сильного ветра, без обрыва проводов. В дальнейшем произошло падение ветви дерева на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветви дерева вследствие сильного ветра из вне охранной зоны ВЛ-10кВ №15 ПС 110/10кВ Монино в пролете опор №100-101 произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №15 ПС 110/10кВ Монино действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №15(21) ПС Монино с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 13.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные при проведении осмотра ВЛ-10кВ №15(21) ПС Монино. Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.07.2021 г.
5635 | 763 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Кологривский РЭС | 2021-07-17 19:28 | 2021-07-17 19:33 | 3.4.12.2.3, В результате порывов ветра до 17 м/с во время прохождения атмосферного фронта произошло падение дерева, стоящего за пределами охранной зоны ВЛ. Дерево при падении легло на провода ВЛ-10 кВ Ф 10-06 ПС 110/35/10 кВ Яковлево в пролете опор № 65-66, что привело к схлёсту проводов, междуфазному КЗ и отключению МВ-10 кВ действием релейной защиты. В дальнейшем под тяжестью собственного веса дерево упало под провода ВЛ, что позволило выполнить РПВ успешно. Повреждений ВЛ нет, проведение ремонтных работ не требуется. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.3, Падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор № 65-66 ВЛ-10 кВ Ф 10-06 ПС 110/35/10 Яковлево при прохождении атмосферного фронта, сопровождающегося резкими порывами ветра 17 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной обход ВЛ-10 кВ Ф.10-06 ПС 110/35/10 Яковлево на предмет выявления угрожающих деревьев, в т.ч. вне охранной зоны ВЛ, которые в сложных климатических условиях могут стать причиной ТН. Срок исполнения: 16.08.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Водов М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Выявленные замечания в ходе внеочередного обхода ВЛ-10 кВ Ф.10-06 ПС 110/35/10 Яковлево устранить. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Водов М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.08.2021 г.
5636 | 748 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-07-17 19:25 | 2021-07-17 20:30 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ 0,4 кВ в пролете опор № 31 - № 32, вследствие этого возникло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению АВ-0,4 кВ ф. р-н Сплавщиков на ТП № 375. Повреждений ВЛ-0,4 кВ нет. Ремонтные работы на ВЛ не требуются. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, В результате падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ произошло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению в РУ-0,4 кВ АВ ф. р-н Сплавщиков ТП-375. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП-375 , на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Срок исполнения: 19.08.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Воронин О.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ от ТП-251 устранить замечания при их наличии. Срок исполнения: 19.08.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Воронин О.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.08.2021 г.
5637 | 762 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Кологривский РЭС | 2021-07-17 19:22 | 2021-07-17 20:39 | 3.4.12.2.3, В результате порывов ветра до 17 м/с во время прохождения атмосферного фронта произошло падение дерева, стоящего за пределами охранной зоны ВЛ. Дерево при падении легло на провода ВЛ-10 кВ Ф 10-07 ПС 110/35/10 кВ Яковлево в пролете опор № 34-35 отпайка на Мартьянку, что привело к схлёсту проводов, междуфазному КЗ и отключению МВ-10 кВ действием релейной защиты. Далее под тяжестью собственного веса дерево упало под провода. Повреждений ВЛ нет, проведение ремонтных работ не требуется. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.3, Падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор № 34-35 ВЛ-10 кВ Ф 10-07 ПС 110/35/10 Яковлево при прохождении атмосферного фронта, сопровождающегося резкими порывами ветра 17 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной обход ВЛ-10 кВ Ф.10-07 ПС 110/35/10 Яковлево на предмет выявления угрожающих деревьев, в т.ч. вне охранной зоны ВЛ, которые в сложных климатических условиях могут стать причиной ТН. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Водов М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Выявленные замечания в ходе внеочередного обхода ВЛ-10 кВ Ф.10-07 ПС 110/35/10 Яковлево устранить. Срок исполнения: 12.08.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Водов М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.07.2021 г.
5638 | 751 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС | 2021-07-17 18:55 | 2021-07-17 19:00 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 19 м/с) произошло падение ветки дерева на провода ВЛ 10 кВ в пролете опор № 2-3- № 2-4, что привело к междуфазному КЗ и отключению МВ-10 кВ ф. 10-05 на ПС Космынино от действия защит МТЗ, АПВ - неуспешно. В дальнейшем, под воздействием порывов ветра, ветка слетела с проводов ВЛ. Повреждений ВЛ нет. Оборудование РЗА работало правильно. Метеосправка приложена к акту. | 4.4.3, Причиной отключения МВ-10 кВ ф. 10-05 на ПС Космынино, явилось короткое замыкание при падении ветки дерева на провода ВЛ 10 кВ в пролете опор № 2-3- № 2-4. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф. 10-05 ПС Космынино, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие, гнилые, подгрызенные бобрами деревья, ветви деревьев, а так же сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. Срок исполнения: 12.08.2021 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-10 кВ Ф. 10-05 ПС Космынино устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 18.08.2021 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.08.2021 г.
5639 | 750 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС | 2021-07-17 18:50 | 2021-07-17 18:54 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом восточном ветре (до 19 м/с) произошло падение ветки дерева на провода ВЛ 10 кВ в пролете опор № 46- № 47, что привело к междуфазному КЗ и отключению МВ-10 кВ ф. 10-03 на РП Григорцево от действия защит МТЗ, АПВ - неуспешно. В дальнейшем, под воздействием порывов ветра, ветка слетела с проводов ВЛ. Повреждений ВЛ нет. Оборудование РЗА работало правильно. Метеосправка приложена к акту. | 4.4.3, Причиной отключения МВ-10 кВ ф. 10-03 на РП Григорцево, явилось короткое замыкание при падении ветки дерева на провода ВЛ 10 кВ в пролете опор № 46- № 47. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ 10кВ ф.10-03 ПС Григорцево с применением бинокля с целью выявления дефектов на ВЛ. Срок исполнения: 12.08.2021 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ 10кВ ф.10-03 ПС Григорцево устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 18.08.2021 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.08.2021 г.
5640 | 924 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2021-07-17 18:18 | 2021-07-17 19:45 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 218 (Левайцево) в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №5-№6 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 ТП 218 (Левайцево). На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. | 4.12, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №5-№6 ветками ДКР, произрастающей в охранной зонеВЛ 0,4кВ №1 ТП 218 (Левайцево). На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 218 (Левайцево) пролет опор №5-№6 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №5-№6 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 218 (Левайцево) Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Денисов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Денисову А.А. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Цедик В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.08.2021 г.
5641 | 317 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2021-07-17 18:12 | 2021-07-18 11:24 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ №35 ПС 35/10/6 кВ Половцово произошло по причине междуфазного КЗ из-за обрыва проводов в пролете опор №150-154 вследствие падения деревьев из-за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Нелидовского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении деревьев из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ-10 кВ №35 ПС 35/10/6 кВ Половцово в пролете опор №150-154, под воздействием порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Нелидовского района Тверской области произошел обрыв проводов в данных пролетах опор, что привело к отключению ВЛ-10 кВ №35 ПС 35/10/6 кВ Половцово действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №35 ПС 35/10/6 кВ Половцово с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 13.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные при проведении осмотра ВЛ-10кВ №35 ПС 35/10/6 кВ Половцово. Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.08.2021 г.
5642 | 879 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2021-07-17 18:08 | 2021-07-17 21:47 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) при ветровой нагрузке на провод фазы "А" и "В" в пролете опор №18-№19 Ф№1 от КТП№1/РБ-3-160 д.Кобзевка, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провод фазы "А" и "В" в пролете опор №18-№19 Ф№1 от КТП№1/РБ-3-160 д.Кобзевка, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра Ф№1 от КТП№1/РБ-3-160 д.Кобзевка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Верховского РЭС . Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Симонов АА Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности Ф№1 от КТП№1/РБ-3-160 д.Кобзевка Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Симонов АА Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.08.2021 г.
5643 | 859 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС | 2021-07-17 17:59 | 2021-07-17 19:46 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №2 от КТП-1 Красное от Л 1012 ПС 110/35/10кВ Знаменка явилось междуфазное К.З. при падении под действием сильных порывов ветра ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода в пролёте опор №1/2-11 - №1/2-12 с дальнейшим ее падением на землю. | 4.4.3, Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП-1 Красное от Л 1012 ПС 110/35/10кВ Знаменка явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием сильных порывов ветра ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода в пролёте опор №1/2-11 - №1/2-12. | Мероприятие: Организационное Направить по факту аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №2 от КТП-1 Красное от Л 1012 ПС 110/35/10кВ Знаменка письмо-претензию в адрес администрации сельского поселения с предложением организовать обрезку крон деревьев зеленых насаждений в д. Красное, угрожающих падением веток на провода ВЛ. Срок исполнения: 27.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Кузьмин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Проверить и нанести на опоры ВЛ 0,4кВ №2 от КТП-1 Красное от Л 1012 ПС 110/35/10кВ Знаменка нумерацию и знаки безопасности в соответствии с нормальной схемой ВЛ. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Симаненков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.09.2021 г.
5644 | 341 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2021-07-17 17:58 | 2021-07-17 23:40 | 3.4.12.2.3, Отключение КВЛ-10 кВ №33(7) ПС 110/35/10 кВ Старица произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролетах опор №№108-114 ветками деревьев, упавшими на провода из вне охранной зоны КВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области, без обрыва проводов с последующим падением веток на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении веток деревьев на провода в пролетах опор №№108-114 из вне охранной зоны КВЛ-10 кВ №33(7) ПС 110/35/10 кВ Старица под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области произошло перекрытие проводов в данных пролетах опор, что послужило причиной отключения КВЛ-10 кВ №33(7) ПС 110/35/10 кВ Старица действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ №33(7) ПС 110/35/10 кВ Старица с целью выявления наличия дефектов Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра КВЛ-10 кВ №33(7) ПС 110/35/10 кВ Старица Срок исполнения: 03.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.08.2021 г.
5645 | 428 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Задонский РЭС | 2021-07-17 17:50 | 2021-07-17 18:35 | 3.4.7.3.4, Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода ВЛ 10кВ № 1 Синдякино в пролете опор № 14-15. Сильный порывистый ветер. | 4.4.3, Механическое воздействие на провода в пролете опор № 14-15 при падении ветки дерева растущего в охранной зоне ВЛ 10 кВ № 1 Синдякино. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на ВЛ. на ВЛ 10 кВ № 1 Синдякино ВЛ 10 кВ № 1 Синдякино | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку (обрезку крон) деревьев угрожающих падением на ВЛ 10 кВ № 1 Синдякино в пролете опор № 14-15. Срок исполнения: 05.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Воронин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести осмотр ИТР на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на ВЛ 10 кВ № 1 Синдякино. Срок исполнения: 05.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Воронин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ИТР произвести вырубку (обрезку крон) деревьев угрожающих падением на ВЛ 10 кВ № 1 Синдякино. Срок исполнения: 05.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Воронин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.09.2021 г.
5646 | 723 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Брянский РЭС | 2021-07-17 17:42 | 2021-07-17 18:50 | 3.4.7.3.3, При сильном ветре произошел схлест проводов ветвями дерева, растущего в охранной зоне ВЛ-0,4кВ Ф-2 КТП-82 ф.В/Ч Меркульево в пролете опор № 3-4. | 4.12, Схлест проводов ветвями дерева, растущего в охранной зоне ВЛ-0,4кВ Ф-2 КТП-82 ф.В/Ч Меркульево в пролете опор № 3-4, привел к короткому замыканию ВЛ, срабатыванию ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести расчистку трассы ВЛ-0,4кВ Ф-2 КТП-82 ф.В/Ч Меркульево в пролете опор № 3-4. Срок исполнения: 22.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Климов Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.08.2021 г.
5647 | 846 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2021-07-17 17:33 | 2021-07-17 19:30 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) при ветровой нагрузке на провод фазы "С" и траверсу опоры в пролете опор №146-147 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 Нетрубеж, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению однофазного КЗ на землю, устраненного оперативным отключением. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провод фазы "С" и траверсу опоры в пролете опор №146-147 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 Нетрубеж, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению однофазного КЗ на землю, устраненного оперативным отключением. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 Нетрубеж и включить их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: иастер Шабанов Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 Нетрубеж по всей длине Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Шабанов Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г.
5648 | 316 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2021-07-17 17:20 | 2021-07-17 17:28 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ №25 ПС Андреаполь произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №103-104 деревом, упавшим на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Андреапольского района Тверской области без обрыва проводов с последующим падение дерева на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ-10 кВ №25 ПС Андреаполь в пролете опор №103-104 из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Андреапольского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №25 ПС Андреаполь действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №25 ПС Андреаполь с целью выявления наличия дефектов Срок исполнения: 13.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Торопецкого РЭС Второв А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №25 ПС Андреаполь Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Торопецкого РЭС Второв А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.08.2021 г.
5649 | 761 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС | 2021-07-17 16:59 | 2021-07-17 17:06 | 3.4.12.3, В результате грозового перенапряжения произошло отключение МВ-10 кВ Ф 10-05 ПС БХЗ . Повреждений оборудования нет. Информация по метеоусловиям прикреплена в документах. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.12, В результате перенапряжения при прохождении грозового фронта произошло перекрытие изоляции на опоре № 1-3 Ф 10-05 ПС БХЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной обход ВЛ-10 кВ Ф 10-05 ПС БХЗ с целью выявления дефектов, возникших после прохождения атмосферного фронта. Срок исполнения: 16.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Выявленные при проведении обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-05 ПС БХЗ замечания, влияющие на надежную эксплуатацию ВЛ устранить. Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.07.2021 г.
5650 | 872 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2021-07-17 16:35 | 2021-07-17 17:04 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева при ветровой нагрузки на провод фазы "С" и нулевой провод в пролете опор №11-№12 ВЛ 0,4кВ №1 от КТП№7/в-11-100 из вне охранной зоны, произошел и их схлест фазы "С" и нулевого провода, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провод фазы "С" и нулевой провод в пролете опор №11-№12 ВЛ 0,4кВ №1 от КТП№1/В-11-100 , произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №7/в-11-100кВА разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Верховского РЭС . Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Симонов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №7/в-11-100кВА . Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Симонов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.08.2021 г.
5651 | 856 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сычевский РЭС | 2021-07-17 16:32 | 2021-07-17 17:56 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №8 ТП 044 явилось междуфазное К.З. при падении под действием сильных порывов ветра веток дерева из-за пределов охранной зоны в пролёте опор №4 - №5 на провода ВЛ с обрывом провода А 35. | 4.4.3, Причиной возникновения междуфазного К.З. с обрывом одного провода А 35 на ВЛ 0,4кВ №8 ТП 044 явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием сильных порывов ветра веток дерева из-за пределов охранной зоны в пролёте опор №4 - №5 на провода ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести по согласованию с администрацией г. Сычёвка вырубку угрожающего дерева в пролёте №4 - №5 ВЛ 0,4кВ №8 ТП 044, повреждённого в результате ветровых нагрузок. Срок исполнения: 22.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Сулаев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Направить по факту аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №8 ТП 044 в адрес администрации г. Сычёвка письмо-претензию с предложением организовать вырубку деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ по ул. Дорожная. Срок исполнения: 22.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Сулаев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.07.2021 г.
5652 | 722 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Почепский РЭС | 2021-07-17 16:25 | 2021-07-17 16:45 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 КТП-444 Л1 Ф-1023 ПС Валуецкая в пролете опор №2-3. | 4.4.3, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на ВЛ-0,4 КТП-444 Л1 Ф-1023 ПС Валуецкая в пролете опор №2-3, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, перегоранию ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 КТП-444 Л1 ф-1023 ПС Валуецкая в пролете опор №2-3, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 19.08.2021 г. Ответственное лицо: Вавулин Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.08.2021 г.
5653 | 427 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Добринский РЭС | 2021-07-17 16:20 | 2021-07-17 17:32 | 3.4.12.2.3, Падение на провода в пролете опор № 7-8 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-0,4 кВ № 3 ТП № 536 в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.3, Механическое воздействие, вызванное падением в пролете опор № 7-8 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-0,4 кВ № 3 ТП № 536 в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-0,4 кВ № 3 ТП № 536. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Губин Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.09.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ-0,4 кВ № 3 ТП № 536, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Губин Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.09.2021 г.
5654 | 928 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2021-07-17 16:15 | 2021-07-17 16:45 | 3.4.12.3, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10кВ № 10 ПС 110 кВ Северная произошло из-за возникновения трехфазного КЗ при перекрытии изоляции на штыревых изоляторах трех фаз на опоре №39 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции на ЛЭП 10кВ № 10 ПС 110 кВ Северная произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии изоляции на штыревых изоляторах трех фаз на опоре №39, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10кВ № 10 ПС 110 кВ Северная. Срок исполнения: 27.07.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Сендецкий А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 17.08.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Сендецкий А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.07.2021 г.
5655 | 902 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2021-07-17 16:10 | 2021-07-17 16:41 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 01 Осташево ПС 35/10кВ Милюшино, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №09-№10 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №09-№10 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 01 Осташево ПС 35/10кВ Милюшино. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 01 Осташево ПС 35/10кВ Милюшино. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.07.2021 г.
5656 | 921 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2021-07-17 16:02 | 2021-07-17 16:40 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №5 ул. Луначарского с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-10 ф.1004 ПС Севская произошло окисление контактного соединения | 4.6, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №5ул. Луначарского с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-10 ф.1004 ПС Севская произошло окисление контактного соединения. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 21.08.2021 г. Ответственное лицо: Навлинские РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом№5 ул. Луначарского. Срок исполнения: 21.08.2021 г. Ответственное лицо: Навлинские РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.07.2021 г.
5657 | 101 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2021-07-17 15:33 | 2021-07-17 16:39 | 3.4.8.1, Повреждение КЛ-6кВ РП-25--Ф-30 ПС-27 произошло из-за проведения в зоне прокладки кабеля земляных работ сторонней организацией. |  | Мероприятие: Организационное Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства Р.Ф. от 24.02.2009года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Заместитель главного инженера по эксплуатации Панин Д.А. Состояние: Не выполнено
5658 | 720 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Почепский РЭС | 2021-07-17 15:03 | 2021-07-17 17:00 | 3.4.12.3, Прямой удар молнии в ВЛ-10кВ ф.1024 ПС Валуецкая привел к разрушению изолятора фазы "В" на опоре №15. | 4.4.4, Разрушение изолятора фазы «В» на опоре №15 ВЛ-10кВ ф.1024 ПС Валуецкая привело к схлесту проводов двух фаз, короткому замыканию и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1024 ПС Валуецкая . | Мероприятие: Техническое Произвести замер сопротивления контура заземления и проверку переходных сопротивлений между заземляющим устройством и заземленными элементами на опоре №15 ВЛ-10кВ ф.1024 ПС Валуецкая. Срок исполнения: 19.08.2021 г. Ответственное лицо: Вавулин Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.08.2021 г. Мероприятие: Техническое При несоответствии требованиям ПУЭ-7 таблица 2.5.19, произвести ремонт контура заземления. Срок исполнения: 19.08.2021 г. Ответственное лицо: Вавулин Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.08.2021 г.
5659 | 895 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2021-07-17 14:53 | 2021-07-17 20:09 | 3.4.12.2, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны на ВЛ 6кВ ф.Город 1 ГРУ ТЭЦ в пролете опор №4-4а. | 4.4.3, Падение ветки с дерева, растущего вне охранной зоны на ВЛ 6кВ ТП39 к ТП11 ф.Город 1 ГРУ ТЭЦ в пролете опор №4-4а привело к короткому замыканию на ВЛ и отключению МВ ф.Город 1 ГРУ ТЭЦ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 6кВ ф. Город 1 с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Срок исполнения: 17.08.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра ВЛ 6кВ ф. Город 1 произвести обрезку веток на выявленных деревьях. Срок исполнения: 17.08.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.07.2021 г.
5660 | 340 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2021-07-17 14:48 | 2021-07-17 17:38 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ №13 ПС 35/10 кВ Родня произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролетах опор №61-62, 63-64 деревьями, упавшими на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области, с обрывом проводов в пролетах опор №№60-65. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении деревьев на провода в пролетах опор №61-62, 63-64 из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ №13 ПС 35/10 кВ Родня под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области произошел обрыв проводов в пролетах опор №№60-65, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №13 ПС 35/10 кВ Родня действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №13 ПС 35/10 кВ Родня с целью выявления наличия дефектов Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №13 ПС 35/10 кВ Родня. Срок исполнения: 03.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.09.2021 г.
5661 | 749 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС | 2021-07-17 14:45 | 2021-07-17 16:10 | 3.4.10.1, Причиной отключения ВЛ 10 кВ Ф10-05 ПС 35/10 кВ Ликурга действием защиты явилось К.З., возникшее вследствие перекрытия деревом трех проводов в пролете опор №74-75. Дерево выпало из-за пределов охранной зоны ВЛ вследствие подгрыза бобрами. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.3, Межфазное К.З., возникшее вследствие перекрытия макушкой дерева трех проводов в пролете опор №74-75. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ фидера 10-05 ПС 35/10 кВ Ликурга с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 13.08.2021 г. Ответственное лицо: Успенский Николай Анатольевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По итогам обхода ВЛ 10 кВ фидера 10-05 ПС 35/10 кВ Ликурга устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Успенский Николай Анатольевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.08.2021 г.
5662 | 760 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Макарьевский РЭС | 2021-07-17 14:44 | 2021-07-17 15:51 | 3.4.12.2.3, При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-06 ПС 35/10 кВ Якимово в пролете опор № 160-161 обнаружено дерево сломанное и поваленное сильными порывами южного ветра скоростью до 17 м/с из за пределов охранной зоны ВЛ. При падении деревом были оборваны провода фаз "А","В","С" что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Оборудование РЗА работало правильно. Информация о метеоусловиях приложена к документам. | 4.4.3, При падении деревом были оборваны провода фаз "А","В","С" что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-06 ПС Якимово с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с воздействием ветра на провода и деревья, а также выявления угрожающих деревьев. Срок исполнения: 16.08.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Козёмов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-06 ПС Якимово замечания, влияющие на надежную эксплуатации ВЛ устранить. Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Козёмов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.08.2021 г.
5663 | 948 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2021-07-17 14:35 | 2021-07-17 16:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №8 ПС 110/10кВ "Беклемишево" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2-22-№2-23 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2-22-№2-23 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №8 ПС 110/10кВ "Беклемишево" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Котов Н. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №8 ПС 110/10кВ "Беклемишево" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Котов Н. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.07.2021 г.
5664 | 358 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 110кВ Кувшиново-Селижарово произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №184-185 деревом упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра, без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №184-185 ВЛ 110кВ Кувшиново-Селижарово, из-за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра, произошло междуфазное КЗ, что послужило причиной отключения ВЛ 110кВ Кувшиново-Селижарово, действием ДЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110кВ Кувшиново-Селижарово , ПС ПС 110/35/10 кВ Кувшиново. Срок исполнения: 26.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ ТоПБ Артемьев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 110кВ Кувшиново-Селижарово , ПС 110/35/10 кВ Кувшиново дефекты. Срок исполнения: 02.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ ТоПБ Артемьев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.08.2021 г.
5665 | 901 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2021-07-17 14:27 | 2021-07-17 16:05 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 10кВ № 02 Прогресс ПС 110/10кВ Оптика в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №44 - №45 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ-правильно. Работа-АПВ правильно, неуспешно. | 4.12, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №44 - №45 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ-правильно. Работа-АПВ правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10кВ № 02 Прогресс ПС 110/10кВ Оптика ВЛ 10кВ № 02 Прогресс ПС 110/10кВ Оптика | Мероприятие: Техническое Выполнить расчистку ВЛ 10кВ № 02 Прогресс ПС 110/10кВ Оптика в пролетах опор №44 - №45 от ДКР, произрастающей в охранной зоне. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.07.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 10кВ № 02 Прогресс ПС 110/10кВ Оптика в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г.
5666 | 855 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС | 2021-07-17 14:04 | 2021-07-17 15:59 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №1024 ПС110/35/10кВ Знаменка явилось междуфазное К.З. при падении под действием сильных порывов ветра дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны ВЛ в пролёте опор №90 - №91. При подаче напряжения в линию в цикле АПВ и при РПВ дерево оставалось на проводах, затем, под действием ветра упало на землю. | 4.4.3, Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ 10кВ №1024 ПС110/35/10кВ Знаменка явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием сильных порывов ветра дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны ВЛ в пролёте опор №90 - №91. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку угрожающих деревьев в пролёте опор №90 - №91 ВЛ 10кВ №1024 ПС110/35/10кВ Знаменка. Срок исполнения: 27.08.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Симаненков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1024 ПС110/35/10кВ Знаменка с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 27.08.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Симаненков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №1024 ПС110/35/10кВ Знаменка дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Срок исполнения: 27.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Кузьмин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.08.2021 г.
5667 | 759 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Кадыйский РЭС | 2021-07-17 13:32 | 2021-07-17 15:02 | 3.4.12.2.3, При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф10-04 ПС Кадый в пролете опор № 83-84 обнаружено упавшее дерево из-за пределов охранной зоны ВЛ под действием ветра. При падении дерева на провода ВЛ произошел обрыв и схлест 3-х проводов в пролете опор № 83-84, что привело к возникновению междуфазного КЗ и отключению ВЛ действием защиты. Оборудования РЗА работало правильно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | 4.4.3, Междуфазное КЗ из-за обрыва проводов ВЛ в пролете опор № 83-84 в следствии слома дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ в результате порывов ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-04 ПС Кадый, с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с воздействием ветра на провода и деревья. Срок исполнения: 06.08.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Кадыйского РЭС Копасов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-04 ПС Кадый, замечания, влияющие на надежную эксплуатации ВЛ устранить. Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Кадыйского РЭС Копасов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.08.2021 г.
5668 | 894 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Стародубский РЭС | 2021-07-17 12:57 | 2021-07-17 13:21 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №55 ул. Московская с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-75 ф.106 ПС Путевая произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-75 ф.106 ПС Путевая с медным проводом потребителя на доме №55 ул. Московская . | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-75 ф. 106 ПС Путевая Срок исполнения: 16.08.2021 г. Ответственное лицо: Стародубский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом Срок исполнения: 16.08.2021 г. Ответственное лицо: Стародубский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.07.2021 г.
5669 | 838 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС | 2021-07-17 12:55 | 2021-07-17 14:23 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 1005 ПС 35/10кВ Булгаково произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №2 - №3 упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Отключение ВЛ 1005 ПС 35/10кВ Булгаково произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №2 - №3. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 1005 35/10кВ Булгаково проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Куликов Сергей Михайлович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 1005 35/10кВ Булгаково разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Синицкий Алексей Евгеньевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.08.2021 г.
5670 | 854 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сычевский РЭС | 2021-07-17 12:55 | 2021-07-17 14:29 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ Л-1010 ПС 35/10кВ Караваево явилось междуфазное К.З. при падении под действием сильных порывов ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ в пролёте опор №6 - №7 деревом с обрывом обрыв 3-х проводов А50. | 4.4.3, Причиной возникновения междуфазного К.З. и обрыва 3-х проводов А50 на ВЛ-10кВ Л-1010 ПС 35/10кВ Караваево явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием сильных порывов ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ в пролёте опор №6 - №7 дерева на провода ЛЭП. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10кВ Л-1010 ПС 35/10кВ Караваево составить план мероприятий по устранению выявленных дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Сулаев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку угрожающих деревьев в пролёте опор №6 - №7 ВЛ-10кВ Л-1010 ПС 35/10кВ Караваево. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Поярков Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Л-1010 ПС 35/10кВ Караваево силами ИТР. Срок исполнения: 27.08.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Поярков Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.08.2021 г.
5671 | 725 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Брянский РЭС | 2021-07-17 12:49 | 2021-07-17 13:53 | 3.4.7.3.3, При порывистом ветре произошло перекрытие проводов через ДКР из-за воздействия ветвей кустарника на ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-162 ф.601 ПС Водозабор в пролете опор № 13-15. | 4.12, Перекрытие проводов из-за воздействия ветвей ДКР на ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-162 ф.601 ПС Водозабор в пролете опор № 13-15, привело к работе ПН-2 Л-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ КТП-162 ф.601 ПС Водозабор с выявлением растущих в охранной зоне деревьев и ДКР. Срок исполнения: 12.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Климов Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ КТП-162 ф.601 ПС Водозабор произвести вырубку деревьев и ДКР. Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Климов Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.08.2021 г.
5672 | 418 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Становлянский РЭС | 2021-07-17 12:40 | 2021-07-17 14:00 | 3.4.8.5.2, Неумышленное повреждение одностоечной железобетонной опоры №8/49, обрыв проводов в пролёте опор №8/49 - 8/51. на ВЛ 10кВ № 02 Суходол ПС Дубрава, трактором, при выполнении полевых работ. | 4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций при повреждении одностоечной ж/б опоры №8/49, с обрывом проводов в пролёте опор №8/49 - 8/51 ВЛ 10кВ № 02 Суходол ПС Дубрава. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение, потеря несущей способности стойки опоры на ВЛ 10кВ № 02 Суходол ПС Дубрава VS010-0010393, Обрыв проводов на ВЛ 10кВ № 02 Суходол ПС Дубрава VS010-0010393 | Мероприятие: Организационное Направить письмо в ОМВД по Краснинскому району, для принятия мер по розыску лиц, совершивших противоправные действия и обеспечению возмещения причинного материального ущерба Срок исполнения: 21.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Зинченко И.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.07.2021 г. Мероприятие: Организационное Направить местным организациям - владельцам с/х техники памятки о требованиях "Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" Срок исполнения: 21.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Зинченко И.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.08.2021 г.
5673 | 944 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС | 2021-07-17 12:23 | 2021-07-17 13:15 | 3.4.7.3.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 1114 ПС 110 кВ Томаровка произошло из-за возникновения КЗ, в результате схлеста проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №6-7 при приближении веток деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ при усилении ветра. | 4.12, Нарушение электрической изоляции между проводами фаз «А» и «В» в пролете опор №6-7 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 1114 ПС 110 кВ Томаровка произошло из-за схлеста проводов, в результате приближения веток деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ при усилении ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка ДКР в пролетах опор №6-8 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1114 ПС Томаровка ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1114 ПС Томаровка | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 1114 ПС 110 кВ Томаровка. Срок исполнения: 27.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 17.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести работы по вырубке ДКР в пролетах опор №6-8 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 1114 ПС 110 кВ Томаровка. Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.08.2021 г.
5674 | 904 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-07-17 12:20 | 2021-07-17 13:00 | 3.4.12.2, Обрыв провода на ВЛ 0,4кВ ф.1.5. ТП0101 ф.612 РП03 опоры к дому ул. Пролетарская 76, вследствие ветровых нагрузок. | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителям произошло в результате повреждения ВЛ 0,4кВ ф.1.5. ТП0101 ф.612 РП03 опоры к дому ул. Пролетарская 76, вследствие ветровых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.1.5. ТП0101 ф.612 РП03 Срок исполнения: 16.08.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4кВ ТП0101 от опоры к дому ул. Пролетарская 76 Срок исполнения: 16.08.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.07.2021 г.
5675 | 837 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2021-07-17 11:57 | 2021-07-17 12:19 | 3.4.9.3, В результате повреждения ПУ 0,38 кВ потребителя, подключенного от опоры №1/1 КВЛ 0,4 кВ, произошло возникновение однофазного короткого замыкания на КВЛ-0,4 кВ №2 ТП 10/0,4кВ № 036 Сомово, что привело к отключению КВЛ 0,4кВ №2 действием защит. |  | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине КВЛ 0,4кВ №2 ТП 10/0,4кВ № 036 Сомово. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра КВЛ 0,4кВ №2 ТП 10/0,4кВ № 036 Сомово разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.07.2021 г.
5676 | 925 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2021-07-17 11:50 | 2021-07-17 14:00 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 316 (Хлудово) в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №7-№8 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 ТП-636(Церковь). На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. | 4.12, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №7-№8 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 ТП 316 (Хлудово). На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 316 (Хлудово) пролет опор №7-№8 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №7-№8 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 316 (Хлудово) Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Цедик В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.07.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж старшему мастеру Цедику В.В. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Горбивненко Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.07.2021 г.
5677 | 719 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Карачевский РЭС | 2021-07-17 11:41 | 2021-07-17 12:42 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор №19-20 ВЛ-6кВ ф.603 ПС Вельяминовская. | 4.4.3, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор №19-20 ВЛ-6кВ ф.603 ПС Вельяминовская, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-6кВ ф.603 ПС Вельяминовская. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-6кВ ф.603 ПС Вельяминовская в пролете опор №19-20 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 03.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Писковитин Б.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.08.2021 г.
5678 | 578 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Петровский РЭС | 2021-07-17 11:12 | 2021-07-17 14:02 | 3.4.7.3.4, В результате несвоевременной расчистки трассы ВЛ и наличия деревьев (ветвей) в охранной зоне ВЛ, при порывистом ветре произошло падение ветки дерева на провода в пролете опор №41-42. | 4.4.3, При падении ветки дерева на провода фаз "В" и "С"произошло их перекрытие, что привело к возникновению двухфазного КЗ и отключению В 10кВ №03 действием МТЗ с неуспешными АПВ и РПВ на ПС Ситовская. После снятия ветки с проводов, ВЛ 10кВ №03 ПС Ситовская введена в работу. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Недостаточная ширина просеки на ВЛ 10кВ №03 ПС Ситовская ВЛ 10кВ №03 ПС Ситовская | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №03 ПС Ситовская с целью выявления деревьев растущих в пределах охранной зоны ВЛ и угрожающих падением их самих или веток на провода при неблагоприятных погодных условиях. Срок исполнения: 27.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПРЭС Носков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.08.2021 г. Мероприятие: Техническое В пролете опор 03-00/41-42 и по результатам осмотра выполнить расчистку трассы ВЛ 10кВ №03 ПС Ситовская от ДКР согласно норм. Срок исполнения: 27.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПРЭС Носков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу о необходимости своевременной расчистки трассы ВЛ от ДКР Срок исполнения: 27.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПРЭС Носков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.08.2021 г.
5679 | 853 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сычевский РЭС | 2021-07-17 11:01 | 2021-07-17 12:34 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №3 ТП 008 явилось междуфазное К.З. при падении под действием сильных порывов ветра ветви дерева из городских зеленых насаждений из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ 0,4кВ на опоре №9. | 4.4.3, Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ 0,4кВ №3 ТП 008 явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием сильных порывов ветра ветви дерева из городских зеленых насаждений из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ 0,4кВ на опоре №9. | Мероприятие: Организационное Направить по факту аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №3 ТП 008 письмо-претензию в адрес администрации г. Сычёвка с предложением организовать вырубку деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ по ул. Гоголя. Срок исполнения: 21.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Сулаев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.07.2021 г.
5680 | 244 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС | 2021-07-17 10:45 | 2021-07-17 12:17 | 3.4.12.3, Междуфазное КЗ, возникшее при падении на провода в пролетах опор №27-29 дерева извне охранной зоны ВЛ, сломанного порывом ветра. | 4.4.3, Обрыв 2-х проводов марки А-25 в пролете опор №27-№28, 2-х проводов марки А-25 в пролете опор №28-№29 деревом, упавшим из-за сильного порыва ветра из вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП №80907-09/63. Срок исполнения: 21.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Сальников В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного осмотра составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 21.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Сальников В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести выпиловку поросли в пролете опор №12-14 а ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП 80907-09/63 Срок исполнения: 21.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Сальников В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.08.2021 г.
5681 | 837 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ярцевский РЭС | 2021-07-17 10:44 | 2021-07-17 12:33 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №14 ТП 008 произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №3-4 - №3-5 упавшей веткой дерева, из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №14 ТП 008 произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №3-4 - №3-5 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ 0,4кВ №14 ТП 008 с целью выявления ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 26.08.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Киселев Г.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного осмотра ВЛ 0,4кВ №14 ТП 008 разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 27.08.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Киселев Г.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.07.2021 г.
5682 | 931 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС | 2021-07-17 10:31 | 2021-07-17 11:00 | 3.4.12.2, Ослабление прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом п.Дубровка ул.Набережная д.17А на ВЛ 0,4кВ ф.3 ТП21 ф.1010 ПС Дубровская | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителей по адресу п.Дубровка ул.Набережная произошло в результате ослабления прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом ул. Набережная д.17А вследствие длительной эксплуатации и воздействия атмосферных явлений. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.3 ТП-22 ф.1010 ПС Дубровская Срок исполнения: 21.08.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести замену прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом п.Дубровка ул.Набережная ,д.17А Срок исполнения: 21.08.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.08.2021 г.
5683 | 478 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2021-07-17 10:26 | 2021-07-17 18:28 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №07 Искра-2 от ПС-35\10кВ Сеглино вызвано междуфазным к.з. при падении на провода в пролёте опор 1-15 - 1-16 дерева, сломанное сильным порывом ветра, из вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева, сломанное сильным порывистым ветром из вне охраной зоны на провода ВЛ 10кВ №07 Искра-2 от ПС-35\10кВ Сеглино в пролете опор №1-15 - №1-16 , произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №07 Искра-2 от ПС-35\10кВ Сеглино, действием МТЗ | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №07 Искра-2 от ПС 25/10 Сеглино для выявления возможных дефектов Срок исполнения: 13.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Удомельского РЭС Цветков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.07.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов, по результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ №07 Искра-2 от ПС 25/10 Сеглино - устранить эти дефекты Срок исполнения: 27.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Удомельского РЭС Цветков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.07.2021 г.
5684 | 456 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2021-07-17 10:24 | 2021-07-17 13:24 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №11 ПС35/10кВ Сеглино вызвано междуфазным к.з. при падении на провода в пролёте опор 5-6 ветки от дерева, сломанного сильным порывом ветра, из вне охранной зоны ВЛ, с последующим падением ветки на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки от дерева, сломанной сильным порывистым ветра из вне охраной зоны на провода ВЛ 10кВ №11 ПС35/10кВ Сеглино в пролете опор 5-6, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №11 ПС35/10кВ Сеглино, действием МТЗ | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №11 ПС 35/10 Сеглино для выявления возможных дефектов Срок исполнения: 10.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Удомельского РЭС Цветков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.07.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов, по результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ №11 ПС 35/10 Сеглино - устранить эти дефекты. Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Удомельского РЭС Цветков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.07.2021 г.
5685 | 900 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-07-17 10:20 | 2021-07-17 13:40 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6кВ ТП1201 к ТП1221 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. КЛ 6кВ ТП1201 к ТП1221 | 4.12, Отключение МВ Ф601 на ПС Володарская к ТП1170 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ТП1201 к ТП1221 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в ТП1170 по Ф601 ПС Володарская . Срок исполнения: 16.08.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ6 кВ ТП1201 к ТП1221 Срок исполнения: 16.08.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.07.2021 г.
5686 | 345 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС | 2021-07-17 10:14 | 2021-07-17 16:45 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ 10кВ №09 от ПС 110/35/10кВ Рамешки произошло по причине однофазных замыканий на землю на разных фазах при разрушении штыревого изолятора Фазы «В» на опоре №57 и разрушения опорного изолятора ф «А» на ТП 10/0,4кВ Гоголиха во время грозовых перенапряжений, что привело к отключению ВЛ 10кВ №09 от ПС 110/35/10кВ Рамешки действием МТЗ. | 4.12, Во время прохождения грозового фронта на территории Рамешковского района, в результате повреждения штыревого изолятора на опоре №57 и проходного ИПУ-10 на ТП 10/0,4кВ Гоголиха ВЛ 10кВ №09 от ПС 110/35/10кВ Рамешки отключилась действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести замер контуров заземления на опорах №56, 57, 58 на ВЛ 10кВ №09 от ПС 110/35/10кВ Рамешки дефекты и ТП 10/0,4кВ Гоголиха . Срок исполнения: 02.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Петухов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные дефекты по результатам замеров контуров заземления на опорах №56, 57, 58 на ВЛ 10кВ №09 от ПС 110/35/10кВ Рамешки дефекты и ТП 10/0,4кВ Гоголиха. Срок исполнения: 12.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Петухов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.08.2021 г.
5687 | 844 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Рославльский РЭС | 2021-07-17 10:10 | 2021-07-17 11:43 | 3.4.12.2.3, Причиной перегорания н/в предохранителя ПН-2, послужило падение сломанного под действием порывистого ветра дерева, из-за границ охранной зоны на провода в пролете опор №31 - №32 ВЛ 0,4кВ №2 от КТП-2-4 Слобода. | 4.4.3, Перегорание н/в предохранителя ПН-2 ВЛ 0,4кВ №2 от КТП-2-4 Слобода произошло в результате схлестывания фазного и нулевого проводов, из-за механического воздействия при падении сломанного ветром дерева на провода в пролете опор №31 - №32 с возникновением однофазного КЗ и последующим обрывом 2-х проводов марки А-25. | Мероприятие: Техническое Провести вырубку угрожающих падением на провода деревьев в пролете опор №31 - №32 по ВЛ 0,4кВ №2 от КТП-2-4 Слобода. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Дымов Р.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.07.2021 г.
5688 | 315 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2021-07-17 10:10 | 2021-07-17 11:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ №08 ПС 110/35/10кВ Белый произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролетах опор №129-134, 167-177 вследствие падения деревьев из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ под воздействием порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Нелидовского района Тверской области, с обрывом провода в данных пролетах опор и падением опоры №177. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении деревьев на провода ВЛ-10 кВ №08 ПС 110/35/10кВ Белый в пролетах опор №129-134,167-177 из-за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Бельского района Тверской области произошло перекрытие проводов, с обрывом провода и падением опоры №177 в данном пролете опор, вследствие чего ВЛ-10 кВ №08 ПС 110/35/10кВ Белый отключилась действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №08 ПС 110/35/10кВ Белый с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 13.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные при проведении осмотра ВЛ-10кВ №08 ПС 110/35/10кВ Белый. Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.08.2021 г.
5689 | 717 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Брянский РЭС | 2021-07-17 09:56 | 2021-07-17 11:05 | 3.4.12.3, Прямой удар молнии в оборудование КТП-18 ф.1007 ПС Аэропорт привел к перегоранию ПК-10кВ. | 4.12, Перегорание ПК-10кВ в КТП-18 ф.1007 ПС Аэропорт произошло из-за атмосферных перенапряжений (разряд молнии), что привело к обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Выполнить испытания разрядников на стороне 10кВ и 0,4кВ, а также проверку сопротивления контура заземления и проверку переходных сопротивлений между заземляющим устройством и заземленными элементами оборудования КТП-18 ф.1007 ПС Аэропорт. Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Климов Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам испытаний принять меры по устранению нарушений на КТП-18 ф.1007 ПС Аэропорт. Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Климов Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.08.2021 г.
5690 | 370 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго | 2021-07-17 09:42 | 2021-07-17 10:00 | 3.4.7.3.1, Отключение В 10кВ Т1 действием МТЗ-10 с обесточением 1 сек. шин 10кВ на ПС 35/10 Сеглино вызвано отказом В 10кВ ВЛ №11 при отключении к.з. на ВЛ №11 в результате износа натяжной пружины серповидника отключения в механизме отключения в процессе длительной эксплуатации с 1981г. Ответственный за эксплуатацию оборудования на ПС 35/10 Сеглино мастер СПС Пулкинен А.А. | 4.2.1, Разрегулировка механизма отключения привода (тип ПП-67) В-10 №11 на ПC 35/10кВ Сеглино вызвана износом деталей привода (износ натяжной пружины серповидника отключения ) в механизме отключения в процессе длительной эксплуатации с 1981г. что не было своевременно выявлено и устранено эксплуатирующим персоналом. Ответственный за эксплуатацию оборудования на ПС 35/10 Сеглино мастер СПС Пулкинен А.А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегилировка приводов В-10 кВ (типПП-67). на ПC 35/10кВ Сеглино | Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему Эл. Установки по теме: "выявление дефектов приводов ПП 67 и их аналогов". Срок исполнения: 03.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС ВВПБ Журкин М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередную проверку работы приводов В-10 кВ отходящих фидеров1 сек 10 кВ ПС 35/10 кВ Сеглино. Срок исполнения: 03.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС ВВПБ Журкин М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.09.2021 г. Мероприятие: Техническое при выявлении дефектов в работе приводов В-10 кВ отходящих фидеров1 сек 10 кВ ПС 35/10 кВ Сеглино принять меры к их устранению. Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС ВВПБ Журкин М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.09.2021 г.
5691 | 852 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сычевский РЭС | 2021-07-17 09:32 | 2021-07-17 11:11 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №4 ТП 031 явилось устойчивое междуфазное К.З. при падении под действием сильных порывов ветра дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор 2-7 - 2-8 с изломом опор № 2-7; № 2-8. | 4.4.3, Причиной возникновения устойчивого междуфазного К.З. и излома опор № 2-7; № 2-8 на ВЛ 0,4кВ №4 ТП 031 явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием сильных порывов ветра дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор 2-7 - 2-8. | Мероприятие: Организационное Направить по факту аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №4 ТП 031 письмо-претензию в адрес администрации г. Сычёвка с предложением организовать вырубку деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ по ул. Интернациональная, Гусева. Срок исполнения: 21.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Сулаев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.07.2021 г.
5692 | 851 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2021-07-17 09:29 | 2021-07-17 11:25 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ Л-1012 ПС 35/10кВ Исаково явилось междуфазное К.З. при падении под действием сильного ветра ветки дерева на проводах у опоры № 46, провода целы. | 4.4.3, Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ-10кВ Л-1012 ПС 35/10кВ Исаково явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием сильного ветра ветки дерева на проводах у опоры № 46. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку угрожающих деревьев в пролете опор 45 - 47 ВЛ 10кВ №1012 ПС 35/10кВ Исаково. Срок исполнения: 26.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Артюхов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе осмотра ВЛ 10кВ №1012 ПС 35/10кВ Исаково дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Срок исполнения: 26.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Артюхов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1012 ПС 35/10кВ Исаково силами ИТР с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 26.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Артюхов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.08.2021 г.
5693 | 339 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2021-07-17 09:18 | 2021-07-17 15:23 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ №05(3) ПС 35/10 кВ Клешнево произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролетах опор №283-287 деревьями, упавшими на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области. В результате падения деревье произошел обрыв трех проводов в данных пролетах опор ВЛ-10 кВ №05(3) ПС 35/10 кВ Клешнево. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении деревьев на провода в пролетах опор №283-287 ВЛ-10 кВ №05(3) ПС 35/10 кВ Клешнево из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области произошел обрыв трех проводов в данных пролетах опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №05(3) ПС 35/10 кВ Клешнево действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №05(3) ПС 35/10 кВ Клешнево с целью выявления дефектов после прохождения атмосферного фронта. Срок исполнения: 04.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено с опозданием Фактический срок исполнения: 06.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №05(3) ПС 35/10 кВ Клешнево Срок исполнения: 14.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.09.2021 г.
5694 | 334 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 3.4.12.3, Отключение ВЛ 110кВ Барановка-Левошинка с отпайкой на ПС 110/10кВ Калашниково произошло по причине однофазного к.з. из-за повреждения фарфоровой гирлянды изоляторов фазы "В" (пробой всех 9ти изоляторов в гирлянде изоляторов фазы "В") на опоре №103/4, при близком грозовом разряде вблизи этой опоры. | 4.12, При близком грозовом разряде вблизи опоры №103/4 произошло повреждение гирлянды фарфоровых изоляторов фазы "В" (пробой всех 9ти изоляторов в гирлянде изоляторов фазы "В") на ВЛ 110кВ Барановка-Левошинка с отпайкой на ПС 110/10кВ Калашниково, что привело к отключению ВЛ 110кВ Барановка-Левошинка с отпайкой на ПС 110/10кВ Калашниково действием ДФЗ. | Мероприятие: Техническое На ВЛ 110кВ Барановка-Левошинка с отпайкой на ПС 110/10кВ Калашниково произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опорах №103/5-103/3. Срок исполнения: 19.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП ВВ Мисугин М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.08.2021 г. Мероприятие: Техническое В случае выявления отклонений от нормативных значений сопротивлений по результатам измерений довести до нормы сопротивление заземляющих устройств опор № 103/5-103/3 на ВЛ 110кВ Барановка-Левошинка с отпайкой на ПС 110/10кВ Калашниково. Срок исполнения: 27.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП ВВ Мисугин М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.08.2021 г.
5695 | 850 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сычевский РЭС | 2021-07-17 09:05 | 2021-07-17 10:31 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 0.4кВ №5 ТП 003 явилось междуфазное К.З. при падении ветви дерева на провода в пролёте опор №9 - №10 из-за пределов охранной зоны ВЛ с дальнейшим ее падением на землю. | 4.4.3, Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ 0.4кВ №5 ТП 003 явилось внешнее механическое воздействие при падении ветви дерева на провода в пролёте опор №9 - №10 из-за пределов охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Организационное Направить письмо-претензию в адрес администрации г.Сычёвка с предложением произвести вырубку деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ 0,4кВ №5 ТП 003, по ул. Бычкова. Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Сулаев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.07.2021 г.
5696 | 346 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-07-17 09:00 | 2021-07-17 12:53 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ №513 произошло в результате междуфазного короткого замыкания из-за перекрытия проводов в пролете опор №4-5 ветвями дерева, растущего в охранной зоны ВЛ 0,4кВ, под воздействием сильного порывистого ветра. Ответственный за эксплуатацию мастер Калининского РЭС Петров А.В. | 4.4.3, В результате механического воздействия ветвей дерева на провода в охранной зоне ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ №513 в пролете опор №4-5 под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что привело к отключению ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ №513 действием защит. Ответственный за эксплуатацию мастер Калининского РЭС Петров А.В. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие деревьев под проводами в охранной зоне ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ №513 в пролете опор №4-5 на ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ №513 VN004-00044067 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев в пролете №4-№5 охранной зоны ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ №513 Срок исполнения: 02.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.07.2021 г. Мероприятие: Организационное Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ. Срок исполнения: 02.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.07.2021 г.
5697 | 864 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2021-07-17 08:53 | 2021-07-17 12:24 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева при ветровой нагрузки на провод фазы "С" и нулевой провод в пролете опор №8-№9 ВЛ 0,4кВ №1 от КТП№4/РБ-18-100 из вне охранной зоны, произошел схлест, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провод фазы "С" и нулевой провод в пролете опор №8-№9 ВЛ 0,4кВ №1 от КТП№4/РБ-18-100 , произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №4/рб-18-100 кВА разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Верховского РЭС . Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Симонов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №4/рб-18-100 кВА . Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: иастер Симонов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.08.2021 г.
5698 | 314 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2021-07-17 08:44 | 2021-07-17 09:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ №08 ПС 35/10кВ Бологово (Наговье-2) произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №95-96 деревом, упавшим на провода из вне пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Андреапольского, Торопецкого районов Тверской области без обрыва проводов с последующим падением на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ №08 ПС 35/10кВ Бологово в пролете опор №95-96 из вне пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Андреапольского, Торопецкого районов Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №08 ПС 35/10кВ Бологово действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №08 ПС Бологово (Наговье-2) с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 13.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Торопецкого РЭС Второв А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10 кВ №08 ПС Бологово (Наговье-2). Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Торопецкого РЭС Второв А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.08.2021 г.
5699 | 916 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Гаврилов- Ямский РЭС | 2021-07-17 08:40 | 2021-07-17 10:35 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 020 (Тарусино) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» через ветку дерева в пролете опор №6-№7, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» через ветку дерева в пролете опор №6-№7, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 020 (Тарусино) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Усков Е.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 020 (Тарусино) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Усков Е.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.07.2021 г.
5700 | 849 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2021-07-17 08:35 | 2021-07-17 10:29 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ Л-1001 ПС 35/10кВ Хмелита явилось междуфазное К.З. при падении ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете 21 - 22 под действием порывов ветра. | 4.4.3, Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ-10кВ Л-1001 ПС 35/10кВ Хмелита явилось внешнее механическое воздействие при падении ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете 21 - 22 под действием порывов ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1001 ПС 35/10кВ Хмелита силами ИТР с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 23.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Смирнов В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе осмотра ВЛ 10кВ №1001 ПС 35/10кВ Хмелита дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Срок исполнения: 23.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Смирнов В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.08.2021 г.
5701 | 836 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС | 2021-07-17 08:32 | 2021-07-17 09:20 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №2 от ТП 463 Рибшево явилось междуфазное КЗ возникшее в результате падения ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №5-№6 из-за пределов охранной зоны во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Отключение АВ-0,4кВ ВЛ №2 на ТП 463 Рибшево произошло в результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №5 - №6 с возникновением междуфазного КЗ и последующим падением ветки на землю. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от ТП 463 Рибшево. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Куликов Сергей Михайлович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ №2 от ТП 463 Рибшево дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Синицкий Алексей Евгеньевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.08.2021 г.
5702 | 841 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Починковский РЭС | 2021-07-17 08:20 | 2021-07-17 08:21 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВВ-10кВ КЛ-1016 ПС 110/35/10кВ Починок послужило повреждение на ведомственном участке от опоры А-21, отпайка на КТП-20 Нефтебаза. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо с претензиями владельцу ИП Бондареву В.О., ведомственного участка КЛ-1016 ПС 110/35/10кВ Починок от опоры А-21, отпайка на КТП-20 Нефтебаза. Срок исполнения: 27.08.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Фролов А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.08.2021 г.
5703 | 881 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2021-07-17 07:40 | 2021-07-17 09:34 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №10 ПС 35/10кВ Моделово-2 за РЕК-91 в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №9-3-№9-4 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах и ветке дерева видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "В" и "С" ВЛ 10кВ № 10 ПС Моделово-2 за РЕК-91 в пролете опор №9-3-№9-4 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах и ветке дерева видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 10 ПС 35/10кВ Моделово-2 за РЕК-91 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Масликов А.Э. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 10 ПС 35/10кВ Моделово-2 за РЕК-91 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Масликов А.Э. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.08.2021 г.
5704 | 907 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-07-17 06:10 | 2021-07-17 08:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ №6 Отд.Восход ПС 35/10кВ "Моделово-2" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №16-№17 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах и дереве видны следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №16-№17 ВЛ 10 кВ №6 Отд.Восход ПС 35/10 "Моделово-2" деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах и дереве видны следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №6 Отд.Восход ПС 35/10кВ "Моделово-2" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №6 Отд.Восход ПС 35/10кВ "Моделово-2" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.07.2021 г.
5705 | 332 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-07-17 05:58 | 2021-07-17 07:32 | 3.4.12.2.3, Первое отключение ВЛ-6 кВ №21 на ПС 35/6кВ Стекловолокно произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №47-№47 ветвями дерева согнувшегося из вне охранной зоны ВЛ-6 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области без обрыва проводов, с частичным обгоранием ветвей, что способствовало успешному проведению РПВ. Второе отключение ВЛ-6 кВ №21 на ПС 35/6кВ Стекловолокно произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №47-№47 ветвями дерева прогнувшегося из вне охранной зоны ВЛ-6 кВ под воздействием сильных порывов ветра и тяжестью дерева при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области без обрыва проводов, с последующим падением на землю, что способствовало успешному проведению РПВ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при нависании ветвей с дерева на провода ВЛ-6 кВ №21 на ПС 35/6кВ Стекловолокно в пролете опор №47-№48 из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области произошло междуфазного КЗ, что послужило причиной отключения ВЛ-6 кВ №21 на ПС 35/6кВ Стекловолокно действием МТЗ в первом и втором случае, с последующим падением дерева на землю, что способствовало успешному АПВ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ фид.№21 ПС 35/6 кВ Cтекловолокно с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 02.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-6кВ фид.№21 ПС 35/6 кВ Cтекловолокно. Срок исполнения: 10.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.08.2021 г.
5706 | 899 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2021-07-17 05:12 | 2021-07-17 06:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 10 ПС 110/10кВ Некоуз в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №43-№44 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ от порывов сильного ветра. Дерево обнаружено на проводах Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №43-№44 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ от порывов сильного ветра. Дерево обнаружено на проводах Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 10 ПС 110/10кВ Некоуз. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Алхутов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 10 ПС 110/10кВ Некоуз. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Алхутов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.08.2021 г.
5707 | 455 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго |  |  | 3.4.12.3, Причиной перекрытия на гирлянде изоляторов и проводом Ф. "А" на опоре №11 ВЛ 110 кВ Компрессорная правая послужило атмосферное перенапряжение. | 4.12, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Компрессорная правая послужило неустойчивое однофазное короткое замыкание при перекрытии между гирляндой изоляторов и проводом Ф. "А" на опоре №11 | Мероприятие: Техническое Провести инженерный осмотр опор №№10-12 ВЛ 110 кВ Компрессорная Правая Срок исполнения: 15.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник участка производственной базы службы линий электропередач Лебедянского района Горбунов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести измерение сопротивления заземления опоры №142 ВЛ 110 кВ Компрессорная Правая Срок исполнения: 15.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник участка производственной базы службы линий электропередач Лебедянского района Горбунов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты при выявлении по результатам инженерного осмотра опор №№10-12 и измерения сопротивления заземления опоры №11 ВЛ 110 кВ ВЛ 110 кВ Компрессорная Правая Срок исполнения: 15.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник участка производственной базы службы линий электропередач Лебедянского района Горбунов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.08.2021 г.
5708 | 323 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 3.4.12.3, Отключение ВЛ 110кВ Старица- Победа произошло по причине однофазного КЗ из-за перекрытия гирлянды изоляторов фазы "В" на траверсу на опоре №321 с разрушением 1 изолятора из 9 в гирлянде, под воздействием атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского и Старицкого районов Тверской области. | 4.12, В результате воздействия атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского и Старицкого районов Тверской области произошло поверхностное перекрытие гирлянды стеклянных изоляторов фазы "В" на траверсу на опоре №321 с разрушением 1 изолятора в гирлянде из 9 изоляторов ВЛ 110кВ Старица- Победа, что привело к отключению ВЛ 110кВ Старица - Победа действием ТЗНП с успешным АПВ. | Мероприятие: Техническое Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опорах №320,321,322 ВЛ-110 кВ Старица-Победа. Срок исполнения: 23.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ РПБ Исаев И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.07.2021 г. Мероприятие: Техническое В случае выявления отклонений от нормативных значений сопротивлений по результатам измерений довести сопротивление заземляющих устройств опор №320,321,322 ВЛ-110 кВ Старица-Победа до нормы. Срок исполнения: 13.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ РПБ Исаев И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.07.2021 г.
5709 | 454 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго |  |  | 3.4.12.3, Причиной перекрытия на гирлянде изоляторов и проводом Ф. "В" на опоре №142 ВЛ 110 кВ Правобережная послужило атмосферное перенапряжение. | 4.12, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Правобережная послужило неустойчивое однофазное короткое замыкание при перекрытии между гирляндой изоляторов и проводом Ф. "В" на опоре №142 | Мероприятие: Техническое Провести инженерный осмотр опор №№141-143 ВЛ 110 кВ Правобережная Срок исполнения: 15.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник участка производственной базы службы линий электропередач Лебедянского района Горбунов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести измерение сопротивления заземления опоры №142 ВЛ 110 кВ Правобережная Срок исполнения: 15.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник участка производственной базы службы линий электропередач Лебедянского района Горбунов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты при выявлении по результатам инженерного осмотра опор №№141-143 и измерения сопротивления заземления опоры №142 ВЛ 110 кВ ВЛ 110 кВ Правобережная Срок исполнения: 15.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник участка производственной базы службы линий электропередач Лебедянского района Горбунов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.08.2021 г.
5710 | 681 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Репьевский РЭС | 2021-07-17 01:52 | 2021-07-17 02:23 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10 кВ № 2 от ПС 35 кВ Репьевка послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор № 28-29 веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесённой на провода ВЛ порывом ветра до 18 м/с. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" на ВЛ 10 кВ № 2 от ПС 35 кВ Репьевка в пролёте опор № 38-39 произошло веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесённой на провода ВЛ порывом ветра до 18 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 2 от ПС 35 кВ Репьевка по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 19.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Репьевского РЭС Агафонов В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 2 от ПС 35 кВ Репьевка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Репьевского РЭС Агафонов В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.08.2021 г.
5711 | 211 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2021-07-17 01:40 | 2021-07-17 13:20 | 3.4.9.3, повреждение кабеля 0,4 кВ Прокудина, 10 - Прокудина, 8 | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Направить письмо в адрес абонентов КЛ 0,4 кВ Прокудина, 10 - Прокудина, 8 (КИЗО) с просьбой восстановить данную кабельную линию и возобновить электроснабжение населения. Срок исполнения: 19.08.2021 г. Ответственное лицо: Руководитель службы по надзору за КЛЭП Козадаев С.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.07.2021 г.
5712 | 899 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-07-17 00:18 | 2021-07-17 00:53 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6кВ ф643 РП01 к ТП0249 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ Ф643 в РП01 к ТП0249 произошло в результате КЗ на КЛ6 кВ Ф643 в РП01 к ТП0249 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования Ф643 РП-1 к ТП0249. Срок исполнения: 16.08.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6 кВ Ф643 РП-1 к ТП0249. Срок исполнения: 16.08.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.07.2021 г.
5713 | 129 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2021-07-17 00:10 | 2021-07-17 08:34 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10 кВ Земцы произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №57-58 ветвью дерева, прилетевшей из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ вследствие сильного ветра, без обрыва проводов. В дальнейшем произошло падение ветви дерева на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветви дерева вследствие сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10 кВ Земцы в пролете опор №57-58 произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10 кВ Земцы действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №03 ПС Земцы с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 02.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные при проведении осмотра ВЛ-10кВ №03 ПС Земцы. Срок исполнения: 16.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.07.2021 г.
5714 | 758 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Парфеньевский РЭС | 2021-07-16 23:52 | 2021-07-17 01:45 | 3.4.12.2.3, При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф10-06 ПС 35/10 кВ Парфеньево в пролете опор № 55-56 обнаружено дерево, висящее на проводах, упавшее из за пределов охранной зоны ВЛ от сильных порывов ветра скоростью до 17м/с. При падении деревом были перехлестнуты провода соседних фаз, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Оборудование РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена к документам. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №55-56 ВЛ-10 кВ Ф10-06 ПС 35/10 кВ Парфеньево упавшим деревом. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф10-06 ПС 35/10 кВ Парфеньево с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 13.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Соколов А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку выявленных при проведении внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф10-06 ПС 35/10 кВ Парфеньево угрожающих деревьев. Срок исполнения: 23.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Соколов А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.08.2021 г.
5715 | 243 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго |  |  | 3.4.12.3, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Южная-Р. Буды с отпайками явилось кратковременное однофазное КЗ на землю вследствие поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 341 из-за атмосферных перенапряжений при прохождения грозового фронта в районе расположения ВЛ 110 кВ. | 4.12, Нарушение электрической изоляции с разрушением одного изолятора в гирлянде из-за перекрытия гирлянды изоляторов фазы "С" ВЛ 110 кВ Южная-Р. Буды с отпайками на опоре № 341 произошло из-за атмосферных перенапряжений при прохождения грозового фронта в районе расположения ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить верховой осмотр в пролете опор №№ 339-343 ВЛ 110 кВ Южная-Р. Буды с отпайками. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СЛЭП Согачев В.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам верхового осмотра в пролете опор №№ 339-343 ВЛ 110 кВ Южная-Р. Буды с отпайками и измерения сопротивления ЗУ опор №№ 339-343 ВЛ 110 кВ Южная-Р. Буды с отпайками разработать план-график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СЛЭП Согачев В.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить замену дефектной изоляции на опоре № 341 ВЛ 110 кВ Южная-Р. Буды с отпайками. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СЛЭП Согачев В.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить измерение сопротивления ЗУ опор №№ 339-343 ВЛ 110 кВ Южная-Р. Буды с отпайками. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СЛЭП Согачев В.В. Состояние: Не выполнено
5716 | 857 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС | 2021-07-16 23:37 | 2021-07-17 00:42 | 3.4.7.3.4, Причиной отключения ВЛ-1001 ПС Дубровка явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №№ 31-32 в результате несвоевременной вырубки деревьев угрожающих падением веток на провода. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-1001 ПС Дубровка явилось междуфазное короткое замыкание вследствие нарушения изоляции в пролете опор №31-32 в результате механического воздействия (при падении) на провод ВЛ ветки дерева, находящегося в охранной зоне ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №№ 31-32 ВЛ-1001 ПС Дубровка. на ВЛ 1001 ПС Дубровка VS010-0003183 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1001 ПС Дубровка с целью выявления деревьев, угрожающих падением веток на провода ВЛ. Срок исполнения: 26.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Демидовского РЭС Подковенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №№ 31-32 ВЛ-1001 ПС Дубровка. Срок исполнения: 24.09.2021 г. Ответственное лицо: мастер Демидовского РЭС Подковенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1001 ПС Дубровка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Срок исполнения: 03.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Демидовского РЭС Цыганов Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.08.2021 г.
5717 | 847 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго |  |  | 3.4.10.2, Причиной приведшей к перекрытию гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №60 ВЛ 110кВ Голынки – Рудня (ВЛ-114) явилось воздействие птиц. | 4.17.4, Причиной приведшей к отключению ВЛ 110кВ Голынки – Рудня (ВЛ-114) от действия защит явилось однофазное короткое замыкание на "землю" вследствие перекрытия гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №60 по продуктам жизнидеятельности птиц. | Мероприятие: Техническое Произвести установку дополнительной репеллентной защиты от птиц на опорах №58,59,60,61 ВЛ 110кВ Голынки – Рудня (ВЛ-114) Срок исполнения: 06.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЗУ СЛЭП Щеглов Ю.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.07.2021 г.
5718 | 747 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-07-16 22:45 | 2021-07-17 00:03 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-10 кВ на целом месте участка КЛ-10 кВ ТП-108 1сек.ш. - ТП-427. (Кабель в эксплуатации с 1976 года). Последнее плановое испытание КЛ-10 кВ ТП-108 1сек.ш. - ТП-427 было проведено 10.12.2019 электромонтером бригады по диагностике электрооборудования Костромского РЭС Владимировым А.Ю. Кабель испытания выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, Междуфазное замыкание жил КЛ-10 кВ ТП-108 1сек.ш. - ТП-427 на целом месте участка КЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за снижения сопротивления изоляции произошел электрический пробой КЛ на целом месте. на КЛ-10кВ РП-20 магис. 2001 KS010-9440009 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-10 кВ ТП-108 1сек.ш. - ТП-427. Срок исполнения: 14.08.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ТП-108 1сек.ш. - ТП-427. Срок исполнения: 14.08.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-10 кВ ТП-108 1сек.ш. - ТП-427 и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ТП-108 1сек.ш. - ТП-427 устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 16.08.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.08.2021 г.
5719 | 898 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2021-07-16 22:45 | 2021-07-17 00:27 | 3.4.8.3, Отключение КЛ 0,4кВ №1 ЗТП-2*250 № 631 в результате короткого замыкания, возникшего при нарушении изоляции сторонними лицами при проведении несанкционированных земельных работ в охранной зоне КЛ. | 4.4.1, Нарушение изоляции КЛ 0,4кВ №1 ЗТП-2*250 № 631 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 0,4кВ №1 ЗТП-2*250 № 631 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 0,4кВ №1 ЗТП-2*250 № 631 дефектов. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.07.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести претензионную работу с лицами, осуществлявшими несанкционированные земельные работы в охранной зоне КЛ 0,4кВ №1 ЗТП-2*250 № 631. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г.
5720 | 679 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС | 2021-07-16 22:24 | 2021-07-16 23:04 | 3.4.9.3, Аварийное отключение ВЛ-10-6 ПС Оч.Сооружения произошло по причине повреждения на потребительской ПТП-634 ВЛ-10-6 ПС Оч.Сооружения находящейся на балансе и обслуживании ИП «Чижиков». |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ИП «Чижиков» о приведении потребительского оборудования ПТП-634 ВЛ-10-6 ПС Оч. Сооружения в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чимин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.07.2021 г.
5721 | 756 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС | 2021-07-16 22:00 | 2021-07-16 23:50 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-10кВ Ф 10-27 ПС Мантурово стало повреждение в высоковольтном шкафу учета, принадлежащем ООО "Меридиан". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо ООО "Меридиан" Соловьевой И.Л. о необходимости проведения ТО ведомственной ТП "Меридиан" и с предложением взять на обслуживание силами Мантуровского РЭС. Срок исполнения: 13.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.07.2021 г.
5722 | 757 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС | 2021-07-16 22:00 | 2021-07-17 00:08 | 3.4.12.3, В результате воздействия грозового перенапряжения произошел пробой и разрушение изолятора на опоре № 17-1 фаза "А", провод лег на траверсу, что привело к возникновению замыкания на землю через тело опоры. ВЛ-10 кВ Ф 10-05 ПС 220/110/35/27,5/10 кВ Мантурово отключена от КУ. Информация по метеоусловиям приложена к документам. | 4.12, Причиной отключения ВЛ-10кВ Ф 10-05 ПС 220/110/35/27,5/10 кВ Мантурово, явился пробой и разрушение изолятора на опоре № 17-1 фаза "А" от воздействия грозового перенапряжения при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф10-05 ПС Мантурово, с целью выявления нарушения изоляции, а именно: cколы, трещины на изоляторах (разрядниках), следы перекрытия. Срок исполнения: 13.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить комплексный осмотр опоры № 17-1 подвергшейся протеканию тока КЗ на землю. Срок исполнения: 13.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового обхода и комплексного обследования опоры № 17-1 ВЛ-10 кВ Ф10-05 ПС Мантурово, устранить выявленные нарушения. Срок исполнения: 21.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.07.2021 г.
5723 | 885 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-07-16 21:24 | 2021-07-16 22:15 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №1-2 ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-Био-4-3 на провода фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №1-2 ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-Био-4-3 на провода фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-Био-4-3 по всей длине. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-Био-4-3 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.08.2021 г.
5724 | 893 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-07-16 20:50 | 2021-07-16 22:26 | 3.4.8.1, Отключение В 6кВ №8 РП 57 в результате короткого замыкания, возникшего при нарушении изоляции участка КЛ 6кВ ПС Южная л.213 - РП 57 яч. 08 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | 4.4.1, Нарушение изоляции участка КЛ 6 кВ ПС Южная л.213 - РП 57 яч.08 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ПС Южная л.213 - РП 57 яч.08 с целью: выявления не санкционированного проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6 кВ ПС Южная л.213 - РП 57 яч.08 дефектов. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.07.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 6 кВ ПС Южная л.213 - РП 57 яч.08. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.07.2021 г.
5725 | 848 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Новодугинский РЭС | 2021-07-16 20:20 | 2021-07-16 21:38 | 3.4.12.3, Причиной оперативного отключения ВЛ 10кВ Л-1015 ПС 110/35/10кВ Новодугино явилось однофазное замыкание фазы С на землю при воздействии повторяющихся стихийных явлений - атмосферные перенапряжения (гроза) с повреждением изолятора ШФ-10Г на фазе "С" на опоре №27. | 4.12, Причиной возникновения однофазного замыкания фазы С на землю на ВЛ 10кВ Л-1015 ПС 110/35/10кВ Новодугино явилось нарушение электрической изоляции (повреждение изолятора ШФ-10Г на фазе "С") на опоре №27 из-за прямого удара молнии в провод при прохождении грозового фронта по территории Новодугинского района. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередные замеры сопротивления заземлителей и заземляющих устройств опор №№ 26, 27, 28 ВЛ 10кВ Л-1015 ПС 110/35/10кВ Новодугино с измерением переходных сопротивлений металлосвязей, в случае несоответствия требованиям ПУЭ, довести до нормы. Срок исполнения: 26.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Пошелюк И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Выправить опору №27 ВЛ 10кВ Л-1015 ПС 110/35/10кВ Новодугино. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Пошелюк И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.09.2021 г.
5726 | 891 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-07-16 20:15 | 2021-07-16 22:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №8 ТП 728 в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" ВЛ 0,4кВ №8 ТП 728 в пролете опор №7 - №8 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" ВЛ 0,4кВ №8 ТП 728 в пролете опор №7 - №8 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №8 ТП 728 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ №8 ТП 728 дефектов. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.07.2021 г.
5727 | 893 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2021-07-16 20:12 | 2021-07-16 20:47 | 3.4.9.3, В результате технологического нарушения на потребительской КТП 10/0,4кВ Ш-8-9, находящейся на балансе ДООЦ "Солнечный", произошло возникновение межфазного короткого замыкания на ВЛ-10кВ №8 ПС 110/35/10кВ Шахово, устраненного действием защит. |  | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №8 ПС 110/35/10кВ Шахово по всей длине. Срок исполнения: 15.09.2021 г. Ответственное лицо: мастер Шавшин Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия устранения выявленных замечаний по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №8 ПС 110/35/10кВ Шахово и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 16.09.2021 г. Ответственное лицо: гл инженер Ершов Н.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу КТП 10/0,4кВ Ш-8-9 - ДООЦ "Солнечный" о соблюдении требований Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей на ВЛ 10кВ №8 ПС 110/35/10кВ Шахово, исключающие нарушение электроснабжения потребителей филиала Орелэнерго. Срок исполнения: 16.09.2021 г. Ответственное лицо: гл инженер Ершов Н.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.09.2021 г.
5728 | 835 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2021-07-16 20:11 | 2021-07-16 20:28 | 3.4.12.3, Причиной приведшей к отключению Л-611 ПС Западная явилось перекрытие изоляторов на опоре № 8 на участке ВЛ 6кВ ТП 029 - ТП-342 в результате воздействие атмосферных перенапряжений при ударе молнии вблизи от опоры. | 4.12, Причиной приведшей к отключению Л-611 ПС Западная явилось междуфазное короткое замыкание по причине перекрытия изоляторов на опоре № 8 на участке ВЛ 6кВ ТП 029 - ТП 342, без повреждения изоляторов. | Мероприятие: Техническое Выполнить ИТР осмотр ВЛ 6 кВ Л611 ПС Западная. Срок исполнения: 23.08.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Ерохов Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По данным проведённого внеочередного ИТР осмотра ВЛ 6 кВ Л611 ПС Западная разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за выполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Срок исполнения: 23.08.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Ерохов Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.08.2021 г.
5729 | 880 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Большесельский РЭС | 2021-07-16 20:10 | 2021-07-16 21:45 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 051 д. Тупайцево в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и "С" в пролете опор №14-№15 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. Без повреждения проводов. | 4.12, Схлест проводов фазы "А" и "С" ВЛ 0,4кВ №1 ТП 051 д. Тупайцево в пролете опор №14-№15 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. Без повреждения проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: древесно-кустарниковая растительность (ДКР) в проводах на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 051 пролет опор №14-№15 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в пролёте опор №14-№15 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 051 Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 0,4кВ №1 ТП 051в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.08.2021 г.
5730 | 845 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС |  |  | 3.4.12.3, В результате воздействия атмосферных перенапряжений (гроза), произошло нарушение электрической изоляции в пролете опоре №34-35 фаз "А","В", ВЛ-10кВ Ф№11 ПС 110/35/10кВ Верховье1, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания , устраненное действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции в пролете опор №34 -35 ВЛ-10кВ Ф№11 ПС 110/35/10кВ Верховье1 из-за грозовой деятельности, произошло возникновение межфазного короткого замыкания фаз "А" и "В", устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№11 ПС 110/35/10кВ Верховье-1 и включить их в план работ Верховского РЭС. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Симонов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№11 ПС 110/35/10кВ Верховье-1 по всей длине Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Симонов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.08.2021 г.
5731 | 133 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2021-07-16 19:37 | 2021-07-16 22:22 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ №19 ПС 35/10 кВ Степурино произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №31-32 веткой дерева, упавшей на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области, без обрыва проводов с последующим падением ветки дерева на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №31-32 из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ №19 ПС 35/10 кВ Степурино под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №19 ПС 35/10 кВ Степурино действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №19 ПС 35/10 кВ Степурино с целью выявления наличия дефектов Срок исполнения: 09.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №19 ПС 35/10 кВ Степурино. Срок исполнения: 19.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.09.2021 г.
5732 | 132 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2021-07-16 19:30 | 2021-07-16 22:32 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ №05(3) ПС 35/10 кВ Клешнево произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №281-282 деревом, упавшим на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области. В результате падения дерева произошел обрыв трех проводов в данном пролете опор, излом у основания и падение на землю ж/б опоры №281 ВЛ-10 кВ №05(3) ПС 35/10 кВ Клешнево. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №281-282 ВЛ-10 кВ №05(3) ПС 35/10 кВ Клешнево из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области произошел обрыв трех проводов в данном пролете опор, излом у основания и падение на землю ж/б опоры №281, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №05(3) ПС 35/10 кВ Клешнево действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №05(3) ПС 35/10 кВ Клешнево с целью выявления дефектов после прохождения атмосферного фронта. Срок исполнения: 03.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено с опозданием Фактический срок исполнения: 06.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №05(3) ПС 35/10 кВ Клешнево Срок исполнения: 13.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.09.2021 г.
5733 | 929 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2021-07-16 19:22 | 2021-07-16 19:43 | 3.4.12.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 207 ПС 35 кВ Шишино произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии изоляции на штыревых изоляторах фаз "А", "В", "С" и "N" на опоре №12, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 207 ПС 35 кВ Шишино произошло при перекрытии изоляции на штыревых изоляторах фаз "А", "В", "С" и "N" на опоре №12, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 207 ПС 35 кВ Шишино. Срок исполнения: 26.07.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Сендецкий А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 26.08.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Сендецкий А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.07.2021 г.
5734 | 906 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-07-16 19:05 | 2021-07-16 20:35 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 102 Першино ВЛ 10 кВ №114 Сарафоново ПС 110/10 кВ "Брагино" по причине КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в нулевом пролете ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 102 Першино ВЛ 10 кВ №114 Сарафоново ПС 110/10 кВ "Брагино" через тело птицы. На теле птицы обнаружены следы электрической дуги. | 4.12, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в нулевом пролете ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 102 Першино ВЛ 10 кВ №114 Сарафоново ПС 110/10 кВ "Брагино" через тело птицы. На теле птицы обнаружены следы электрической дуги. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 102 Першино ВЛ 10 кВ №114 Сарафоново ПС 110/10 кВ "Брагино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 102 Першино ВЛ 10 кВ №114 Сарафоново ПС 110/10 кВ "Брагино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.07.2021 г.
5735 | 702 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Жуковский РЭС | 2021-07-16 18:40 | 2021-07-16 20:30 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор №29-30 В-10кВ ф.1024 ПС Летошники. | 4.4.3, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор №29-30 ВЛ-10кВ ф.1024 ПС Летошники, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1024 ПС Летошники. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1024 ПС Летошники в пролете опор №29-30 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 02.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Сафронов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.07.2021 г.
5736 | 934 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 3.4.13.3, Отключение действием ДЗТ-2 ЭВ-110 2Т, ВВ-35 2Т, ВВ-10 2Т ПС 110 кВ Малиновка произошло вследствие межвиткового замыкания обмотки СН (35 кВ) фазы "В" 2Т ПС 110 кВ Малиновка по причине дефекта изготовления трансформатора. | 4.12, Межвитковое замыкание обмотки СН (35 кВ) фазы "В" 2Т ПС 110 кВ Малиновка произошло из-за нарушения электрической изоляции обмотки, по причине дефекта изготовления заводом-изготовителем ООО "СВЭЛ - Силовые трансформаторы" г. Екатеринбург. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования ПС 110 кВ Малиновка. Срок исполнения: 27.07.2021 г. Ответственное лицо: И.о. начальника ЮУ СПС УВС Попов А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра оборудования ПС 110 кВ Малиновка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СПС УВС Мандрыкин Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.07.2021 г. Мероприятие: Организационное Направить письмо о вызове представителя на завод-изготовитель ООО "СВЭЛ - Силовые трансформаторы" г. Екатеринбург. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: И.о. начальника СПС УВС Поплавский В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.07.2021 г.
5737 | 378 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2021-07-16 17:45 | 2021-07-16 17:58 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ-10кВ Ф.1124 ПС 110/10 кВ Кладово произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия токоведущих частей двух фаз на РЛ 1 крыльями птицы. | 4.12, В результате перекрытия токоведущих частей РЛ 1 ВЛ-10кВ Ф.1124 ПС 110/10 кВ Кладово крыльями птицы (при посадке на разъединитель или при взлете с него), произошло нарушение электрической изоляции двух фаз, что явилось причиной возникновения междуфазного КЗ, и привело к отключению ВЛ-10кВ Ф.1124 ПС 110/10 кВ Кладово действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф.1124 ПС 110/10 кВ Кладово на предмет наличия птичьих гнезд. Срок исполнения: 09.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бежецкого РЭС Емельянов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-10кВ Ф.1124 ПС 110/10 кВ Кладово устранить выявленные нарушения. Срок исполнения: 16.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бежецкого РЭС Емельянов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.08.2021 г.
5738 | 142 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго | 2021-07-16 17:34 | 2021-07-16 20:43 | 3.4.12.3, Отключение Т2 на ПС 110 кВ Торопец действием ДЗТ произошло в результате перекрытия ОПН 35кВ Т2 фаз "В" и "С" с последующим разрушением ОПН 35кВ Т2 ф. "В" из-за воздействия атмосферных перенапряжений во время грозы по сети 35кВ при прохождении грозового атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области. Повреждение бака фазы «С» выключателя В 35кВ Т1 на ПС 110/35/10кВ Торопец с выбросом и дальнейшем возгоранием масла произошло в результате пробоя внутрибаковой изоляции по причине воздействия атмосферных перенапряжений во время грозы, а так же работы с замыканием на землю 1 и 2 секции шин 35 кВ, что создало дополнительное перенапряжение. | 4.12, В результате воздействия атмосферных перенапряжений по сети 35кВ во время грозы при прохождении грозового атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, произошло поверхностное перекрытие изоляции двух фаз "В" и "С" на ОПН 35кВ Т2, с разрушением ОПН 35кВ Т2 ф. "В", что привело к возникновению междуфазного КЗ и отключению Т2 с погашением 2 секции шин 35 кВ на ПС 110/35/10 кВ Торопец действием ДЗТ. В результате воздействия атмосферных перенапряжений и работы с замыканием на землю 1 и 2 секции шин 35 кВ произошёл пробой внутрибаковой изоляции фазы «С» В 35кВ Т1 на ПС 110кВ Торопец с выбросом масла и дальнейшем его возгоранием. | Мероприятие: Организационное Провести анализ результатов испытаний выключателей типа ВМД-35-600-6,6 со сроком службы более 25 лет. Для выяления рисков ухудшения изоляционных свойств в процесс эксплуатации. Срок исполнения: 30.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СПС УВС Кудрявцев Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ 35кВ Пожня-Плоскошь, устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 06.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Нелидоского участка СЛ Степанов Е.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить замечания, выявленные в результате внепланового обхода ВЛ 35кВ Пожня-Плоскошь. Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Нелидовского участка СПС Попик С.А.Начальник Нелидоского участка СЛ Степанов Е.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести замеры сопротивления металлических связей оборудования с заземляющим устройством на ПС 110 кВ Торопец. Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Нелидовского участка СПС Попик С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить замечания, выявленные в результате замеров сопротивления металлических связей оборудования с заземляющим устройством на ПС 110 кВ Торопец. Срок исполнения: 02.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Нелидовского участка СПС Попик С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.08.2021 г.
5739 | 897 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-07-16 17:30 | 2021-07-16 17:51 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ6 кВ Ф624 РП02 к ТП3003 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение ВВ Ф624 РП02 к ТП3003 произошло в результате КЗ на КЛ6 кВ Ф624 РП02 к ТП3003 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП02 Ф627 к ТП 3003. Срок исполнения: 16.08.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ6 кВ Ф627 РП02 к ТП3003 Срок исполнения: 16.08.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.07.2021 г.
5740 | 326 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС | 2021-07-16 17:15 | 2021-07-16 20:05 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №31 ПС 110/35/10кВ Осташков (Хитино) произошло по причине межфазного "КЗ" проводов в пролете опор №77 - №78 , в результате падения дерева на провода из вне охранной зоны данной ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра в период прохождения атмосферного фронта по территории Осташковского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №76 - №79 ВЛ-10кВ №31 ПС 110/35/10кВ Осташков (Хитино) из вне охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Осташковского района Тверской области, произошло "КЗ" проводов в пролете опор №77 - №78, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №31 ПС 110/35/10кВ Осташков (Хитино) действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №31 ПС 110/35/10кВ Осташков (Хитино). Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Разумихин И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранены выявленных в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №31 ПС 110/35/10кВ Осташков (Хитино) дефектов Срок исполнения: 06.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Разумихин И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.07.2021 г.
5741 | 930 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2021-07-16 17:10 | 2021-07-16 17:38 | 3.4.12.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 207 ПС 110 кВ Стрелецкое произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии изоляции на штыревых изоляторах фаз "А", "В", "С" и "N" на опоре №6, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 207 ПС 110 кВ Стрелецкое произошло при перекрытии изоляции на штыревых изоляторах фаз "А", "В", "С" и "N" на опоре №6, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 207 ПС 110 кВ Стрелецкое. Срок исполнения: 26.07.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Сендецкий А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 16.08.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Сендецкий А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.07.2021 г.
5742 | 152 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2021-07-16 17:07 | 2021-07-16 20:19 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10 кВ № 48 ПС 110/35/10 Красный Холм произошло по причине междуфазного КЗ из-за замыкания проводов в пролёте опор 15/13-15/14 при схлесте проводов в результате выпадения крюка из стойки опоры №15/13 и падение провода фазы "В" на провод фазы "С" в данном пролете. Выпадение крюка из стойки опоры №15/13 произошло по причине предельного загнивания древесины в результате изменения структуры материала древесины в связи с длительным сроком эксплуатации в результате старения. Ответственный за эксплуатацию: мастер Весьегонского РЭС Карпушкин А.Н. | 4.1.1, В результате предельного загнивания древесины из-за изменения структуры материала древесины в процессе длительной эксплуатации в месте крепления крюка на опоре №15/13 ВЛ 10 кВ № 48 ПС 110/35/10 Красный Холм произошло выпадение крюка и в пролёте опор №15/13-15/14 провод фазы "В" упал на провод фазы "С", в связи с чем ВЛ 10 кВ № 48 ПС 110/35/10 Красный Холм отключилась действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию: мастер Весьегонского РЭС Карпушкин А.Н. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загнивание верхней части деревянной опоры №15/13 ВЛ 10 кВ № 48 ПС 110/35/10 Красный Холм на ВЛ 10кВ №48 ПС Кр.Холм VS010-0001156 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 48 ПС 110/35/10 Красный Холм Срок исполнения: 09.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Весьегонского РЭС Лукьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10 кВ № 48 ПС 110/35/10 Красный Холм Срок исполнения: 16.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Весьегонского РЭС Лукьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу Весьегонсокго РЭС провести внеплановый инструктаж по вопросам соблюдения требований НТД. Срок исполнения: 09.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Весьегонского РЭС Лукьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.08.2021 г.
5743 | 843 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Починковский РЭС | 2021-07-16 17:03 | 2021-07-16 18:45 | 3.4.7.3.4, Причиной приведшей к падению под действием порывистого ветра сухого дерева с границы охранной зоны ВЛ-1003 ПС 110/35/10кВ Васьково на провода в пролете опор №17 - №18 послужило не своевременное выявление и вырубка сухого дерева, угрожающего падением на провода. | 4.4.3, ВВ-10кВ ВЛ-1003 ПС 110/35/10кВ Васьково отключился в результате механического воздействия с нарушением изоляции между проводами при падении дерева на провода в пролете опор №17 - №18 с возникновением междуфазного КЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев, в том числе сухих деревьев, в пролете опор №17 - №18 ВЛ-1003 ПС 110/35/10кВ Васьково расположенных на границе охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением деревьев и веток на провода. Срок исполнения: 22.08.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Меркушов Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1003 ПС 110/35/10кВ Васьково проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев и веток деревьев, в том числе сухих деревьев. Срок исполнения: 22.08.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Меркушов Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1003 ПС 110/35/10кВ Васьково разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 22.08.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Меркушов Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.08.2021 г.
5744 | 350 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго | 2021-07-16 16:57 | 2021-07-16 17:01 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-35 кВ Белый-Кавельщино произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия гирлянд изоляторов фаз "В" и "С" на опоре №92, под воздействием атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта по территории Бельского района Тверской области. | 4.12, В результате воздействия атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта по территории Бельского района Тверской области произошло поверхностное перекрытие гирлянд изоляторов фаз "В" и "С" на опоре №92 ВЛ 35 кВ Белый-Кавельщино, что привело к отключению ВЛ 35 кВ Белый-Кавельщино действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое На ВЛ 35 кВ Белый-Кавельщино произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опорах №91,92,93. Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ НПБ Степанов Е.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.08.2021 г. Мероприятие: Техническое В случае выявления отклонений от нормативных значений сопротивлений по результатам измерений довести сопротивление заземляющих устройств опор №91,92,93 ВЛ 35 кВ Белый-Кавельщино. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ НПБ Степанов Е.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.08.2021 г.
5745 | 579 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2021-07-16 16:51 | 2021-07-16 18:10 | 3.4.12.2.3, При падении ветки дерева, растущего за пределами охранной зоны воздушной линии, на провода ВЛ 0,4 кВ №1 в пролёте опор №1/2 - №1/3 , при порывах ветра 15 м/с, произошел кратковременный схлест проводов воздушной линии, приведший к КЗ и отключению ВЛ 0,4кВ №1 КТП №200. | 4.4.3, КЗ в следствии падения ветки дерева на провода ВЛ 0,4кВ №1 КТП №200 в пролёте опор №1/2 - №1/3 из-за пределов охранной зоны воздушной линии, в следствии порывов ветра 15м/с. | Мероприятие: Техническое Произвести обход осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП №200 с целью выявления деревьев, произрастающих в близи охранной зоны ВЛ, и угрожающих своим падением (падением веток) на ВЛ. Срок исполнения: 26.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам обхода осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП №200 устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 26.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.07.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж бригаде, ответственной за данный участок ВЛ, о качестве проводимого осмотра ВЛ обращая особое внимание на участки ВЛ, на которых происходили технологические нарушения, с целью не допущения повреждения и отключения ВЛ. Срок исполнения: 26.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.07.2021 г.
5746 | 914 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2021-07-16 16:40 | 2021-07-16 18:13 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП Филимоново село по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №12-№13 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №12-№13 ВЛ 0,4кВ №1 КТП Филимоново село в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Филимоново село с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: мастер Краев Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП Филимоново село устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: мастер Краев Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.07.2021 г.
5747 | 325 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго | 2021-07-16 16:30 | 2021-07-16 16:39 | 3.4.12.3, Причиной возникновения однофазного замыкания на землю на 2 секции шин 10 кВ ПС 35/10 кВ Мин.Дворы стало воздействие грозового разряда в провод воздушной линии 10 кВ ВЛ 10кВ №12 ПС 35/10 кВ Мин. Дворы при прохождении грозового фронта по территории Ржевского района Тверской области. Повышение напряжения на неповрежденных фазах в результате грозового разряда привело к пробою воздушного промежутка между проводами ВЛ 10кВ №12 ПС 35/10 кВ Мин. Дворы, т.е к возникновению междуфазного КЗ. Одновременно с этим на отходящей воздушной линии ВЛ-10 кВ №16 присутствовало междуфазное КЗ в результате воздействия атмосферных перенапряжений при близком ударе молнии во время грозы при прохождении грозового фронта по территории Ржевского района Тверской области. Отключение выключателя В-10 кВ Т-2 на ПС 35/10кВ Мин. Дворы произошло по причине наложений двух междуфазных КЗ одновременно на отходящих фидерах 10 кВ 2 секции шин 10 кВ (ВЛ-10 кВ №12 и ВЛ-10 кВ №16). В результате чего создались условия для отключения В-10 кВ Т-2 на ПС 35/10кВ Мин.Дворы действием МТЗ. | 4.12, В результате воздействия атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении грозового атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области, произошло нарушение электрической изоляции на линейных присоединениях ВЛ-10 кВ №12 и ВЛ-10 кВ №16, отходящих от ПС 35/10кВ Мин.Дворы, что привело к возникновению междуфазного КЗ на данных ВЛ 10 кВ. В результате последовательных наложений КЗ на двух фидерах суммарное время протекания тока КЗ превысило время срабатывания МТЗ В-10 кВ Т2, что повлекло отключение В-10 кВ Т2 с погашением 2 секции шин 10 кВ на ПС 35/10 кВ Мин. Дворы действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №12 ПС 35/10 кВ Мин.Дворы и ВЛ-10 кВ №16 ПС 35/10 кВ Мин.Дворы с целью выявления последствий грозовой деятельности. Срок исполнения: 02.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Ржевского РЭС Иванов И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить замечания, выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №12 ПС 35/10 кВ Мин.Дворы и ВЛ-10 кВ №16 ПС 35/10 кВ Мин.Дворы. Срок исполнения: 12.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Ржевского РЭС Иванов И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.08.2021 г.
5748 | 338 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2021-07-16 16:15 | 2021-07-16 20:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ №04 ПС 35/10 кВ Максимово произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №3/13-3/14 деревом, упавшим на провода из вне пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ-10 кВ №04 ПС 35/10 кВ Максимово в пролете опор №3/13-3/14 из вне пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №04 ПС 35/10 кВ Максимово действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №04 ПС 35/10 кВ Максимово с целью выявления наличия дефектов Срок исполнения: 29.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №04 ПС 35/10 кВ Максимово. Срок исполнения: 09.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.08.2021 г.
5749 | 131 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго | 2021-07-16 16:13 | 2021-07-16 22:36 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-35 кВ Пожня-Плоскошь 16.07.2021 года в 16:13 произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №31-32 деревом, при падении из вне пределов охранной зоны ВЛ-35 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области без обрыва проводов. Повторное отключение ВЛ-35 кВ Пожня-Плоскошь 16.07.2021 года в 18:16 произошло по причине междуфазного КЗ из-за краковременного перекрытия проводов в пролете опор №31-32 в момент соприкосновения оборванного провода фазы "А" с соседним фазным проводом. В последствие оборванный провод фазы "А" упал на землю, что явилось причиной возникновения однофазного замыкания на землю фазы "А" на ВЛ-35 кВ Пожня-Плоскошь. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева из вне пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области в пролете опор №31-32 ВЛ-35 кВ Пожня-Плоскошь произошло повреждение провода фазы "А", а в последствие произошел обрыв провода фазы "А" в пролете опор №31-32 ВЛ-35 кВ Пожня-Плоскошь, что и явилось причиной отключений ВЛ-35 кВ Пожня-Плоскошь действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-35кВ Пожня-Плоскошь с целью выявления наличия дефектов после прохождения атмосферного фронта Срок исполнения: 30.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ НПБ Степанов Е.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра ВЛ-35кВ Пожня-Плоскошь устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 03.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ НПБ Степанов Е.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.08.2021 г.
5750 | 903 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-07-16 16:10 | 2021-07-16 16:50 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №21 пр-д Меньжинского с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП-2110 ф.611 РП35 произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП-2110 ф.611 РП35 с медным проводом потребителя на доме №21 пр-д Меньжинского. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 16.08.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские Электрические Сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 16.08.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские Электрические Сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.07.2021 г.
5751 | 337 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2021-07-16 15:50 | 2021-07-16 18:21 | 3.4.12.2.3, Отключение КВЛ-10 кВ №17(1) ПС 110/35/10 кВ Старица произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №11/10-11/11 деревом, упавшим на провода из вне охранной зоны КВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области. В результате падения дерева произошел обрыв трех проводов в данном пролете опор КВЛ-10 кВ №17(1) ПС110/35/10 кВ Старица. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №11/10-11/11 КВЛ-10 кВ №17(1) ПС 110/35/10 кВ Старица из вне охранной зоны КВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области произошел обрыв трех проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения КВЛ-10 кВ №17(1) ПС 110/35/10 кВ Старица действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ №17(1) ПС 110/35/10 кВ Старица с целью выявления дефектов после прохождения атмосферного фронта. Срок исполнения: 29.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные при проведении внеочередного осмотра КВЛ-10 кВ №17(1) ПС 110/35/10 кВ Старица. Срок исполнения: 09.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.08.2021 г.
5752 | 395 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2021-07-16 15:15 | 2021-07-17 00:08 | 3.4.12.2.3, Отключение КВЛ 6кВ№18 ПС110/35/6кВ Выползово вызвано междуфазным к.з. при падении на провода в пролёте опор 338-339 ветк дерева, сломанного сильным порывом ветра, из вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева, сломанного сильным порывистым ветра из вне охраной зоны на провода КВЛ 6кВ№18 ПС110/35/6кВ Выползово в пролете опор 338-339, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения КВЛ 6кВ№18 ПС110/35/6кВ Выползово, действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр КВЛ 6кВ№18 ПС110/35/6кВ Выползово для выявления возможных дефектов Срок исполнения: 17.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Удомельского РЭС Цветков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.07.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов, по результатам внепланового осмотра КВЛ 6кВ№18 ПС110/35/6кВ Выползово - устранить эти дефекты Срок исполнения: 24.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Удомельского РЭС Цветков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.07.2021 г.
5753 | 677 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Аннинский РЭС | 2021-07-16 15:10 | 2021-07-16 16:48 | 3.4.10.2, Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ № 8 ПС 110 кВ Архангельское произошло при перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" птицей на опоре №192. | 4.12, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" ВЛ 10 кВ № 8 ПС 110кВ Архангельское произошло по вине птицы залетевшей между проводами ВЛ на опоре №192. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра линии ВЛ 10кВ №8 ПС 110кВ Архангельское разработать мероприятия по установке отпугивающих устройств на опорах ВЛ в местах массового гнездования птиц. Срок исполнения: 18.08.2021 г. Ответственное лицо: Хаустов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр линии ВЛ 10кВ №8 ПС 110кВ Архангельское на предмет выявления мест массового гнездования птиц. Срок исполнения: 17.08.2021 г. Ответственное лицо: Хаустов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.08.2021 г.
5754 | 426 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Задонский РЭС | 2021-07-16 15:00 | 2021-07-16 16:02 | 3.4.7.3.4, Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода ВЛ 10 кВ № 20 Утиная ферма в пролете опор № 9-10. Сильный порывистый ветер. | 4.4.3, Механическое воздействие на провода в пролете опор № 9-10 при падении ветки дерева растущего в охранной зоне ВЛ 10кВ № 20 Утиная ферма. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода. на ВЛ 10кВ № 20 Утиная ферма ВЛ 10кВ № 20 Утиная ферма | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев (веток), угрожающих падением на ВЛ 10 кВ № 20 Утиная ферма в пролете опор № 9-10. Срок исполнения: 03.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Воронин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести осмотр ИТР на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на ВЛ 10 кВ № 20 Утиная ферма. Срок исполнения: 03.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Воронин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ИТР ВЛ 10 кВ № 20 Утиная ферма устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 03.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Воронин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.08.2021 г.
5755 | 879 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-07-16 14:51 | 2021-07-16 16:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ №16 Глуховки ПС 110/35/10 кВ Путятино по причине КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" ВЛ 10 кВ №16 Глуховки ПС 110/35/10 кВ Путятино в пролете опор №46-№47 при падении дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. Без обрыва проводов. УРЗА в ведении РЖД. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" ВЛ 10 кВ №16 Глуховки ПС 110/35/10 кВ Путятино в пролете опор №46-№47 при падении дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. Без обрыва проводов. УРЗА в ведении РЖД. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №16 Глуховки ПС 110/35/10 кВ Путятино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Тихомиров С.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10 кВ №16 Глуховки ПС 110/35/10 кВ Путятино, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Тихомиров С.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.08.2021 г.
5756 | 682 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС | 2021-07-16 14:49 | 2021-07-16 15:20 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ Александровка послужило короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролете опор № 129-130 веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ порывами ветра (до 20 м/с). | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор № 129-130 произошло из-за падения ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ Александровка порывами ветра (до 20 м/с). | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ Александровка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Россошанского РЭС Кузьмин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ Александровка по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Россошанского РЭС Кузьмин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.08.2021 г.
5757 | 425 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2021-07-16 14:30 | 2021-07-16 14:51 | 3.4.12.2.3, Падение на провода опоры № 7 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Шишкино, сорванной сильным порывистым ветром. | 4.4.3, Механическое воздействие, вызванное падением на провода опоры № 7 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Шишкино, в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ Шишкино. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Киреев С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.08.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ Шишкино, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Киреев С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.08.2021 г.
5758 | 417 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Становлянский РЭС | 2021-07-16 14:07 | 2021-07-16 15:45 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств изоляционного материала обмоток ВН силового трансформатора ТМ-63 кВА ТП 1115/40 кВА в процессе длительного срока эксплуатации 50 лет. | 4.12, Межвитковое замыкание обмоток ВН фаз "А", "В" силового трансформатора ТМ-63 кВА ТП 1115/63 кВА Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межвитковое замыкание обмоточного провода высокого напряжения на ТП 1115 с.Яблоново TP010-0063726 | Мероприятие: Техническое Произвести профилактические испытания силовых трансформаторов со сроком эксплуатации более 15 лет по ВЛ-10кВ №11 ПС Яблоново Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Зинченко И.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Выявленные дефекты при проведении профилактических испытаниях трансформаторов со сроком эксплуатации более 15 лет по ВЛ-10кВ №11 ПС Яблоново, устранить в кротчайший срок. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Зинченко И.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Мастеру Тарасову А.Н. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию электроустановок, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. Срок исполнения: 21.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Зинченко И.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.07.2021 г.
5759 | 335 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 3.4.12.3, Отключение ВЛ 35кВ Куженкино-Макарово произошло по причине межфазного к.з. при перекрытии по ионизированному воздуху фарфоровых гирлянд изоляторов фаз "А,В"(без повреждения изоляторов) на траверсы опоры №18 -при близком грозовом разряде возле опоры №18. В связи с повышенной концентрацией ионизированного воздуха АПВ - было неуспешным. После снижения уровня ионизации возле опоры №18 РПВ ВЛ 35кВ Куженкино-Макарово, было успешным. | 4.12, Под воздействием атмосферных перенапряжений во время активной грозовой деятельности при прохождении атмосферного фронта , произошло поверхностное перекрытие фарфоровых гирлянд изоляторов фаз "А,В" на траверсы опоры №18 ВЛ 35кВ Куженкино-Макарово , что привело к отключению ВЛ 35кВ Куженкино-Макарово действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый верховой осмотр состояния изоляторов на ВЛ 35кВ Куженкино-Макарово на участке опор № 17-19 для выявления возможных дефектов Срок исполнения: 05.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП ВВ Мисугин М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.08.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов по результатам внеочередного верхового осмотра состояния изоляторов на ВЛ 35кВ Куженкино-Макарово на участке опор №17-19 - устранить эти дефекты Срок исполнения: 16.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП ВВ Мисугин М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.08.2021 г. Мероприятие: Техническое на ВЛ 35кВ Куженкино-Макарово выполнить проверку сопротивления контуров заземления на опоре №18 и соседних с ней опорах №17 и 19. Срок исполнения: 05.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП ВВ Мисугин М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.08.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении отклонения величины сопротивления контуров опор №№17-19 от нормы- довести сопротивление до нормативных значений Срок исполнения: 16.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП ВВ Мисугин М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.08.2021 г.
5760 | 931 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС | 2021-07-16 13:50 | 2021-07-16 16:37 | 3.4.12.2.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 202 ПС 35 кВ Ивица произошло из-за возникновения КЗ при обрыве проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №17-18 упавшим деревом (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра. | 4.4.3, Обрыв проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №17-18 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 202 ПС 35 кВ Ивица произошел из-за механического воздействия при падении дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 202 ПС 35 кВ Ивица. Срок исполнения: 25.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 15.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.07.2021 г.
5761 | 357 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго | 2021-07-16 13:42 | 2021-07-16 13:51 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 35кВ Кувшиново-Страшевичи с отпайкой на ПС 35/10 кВ Прямухино произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №№ 144-145 ВЛ 35кВ Кувшиново-Страшевичи с отпайкой на ПС 35/10 кВ Прямухино веткой, принесенной ветром с дерева из-за пределов охранной зоны во время прохождения грозового фронта в следствии сильного порывистого ветра , без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки на провода в пролете опор №144-145 ВЛ 35 кВ Кувшиново-Страшевичи с отпайкой на ПС 35/10 кВ Прямухино, упавшей с дерева из за пределов охранной зоны, при сильном порыве ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 35 кВ Кувшиново-Страшевичи с отпайкой на ПС 35/10 кВ Прямухино действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 35кВ Кувшиново-Страшевичи с отпайкой ПС 35 кВ Прямухино. Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ ТоПБ Артемьев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ 35кВ Кувшиново-Страшевичи с отпайкой ПС 35 кВ Прямухино. Срок исполнения: 03.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ ТоПБ Артемьев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.08.2021 г.
5762 | 893 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС | 2021-07-16 13:40 | 2021-07-16 14:35 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №10 ул. Космонавтов с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф.7 ТП-2 ф102 ПС Климово произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф.7 ТП-2 ф102 ПС Климово с медным проводом потребителя на доме №10 ул. Космонавтов. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 16.08.2021 г. Ответственное лицо: Новозыбковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 16.08.2021 г. Ответственное лицо: Новозыбковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.07.2021 г.
5763 | 746 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-07-16 13:33 | 2021-07-16 15:30 | 3.4.7.3.5, Причиной однофазного замыкания на землю фазы "А" ВЛ-6 кВ ф.604 ПС Волжская стало разрушение штыревого изолятора на опоре № 26 и касание проводом траверсы. Разрушение изолятора произошло по причине снижения изоляционных свойств материала изолятора от длительной эксплуатации и воздействия на изолятор различных атмосферных явлений (перепадов температур окружающего воздуха, тяжение провода при порывах ветра) и как сопутствующего обстоятельства действий сильных порывов юго-западного ветра до 18 м/с. Оборудование РЗА работало правильно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Последний плановый осмотр ВЛ-6 кВ ф. 604 ПС Волжская был проведен мастером Костромского РЭС Ширяевым И.Н. 15.08.2020, по результатам обхода дефектов выявлено не было. | 4.12, Разрушение штыревого изолятора фазы "А" на опоре № 26 ВЛ-6 кВ ф. 604 ПС 35/6 кВ Волжская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение изоляционных свойств материала изолятора на ВЛ-6кВ ф. 604 - ТП-692 2с.ш. VS006-9440007 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-6 кВ ф. 604 ПС 35/6 Волжская с применением бинокля. Особое внимание обратить на состояние изоляторов и целостность вязок. Срок исполнения: 14.08.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить обследование опоры № 26 ВЛ-6 кВ ф. 604 ПС 35/6 кВ Волжская, подвергшейся прохождению тока замыкания на землю (при необходимости, произвести верховой осмотр, с целью обнаружения дефектов изоляции). Срок исполнения: 14.08.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.08.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении замечаний на ВЛ-6 кВ ф. 604 ПС 35/6 кВ Волжская устранить. Срок исполнения: 16.08.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.08.2021 г.
5764 | 327 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 3.4.12.3, Отключение ВЛ 110кВ Бологое-Удомля II цепь с отпайками ПС 110/10кВ Манихино, ПС 110/10кВ Сухарево произошло по причине межфазного к.з. при перекрытии по ионизированному воздуху фарфоровых гирлянд изоляторов фаз "В,С"(без повреждения изоляторов) на траверсы опоры №4/4 -при близком грозовом разряде возле опоры 4/4. В связи с повышенной концентрацией ионизированного воздуха АПВ - было неуспешным. | 4.12, Под воздействием атмосферных перенапряжений во время активной грозовой деятельности при прохождении атмосферного фронта , произошло поверхностное перекрытие фарфоровых гирлянд изоляторов фаз "В,С" на траверсы опоры №4/4 ВЛ 110кВ Бологое-Удомля II цепь с отпайками ПС 110/10кВ Манихино, ПС 110/10кВ Сухарево , что привело к отключению ВЛ 110кВ Бологое-Удомля II цепь с отпайками ПС 110/10кВ Манихино, ПС 110/10кВ Сухарево действием защит. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый верховой осмотр состояния изоляторов на ВЛ 110кВ Бологое-Удомля II цепь с отпайками ПС 110/10кВ Манихино, ПС 110/10кВ Сухарево на участке опор № 3-5 для выявления возможных дефектов Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП ВВ Мисугин М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.07.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов по результатам внеочередного верхового осмотра состояния изоляторов на ВЛ 110кВ Бологое-Удомля II цепь с отпайками ПС 110/10кВ Манихино, ПС 110/10кВ Сухарево на участке опор №3-5 - устранить эти дефекты Срок исполнения: 09.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП ВВ Мисугин М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.08.2021 г. Мероприятие: Техническое на ВЛ 110кВ Бологое-Удомля II цепь с отпайками ПС 110/10кВ Манихино, ПС 110/10кВ Сухарево выполнить проверку сопротивления контуров заземления на опоре №4 и соседних с ней опорах №3 и 5. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП ВВ Мисугин М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.07.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении отклонения величины сопротивления контуров опор №№3-5 от нормы- довести сопротивление до нормативных значений Срок исполнения: 12.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП ВВ Мисугин М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.08.2021 г.
5765 | 336 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 3.4.12.3, Отключение ВЛ 110кВ Волочек-Бологое с отпайками на ПС 110/10кВ Академическая и ПС 110/10кВ Бушевец произошло по причине однофазного к.з. при перекрытии по поверхности полимерного изолятора фазы "В"(без повреждения изолятора) на траверсу опоры №210/77, под воздействием атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта. | 4.12, Под воздействием атмосферных перенапряжений во время активной грозовой деятельности при прохождении атмосферного фронта , произошло поверхностное перекрытие полимерного изолятора фазы "В" на траверсу опоры №210/76 ВЛ 110кВ Волочек-Бологое с отпайками на ПС 110/10кВ Академическая и ПС 110/10кВ Бушевец , что привело к отключению ВЛ 110кВ Волочек-Бологое с отпайками на ПС 110/10кВ Академическая и ПС 110/10кВ Бушевец действием ДФЗ с успешным АПВ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый верховой осмотр состояния изоляторов на ВЛ 110кВ Волочек-Бологое с отпайками на ПС 110/10кВ Академическая и ПС 110/10кВ Бушевец на участке опор № 209/76-211/78 для выявления возможных дефектов Срок исполнения: 06.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП ВВ Мисугин М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.08.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов по результатам внеочередного верхового осмотра состояния изоляторов на ВЛ 110кВ Волочек-Бологое с отпайками на ПС 110/10кВ Академическая и ПС 110/10кВ Бушевец на участке опор №209/76-211/78 - устранить эти дефекты Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП ВВ Мисугин М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.08.2021 г. Мероприятие: Техническое на ВЛ 110кВ Волочек-Бологое с отпайками на ПС 110/10кВ Академическая и ПС 110/10кВ Бушевец выполнить проверку сопротивления контуров заземления на опоре №210/77 и соседних с ней опорах №209/76 и 211/78. Срок исполнения: 06.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП ВВ Мисугин М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.08.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении отклонения величины сопротивления контуров опор №№209/76-211/78 от нормы- довести сопротивление до нормативных значений Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП ВВ Мисугин М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.08.2021 г.
5766 | 842 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Рославльский РЭС | 2021-07-16 13:25 | 2021-07-16 14:07 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения МВ-10кВ ВЛ-10кВ №1003 ПС 35/10кВ Ивановское послужило падение сломанного под действием порывистого ветра дерева, из-за границ охранной зоны на провода в пролете опор №95 - №96. | 4.4.3, МВ-10кВ ВЛ-10кВ №1003 ПС 35/10кВ ПС Ивановское отключился в результате схлестывания проводов, из-за механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №95 - №96 с возникновением междуфазного КЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-10кВ №1003 ПС 35/10кВ Ивановское проходящих в лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Козырев А.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести вырубку угрожающих падением на провода деревьев в пролёте опор №95 - №96 ВЛ-10кВ №1003 ПС 35/10кВ Ивановское. Срок исполнения: 19.08.2021 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Козырев А.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №1003 ПС 35/10кВ Ивановское разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений и назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Козырев А.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.07.2021 г.
5767 | 830 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2021-07-16 13:24 | 2021-07-16 13:34 | 3.4.9.3, В результате повреждения в распределительном щите управления скважины насоса потребителя: администрации Спешневского сельского поселения, запитанного от опоры №30 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 240, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. |  | Мероприятие: Организационное Довести информацию до владельцев потребительского электрооборудования, подключенных от ВЛ-0,4кВ №2 ТП 240, о необходимости приведения электрооборудования в технически исправное состояние, для исключения отключения и повреждения электроустановок Новосильского РЭС. Срок исполнения: 23.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП 240 и включить их в планы работ Новосильского РЭС. Срок исполнения: 23.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.08.2021 г.
5768 | 836 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2021-07-16 13:16 | 2021-07-16 13:37 | 3.4.9.3, В результате повреждения ПУ 0,38 кВ потребителя, подключенного от опоры №1-1 КВЛ 0,4 кВ, произошло возникновение однофазного короткого замыкания на КВЛ-0,4 кВ №1 ТП 10/0,4кВ № 202 Тельчье, что привело к отключению КВЛ 0,4кВ №1 действием защит. |  | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине КВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ № 202 Тельчье. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра КВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ № 202 Тельчье разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.07.2021 г.
5769 | 913 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2021-07-16 13:10 | 2021-07-16 13:50 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №33 ул. 1 Мая с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-15 ф.1024 ПС Центральная произошло окисление контактного соединения. | 4.6, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №33 ул. 1Мая с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-15 ф.1024 ПС Центральная произошло окисление контактного соединения. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Навлинские РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Навлинские РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.07.2021 г.
5770 | 932 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС | 2021-07-16 13:02 | 2021-07-16 14:19 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4 кВ №2 ВЛ-0,4кВ №2 КТП 613 ПС 110 кВ Шеино произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал на 15 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ №2 произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал, на ВЛ-0,4кВ 23 КТП 613 ПС 110кВ Шеино из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ-0,4 №2 КТП 613 ПС Шеино VN004-00017209 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 №2 КТП 613 ПС 110кВ Шеино. Срок исполнения: 24.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ-0,4 №2 КТП 613 ПС 110 кВ Шеино. Срок исполнения: 24.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 15.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.07.2021 г.
5771 | 911 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Прохоровский РЭС |  |  | 3.4.12.3, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Радьковка произошло из-за возникновения КЗ при перекрытии по изоляции изоляторов трех фаз опоры №62 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.4.4, Нарушение электрической изоляции изоляторов трех фаз опоры №62 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Радьковка произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Радьковка. Срок исполнения: 26.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 16.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.07.2021 г.
5772 | 933 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС |  |  | 3.4.12.3, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Уразово произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии изоляции на штыревых изоляторах фаз "А", "В", "С" на опоре №72, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции на ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Уразово произошло при перекрытии изоляции на штыревых изоляторах фаз "А", "В", "С" на опоре №72, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Уразово. Срок исполнения: 26.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 02.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.07.2021 г.
5773 | 903 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-07-16 12:40 | 2021-07-16 14:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ №2 Спасское ПС 35/10 кВ "Дорожаево" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №98 - №99 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №98 - №99 ВЛ 10 кВ №2 Спасское ПС 35/10 кВ "Дорожаево" веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №2 Спасское ПС 35/10 кВ "Дорожаево" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №2 Спасское ПС 35/10 кВ "Дорожаево" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.07.2021 г.
5774 | 877 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-07-16 12:38 | 2021-07-16 14:16 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ 10 кВ №1 Шаготский ПС 35/10 кВ Горинская по причине КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз ВЛ 10 кВ №1 Шаготский ПС 35/10 кВ Горинская в пролете опор №29-№30 в результате падения дерева с ослабленной корневой системой из-за пределов охраной зоны ВЛ. Без обрыва проводов. На проводах и дереве обнаружены следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов всех фаз ВЛ 10 кВ №1 Шаготский ПС 35/10 кВ Горинская в пролете опор №29-№30 в результате падения дерева с ослабленной корневой системой из-за пределов охраной зоны ВЛ. Без обрыва проводов. На проводах и дереве обнаружены следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10 кВ №1 Шаготский ПС 35/10 кВ Горинская пролет опор №29-№30 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ №1 Шаготский ПС 35/10 кВ Горинская в пролете опор№29-№30. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Козлов А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Силуянов М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.08.2021 г.
5775 | 910 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 3.4.12.3, Отключение действием 3 зоны ДЗ ВЛ 35 кВ Вейделевка-Белый Плёс произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате перекрытия по изоляции, с последующим пробоем и разрушением по одному изолятору в подвесных гирляндах изоляторов фаз "А", "С" на опоре №129, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции подвесных гирлянд изоляторов фаз "А", "С" с последующим пробоем и разрушением по одному изолятору в подвесных гирляндах изоляторов фаз "А", "С" на опоре №129 ВЛ 35 кВ Вейделевка-Белый Плёс произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 35 кВ Вейделевка-Белый Плёс. Срок исполнения: 16.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник восточного участка СЛЭП Севостьянов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник восточного участка СЛЭП Севостьянов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить замену повреждённых изоляторов в подвесных гирляндах изоляторов фаз "А", "С" на опоре №129 ВЛ 35 кВ Вейделевка-Белый Плёс. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник восточного участка СЛЭП Севостьянов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.07.2021 г.
5776 | 577 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Уваровский РЭС | 2021-07-16 12:17 | 2021-07-16 14:05 | 3.4.12.2.1, В текущем году значительное количество дней сопровождалось ветровой нагрузкой не превышающей условий проекта, что привело к расшатыванию и ослаблению крепления изолятора. В процессе эксплуатации под действием атмосферных явлений произошло снижение механической прочности материала колпачка крепления изолятора КП-22. | 4.3.4, При воздействии ветровой нагрузки в разных направлениях произошла деформация колпачка крепления изолятора марки КП-22, что провело к срыву изолятора с проводом фазы "С" на опоре №5-1 и падению на заземленную траверсу. Возникшее при этом однофазное замыкание на землю (ОЗЗ) вызвало срабатывание защиты на сигнал. Крепление изолятора фазы "С" на опоре №5-1 ВЛ 10кВ №5 ПС М.Алабушская было выполнено согласно норм, при плановом обходе-осмотре 26.11.2020 дефект крепления изолятора не просматривался. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной обход-осмотр и выборочный верховой осмотр участков ВЛ 10кВ №5 ПС М. Алабушская с целью выявления дефектных колпачков, изоляторов и узлов крепления провода. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Ильин Денис Николаевич Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам обхода осмотра устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Мастер УРЭС Ильин Денис Николаевич Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления дефектов колпачков, изоляторов и узлов крепления провода. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер УРЭС Павлов А.Б. Состояние: Не выполнено
5777 | 239 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Мантуровский РЭС | 2021-07-16 12:00 | 2021-07-16 12:25 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 3615 ПС 35кВ Пузачи произошло по причине самоустранившегося междуфазного к.з. в результате перекрытия проводов (воздушного промежутка) в пролете опор № 145-146 упавшей веткой с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ при воздействии на него порывов ветра. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор № 145-146 ВЛ 10кВ № 3615 ПС 35кВ Пузачи произошло в результате падения на провода ветки с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 3615 ПС Пузачи с целью выявления дефектов Срок исполнения: 09.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер по эксплуатации РС Рышкевич А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.09.2021 г. Мероприятие: Организационное На основании дефектов, выявленных при осмотре ВЛ 10кВ № 3615 ПС Пузачи разработать мероприятия и составить график их устранения Срок исполнения: 13.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Третьяков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.09.2021 г.
5778 | 922 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2021-07-16 11:55 | 2021-07-16 12:55 | 3.4.7.3.5, Срабатывание ПН-2 фаз "А", "В", "С" КЛ 0,4 кВ б-р 1-го Салюта 7 ввод 1 РП 23 ПС 110 кВ Южная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 0,4 кВ в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 0,4 кВ б-р 1-го Салюта 7 ввод 1 РП 23 ПС 110 кВ Южная произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 0,4 кВ б-р 1-го Салюта 7 ввод 1 РП 23 ПС 110 кВ Южная КЛ 0,4 кВ б-р 1-го Салюта 7 ввод 1 РП 23 ПС 110 кВ Южная | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 0,4 кВ б-р 1-го Салюта 7 ввод 1 РП 23 ПС 110 кВ Южная. Срок исполнения: 26.07.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 02.08.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.07.2021 г.
5779 | 912 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2021-07-16 11:35 | 2021-07-16 13:10 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4кВ ВЛ 0,4кВ № 4 КТП 220 ПС 110 кВ Стрелецкое произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал (на 10А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на ВЛ 0,4кВ № 4 КТП 220 ПС 110 кВ Стрелецкое из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ 0,4кВ № 4 КТП 220 ПС Стрелецкое VN004-00140165 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 4 КТП 220 ПС 110 кВ Стрелецкое. Срок исполнения: 26.07.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Сендецкий А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ № 4 КТП 220 ПС 110 кВ Стрелецкое. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Сендецкий А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 16.08.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Сендецкий А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.07.2021 г.
5780 | 242 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС | 2021-07-16 11:35 | 2021-07-16 11:50 | 3.4.12.3, Причиной отключения ВЛ-10кВ №3 от РП10кВ Поныри явилось возникновение междуфазного К.З. по причине поверхностного перекрытия проводов фазы "А" и "В" в пролете опор № 33-34 при прохождении грозового фронта в районе расположения ВЛ-10кВ. | 4.12, Нарушение электрической изоляции ВЛ-10кВ №3 от РП 10кВ Поныри, в пролете опор №33-34 по причине поверхностного перекрытия проводов при прохождении грозового фронта в районе расположения ВЛ-10 кВ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ 3 от РП 10 кВ Поныри с целью выявления наличия и исправного состояния РВО-10кВ, ОПН -10 кВ, на ТП запитанных от данной ВЛ, целостности заземляющих спусков на ВЛ. Произвести измерения сопротивления заземляющего устройства опоры № 33,№34 ВЛ-10кВ 3 от РП 10 кВ Поныри Срок исполнения: 21.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести измерения сопротивления заземляющего устройства опоры № 33,№34 ВЛ-10кВ 3 от РП 10 кВ Поныри Срок исполнения: 21.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10 кВ 3 от РП 10 кВ Поныри и измерения сопротивления заземляющего устройства опоры № 33,№34, в случае выявления замечаний,наметить мероприятия по устранению данных замечаний. Срок исполнения: 21.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.08.2021 г.
5781 | 873 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-07-16 11:16 | 2021-07-16 13:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП-100 Подольново по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №4-№5 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №4-№5 ВЛ 0,4кВ №2 КТП-100 Подольново в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП-100 Подольново с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Тихомиров С.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №2 КТП-100 Подольново, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Тихомиров С.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.08.2021 г.
5782 | 920 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2021-07-16 11:13 | 2021-07-16 12:44 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ ЛЭП 6 кВ Город 1 ПС 110 кВ Восточная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ ТП 217-ТП 333 ПС 110 кВ Восточная в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ ТП 217-ТП 333 ПС 110 кВ Восточная произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 6 кВ ТП 217-ТП 333 ПС 110 кВ Восточная КЛ 6 кВ ТП 217-ТП 333 ПС 110 кВ Восточная | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 217-ТП 333 ПС 110 кВ Восточная. Срок исполнения: 26.07.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 02.08.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.07.2021 г.
5783 | 913 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2021-07-16 10:48 | 2021-07-16 12:51 | 3.4.9.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 527 ПС 110 кВ Стрелецкое произошло из-за КЗ, в результате повреждения электрооборудования жилого дома №46 по ул.Магистральная, запитанного от опоры №1/3. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю с требованием о приведении электроустановок в соответствие с требованиями НТД. Срок исполнения: 26.07.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Сендецкий А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.07.2021 г.
5784 | 713 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Жуковский РЭС | 2021-07-16 10:40 | 2021-07-16 12:35 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ Ф-2 КТП-257 Ф-Овстуг РП Овстуг в пролете опор №30-31. | 4.4.3, Падение дерева на провода ВЛ Ф-2 КТП-257 Ф-Овстуг РП Овстуг в пролете опор №30-31 привело к обрыву проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия ПН-2 ВЛ Ф-2 КТП-257 Ф-Овстуг РП Овстуг. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ Ф-2 КТП-257 Ф-Овстуг РП Овстуг с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 11.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Сафронов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести вырубку выявленных деревьев. Срок исполнения: 21.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Сафронов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.07.2021 г.
5785 | 921 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2021-07-16 10:30 | 2021-07-16 10:55 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ КЛ 0,4 кВ Администрация города ввод 1 ТП 417 ПС 110 кВ Донец произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал (на 5А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на КЛ 0,4 кВ Администрация города ввод 1 ТП 417 ПС 110 кВ Донец из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на КЛ 0,4 кВ Администрация города ввод 1 ТП 417 ПС 110 кВ Донец КЛ 0,4 кВ Администрация города ввод 1 ТП 417 ПС 110 кВ Донец | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине трассы КЛ 0,4 кВ Администрация города ввод 1 ТП 417 ПС 110 кВ Донец. Срок исполнения: 26.07.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на КЛ 0,4 кВ Администрация города ввод 1 ТП 417 ПС 110 кВ Донец. Срок исполнения: 26.07.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 02.08.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.07.2021 г.
5786 | 874 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-07-16 10:00 | 2021-07-16 11:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ №2 Горинский ПС 35/10 кВ Горинская по причине КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз ВЛ 10 кВ №2 Горинский ПС 35/10 кВ Горинская в пролете опор №20-№21 в результате падения дерева, упавшего из-за пределов охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. Провода не повреждены. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов всех фаз ВЛ 10 кВ №2 Горинский ПС 35/10 кВ Горинская в пролете опор №20-№21 в результате падения дерева, упавшего из-за пределов охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. Провода не повреждены. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №2 Горинский ПС 35/10 кВ Горинская с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Козлов А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10 кВ №2 Горинский ПС 35/10 кВ Горинская, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Козлов А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.08.2021 г.
5787 | 241 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Хомутовский РЭС | 2021-07-16 09:40 | 2021-07-16 10:40 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ 0,4 ТП 036 ф.1 х.Цуканов произошло в результате междуфазного к.з. на приборе учета у АЧС. | 4.12, КЗ по ВЛ 0,4 ТП 036 ф.1 х.Цуканов произошло в приборе учета у АЧС. | Мероприятие: Организационное Провести работу с населением через Ольховский сельский совет о соблюдении охранных зон ВЛ и опасности поражения эл. током. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: И.о. главного инженера ХРЭС Чуйченко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.09.2021 г.
5788 | 919 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 3.4.12.3, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Водохранилище произошло из-за возникновения КЗ при перекрытии по изоляции изоляторов трех фаз опоры №2/11 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции изоляторов трех фаз опоры №2/11 ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Водохранилище произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Водохранилище. Срок исполнения: 26.07.2021 г. Ответственное лицо: Стремилов И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Водохранилище разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 16.08.2021 г. Ответственное лицо: Стремилов И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.07.2021 г.
5789 | 930 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС | 2021-07-16 09:20 | 2021-07-16 09:40 | 3.4.12.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №10кв.1пер. Матросова с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП-23 ф.1010 ПС Дубровская произошло окисление контактного соединения | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП-23 ф.1010 ПС Дубровская с медным проводом потребителя на доме №10 кв.1 пер. Матросова | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 21.08.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 21.08.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.08.2021 г.
5790 | 914 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2021-07-16 09:19 | 2021-07-16 09:40 | 3.4.9.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 805 ПС 110 кВ Северная произошло из-за КЗ, в результате повреждения ПУ жилого дома №24 по ул.Дружбы, запитанного от опоры №8. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю с требованием о приведении электроустановок в соответствие с требованиями НТД. Срок исполнения: 26.07.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Сендецкий А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.07.2021 г.
5791 | 238 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Кореневский РЭС | 2021-07-16 09:15 | 2021-07-16 09:40 | 3.4.7.3.3, Межфазное замыкание, вызванное схлестом проводов в пролете опор №3-4 под воздействием порывов ветра из-за наличия ДКР на недопустимом расстоянии к проводам ВЛ. | 4.12, Схлест проводов в пролете опор №3-4, вызванный наличием ДКР на недопустимом расстоянии от проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие высокорослой ДКР под проводами ВЛ на ВЛ0,4 от ТП6180.1 1-Мая ВЛ0,4 от ТП6180.1 1-Мая | Мероприятие: Техническое Выполнить расчистку трассы ВЛ0,4 от ТП6180.1 1-Мая в пролетах опор 2-5 Срок исполнения: 26.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Емельянцев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.07.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести дополнительное обучение соответствующему персоналу по качеству проведения и оформления осмотров ВЛ 0,4кВ, своевременному выявлению и устранению дефектов Срок исполнения: 26.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Емельянцев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.08.2021 г.
5792 | 918 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2021-07-16 09:05 | 2021-07-16 09:10 | 3.4.12.3, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Муром произошло из-за возникновения КЗ при перекрытии по изоляции изоляторов трех фаз опоры №71 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции изоляторов трех фаз опоры №71 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Муром произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Муром. Срок исполнения: 26.07.2021 г. Ответственное лицо: Стремилов И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Муром разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 16.08.2021 г. Ответственное лицо: Стремилов И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.07.2021 г.
5793 | 377 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2021-07-16 09:05 | 2021-07-16 10:32 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 13(4) ПС 35/10 кВ Лощемля произошло по причине междуфазного КЗ в пролете опор №87-88 вследствие падения дерева на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра, при прохождении циклона по территории Бежецкого района Тверской области. | 4.4.3, В результате механических воздействий при падении дерева на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ под воздействием сильного порывистого ветра, произошло короткое замыкание в пролете опор №87-88, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ № 13(4) ПС 35/10 кВ Лощемля действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 13(4) ПС 35/10 кВ Лощемля . Срок исполнения: 09.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бежецкого РЭС Емельянов В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 13(4) ПС 35/10 кВ Лощемля дефекты. Срок исполнения: 16.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бежецкого РЭС Емельянов В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.08.2021 г.
5794 | 890 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2021-07-16 09:00 | 2021-07-16 10:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №11 ТП 034 (ул.Октябрьская) произошло в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3-№4 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3-№4 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №11 ТП 034 (ул.Октябрьская) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №11 ТП 034 (ул.Октябрьская), остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.07.2021 г.
5795 | 915 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2021-07-16 08:56 | 2021-07-16 10:31 | 3.4.9.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 301 ПС 110 кВ Стрелецкое произошло из-за КЗ, в результате повреждения ПУ жилого дома №186 по ул.Краснооктябрьская, запитанного от опоры №22. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю с требованием о приведении электроустановок в соответствие с требованиями НТД. Срок исполнения: 26.07.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Сендецкий А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.07.2021 г.
5796 | 897 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Брейтовский РЭС | 2021-07-16 08:55 | 2021-07-16 10:37 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 037 (Филимоново) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3-№4 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3-№4 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 037 (Филимоново) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Фролов М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 ТП 037 (Филимоново), по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Фролов М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.07.2021 г.
5797 | 158 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2021-07-16 08:55 | 2021-07-16 09:40 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ-10кВ №32(8) ПС 110/35/10 кВ Ржев произошло по причине междуфазного КЗ в результате перекрытия изоляции фаз "А" и"В" на КТП 10/0,4 кВ №148 Юрятино электрической дугой, возникшей при попадании на ошиновку 10 кВ птицы. | 4.12, В результате попадания птицы на ошиновку 10кВ КТП 10/0,4 кВ №148 возникла электрическая дуга, воздействие которой привело к перекрытию изоляции фаз "А" и "В" на КТП 10/0,4 кВ №148 Юрятино и отключению ВЛ-10кВ №32(8) ПС 110/35/10 кВ Ржев действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КТП запитанных от ВЛ-10 кВ №32(8) ПС 110/35/10 кВ Ржев с целью выявления мест гнездования птиц. Срок исполнения: 25.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные при внеочередном осмотре недостатки (дефекты). Срок исполнения: 05.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено с опозданием Фактический срок исполнения: 06.09.2021 г.
5798 | 712 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Карачевский РЭС | 2021-07-16 08:21 | 2021-07-16 09:30 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор №19-20 ВЛ-10кВ ф.1005 ПС Ружное. | 4.4.3, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор №19-20 ВЛ-10кВ ф.1005 ПС Ружное, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1005 ПС Ружное. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1005 ПС Ружное в пролете опор №19-20 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 03.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Писковитин Б.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.08.2021 г.
5799 | 916 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2021-07-16 08:20 | 2021-07-16 08:45 | 3.4.12.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 123 ПС 110 кВ Северная произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии изоляции на штыревых изоляторах фаз "А", "В", "С" и "N" на опоре №1/2, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 123 ПС 110 кВ Северная произошло при перекрытии изоляции на штыревых изоляторах фаз "А", "В", "С" и "N" на опоре №1/2, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 123 ПС 110 кВ Северная. Срок исполнения: 26.07.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Сендецкий А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 16.08.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Сендецкий А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.07.2021 г.
5800 | 153 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Лесной РЭС | 2021-07-16 08:11 | 2021-07-16 10:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 06 РП 10 кВ Телятники произошло по причине междуфазного КЗ из-за обрыва двух проводов в пролете опор №97-98 вследствие падения дерева на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра, при прохождении циклона по территории Лесного района Тверской области. | 4.4.3, В результате механических воздействий при падении дерева на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ под воздействием сильного порывистого ветра, произошел обрыв двух проводов в пролете опор №97-98, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ № 06 РП 10 кВ Телятники действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 06 РП 10 кВ Телятники. Срок исполнения: 09.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лесного РЭС Доброходов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 06 РП 10 кВ Телятники дефекты. Срок исполнения: 16.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лесного РЭС Доброходов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.08.2021 г.
5801 | 711 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Унечский РЭС | 2021-07-16 08:06 | 2021-07-16 09:36 | 3.4.12.3, Электро-дуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 ТП-279 Л1 Ф-101 ПС ИВАЙТЕHКИ, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | 4.12, Отключение от действия ПН-2 ВЛ-0,4 ТП-279 Л1 Ф-101 ПС ИВАЙТЕHКИ произошло из-за воздействия грозовых перенапряжений, при электро-дуговом перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 ТП-279 Л1 Ф-101 ПС ИВАЙТЕHКИ, в следствии попадания молнии в ВЛ, при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-0,4 ТП-279 Л1 Ф-101 ПС ИВАЙТЕHКИ Срок исполнения: 03.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Ковалев И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 23.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Ковалев И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.08.2021 г.
5802 | 890 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС | 2021-07-16 08:00 | 2021-07-16 10:49 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ-10кВ ф1029 РП-103 к РП-104 произошло вследствие нарушение электрической изоляции. | 4.12, Отключение МВ ф.1029 РП-103 к РП-104 произошло в результате КЗ на КЛ-10кВ ф1029 РП-103 к РП-104 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр отключенного оборудования РП-103 Срок исполнения: 16.08.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ-10кВ ф1029 РП-103 к РП-104 Срок исполнения: 16.08.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.07.2021 г.
5803 | 889 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2021-07-16 07:10 | 2021-07-16 09:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 021 (Никово) произошло в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4-№5 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4-№5 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 021 (Никово) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 ТП 021 (Никово), остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.07.2021 г.
5804 | 888 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №04 ПС 110/10кВ "Юрьевская слобода" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №33-№34 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №33-№34 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №04 ПС 110/10кВ "Юрьевская слобода" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №04 ПС 110/10кВ "Юрьевская слобода" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.07.2021 г.
5805 | 240 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Дмитриевский РЭС | 2021-07-16 06:55 | 2021-07-16 09:05 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ № 03 ПС 35кВ Чемерки произошло в результате междуфазного К.З. между проводами ВЛ упавшей веткой с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ и сломанной ветром в пролетах опор №104-105. | 4.4.3, В результате механического воздействия на провода ВЛ-10кВ № 03 ПС 35кВ Чемерки упавшей веткой с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ и сломанной ветром в пролетах опор №104-105 произошло междуфазное К.З. между проводами ВЛ и отключение действием защит ВЛ-10кВ № 03 ПС 35кВ Чемерки. | Мероприятие: Техническое Провести инженерный осмотр ВЛ-10кВ № 03 ПС 35кВ Чемерки с составлением листка осмотра. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер ДРЭС Гаченков Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ № 03 ПС 35кВ Чемерки назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер ДРЭС Гаченков Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ-10кВ № 03 ПС 35кВ Чемерки в пролетах опор №104-108. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер ДРЭС Гаченков Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.07.2021 г.
5806 | 883 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-07-16 06:54 | 2021-07-16 10:53 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №5-6 ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Шеп-3-10 на провода фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №5-6 ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Шеп-3-10 на провода фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Шеп-3-10 по всей длине. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Шеп-3-10 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.08.2021 г.
5807 | 424 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2021-07-16 06:20 | 2021-07-16 07:30 | 3.4.7.3.4, Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода в пролёте опор № 2/8-2/9 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1604 с. Филатовка. Сильный порывистый ветер. | 4.4.3, Механическое воздействие веток деревьев на провода в пролёте опор № 2/8-2/9 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1604 с. Филатовка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода. на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1604 с. Филатовка ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1604 с. Филатовка | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев (веток), угрожающих падением на провода в пролёте опор № 2/8-2/9 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1604 с. Филатовка. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Киреев С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести осмотр ИТР на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1604 с. Филатовка. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Киреев С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ИТР ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1604 с. Филатовка устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Киреев С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.08.2021 г.
5808 | 896 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-07-16 04:58 | 2021-07-16 05:40 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ6 кВ Ф603 РП10 к ТП3030 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ Ф603 РП10 к ТП3030 произошло в результате КЗ на КЛ6 кВ Ф603 РП10 к ТП3030 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП10 Ф603 к ТП 3030. Срок исполнения: 16.08.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ6 кВ Ф603 РП10 к ТП3030 Срок исполнения: 16.08.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.07.2021 г.
5809 | 889 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-07-16 04:06 | 2021-07-16 04:42 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6кВ ф621 РП46 к ТП0426 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение ВВ ф621 РП46 к ТП0426 произошло в результате КЗ на КЛ6 кВ ф621 РП46 к ТП0426 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр Ф612 РП46 к ТП0426 . Срок исполнения: 09.08.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6 кВ Ф612 РП46 к ТП0426 Срок исполнения: 09.08.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.07.2021 г.
5810 | 896 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2021-07-16 04:03 | 2021-07-16 05:33 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №9 ПС Некоуз, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №52-№53 вследствие падения ветки из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Дерево со следами перекрытий обнаружено под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №52-№53 вследствие падения ветки из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка со следами перекрытий обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 9 ПС Некоуз. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Птушкин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 9 ПС Некоуз. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Птушкин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.08.2021 г.
5811 | 141 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго | 2021-07-16 03:58 | 2021-07-16 05:24 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-35кВ Лисицкий Бор-Юрьево Девичье произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия гирлянд изоляторов на опоре №105 фаз "В" и "С" вследствие воздействия атмосферных перенапряжений во время грозы без повреждения изоляторов. При перекрытии гирлянд изоляторов диэлектрические свойства не успели восстановиться (вследствие повышенной влажности окружающего воздуха), что не обеспечило успешное срабатывание АПВ. После неуспешного АПВ диэлектрические свойства восстановились, это позволило выполнить успешное РПВ. | 4.12, В результате воздействия атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского и Конаковского районов Тверской области произошло поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фаз "В" и "С" на траверсу на опоре №105 ВЛ-35кВ Лисицкий Бор-Юрьево Девичье , что привело к отключению ВЛ-35кВ Лисицкий Бор-Юрьево Девичье действием защит с не успешным АПВ. | Мероприятие: Техническое Произвести проверку и измерение сопротивления контура заземления на опорах №104, 105, 106 ВЛ 35 кВ Лисицкий Бор - Юрьево-Девичье Срок исполнения: 27.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП Тверской ПБ Черкасов К.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.08.2021 г. Мероприятие: Техническое При наличии устранить дефекты после проверки и измерения сопротивления контура заземления на опорах №04, 105, 106 ВЛ 35 кВ Лисицкий Бор - Юрьево-Девичье Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП Тверской ПБ Черкасов К.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.08.2021 г.
5812 | 891 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2021-07-16 03:55 | 2021-07-16 03:56 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Котово произошло из-за возникновения КЗ в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №32-33 упавшей веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №32-33 ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Котово произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Котово. Срок исполнения: 26.07.2021 г. Ответственное лицо: Бобов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 26.08.2021 г. Ответственное лицо: Бобов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.08.2021 г.
5813 | 576 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго |  |  | 3.4.12.3, 16.07.2021г. по территории Тамбовской обл. проходил атмосферный фронт, сопровождавшийся дождем и атмосферными перенапряжениями (грозовыми разрядами), которые привели к возникновению электрической дуги между проводом и заземленной траверсой по поверхности гирлянды изоляторов фазы "С", с разрушением одного изолятора в гирлянде на опоре № 57/57, в результате чего произошло отключение ВЛ 110кВ Мичуринская-Первомайская II цепь с отпайками. 3.4.7.3.5, Отказ АПВ B 110кВ Мичуринская – Первомайская II цепь с отпайками на ПС 110 кВ Первомайская произошел вследствие физического износа реле, установленного в цепях контроля отсутствия напряжения на ВЛ. | 4.12, Электродуговое перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов между проводом и заземленной траверсой в результате воздействия грозового разряда. 4.2.1, Отказ АПВ B 110кВ Мичуринская – Первомайская II цепь с отпайками на ПС 110 кВ Первомайская произошел в результате механического износа реле, установленного в цепях контроля отсутствия напряжения на ВЛ. Тип реле РТ-40/02, дата ввода в эксплуатацию – 01.01.1964г. | Мероприятие: Техническое Выполнить верховой осмотр опоры № 57/57 ВЛ 110кВ Мичуринская-Первомайская II цепь с отпайками с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 31.07.2022 г. Ответственное лицо: Нач. МУ СЛЭП Перевезенцев В.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить измерение сопротивления ЗУ на опоре № 57/57 ВЛ 110кВ Мичуринская-Первомайская II цепь с отпайками. Срок исполнения: 31.07.2022 г. Ответственное лицо: Нач. МУ СЛЭП Перевезенцев В.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра и измерений, ВЛ 110кВ Мичуринская-Первомайская II цепь с отпайками, устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 31.07.2022 г. Ответственное лицо: Нач. МУ СЛЭП Перевезенцев В.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое На ПС 110 кВ Первомайская по присоединениям 110 кВ , у которых применяется схема АПВ с контролем напряжения на ВЛ 110 кВ (от ШОНа) выполнить замену реле РТ 40/02. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Нач. МУ СРЗАИМ Крайнов Д.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Дополнить протоколы проведения технического обслуживания панели ЭПЗ 1636 и АУВ всех присоединений 110 кВ ПС 110 кВ Первомайская результатами проверки реле, задействованных в цепях АПВ. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Нач. МУ СРЗАИМ Крайнов Д.Н. Состояние: Не выполнено
5814 | 894 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Н.Оскольский РЭС | 2021-07-16 03:49 | 2021-07-16 04:10 | 3.4.12.3, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10кВ №3 ПС 35 кВ В.Михайловка с неуспешным АПВ произошло из-за возникновения КЗ при перекрытии по изоляции изоляторов трех фаз опоры №79 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции изоляторов трех фаз опоры №79 ВЛ 10кВ №3 ПС 35 кВ В.Михайловка произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ №3 ПС 35 кВ В.Михайловка. Срок исполнения: 26.07.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Димитриев В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 16.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Димитриев В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.07.2021 г.
5815 | 848 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго | 2021-07-16 03:44 | 2021-07-16 04:07 | 3.4.7.3.5, В результате старения изоляции, изменения свойств материалов при длительной эксплуатации, произошел пробой опорного изолятора фазы «В» В 10 кВ ( ВМГ 133, 1967 г.) яч. №13 ПС 110/10 кВ Восточная на металлоконструкцию ячейки №13 КРУН 10 кВ 2 с.ш. 10 кВ ПС Восточная, с нарушением электрической изоляции и возникновением замыкания на землю, перешедшее в 3-х фазное дуговое КЗ, устраненное действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции опорного изолятора фазы «В» выключателя В 10 кВ (типа ВМГ 133, 1967 г.в.) из-за старения, изменения свойств материалов при длительной эксплуатации, произошел его пробой на металлоконструкцию ячейки №13 КРУН 10 кВ 2 с.ш. 10 кВ ПС Восточная, с возникновением замыкания на землю, перешедшее в 3-х фазное дуговое КЗ, устраненное действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: старение изоляции, изменение свойств материалов опорного изолятора фазы «В» В 10 кВ, типа ВМГ 133, 1967 г.в. ячейки №13 на ПС 110/10 кВ Восточная КРУН 10 кВ 2 с.ш. 10 кВ ПС 110/10 кВ Восточная КРУН 10 кВ 2 с.ш. 10 кВ | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ячеек 1 и 2 с.ш.10 кВ КРУН 10 кВ ПС 110/10 кВ Восточная Срок исполнения: 26.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СПС Асонов А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.07.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра 1 и 2 с.ш.10 кВ КРУН 10 кВ ПС 110/10 кВ Восточная и включить их в план работ ЮУ СПС Срок исполнения: 26.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СПС Асонов А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.07.2021 г.
5816 | 846 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго |  |  | 3.4.10.2, Причиной приведшей к перекрытию гирлянд изоляторов фаз А и В на опоре №35 ВЛ 110кВ Смоленск1-Заводская с отпайкой Южная (ВЛ-122) явилось воздействие птиц. | 4.17.4, Причиной приведшей к отключению ВЛ 110кВ Смоленск1-Заводская с отпайкой Южная (ВЛ-122) явилось междуфазное короткое замыкание вследствие перекрытия гирлянд изоляторов фазы А и В на опоре №35 по продуктам жизнидеятельности птиц. | Мероприятие: Техническое Произвести установку репеллентной защиты от птиц на опоре №35 ВЛ 110кВ Смоленск1-Заводская с отпайкой Южная (ВЛ-122) Срок исполнения: 20.09.2021 г. Актуальный срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЗУ СЛЭП Щеглов Ю.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести верховой осмотр изоляции на опоре №35 ВЛ 110кВ Смоленск1-Заводская с отпайкой Южная (ВЛ-122) и при необходимости ее чистку Срок исполнения: 20.09.2021 г. Актуальный срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЗУ СЛЭП Щеглов Ю.М. Состояние: Не выполнено
5817 | 675 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго |  |  | 3.4.10.2, На оп. № 26 на гирлянде изоляторов фазы "А" ВЛ 110 кВ Анна-2-Таловая-районная" произошло поверхностное перекрытие, по ранее загрязненной поверхности изоляторов продуктами жизнедеятельности птиц. | 4.17.4, Из-за загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц гирлянды изоляторов ф. "А" на оп. № 26 ВЛ 110 кВ Анна-2-Таловая-районная произошло поверхностное перекрытие указанной гирлянды, с последующим возникновением однофазного короткого замыкания и дальнейшим аварийным отключением ВЛ 110 кВ Анна-2-Таловая-районная. | Мероприятие: Техническое Произвести замену загрязненных изоляторов фазы "А" на опоре № 26 ВЛ 110 кВ Анна-2-Таловая-районная Срок исполнения: 18.10.2021 г. Ответственное лицо: Семенчук А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести установку устройств для отпугивания птиц (ПЗУ) на опорах №20-30 ВЛ 110 кВ Анна-2-Таловая-районная Срок исполнения: 18.10.2021 г. Ответственное лицо: Семенчук А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Анна-2-Таловая-районная по всей длине ВЛ на предмет выявления мест скопления птиц, а также прочих дефектов. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Семенчук А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Анна-2-Таловая-районная в случае выявления дефектов, включить мероприятия по их устранению в планы технического обслуживания и ремонта БУ сл. ЛЭП. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Семенчук А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.08.2021 г.
5818 | 822 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Рославльский РЭС | 2021-07-16 03:21 | 2021-07-16 03:55 | 3.4.7.3.5, Причиной повреждения силового кабеля марки ААШВ 3*185 на целом прямолинейном участке КЛ-6кВ ТП-8 - ТП-20 и ТП-8 - ТП-83 КЛ 6кВ №601 ПС 110/35/6кВ ПС Рославль послужила коррозия оболочки силового кабеля и увлажнение бумажно-масляной изоляции, в результате изменения физических свойств кабеля в процессе длительной эксплуатации, в эксплуатации более 50 лет, с 1967 года. | 4.12, ВВ-6кВ КЛ-6кВ №601 ПС 110/35/6кВ ПС Рославль отключился в результате повреждения силового кабеля марки ААШВ 3*185 на целом прямолинейном участке КЛ-6кВ ТП-8 - ТП-20 и ТП-8 - ТП-83, из-за коррозии алюминиевой оболочки кабеля с её разгерметизацией и нарушением электрической изоляции при увлажнении бумажно-масляной изоляции кабеля, с последующим пробоем междуфазной изоляции и возникновением междуфазного КЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной повреждения силового кабеля ААШВ 3*185 послужило старение изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации на КЛ-6кВ №601 ПС 110/35/6кВ ПС Рославль KS006-9670004 | Мероприятие: Организационное Провести анализ повреждений участков КЛ-6кВ ТП-8 - ТП-20 и ТП-8 - ТП-83 КЛ-6кВ КЛ-601 ПС 110/35/6 кВ Рославль, с учетом количества установленных соединительных муфт. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Никишов А.Е.. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного анализа повреждений участков КЛ-6кВ ТП-8 - ТП-20 и ТП-8 - ТП-83 КЛ-6кВ КЛ-601 ПС 110/35/6 кВ Рославль, рассмотреть вопрос о необходимости замены данного кабеля с включением данного мероприятия в планы работ. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Никишов А.Е.. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.08.2021 г.
5819 | 895 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС | 2021-07-16 03:04 | 2021-07-16 03:06 | 3.4.12.3, Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №20 ПС 110 кВ Короча произошло из-за возникновения КЗ при перекрытии по изоляции изоляторов трех фаз опоры №66 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции изоляторов трех фаз опоры №66 ЛЭП 10 кВ №20 ПС 110 кВ Короча произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №20 ПС 110 кВ Короча. Срок исполнения: 25.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 15.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.07.2021 г.
5820 | 896 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС | 2021-07-16 02:54 | 2021-07-16 02:57 | 3.4.12.3, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Алексеевка произошло из-за возникновения КЗ при перекрытии по изоляции изоляторов трех фаз опоры №21 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции изоляторов трех фаз опоры №21 ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Алексеевка произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Алексеевка. Срок исполнения: 25.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 15.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.07.2021 г.
5821 | 897 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС | 2021-07-16 02:53 | 2021-07-16 02:57 | 3.4.12.3, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Алексеевка произошло из-за возникновения КЗ при перекрытии по изоляции изоляторов трех фаз опоры №29 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции изоляторов трех фаз опоры №29 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Алексеевка произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Алексеевка. Срок исполнения: 26.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ Срок исполнения: 16.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.07.2021 г.
5822 | 710 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС | 2021-07-16 02:42 | 2021-07-16 04:02 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки с дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ Ф-1 КТП-158 Ф-1008 ПС Хвощевская в пролете опор №11-12. | 4.4.3, Падение ветки дерева на провода ВЛ Ф-1 КТП-158 Ф-1008 ПС Хвощевская ввода в пролете опор №11-12 при сильном ветре, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток угрожающих падением на провода ВЛ Ф-1 КТП-158 Ф-1008 ПС Хвощевская в пролете опор №11-12 на деревьях растущих вне охранной зоны. Срок исполнения: 09.08.2021 г. Ответственное лицо: Мосин И.А Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.07.2021 г.
5823 | 893 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2021-07-16 02:21 | 2021-07-16 02:23 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ МВ 6 кВ ЛЭП 6 кВ №3 ПС 110 кВ Старый Оскол-1 произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №48-49 упавшей веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №48-49 ЛЭП 6 кВ №3 ПС 110 кВ Старый Оскол-1 произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ №3 ПС 110 кВ Старый Оскол-1. Срок исполнения: 26.07.2021 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 16.08.2021 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.07.2021 г.
5824 | 898 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Губкинский РЭС |  |  | 3.4.12.3, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №8 ПС 35 кВ Истобное произошло из-за возникновения двухфазного КЗ при перекрытии по изоляции изоляторов трех фаз опоры №5 ЛЭП 10 кВ №8 ПС 35 кВ Истобное вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции изоляторов трех фаз на опоре №5 ЛЭП 10 кВ №8 ПС 35 кВ Истобное произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №8 ПС 35 кВ Истобное. Срок исполнения: 26.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Гречухин Владислав Иванович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 16.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Гречухин Владислав Иванович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.07.2021 г.
5825 | 901 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС |  |  | 3.4.12.3, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №7 ПС 110 кВ Шеино произошло из-за возникновения КЗ при перекрытии по изоляции изоляторов трех фаз опоры №6 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции изоляторов трех фаз опоры №6 ЛЭП 10 кВ №7 ПС 110 кВ Шеино произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ЛЭП 10 кВ №7 ПС 110 кВ Шеино. Срок исполнения: 26.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 16.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.07.2021 г.
5826 | 900 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС |  |  | 3.4.12.3, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №6 ПС 110 кВ Шеино произошло из-за возникновения КЗ при перекрытии по изоляции изоляторов трех фаз опоры №1 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции изоляторов трех фаз опоры №1 ЛЭП 10 кВ №6 ПС 110 кВ Шеино произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ЛЭП 10 кВ №6 ПС 110 кВ Шеино. Срок исполнения: 26.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 16.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.07.2021 г.
5827 | 899 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС |  |  | 3.4.12.3, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №2 ПС 110 кВ Шеино произошло из-за возникновения КЗ при перекрытии по изоляции изоляторов трех фаз опоры №13 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции изоляторов трех фаз опоры №13 ЛЭП 10 кВ №2 ПС 110 кВ Шеино произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ЛЭП 10 кВ №2 ПС 110 кВ Шеино. Срок исполнения: 25.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 16.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.07.2021 г.
5828 | 902 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС | 2021-07-16 01:44 | 2021-07-16 01:49 | 3.4.12.3, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Алексеевка произошло из-за возникновения КЗ при перекрытии по изоляции изоляторов трех фаз опоры № 12 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции изоляторов трех фаз опоры № 12 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Алексеевка произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Алексеевка. Срок исполнения: 25.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 15.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.07.2021 г.
5829 | 237 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго |  |  | 3.4.12.3, Причиной отключения ВЛ 110кВ Суджа-Белая с успешным АПВ стало кратковременное однофазное КЗ на землю вследствие поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 148 из-за атмосферных перенапряжений при прохождения грозового фронта в районе расположения ВЛ 110 кВ. | 4.12, Нарушение электрической изоляции произошло из-за перекрытия гирлянды изоляторов фазы "С" ВЛ 110кВ Суджа-Белая на опоре № 148 в результате атмосферных перенапряжений при прохождения грозового фронта в районе расположения ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной верховой осмотр ВЛ-110кВ Суджа-Белая в пролёте опор №№146-150 Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СЛЭП Согачёв В.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить измерение сопротивления контура заземления опор №№146-150 ВЛ-110кВ Суджа-Белая Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СЛЭП Согачёв В.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить замену дефектной изоляции на опоре №148 ВЛ-110кВ Суджа-Белая. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СЛЭП Согачёв В.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По итогам проведения верхового осмотра опор №№ 146-150 и измерения сопротивления заземляющих устройств опор №№ 146-150 ВЛ-110кВ Суджа-Белая разработать план-график устранения выявленных замечаний Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СЛЭП Согачёв В.В. Состояние: Не выполнено
5830 | 903 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС | 2021-07-16 01:37 | 2021-07-16 04:59 | 3.4.12.3, Отключение действием МТЗ и неуспешное АПВ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №5 ПС 110 кВ Шеино произошло из-за возникновения КЗ при перекрытии по изоляции изоляторов трех фаз опоры №8 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции изоляторов трех фаз опоры №8 ЛЭП 10 кВ №5 ПС 110 кВ Шеино произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ЛЭП 10 кВ №5 ПС 110 кВ Шеино. Срок исполнения: 26.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 16.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.07.2021 г.
5831 | 356 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 3.4.12.3, Отключение ВЛ 110кВ Кувшиново-Селижарово произошло по причине однофазного КЗ из-за перекрытия гирлянды изоляторов фазы "В" на траверсу на опоре №201, с разрушением одного фарфорового изоляторов из 7 в гирлянде изоляторов фазы "В", под воздействием атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта по территории Кувшиновского и Селижаровского районов Тверской области. | 4.12, В результате воздействия атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта по территории Кувшиновского и Селижаровского районов Тверской области произошло поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на траверсу на опоре № 201 ВЛ 110 кВ Кувшиново-Селижаво с разрушением одного фарфорового изолятора из 7 в гирлянде изоляторов фазы "В", что привело к отключению ВЛ 110 кВ Кувшиново-Селижаво действием ТЗНП с успешным АПВ. | Мероприятие: Техническое На ВЛ 110 кВ Кувшиново - Селижарово произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опорах №200,201,202. Срок исполнения: 30.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ ТоПБ Артемьев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.08.2021 г. Мероприятие: Техническое В случае выявления отклонений от нормативных значений сопротивлений по результатам измерений довести сопротивление заземляющих устройств опор №200,201,202 ВЛ 110 кВ Кувшиново-Селижарово до нормы. Срок исполнения: 10.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ ТоПБ Артемьев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.08.2021 г.
5832 | 892 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Прохоровский РЭС | 2021-07-16 01:20 | 2021-07-16 03:37 | 3.4.12.3, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Александровка произошло из-за возникновения КЗ при перекрытии по изоляции изоляторов трех фаз опоры №40 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.4.4, Нарушение электрической изоляции изоляторов трех фаз опоры №40 ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Александровка произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №1 ПС 110 кВ Александровка. Срок исполнения: 26.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 16.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.07.2021 г.
5833 | 904 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2021-07-16 01:20 | 2021-07-16 01:51 | 3.4.12.3, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10кВ №1 ПС 110 кВ Западная произошло из-за возникновения трехфазного КЗ при перекрытии изоляции на штыревых изоляторах трех фаз на опоре №36 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции на ЛЭП 10кВ №1 ПС 110 кВ Западная произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии изоляции на штыревых изоляторах трех фаз на опоре № 36, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10кВ №1 ПС 110 кВ Западная. Срок исполнения: 26.07.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 16.08.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.08.2021 г.
5834 | 349 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго | 2021-07-16 00:29 | 2021-07-16 00:33 | 3.4.7.3.5, Отключение выключателя В 10кВ Т1 (с погашением 1 секции шин 10 кВ) действием МТЗ1 на ПС 35/10 кВ Максатиха произошло по причине дугового перекрытия с ЛР 10кВ фид. №4 на ШР 10кВ фид. №4, в результате перенапряжения, возникшего при повреждении на ВЛ-10кВ фид. № 4. Сопутствующим обстоятельством повреждения тягового изолятора ЛР -10кВ ф.А фид. №4 явилось снижения изоляционных свойств в условиях длительной эксплуатации с 1971 года. Ответственный за эксплуатацию оборудования мастер УСПС Бежецкой ПБ Васильев В.В. | 4.12, Повреждение тягового изолятора ЛР -10 ф. "А" в ячейки №11 фид. №4 на ПС 35/10кВ Максатиха произошел в результате нарушения электрической изоляции и снижения диэлектрических свойств в процессе длительной эксплуатации с 1980 года по причине дугового перекрытия с ЛР 10кВ фид. №4 на ШР 10кВ фид. №4 из-за отсутствия перегородки между ЛР и ШР 10кВ, в результате перенапряжения, возникшего при повреждении на ВЛ-10кВ фид. № 4. Ответственный за эксплуатацию оборудования мастер УСПС Бежецкой ПБ Васильев В.В. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение тягового изолятора ЛР -10кВ ф. "А" в ячейки №11 фид. №4 на ПС 35/10кВ Максатиха | Мероприятие: Техническое Провести внеочередные контрольные испытания оборудования 1 секций шин 10 кВ на ПС 35/10 кВ Максатиха. Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС Бежецкой ПБ Шамарин А.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам испытаний 1 секции шин 10кВ на ПС 35/10 кВ Максатиха устранить выявленные нарушения. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС Бежецкой ПБ Шамарин А.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести мастерам УСПС Бежецкой ПБ внеплановый инструктаж о необходимости своевременного выявления и устранения дефектов при выполнении работ в рамках ТО оборудования ПС 110 и 35 кВ в соответствии с требованиями НТД. Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС Бежецкой ПБ Шамарин А.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.07.2021 г.
5835 | 907 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 3.4.12.3, Отключение действием МТЗ МВ-35 Новенькое на ПС 110 кВ Ивня, произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате перекрытия по изоляции поддерживающих гирлянд изоляторов фаз "В" и "С" на опоре №114 ВЛ 35 кВ Ивня - Новенькое, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции поддерживающих гирлянд изоляторов фаз "В" и "С" на опоре №114 ВЛ 35 кВ Ивня - Новенькое, произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ 35 кВ Ивня - Новенькое. Срок исполнения: 27.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СЛЭП УВС Бабко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 35 кВ Ивня - Новенькое разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 10.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СЛЭП УВС Бабко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести замену перекрытых изоляторов на опоре №114 ВЛ 35 кВ Ивня - Новенькое. Срок исполнения: 20.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СЛЭП УВС Бабко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.08.2021 г.
5836 | 882 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-07-16 00:27 | 2021-07-16 00:32 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветви дерева из вне охранной зоны КВЛ-6кВ №704 РП 6кВ Автопогрузчик при ветровой нагрузки, произошло механическое воздействие и нарушение электрической изоляции фаз "А" и "В" в пролете опор №18-19, что привело к возникновению межфазного к.з., устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузки из вне охранной зоны КВЛ-6кВ №704 РП Автопогрузчик в пролете опор №18-19, произошло нарушение электрической изоляции фаз "А" и "В" с возникновением межфазного к.з. , устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-6кВ №704 РП Автопогрузчик и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-6кВ №704 РП Автопогрузчик по всей длине. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.08.2021 г.
5837 | 834 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Руднянский РЭС | 2021-07-16 | 2021-07-16 01:45 | 3.4.12.2.3, Причиной оперативного отключения ВЛ-603 ПС Голынки, явилось межфазное КЗ, в результате падения ветки дерева, из-за пределов охранной зоны, на провода ВЛ в пролете опор №175 - №176, при воздействии сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к оперативному отключению ВЛ-603 ПС Голынки явилось межфазное короткое замыкание, в пролёте опор №175 - №176, вследствие нарушения изоляции между фазными проводами, в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветки дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-603 ПС Голынки с целью выявления деревьев, угрожающих падением веток на провода ВЛ. Срок исполнения: 26.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Руднянского РЭС Сазонов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №175 - №176 ВЛ-603 ПС Голынки. Срок исполнения: 24.09.2021 г. Ответственное лицо: мастер Руднянского РЭС Сазонов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-603 ПС Голынки разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний Срок исполнения: 03.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Руднянского РЭС Цветков А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г.
5838 | 866 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2021-07-15 23:20 | 2021-07-15 23:22 | 3.4.7.3.3, В результате несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ 10кВ №3 ПС Ильинская в пролете опор № 30-31, при ветровой нагрузки, произошло нарушений электрической изоляции фаз "А" , "С" в пролете №30-31, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции фаз "А" и "С" ВЛ 10кВ №3 ПС Ильинская в пролете опор № 30-31, из-за несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ, при ветровой нагрузки произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несвоевременная вырубка ДКР в охранной зоне в пролете №30-31 на ВЛ 10кВ №3 ПС Ильинская ВЛ 10кВ №3 ПС Ильинская | Мероприятие: Техническое Провести вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ 10кВ №3 ПС Ильинская в пролете опор № 30-31 Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: ст. мастер Бондаренко В.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №3 ПС Ильинская по всей длине Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: ст. мастер Бондаренко В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №3 ПС Ильинская и включить их в план работ РЭС Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: ст. мастер Бондаренко В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.09.2021 г.
5839 | 674 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго |  |  | 3.4.10.2, Причиной аварийного отключения ВЛ 110 кВ Аннинская-1 явилось однофазное короткое замыкание вызванное поверхностным перекрытием гирлянды изоляторов ф. "А" на оп. № 254, по поверхности ранее загрязненной продуктами жизнедеятельности птиц. | 4.17.4, По поверхности ранее загрязненной продуктами жизнедеятельности птиц, произошло перекрытие гирлянды изоляторов ф. "А" на оп. № 254 ВЛ 110 кВ Аннинская-1. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Аннинская-1 по всей протяженности на предмет выявления мест скопления птиц, а также прочих дефектов. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЛУ сл. ЛЭП - Блинов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести установку птицезащитных устройств (ПЗУ) на опорах № 249-260 на ВЛ 110 кВ Аннинская-1. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЛУ сл. ЛЭП - Блинов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести замену загрязненных изоляторов на опоре № 254 ВЛ 110 кВ Аннинская-1. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЛУ сл. ЛЭП - Блинов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Аннинская-1 , в случае выявления дефектов, включить мероприятия по их устранению в планы технического обслуживания и ремонта ЛУ сл. ЛЭП. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЛУ сл. ЛЭП - Блинов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.09.2021 г.
5840 | 376 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2021-07-15 22:30 | 2021-07-15 23:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ фид. 09 (573) ПС 35/10 кВ Гостиница произошло по причине междуфазного КЗ в пролете опор №35-36 вследствие падения дерева на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра, при прохождении циклона по территории Бежецкого района Тверской области. | 4.4.3, В результате механических воздействий при падении дерева на провода ВЛ-10кВ фид. 09 (573) ПС 35/10 кВ Гостиница из-за пределов охранной зоны ВЛ под воздействием сильного порывистого ветра в пролете опор №35-36, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. 09 (573) ПС 35/10 кВ Гостиница действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ фид. 09 (573) ПС 35/10 кВ Гостиница с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 09.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бежецкого РЭС Емельянов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ фид. 09 (573) ПС 35/10 кВ Гостиница. Срок исполнения: 16.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бежецкого РЭС Емельянов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.08.2021 г.
5841 | 209 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2021-07-15 22:10 | 2021-07-15 22:50 | 3.4.7.2, отключение КЛ 6 кВ РП 8 - ТП 400 | 4.12, Нарушение электрической изоляции
5842 | 236 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Суджанский РЭС | 2021-07-15 21:50 | 2021-07-15 22:00 | 3.4.12.2.3, Из-за падения ветки от дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ-10кВ на ВЛ, под воздействием порыва ветра, произошло межфазное, неустойчивое короткое замыкание в пролёте опор №10-11 ВЛ-10кВ №7506 ПС "Дарьино" и отключение ВЛ действиями защит. | 4.4.3, Из-за механического воздействия на ВЛ-10кВ ветки от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ, в пролёте опор №10-11 ВЛ-10кВ №7506 ПС Дарьино, произошло нарушение воздушного промежутка между проводами, неустойчивое короткое замыкание и отключение ВЛ действиями защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №7506 ПС Дарьино Срок исполнения: 22.08.2021 г. Ответственное лицо: начальник РЭС Галушкин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №7506 ПС "Дарьино" составить график устранения выявленных замечаний Срок исполнения: 22.08.2021 г. Ответственное лицо: начальник РЭС Галушкин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.08.2021 г.
5843 | 575 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго |  |  | 3.4.12.3, С 15 по 19 июля 2021г. по территории Тамбовской обл. проходил атмосферный фронт, сопровождавшийся дождем и атмосферными перенапряжениями (грозовыми разрядами), которые привели к электродуговому перекрытию по поверхности гирлянды изоляторов фазы "А"( с повреждением одного изолятора) с возникновением дуги между проводом и заземленной траверсой опоры №170, в результате чего произошло отключение ВЛ 110 кВ Тамбовская №4- Промышленная I цепь с отпайками. | 4.12, Электродуговое перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов между проводом и заземленной траверсой в результате воздействия грозового разряда. | Мероприятие: Техническое Выполнить верховой осмотр ВЛ 110кВ Тамбовская №4-Промышленная I цепь c отпайками на уч-ке опор № 165/165-175/175 Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ТУ СЛЭП УВС Путинцев Ю.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить Замену дефектной изоляции ВЛ 110кВ Тамбовская №4-Промышленная I цепь c отпайками на опоре № 170 ф. "А" Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ТУ СЛЭП УВС Путинцев Ю.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить замер сопротивления контура заземления ВЛ 110кВ Тамбовская №4-Промышленная I цепь c отпайками на опоре № 170 Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ТУ СЛЭП УВС Путинцев Ю.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 110кВ Тамбовская №4-Промышленная I цепь c отпайками выявленные дефекты устранить Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ТУ СЛЭП УВС Путинцев Ю.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести анализ отключения и разработать мероприятия, препятствующие возникновению подобных нарушений Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ТУ СЛЭП УВС Путинцев Ю.А. Состояние: Не выполнено
5844 | 888 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2021-07-15 21:40 | 2021-07-15 22:00 | 3.4.9.3, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя. | 4.13, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя произошло срабатывание ПН-2, ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП28 ф.605 ПС Западная, что привело к прекращению подачи электрической энергии потребителям. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр оборудования в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО «БрянскЭлектро». Срок исполнения: 15.08.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятия по замене ПН-2, ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП28 ф.605 ПС Западная Срок исполнения: 15.08.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.07.2021 г.
5845 | 235 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Хомутовский РЭС | 2021-07-15 21:35 | 2021-07-15 21:40 | 3.4.12.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ №16 ПС Н. Переступлино явилось возникновение междуфазного К.З. в следствие поверхностного перекрытия проводов в пролете оп.№29-30 при прохождении грозового фронта в районе расположения ВЛ-10 кВ. | 4.12, Нарушение электрической изоляции ВЛ 10кВ №16 ПС Н. Переступлино в пролете оп.№29-30 по причине поверхностного перекрытия проводов при прохождении грозового фронта в районе расположения ВЛ-10 кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ №16 ПС Н. Переступлино с составлением листа осмотра. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ХРЭС Пискурев О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ №16 ПС Н. Переступлино назначить сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ХРЭС Пискурев О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г.
5846 | 228 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Льговский РЭС | 2021-07-15 21:20 | 2021-07-15 22:14 | 3.4.12.2.3, Межфазное КЗ в пролете опор №19-20, вызванное зависшей на проводах веткой, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, расположенного вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №19-20 веткой, зависшей на проводах в результате наброса порывом ветра с дерева, расположенного вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №1406 ПС Черомошки Срок исполнения: 22.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Киев Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №1406 ПС Черемошки составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 22.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Киев Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.07.2021 г.
5847 | 229 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Льговский РЭС | 2021-07-15 21:20 | 2021-07-15 23:50 | 3.4.12.2.3, Междуфазное КЗ, вызванное падением на провода в пролете опор №52-№53 высокорослого дерева из вне охранной зоны ВЛ, сломленного порывом ветра. | 4.4.3, Механическое воздействие при падении высокорослого дерева на провода в пролете опор №52-№53 привело к обрыву провода ф.В, схлесту проводов. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №09 от ПС Городенск с проверкой состояния опор №52, №53, подвергшихся динамическому воздействию при падении высокорослого дерева. Срок исполнения: 22.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Киев Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внепланового инженерного осмотра ВЛ-10 кВ №09 от ПС Городенск составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 22.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Киев Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.07.2021 г.
5848 | 227 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС | 2021-07-15 21:16 | 2021-07-15 22:45 | 3.4.9.3, Перерыв электроснабжения потребителей филиала Курскэнерго произошел по причине межфазного замыкания кабельного ввода 10кВ от опоры №3-6 в ТП-28, принадлежащего ООО "НМ Ингредиенты". |  | Мероприятие: Техническое Выполнить совместно с представителями потребителя осмотр объектов электроэнергетики 10кВ, находящихся в эксплуатационной ответственности ООО "НМ Ингредиенты". Срок исполнения: 23.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Арбузов П.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра направить письмо ООО "НМ Ингредиенты" об устранении выявленных замечаний. Срок исполнения: 30.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Пискурев О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.07.2021 г.
5849 | 865 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2021-07-15 21:15 | 2021-07-15 21:20 | 3.4.7.3.3, В результате несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ-10кВ Ф№25 ПС 110/35/10 кВ Болхов в пролете опор № 23-24, при ветровой нагрузки, произошло нарушений электрической изоляции фаз "А" , "С" в пролете 23-24 при касании ДКР проводов ВЛ, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции фаз "А" и "С" ВЛ-10кВ Ф№25 ПС 110/35/10 кВ Болхов в пролете опор № 23-24, из-за несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ и касания ДКР проводов ВЛ, при ветровой нагрузки произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несвоевременная вырубка ДКР в охранной зоне в пролете № 23-24 на ВЛ-10кВ Ф№25 ПС 110/35/10 кВ Болхов ВЛ-10кВ Ф№25 ПС 110/35/10 кВ Болхов | Мероприятие: Техническое Провести вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ-10кВ Ф№25 ПС 110/35/10 кВ Болхов в пролете опор № 23-24 Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Матюхин В.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№25 ПС 110/35/10 кВ Болхов по всей длине Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Матюхин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№25 ПС 110/35/10 кВ Болхов и включить их в план работ РЭС Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Матюхин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г.
5850 | 892 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Глазуновский РЭС | 2021-07-15 21:14 | 2021-07-15 21:39 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны из-за воздействия повторяющихся ветровых нагрузок, произошел схлест проводов фаз "А" и "С" ВЛ-0.4 кВ №1 от ТП Кур-4-4. в пролёте опор №9-10, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устранённого действием защиты. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест проводов фаз "А" и "С" ВЛ-0.4 кВ №1 от ТП Кур-4-4 в пролёте опор №9-10, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устранённого действием защиты. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0.4 кВ №1 от ТП Кур-4-4 нарушений и включить их в план работ Глазуновского РЭС. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Патенков О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0.4 кВ №1 от ТП Кур-4-4 по всей длине линии. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Патенков О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.08.2021 г.
5851 | 832 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2021-07-15 21:12 | 2021-07-15 22:22 | 3.4.9.3, В результате повреждения в РУ-6кВ ТП 4 Ч-20-315, находящемся на балансе потребителя ООО «АгроЛидер», произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания , что привело к отключению В-6 кВ Ф-20 ПС 110/35/6кВ Черкасская действием защит (ТО). |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо руководителю ООО «АгроЛидер» с требованием содержания ТП 4 Ч-20-315, находящегося на их балансе в соответствии с требованием нормативных документов по технической эксплуатации электроустановок потребителей. Срок исполнения: 22.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ - 6 кВ Ф-20 ПС 110/35/6 кВ Черкасская и включить их в план работ РЭС Срок исполнения: 22.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.08.2021 г.
5852 | 886 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС | 2021-07-15 21:00 | 2021-07-16 00:05 | 3.4.7.3, ПовреждениеКЛ 6 кВ ГКТП-5 - РЛНД к ГКТП-8 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение ВВ ф.603 ПС Белая Березка произошло в результате КЗ на КЛ 6 кВ ГКТП-5 - РЛНД к ГКТП-8 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования по КЛ 6 кВ ГКТП-5 - РЛНД к ГКТП-8. Срок исполнения: 16.08.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6 кВ ГКТП-5 - РЛНД к ГКТП-8. Срок исполнения: 16.08.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.07.2021 г.
5853 | 877 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-07-15 20:54 | 2021-07-15 21:47 | 3.4.9.3, В результате повреждения в РУ-10кВ КТП 10/0,4кВ Шеп-7-5П, находящейся на балансе потребителя: "Фабрика обуви" (АТУНМУ), произошло замыкание на "землю" на КВЛ-10кВ №7 ПС 35/10кВ Шепино, устраненное оперативным отключением. |  | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ №7 ПС Шепино нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.07.2021 г. Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ТП-10/0,4кВ Шеп-7-5П "Фабрика обуви" (АТУНМУ) с требованием содержания электрооборудования, находящееся на балансе, в соответствии с требованием нормативных документов по эксплуатации электрооборудования потребителей. Срок исполнения: 22.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №7 ПС Шепино по всей длине. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.07.2021 г.
5854 | 847 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго |  |  | 3.4.12.3, В результате воздействия повторяющихся стихийных явлений: атмосферные перенапряжения (гроза) на опоре №19 ВЛ 35 кВ Отрада-Протасово, произошло поверхностное перекрытие изоляции фаз "А" и «В» и разрушение изолятора фазы «А» в натяжной гирлянде при грозовой деятельности, что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции фаз "А" и «В» с повреждением изолятора фазы «А» в натяжной гирлянде на опоре №19 ВЛ 35 кВ Отрада-Протасово из-за воздействия повторяющихся стихийных явлений: атмосферные перенапряжения (гроза), произошло возникновение межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Отрада - Протасово по всей длине Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СУ СЛЭП Сенников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести измерение контура заземления опоры №19 ВЛ 35 кВ Отрада - Протасово , при отклонениях-довести до нормируемых значений Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СУ СЛЭП Сенников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 35 кВ Отрада - Протасово и включить их в план работ СУ СЛЭП Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СУ СЛЭП Сенников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести верховой осмотр опоры №19 ВЛ 35 кВ Отрада - Протасово с заменой поврежденной изоляции Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СУ СЛЭП Сенников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.08.2021 г.
5855 | 871 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-07-15 20:48 | 2021-07-15 21:07 | 3.4.12.3, В результате воздействия повторяющихся стихийных явлений: атмосферные перенапряжения, в пролете опор №№21-22 КВЛ-10кВ №2 ПС 35/10кВ Шепино между фазами "А" и "В" произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ и грозовой деятельности. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции между фазами "А" и "В" в пролете опор №21-22 КВЛ-10кВ №2 ПС 35/10кВ Шепино из-за воздействия атмосферных перенапряжений (гроза), произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №2 ПС Шепино и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №2 ПС Шепино по всей длине. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.08.2021 г.
5856 | 876 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-07-15 20:48 | 2021-07-16 05:30 | 3.4.7.3.3, В результате несвоевременной вырубки деревьев (веток), угрожающих падением на провода, при ветровой нагрузки произошло падение дерева из охранной зоны КВЛ-10кВ №3 от ПС 35/10кВ Шепино, что привело к нарушению электрической изоляции фаз "В" и "С" в пролете опор №43-44, обрыву провода фазы "В" в пролете опор №№43-44 с возникновением межфазного к.з. , устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева при ветровой нагрузки из охранной зоны КВЛ-10кВ №3 от ПС 35/10кВ Шепино в пролете опор №43-44, произошло нарушение электрической изоляции фаз "В" и "С", обрыв провода фазы "В" в пролете опор №43-44, с возникновением межфазного к.з., устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка ДКР в охранной зоне в пролетах опор №43-44 на ВЛ-10кВ №3 ПС Шепино ВЛ-10кВ №3 ПС Шепино | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №3 ПС Шепино по всей длине. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ №3 ПС Шепино нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.08.2021 г.
5857 | 234 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Суджанский РЭС | 2021-07-15 20:47 | 2021-07-15 21:07 | 3.4.12.2.3, Из-за падения ветки от дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ-10кВ на ВЛ, под воздействием порыва ветра, произошло межфазное, неустойчивое короткое замыкание в пролёте опор № 87-88 ВЛ-10кВ №28 ПС "Суджа" и отключение ВЛ действиями защит. | 4.4.3, Из-за механического воздействия на ВЛ-10кВ ветки от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ, в пролёте опор №87-88 ВЛ-10кВ №28 ПС Суджа, произошло нарушение воздушного промежутка между проводами, неустойчивое короткое замыкание и отключение ВЛ действиями защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №28 ПС "Суджа" Срок исполнения: 22.08.2021 г. Ответственное лицо: начльник РЭС Галушкин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №28 ПС "Суджа" составить график устранения выявленных замечаний Срок исполнения: 22.08.2021 г. Ответственное лицо: начльник РЭС Галушкин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.08.2021 г.
5858 | 905 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС | 2021-07-15 20:42 | 2021-07-15 22:02 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4 кВ №3 ВЛ-0,4кВ №3 КТП 2112 ПС Короча произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на 15 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ №3 произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал, на ВЛ-0,4кВ №3 КТП 2112 ПС Короча из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ-0,4 №3 КТП 2112 ПС Короча VN004-00011106 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 №3 КТП 2112 ПС Короча. Срок исполнения: 25.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 14.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ-0,4 №3 КТП 2112 ПС Короча. Срок исполнения: 25.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.07.2021 г.
5859 | 233 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Хомутовский РЭС | 2021-07-15 20:40 | 2021-07-15 20:45 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ № 11 от ПС Культпросвет (456) произошло в результате междуфазного к.з. из-за перекрытия проводов в пролете оп.№41-42 упавшей веткой, с высокорослого дерева, расположенного в не охранной зоне ВЛ под воздействием ветра. | 4.4.3, Ветка дерева в пролете оп.№41-42 ВЛ-10кВ № 11 от ПС Культпросвет (456) упала из не охранной зоны ВЛ под воздействием ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ-10кВ № 11 от ПС Культпросвет (456) с составлением листа осмотра. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: И.о. главного инженера ХРЭС Чуйченко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ № 11 от ПС Культпросвет (456) назначить сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: И.о. главного инженера ХРЭС Чуйченко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.09.2021 г.
5860 | 232 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Медвенский РЭС |  |  | 3.4.12.3, Причиной аварийного отключения ВЛ явилось , попадание грозового разряда в провод ВЛ -10 кВ 268.11 ф.А в пролётах опор № 15-16 | 4.4.4, Причиной аварийного отключения ВЛ явилось , попадание грозового разряда в провод ВЛ -10 кВ 268.11 ф.А в пролётах опор № 15-16 | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ Срок исполнения: 26.08.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Огнещиков А.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра составить график устранения выявленных замечаний Срок исполнения: 26.08.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Огнещиков А.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.08.2021 г.
5861 | 128 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2021-07-15 20:33 | 2021-07-15 23:42 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ № 04 ПС Воскресенское (ФКРС-400) произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №41-42 деревом, упавшим на провода из вне пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Андреапольского района Тверской области без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ-10кВ № 04 ПС Воскресенское (ФКРС-400) в пролете опор №41-42 из вне пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Андреапольского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 04 ПС Воскресенское (ФКРС-400) действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №04 ПС Воскресенское с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 13.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Торопецкого РЭС Второв А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10 кВ №04 ПС Воскресенское. Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Торопецкого РЭС Второв А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.08.2021 г.
5862 | 226 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Льговский РЭС | 2021-07-15 20:30 | 2021-07-15 21:50 | 3.4.12.3, Однофазное к.з. на ВЛ-10 кВ №1413, вызванное разрушением изолятора на оп. №18 по причине воздействия атмосферных перенапряжений (грозы) во время прохождения грозового фронта в районе расположения ВЛ. | 4.4.4, Разрушение изолятора на оп. №18 ВЛ-10 кВ №1413 из-за атмосферных перенапряжений во время прохождения грозового фронта в районе расположения ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести выборочный верховой осмотр ВЛ-10 кВ №1413 ПС Черемошки, обращая особое внимание на состояние изоляции. Срок исполнения: 22.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Киев Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести испытания заземления оп. №17, №18, №19 ВЛ-10 кВ №1413 ПС Черемошки. Срок исполнения: 22.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Киев Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внепланового осмотра и испытания заземления опор определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. Срок исполнения: 22.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Киев Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.07.2021 г.
5863 | 311 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-35 кВ Белый-Верховье 15.07.2021 года в 20:27 с успешным АПВ произошло по причине междуфазного КЗ из-за краковременного перекрытия проводов в пролете опор №110-111 деревом, при падении из вне пределов охранной зоны ВЛ-35 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Бельского района Тверской области без обрыва проводов. Повторное отключение ВЛ-35 кВ Белый-Верховье 16.07.2021 года в 16:59 с успешным АПВ произошло по причине междуфазного КЗ из-за краковременного перекрытия проводов в пролете опор №110-111 в момент соприкосновения оборванного провода фазы "С" с соседним фазным проводом. В последствие оборванный провод фазы "С" упал на землю, что явилось причиной возникновения однофазного замыкания на землю фазы "С" на 2 секции шин 35 кВ ПС 110/35/10кВ Белый. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева из вне пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Бельского района Тверской области в пролете опор №110-111 ВЛ-35 кВ Белый -Верховье произошло повреждение провода фазы "С", а в последствие произошел обрыв провода фазы "С" в пролете опор №110-111 ВЛ-35 кВ Белый -Верховье, что и явилось причиной отключений ВЛ-35 кВ Белый -Верховье действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-35 кВ Белый-Верховье с целью выявления наличия дефектов Срок исполнения: 26.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ НПБ Степанов Е.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-35 кВ Белый-Верховье Срок исполнения: 06.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ НПБ Степанов Е.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.08.2021 г.
5864 | 706 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго |  |  | 3.4.12.3, Отключения от действия РЗ ВЛ 110кВ Брянская-Центральная Восточная с отпайкой на ПС Навля-тяговая произошло по причине повреждения на ПС 110кВ Центральная изолятора в гирлянде фаза "А" на линейном портале ВЛ 110кВ Брянская-Центральная Восточная с отпайкой на ПС Навля-тяговая в сторону ПС в следствии перекрытия изоляции при прохождении грозового фронта. | 4.4.4, В результате перекрытия изоляции при прохождении грозового фронта произошло повреждение на ПС 110кВ Центральная изолятора в гирлянде фаза "А" на линейном портале ВЛ 110кВ Брянская-Центральная Восточная с отпайкой на ПС Навля-тяговая в сторону ПС. | Мероприятие: Техническое Выполнить проверку сопротивления контура заземления приемного портала ВЛ 110кВ Брянская-Центральная Восточная с отпайкой на ПС Навля-тяговая. Срок исполнения: 23.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СД Изотенков А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.08.2021 г. Мероприятие: Техническое При несоответствии требованиям ПУЭ-7 таблица 2.5.19, произвести ремонт контура заземления приемного портала ВЛ 110кВ Брянская-Центральная Восточная с отпайкой на ПС Навля-тяговая. Срок исполнения: 23.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СПС Саввин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.08.2021 г. Мероприятие: Техническое На ПС 110кВ Центральная произвести замену поврежденного изолятора ф."А" приемного портала ВЛ 110кВ Брянская-Центральная Восточная с отпайкой на ПС Навля-тяговая. Срок исполнения: 27.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СПС Саввин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.08.2021 г.
5865 | 299 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2021-07-15 20:15 | 2021-07-15 20:51 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ №15(23) ПС 110/35/10 кВ Ржев произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за касания провода фазы "А" соседнего фазного провода в результате срыва изолятора фазы "А" на опоре №104/7 вследствие нарушения крепления изолятора ШС-10 из-за износа колпачка в процессе эксплуатации. Ответственный за эксплуатацию: ст. мастер Ржевского РЭС Иванов И.Е. | 4.1.3, Срыв изолятора фазы "А" марки ШС-10 на опоре №104/7 ВЛ-10 кВ №15(23) ПС 110/35/10 кВ Ржев произошел из-за нарушения крепления изолятора в результате изменения свойств материала колпачка в процессе длительной эксплуатации. Ответственный за эксплуатацию: ст. мастер Ржевского РЭС Иванов И.Е. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение крепления изолятора в результате изменения свойств материала колпачка на ВЛ-10кВ ф № 15(23) ПС Ржев ВЛ-10кВ ф № 15(23) ПС Ржев | Мероприятие: Техническое Произвести выборочно верховой осмотр изоляции на ВЛ-10 кВ №15(23) ПС 110/35/10 кВ Ржев с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 25.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные при проведении верхового осмотра ВЛ-10 кВ №15(23) ПС 110/35/10 кВ Ржев Срок исполнения: 05.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам Ржевского РЭС о необходимости выполнения работ по техническому обслуживанию в полном объеме в соответствии с Перечнем работ выполняемых при техническом обслуживании ВЛ, приведенном в Таблице 1 раздела №4 РД 153-34.3.-20.662-98. Срок исполнения: 05.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.08.2021 г.
5866 | 300 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2021-07-15 20:15 | 2021-07-15 22:33 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-10 кВ №10(2) ПС 35/10 кВ РМК произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за поверхностного перекрытия изоляции двух фаз "В" и "С" в РУ-10 кВ на КТП 10/0,4 кВ №140 Хорошево-4 в результате воздействия атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении грозового атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области с повреждением двух проходных изоляторов фаз "В" и "С". | 4.12, В результате воздействия атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении грозового атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области, произошло повреждение двух проходных изоляторов фаз "В" и "С" в РУ-10 кВ на КТП 10/0,4 кВ №140 Хорошево-4, что привело к возникновению междуфазного КЗ и отключению В-10 кВ ВЛ-10 кВ №10(2) на ПС 35/10 кВ РМК. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №10(2) ПС 35/10 кВ РМК для выявления возможных дефектов после прохождения грозы. Срок исполнения: 06.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.08.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ-10кВ №10(2) ПС 35/10 кВ РМК - устранить эти дефекты Срок исполнения: 13.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.07.2021 г.
5867 | 231 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2021-07-15 20:12 | 2021-07-15 22:38 | 3.4.9.3, ВЛ-10 кВ № 427.16 от ПС 35/10 кВ «Сапогово» отключалась аварийно по причине повреждения на потребительской ТП 468 собственник с/о «Соловушка». | 4.12, ВЛ-10 кВ № 427.16 от ПС 35/10 кВ «Сапогово» отключалась аварийно по причине повреждения на потребительской ТП 468 собственник с/о «Соловушка». | Мероприятие: Организационное Направить письмо собственнику ТП 468 предписание с требованием выполнить ремонт принадлежащей ему электроустановки Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: ЗГИ-начальник ПТГ Костин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра подготовить график устранения выявленных замечаний Срок исполнения: 26.08.2021 г. Ответственное лицо: ЗГИ-начальник ПТГ Костин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр трассы ВЛ 10 кВ 427.16 Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Макаров Г.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.08.2021 г.
5868 | 714 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Выгоничский РЭС | 2021-07-15 19:58 | 2021-07-15 21:50 | 3.4.12.2, При сильном порывистом ветре произошло падение ветки с дерева, растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор № 7.7-7.8 ВЛ-10 кВ Ф-1004 ПС Тепличная | 4.12, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор № 7.7-7.8 ВЛ-10 кВ Ф-1004 ПС Тепличная, что привело к перекрытию изоляции проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ МВ-10 кВ Ф-1004 ПС Тепличная | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-1004 ПС Тепличная в пролете опор № 7.7-7.8, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 19.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Хорошев Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной обход отпаек Ф-1004 ПС Тепличная с целью выявления веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-1004 ПС Тепличная, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 19.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Хорошев Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.07.2021 г.
5869 | 415 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Лебедянский РЭС | 2021-07-15 19:35 | 2021-07-15 20:40 | 3.4.7.3.2, Схлестывание проводов из-за порывистого ветра | 4.1.3, схлестывание проводов к дому 48 опора №6 в результате порывистого ветра Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ0,4 ф.2от ТП 291(502) ВЛ10 Мол.комплекс. VN004-94805173 | Мероприятие: Техническое На ВЛ0,4 ф.2от ТП 291(502) ВЛ10 Мол.комплекс произвести осмотр на предмет выявления разрегулировки стрелы провеса проводов Срок исполнения: 23.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Карлин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.08.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении разрегулировки стрелы провиса проводов произвести их перетяжку Срок исполнения: 23.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Карлин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.08.2021 г.
5870 | 106 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2021-07-15 19:35 | 2021-07-15 19:40 | 3.4.10.2, Отключение КВЛ-10кВ №35(3) ПС110/35/10 кВ Ржев произошло по причине междуфазного КЗ в результате перекрытия изоляции фаз "А" и"В" на КТП 10/0,4 кВ №168 электрической дугой, возникшей при попадании на ошиновку 10 кВ птицы. | 4.12, В результате попадания птицы на ошиновку 10кВ КТП 10/0,4 кВ №168 возникла электрическая дуга, воздействие которой привело к перекрытию изоляции фаз "А" и "В" на КТП 10/0,4 кВ №168 и отключению КВЛ-10кВ №35(3) ПС 110/35/10 кВ Ржев действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КТП запитанных от КВЛ-10 кВ №35(3) ПС 110/35/10 кВ Ржев с целью выявления мест гнездования птиц. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные при внеочередном осмотре недостатки (дефекты). Срок исполнения: 06.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.07.2021 г.
5871 | 891 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Глазуновский РЭС | 2021-07-15 19:29 | 2021-07-15 20:50 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия повторяющихся ветровых нагрузок, произошло падение ветки дерева, из вне охранной зоны, на провод фазы "А" ВЛ-0.4 кВ №2 от ТП Кур-3-1 в пролёте опор №15-16, что привело к обрыву провода и его схлесту с нулевым проводом, с возникновением однофазного короткого замыкания, устранённого действием защиты. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева, из вне охранной зоны, на провод фазы "А" ВЛ-0.4 кВ №2 от ТП Кур-3-1 в пролёте опор №15-16 при ветровой нагрузке, произошел обрыв провода и его схлест с нулевым проводом, с возникновением однофазного короткого замыкания, устранённого действием защиты. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0.4 кВ №2 от ТП Кур-3-1 нарушений и включить их в план работ Глазуновского РЭС. Срок исполнения: 23.08.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Патенков О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0.4 кВ №2 от ТП Кур-3-1 по всей длине линии. Срок исполнения: 23.08.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Патенков О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.08.2021 г.
5872 | 230 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Суджанский РЭС | 2021-07-15 19:27 | 2021-07-15 19:40 | 3.4.12.2.3, Из-за падения ветки от дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ-10кВ на ВЛ, под воздействием порыва ветра, произошло межфазное, неустойчивое короткое замыкание в пролёте опор №213-214 ВЛ-10кВ №7312 ПС "М.Локня" и отключение ВЛ действиями защит. | 4.4.3, Из-за механического воздействия на ВЛ-10кВ ветки от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ, в пролёте опор №213-214 ВЛ-10кВ №7312 ПС М.Локня, произошло нарушение воздушного промежутка между проводами, неустойчивое короткое замыкание и отключение ВЛ действиями защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №7312 ПС "М.Локня" Срок исполнения: 21.08.2021 г. Ответственное лицо: начальник РЭС Галушкин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №7312 ПС "М.Локня" составить график устранения выявленных замечаний Срок исполнения: 21.08.2021 г. Ответственное лицо: начальник РЭС Галушкин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.08.2021 г.
5873 | 705 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Климовский РЭС | 2021-07-15 19:12 | 2021-07-15 20:03 | 3.4.12.3, Электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролёте опор №13-14 ВЛ-0,4 ТП-117 Л3 Ф-101 ПС Климово, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | 4.12, Перегорание ПН-2 из-за электродугового перекрытия воздушного промежутка в пролёте опор №13-14 ВЛ-0,4 ТП-117 Л3 Ф-101 ПС Климово, привело к отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-0,4 ТП-117 Л3 Ф-101 ПС Климово по всей длине. Срок исполнения: 22.08.2021 г. Ответственное лицо: Сидоров А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 22.08.2021 г. Ответственное лицо: Сидоров А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.08.2021 г.
5874 | 890 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Глазуновский РЭС | 2021-07-15 19:11 | 2021-07-15 20:36 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия повторяющихся ветровых нагрузок, произошло падение ветки дерева, из вне охранной зоны, на провод фазы "А" ВЛ 0,4кВ №1 Кур-2-4 в пролёте опор №13-14, что привело к обрыву провода и его схлесту с нулевым проводом, с возникновением однофазного короткого замыкания, устранённого действием защиты. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева, из вне охранной зоны, на провод фазы "А" ВЛ 0,4кВ №1 Кур-2-4 в пролёте опор №13-14 при ветровой нагрузке, произошел обрыв провода и его схлест с нулевым проводом, с возникновением однофазного короткого замыкания, устранённого действием защиты. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 Кур-2-4 по всей длине линии Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Патенков О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 Кур-2-4 нарушений и включить их в план работ Глазуновского РЭС. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Патенков О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.08.2021 г.
5875 | 127 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2021-07-15 19:09 | 2021-07-15 20:57 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ №08 ПС Андреаполь произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №55-56 деревом, упавшим на провода из вне пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Андреапольского района Тверской области без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ-10 кВ №08 ПС Андреаполь в пролете опор №55-56 из вне пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Андреапольского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №08 ПС Андреаполь действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №08 ПС Андреаполь с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 13.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Торопецкого РЭС Второв А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №08 ПС Андреаполь. Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Торопецкого РЭС Второв А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.08.2021 г.
5876 | 225 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Большесолдатский РЭС | 2021-07-15 19:05 | 2021-07-15 20:35 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ №2512 от ПС Большесолдатское стало двухфазное короткое замыкание между проводами из-за механического воздействия сломанного дерева растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ в пролетах опор № 57-58 | 4.4.3, Из-за механического воздействия сломленной ветром части кроны дерева растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ, в пролетах опор №57-58 ВЛ-10кВ №2512 ПС Большесолдатское, произошёл схлёст проводов, короткое замыкание между проводами, и отключение ВЛ действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №2512 ПС Большесолдатское Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Гридин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №2512 ПС Большесолдатское, составить график устранения выявленных замечаний Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Гридин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.08.2021 г.
5877 | 908 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ивнянский РЭС | 2021-07-15 18:47 | 2021-07-15 21:45 | 3.4.7.3.3, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Курасовка произошло из-за возникновения КЗ, в результате срыва изоляторов фаз "А" и "В" на опоре №28 с последующим схлестом проводов фаз "А" и "В" в пролетах опор №28-29, вследствие падения дерева на провода в пролете опор №28-29 из охранной зоны ЛЭП при порывах ветра. | 4.4.3, Механическое разрушение изоляторов фаз "А" и "В" на опоре №28 ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Курасовка произошло вследствие падения дерева на провода в пролете опор №28-29 из охранной зоны ЛЭП при порывах ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие деревьев в охранной зоне в пролете опор №28-29, угрожающих падением на ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Курасовка VS010-0000880 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Курасовка. Срок исполнения: 25.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Медведев П.Ф. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 15.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Медведев П.Ф. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести работы по вырубке ДКР в пролете опор №28-29 ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Курасовка. Срок исполнения: 01.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Медведев П.Ф. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.08.2021 г.
5878 | 906 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2021-07-15 18:35 | 2021-07-15 19:10 | 3.4.9.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ №3 КТП 803 РП 10 кВ Альпика произошло из-за КЗ, в результате повреждения ПУ жилого дома №2 по ул.Юбилейная, запитанного от опоры №9. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю с требованием о приведении электроустановок в соответствие с требованиями НТД. Срок исполнения: 27.07.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Сендецкий А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.07.2021 г.
5879 | 831 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2021-07-15 18:21 | 2021-07-15 18:58 | 3.4.12.2.3, В результате падения сломанного сука дерева из внеохранной зоны ВЛ-0,4кВ, под воздействием сильных порывов ветра, на провод фазы "В" и "С" ВЛ-0,4кВ Ф-2 КТП-2/Сер-15-63 в пролете опор №4-5, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузке из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ Ф-2 КТП-2/Сер-15-63 в пролете опор №4-5 на провод фазы "В" и "С", произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-2 КТП-2/Сер-15-63 по всей длине. Срок исполнения: 22.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф-2 КТП-2/Сер-15-63 и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 22.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.08.2021 г.
5880 | 831 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2021-07-15 18:15 | 2021-07-15 19:57 | 3.4.9.3, Причиной отключения Л119 РП 01 явилось повреждение на потребительской ТП 892 (ИП Гончаров А.Е.) |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю (ИП Гончаров А.Е.). Срок исполнения: 06.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского городского РЭС Мишин С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.08.2021 г.
5881 | 830 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС | 2021-07-15 17:56 | 2021-07-15 19:14 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №2 КТП-435 ВЛ-1005 ПС Жичицы явился обрыв провода в пролете опор №№ 6-7 в результате длительного воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.4, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №2 КТП-435 ВЛ-1005 ПС Жичицы явилось однофазное короткое замыкание вследствие обрыва провода в пролете опор №№6-7 в результате механического воздействия на провода ВЛ сильных порывов ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП-435 ВЛ-1005 ПС Жичицы на предмет выявления разрегулировки провода. Срок исполнения: 27.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Демидовского РЭС Подковенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №№4-5 ВЛ-0,4кВ №2 КТП-435 ВЛ-1005 ПС Жичицы. Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: мастер Демидовского РЭС Подковенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.09.2021 г.
5882 | 310 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2021-07-15 17:45 | 2021-07-15 18:48 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ №23 ПС Андреаполь произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №34-35 деревом, упавшим на провода из вне пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Андреапольского района Тверской области без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ-10 кВ №23 ПС Андреаполь в пролете опор №34-35 из вне пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Андреапольского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №23 ПС Андреаполь действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №23 ПС Андреаполь с целью выявления наличия дефектов Срок исполнения: 05.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Торопецкого РЭС Второв А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №23 ПС Андреаполь Срок исполнения: 19.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Торопецкого РЭС Второв А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.08.2021 г.
5883 | 895 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Брейтовский РЭС | 2021-07-15 17:44 | 2021-07-15 19:26 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 036 (Остряковка деревня) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2-№3 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2-№3 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 036 (Остряковка деревня) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Фролов М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 ТП 036 (Остряковка деревня), по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Фролов М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.07.2021 г.
5884 | 305 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2021-07-15 17:29 | 2021-07-16 00:23 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-6 кВ № 15 ПС 35/6 кВ Карачарово произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №135 - №136 деревом, упавшим на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны ВЛ-6 кВ в результате воздействия сильного порывистого ветра (с обрывом проводов в данном пролете опор). | 4.4.3, В результате механического воздействия дерева на провода ВЛ-6 кВ № 15 ПС 35/6 кВ Карачарово в пролёте опор №135 - №136, выпавшего из-за пределов охранной зоны под воздействием сильного порывистого ветра произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ-6 кВ № 15 ПС 35/6 кВ Карачарово отключилась действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ № 15 ПС 35/6 кВ Карачарово. Срок исполнения: 02.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Коньков А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового осмотра ВЛ-6 кВ № 15 ПС 35/6 кВ Карачарово устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 12.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Коньков А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.07.2021 г.
5885 | 889 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2021-07-15 17:28 | 2021-07-15 20:37 | 3.4.12.2.3, В результате падения высокого дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №2/30-2/31 ВЛ-10кВ №17 ПС 35/10кВ Воронец под воздействием ветровых нагрузок, произошло нарушение электрической изоляции при схлесте, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания и отключению ВЛ-10кВ №17 ПС Воронец действием защит. АПВ - не успешно из-за не устранившегося КЗ в период работы АПВ | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №2/30-2/31 ВЛ-10кВ №17 ПС 35/10кВ Воронец под воздействием повторяющихся ветровых нагрузок, произошло нарушение электрической изоляции фаз "А" и "В" при схлесте, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №17 ПС 35/10кВ Воронец по всей длине Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Фролов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.07.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия устранения выявленных замечаний по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №17 ПС 35/10кВ Воронец и включить их в план работ РЭС Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Фролов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.08.2021 г.
5886 | 821 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Хиславичский РЭС | 2021-07-15 17:19 | 2021-07-15 18:27 | 3.4.12.2.3, Причиной падения сломанной ветром ветки дерева, из-за границ охранной зоны ВЛ 0,4кВ №3 ТП 185 Суборовка на провода в пролете опор №35 - №36 послужило воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.3, Перегорание предохранителя ПН-2 фазы "С" ВЛ 0,4кВ №3 ТП 185 Суборовка произошло в результате схлестывания фазного и нулевого проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №35 - №36 с возникновением однофазного КЗ и последующим обрывом 2-х проводов марки А-25. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку угрожающих падением на провода деревьев и веток деревьев по ВЛ 0,4кВ №3 ТП 185 Суборовка. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Захаренков А.А. Состояние: Не выполнено
5887 | 414 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Лебедянский РЭС | 2021-07-15 17:15 | 2021-07-15 18:23 | 3.4.10.1, Попадание птицы на провод | 4.12, однофазное замыкание на опоре №2/1 отпайка на ТП-187 в результате перекрытия птицей провода ф. "В" и траверсы опоры № 2/1 | Мероприятие: Техническое При необходимости выполнить технические мероприятия по установке устройств для отпугивания птиц (птицезащитных устройств) Срок исполнения: 22.08.2021 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Зайцев П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Рассмотреть вопрос об установке на ВЛ-10кВ Андреевский устройства для отпугивания птиц Срок исполнения: 23.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Карлин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.08.2021 г.
5888 | 375 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2021-07-15 17:09 | 2021-07-15 18:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ фид. 17 ПС 35/10 кВ Зараменье произошло по причине междуфазного КЗ в пролете опор №96-97 вследствие падения дерева на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра, при прохождении циклона по территории Бежецкого района Тверской области. | 4.4.3, В результате механических воздействий при падении дерева на провода ВЛ-10кВ фид. 17 ПС 35/10 кВ Зараменье из-за пределов охранной зоны ВЛ под воздействием сильного порывистого ветра в пролете опор №96-97, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. 17 ПС 35/10 кВ Зараменье действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф-17 ПС 35/10 кВ Зараменье Срок исполнения: 09.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бежецкого РЭС Емельянов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ ф-17 ПС 35/10 кВ Зараменье. Срок исполнения: 16.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бежецкого РЭС Емельянов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.08.2021 г.
5889 | 148 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2021-07-15 17:03 | 2021-07-15 18:56 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ фид. 07 ПС 35/10 кВ Зараменье произошло по причине междуфазного КЗ в пролете опор №100-101 вследствие падения дерева на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра, при прохождении циклона по территории Бежецкого района Тверской области. | 4.4.3, В результате механических воздействий при падении дерева на провода ВЛ-10кВ фид. 07 ПС 35/10 кВ Зараменье из-за пределов охранной зоны ВЛ под воздействием сильного порывистого ветра в пролете опор №100-101, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. 07 ПС 35/10 кВ Зараменье действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф-07 ПС 35/10 кВ Зараменье Срок исполнения: 13.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бежецкого РЭС Емельянов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ ф-07 ПС 35/10 кВ Зараменье. Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бежецкого РЭС Емельянов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.08.2021 г.
5890 | 891 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС | 2021-07-15 16:55 | 2021-07-15 17:15 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №26 ул. Крцпской с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф3 ЗТП-3 ф.1016 ПС Погарская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф3 ЗТП-3 ф.1016 ПС Погарская с медным проводом потребителя на доме №26 ул. Крупской. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 16.08.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить перезаделку контактного соединения на вводе в дом. Срок исполнения: 16.08.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.07.2021 г.
5891 | 147 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2021-07-15 16:50 | 2021-07-15 18:54 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 03 ПС 35/10 кВ Зараменье произошло по причине междуфазного КЗ в пролете опор №120-121 вследствие падения дерева на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра, при прохождении циклона по территории Бежецкого района Тверской области. | 4.4.3, В результате механических воздействий при падении дерева на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ под воздействием сильного порывистого ветра в пролете опор №120-121, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ № 03 ПС 35/10 кВ Зараменье действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 03 ПС 35/10 кВ Зараменье. Срок исполнения: 09.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бежецкого РЭС Емельянов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 03 ПС 35/10 кВ Зараменье. Срок исполнения: 16.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бежецкого РЭС Емельянов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.08.2021 г.
5892 | 102 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2021-07-15 16:40 | 2021-07-15 18:00 | 3.4.7.3.1, Междуфазное замыкание на КЛ-10кВ РП-40--ТП-1337 произошло из-за нарушения структуры материала муфты кабеля в результате длительной эксплуатации | 4.1.3, Повреждение муфты кабеля на КЛ-10кВ РП-40--ТП-1337 произошло из-за нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение муфты на КЛ-10кВ РП-40--ТП-1337 | Мероприятие: Техническое Восстановить схему КЛ-10кВ РП-40--ТП-1337 в соответствии с нормальным режимом работы. Срок исполнения: 11.09.2021 г. Ответственное лицо: Зам. гл.инженера по эксплуатации Панин Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.09.2021 г.
5893 | 676 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС | 2021-07-15 16:05 | 2021-07-15 17:58 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ №5 ПС 110кВ Райновская послужило короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «С» в пролете опор № 291-292 веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ порывами ветра (до 13 м/с). | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор № 291-292 произошло из-за падения ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ 10кВ №5 ПС 110кВ Райновская порывами ветра (до 13 м/с). | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10кВ №5 ПС 110кВ Райновская разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Россошанского РЭС Кузьмин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №5 ПС 110кВ Райновская по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Россошанского РЭС Кузьмин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.08.2021 г.
5894 | 833 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС | 2021-07-15 15:50 | 2021-07-15 17:12 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №1004 ПС 110/35/10кВ Знаменка явилось устойчивое междуфазное К.З. при падении под действием сильных порывов ветра ветки дерева на провода в пролёте опор №110 - №111 из-за пределов охранной зоны ВЛ. При подаче напряжения в линию в цикле АПВ и при РПВ ветка оставалась на проводах ЛЭП, затем упала на землю под действием сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной возникновения устойчивого междуфазного К.З. на ВЛ 10кВ №1004 ПС 110/35/10кВ Знаменка явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием сильных порывов ветра ветки дерева на провода в пролёте опор №110 - №111 из-за пределов охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Организационное Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №1004 ПС 110/35/10кВ Знаменка дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Срок исполнения: 23.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Кузьмин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Вырубить угрожающие деревья за пределами охранной зоны в пролёте опор №110 - №111 ВЛ 10кВ №1004 ПС 110/35/10кВ Знаменка. Срок исполнения: 23.08.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Симаненков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1004 ПС 110/35/10кВ Знаменка на участках прохождения по лесной местности. Срок исполнения: 23.08.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Симаненков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.08.2021 г.
5895 | 900 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-07-15 15:30 | 2021-07-15 17:12 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 019 Кошевники ВЛ 10 кВ №5 Медведково ПС 35/10 кВ "Дорожаево" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов всех фаз в пролете опор №10 - №11 при падении части дерева, упавшей на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, дерево со следами электрической дуги обнаружено на проводах. | 4.4.3, Схлест проводов всех фаз в пролете опор №10 - №11 при падении части дерева, упавшей на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, дерево со следами электрической дуги обнаружено на проводах. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 019 Кошевники ВЛ 10 кВ №5 Медведково ПС 35/10 кВ "Дорожаево" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 019 Кошевники ВЛ 10 кВ №5 Медведково ПС 35/10 кВ "Дорожаево" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.07.2021 г.
5896 | 876 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-07-15 15:15 | 2021-07-15 17:06 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 014 (Еремеево) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №2-№3 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №2-№3 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 014 (Еремеево) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 014 (Еремеево) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Скуляков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 ТП 014 (Еремеево), по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Скуляков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.08.2021 г.
5897 | 704 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Климовский РЭС | 2021-07-15 15:04 | 2021-07-15 16:44 | 3.4.9.3, Обрыв провода в месте крепления к проходному изолятору ТП-37п ф.116 ПС Климово, находящейся на балансе потребителя, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.116 ПС Климово. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо в адрес владельца ТП с требованием о приведении электрооборудования ТП в надлежащее состояние. Срок исполнения: 22.08.2021 г. Ответственное лицо: Сидоров А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.07.2021 г.
5898 | 574 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2021-07-15 15:00 | 2021-07-15 17:33 | 3.4.8.5.2, В результате наезда транспорта разрушена у основания опора №80 ВЛ 10кВ №9 ПС 110кВ Промышленная, в результате чего произошло падение опоры, срыв изоляторов, что привело к КЗ ВЛ и аварийному отключению В 10кВ №9 с неуспешным АПВ на ПС 110кВ Промышленная. | 4.4.1, Механическое воздействие при наезде на опору №80 ВЛ 10кВ №9 ПС 110кВ Промышленная с разрушением у основания, повлекшие падение опоры что привело к КЗ ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести обследования состояния опор №79, №81 по ВЛ 10кВ №9 ПС 110кВ Промышленная, как опоры подвергшиеся динамическому рывку. Срок исполнения: 23.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести верховой осмотр опор №79, №81 по ВЛ 10кВ №9 ПС 110кВ Промышленная с проверкой состояния вязок провода к изоляторам. Срок исполнения: 23.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам обследования состояния опор №79, №81 и верхового осмотр опор №79, №81 по ВЛ 10кВ №9 ПС 110кВ Промышленная : устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 23.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.07.2021 г.
5899 | 887 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-07-15 14:56 | 2021-07-15 15:15 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома Мичурина 56 с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.6 ТП-1081 произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.6 ТП-1081 с медным проводом потребителя на доме Мичурина 56 . | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 09.08.2021 г. Ответственное лицо: РЭС"Брянские Электрические Сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 09.08.2021 г. Ответственное лицо: РЭС"Брянские Электрические Сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.07.2021 г.
5900 | 880 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2021-07-15 14:50 | 2021-07-15 16:14 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева при ветровой нагрузки на провод фазы "В" и нулевой провод в пролете опор №15-№16 ВЛ-0,4кВ № 2 КТП 10/0,4 кВ №7/Ш-3-63 из вне охранной зоны, произошел схлест провода фазы "В" и нулевого провода , что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны на провод фазы "В" и нулевой провод в пролете опор №15-№16 ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП 10/0,4 кВ №7/Ш-3-63 кВа, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ №7/Ш-3-63кВА . Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Симонов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ №7/Ш-3-63кВА разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Верховского РЭС . Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Симонов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г.
5901 | 917 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2021-07-15 14:44 | 2021-07-15 15:12 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ КЛ-6 кВ Очистные-1 ПС 110 кВ Химзавод произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции в соединительной муфте на участке КЛ 6 кВ от ПС 110 кВ Химзавод до ТП 300, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции в целом месте на участке КЛ 6 кВ от ПС 110 кВ Химзавод до ТП 300 КЛ-6 кВ Очистные-1 ПС 110 кВ Химзавод произошло из-за ухудшения свойств материала изоляции соединительной муфты в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции КЛ-6 кВ Очистные-1 ПС Химзавод на КЛ-6 кВ Очистные-1 ПС 110 кВ Химзавод KS006-0000375 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр участка трассы КЛ-6 кВ от ПС 110 кВ Химзавод до ТП 300 ПС 110 кВ Химзавод. Срок исполнения: 26.07.2021 г. Ответственное лицо: Стремилов И.А Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра участка трассы КЛ-6 кВ от ПС 110 кВ Химзавод до ТП 300 ПС 110 кВ Химзавод, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Стремилов И.А Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.07.2021 г.
5902 | 864 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2021-07-15 14:36 | 2021-07-15 16:07 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 10кВ № 04 ПС 35/10 В Сараево в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов всех фаз в пролете опор №45-№46 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10 кВ Сараево. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.12, Схлест проводов всех фаз в пролете опор №45-№46 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10 кВ Сараево. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10кВ Сараево пролет опор №45-№46 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №45 - №46 ВЛ 10кВ № 04 ПС 35/10 кВ Сараево. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: мастер Яковлев Ю.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.07.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Яковлеву Ю.М. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: старший мастер Сырых О.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.07.2021 г.
5903 | 716 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Мглинский РЭС | 2021-07-15 14:33 | 2021-07-15 16:07 | 3.4.12.2.1, В результате длительного воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв провода в пролете опор №1-3 ВЛ-0,4 ТП-219 Л2 Ф-101 ПС ДИВОВКА ВОРМИНО (ВЛ в эксплуатации с 1987 г.). | 4.4.4, Кратковременный схлест фазного и нулевого проводов в пролете опор №1-3 ВЛ-0,4 ТП-219 Л2 Ф-101 ПС ДИВОВКА ВОРМИНО, в следствии обрыва нулевого провода при сильном порывистом ветре, привел к короткому замыканию ВЛ, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ТП-219 Л2 Ф-101 ПС ДИВОВКА ВОРМИНО. Срок исполнения: 19.08.2021 г. Ответственное лицо: Галутво Д.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 ТП-219 Л2 Ф-101 ПС ДИВОВКА ВОРМИНО произвести устранение выявленных дефектов. Срок исполнения: 19.08.2021 г. Ответственное лицо: Галутво Д.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.08.2021 г.
5904 | 865 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2021-07-15 14:24 | 2021-07-15 16:02 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП Кишкино по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8-№9 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8-№9 ВЛ 0,4кВ №1 КТП Кишкино в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Кишкино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: мастер Краев Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП Кишкино устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: мастер Краев Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.07.2021 г.
5905 | 887 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2021-07-15 14:23 | 2021-07-15 16:08 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №13 ТП 064 (ул.Спартаковская) произошло в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №11-№12 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №11-№12 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №13 ТП 064 (ул.Спартаковская) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №13 ТП 064 (ул.Спартаковская), остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.07.2021 г.
5906 | 416 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2021-07-15 14:01 | 2021-07-15 15:00 | 3.4.7.3.4, Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода в пролёте опор № 6/1/1 - 6/1/3 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1756 с. Каликино. Сильный порывистый ветер. | 4.4.3, Механическое воздействие веток деревьев на провода в пролёте опор № 6/1/1 - 6/1/3 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1756 с. Каликино. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода. на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1756 с. Каликино ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1756 с. Каликино | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев (веток), угрожающих падением на провода ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1756 с. Каликино в пролете опор № 6/1/1 - 6/1/3. Срок исполнения: 27.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Киреев С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести осмотр ИТР на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1756 с. Каликино. Срок исполнения: 27.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Киреев С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ИТР ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1756 с. Каликино устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 27.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Киреев С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.08.2021 г.
5907 | 863 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2021-07-15 13:58 | 2021-07-15 15:38 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП Тараскино по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5-№6 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5-№6 ВЛ 0,4кВ №1 КТП Тараскино в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Тараскино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: мастер Краев Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП Тараскино устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: мастер Краев Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.07.2021 г.
5908 | 909 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2021-07-15 13:50 | 2021-07-15 14:25 | 3.4.12.2, Обрыв линейного провода СИП возле дома по ул. Орловская 14 ВЛ 0,4кВ ф.1 ТП-41 ф. 1004 ПС Центральная вследствие ветровых нагрузок. | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителям произошло в результате повреждения ВЛ 0,4кВ ф.1 ТП-41 ф. 1004 ПС Центральная оп. №10 к дому №14 ул. Орловская вследствие ветровых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.1 ТП-41 ф. 1004 ПС Центральная Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Навлинские РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4кВ ф.1 ТП-41 ф. 1004 ПС Центральная оп. №10 к дому ул. Орловская д.14 Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Навлинские РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.07.2021 г.
5909 | 745 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Островский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, При порывах южного ветра (до 17 м/с) произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны на провода в пролете опор № 66-№ 67 ВЛ-10 кВ ф. 10-07 ПС Александрово, которое при падении кратковременно перемкнуло провода соседних фаз, что привело к межфазному КЗ и отключению МВ-10 кВ от МТЗ с успешным АПВ. Оборудование РЗА работало правильно. Метеосправка приложена к акту. | 4.4.3, В результате усиления южного ветра произошел излом и падение дерева на провода в пролете опор № 66-№ 67 ВЛ-10 кВ ф. 10-07 ПС Александрово, что привело к возникновению межфазного КЗ и отключению МВ-10 кВ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-07 ПС Александрово, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ после прохождения атмосферного циклона: деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. Срок исполнения: 09.08.2021 г. Ответственное лицо: Чистяков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По итогам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 10-07 ПС Александрово устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 16.08.2021 г. Ответственное лицо: Чистяков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.07.2021 г.
5910 | 889 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2021-07-15 13:35 | 2021-07-15 14:35 | 3.4.7.3.5, Отключение на РП 19 действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ ТП 1169 ПС 110 кВ Южная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ РП 19-ТП 1169 ПС 110 кВ Южная в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ РП 19-ТП 1169 ПС 110 кВ Южная произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 6 кВ РП 19-ТП 1169 ПС 110 кВ Южная КЛ 6 кВ РП 19-ТП 1169 ПС 110 кВ Южная | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 19-ТП 1169 ПС 110 кВ Южная. Срок исполнения: 26.07.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 02.08.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.07.2021 г.
5911 | 890 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2021-07-15 13:35 | 2021-07-15 14:23 | 3.4.7.3.5, Отключение на РП 20 действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ ТП 682 каб.Б ПС 110 кВ Южная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ ТП 700-ТП 485 ПС 110 кВ Южная в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ ТП 700-ТП 485 ПС 110 кВ Южная произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 6 кВ ТП 700-ТП 485 ПС 110 кВ Южная КЛ 6 кВ ТП 700-ТП 485 ПС 110 кВ Южная | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 700-ТП 485 ПС 110 кВ Южная. Срок исполнения: 26.07.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 02.08.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.07.2021 г.
5912 | 829 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2021-07-15 13:20 | 2021-07-15 15:15 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-209 явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №№ 12-14 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №1 ТП-209 явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №12 - №14 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить обрезку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №12-№14 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-209. Срок исполнения: 22.08.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Ерохов Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.08.2021 г.
5913 | 888 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2021-07-15 12:52 | 2021-07-15 14:05 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10 кВ Тросна в пролете опор №7-9 - 7-10, произошло нарушение электрической изоляции фаз "А" и "В" с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10 кВ Тросна в пролете опор №7-9 -7-10, произошло нарушение электрической изоляции фаз "А" и "В" при схлесте, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10 Тросна Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Ершов Н.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.07.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10 Тросна нарушений и включить их в планы работ РЭС Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Ершов Н.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.08.2021 г.
5914 | 701 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Карачевский РЭС |  |  | 3.4.12.3, Электро-дуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №13-14 ВЛ КТП-235 Л2 Ф-1005 ПС Ружное, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | 4.12, Отключение от действия ПН-2 ВЛ КТП-235 Л2 Ф-1005 ПС Ружное произошло из-за воздействия грозовых перенапряжений, при электро-дуговом перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №13-14 ВЛ КТП-235 Л2 Ф-1005 ПС Ружное, в следствии попадания молнии в ВЛ, при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ КТП-235 Л2 Ф-1005 ПС Ружное. Срок исполнения: 10.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Писковитин Б.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Писковитин Б.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.07.2021 г.
5915 | 627 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2021-07-15 12:47 | 2021-07-15 16:18 | 3.4.9.3, Отключение В ВЛ 10 кВ №2 ПС 35кВ Рогачевка действием защит произошло из-за повреждений на потребительском оборудовании ТП-2-3 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35кВ Рогачевка, находящемся на балансе и обслуживании ООО "Крыловское". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО "Крыловское"о приведении потребительского оборудования ТП-2-3 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35кВ Рогачевка в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.08.2021 г.
5916 | 875 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-07-15 12:34 | 2021-07-15 13:42 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП "Страшево мастерская" ВЛ 10 кВ №1 "Соть" ПС 110/27,5/10 кВ "Любим-тяговая" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №13-№14 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №13-№14 ВЛ-0,4кВ №1 КТП "Страшево мастерская"" ВЛ 10кВ №1 "Соть" ПС 110/27,5/10кВ "Любим-тяговая" в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП "Страшево мастерская" ВЛ 10 кВ №1 "Соть" ПС 110/35/10 кВ "Любим-тяговая" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Северо-Восточного РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП "Страшево мастерская" ВЛ 10 кВ №1 "Соть" ПС 110/27,5/10 кВ "Любим-тяговая" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Северо-Восточного РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.08.2021 г.
5917 | 301 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2021-07-15 12:01 | 2021-07-15 16:38 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №12(2) ПС 35/10 кВ Мин.Дворы произошло по причине междуфазного КЗ в результате перекрытия (схлеста) проводов в пролете опор №111/189-111/190 из-за падения дерева на провода из вне пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №111/189-111/190 ВЛ-10 кВ №12(2) ПС 35/10 кВ Мин.Дворы под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что привело к отключению ВЛ-10 кВ №12(2) ПС 35/10 кВ Мин.Дворы действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №12(2) ПС 35/10кВ Мин.Дворы с целью выявления наличия дефектов Срок исполнения: 21.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №12(2) ПС 35/10кВ Мин.Дворы устранить выявленные дефекты Срок исполнения: 29.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.08.2021 г.
5918 | 888 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Яружский РЭС | 2021-07-15 11:58 | 2021-07-15 12:39 | 3.4.12.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 103 ПС 110 кВ Красная Яруга произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии по изоляции изоляторов трех фаз опоры №4, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции изоляторов трех фаз опоры №4 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 103 ПС 110 кВ Красная Яруга произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 103 ПС 110 кВ Красная Яруга. Срок исполнения: 25.07.2021 г. Ответственное лицо: Баранов А.Н. - гл. инженер РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Баранов А.Н. - гл. инженер РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.07.2021 г.
5919 | 309 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС | 2021-07-15 11:52 | 2021-07-15 12:59 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10кВ Неклюдово произошло по причине междуфазного КЗ за ЛР №9 в пролете опор №5-79 - 5-80 вследствие падения дерева на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра. | 4.4.3, В результате механических воздействий при падении дерева на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ под воздействием сильного порывистого ветра, произошло короткое замыкание за ЛР №9 в пролете опор №5-79 - 5-80, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10кВ Неклюдово действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10кВ Неклюдово за ЛР №9 - зона обслуживания Кашинского РЭС. Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10кВ Неклюдово за ЛР №9 дефекты. Срок исполнения: 03.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.09.2021 г.
5920 | 122 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 3.4.12.3, Отключение ВЛ 110кВ Бологое-Хмелевка с отпайкой на ПС 110/10кВ Алешинка произошло по причине межфазного к.з. при перекрытии фарфоровых гирлянд изоляторов фаз "А,В"(без повреждения изоляторов) на траверсы опоры №116/66 -при близком грозовом разряде возле опоры 116/66. В связи с повышенной концентрацией ионизированного воздуха АПВ - было неуспешным. | 4.12, Под воздействием атмосферных перенапряжений во время активной грозовой деятельности при прохождении атмосферного фронта , произошло поверхностное перекрытие фарфоровых гирлянд изоляторов фаз "А,В" на траверсы опоры №116/66 ВЛ 110кВ Бологое-Хмелевка с отпайкой на ПС 110/10кВ Алешинка , что привело к отключению ВЛ 110кВ Бологое-Хмелевка с отпайкой на ПС 110/10кВ Алешинка действием ДФЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый верховой осмотр состояния изоляторов на ВЛ 110кВ Бологое-Хмелевка с отпайкой на ПС 110/10кВ Алешинка на участке опор № 115/65-117/67 для выявления возможных дефектов Срок исполнения: 29.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП ВВ Мисугин М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.07.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов по результатам внеочередного верхового осмотра состояния изоляторов на ВЛ 110кВ Бологое-Хмелевка с отпайкой на ПС 110/10кВ Алешинка на участке опор №115/65-117/67 - устранить эти дефекты Срок исполнения: 06.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП ВВ Мисугин М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.08.2021 г. Мероприятие: Техническое на ВЛ 110кВ Бологое-Хмелевка с отпайкой на ПС 110/10кВ Алешинка выполнить проверку сопротивления контуров заземления на опоре №116/66 и соседних с ней опорах № 115/65 и 117/67. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП ВВ Мисугин М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.07.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении отклонения величины сопротивления контуров опор №№115/65-117/67 от нормы- довести сопротивление до нормативных значений Срок исполнения: 06.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП ВВ Мисугин М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.08.2021 г.
5921 | 820 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Починковский РЭС | 2021-07-15 11:45 | 2021-07-15 13:30 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ №2 ТП 057 послужило падение сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева, из-за границ охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №4 - №5. | 4.4.3, Отключение АВ 0,4кВ ВЛ №2 ТП 057 произошло в результате схлестывания проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №4 - №5 с возникновением междуфазного КЗ и последующим падением ветки на землю. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода по ВЛ 0,4кВ №2 ТП 057. Срок исполнения: 18.08.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Мякишев В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.08.2021 г.
5922 | 374 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2021-07-15 11:44 | 2021-07-15 20:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 13(4) ПС 35/10 кВ Лощемля произошло по причине междуфазного КЗ в пролете опор №94-95 вследствие падения дерева на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра, при прохождении циклона по территории Бежецкого района Тверской области. | 4.4.3, В результате механических воздействий при падении дерева на провода ВЛ 10кВ № 13(4) ПС 35/10 кВ Лощемля из-за пределов охранной зоны ВЛ под воздействием сильного порывистого ветра в пролете опор №94-95, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ № 13(4) ПС 35/10 кВ Лощемля действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 13(4) ПС 35/10 кВ Лощемля . Срок исполнения: 09.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бежецкого РЭС Емельянов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 13(4) ПС 35/10 кВ Лощемля . Срок исполнения: 16.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бежецкого РЭС Емельянов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.08.2021 г.
5923 | 887 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Яружский РЭС |  |  | 3.4.12.3, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Красная Яруга произошло из-за возникновения КЗ, в результате перекрытия по изоляции изоляторов трех фаз опоры №9/5, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции изоляторов трех фаз опоры №9/5 ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Красная Яруга произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Красная Яруга. Срок исполнения: 25.07.2021 г. Ответственное лицо: Баранов А.Н. - гл. инженер РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Баранов А.Н. - гл. инженер РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.07.2021 г.
5924 | 373 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2021-07-15 11:39 | 2021-07-15 22:58 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ фид. 01 ПС 35/10 кВ Гостиница произошло по причине междуфазного КЗ в пролете опор №64-65 вследствие падения дерева на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра, при прохождении циклона по территории Бежецкого района Тверской области. | 4.4.3, В результате механических воздействий при падении дерева на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ под воздействием сильного порывистого ветра в пролете опор №64-65, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. 01 ПС 35/10 кВ Гостиница действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ фид. 01 (571) ПС 35/10 кВ Гостиница. Срок исполнения: 09.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бежецкого РЭС Емельянов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ фид. 01 (571) ПС 35/10 кВ Гостиница. Срок исполнения: 16.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бежецкого РЭС Емельянов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.08.2021 г.
5925 | 828 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2021-07-15 11:35 | 2021-07-15 13:33 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-1192 ВЛ-1006 ПС Каспля явилось падение дерева, на провода ВЛ в пролете опор №1-3 - №1-4, в результате несвоевременной вырубки деревьев угрожающих падением на провода. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №1 ТП-1192 ВЛ-1006 ПС Каспля явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста при обрыве проводов в пролете опор №1-3 - №1-4, в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ дерева, расположенного в охранной зоне ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №1-3 - №1-4 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-1192 ВЛ-1006 ПС Каспля. на ВЛ-0,4кВ №1 ТП-1192 ВЛ-1006 ПС Каспля VN004-00073663 | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №1-3 - №1-4 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-1192 ВЛ-1006 ПС Каспля. Срок исполнения: 03.09.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.08.2021 г.
5926 | 371 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2021-07-15 11:22 | 2021-07-15 23:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ фид. 06 (3) ПС 35/10 кВ Ривзавод произошло по причине междуфазного КЗ в пролете опор №125-126 вследствие падения дерева на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра, при прохождении циклона по территории Бежецкого района Тверской области. | 4.4.3, В результате механических воздействий при падении дерева на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ под воздействием сильного порывистого ветра в пролете опор №125-126, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. 06 (3) ПС 35/10 кВ Ривзавод действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ фид. 06 (3) ПС 35/10 кВ Ривзавод. Срок исполнения: 09.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бежецкого РЭС Емельянов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ фид. 06 (3) ПС 35/10 кВ Ривзавод. Срок исполнения: 16.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бежецкого РЭС Емельянов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.08.2021 г.
5927 | 908 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2021-07-15 11:10 | 2021-07-15 11:50 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №95, ул. Октябрьская с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-4527 ф.626 ПС Карачевская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-1 ф.1024 ПС Центральная с медным проводом потребителя на доме №95, улю Октябрьская. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Навлинские РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом № 95, ул. Октябрьская, г. Карачев Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Навлинские РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.07.2021 г.
5928 | 145 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2021-07-15 10:41 | 2021-07-15 19:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ фид. 16 (5) ПС 35/10 кВ Ривзавод произошло по причине междуфазного КЗ в пролете опор №85-86 вследствие падения дерева на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра, при прохождении циклона по территории Бежецкого района Тверской области. | 4.4.3, В результате механических воздействий при падении дерева на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ под воздействием сильного порывистого ветра в пролете опор №85-86, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. 16 (5) ПС 35/10 кВ Ривзавод действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ фид. 16 (5) ПС 35/10 кВ Ривзавод. Срок исполнения: 09.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бежецкого РЭС Емельянов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ фид. 16 (5) ПС 35/10 кВ Ривзавод. Срок исполнения: 16.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бежецкого РЭС Емельянов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.08.2021 г.
5929 | 715 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Дятьковский РЭС | 2021-07-15 10:36 | 2021-07-15 10:45 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 Ф-2 КТП-73 Ф-601 ПС Цементная в пролете опор №4-5. | 4.4.3, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на ВЛ-0,4 Ф-2 КТП-73 Ф-601 ПС Цементная в пролете опор №4-5, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 Ф-2 КТП-73 Ф-601 ПС Цементная с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожа-ющих падением веток на провода. Срок исполнения: 19.08.2021 г. Ответственное лицо: Галутво Д.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 Ф-2 КТП-73 Ф-601 ПС Цементная произвести обрезку веток на выявленных деревьях. Срок исполнения: 19.08.2021 г. Ответственное лицо: Галутво Д.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.08.2021 г.
5930 | 313 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго | 2021-07-15 12:15 | 2021-07-15 12:21 | 3.4.12.2.3, 1.Отключение ВЛ-110кВ Бологое-Поплавинец вызвано однофазным к.з. при падении дерева, сваленного сильным порывом ветра, при кратковременном касание ветками дерева траверсы фазы "А" на опоре 71/19 с одновременным перекрытием ветками провода фазы "А" в пролете опор 71/19-72/18. На ВЛ 110кВ Бологое-Поплавинец в цикле неуспешного АПВ произошло отгорание ветки в пролете опор 71/19-72/18, дерево временно закончило движение зависнув в воздухе,поэтому оперативный персонал смог выполнить успешное РПВ. 2.Спустя время дерево продолжило падение в сторону проводов соседней ВЛ-110кВ Поплавинец-Хмелевка с отпайкой на ПС 110/10кВ Алешинка. Отключение ВЛ-110кВ Поплавинец-Хмелевка с отпайкой на ПС 110/10кВ Алешинка вызвано однофазным к.з. при падении дерева, сваленного сильным порывом ветра, при кратковременном касании ветками траверсы фазы "А" на опоре № 71/19 с одновременным перекрытием ветками провода фазы "А" в пролете опор 71/19-72/18. При этом на ВЛ-110кВ Поплавинец-Хмелевка с отпайкой на ПС 110/10кВ Алешинка в цикле неуспешного АПВ произошло отгорания ветки в пролете опор 71/19-72/18, с последующим падением дерева на землю,что позволило оперативному персоналу выполнить успешное РПВ. | 4.4.3, 1. В результате механического воздействия при падении дерева, сваленного сильным порывом ветра из вне охранной зоны, на провод фазы "А" ВЛ-110кВ Бологое-Поплавинец, произошло кратковременное перекрытие веткой траверсы и провода фазы "А" в пролете опор 71/19-72/18 , что послужило причиной отключения ВЛ-110кВ Бологое-Поплавинец действием ДФЗ. 2. В результате механического воздействия при падении дерева, на провод фазы "А" ВЛ-110кВ Поплавинец-Хмелевка с отпайкой на ПС 110/10кВ Алешинка, произошло кратковременное перекрытие веткой траверсы и провода фазы "А" в пролете опор 71/19-72/18 , что послужило причиной отключения ВЛ-110кВ Поплавинец-Хмелевка с отпайкой на ПС 110/10кВ Алешинка действием ДФЗ. | Мероприятие: Техническое выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110кВ Бологое-Поплавинец и ВЛ-110 кВ Поплавинец-Хмелевка с отпайкой на ПС Алешинка(тяговая) для выявления возможных дефектов Срок исполнения: 13.08.2021 г. Ответственное лицо: нач.УСЛЭП ВВ ПБ Мисугин М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.08.2021 г. Мероприятие: Техническое при выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ 110кВ Бологое-Поплавинец и ВЛ-110 кВ Поплавинец-Хмелевка с отпайкой на ПС Алешинка(тяговая) -устранить эти дефекты Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: нач.УСЛЭП ВВ ПБ Мисугин М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.08.2021 г.
5931 | 861 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-07-15 10:20 | 2021-07-15 11:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ № №1 в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" ВЛ 0,4кВ №1 в пролете опор №13-№14 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" ВЛ 0,4кВ №1 в пролете опор №13-№14 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ № №1 ТП1125 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ № №1 ТП1125 дефектов. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.07.2021 г.
5932 | 700 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС | 2021-07-15 10:18 | 2021-07-15 21:44 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор №22-23 ВЛ 10кВ ф.1002 ПС 35/10кВ Севская, в пролете опор №6.10-6.11 ВЛ 10кВ ф.1001 ПС 35/10кВ Хвощёвская, в пролете опор №61-62 ВЛ 10кВ ф.1004 ПС 35/10кВ Косицкая, в пролете опор №126-127 ВЛ 10кВ ф.1002 ПС 35/10кВ Доброводская, в пролете опор №28-29 ВЛ 10кВ ф.1001 ПС 35/10кВ Севская. | 4.4.3, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор №22-23 ВЛ 10кВ ф.1002 ПС 35/10кВ Севская, в пролете опор №6.10-6.11 ВЛ 10кВ ф.1001 ПС 35/10кВ Хвощёвская, в пролете опор №61-62 ВЛ 10кВ ф.1004 ПС 35/10кВ Косицкая, в пролете опор №126-127 ВЛ 10кВ ф.1002 ПС 35/10кВ Доброводская, в пролете опор №28-29 ВЛ 10кВ ф.1001 ПС 35/10кВ Севская, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ соответствующих В-10кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны в пролете опор №22-23 ВЛ 10кВ ф.1002 ПС 35/10кВ Севская, в пролете опор №6.10-6.11 ВЛ 10кВ ф.1001 ПС 35/10кВ Хвощёвская, в пролете опор №61-62 ВЛ 10кВ ф.1004 ПС 35/10кВ Косицкая, в пролете опор №126-127 ВЛ 10кВ ф.1002 ПС 35/10кВ Доброводская, в пролете опор №28-29 ВЛ 10кВ ф.1001 ПС 35/10кВ Севская угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 19.08.2021 г. Ответственное лицо: Мосин И.А Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.08.2021 г.
5933 | 161 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго | 2021-07-15 10:02 | 2021-07-15 12:48 | 3.4.7.3.5, Отключение В 10кВ Т1 на ПС 110/10кВ Кладово действием дуговой защиты произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в ячейке ячейки В 10кВ Т1 КРУН 10кВ из-за повреждения ТТ 10кВ фазы «А» с дуговым перекрытием соседней фазы "С". Ответственный за эксплуатацию: Ст. мастер УСПС БПБ - Васильев В.В. | 4.12, Повреждение ТТ 10 кВ фазы "А" марки ТЛМ-10(6) на ПС 110/10кВ Кладово произошло по причине старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1981 года. Ответственный за эксплуатацию: Ст. мастер УСПС БПБ - Васильев В.В. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ТТ 10кВ ф. "А" в ячейке В 10кВ Т1 на ПС 110/10кВкВ Кладово | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередные контрольные испытания повышенным напряжением ТТ-10 кВ всех присоединений 1 секции шин 10 кВ на ПС 110/10кВ Кладово. Срок исполнения: 23.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС Бежецкой ПБ Шамарин А.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам контрольных испытаний ТТ-10 кВ на ПС 110/10кВ Кладово устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 06.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС Бежецкой ПБ Шамарин А.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам УСПС Бежецкой ПБ о необходимости выполнения требований НТД по своевременной замене изношенного оборудования. Срок исполнения: 16.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС Бежецкой ПБ Шамарин А.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.07.2021 г.
5934 | 827 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2021-07-15 09:50 | 2021-07-15 11:45 | 3.4.7.3.4, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №4 ТП-655 явился обрыв провода в пролете опор №16/1-№16/2 в результате падения ветки дерева на провода, вследствие несвоевременной вырубки деревьев угрожающих падением веток на провода. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №4 ТП-655 явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста при обрыве проводов в пролете опор №16/1-№16/2 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного в охранной зоне ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №16/1-№16/2 ВЛ-0,4кВ №4 ТП-655. на ВЛ 0,4кВ №4 ТП 655 VN004-00098708 | Мероприятие: Техническое Выполнить обрезку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №1/16-№16/2 ВЛ-0,4кВ №4 ТП-655. Срок исполнения: 27.08.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Ерохов Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.08.2021 г.
5935 | 819 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Хиславичский РЭС | 2021-07-15 09:46 | 2021-07-15 10:56 | 3.4.12.2.3, Причиной падения сломанной ветром ветки дерева, из-за границ охранной зоны ВЛ 0,4кВ №2 ТП 208 Г.Буда на провода в пролете опор №4 - №5 послужило воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.3, Отключение АВ-0,4кВ ВЛ 0,4кВ №2 ТП 208 Г.Буда произошло в результате схлестывания проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №4 - №5 с возникновением междуфазного КЗ и последующим падением ветки на землю. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением на провода веток по ВЛ 0,4кВ №2 ТП 208 Г.Буда. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Захаренков А.А. Состояние: Не выполнено
5936 | 673 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго | 2021-07-15 09:21 | 2021-07-15 09:26 | 3.4.12.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 35 кВ Петровское -Залужное явилось двухфазное короткое замыкание вызванное поверхностным перекрытием гирлянд изоляторов фаз "В" и "С" на опоре № 46 , возникшем на данной ВЛ в результате прохождения грозового фронта | 4.12, В результате прохождения грозового фронта на ВЛ 35 кВ Петровское-Залужное возникли перенапряжения, которые вызвали перекрытие гирлянд изоляторов фаз "В" и "С" на опоре № 46 и последующее двухфазное короткое замыкание. | Мероприятие: Техническое На опоре № 46 ВЛ-35кВ Петровское - Залужное выполнить замену изоляторов фаз "В,С" со следами перекрытия. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЛУ СЛЭП Блинов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести замер сопротивления контура заземления на опорах № 43-49 ВЛ-35кВ Петровское - Залужное Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЛУ СЛЭП Блинов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.09.2021 г. Мероприятие: Организационное При выявлении отклонения от нормы величин сопротивления контуров заземления опор № 43-49 ВЛ-35кВ Петровское - Залужное , включить мероприятия по устранению выявленных замечаний в планы технического обслуживания и ремонтов ЛУ сл. ЛЭП. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЛУ СЛЭП Блинов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.09.2021 г.
5937 | 868 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2021-07-15 09:05 | 2021-07-15 10:45 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 135 Дядьково произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №5-№6 куском проволоки, принесенным птицей. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружен кусок проволоки со следами воздействия электрической дуги. | 4.12, Схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №5-№6 куском проволоки, принесенным птицей. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружен кусок проволоки со следами воздействия электрической дуги. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый смотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 135 Дядьково с выявления дефектов, мешающих работе ВЛ по схеме нормального режима. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Назаренко Э.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового обхода ВЛ 0,4кВ №2 ТП 135 Дядьково произвести устранение выявленных нарушений. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Назаренко Э.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.07.2021 г.
5938 | 832 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2021-07-15 08:50 | 2021-07-15 09:44 | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ Л-1003 ПС 35/10кВ Лосьмино явилось устойчивое междуфазное К.З. при повреждении на ведомственном оборудовании (ведомственная отпайка, принадлежащая ООО "Олимпик-Фудс", на КТП-3 Юшково). |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо-претензию в адрес владельца (ООО "Олимпик-Фудс") ведомственной отпайки на КТП-3 Юшково по факту аварийного отключения ВЛ-10кВ Л-1003 ПС 35/10кВ Лосьмино. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Степанов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.08.2021 г.
5939 | 348 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-110кВ Бежецк-Кладово произошло по причине не включения КЗ 110 кВ и не отключения ОД 110 кВ на ПС 110/10кВ Кладово, вследствие неисправности БПЗ-401 (межвиткового замыкания омотки) в результате изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации с 1982 года. Ответственный за эксплуатацию: начальник БУ СРЗАИиМ Ситюгин В.Ю. | 4.12, По причине неисправности БПЗ-401 (межвиткового замыкания обмотки) в результате изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации с 1982 года, произошло не включения КЗ 110 кВ и не отключения ОД 110 кВ на ПС 110/10кВ Кладово, что привело к отключению ВЛ-110кВ Бежецк-Кладово действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию: начальник БУ СРЗАИиМ Ситюгин В.Ю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования. на ПС 110/10кВ Кладово ПС 110/10кВ Кладово | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередную проверку РЗА трансформатора Т1 на ПС 110/10кВ Кладово. Срок исполнения: 19.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник БУ СРЗАИиМ Ситюгин В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить неисправности, выявленные при внеочередной проверке РЗА Т1 на ПС 110/10кВ Кладово. Срок исполнения: 02.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник БУ СРЗАИиМ Ситюгин В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.07.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести инструктаж персоналу БУ СРЗАИиМ по проверке блоков питания и заряда при проведении ТО УРЗА Срок исполнения: 19.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник БУ СРЗАИиМ Ситюгин В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.08.2021 г.
5940 | 826 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ярцевский РЭС | 2021-07-15 08:40 | 2021-07-15 10:33 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ-1002 ПС Капыревщина произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ упавшей веткой дерева на провода ВЛ в пролете опор №125 - №126 из-за несвоевременной вырубки деревьев во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Отключение ВЛ-1002 ПС Капыревщина произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №125 - №126 с последующим возникновением междуфазного КЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременно выявлено и вырублено угрожающее падением веток на провода дерево, расположенное на границе охранной зоны ВЛ-1002 в пролете опор №125 - №126 сведения об оборудовании на ВЛ-1002 ПС Капыревщина VS010-0011386 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1002 ПС Капыревщина проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением ветвей деревьев на провода ВЛ. Срок исполнения: 23.08.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Азаренков В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного осмотра ВЛ-1002 ПС Капыревщина разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 23.08.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Азаренков В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.07.2021 г.
5941 | 100 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-07-15 08:03 | 2021-07-15 08:06 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-10кВ № 8 ПС 35/10 кВ Красногорская произошло по причине межфазного к.з. при перекрытии по поверхности фарфоровых изоляторов фаз "А" и "С" опоры № 29, под воздействием атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта. При перекрытии изоляторов их диэлектрические свойства не успели восстановиться (вследствие повышенной влажности окружающего воздуха), что не обеспечило успешное срабатывание АПВ. | 4.12, Под воздействием атмосферных перенапряжений во время активной грозовой деятельности при прохождении атмосферного фронта , произошло поверхностное перекрытие фарфоровых изоляторов фаз "А" и "С" на опоре №29 ВЛ-10кВ № 8 ПС 35/10 кВ Красногорская и отключение ВЛ-10кВ № 8 ПС 35/10 кВ Красногорская действием МТЗ, с последующим восстановлением диэлектрических свойств, что позволило проведению успешного РПВ. | Мероприятие: Техническое На ВЛ 10 кВ фид №8 ПС 35/10 кВ Красногорская выполнить проверку сопротивления контуров заземления на опоре №29 и соседних с ней опорах №№30 и 28. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Срок исполнения: 02.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.07.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении отклонения величины сопротивления контуров опор №№28,29,30 ВЛ 10 кВ фид №8 ПС 35/10 кВ Красногорская от нормы - довести сопротивление до нормативных значений Срок исполнения: 09.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.08.2021 г.
5942 | 872 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-07-15 08:01 | 2021-07-15 09:38 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 015 (Трофимово столовая) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №8-№9 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. ветка обнаружена на проводах. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №8-№9 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 015 (Трофимово столовая) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. ветка обнаружена на проводах. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 015 (Трофимово столовая) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Скуляков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 ТП 015 (Трофимово столовая), по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Скуляков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.08.2021 г.
5943 | 699 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2021-07-15 07:55 | 2021-07-15 08:41 | 3.4.12.3, Электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролёте опор №14-15 ВЛ-0,4 ТП-101 Л1 Ф-108 ПС Гордеевка, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | 4.12, Отключение АВ-0,4кВ из-за электродугового перекрытия воздушного промежутка в пролёте опор №14-15 ВЛ-0,4 ТП-101 Л1 Ф-108 ПС Гордеевка, привело к отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-0,4 ТП-101 Л1 Ф-108 ПС Гордеевка по всей длине. Срок исполнения: 21.08.2021 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 21.08.2021 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.07.2021 г.
5944 | 818 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ершичский РЭС | 2021-07-15 07:50 | 2021-07-15 09:13 | 3.4.9.3, Причиной оперативного отключения ВВ-10кВ ВЛ-1003 ПС 110/35/10кВ Ершичи послужило повреждение на ведомственной КТП 7-3 Теле-2, принадлежащий ЗАО "Смоленская сотовая связь". |  | Мероприятие: Техническое Направить письмо с претензией владельцу ведомственной КТП 7-3 Теле-2 ВЛ-1003 ПС 110/35/10кВ Ершичи, принадлежащий ЗАО "Смоленская сотовая связь". Срок исполнения: 16.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Лапин Ф.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.08.2021 г.
5945 | 883 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС | 2021-07-15 07:50 | 2021-07-15 12:20 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ-6 кВ ТП-26 к ТП-25 Ф-603 ПС Дятьковская произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, в ТП-26 отключили ВН к ТП-25 в результате однофазного замыкания на землю на КЛ-6 кВ ТП-26 к ТП-15 Ф-603 ПС Дятьковская, вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ТП-26; ТП-25 Ф-603 ПС Дятьковская. Срок исполнения: 15.08.2021 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ-6 кВ от ТП-26 к ТП-25 Ф-603 ПС Дятьковская Срок исполнения: 15.08.2021 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.07.2021 г.
5946 | 703 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Брянский РЭС | 2021-07-15 07:10 | 2021-07-15 09:03 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ 10кВ ф. Умысличи от РП Домашово в пролёте опор № 38-39. | 4.4.3, Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ 10кВ ф. Умысличи от РП Домашово в пролёте опор № 38-39, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В 10кВ ф. Умысличи от РП Домашово. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф. Умысличи от РП Домашово с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Срок исполнения: 06.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Климов Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ ф. Умысличи от РП Домашово произвести обрезку выявленных деревьев, расчистку трассы от кустарника. Срок исполнения: 16.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Климов Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.08.2021 г.
5947 | 369 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2021-07-15 06:50 | 2021-07-15 09:43 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ фид. 06 (3) ПС 35/10 кВ Ривзавод произошло по причине междуфазного КЗ в пролете опор №58-59 вследствие падения дерева на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра, при прохождении циклона по территории Бежецкого района Тверской области. | 4.4.3, В результате механических воздействий при падении дерева на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ под воздействием сильного порывистого ветра в пролете опор №58-59, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. 06 (3) ПС 35/10 кВ Ривзавод действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ фид. 06 (3) ПС 35/10 кВ Ривзавод. Срок исполнения: 09.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бежецкого РЭС Емельянов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ фид. 06 (3) ПС 35/10 кВ Ривзавод. Срок исполнения: 16.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бежецкого РЭС Емельянов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.08.2021 г.
5948 | 697 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Жуковский РЭС | 2021-07-15 06:35 | 2021-07-15 06:42 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор №39-40 В-10кВ ф.1005 ПС Жуковская. | 4.4.3, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор №39-40 ВЛ-10кВ ф.1005 ПС Жуковская, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1005 ПС Жуковская. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1005 ПС Жуковская в пролете опор №39-40 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 10.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Сафронов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.07.2021 г.
5949 | 882 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2021-07-15 06:30 | 2021-07-15 06:34 | 3.4.12.3, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10кВ №18 РП 10кВ Майская произошло из-за возникновения трехфазного КЗ при перекрытии изоляции на штыревых изоляторах трех фаз на опоре №6 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции на ЛЭП 10кВ №18 РП 10кВ Майская произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии изоляции на штыревых изоляторах трех фаз на опоре №6, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10кВ № 18 РП 10кВ Майская. Срок исполнения: 26.07.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 16.08.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.08.2021 г.
5950 | 814 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Кардымовский РЭС | 2021-07-15 06:30 | 2021-07-15 08:12 | 3.4.9.3, Причиной отключения от действия МТЗ на ПС 35/10 кВ Каменка МВ Л-1002 явилось междуфазное короткое замыкание в результате падения дерева на провода ВЛ на ведомственном участке в пролете опор № В1-В2 принадлежащим ООО "КампПлюс". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ведомственного участка ВЛ-1002 ПС Каменка ООО "КампПлюс" с претензией для исключения впредь подобных аварийных ситуаций. Срок исполнения: 23.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кардымовского РЭС Шаповалов А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.08.2021 г.
5951 | 813 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС | 2021-07-15 05:39 | 2021-07-15 05:41 | 3.4.12.3, Причиной отключения ВЛ-1008 ПС Заборье явилось междуфазное замыкание возникшее в результате пробоя с разрушением штыревого стеклянного изолятора ШС-10 на опоре №82 в результате грозовых перенапряжений в сети 10кВ при прохождении активного грозового фронта. | 4.12, Причиной отключения ВЛ-1008 ПС Заборье послужил пробой с разрушением штыревого стеклянного изолятора ШС-10 на опоре №82 с возникновением междуфазного короткого замыкания. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1008 ПС Заборье, обратив особое внимание на состояние штыревой изоляции и наличие дефектных изоляторов. Срок исполнения: 27.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Демидовского РЭС Гайшин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку сопротивления контура заземления опоры №82 ВЛ-1008 ПС Заборье. Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: мастер Демидовского РЭС Туманов Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №1004 ПС 35/10кВ Екимовичи и проверки сопротивления контура заземления опоры №Е-44, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 03.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Демидовского РЭС Цыганов Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.08.2021 г.
5952 | 821 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2021-07-15 05:31 | 2021-07-15 12:30 | 3.4.12.2.3, В результате падения высокого дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за неблагоприятных атмосферных воздействий (порывов ветра), произошел обрыв проводов трех фаз ВЛ 10кВ №01 ПС 110/10кВ Тельчье в пролете опор №7-8, что привело к их схлесту с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит (МТЗ). АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева из вне охранной зоны на провода ВЛ (под воздействием ветровой нагрузки) в пролете опор №7-8 ВЛ-10кВ №01 ПС 110/10 кВ Тельчье, произошло нарушение изоляции при обрыве проводов трех фаз , возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием релейной защиты. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 01 ПС 110/10кВ Тельчье по всей длине. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 01 ПС 110/10кВ Тельчье разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.07.2021 г.
5953 | 296 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2021-07-15 05:10 | 2021-07-15 08:05 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №11 ПС Торопец произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №184-185 деревом, упавшее на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, без обрыва проводов, с последующим падением дерева на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №184-185 ВЛ 10кВ №11 ПС Торопец, из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №11 ПС Торопец действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №11 ПС 110/35/10кВ Торопец. Срок исполнения: 05.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Торопецкого РЭС Второв А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №11 ПС 110/35/10кВ Торопец. Срок исполнения: 12.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Торопецкого РЭС Второв А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.08.2021 г.
5954 | 815 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго |  |  | 3.4.12.3, Отключение ВЛ 110кВ Хиславичи–Шумячи (ВЛ-157) произошло из-за грозовых перенапряжений в сети 110кВ при прохождении активного грозового фронта, в результате которых произошло перекрытие изоляции гирлянды изоляторов фазы "С" на ж/б опоре №27 с повреждением одного изолятора в гирлянде из восьми изоляторов фазы "С" и возникновением неустойчивого однофазного КЗ на землю. | 4.12, Причиной отключения ВЛ 110кВ Хиславичи–Шумячи (ВЛ-157) послужило нарушение электрической изоляции в результате грозовых перенапряжений в сети 110кВ при прохождении активного грозового фронта, при этом произошло перекрытие изоляции гирлянды изоляторов между проводом фазы "С" и заземлённой траверсой на ж/б опоре №27 с повреждением (пробоем) одного изолятора марки ПС-70Е в данной гирлянде из восьми изоляторов и возникновением неустойчивого однофазного КЗ на землю. После отключения ВЛ изоляция гирлянды восстановилась и АПВ проработало успешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Хиславичи-Шумячи (ВЛ-157), особое внимание обратив на состояние линейной изоляции и наличие дефектных изоляторов. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СЛЭП Якушев С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить замену повреждённого изолятора ПС-70Е в гирлянде изоляторов на опоре №27 фаза «С» ВЛ 110 кВ Хиславичи-Шумячи (ВЛ-157). Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СЛЭП Якушев С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку сопротивления контуров заземления опор №26, №27, №28 ВЛ 110 кВ Хиславичи-Шумячи (ВЛ-157) с измерением переходных сопротивлений металлосвязей, в случае несоответствия требованиям ПУЭ, довести до нормы. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СЛЭП Якушев С.Е., начальник ЮУ Д Шадрин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Хиславичи-Шумячи (ВЛ-157), проверки сопротивления контуров заземления опор №26, №27, №28 с измерением переходных сопротивлений металлосвязей, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СЛЭП Якушев С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.07.2021 г.
5955 | 825 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго |  |  | 3.4.12.3, Отключение ВЛ 110 кВ Литейная - Духовщина (ВЛ-140) произошло из-за грозовых перенапряжений в сети 110кВ при прохождении активного грозового фронта, в результате которых произошло перекрытие изоляции гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №109 с возникновением неустойчивого однофазного КЗ на землю. | 4.12, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Литейная - Духовщина (ВЛ-140) послужило нарушение электрической изоляции в результате грозовых перенапряжений в сети 110кВ при прохождении активного грозового фронта, при этом произошло перекрытие изоляции гирлянды изоляторов между проводом фазы "В" и заземлённой траверсой на опоре №109 с возникновением неустойчивого однофазного КЗ на землю. После отключения ВЛ изоляция гирлянды восстановилась и АПВ проработало успешно. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый замер сопротивления заземлителей и заземляющих устройств опор №№ 108, 109, 110 ВЛ 110 кВ Литейная - Духовщина (ВЛ-140) с измерением переходных сопротивлений металлосвязей, в случае несоответствия требованиям ПУЭ, довести до нормы. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Дяблин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Литейная - Духовщина (ВЛ-140), обратив внимание на состояние линейной изоляции и наличие дефектных изоляторов. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Вакулко С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Литейная - Духовщина (ВЛ-140) разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Вакулко С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.07.2021 г.
5956 | 657 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго |  |  | 3.4.10.2, Причиной аварийного отключения ВЛ 110 кВ Поворино-1 явилось однофазное короткое замыкание вызванное поверхностным перекрытием гирлянды изоляторов фазы "С" на оп. № 109, по поверхности изоляторов загрязненных ранее продуктами жизнедеятельности птиц | 4.17.4, Загрязнение поверхности изоляторов в гирлянде фазы "С" на оп. № 109 ВЛ 110 кВ Поворино-1, продуктами жизнедеятельности птиц, вызвало их перекрытие и последующее однофазное короткое замыкание на землю. | Мероприятие: Техническое Произвести замену загрязненных изоляторов фазы "С" на опоре № 109 ВЛ 110 кВ Поворино-1. Срок исполнения: 29.11.2021 г. Ответственное лицо: Семенчук А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести установку устройств для отпугивания птиц (ПЗУ) на опорах №105-112 ВЛ 110 кВ Поворино-1. Срок исполнения: 29.11.2021 г. Ответственное лицо: Семенчук А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Поворино-1 по всей длине ВЛ на предмет выявления мест скопления птиц, а также прочих дефектов. Срок исполнения: 30.08.2021 г. Ответственное лицо: Семенчук А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Поворино-1 в случае выявления дефектов, включить мероприятия по их устранению в планы технического обслуживания и ремонта БУ сл. ЛЭП. Срок исполнения: 30.08.2021 г. Ответственное лицо: Семенчук А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.08.2021 г.
5957 | 812 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2021-07-15 03:43 | 2021-07-15 05:30 | 3.4.7.3.4, Причиной отключения Л-624 ПС Южная явилось падение ветки на провода в пролете опор №№ 4-5 ВЛ 6 кВ ТП 549-ТП 845, упавшей с дерева находящегося в охранной зоне ВЛ в результате несвоевременной вырубки деревьев угрожающих падением на провода. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению Л-624 ПС Южная явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № - №5 ВЛ 6 кВ ТП 549 -ТП 845 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного в охранной зоне ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить обрезку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №4-№5 ВЛ6 кВ ТП549 -ТП 845 Срок исполнения: 21.08.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Ерохов Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.08.2021 г.
5958 | 881 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-07-15 03:30 | 2021-07-15 04:15 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6 кВ ТП2133 к ТП2140 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ Ф622 в РП31 к ТП2233 произошло в результате КЗ на КЛ 6 кВ ТП2133 к ТП2140 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр оборудования МВ Ф622 в РП31 к ТП2233 Срок исполнения: 10.08.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские Электрические Сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6 кВ ТП2133 к ТП2140 Срок исполнения: 10.08.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские Электрические Сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.07.2021 г.
5959 | 811 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2021-07-15 03:13 | 2021-07-15 03:17 | 3.4.12.3, Причиной приведшей к междуфазному короткому замыканию на опоре №6 ВЛ-605 ПС Колодня явились перенапряжения вызванные ударом молнии вблизи опоры | 4.12, Причиной отключения ВЛ-605 ПС Колодня явилось кратковременное междуфазное короткое замыкание в результате перекрытия по поверхности изоляторов фаз В и С на опоре №6. | Мероприятие: Техническое Выполнить ИТР осмотр ВЛ 6 кВ Л 605 ПС Колодня. Срок исполнения: 22.08.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Ерохов Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведённого внеочередного ИТР осмотра ВЛ 6 кВ Л605 ПС Колодня разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определение сроков устранения замечаний Срок исполнения: 25.08.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Ерохов Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.08.2021 г.
5960 | 308 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС | 2021-07-15 02:02 | 2021-07-15 10:25 | 3.4.12.2.3, Первое и второе отключение ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10кВ Барыково произошли по причине междуфазного КЗ в пролете опор №1-1 – 1-2 отпайки к ТП 412 Коржавино-Ясная Поляна, вследствие перекрытия проводов кроной дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ 10кВ, под воздействием сильного порывистого ветра. | 4.4.3, В результате механических воздействий при перекрытии кроной дерева проводов ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10кВ Барыково пролете опор №1-1 – 1-2 отпайки к ТП 412 Коржавино-Ясная Поляна из-за пределов охранной зоны под воздействием сильного порывистого ветра, произошло короткое замыкание в пролете опор №1-1 – 1-2 отпайки к ТП 412 Коржавино-Ясная Поляна, что послужило причиной первого и второго отключения ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10кВ Барыково действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10кВ Барыково. Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10кВ Барыково дефекты. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.08.2021 г.
5961 | 368 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2021-07-15 01:55 | 2021-07-15 03:06 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-10кВ Ф.01 ПС 35/10 кВ Зобы произошло по причине возникновения междуфазного КЗ по причине схлеста проводов, из-за повреждения вязки провода на опоре №168, под воздействием длительной ветровой нагрузки при прохождении атмосферного фронта по территории Бежецкого района Тверской области. | 4.4.4, В результате длительного воздействия ветровой нагрузки на провода при прохождении атмосферного фронта по территории Бежецкого района Тверской области произошел схлест проводов из-за повреждения вязки провода на опоре №168 ВЛ-10кВ Ф.01 ПС 35/10 кВ Зобы. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф.01 ПС 35/10 кВ Зобы с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 09.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бежецкого РЭС Емельянов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф.01 ПС 35/10 кВ Зобы. Срок исполнения: 16.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бежецкого РЭС Емельянов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.08.2021 г.
5962 | 824 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ельнинский РЭС | 2021-07-15 01:30 | 2021-07-15 01:31 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 1001 ПС Павлово произошло вследствие междуфазного КЗ, возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №И19 - №И20 упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ при воздействии сильных порывов ветра. | 4.4.3, Отключение ВЛ 1001 ПС Павлово произошло вследствие междуфазного КЗ, возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №И19-№И20 упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ при воздействии сильных порывов ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 1001 ПС Павлово, проходящих по лесистой местности с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Запольский С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку угрожающих возможным падением на провода деревьев, при определенных условиях, в пролете опор №И19-№И20 ВЛ 1001 ПС Павлово. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Запольский С.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 1001 ПС Павлово разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Запольский С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.07.2021 г.
5963 | 743 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС | 2021-07-15 01:15 | 2021-07-15 03:09 | 3.4.12.3, Причиной отключения МВ-10кВ ф. 10-05 ПС Космынино явилось повреждение спусков от опоры № 11 к ТП98 в результате прямого попадания молнии во время прохождения грозового фронта, при этом произошло перекрытие изоляции между фазами, в результате чего возникло межфазное КЗ и отключение ВЛ. Оборудование РЗА работало правильно. Метеосправка приложена к документам. | 4.12, Обрыв провода на спусках от опоры№11 к ТП98 фаза "В" ф. 10-05 ПС Космынино и перекрытие изоляции между фазами "А" и "В" при прохождении обширного грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-10кВ ф.10-05 ПС Космынино, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ. Срок исполнения: 10.08.2021 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-10кВ ф.10-05 ПС Космынино устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 16.08.2021 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести обследование опоры №11 Ф. 10-05 ПС Космынино с целью выявления повреждений после попадания молнии. Срок исполнения: 11.08.2021 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.08.2021 г.
5964 | 744 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС | 2021-07-15 00:50 | 2021-07-15 02:45 | 3.4.12.3, Причиной отключения фидера 10-01 ПС 35/10 кВ Калининская стало повреждение штыревого изолятора на опоре №11 в результате атмосферных перенапряжений. Повреждения провода нет. Оборудование РЗА работало правильно. Причиной отключения фидера 10-03 ПС 35/10 кВ Калининская стало повреждение штыревого изолятора на опоре №23 в результате атмосферных перенапряжений. Повреждения провода нет. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.12, Пробой изоляции и появление "земли" (фаза "С"=2,5 кВ) на фидере 10-01 ПС 35/10 кВ Калининская из-за повреждения штыревого изолятора на опоре №11. Пробой изоляции и появление "земли" (фаза "А"=2,5 кВ) на фидере 10-03 ПС 35/10 кВ Калининская из-за повреждения штыревого изолятора на опоре №23. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС 35/10 кВ Калининская с целью выявления дефектов опорно-штыревой изоляции на опорах ВЛ. Срок исполнения: 13.08.2021 г. Ответственное лицо: Попов Алексей Александрович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить обследование опоры №11 ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС 35/10 кВ Калининская, подвергшейся прохождению тока замыкания на землю. Срок исполнения: 13.08.2021 г. Ответственное лицо: Попов Алексей Александрович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить замечания, выявленные в результате обследования опоры №11 и обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС 35/10 кВ Калининская. Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Попов Алексей Александрович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС 35/10 кВ Калининская с целью выявления дефектов опорно-штыревой изоляции на опорах ВЛ. Срок исполнения: 13.08.2021 г. Ответственное лицо: Попов Алексей Александрович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить обследование опоры №23 ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС 35/10 кВ Калининская, подвергшейся прохождению тока замыкания на землю. Срок исполнения: 13.08.2021 г. Ответственное лицо: Попов Алексей Александрович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить замечания, выявленные в результате обследования опоры №23 и обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС 35/10 кВ Калининская. Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Попов Алексей Александрович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.08.2021 г.
5965 | 880 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-07-14 23:55 | 2021-07-15 00:30 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6 кВ ф.603 РП17 к ТП 0465 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение ВВ ф.603 РП17 к ТП 0465 произошло в результате КЗ на КЛ 6 кВ ф.603 РП17 к ТП 0465 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования ВВ Ф603 РП17 к ТП0465 . Срок исполнения: 09.08.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ Ф603 РП17 к ТП0465 Срок исполнения: 09.08.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.07.2021 г.
5966 | 112 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС | 2021-07-14 23:03 | 2021-07-15 01:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 6кВ №18 ПС 35/6 Б.Городок произошло по причине междуфазного КЗ из-за падения на провода в пролете опор №45 - 46 ВЛ 6кВ №18 ПС 35/6 Б.Городок дерева, выпавшего из-за пределов охранной зоны, при сильном порыве ветра, с обрывом провода трёх фаз в пролетах опор №45 - 47. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении на провода в пролете опор №45 - 46 ВЛ 6кВ №18 ПС 35/6 Б.Городок дерева растущего за пределами охранной зоны, при сильном порыве ветра, произошло междуфазное КЗ и обрыв проводов трёх фаз в пролётах опор №45 - 47, что послужило причиной отключения ВЛ 6кВ №18 ПС 35/6 Б.Городок действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 6кВ №18 ПС 35/6кВ Б. Городок. Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кимрского РЭС Соловьёв С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 6кВ №18 ПС 35/6кВ Б. Городок дефекты. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кимрского РЭС Соловьёв С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.08.2021 г.
5967 | 367 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2021-07-14 22:40 | 2021-07-15 00:25 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ №03 ПС 110/35/10 кВ Моркины Горы произошло по причине междуфазного КЗ из-за обрыва проводов в пролете опор №2-4 вследствие падения дерева на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра, при прохождении циклона по территории Бежецкого района Тверской области. | 4.4.3, В результате механических воздействий при падении дерева на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ под воздействием сильного порывистого ветра, произошел обрыв проводов в пролете опор №2-4, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №03 ПС 110/35/10 кВ Моркины Горы действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф.03 (4 ) ПС 110/35/10 кВ Моркины Горы на наличие дефектов. Срок исполнения: 09.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бежецкого РЭС Емельянов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ Ф.03 (4 ) ПС 110/35/10 кВ Моркины Горы дефекты. Срок исполнения: 23.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бежецкого РЭС Емельянов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.08.2021 г.
5968 | 126 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС | 2021-07-14 22:32 | 2021-07-15 00:16 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №17 ПС 110/35/10кВ Роща, произошло в результате междуфазного короткого замыкания из за перекрытия проводов в пролете опор №32 - 33 веткой с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 10кВ, под воздействием сильного порывистого ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при перекрытии веткой с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 10кВ, провода ВЛ-10кВ в пролёте опор №32 - 33 под воздействием сильного порывистого ветра произошло междуфазное «КЗ», вследствие чего ВЛ 10кВ №17 ПС 110/35/10кВ Роща отключилась действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №17 ПС 110/35/10кВ Роща. Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные в результате внепланового осмотра ВЛ 10кВ №17 ПС 110/35/10кВ Роща. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.08.2021 г.
5969 | 858 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2021-07-14 22:12 | 2021-07-14 23:35 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 01 Каботово ПС 110/35/10кВ Глебово, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №64-№65 вследствие падения ветки из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка со следами перекрытий обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №64-№65 вследствие падения ветки из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка со следами перекрытий обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 01 Каботово ПС 110/35/10кВ Глебово. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 01 Каботово ПС 110/35/10кВ Глебово. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.07.2021 г.
5970 | 293 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго | 2021-07-14 21:25 | 2021-07-15 00:03 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-110кВ Нелидово-Ерохино с отпайкой на ПС 110/35/10кВ Западная Двина произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №64-65 деревьями, упавшими на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-110 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Нелидовского района Тверской области, с последующим падением деревьев на землю без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении деревьев на провода в пролете опор №64-65 ВЛ-110кВ Нелидово-Ерохино с отпайкой на ПС 110/35/10кВ Западная Двина из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Нелидовского района Тверской области, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-110кВ Нелидово-Ерохино с отпайкой на ПС 110/35/10кВ Западная Двина действием ДЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-110кВ Нелидово-Ерохино с отпайкой на ПС 110/35/10кВ Западная Двина для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 04.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП НПБ Степанов Е.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра ВЛ-110кВ Нелидово-Ерохино с отпайкой на ПС 110/35/10кВ Западная Двина устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 18.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП НПБ Степанов Е.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.08.2021 г.
5971 | 881 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2021-07-14 21:15 | 2021-07-14 22:05 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ BВ 10 кВ КЛ 10 кВ РП 14н(3) ПС 110 кВ Центральная-КТП 1404н(1) произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции жил фаз «А», «В», «С» участка КЛ 10 кВ РП 14н(3) ПС 110 кВ Центральная-КТП 1404н(1) в целом месте вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции жил фаз «А», «В», «С» участка КЛ 10 кВ РП 14н(3) ПС 110 кВ Центральная-КТП 1404н(1) в целом месте произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции жил кабеля на КЛ 10 кВ РП 14н(3) ПС 110 кВ Центральная-КТП 1404н(1) KS010-0002673 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 10 кВ РП 14н(3) ПС 110 кВ Центральная-КТП 1404н(1). Срок исполнения: 23.07.2021 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 13.08.2021 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.07.2021 г.
5972 | 817 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2021-07-14 20:47 | 2021-07-14 20:49 | 3.4.10.2, В результате воздействие птицы: ворон на проходные изоляторы фазы "С" и "В" КТПН 10/0,4 кВ 1/Т-7-160 д.Лутовиново по ВЛ-10 кВ ф-7 ПС 35/10 кВ Топки произошло перекрытие электрической изоляции фазы "В" и "С", с возникновением двухфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции на проходных изоляторов фазы "В" и "С" КТПН 10/0,4 кВ 1/Т-7-160 д.Лутовиново по ВЛ-10 кВ ф-7 ПС 35/10 кВ Топки из-за воздействия птицы (ворон), произошло возникновение двухфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ ф-7 ПС 35/10 кВ Топки и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лактионов М.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф-7 ПС 35/10 кВ Топки по всей длине. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лактионов М.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.09.2021 г.
5973 | 366 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2021-07-14 20:43 | 2021-07-14 22:31 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ фид. 16 (5) ПС 35/10 кВ Ривзавод произошло по причине междуфазного КЗ в пролете опор №50-51 вследствие падения дерева на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра, при прохождении циклона по территории Бежецкого района Тверской области. | 4.4.3, В результате механических воздействий при падении дерева на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ под воздействием сильного порывистого ветра в пролете опор №50-51, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. 16 (5) ПС 35/10 кВ Ривзавод действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ фид. 16 (5) ПС 35/10 кВ Ривзавод. Срок исполнения: 09.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бежецкого РЭС Емельянов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ фид. 16 (5) ПС 35/10 кВ Ривзавод дефекты. Срок исполнения: 23.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бежецкого РЭС Емельянов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.08.2021 г.
5974 | 403 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 3.4.12.3, Отключение ВЛ 110кВ Калининская-КС-20 II цепь с отпайкой на ПС 110/35/10 кВ Медновский водозабор произошло по причине однофазного КЗ из-за перекрытия гирлянды изоляторов фазы "С" на траверсу опоры №240, без разрушения изоляторов, под воздействием атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского, Торжокского районов Тверской области. | 4.12, В результате воздействия атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского, Торжокского районов Тверской области произошло поверхностное перекрытие гирлянды фарфоровых изоляторов фазы "С" на траверсу опоры №240 без разрушения изоляторов ВЛ 110кВ Калининская-КС-20 II цепь с отпайкой на ПС 110/35/10 кВ Медновский водозабор, что привело к отключению ВЛ 110кВ Калининская-КС-20 II цепь с отпайкой на ПС 110/35/10 кВ Медновский водозабор действием ДФЗ с успешным АПВ. | Мероприятие: Техническое На ВЛ 110кВ Калининская-КС-20 II цепь с отпайкой на ПС 110/35/10 кВ Медновский водозабор произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опорах №239,240,241. Срок исполнения: 23.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ ТоПБ Артемьев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.08.2021 г. Мероприятие: Техническое В случае выявления отклонений от нормативных значений сопротивлений по результатам измерений довести сопротивление заземляющих устройств опор №239,240,241 на ВЛ 110кВ Калининская-КС-20 II цепь с отпайкой на ПС 110/35/10 кВ Медновский водозабор до нормы. Срок исполнения: 03.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ ТоПБ Артемьев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.08.2021 г.
5975 | 805 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2021-07-14 20:16 | 2021-07-14 21:59 | 3.4.9.3, Причиной отключения Л-618 ПС Диффузион явилось повреждение потребительской КЛ 6 кВ ТП 602-ТП 592 (ГЭПП Смоленскоблкоммунэнерго). |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю (ГЭПП Смоленскоблкоммунэнерго). Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского городского РЭС Мишин С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.08.2021 г.
5976 | 873 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2021-07-14 20:15 | 2021-07-14 21:40 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации, произошло нарушение электрической изоляции и межвитковое замыкание обмоток ВН трансформатора КТП 10/0,4кВ Тро-1-5 н.п. Н.Муханово, что привело к нагреву и выбросу масла из расширительного бака, повреждению трансформатора | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции обмоток ВН трансформатора КТП 10/0,4кВ Тро-1-5 н.п. Н.Муханово при длительной эксплуатации (с 1995 г), произошло межвитковое замыкание обмоток, что привело к нагреву и выбросу масла из расширительного бака, повреждению трансформатора Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: межвитковое замыкание обмоток ВН трансформатора в результате нарушения электрической изоляции при длительной эксплуатации на КТП 10/0,4кВ Тро-1-5 н.п. Н.Муханово КТП 10/0,4кВ Тро-1-5 н.п. Н.Муханово | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КТП 10/0,4кВ Тро-1-5 Срок исполнения: 25.08.2021 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Фролов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия устранения выявленных замечаний, по результатам внеочередного осмотра КТП 10/0,4кВ Тро-1-5 и включить их в план работ РЭС Срок исполнения: 27.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Ершов Н.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.08.2021 г.
5977 | 124 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2021-07-14 20:03 | 2021-07-14 21:56 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-10кВ Ф.1121 ПС 110/10 кВ Кладово (07) произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №61-62, под воздействием длительной ветровой нагрузки при прохождении атмосферного фронта по территории Бежецкого района Тверской области произошел обрыв провода фазы "В" в пролете опор №61-62 ВЛ-10кВ Ф.1121 ПС 110/10 кВ Кладово (07) и падение его на соседний фазный провод, что явилось причиной возникновения междуфазного КЗ в данном пролете опор. | 4.4.4, В результате длительного воздействия ветровой нагрузки на провода при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области произошел обрыв провода фазы "В" в пролете опор №61-62 ВЛ-10кВ Ф.1121 ПС 110/10 кВ Кладово (07). | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф.1121 ПС 110/10 кВ Кладово (07) с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 09.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бежецкого РЭС Емельянов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф.1121 ПС 110/10 кВ Кладово (07). Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бежецкого РЭС Емельянов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.08.2021 г.
5978 | 307 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС | 2021-07-14 20:01 | 2021-07-14 22:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №16 ПС 35/10кВ Стоянцы действием МТЗ произошло по причине междуфазного КЗ в результате перекрытия проводов в пролете опор №8-20 - 8-21 деревом, упавшим из за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильного порывистого ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении на провода в пролете опор №8-20 - 8-21 ВЛ 10кВ №16 ПС 35/10кВ Стоянцы дерева, из за пределов охранной зоны под воздействием порывистого ветра произошло отключение ВЛ 10кВ №16 ПС 35/10кВ Стоянцы действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №16 ПС 35/10кВ Стоянцы. Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кимрского РЭС Соловьёв С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №16 ПС 35/10кВ Стоянцы дефекты. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кимрского РЭС Соловьёв С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.08.2021 г.
5979 | 223 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго | 2021-07-14 19:59 | 2021-07-14 20:11 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения МВ-10 кВ яч. №7 ПС 35 кВ Сапогово явилось межфазное КЗ из-за внутреннего повреждение концевой кабельной воронки в ячейке №7. Причиной внутреннего повреждение концевой кабельной воронки в ячейке №7 ПС 35 кВ Сапогово явилось изменение свойств материалов муфты при длительной эксплуатации. 3.4.7.3.5, Причиной отключения МВ-10 кВ 1Т ПС 35 кВ Сапогово явилось увеличение времени отключения МВ-10 кВ яч. 7 из-за разрегулировки привода выключателя. | 4.12, Причиной нарушения электрической изоляции концевой кабельной воронки в ячейке №7 ПС 35 кВ Сапогово явилось внутреннее повреждение из-за изменения свойств материалов муфты при длительной эксплуатации. 4.14, Причиной увеличения времени отключения МВ-10 кВ яч. 7 ПС 35 кВ Сапогово явилась разрегулировка привода выключателя. | Мероприятие: Техническое Выполнить замену привода В 10 кВ яч. №7 ПС 35 кВ Сапогово. Срок исполнения: 22.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЦУ СПС Грибанов Е.О. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной ТВК концевых кабельных муфт на ПС 35-110 кВ Курского РЭС. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СД Дорохов Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного ТВК концевых кабельных муфт на ПС 35-110 кВ Курского РЭС составить план-график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СД Дорохов Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести ревизию всех МВ-10 кВ 1 СШ ПС 35 кВ Сапогово. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СПС Акульшин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.09.2021 г.
5980 | 870 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-07-14 19:58 | 2021-07-14 22:56 | 3.4.9.3, В результате повреждения в РУ-10кВ ТП-10/0,4кВ Ю-18-12П, находящейся на балансе потребителя ИП "Романов Р.Н.", на КВЛ-10кВ №18 ПС 110/10кВ Южная, возникло однофазное замыкание на землю, устраненное оперативным отключением. |  | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ №18 ПС Южная нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №18 ПС Южная. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ТП-10/0,4кВ Ю-18-12П ИП "Романов Р.Н." с требованием содержания электрооборудования, находящееся на балансе, в соответствии с требованием нормативных документов по эксплуатации электрооборудования потребителей. Срок исполнения: 21.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.07.2021 г.
5981 | 114 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС | 2021-07-14 19:54 | 2021-07-14 22:07 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №04 ПС 35/10кВ Фенево действием МТЗ произошло по причине междуфазного КЗ в результате перекрытия проводов в пролете опор №10 - 11 за ЛР №4 деревом, упавшим из за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильного порывистого ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении на провода в пролете опор №10 - 11 ВЛ 10кВ №04 ПС 35/10кВ Фенево дерева, из за пределов охранной зоны под воздействием порывистого ветра произошло отключение ВЛ 10кВ №04 ПС 35/10кВ Фенево действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №04 ПС 35/10кВ Фенево. Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ №04 ПС 35/10кВ Фенево устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.07.2021 г.
5982 | 883 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Н.Оскольский РЭС |  |  | 3.4.12.3, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10кВ №1 ПС 35 кВ В.Михайловка произошло из-за возникновения КЗ при перекрытии по изоляции изоляторов трех фаз опоры №5/73 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции изоляторов трех фаз опоры №5/73 ВЛ 10кВ №1 ПС 35 кВ В.Михайловка произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ №1 ПС 35 кВ В.Михайловка. Срок исполнения: 26.07.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Димитриев В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 16.08.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Димитриев В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.07.2021 г.
5983 | 143 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 3.4.12.3, Отключение ВЛ 110 кВ Селижарово-Осташков 1 цепь произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия гирлянд изоляторов фаз "В" и "С" на траверсу на опоре № 145, с разрушением двух изоляторов из 8 в гирлянде изоляторов фазы "В", под воздействием атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта по территории Осташковского и Селижаровского районов Тверской области. | 4.12, В результате воздействия атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта по территории Осташковского и Селижаровского районов Тверской области произошло поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фаз "В" и "С" на траверсу на опоре № 145 ВЛ 110 кВ Селижарово-Осташков 1 цепь с разрушением двух стеклянных изоляторов из 8 в гирлянде изоляторов фазы "В", что привело к отключению ВЛ 110 кВ Селижарово-Осташков 1 цепь действием защит ДЗ с успешным АПВ. | Мероприятие: Техническое Произвести проверку и измерение сопротивления контура заземления на опорах №144,145,146 ВЛ 110 кВ Селижарово-Осташков 1 цепь. Срок исполнения: 23.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ ТоПБ Артемьев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.08.2021 г. Мероприятие: Техническое После проверки и измерения сопротивления контура заземления на опорах №144,145,146 ВЛ 110 кВ Селижарово-Осташков 1 цепь, выявленные замечания устранить. Срок исполнения: 13.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ ТоПБ Артемьев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.08.2021 г.
5984 | 306 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС | 2021-07-14 19:32 | 2021-07-14 21:59 | 3.4.12.2.3, Отключение КВЛ №14 ПС 35/10/6кВ Микрорайонная действием МТЗ произошло по причине междуфазного КЗ в результате перекрытия проводов в пролете опор №49 - 50 деревом, упавшим из за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильного порывистого ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении на провода в пролете опор №49 - 50 КВЛ №14 ПС 35/10/6кВ Микрорайонная дерева, из за пределов охранной зоны под воздействием порывистого ветра произошло отключение КВЛ №14 ПС 35/10/6кВ Микрорайонная действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10кВ №14 ПС 35/10/6кВ Микрорайонная. Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кимрского РЭС Соловьёв С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра КВЛ 10кВ №14 ПС 35/10/6кВ Микрорайонная дефекты. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кимрского РЭС Соловьёв С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.08.2021 г.
5985 | 823 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ельнинский РЭС | 2021-07-14 19:31 | 2021-07-14 19:32 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ 1003 ПС Лапино произошло вследствие междуфазного КЗ, возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №105-№109 упавшей веткой дерева из-за не своевременной ее вырубки при воздействии сильных порывов ветра. | 4.4.3, Отключение ВЛ 1003 ПС Лапино произошло вследствие механического воздействия при падении ветвей деревьев в пролетах опор №105 - №109 с последующим возникновением междуфазного КЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие проводов ветвями деревьев расположенных в охранной зоне ВЛ. на ВЛ-1003 ПС Лапино VS010-0005183 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 1003 ПС Лапино, проходящих по лесистой местности с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Запольский С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку угрожающих возможным падением на провода деревьев, при определенных условиях, в пролете опор №105-№109 ВЛ 1003 ПС Лапино. Срок исполнения: 22.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Запольский С.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 1003 ПС Лапино разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Запольский С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.09.2021 г.
5986 | 808 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС | 2021-07-14 19:19 | 2021-07-14 21:18 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения КЛ 0,4кВ №4 от ТП 575 явилось междуфазное КЗ возникшее вследствие повреждения кабеля КЛ 0,4кВ №4 из-за изменения свойств материала изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Повреждение кабеля марки ААБЛГ 30х70-10 КЛ №4 от ТП 575 произошло в результате нарушения электрической изоляции с последующим возникновением междуфазного КЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение кабеля марки ААБЛГ 30х70-10 на КЛ 0,4кВ Л-4 от ТП-575 KN004-96703412 | Мероприятие: Техническое Провести эксплуатационные испытания КЛ 0,4кВ №4 ТП 575. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Куликов Сергей Михайлович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе испытаний КЛ 0,4кВ №4 ТП 575 дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Синицкий Алексей Евгеньевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.08.2021 г.
5987 | 294 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго | 2021-07-14 19:10 | 2021-07-14 23:16 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-35кВ Гостиница - Зараменье произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №98-99 в результате падения дерева из-за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра, с обрывом провода ф. "С" в данном пролете опор. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №98-99 ВЛ-35кВ Гостиница - Зараменье из-вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов и обрыв провода ф. "С" в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-35кВ Гостиница - Зараменье действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-35кВ Гостиница - Зараменье. Срок исполнения: 04.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник участка СЛЭП БПБ Ошин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-35кВ Гостиница - Зараменье. Срок исполнения: 18.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник участка СЛЭП БПБ Ошин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.07.2021 г.
5988 | 870 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Гаврилов- Ямский РЭС | 2021-07-14 18:45 | 2021-07-14 20:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №8 Плещеево ПС Техникум произошло вследствие КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №57-№58 через ветку дерева, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №57-№58 через ветку дерева, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №8 ПС 110/35/10кВ Техникум с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Усков Е.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №8 ПС 110/35/10кВ Техникум устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Усков Е.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.07.2021 г.
5989 | 884 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС | 2021-07-14 18:40 | 2021-07-14 20:21 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Алексеевка произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции концевой муфты 10 кВ на опоре №6/32 вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции произошло в результате пробоя изоляции концевой муфты 10 кВ на опоре №6/32 ЛЭП 10 кВ № 5 ПС 35 кВ Алексеевка из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: снижение сопротивления изоляции жил муфты на КЛ 10 кВ оп. №6/32 ЛЭП 10кВ №5 ПС Алексеевка VS010-0000142 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Алексеевка. Срок исполнения: 24.07.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 13.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.07.2021 г.
5990 | 573 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС | 2021-07-14 17:59 | 2021-07-14 18:25 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения стало замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор№ 306-307 веткой дерева, упавшим из-за охранной зоны в результате повторяющихся порывов ветра (по прогнозу погоды ветер с порывами до 13 м/сек). Дерево росло вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, В результате падения ветки дерева на провода ВЛ 10 кВ №1 в пролете опор №306-307 произошел схлест проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной отключения В-10кВ №1. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 1 ПС Алексеевская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 22.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 22.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 22.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.08.2021 г.
5991 | 222 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Глушковский РЭС | 2021-07-14 17:47 | 2021-07-14 21:13 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление нарушения (ослабления) контакта ф. А ГЛ РБ в РУ 0,4 кВ ТП №335-04/400, приведшее к его повышенному нагреву с последующим разрушением. | 4.10, Недопустимый нагрев контакта ф. А ГЛ РБ в РУ 0,4 кВ ТП №335-04/400, приведший к его разрушению. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Недопустимый нагрев контактного соединения ГЛ РБ на КТП 335-04/400 TP010-0114990 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый выборочный осмотр ТП 10/0,4 кВ Глушковского РЭС с установленными рубильниками типа ВР 32. Срок исполнения: 22.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кириченко Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внепланового осмотра определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их устранения. Срок исполнения: 22.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кириченко Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Произвести обучение персонала ОП, ОРП, РП по выявлению дефектов на ТП 10/0,4 кВ и оформления результатов осмотра. Срок исполнения: 22.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кириченко Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.08.2021 г.
5992 | 297 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2021-07-14 17:35 | 2021-07-14 18:57 | 3.4.12.2.3, Отключение КВЛ-6 кВ №18 ПС 35/6 кВ КФЗ, произошло в результате междуфазного короткого замыкания из-за перекрытия проводов в пролете опор №77 - №78 веткой с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 6кВ, под воздействием сильного порывистого ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки с дерева на провода из вне охранной зоны КВЛ-6 кВ №18 ПС 35/6 кВ КФЗ в пролете опор №77 - №78, под воздействием сильного порывистого ветра произошло междуфазное КЗ, вследствие чего КВЛ-6 кВ №18 ПС 35/6 кВ КФЗ отключилась действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр КВЛ-6 кВ №18 ПС 35/6 кВ КФЗ. Срок исполнения: 26.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Коньков А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового осмотра КВЛ-6 кВ №18 ПС 35/6 кВ КФЗ устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 31.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Коньков А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.07.2021 г.
5993 | 809 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2021-07-14 16:55 | 2021-07-14 17:49 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ Л-1011 ПС 110/35/10кВ Вязьма-1 явилось междуфазное К.З. при электрическом пробое изоляции кабеля кабельного выхода из ячейки 10кВ ПС 110/35/10кВ Вязьма-1 до опоры №1 ВЛ-10кВ Л-1011 ПС 110/35/10кВ Вязьма-1 из-за старения изоляции. | 4.1.3, Причиной возникновения междуфазное К.З. на ВЛ-10кВ Л-1011 ПС 110/35/10кВ Вязьма-1 явилось нарушение структуры материала изоляции кабеля кабельного выхода из ячейки 10кВ ПС 110/35/10кВ Вязьма-1 до опоры №1 ВЛ-10кВ Л-1011 ПС 110/35/10кВ Вязьма-1 в результате длительной (более 42 лет) эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электрический пробой изоляции кабеля на Л-1011 ПС 110/35/10кВ Вязьма-1 VS010-9670385-301-5001/110006977980 | Мероприятие: Организационное Проанализировать количество повреждений участок КЛ-10кВ (выход с ПС) Л-1011 ПС 110/35/10кВ Вязьма-1 (соответствие параметров РД 34.45-51.300-97 «Объёмы и нормы испытаний электрооборудования» ) и обоснованные выводы предоставить главному инженеру РЭС для принятия решения по периодичности испытаний, испытательному напряжению или необходимости замены кабеля. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Агаренков А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.08.2021 г.
5994 | 116 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 3.4.10.1, Отключение ВЛ 35кВ Простор-Барыково I цепь с отпайкой на ПС 35кВ Фролово произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №33/34-33/35 деревом подгрызенным бобрами, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ-35кВ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, подгрызенного бобрами на провода фаз "В,С" в пролете опор №33/34-33/35 ВЛ 35кВ Простор-Барыково I цепь с отпайкой на ПС 35кВ Фролово, произошло перекрытие проводов ф."В,С" в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 35кВ Простор-Барыково I цепь с отпайкой на ПС 35кВ Фролово действием ТО. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 35кВ Простор - Барыково I цепь с отпайкой на ПС 35 кВ Фролово для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 06.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ Кимрской ПБ Кувшинов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Алмаз-Радуга II цепь устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ Кимрской ПБ Кувшинов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.08.2021 г.
5995 | 304 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС | 2021-07-14 16:34 | 2021-07-14 18:42 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №15 ПС 110/35/10кВ Простор произошло по причине междуфазного КЗ из-за падения на провода в пролете опор №1-27 – 1-28 ВЛ 10кВ №15 ПС 110/35/10кВ Простор дерева, выпавшего из-за пределов охранной зоны, при сильном порыве ветра, с обрыв провода фазы "В" в данном пролете опор. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении на провода в пролете опор №1-27 – 1-28 ВЛ 10кВ №15 ПС 110/35/10кВ Простор дерева, растущего за пределами охранной зоны, при сильном порыве ветра, произошло междуфазное КЗ фаз "А" и "С", и обрыв провода фазы "В", что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №15 ПС 110/35/10кВ Простор действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №15 ПС 110/35/10кВ Простор. Срок исполнения: 25.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные в результате внепланового осмотра ВЛ 10кВ №15 ПС 110/35/10кВ Простор. Срок исполнения: 03.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено с опозданием Фактический срок исполнения: 11.10.2021 г.
5996 | 303 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго | 2021-07-14 16:25 | 2021-07-14 16:34 | 3.4.7.3.5, Отключение В 10кВ Т1 на ПC 35/10кВ Козьмодемьяновская произошло из-за возникшего межфазного КЗ на ВЛ 10 кВ №03 и неотключения (пропуска) этого КЗ выключателем В 10кВ ВЛ №03 на ПC 35/10кВ Козьмодемьяновская, по причине разрегулировки механизма отключения из-за перекоса релейной планки в результате износа упорных винтов в результате длительной эксплуатации с 1992 года. Ответственный за эксплуатацию: ст. мастер УСПС БПБ Васильев В.В. | 4.2.1, Отказ в отключении выключателя В 10кВ ВЛ №03 на ПC 35/10кВ Козьмодемьяновская (при межфазном КЗ на ВЛ 10кВ №03) произошел в результате перекоса релейной планки из за износа упорных винтов в процессе длительного срока эксплуатации выключателя (с 1992 г.), в связи с этим произошло отключение В 10кВ Т1 на ПC 35/10кВ Козьмодемьяновская действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию: ст. мастер УСПС БПБ Васильев В.В. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования на ПC 35/10кВ Козьмодемьяновская. на ПC 35/10кВ Козьмодемьяновская ПC 35/10кВ Козьмодемьяновская | Мероприятие: Техническое Провести опробование выключателей марки ВК-10-У-2 на ПC 35/10кВ Козьмодемьяновская в рабочих условиях. Срок исполнения: 23.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСП КПБ Музыченко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить неисправности, выявленные в ходе опробования выключателей на ПC 35/10кВ Козьмодемьяновская. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСП КПБ Музыченко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам Кимрского участка СПС по требованиям НТД - в части контроля параметров оборудования и своевременности замены изношенного оборудования. Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСП КПБ Музыченко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.08.2021 г.
5997 | 46 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС | 2021-07-14 16:25 | 2021-07-14 17:00 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Козьмодемьяновская произошло по причине межфазного КЗ при перекрытии по поверхности фарфоровых изоляторов фаз "А" и "В" опоры №1, под воздействием атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта. При перекрытии изоляторов их диэлектрические свойства не успели восстановиться (вследствие повышенной влажности окружающего воздуха), что не обеспечило успешное срабатывание АПВ. | 4.12, Под воздействием атмосферных перенапряжений во время активной грозовой деятельности при прохождении атмосферного фронта , произошло поверхностное перекрытие фарфоровых изоляторов фаз "А" и "В" на опоре №1 ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Козьмодемьяновская и отключение ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Козьмодемьяновская действием МТЗ, с последующим восстановлением диэлектрических свойств, что позволило проведению успешного РПВ. | Мероприятие: Техническое На ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Козьмодемьяновская выполнить проверку сопротивления контура заземления и разрядников на опоре №1. Срок исполнения: 27.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.08.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении отклонения величины сопротивления контура заземления и разрядников опоры №1 ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Козьмодемьяновская от нормы - довести сопротивление до нормативных значений. Срок исполнения: 03.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.08.2021 г.
5998 | 347 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго | 2021-07-14 16:13 | 2021-07-14 17:34 | 3.4.7.3.5, Отключение В 10кВ Т1 на ПС 110/10кВкВ Кладово действием МТЗ произошло по причине отказа В 10кВ №05 при отключении межфазного КЗ на ВЛ-10кВ №05. Причиной не отключения действием МТЗ выключателя В 10кВ ВЛ №05 ПС 110/10кВкВ Кладово явилась деформация ограничителя завода пружины из-за длительной эксплуатации, что привело к перезаводу пружины и , как следствие, заклиниванию механизма отключения. Ответственный за эксплуатацию: ст. мастер УСПС БПБ Васильев В.В. | 4.14, Деформация ограничителя завода пружины В 10кВ ВЛ №05 на ПС 110/10кВ Кладово произошла в следствии усталости металла в результате длительной эксплуатации (с 1981г.), что явилось причиной не отключения действием МТЗ выключателя В 10кВ ВЛ №05 ПС 110/10кВкВ Кладово. Ответственный за эксплуатацию: ст. мастер УСПС БПБ Васильев В.В. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенных элементов электрооборудования, ограничителя завода пружины в приводе В 10кВ ВЛ №05 на ПС 110/10кВ Кладово | Мероприятие: Техническое Провести внеочередную проверку выключателей 10кВ многократными опробованиями, измерение скоростных и временных характеристик В-10кВ на ПС 110/10 кВ Кладово. Срок исполнения: 18.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС Бежецкой ПБ Шамарин А.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные при внеочередной проверке дефекты. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС Бежецкой ПБ Шамарин А.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Всему персоналу Бежецкого участка СПС провести внеплановый инструктаж о своевременном устранении недостатков (дефектов) в соответствии с требованиями НТД, Объем и нормы испытания электрооборудования. Срок исполнения: 18.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС Бежецкой ПБ Шамарин А.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.07.2021 г.
5999 | 878 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-07-14 15:50 | 2021-07-14 16:45 | 3.4.8.1, Отключение В 6 кВ ТП 680 - ТП 683 в результате короткого замыкания, возникшего при нарушении изоляции участка КЛ 6 кВ ТП 680 - ТП 683 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | 4.4.1, Нарушение изоляции участка КЛ 6 кВ ТП 680 - ТП 683 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 680 - ТП 683 с целью: выявления не санкционированного проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6 кВ ТП 680 - ТП 683 дефектов. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.07.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 6 кВ ТП 680 - ТП 683. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.07.2021 г.
6000 | 882 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС | 2021-07-14 15:30 | 2021-07-14 15:55 | 3.4.9.3, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя. | 4.13, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя произошло срабатывание ПН-2 ВЛ-0,4 кВ ф.1 ГКТП-37 ф-1004 ПС Трубчевская, что привело к прекращению подачи электрической энергии потребителям. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр оборудования в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО «БрянскЭлектро». Срок исполнения: 15.08.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятия по замене ПН-2 ВЛ-0,4 кВ ф.1 ГКТП-37 ф-1004 ПС Трубчевская Срок исполнения: 15.08.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.07.2021 г.
6001 | 885 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС | 2021-07-14 15:09 | 2021-07-14 17:01 | 3.4.9.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 603 ПС 35 кВ Ивица произошло из-за КЗ, в результате повреждения ПУ жилого дома № 12 по ул. Рязановка, запитанного от опоры №7. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю с требованием о приведении электроустановок в соответствие с требованиями НТД. Срок исполнения: 23.07.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Чесноков А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.07.2021 г.
6002 | 322 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 3.4.7.3.5, Причиной отключение СОВ 110 кВ действием ДЗТ Т 1 на ПС 110/35/10 кВ НПС Борисово послужил излом изолятора фазы "С" на ШР 2 110 кВ СОВ 110кВ в сторону выключателя , в результате изменения свойств материалов, образования микротрещин, нарушение структуры фарфора в процессе длительной эксплуатациис 1983 года-37лет. Ответственный за эксплуатацию оборудования мастер Орлов С.И. | 4.1.3, В результате нарушения структуры материала фарфора (образования микротрещин) из-за старения в процессе длительной эксплуатации (с 1983гола -37 лет), произошло повреждение (излом) опорного изолятора ИОС 110-400 УХЛ фазы "С" на ШР 2 110 кВ СОВ кВ на ПС 110/35/10 кВ НПС Борисово, что привело к отключению СОВ 110 кВ действием ДЗТ Т 1 на ПС 110/35/10 кВ НПС Борисово. Ответственный за эксплуатацию оборудования мастер Орлов С.И. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом изолятора фазы "С" на ШР 2 110 кВ СОВ кВ в сторону выключателя на ПС 110/35/10 кВ НПС Борисово | Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам УСПС ТоПБ о необходимости своевременного выявления и устранения дефектов оборудования в соответствии с требованиями НТД Срок исполнения: 16.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС ТоПБ Шаймарданов И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести акустико-эмиссионный контроль изоляции разъединителей 1 секции шин 110кВ ПС 110/35/10 кВ НПС Борисово. Срок исполнения: 28.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС ТоПБ Шаймарданов И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.09.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате акустико-эмиссионного контроля изоляции разъединителей 1 секции шин 110кВ ПС 110/35/10 кВ НПС Борисово дефекты. Срок исполнения: 15.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС ТоПБ Шаймарданов И.В. Состояние: Не выполнено
6003 | 742 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-07-14 14:49 | 2021-07-14 15:53 | 3.4.8.1, В ходе проведения земляных работ МУП г. Костромы Костромагорводоканал в охранной зоне КЛ при нарушении правил проведения земляных работ, была повреждена КЛ-6 кВ на участке ТП-198 - ТП-503. Согласование работ в охранной зоне данной кабельной линии с Костромаэнерго не выполнялось. Последнее плановое испытание КЛ-6 кВ ТП-198 - ТП-503 было проведено 30.09.2018 мастером бригады по диагностике электрооборудования Костромского РЭС Зыриным В.В. Кабель испытания выдержал, дефектов не выявлено. | 4.4.1, В ходе проведения земляных работ МУП г. Костромы Костромагорводоканал произошло повреждение КЛ-6 кВ на участке ТП-198 - ТП-503. | Мероприятие: Организационное Разместить информацию в СМИ о необходимости соблюдения охранных зон объектов электросетевого хозяйства. Срок исполнения: 12.08.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Направить письмо о возмещении ущерба МУП г. Костромы Костромагорводоканал. Срок исполнения: 12.08.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Направить письмо о правилах проведения земляных работ (регламент) в г. Костроме МУП г. Костромы Костромагорводоканал. Срок исполнения: 12.08.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.08.2021 г.
6004 | 109 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-35кВ Лощемля-Лесное с отпайкой на ПС 35/10кВ Алексейково произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия вводов 35кВ В 35кВ прис. Лощемля на ПС 35/10кВ Лесное в результате воздействия атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении грозового атмосферного фронта по территории Лесного района Тверской области с повреждением вводов 35кВ. | 4.12, В результате воздействия атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении грозового атмосферного фронта по территории Лесного района Тверской области, произошло поверхностное перекрытие вводов 35кВ В 35кВ прис. Лощемля на ПС 35/10кВ Лесное , что привело к возникновению междуфазного КЗ и отключению В 35 кВ прис. Лесное на ПС 35/10кВ Лощемля что послужило причиной отключения ВЛ-35кВ Лощемля-Лесное с отпайкой на ПС 35/10кВ Алексейково. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередные испытания повышенным напряжением вводов В 35кВ на ПС 35/10кВ Лесное. Срок исполнения: 18.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС Бежецкой ПБ Шамарин А.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередных испытаний повышенным напряжением вводов вводов В 35кВ на ПС 35/10кВ Лесное устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС Бежецкой ПБ Шамарин А.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г.
6005 | 295 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-35кВ Зараменье-Лощемля произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №51-52 в результате падения дерева из-за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра, с обрывом провода ф. "С" в данном пролете опор. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №51-52 ВЛ-35кВ Зараменье-Лощемля из-вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов и обрыв провода ф. "С" в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-35кВ Зараменье-Лощемля действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-35кВ Зараменье-Лощемля. Срок исполнения: 28.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник участка СЛЭП БПБ Ошин А.Н. Состояние: Выполнено с опозданием Фактический срок исполнения: 30.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-35кВ Зараменье-Лощемля. Срок исполнения: 11.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник участка СЛЭП БПБ Ошин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.07.2021 г.
6006 | 219 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Тимский РЭС | 2021-07-14 14:25 | 2021-07-14 16:15 | 3.4.12.3, Нарушение электроснабжения потребителей от ТП 056 д.Бердянка произошло по причине короткого замыкания в обмотке 10 кВ фазы "А", "В", "С", возникшего в результате попадания молнии при прохождении грозового фронта. | 4.4.4, Причиной повреждения силового трансформатора на ТП 056 д.Бердянка, явилось короткого замыкания в обмотке 10 кВ фазы "А", "В", "С", вследствие попадания молнии при прохождении грозового фронта | Мероприятие: Организационное Произвести осмотр ТП10/0,4кВ по ВЛ-10кВ №15 пс Забелье на предмет наличия ОПН-0,4/10кВ. Срок исполнения: 16.08.2021 г. Ответственное лицо: ГИ Капустин Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.08.2021 г. Мероприятие: Техническое На основании выявленных дефектов разработать мероприятия по их устранению, составить график выполнения. Срок исполнения: 16.08.2021 г. Ответственное лицо: ГИ Капустин Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.08.2021 г.
6007 | 885 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС | 2021-07-14 14:25 | 2021-07-14 14:40 | 3.4.9.3, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя. | 4.13, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя произошло срабатывание ПН-2 250А, ВЛ 0,4 кВ ф.2 КТП95 ф.106 ПС Индуктор, что привело к прекращению подачи электрической энергии потребителям. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр оборудования в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО «БрянскЭлектро». Срок исполнения: 14.08.2021 г. Ответственное лицо: Новозыбковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятия по замене ПН-2 250А, ВЛ 0,4 кВ ф.2 КТП95 ф.106 ПС Индуктор. Срок исполнения: 14.08.2021 г. Ответственное лицо: Новозыбковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.07.2021 г.
6008 | 860 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-07-14 14:17 | 2021-07-14 16:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №2 ТП 237 (Юрьевское) в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" при падении на провода ветки дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №14-№15. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" при падении на провода ветки дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ №2 ТП 237 (Юрьевское) в пролете опор №14-№15. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 237 (Юрьевское) с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Виноградов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-0,4кВ №2 ТП 237 (Юрьевское). Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Виноградов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.07.2021 г.
6009 | 886 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2021-07-14 14:15 | 2021-07-14 14:48 | 3.4.9.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 708 РП 10 кВ Альпика произошло из-за КЗ, в результате повреждения ПУ жилого дома №11 по ул.Народная, запитанного от опоры №9. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю с требованием о приведении электроустановок в соответствие с требованиями НТД. Срок исполнения: 26.07.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Сендецкий А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.07.2021 г.
6010 | 471 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2021-07-14 14:00 | 2021-07-14 16:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ Копачево от ПС-110\35\10кВ Удомля вызвано междуфазным к.з. при падении на провода в пролёте опор 148 - 149 дерева, сломанного сильным порывом ветра, из вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева, сломанное сильным порывистым ветра из вне охраной зоны на провода ВЛ 10кВ Копачево от ПС-110\35\10кВ Удомля в пролете опор №148 - №149 , произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ Копачево от ПС-110\35\10кВ Удомля, действием МТЗ | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ Копачево от ПС 110\35\10 Удомля для выявления возможных дефектов Срок исполнения: 13.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Удомельского РЭС Цветков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.07.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов, по результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ Копачево от ПС 110\35\10 Удомля - устранить эти дефекты Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Удомельского РЭС Цветков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.07.2021 г.
6011 | 302 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 3.4.12.3, Отключение ВЛ 35кВ Толмачи-Козлово произошло по причине межфазного к.з. из-за повреждения фарфоровых гирлянд изоляторов фаз "А,C"(пробой всех 3х изоляторов в каждой гирлянде изоляторов фаз "А" и "С") на опоре №66, при близком грозовом разряде вблизи этой опоры. | 4.12, При близком грозовом разряде вблизи опоры № 66 произошло одновременное повреждение гирлянд фарфоровых изоляторов фаз "А,С" (пробой всех 3х изоляторов в каждой гирлянде изоляторов фаз "А" и "С") на ВЛ 35кВ Толмачи-Козлово, что привело к отключению ВЛ 35кВ Толмачи-Козлово действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое На ВЛ 35кВ Толмачи-Козлово произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опорах № 65-67. Срок исполнения: 30.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП ВВ Мисугин М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.07.2021 г. Мероприятие: Техническое В случае выявления отклонений от нормативных значений сопротивлений по результатам измерений довести сопротивление заземляющих устройств опор №65-67 на ВЛ 35кВ Толмачи-Козлово. Срок исполнения: 06.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП ВВ Мисугин М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить ТВК подвесных изоляторов на ВЛ 35кВ Толмачи-Козлово в пролетах опор 65-69 Срок исполнения: 23.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП ВВ Мисугин М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.10.2021 г.
6012 | 853 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Большесельский РЭС | 2021-07-14 13:46 | 2021-07-14 15:33 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП-25/10 Заручье в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №6-№7 в результате падения ветки дерева, находящегося в охранной зоне. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами перекрытия обнаружена под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №6-№7 в результате падения ветки дерева, находящегося в охранной зоне. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами перекрытия обнаружена под проводами. Без повреждения проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность на ВЛ 0,4кВ №1 КТП-25/10 Заручье пролет опор №6-№7 | Мероприятие: Техническое Выполнить опиловку веток в пролете опор №6-№7, угрожающих падением на провода ВЛ 0,4кВ №1 КТП-25/10 Заручье Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж бригаде о соблюдении правил эксплуатации ВЛ 0,4кВ №1 КТП-25/10 Заручье Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.08.2021 г.
6013 | 859 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2021-07-14 13:45 | 2021-07-14 15:35 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 6 "Сога" ПС 35/10кВ Белое , в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №(2-5)-№(2-6) ,вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №(2-5)-№(2-6),вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №6 Сога ПС Белое с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Романов В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №6 Сога ПС Белое Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Романов В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.07.2021 г.
6014 | 879 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС | 2021-07-14 13:39 | 2021-07-14 13:48 | 3.4.12.2, КЗ на ВЛ-0,4кВ ТП-70 Ф-9 ул.Лесная Ф-603 ПС Дятьковская произошло в результате ветровых нагрузок | 4.4.4, ПН-2 перегорел в результате КЗ на ВЛ-0,4кВ Ф-9 ул.Лесная от ТП-70 Ф-603 ПС Дятьковская | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-70 Ф-9 ул.Лесная Ф-603 ПС Дятьковская Срок исполнения: 15.08.2021 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ТП-70 Ф-603 ПС Дятьковская Срок исполнения: 15.08.2021 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.07.2021 г.
6015 | 298 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС | 2021-07-14 13:35 | 2021-07-14 15:42 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №07 ПС 110/35/10кВ Роща произошло по причине междуфазного КЗ из-за падения на провода в пролете опор №117 - 118 ВЛ 10кВ №07 ПС 110/35/10кВ Роща дерева, выпавшего из-за пределов охранной зоны, при сильном порыве ветра, с обрыв провода фаза "А" в данном пролете опор. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении на провода в пролете опор №117 - 118 ВЛ 10кВ №07 ПС 110/35/10кВ Роща дерева растущего за пределами охранной зоны, при сильном порыве ветра, произошло междуфазное КЗ фаз "В" и "С", и обрыв провода фазы "А", что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №07 ПС 110/35/10кВ Роща действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №07 ПС 110/35/10кВ Роща. Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные в результате внепланового осмотра ВЛ 10кВ №07 ПС 110/35/10кВ Роща. Срок исполнения: 03.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.08.2021 г.
6016 | 96 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС | 2021-07-14 13:30 | 2021-07-14 15:27 | 3.4.7.3.5, Отключение КВЛ 10кВ №14 ПС 110/35/10кВ Роща произошло по причине междуфазного КЗ из за схлеста проводов в пролете опор №1 - 5, вследствии падения опор №2, 3, 4 отпайки на ТП 136 КВЛ 10кВ №14 ПС 110/35/10кВ Роща из-за предельного загнивания древесины в связи с длительным сроком эксплуатации с 1977 года. Ответственный за эксплуатацию: мастер Кашинского РЭС Левин А.П. | 4.1.1, В результате нарушения структуры материала, предельного загнивания древесины деревянных опор №2, 3, 4 отпайки на ТП 136 КВЛ 10кВ №14 ПС 110/35/10кВ Роща произошло падение опор №2, 3, 4 на землю, чем был вызван схлест проводов в пролетах опор №1 - 5 в связи с чем КВЛ 10кВ №14 ПС 110/35/10кВ Роща отключилась действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию: мастер Кашинского РЭС Левин А.П. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена опор №2, 3, 4 отпайки на ТП 136 на КВЛ 10кВ № 14 ПС Роща VS010-0007360 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ 10кВ №14 ПС 110/35/10 Роща. Срок исполнения: 27.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра КВЛ 10кВ №14 ПС 110/35/10 Роща. Срок исполнения: 03.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.07.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести инструктаж мастерам Кашинского РЭС о своевременном устранении дефектов согласно НТД. Срок исполнения: 16.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.08.2021 г.
6017 | 817 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Починковский РЭС | 2021-07-14 13:20 | 2021-07-14 13:50 | 3.4.7.3.5, Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-1010 ПС 110/35/10кВ Починок послужило повреждение изоляции силового кабеля марки ААБ 3*70 на участке КЛ-10кВ от ЗТП-44 Водозабор до ЗТП-45 КНС в результате изменения физических свойств кабеля в процессе длительной эксплуатации, в эксплуатации более 40 лет, с 1980 года. | 4.12, ВВ-10кВ КЛ-1010 ПС 110/35/10кВ Починок отключился в результате повреждения силового кабеля марки ААБ 3*70 на целом прямолинейном участке КЛ-10кВ от ЗТП-44 Водозабор до ЗТП-45 КНС, из-за коррозии оболочки кабеля с её разгерметизацией и нарушением электрической изоляции при увлажнении бумажно-масляной изоляции кабеля, с последующим пробоем междуфазной изоляции и возникновением междуфазного КЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной повреждения силового кабеля ААБ 3*70 послужило старение изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации на КЛ-1010 ПС 110/35/10кВ Починок КЛ-10кВ от ЗТП-44 Водозабор до ЗТП-45 КНС | Мероприятие: Организационное Провести анализ повреждений кабельного участка КЛ-1010 ПС 110/35/10кВ Починок от ЗТП-44 Водозабор до ЗТП-45 КНС, с учетом количества установленных соединительных муфт. Срок исполнения: 18.08.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Фролов А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам анализа повреждений кабельного участка КЛ-1010 ПС 110/35/10кВ Починок от ЗТП-44 Водозабор до ЗТП-45 КНС, рассмотреть вопрос о необходимости замены данного кабельного участка с включением в планы работ. Срок исполнения: 27.08.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Фролов А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.08.2021 г.
6018 | 144 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-35кВ Выдропужск-Будово произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в результате перекрытия проводов в пролете опор № 32-33 деревом, упавших из-за пределов охранной зоны ВЛ с обрывом 3х проводов , изломом и падением ж/б опоры № 32 , во время сильных порывов ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Торжокского и Вышневолоцкого районов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор № 32-33 ВЛ-35кВ Выдропужск-Будово , из за пределов охранной зоны, при сильном порыве ветра, что привело к обрыву 3х проводов , излому и падению ж/б опоры № 32, в результате произошло междуфазное КЗ что послужило причиной отключения ВЛ 35 кВ Выдропужск-Будово , отсечки 35 кВ отключен СВ 35кВ на ПС 35/10 кВ Выдропужск. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 35кВ Выдропужск-Будово. Срок исполнения: 23.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ ТоПБ Артемьев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 35кВ Выдропужск-Будово дефекты. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ ТоПБ Артемьев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.08.2021 г.
6019 | 880 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2021-07-14 13:04 | 2021-07-14 14:11 | 3.4.7.3.5, Отключение на РП 14 действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ ТП 293 ПС 110 кВ Южная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ ТП 351-ТП 292 ПС 110 кВ Южная в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ ТП 351-ТП 292 ПС 110 кВ Южная произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 6 кВ ТП 351-ТП 292 ПС 110 кВ Южная КЛ 6 кВ ТП 351-ТП 292 ПС 110 кВ Южная | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 351-ТП 292 ПС 110 кВ Южная. Срок исполнения: 26.07.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 02.08.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.07.2021 г.
6020 | 572 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС | 2021-07-14 13:02 | 2021-07-14 16:30 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения стало срыв изолятора на опоре №113 и падению провода на траверсу, возникшее замыкание на землю вызвало работу предупредительной сигнализации "Земля в сети 10кВ". Срыв произошёл из-за повторяющихся ветровых нагрузок (по прогнозу погоды ветер с порывами до 13 м/сек). | 4.1.3, В результате длительной эксплуатации и старения материала колпачка, нарушилась его прочность, что под воздействием повторяющихся ветровых нагрузок, привело к разрушению колпачка, срыву изолятора на опоре № 113 падению провода на траверсу, возникшее замыкание на землю вызвало работу предупредительной сигнализации "Земля в сети 10кВ". В связи с замыканием произошло отгорание и обрыв провода в пролете опор 113-114. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной обход-осмотр и выборочный верховой обход-осмотр ВЛ 10кВ № 03 ПС Вяжлинская с целью выявления дефектов проводов, узлов крепления провода, другой арматуры и изоляции. Срок исполнения: 22.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранять выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 22.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 22.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.08.2021 г.
6021 | 807 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Холм-Жирковский РЭС | 2021-07-14 12:52 | 2021-07-14 13:33 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 ТП 465 произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате падения ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №11- №12 из-за границ охранной зоны при сильных порывах ветра. | 4.4.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 465 произошло в результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №11- №12 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 465 Срок исполнения: 23.08.2021 г. Ответственное лицо: Круглов В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного ИТР осмотра ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 465 разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков устранения. Срок исполнения: 23.08.2021 г. Ответственное лицо: Яковлев П.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.08.2021 г.
6022 | 115 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС | 2021-07-14 12:36 | 2021-07-14 13:36 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ 10кВ №03 ПС 110/35/10кВ Роща произошло по причине межфазного КЗ при перекрытии по поверхности фарфоровых изоляторов фаз "А" и "В" опоры №54, под воздействием атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта. | 4.12, Под воздействием атмосферных перенапряжений во время активной грозовой деятельности при прохождении атмосферного фронта , произошло поверхностное перекрытие фарфоровых изоляторов фаз "А" и "В" на опоре №54 ВЛ 10кВ №03 ПС 110/35/10кВ Роща и отключение ВЛ 10кВ №03 ПС 110/35/10кВ Роща действием МТЗ, с последующим восстановлением диэлектрических свойств, что позволило проведению успешного РПВ. | Мероприятие: Техническое На ВЛ 10кВ №03 ПС 110/35/10кВ Роща выполнить проверку сопротивления контура заземления на опоре №53, 54, 55. Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.08.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении отклонения величины сопротивления контуров заземления опор №53, 54, 55 ВЛ 10кВ №03 ПС 110/35/10кВ Роща от нормы - довести сопротивление до нормативных значений. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.08.2021 г.
6023 | 571 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС | 2021-07-14 12:34 | 2021-07-14 14:32 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения стало замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор№ 14-15 веткой дерева, упавшим из-за охранной зоны в результате повторяющихся порывов ветра (по прогнозу погоды ветер с порывами до 13 м/сек). Дерево росло вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, В результате падения ветки дерева на провода ВЛ 0,4 кВ №1 в пролете опор №14-15 произошел схлест проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной перегорания плавкой вставки н/в предохранителя ВЛ 0,4 кВ №1. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 45Р с.Маруша, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 21.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 21.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 21.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.08.2021 г.
6024 | 878 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-07-14 12:20 | 2021-07-14 12:45 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя ул. Тарджиманова 41 с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2.2 ТП-0267 ф.631 РП03 произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2.2 ТП-0267 ф.631 РП03 с медным проводом потребителя ул. Тарджиманова 41. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 09.08.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские Электрические Сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 09.08.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские Электрические Сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.07.2021 г.
6025 | 413 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Данковский РЭС | 2021-07-14 11:47 | 2021-07-14 12:04 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств изоляционного материала жил кабеля ААБ-6 3х95 участка участка КЛ 6 кВ от РП 6 кВ № 2 до ТП 8А в процессе длительного срока эксплуатации. | 4.12, Межфазное КЗ вследствие изменения свойств изоляционного материала кабеля ААБ-6 3х95 участка КЛ 6 кВ от РП 6 кВ № 2 до ТП 8А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования. на КЛ 6 кВ от РП 6 кВ № 2 до ТП 8А КЛ 6 кВ от РП 6 кВ № 2 до ТП 8А | Мероприятие: Техническое Провести внеочередные испытания участков КЛ-6 кВ Жилпоселок-2 со сроком эксплуатации более 30 лет. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рязанцев И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам испытаний участков КЛ-6 кВ Жилпоселок-2 со сроком эксплуатации более 30 лет устранить выявленные недостатки. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рязанцев И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.09.2021 г.
6026 | 886 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2021-07-14 11:45 | 2021-07-14 13:30 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ 10кВ №29 РП 4 в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №21-№22 деревом, упавшим от порывов сильного ветра, с обрывом провода фазы "А" . Работа МТО-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №21-№22 деревом, упавшим от порывов сильного ветра, с обрывом провода фазы "А" . Работа МТО-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на КВЛ 10кВ №29 РП 4 пролете опор №21-№22 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №29 РП 4. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра участок ВЛ 10кВ №29 РП 4 дефектов. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.07.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации ВЛ 10кВ №29 РП 4 о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Усин В.О. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.07.2021 г.
6027 | 873 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Стародубский РЭС | 2021-07-14 11:30 | 2021-07-14 11:55 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ10 кВ от ТП2 к ТП105 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение ВН ТП2 к ТП105 ф.108 ПС Стародуб произошло в результате ОЗЗ на КЛ 10 кВ ТП2 к ТП105 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в ТП2 ф.108 ПС Стародуб. Срок исполнения: 14.08.2021 г. Ответственное лицо: Стародубский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ10 кВ ТП2 к ТП105 Срок исполнения: 14.08.2021 г. Ответственное лицо: Стародубский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.07.2021 г.
6028 | 816 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Монастырщинский РЭС | 2021-07-14 11:28 | 2021-07-14 13:28 | 3.4.7.3.1, Причиной, приведшей к падению гнезда аиста на провода в пролете опор №17 - №18 ВЛ 0,4кВ Ф-2 ТП 087 Коровино, послужило несвоевременное выявление и снятие гнезда аиста на опоре №17. | 4.4.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ 0,4кВ Ф-2 ТП 087 Коровино послужило схлестывание фазного и нулевого проводов из-за механического воздействия при падении гнезда аиста на провода в пролете опор №17 - №18 с возникновением однофазного КЗ и последующим обрывом двух проводов марки А-25. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-2 ТП 087 Коровино с целью выявления гнёзд птиц на опорах ВЛ-0,4кВ. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Шляхтов Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.09.2021 г.
6029 | 885 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2021-07-14 11:05 | 2021-07-14 12:50 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ 10кВ №611 ПС 110/35/10кВРостов" в результате короткого замыкания, возникшего из-за пробоя изоляции соединительной кабельной муфты на участке между ТП-73 и ТП-123 вследствие естественного старения изоляции кабельной муфты. Муфта в эксплуатации с 1988 г. Работа МТЗ правильно. АПВ-выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). | 4.12, Пробой изоляции соединительной кабельной муфты на участке КЛ 10кВ №611 ПС 110/35/10кВРостов" между ТП-73 и ТП-123 вследствие естественного старения изоляции кабельной муфты. Муфта в эксплуатации с 1988 г. Работа МТЗ работа правильно. АПВ-выведено (п. 3.2.2 ПУЭ) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на КЛ 10кВ №611 ПС 110/35/10 "Ростов" участк КЛ 10кВ №611 ПС 110/35/10 "Ростов" между ТП-73 и ТП-123 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ №611 ПС 110/35/10 "Ростов" с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Галкин В. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра участок КЛ 10кВ №611 ПС 110/35/10 "Ростов" между ТП-73 и ТП-123 дефектов. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Галкин В. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Направить Протокол разборки, осмотра и измерения элементов образца кабеля участка КЛ 10кВ №611 ПС 110/35/10 "Ростов" между ТП-73 и ТП-123 в Ростовский РЭС. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: начальник РоУ СД Костерин В.Г Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.07.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ 10кВ №611 ПС 110/35/10 "Ростов" о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Усин В.О. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.07.2021 г. Мероприятие: Организационное Направить фотографии места укладки КЛ, муфты после вскрытия грунта и образцы поврежденных участков КЛ (поврежденных кабельных муфт) КЛ 10кВ №611 ПС 110/35/10 "Ростов" между ТП-73 и ТП-123 в Ростовский РЭС. без изменения их фактического состояния на Ростовский участок службы диагностики. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Усин В.О. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.07.2021 г.
6030 | 365 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2021-07-14 10:40 | 2021-07-14 13:35 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ фид. 09 (573) ПС 35/10 кВ Гостиница произошло по причине междуфазного КЗ в пролете опор №44-45 вследствие падения дерева на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра, при прохождении циклона по территории Бежецкого района Тверской области. | 4.4.3, В результате механических воздействий при падении дерева на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ под воздействием сильного порывистого ветра в пролете опор №44-45, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. 09 (573) ПС 35/10 кВ Гостиница действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ фид. 09 (573) ПС 35/10 кВ Гостиница. Срок исполнения: 06.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бежецкого РЭС Емельянов В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ фид. 09 (573) ПС 35/10 кВ Гостиница. Срок исполнения: 13.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бежецкого РЭС Емельянов В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.08.2021 г.
6031 | 879 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2021-07-14 10:35 | 2021-07-14 11:42 | 3.4.7.3.5, Отключение на РП 36 действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ ТП 561 каб.А ПС 110 кВ Дубовое произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ ТП 563-ТП 619 каб.А ПС 110 кВ Дубовое в соединительной муфте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 563-ТП 619 каб.А ПС 110 кВ Дубовое произошло при пробое изоляции в соединительной муфте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ ТП 563-ТП 619 каб.А ПС 110 кВ Дубовое КЛ 10 кВ ТП 563-ТП 619 каб.А ПС 110 кВ Дубовое | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 563-ТП 619 каб.А ПС 110 кВ Дубовое. Срок исполнения: 26.07.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 02.08.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.07.2021 г.
6032 | 125 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго | 2021-07-14 10:28 | 2021-07-14 10:33 | 3.4.7.3.5, Отключение В 10кВ Т1 на ПС 35/10кВ Гостиница произошло из-за возникшего межфазного КЗ на ВЛ 10 кВ №09 и неотключения (пропуска) этого КЗ выключателем В 10кВ ВЛ №09 на ПС 35/10кВ Гостиница, по причине разрегулировки механизма отключения из-за повреждение карболитового подшипника на валу привода В 10кВ вследствие длительной эксплуатации (с 1985 г.). Ответственный за эксплуатацию оборудования старший мастер Васильев В.В. | 4.2.1, Затягивание в отключении выключателя В 10кВ ВЛ №09 на ПС 35/10кВ Гостиница (при межфазном КЗ на ВЛ 10кВ №09) произошло из-за повреждение карболитового подшипника на валу привода В 10кВ в следствие механического износа и старения материала подшипника в процессе длительного срока эксплуатации выключателя (с 1985 г.), в связи с этим произошло отключение В 10кВ Т1 на ПС 35/10кВ Гостиница действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию оборудования старший мастер Васильев В.В. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение карболитового подшипника на валу привода В 10кВ на ПС 35/10кВ Гостиница на ПС 35/10кВ Гостиница | Мероприятие: Техническое Провести опробование выключателей марки ВМГ-10/630 на ПС 35/10кВ Гостиница в рабочих условиях. Срок исполнения: 25.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС Бежецкой ПБ Шамарин А.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить неисправности, выявленные в ходе опробования выключателей на ПС 35/10 кВ Гостиница в рабочих условиях. Срок исполнения: 02.09.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС Бежецкой ПБ Шамарин А.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж всему персоналу Бежецкого участка СПС о требованиях НТД по своевременной замене изношенного оборудования. Срок исполнения: 28.07.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС Бежецкой ПБ Шамарин А.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.07.2021 г.
6033 | 741 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Галичский РЭС | 2021-07-14 10:23 | 2021-07-14 10:30 | 3.4.10.2, При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф 10-17 ПС 220/110/35/10 кВ Галич на земле у подножия опоры №1 обнаружена мертвая птица, которая при посадке своими крыльями перекрыла провода соседних фаз, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Птица, пораженная действием электрического тока, упала на землю, что позволило выполнить РПВ успешно. | 4.12, Межфазное короткое замыкание через тело птицы и отключение КВЛ 10 кВ Ф 10-17 ПС 220/110/35/10 кВ Галич действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Ф 10-17 ПС 220/110/35/10 кВ Галич с применением средств визуального приближения (бинокля) с целью обнаружения электродуговых повреждений ВЛ. Срок исполнения: 06.08.2021 г. Ответственное лицо: Б.Н. Назаров Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные замечания по результатам осмотра ВЛ 10 кВ Ф 10-17 ПС 220/110/35/10 кВ Галич. Срок исполнения: 13.08.2021 г. Ответственное лицо: Б.Н. Назаров Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.08.2021 г.
6034 | 849 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2021-07-14 10:20 | 2021-07-14 11:56 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ Скоморохово в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №35-№36 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ Скоморохово, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №35-№36 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ Скоморохово, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ Скоморохово. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Краев Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ Скоморохово устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Краев Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.07.2021 г.
6035 | 669 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС | 2021-07-14 10:05 | 2021-07-14 15:12 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ-10-5 ПС Давыдовка послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное срывом изоляторов фаз "А", "С" и опусканием проводов фаз "А","С" на траверсу опоры №8 отпайки к ТП-5-35 в результате наезда на опору стороннего транспорта. | 4.4.1, Срыв изоляторов фаз "А", "С" и опускание проводов фаз "А","С" на траверсу опоры №8 отпайки к ТП-5-35 ВЛ-10-5 ПС Давыдовка произошел в результате наезда на опору стороннего транспорта. | Мероприятие: Техническое Произвести диагностирование опор №7, №9 отпайка к ТП-5-35 ВЛ-10-5 ПС Давыдовка подверженных одностороннему тяжению. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лискинского РЭС Чимин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести осмотр с применением бинокля опор №7, №9 отпайка к ТП-5-35 ВЛ-10-5 ПС Давыдовка с целью выявления дефектов крепления провода. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лискинского РЭС Чимин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам диагностирования, осмотра с применением бинокля опор №7, №9 отпайка к ТП-5-35 ВЛ-10-5 ПС Давыдовка в случае выявления замечаний наметить мероприятия по их устранению. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лискинского РЭС Чимин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Через администрацию района довести до населения Постановление Правительства Р.Ф. от 24.02.2009 года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лискинского РЭС Чимин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.08.2021 г.
6036 | 221 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС | 2021-07-14 10:05 | 2021-07-14 10:15 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №04 ПС Воропаево произошло в результате междуфазного к.з. из-за перекрытия проводов в пролете оп.№30-31 упавшей веткой, с высокорослого дерева, расположенного в не охранной зоне ВЛ под воздействием ветра. | 4.4.3, Ветка дерева в пролете оп.№30-31 ВЛ 10кВ №04 ПС Воропаево упала из не охранной зоны ВЛ под воздействием ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ №04 ПС Воропаево с составлением листа осмотра. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ЖРЭС Саенко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ №04 ПС Воропаево назначить сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ЖРЭС Саенко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.09.2021 г.
6037 | 855 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2021-07-14 10:04 | 2021-07-14 11:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 134 (Долматово) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3-№4 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3-№4 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 134 (Долматово) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Дмитриев Е.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 134 (Долматово) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Дмитриев Е.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.07.2021 г.
6038 | 740 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС | 2021-07-14 09:49 | 2021-07-14 11:47 | 3.4.12.3, Причиной отключения фидера 10-21 ПС 110/35/10 кВ Буй (р) стало повреждение двух штыревых изоляторов ф.А, ф.С на опоре №22 в результате атмосферных перенапряжений. Повреждения провода нет. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.12, Межфазное К.З., возникшее вследствие повреждения двух штыревых изоляторов ф.А, ф.С на опоре №22 фидера 10-21 ПС 110/35/10 кВ Буй (р). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-21 ПС 110/35/10 кВ Буй (р) с целью выявления дефектов опорно-штыревой изоляции на опорах ВЛ. Срок исполнения: 06.08.2021 г. Ответственное лицо: Медведев Сергей Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить обследование опоры №22 ВЛ-10 кВ Ф 10-21 ПС 110/35/10 кВ Буй (р), подвергшейся межфазному короткому замыканию. Срок исполнения: 06.08.2021 г. Ответственное лицо: Медведев Сергей Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить замечания, выявленные в результате обследования опоры №22 и обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-21 ПС 110/35/10 кВ Буй (р). Срок исполнения: 13.08.2021 г. Ответственное лицо: Медведев Сергей Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.07.2021 г.
6039 | 867 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2021-07-14 09:30 | 2021-07-14 11:11 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №7 ПС 110/35/10кВ Борисоглеб произошло вследствие КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №33-№34 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №33-№34 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый обход ВЛ 10кВ №7 ПС 110/35/10кВ Борисоглеб с оформлением листа осмотра Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Назаренко Э.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового обхода ВЛ 10кВ №7 ПС 110/35/10кВ Борисоглеб произвести устранение выявленных нарушений Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Назаренко Э.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.07.2021 г.
6040 | 220 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС | 2021-07-14 09:28 | 2021-07-14 09:32 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №13 ПС Воропаево произошло в результате междуфазного к.з. из-за перекрытия проводов в пролете оп.№47-48 упавшей веткой, с высокорослого дерева, расположенного в не охранной зоне ВЛ под воздействием ветра. | 4.4.3, Ветка дерева в пролете оп.№47-48 ВЛ 10кВ №13 ПС Воропаево упала из не охранной зоны ВЛ под воздействием ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ №13 ПС Воропаево с составлением листа осмотра. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ЖРЭС Саенко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.09.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ №13 ПС Воропаево назначить сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ЖРЭС Саенко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.09.2021 г.
6041 | 804 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2021-07-14 09:17 | 2021-07-14 10:15 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-1001 ПС Катынь-2 явилось повреждение оборудования в ведомственном ТП-793 (ИП "Стиль"). |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю. Срок исполнения: 23.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.08.2021 г.
6042 | 875 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2021-07-14 09:10 | 2021-07-14 09:25 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №8 пер. 1-й Полевой с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-37 ф.1005 ПС Марицкая произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-37 ф.1005 ПС Марицкая с медным проводом потребителя на доме №8 пер. 1-й Полевой . | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 14.08.2021 г. Ответственное лицо: Навлинские РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом №8 пер.1-й Полевой. Срок исполнения: 14.08.2021 г. Ответственное лицо: Навлинские РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.07.2021 г.
6043 | 412 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Данковский РЭС | 2021-07-14 09:03 | 2021-07-14 10:12 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств изоляционного материала жил кабеля ААБ-6 3х120 участка КЛ 6 кВ от ТП 9А до ТП 11А в процессе длительного срока эксплуатации. | 4.12, Межфазное КЗ, пробой изоляции жил силового кабеля ААБ-6 3х120 участка КЛ 6 кВ от ТП 9А до ТП 11А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования. на КЛ 6 кВ от ТП 9А до ТП 11А КЛ 6 кВ от ТП 9А до ТП 11А | Мероприятие: Техническое Провести внеочередные испытания участков КЛ-6 кВ Жилпоселок-1 со сроком эксплуатации более 30 лет. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рязанцев И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.09.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам испытаний участков КЛ-6 кВ Жилпоселок-1 со сроком эксплуатации более 30 лет устранить выявленные недостатки. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рязанцев И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.09.2021 г.
6044 | 696 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Климовский РЭС | 2021-07-14 08:51 | 2021-07-14 20:51 | 3.4.12.3, Электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролёте опор №6-7 ВЛ-0,4 ТП-32 Л4 Ф-102 ПС С. Буда и ВЛ-0,4 ТП-118 Л1 Ф-101 ПС Климово в пролёте опор №4-5, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | 4.12, Перегорание ПН-2 из-за электродугового перекрытия воздушного промежутка в пролёте опор №6-7 ВЛ-0,4 ТП-32 Л4 Ф-102 ПС С. Буда и ВЛ-0,4 ТП-118 Л1 Ф-101 ПС Климово в пролёте опор №4-5, привело к отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-0,4 ТП-32 Л4 Ф-102 ПС С. Буда и ВЛ-0,4 ТП-118 Л1 Ф-101 ПС Климово по всей длине. Срок исполнения: 21.08.2021 г. Ответственное лицо: Сидоров А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 21.08.2021 г. Ответственное лицо: Сидоров А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.08.2021 г.
6045 | 876 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2021-07-14 07:54 | 2021-07-14 08:25 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 10 кВ ТП-33 к ТП2 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение ВН в ТП-33 к ТП-32 произошло в результате повреждения КЗ на КЛ 10 кВ ТП-32-ТП-2 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ТП-33 Срок исполнения: 14.08.2021 г. Ответственное лицо: Навлинские РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ-10 кВ ТП-32 к ТП-2 Срок исполнения: 14.08.2021 г. Ответственное лицо: Навлинские РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.07.2021 г.
6046 | 812 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2021-07-14 07:52 | 2021-07-14 07:54 | 3.4.9.3, В результате повреждения в потребительской КТП 10/0,4кВ Ш-2-20, произошло возникновение межфазного короткого замыкания в сети 10кВ ВЛ-10кВ №2 ПС 110/35/10кВ Шахово , устраненного действием защит. |  | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №2 ПС 110/35/10кВ Шахово по всей длине. Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Шавшин Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия устранения выявленных замечаний, по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №2 ПС 110/35/10кВ Шахово и включить их в план работ Кромского РЭС. Срок исполнения: 22.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Ершов Н.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.09.2021 г. Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу КТП 10/0,4кВ Ш-2-20 Рыбхоз о соблюдении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, исключающих нарушения в работе оборудования электрических сетей на ВЛ-10кВ №2 ПС 110/35/10кВ Шахово филиала Орелэнерго Срок исполнения: 22.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Ершов Н.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.08.2021 г.
6047 | 803 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2021-07-14 07:49 | 2021-07-14 08:21 | 3.4.12.2.3, Причиной оперативного отключения РЕК-55 на ВЛ-1007 ПС Верховье явился срыв изолятора на опоре №В6 в результате падения на провода ветки дерева вследствие воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной оперативного отключения РЕК-55 на ВЛ-1007 ПС Верховье однофазное замыкание на "землю" по причине срыва изолятора и падения провода на траверсу вследствие механического воздействия упавшей на провода ВЛ ветки дерева на опору №В6 расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1007 ПС Верховье проходящих по лесистым участкам с целью выявления угрожающих деревьев. Срок исполнения: 27.08.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку угрожающих падением деревьев из-за пределов охранной зоны в пролете опор №В5-№В6 ВЛ-1007 ПС Верховье. Срок исполнения: 17.09.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1007 ПС Верховье разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Срок исполнения: 03.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.08.2021 г.
6048 | 671 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС | 2021-07-14 07:02 | 2021-07-14 07:50 | 3.4.9.3, Отключение В ВЛ-10-6 ПС 35кВ С.Липяги действием защит произошло из-за повреждений на потребительском оборудовании ТП-6-2 ВЛ-10-6 ПС 35 кВ С.Липяги, находящемся на балансе и обслуживании ООО "Газпром транс Москва" |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО "Газпром транс Москва" о приведении потребительского оборудования ТП-6-2 ВЛ-10-6 ПС 35 кВ С.Липяги в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 23.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Нижнедевицкого РЭС Попов С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.07.2021 г.
6049 | 670 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бобровский РЭС | 2021-07-14 06:20 | 2021-07-14 10:44 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения ВЛ 10кВ №6 ПС 35кВ Липовка послужило двухфазное короткое замыкание на опоре № 19, вызванное падением на траверсу проводов фаз «А» и «С» при разрушении изолятора фазы «А» и отгорании вязки провода фазы «С» из-за износа в процессе длительной эксплуатации при порывах ветра до 10 м/с. | 4.1.3, Разрушение штыревого изолятора провода фазы «А» и отгорание вязки провода фазы "С на опоре № 19 по ВЛ 10кВ №6 ПС 35кВ Липовка произошло из-за изменения структуры материала изолятора и провода в процессе длительного срока эксплуатации в сочетании с порывами ветра до 10м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала изолятора фазы «А» и провода вязки фазы «С» на опоре № 19 ВЛ 10кВ №6 ПС 35кВ Липовка из-за изменения структуры материала в процессе длительной эксплуатации. на ВЛ-10-6 ПС Липовка VS010-0003189 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №6 ПС 35кВ Липовка Бобровского РЭС по всей длине на предмет выявления дефектов, которые могут послужить причиной отключения ВЛ. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бобровского РЭС Киктев И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №6 ПС 35кВ Липовка, в случае выявления дефектов, которые могут послужить причиной отключения ВЛ, наметить мероприятия по их устранению. Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бобровского РЭС Киктев И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.08.2021 г.
6050 | 99 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС | 2021-07-14 06:09 | 2021-07-14 07:01 | 3.4.9.3, Отключение КЛ 6кВ №11 ПС 35/10/6кВ Микрорайонная произошло по причине междуфазного КЗ из-за неисправности на абонентской ТП №20 (ЗАО "Обувная фабрика "Красная звезда"). |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо Генеральному директору ЗАО "Обувная фабрика "Красная звезда" Кривчикову Д.И., являющемуся собственником ТП №20, запитанного от КЛ 6кВ №11 ПС 35/10/6кВ Микрорайонная о необходимости приведения оборудования электроустановки в надлежащее техническое состояние. Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кимрского РЭС Соловьёв С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.08.2021 г.
6051 | 801 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго |  |  | 3.4.10.2, Причиной аварийного отключения ВЛ 110кВ Мещерская-Светотехника с отпайками (ВЛ-129) явилось однофазное К.З. фазы А на землю при перекрытии на гирлянды изоляторов вследствие загрязнения пометом птиц (аисты) на опоре № 126. | 4.17.4, Причиной возникновения однофазного К.З. фазы А на землю на ВЛ 110кВ Мещерская-Светотехника с отпайками (ВЛ-129) явилось загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц гирлянды изоляторов фазы А на опоре № 126. | Мероприятие: Техническое Выправить имеющуюся и установить дополнительную защиту от птиц на опорах № 125, 126, 127 ВЛ 110кВ Мещерская-Светотехника с отпайками (ВЛ-129). Срок исполнения: 01.09.2021 г. Ответственное лицо: Мастер ВУ СЛЭП Латышев А.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.08.2021 г.
6052 | 909 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2021-07-14 04:43 | 2021-07-14 05:58 | 3.4.7.3.5, Появление сигнала "земля" на I секции шин 10 кВ ПС 110 кВ Южная произошло в результате пробоя изоляции жилы фазы "А" на оболочку КЛ 10 кВ ТП 696-ТП 1035 каб.А ПС 110 кВ Южная в целом месте, вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Пробой изоляции жилы фазы "А" на оболочку КЛ 10 кВ ТП 696-ТП 1035 каб.А ПС 110 кВ Южная в целом месте произошёл из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 10 кВ ТП 696-ТП 1035 каб.А ПС 110 кВ Южная КЛ 10 кВ ТП 696-ТП 1035 каб.А ПС 110 кВ Южная | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 696-ТП 1035 каб.А ПС 110 кВ Южная. Срок исполнения: 26.07.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 02.08.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.07.2021 г.
6053 | 113 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 3.4.12.5.2, Отключение ВЛ-110кВ Воробьи-Торопец и ВЛ-110кВ Кунья - Воробьи с отпайкой на ПС 110/10кВ Пустыньки произошло по причине однофазного КЗ из-за перекрытия гирлянды изоляторов фазы "C" на траверсу на опоре №78, по туману в результате отложения конденсата при перепаде температуры окружающего воздуха. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции в процессе отложения конденсата из-за перепада температуры окружающего воздуха, произошло поверхностное перекрытие стеклянной гирлянды изоляторов фазы "C" на траверсу на опоре №78 Воробьи-Торопец, что привело к отключению ВЛ-110кВ Воробьи-Торопец и ВЛ-110кВ Кунья - Воробьи с отпайкой на ПС 110/10кВ Пустыньки действием ТЗНП. | Мероприятие: Техническое Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опорах №77, 78, 79 ВЛ-110кВ Воробьи-Торопец. Срок исполнения: 04.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник участка СЛ НПБ Степанов Е.Ю Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам измерений сопротивления заземляющих устройств на опорах №77, 78, 79 ВЛ-110кВ Воробьи-Торопец довести сопротивление заземляющих устройств до нормы. Срок исполнения: 18.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник участка СЛ НПБ Степанов Е.Ю Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.08.2021 г.
6054 | 292 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго | 2021-07-14 03:58 | 2021-07-14 04:44 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ 110кВ Волочек-Бологое с отпайками на ПС 110/10 Академическая, ПС 110/10кВ Бушевец произошло по причине однофазного к.з. из-за повреждения оборудования на абонентской ПС 110/10кВ Академическая(РЖД) |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо руководству ОАО " Октябрьская ж/д" с предложением привести оборудование в надлежащее состояние на абонентской ПС 110/10кВ Академическая(РЖД) Срок исполнения: 06.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП ВВПБ Мисугин М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.08.2021 г.
6055 | 802 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной появления "земли" на Л-1312 РП 13 явилось повреждение на ведомственной КЛ 6 кВ ТП 545-ТП 589 (ГСК "Каскад"). |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю.(ГСК "Каскад"). Срок исполнения: 03.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского городского РЭС Мишин С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.08.2021 г.
6056 | 869 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-07-14 02:30 | 2021-07-14 03:01 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ6 кВ Ф608 РП18 к ТП0315 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение ВВ Ф608 РП18 к ТП0315 произошло в результате КЗ на КЛ6 кВ Ф608 РП18 к ТП0315 в следствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП18 Ф608 Срок исполнения: 10.08.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ Ф608 РП18 к ТП0315 Срок исполнения: 10.08.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.07.2021 г.
6057 | 894 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-07-14 01:50 | 2021-07-14 04:15 | 3.4.7.3.5, Отключение В 10кВ №08 в РП27 в результате короткого замыкания, возникшего при пробое изоляции силового кабеля на участке КЛ 10кВ ТП444-ТП445 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1971 г. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. | 4.12, Пробой изоляции силового кабеля на участке КЛ10кВ ТП444-ТП445 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1971г. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электрический пробой на КЛ 10кВ № 08 РП 27 КЛ 10кВ № 08 РП 27 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ ТП444-ТП445 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Шангин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10кВ ТП444-ТП445 дефектов. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Шангин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.07.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру и членам бригады по эксплуатации КЛ 10кВ ТП444-ТП445 о необходимости эксплуатации КЛ в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Шангин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.07.2021 г. Мероприятие: Организационное Направить фотографии места укладки КЛ 10кВ ТП444-ТП445 после вскрытия грунта и образцы поврежденных участков КЛ (поврежденных кабельных муфт) без изменения их фактического состояния на городской участок службы диагностики. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Шангин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.07.2021 г. Мероприятие: Организационное Направить Протокол разборки, осмотра и измерения элементов образца кабеля в Район РЭС. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Шангин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.07.2021 г.
6058 | 875 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 3.4.12.3, Отключение действием ДФЗ ВЛ 110 кВ Старый Оскол - Промышленная произошло из-за КЗ в результате перекрытия по изоляции подвесной гирлянды изоляторов фазы «В» на опоре №96, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Нарушение электрической изоляции подвесной гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 96 ВЛ 110 кВ Старый Оскол-Промышленная произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Старый Оскол- Промышленная. Срок исполнения: 06.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СУ СЛЭП Шкарупов В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить измерение сопротивления заземляющих устройств опор № 94-98 ВЛ 110 кВ Старый Оскол- Промышленная. Срок исполнения: 13.08.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СУ СЛЭП Шкарупов В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить верховой осмотр с проверкой состояния проводов в поддерживающих зажимах на опорах №92-100 ВЛ 110 кВ Старый Оскол-Промышленная. Срок исполнения: 02.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СУ СЛЭП Шкарупов В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 03.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СУ СЛЭП Шкарупов В.А. Состояние: Не выполнено
6059 | 876 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2021-07-14 00:47 | 2021-07-14 02:20 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ КЛ 6 кВ Город 6 ПС 110 кВ Восточная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ РП 49-Город 6 ПС 110 кВ Восточная в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ РП 49-Город 6 ПС 110 кВ Восточная произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 6 кВ РП 49-Город 6 ПС 110 кВ Восточная КЛ 6 кВ РП 49-Город 6 ПС 110 кВ Восточная | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 49-Город 6 ПС 110 кВ Восточная. Срок исполнения: 26.07.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разрабо-тать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 02.08.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.07.2021 г.
6060 | 846 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2021-07-13 22:20 | 2021-07-13 23:59 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 260 Благодать по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6-№7 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6-№7 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 260 (Благодать) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Романов В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 260 (Благодать) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Романов В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.07.2021 г.
6061 | 570 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Петровский РЭС | 2021-07-13 21:45 | 2021-07-13 23:25 | 3.4.7.3.3, В результате несвоевременной вырубки, обрезки крон деревьев при порывах ветра произошло воздействие ветками дерева на провода и их сближение, что привело к двухфазному КЗ и срабатыванию ПН-0,4кВ № 2 в КТП № 073. | 4.4.3, Подхлест неизолированных проводов ветками дерева при порывах ветра в пролете опор № 5-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подхлест неизолированных проводов ветками дерева на ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП 073 ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП 073 | Мероприятие: Техническое Произвести расчистку трассы ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП 073 от растительности веток деревьев в пролете опор № 5-6. Срок исполнения: 19.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПРЭС Носков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящего осмотр данной ВЛ, о необходимости своевременной расчистки трассы ВЛ. Срок исполнения: 19.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПРЭС Носков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.08.2021 г.
6062 | 727 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Макарьевский РЭС | 2021-07-13 21:05 | 2021-07-13 22:39 | 3.4.12.2.3, При внеплановом обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-06 ПС 35/10 кВ Якимово в пролете опор № (7- 66)-(7-67) обнаружено дерево упавшее из-за пределов охранной зоны ВЛ под действием сильных порывов ветра скоростью до 18 м/с. При падении деревом были перекрыты провода соседних фаз, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Оборудование РЗА работало правильно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор № (7-66)-(7-67) ВЛ-10 кВ Ф 10-06 ПС 35/10 кВ Якимово упавшим деревом. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф 10-06 ПС Якимово с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с воздействием ветра на провода и деревья. Срок исполнения: 12.08.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Козёмов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф 10-06 ПС Якимово замечания, влияющие на надежную эксплуатации ВЛ устранить. Срок исполнения: 16.08.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Козёмов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.08.2021 г.
6063 | 410 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Лебедянский РЭС | 2021-07-13 20:45 | 2021-07-13 22:00 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материала (изолятора ШФ-20) в результате длительного срока эксплуатации с 1971 г. | 4.12, однофазное замыкание на опоре №26 в результате срыва изолятора Ф. "В" и падение провода Ф."В" на траверсу опоры №26 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ-10кВ Катениха ПС Троекурово-совхозная VS010-0010071 | Мероприятие: Техническое На ВЛ-10кВ Катениха ПС Троекурово-совхозная произвести верховой осмотр опор №1-№30 Срок исполнения: 22.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Колосов А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам верхового осмотра устранить выявленные дефекты Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Колосов А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.08.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастер Колосову А.И. о необходимости своевременной замены изоляции на ВЛ Срок исполнения: 22.08.2021 г. Ответственное лицо: Ст.Мастер Зайцев П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести: визуальный осмотр по всей длине железобетонной стойки и траверсы каждой опоры (без подъема на опору), на которой имело место однофазное замыкание на землю; откопка опоры на глубину, не менее 0,6 м от поверхности земли (работы выполнять по наряду-допуску); осмотр подземной части стойки опоры; осмотр мест крепления стойки траверс, оголовников и других частей опоры. Срок исполнения: 23.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Карлин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.08.2021 г.
6064 | 910 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2021-07-13 20:20 | 2021-07-13 21:43 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 207 (Сергеевское) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №3-№4 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №3-№4 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 207 (Сергеевское) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 207 (Сергеевское) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Денисов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.07.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 207 (Сергеевское) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: Денисов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.07.2021 г.
6065 | 799 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Холм-Жирковский РЭС | 2021-07-13 20:09 | 2021-07-13 21:57 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 402 произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ при падении дерева в пролете опор №4 - №6 из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра с последующим обрывом четырех проводов. | 4.4.3, Обрыв четырех проводов марки А-35 на ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 402 произошло вследствие механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ в пролете опор №4 - №6 и последующим возникновением междуфазного КЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв четырех проводов марки А-35 на ВЛ 0,4кВ №3 ТП 402 VN004-96704071 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 402 Срок исполнения: 23.08.2021 г. Ответственное лицо: Круглов В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного ИТР осмотра ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 402 разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков устранения. Срок исполнения: 23.08.2021 г. Ответственное лицо: Яковлев П.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.08.2021 г.
6066 | 844 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2021-07-13 19:50 | 2021-07-13 20:50 | 3.4.12.2.3, В результате несвоевременной вырубки ДКР и падения ветки дерева при ветровой нагрузки на провод фазы "А" и нулевой провод в пролете опор №10-№11 ВЛ-0,4кВ № 1 КТП 10/0,4 кВ №2/Ск-12-100 из охранной зоны, произошел схлест провода фазы "А" и нулевого провода , что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из охр. зоны на провод фазы "А" и нулевой провод в пролете опор №10-№11 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 10/0,4 кВ №2/Ск-12-100 кВа, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несвоевременная вырубка ДКР в охр. зоне в пролете №10-11 на ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 10/0,4 кВ №2/Ск-12-100 кВа ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 10/0,4 кВ №2/Ск-12-100 кВа | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №2/Ск-12-100кВА разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Верховского РЭС . Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Симонов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №2/Ск-12-100кВА . Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Симонов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №2/Ск-12-100кВА в пролете опор №10-№11 Срок исполнения: 30.09.2021 г. Ответственное лицо: мастер Симонов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.09.2021 г.
6067 | 726 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС |  |  | 3.4.12.3, В результате грозового перенапряжения произошло отключение МВ-10 кВ Ф 10-02 ПС Гусево. Информация по метеоусловиям прикреплена в документах. Повреждений оборудования нет. | 4.12, В результате перенапряжения при прохождении грозового фронта произошло перекрытие изоляции на опоре № 132 Ф 10-02 ПС Гусево. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной обход ВЛ-10 кВ Ф 10-02 ПС Гусево с целью выявления дефектов возникших после прохождения атмосферного фронта. Срок исполнения: 12.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Выявленные при проведении обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-02 ПС Гусево замечания влияющие на надежную эксплуатацию ВЛ устранить. Срок исполнения: 21.08.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.07.2021 г.
6068 | 739 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго | 2021-07-13 18:35 | 2021-07-13 19:50 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-35 кВ Ильинское-Георгиевское действием защит стало падение дерева на провода ВЛ фаз «А», «В» в пролете опор № 96-97 из-за пределов охранной зоны ВЛ в результате сильного порывистого ветра до 19 м/с. Повреждения провода нет. Информация по метеоусловиям приложена в документах. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.3, Падение дерева на провода ВЛ фаз «А», «В» в пролете опор № 96-97 на ВЛ-35 кВ Ильинское-Георгиевское. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-35 кВ Ильинское-Георгиевское с целью выявления угрожающих падением деревьев, в том числе за границей охранной зоны ВЛ после воздействия неблагоприятных природных явлений. Срок исполнения: 15.10.2021 г. Ответственное лицо: Бакланов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.10.2021 г. Мероприятие: Техническое По итогам обхода ВЛ-35 кВ Ильинское-Георгиевское устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Бакланов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.10.2021 г.
6069 | 877 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2021-07-13 18:29 | 2021-07-13 19:17 | 3.4.12.2.1, Появление сигнала "земля" на I секции шин 10 кВ ПС 110 кВ Стрелецкая произошло в результате разрушения подвесного изолятора, приближения провода шлейфа фазы "С" к металлоконструкции траверсы на опоре №97/1 ЛЭП 10 кВ Город 1, вследствие длительного воздействия повторяющихся ветровых нагрузок. | 4.4.4, Разрушение подвесного изолятора фазы "С" на опоре №97/1 ЛЭП 10 кВ Город 1 ПС 110 кВ Стрелецкая произошло вследствие длительного воздействия повторяющихся ветровых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ Город 1 ПС 110 кВ Стрелецкая. Срок исполнения: 26.07.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 02.08.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.07.2021 г.
6070 | 738 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС | 2021-07-13 18:23 | 2021-07-13 21:29 | 3.4.12.2.3, При выполнении аварийного обхода ВЛ 0,4 кВ КТП № 106 П. Морозова в пролете опор №31-32 обнаружена ветка дерева висящая на проводах, сломленная и принесенная под действием сильных порывов ветра скоростью до 18м/с с дерева растущего за приделами охранной зоны ВЛ, от возникшего К.З. в РУ 0,4 кВ КТП № 106 П. Морозова отключился АВ 0,4 кВ. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор №31-32 ВЛ 0,4 кВ КТП № 106 П. Морозова упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ КТП № 106 П. Морозова с целью обнаружения ветвей деревьев угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 06.08.2021 г. Ответственное лицо: Кучин Андрей Евгеньевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ КТП № 106 П. Морозова устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Кучин Андрей Евгеньевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.08.2021 г.
6071 | 737 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС | 2021-07-13 18:15 | 2021-07-13 19:16 | 3.4.12.2.3, При выполнении аварийного обхода ВЛ 0,4 кВ ЗТП № 29 Щербакова в пролете опор №72-73 обнаружена лежащая на земле под проводами ВЛ ветка, сломленная с дерева растущего за приделом охранной зоны ВЛ и принесенная на провода под действием сильных порывов ветра скоростью до 18 м/с, от возникшего К.З. в РУ 0,4 кВ ЗТП № 29 Щербакова отключился АВ 0,4 кВ. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор №72-73 ВЛ 0,4 кВ ЗТП № 29 Щербакова упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ЗТП № 29 Щербакова с целью обнаружения ветвей деревьев угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 06.08.2021 г. Ответственное лицо: Кучин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ЗТП № 29 Щербакова устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Кучин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.08.2021 г.
6072 | 867 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС | 2021-07-13 18:09 | 2021-07-13 18:26 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №2 ул. Мелиративная с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф9 ТП-50 ф-1005 ПС Трубчевская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф9 ТП-50 ф-1005 ПС Трубчевская с медным проводом потребителя на доме №2 ул. Мелиративная. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 14.08.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить перезаделку контактного соединения на вводе в дом. Срок исполнения: 14.08.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.07.2021 г.
6073 | 843 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2021-07-13 18:00 | 2021-07-13 18:16 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева при ветровой нагрузки на провод фазы "С" и нулевой провод в пролете опор №14-№15 ВЛ 0,4кВ №1 от КТП№1/П-14-160 из вне охранной зоны, произошел обрыв провода фазы "С" и нулевого провода и их схлест, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провод фазы "С" и нулевой провод в пролете опор №14-№15 ВЛ 0,4кВ №1 от КТП№1/П-14-160 , произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №1/п-14-160кВА . Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Симонов АА Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.08.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №1/п-14-160кВА разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Верховского РЭС . Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Симонов АА Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.08.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №1/п-14-160кВА в пролете опор №14-№15 угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 31.08.2021 г. Ответственное лицо: мастер Симонов АА Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.08.2021 г.
6074 | 736 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС | 2021-07-13 17:45 | 2021-07-13 18:05 | 3.4.12.2.3, При выполнении аварийного осмотра ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП № 33 Пионерская в пролете опор № 14-15 обнаружена лежащая на земле под проводами ВЛ ветка, сломленная с дерева растущего за приделом охранной зоны ВЛ и принесенная на провода под действием сильных порывов ветра скоростью до 18 м/с, от возникшего К.З. в РУ 0,4 кВ КТП № 33 Пионерская отключился АВ 0,4 кВ № 1. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор №14-15 ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП № 33 Пионерская упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф №1 КТП № 33 Пионерская с целью обнаружения ветвей деревьев угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 06.08.2021 г. Ответственное лицо: Кучин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.08.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф №1 КТП № 33 Пионерская устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Кучин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.08.2021 г.
6075 | 693 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС | 2021-07-13 17:30 | 2021-07-13 21:11 | 3.4.12.3, Электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролёте опор №7/2-7/3 ВЛ-0,4 Л2 ТП-214 Ф-104 ПС Вышков и ВЛ-0,4 Л1 ТП-061 Ф-608 ПС Новозыбков2 в пролёте опор №10-11, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | 4.12, Отключение АВ-0,4кВ из-за электродугового перекрытия воздушного промежутка в пролёте опор №7/2-7/3 ВЛ-0,4 Л2 ТП-214 Ф-104 ПС Вышков и ВЛ-0,4 Л1 ТП-061 Ф-608 ПС Новозыбков2 в пролёте опор №10-11, привело к отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-0,4 Л2 ТП-214 Ф-104 ПС Вышков и ВЛ-0,4 Л1 ТП-061 Ф-608 ПС Новозыбков2 по всей длине. Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Новиков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.07.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Новиков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.07.2021 г.
6076 | 877 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2021-07-13 17:08 | 2021-07-13 17:33 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №21 ул. Свердлова с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП6 Город2 ГРУ ТЭЦ произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП6 Город2 ГРУ ТЭЦ с медным проводом потребителя на доме №21 ул. Свердлова. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной Срок исполнения: 13.08.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2021 г. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 13.08.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.07.2021 г.